## Haziran
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
3222312 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-05-31 16:15 | 2023-06-01 00:59 | 8.7369 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6866 | 0 | 0 | 0 | 34.522 | 0 | 0 | 58.2086
3222393 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-05-31 16:06 | 2023-06-01 00:33 | 8.45 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 587.2924 | 0 | 0 | 0 | 156.4999 | 0 | 0 | 743.7923
3222478 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21048_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 18:30 | 2023-06-01 02:36 | 8.1025 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 205.5956 | 0 | 0 | 0 | 92.0392 | 0 | 0 | 297.6348
3222532 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 19:38 | 2023-06-01 01:25 | 5.7839 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9143 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 15.3333
3222545 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 19:58 | 2023-06-01 01:37 | 5.6494 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.837
3222586 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21500_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 20:44 | 2023-06-01 | 3.2592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5832
3222600 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 20:56 | 2023-06-01 00:15 | 3.3086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2067
3222632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 21:33 | 2023-06-01 00:14 | 2.6814 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9077
3222638 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1090_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 21:38 | 2023-06-01 04:47 | 7.1536 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.7273 | 0 | 0 | 0 | 21.717 | 0 | 0 | 141.4443
3222675 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12693_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:02 | 2023-06-01 00:13 | 0.195 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 27.6065
3222676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12694_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:04 | 2023-06-01 02:33 | 2.4839 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0307 | 0 | 0 | 0 | 3.5206 | 0 | 0 | 9.5513
3222678 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3171_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:10 | 2023-06-01 01:33 | 1.3736 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 224.1322 | 0 | 0 | 0 | 379.1728 | 0 | 0 | 603.305
3222683 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18005_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 00:21 | 2023-06-01 00:22 | 0.016389 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 14.2362 | 0 | 0 | 0 | 6.4973 | 0 | 0.0021267 | 20.7356
3222687 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 99336_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:23 | 2023-06-01 05:55 | 5.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9398 | 0 | 0 | 0 | 25.9398
3222688 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31615_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:23 | 2023-06-01 03:01 | 2.6286 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 8 | 0 | 854.4005 | 0 | 0 | 0 | 344.8158 | 0 | 19.1736 | 1218.39
3222688 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31615_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:23 | 2023-06-01 03:01 | 2.6286 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 196.8639 | 0 | 0 | 0 | 99.8463 | 0 | 498.0335 | 794.7437
3222688 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31615_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:23 | 2023-06-01 03:01 | 2.6286 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6542 | 0 | 0 | 0 | 24.0297 | 0 | 0 | 86.6839
3222696 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18022_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:31 | 2023-06-01 03:47 | 3.2717 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 823.741 | 0 | 0 | 0 | 571.251 | 0 | 0 | 1394.9919
3222696 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18006_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:31 | 2023-06-01 03:48 | 3.2803 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 986.5306 | 0 | 0 | 0 | 495.476 | 0 | 0 | 1482.0067
3222702 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2300_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:48 | 2023-06-01 01:51 | 1.0458 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2687 | 0 | 0 | 33.7575 | 11.3386 | 0 | 0 | 56.3648
3222703 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18023_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 00:50 | 2023-06-01 00:51 | 0.0058333 | 0 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 6.6837 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 0 | 0 | 8.7936
3222706 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 3681_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 00:52 | 2023-06-01 00:52 | 0.0061111 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0.53901 | 0 | 0 | 0 | 5.2316 | 0 | 0.0028323 | 5.7734
3222713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 28763_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 01:02 | 2023-06-01 01:41 | 0.65722 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 3 | 190 | 3 | 1 | 0 | 189.4343 | 0 | 0 | 41.0446 | 82.4576 | 70.4128 | 0.5574 | 383.9068
3222716 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 3789_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 01:11 | 2023-06-01 01:15 | 0.066944 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 1 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 0 | 23.0628 | 38.8576 | 0 | 0 | 79.7996
3222721 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12869_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-05-31 23:12 | 2023-06-01 06:13 | 7.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2499 | 0 | 0 | 2.2499
3222723 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 01:31 | 2023-06-01 01:31 | 0.0022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079867 | 0 | 0 | 0.079867
3222727 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8819_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 01:49 | 2023-06-01 01:50 | 0.016111 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 2 | 0 | 3.0079 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0.36116 | 11.224
3222733 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8801_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 01:52 | 2023-06-01 01:54 | 0.030278 | 0 | 7021 | 0 | 0 | 3 | 1617 | 2 | 49 | 0 | 34.2494 | 0 | 0 | 17.5012 | 43.3615 | 10.2531 | 13.8704 | 119.2356
3222750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 40970_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 01:55 | 2023-06-01 02:37 | 0.70806 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 3 | 338 | 5 | 4 | 0 | 403.9875 | 0 | 0 | 43.5766 | 121.8285 | 102.3322 | 57.6188 | 729.3436
3222754 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3384_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 01:55 | 2023-06-01 01:56 | 0.016389 | 1 | 3948 | 0 | 0 | 4 | 929 | 0 | 2 | 1.4291 | 12.0106 | 0 | 0 | 4.8294 | 12.0388 | 0 | 0.0084085 | 30.3162
3222773 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29675_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:11 | 2023-06-01 02:12 | 0.016389 | 0 | 9912 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 4 | 0 | 25.2051 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0.35855 | 32.5737
3222782 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3170_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 02:24 | 2023-06-01 02:25 | 0.023889 | 0 | 436 | 0 | 0 | 6 | 262 | 0 | 1 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 26.1746 | 13.9058 | 0 | 0.024035 | 42.2746
3222787 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28192_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 02:28 | 2023-06-01 02:54 | 0.43583 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 97.3272 | 0 | 0 | 0 | 48.1814 | 0 | 1.395 | 146.9036
3222794 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:37 | 2023-06-01 03:25 | 0.79806 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.0649 | 0 | 0 | 0 | 10.9906 | 0 | 0 | 65.0554
3222795 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:41 | 2023-06-01 02:43 | 0.019722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.11805 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.1202 | 0 | 0 | 2.7219
3222795 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:41 | 2023-06-01 02:43 | 0.022222 | 0 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 10.5055 | 0 | 0 | 0 | 3.6859 | 0 | 0.13781 | 14.3291
3222795 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:41 | 2023-06-01 02:43 | 0.024722 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 29 | 0 | 8.3227 | 0 | 0 | 0 | 10.4301 | 0 | 12.3643 | 31.1172
3222800 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:43 | 2023-06-01 02:46 | 0.036389 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 4 | 0 | 16.0133 | 0 | 0 | 0 | 7.8735 | 0 | 0.032224 | 23.9191
3222800 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:43 | 2023-06-01 02:46 | 0.043889 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 4 | 0 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 8.5251 | 0 | 3.0442 | 15.3346
3222805 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | TM Fideri | 111019_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:51 | 2023-06-01 02:55 | 0.073611 | 0 | 6557 | 0 | 0 | 6 | 770 | 3 | 34 | 0 | 88.7229 | 0 | 0 | 73.7466 | 83.409 | 73.4507 | 96.6821 | 416.0114
3222807 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:56 | 2023-06-01 02:57 | 0.017778 | 0 | 9912 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 4 | 0 | 27.348 | 0 | 0 | 0 | 7.7402 | 0 | 0.38894 | 35.4772
3222813 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9546_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 01:45 | 2023-06-01 03:47 | 2.0386 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.1101 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0 | 105.8131
3222813 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9546_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 01:45 | 2023-06-01 03:58 | 2.2158 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 438.8135 | 0 | 0 | 0 | 65.7488 | 0 | 0 | 504.5623
3222816 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18069_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 03:47 | 2023-06-01 03:49 | 0.028333 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 22.8514 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0.0033034 | 32.9817
3222820 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2004_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 04:33 | 2023-06-01 06:14 | 1.6806 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28.4171 | 0 | 0 | 0 | 70.1079 | 0 | 0 | 98.525
3222824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 06:17 | 2023-06-01 15:12 | 8.9242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9828
3222831 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31198_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 07:18 | 2023-06-01 16:45 | 9.4569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0338
3222834 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 07:32 | 2023-06-01 07:33 | 0.016944 | 0 | 445 | 0 | 6 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0.33595 | 0.072311 | 1.1031 | 0 | 0 | 3.3753
3222839 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9505_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 07:56 | 2023-06-01 14:10 | 6.2375 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 336.6032 | 0 | 0 | 0 | 35.2608 | 0 | 0 | 371.8639
3222843 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3932_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:12 | 2023-06-01 11:12 | 3.0075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7488
3222847 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31835_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:28 | 2023-06-01 09:43 | 1.2422 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2318 | 0 | 0 | 0 | 2.6963 | 0 | 0 | 23.9281
3222848 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH07 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:13 | 2023-06-01 02:25 | 0.2 | 2 | 965 | 1 | 4 | 16 | 165 | 10 | 1 | 3.4576 | 44.17 | 3.0821 | 0.19275 | 644.6925 | 99.2119 | 1083.2932 | 0.068307 | 1878.1684
3222848 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9486_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:13 | 2023-06-01 08:44 | 6.5225 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 472.586 | 0 | 0 | 0 | 70.2369 | 0 | 0 | 542.8229
3222848 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH19 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:13 | 2023-06-01 11:32 | 9.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1533 | 0 | 17004.7815 | 0 | 17211.9348
3222848 | 4 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9606_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 02:13 | 2023-06-01 11:35 | 9.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296.1816 | 0 | 10296.1816
3222850 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31006_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:32 | 2023-06-01 12:29 | 3.9553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211
3222852 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:39 | 2023-06-01 10:12 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8917 | 0 | 0 | 73.8917
3222854 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:50 | 2023-06-01 12:20 | 3.5075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9686
3222857 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:56 | 2023-06-01 15:42 | 6.765 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0934
3222859 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20256_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:57 | 2023-06-01 12:48 | 3.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8924 | 0 | 0 | 2.8924
3222862 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21872_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:00 | 2023-06-01 10:53 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6639 | 0 | 0 | 223.6639
3222863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:01 | 2023-06-01 14:43 | 5.6961 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.229
3222865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21872_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 08:50 | 2023-06-01 11:10 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.1716 | 104.9592 | 0 | 742.9379 | 3268.0687
3222869 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:14 | 2023-06-01 17:42 | 8.4606 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4482 | 0 | 11.175 | 0.13592 | 1.4011 | 0 | 0 | 19.1603
3222870 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:15 | 2023-06-01 17:14 | 7.9872 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 535.7774 | 0 | 0 | 0 | 692.045 | 0 | 0 | 1227.8224
3222871 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 471_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:16 | 2023-06-01 09:31 | 0.24778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 105.0285 | 0 | 187.6604 | 292.9612
3222873 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25167_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:17 | 2023-06-01 17:26 | 8.1478 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2964.8097 | 0 | 0 | 0 | 1072.9852 | 0 | 0 | 4037.7949
3222875 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:10 | 2023-06-01 13:39 | 4.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0586 | 0 | 60.5772 | 329.6358
3222883 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31524_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 07:43 | 2023-06-01 11:55 | 4.205 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.4379 | 0 | 0 | 0 | 8.2329 | 0 | 0 | 97.6708
3222889 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 08:58 | 2023-06-01 11:22 | 2.4039 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.3782 | 0 | 0 | 0 | 94.807 | 0 | 0 | 181.1852
3222891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:20 | 2023-06-01 10:37 | 1.2772 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2274 | 0 | 0 | 0 | 40.7697 | 0 | 0 | 94.997
3222892 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29094_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:27 | 2023-06-01 11:45 | 2.3028 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.4249 | 0 | 0 | 0 | 34.219 | 0 | 0 | 180.6439
3222894 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18036_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:28 | 2023-06-01 17:10 | 7.7017 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1941.4639 | 0 | 0 | 0 | 1304.5753 | 0 | 0 | 3246.0393
3222896 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18553_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:30 | 2023-06-01 16:59 | 7.4861 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 178.3942 | 0 | 0 | 0 | 141.4815 | 0 | 0 | 319.8757
3222901 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21624_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:34 | 2023-06-01 11:13 | 1.6447 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 541.0155 | 0 | 0 | 0 | 404.7191 | 0 | 0 | 945.7346
3222908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:42 | 2023-06-01 11:14 | 1.5358 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.3083 | 0 | 0 | 0 | 51.7757 | 0 | 0 | 105.084
3222910 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9497_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:43 | 2023-06-01 11:32 | 1.8175 | 0 | 409 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3 | 0 | 0 | 205.3746 | 0 | 0 | 47.4128 | 77.1262 | 101.8476 | 0 | 431.7612
3222912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21990_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:49 | 2023-06-01 11:11 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6741 | 0 | 0 | 2.6741
3222913 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24410_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:50 | 2023-06-01 13:52 | 4.0219 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 281.1643 | 0 | 0 | 0 | 776.9073 | 0 | 0 | 1058.0716
3222916 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4352_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 09:54 | 2023-06-01 12:07 | 2.2197 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 379.2631 | 0 | 0 | 0 | 636.5033 | 0 | 0 | 1015.7664
3222920 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:00 | 2023-06-01 14:49 | 4.8161 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7.8934 | 2.1652 | 26.0762 | 0 | 11.9576 | 100.2864 | 44113.324 | 0 | 44261.7028
3222922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:01 | 2023-06-01 11:08 | 1.1025 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 565.5504 | 0 | 0 | 0 | 259.0345 | 0 | 2.4147 | 826.9996
3222924 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:02 | 2023-06-01 10:38 | 0.59278 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.3813 | 0 | 0 | 0 | 23.5195 | 0 | 0 | 45.9009
3222925 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3884_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:03 | 2023-06-01 16:47 | 6.7389 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119.2724 | 0 | 0 | 0 | 41.8913 | 0 | 0 | 161.1637
3222926 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23073_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:04 | 2023-06-01 14:23 | 4.3161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.60128 | 0 | 0 | 7.6037
3222931 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3337_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:09 | 2023-06-01 12:01 | 1.8703 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.9412 | 0 | 0 | 0 | 502.0207 | 0 | 0 | 657.9618
3222934 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 450_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:12 | 2023-06-01 14:45 | 4.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3996 | 0 | 0 | 0 | 175.3996
3222936 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 53_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:12 | 2023-06-01 12:06 | 1.9092 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 167.9544 | 0 | 0 | 0 | 143.6428 | 0 | 0 | 311.5972
3222940 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9211_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:15 | 2023-06-01 13:49 | 3.5636 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345.7059 | 0 | 0 | 0 | 72.3244 | 0 | 0 | 418.0303
3222941 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG/OG Transformatörü | 1202_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:18 | 2023-06-01 15:14 | 4.9208 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 762.5156 | 0 | 0 | 0 | 416.4952 | 0 | 0 | 1179.0108
3222942 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3118_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:19 | 2023-06-01 17:10 | 6.8469 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1384.9507 | 0 | 0 | 0 | 2631.1512 | 0 | 0 | 4016.1019
3222944 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28003_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:20 | 2023-06-01 11:41 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80369
3222947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4081_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:22 | 2023-06-01 14:38 | 4.2717 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.013 | 0 | 0 | 0 | 533.5847 | 0 | 0 | 613.5976
3222950 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26026_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:25 | 2023-06-01 19:26 | 9.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5671
3222956 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12537_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:32 | 2023-06-01 11:11 | 0.65222 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 70.4039 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 114.4868
3222960 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25508_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:38 | 2023-06-01 17:48 | 7.1622 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 699.4426 | 0 | 0 | 0 | 477.0976 | 0 | 0 | 1176.5402
3222964 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:38 | 2023-06-01 15:25 | 4.7889 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 436.9524 | 0 | 0 | 0 | 62.4025 | 0 | 0 | 499.3549
3222975 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11942_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 10:45 | 2023-06-01 12:48 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3658 | 0 | 0 | 404.3658
3222988 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9377_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:55 | 2023-06-01 15:54 | 4.9858 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 209.5305 | 0 | 0 | 0 | 401.9634 | 0 | 0 | 611.494
3223001 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24310_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 11:02 | 2023-06-01 13:52 | 2.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5637 | 0 | 0 | 0 | 0.18675 | 0 | 0 | 3.7505
3223003 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18214_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:02 | 2023-06-01 13:01 | 2.9903 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.9527 | 0 | 0 | 0 | 123.2293 | 0 | 0 | 222.182
3223008 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:08 | 2023-06-01 12:24 | 1.2758 | 0 | 482 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 154.9217 | 0 | 0.040287 | 0 | 289.1393 | 76.1566 | 153.9927 | 674.2505
3223009 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1800_34,5kVH19 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:09 | 2023-06-01 11:34 | 0.41889 | 0 | 11535 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 4 | 0 | 1004.3227 | 0 | 0 | 0 | 1506.8592 | 0 | 20.6961 | 2531.878
3223018 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:13 | 2023-06-01 11:27 | 0.22083 | 1 | 221 | 1 | 3 | 5 | 66 | 1 | 1 | 1.7232 | 16.8541 | 2.6141 | 0.49069 | 53.5807 | 116.4845 | 18.318 | 0.10444 | 210.1697
3223020 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | KÖK | 11010_34,5kV1H01 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:14 | 2023-06-01 11:17 | 0.040278 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 6.076 | 9.3698 | 0 | 0 | 27.2098
3223020 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KÖK | 11115_34,5kVH01 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:14 | 2023-06-01 13:18 | 2.0653 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 1 | 861 | 0 | 3 | 0 | 3663.2234 | 0 | 0 | 684.8716 | 3009.1736 | 0 | 63.2131 | 7420.4817
3223044 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11955_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 11:29 | 2023-06-01 13:52 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.0109 | 0 | 1946.0109
3223048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 11:36 | 2023-06-01 13:21 | 1.7464 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.8592 | 0 | 0 | 0 | 28.3987 | 0 | 0 | 107.258
3223051 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4679_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:39 | 2023-06-01 13:34 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 2.2278
3223055 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8428_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:42 | 2023-06-01 17:41 | 5.9889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 28.1829 | 0 | 0 | 0 | 455.875 | 0 | 193.4183 | 677.4762
3223062 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25913_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 11:53 | 2023-06-01 15:15 | 3.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85893 | 0 | 0 | 0 | 6.4633 | 0 | 0 | 7.3222
3223063 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25167_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:55 | 2023-06-01 11:57 | 0.033611 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3087 | 0 | 0 | 0 | 0.08872 | 0 | 0 | 2.3974
3223064 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:58 | 2023-06-01 18:34 | 6.5983 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 405.4719 | 0 | 0 | 0 | 138.9715 | 0 | 0 | 544.4434
3223082 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4555_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 12:05 | 2023-06-01 14:03 | 1.9686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0.0089672 | 0 | 0 | 3.2752
3223085 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4352_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 12:08 | 2023-06-01 12:37 | 0.48 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 83.1845 | 0 | 0 | 0 | 138.6757 | 0 | 0 | 221.8603
3223100 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4281_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 12:03 | 2023-06-01 12:59 | 0.92778 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 586.9958 | 0 | 0 | 0 | 718.1182 | 0 | 0 | 1305.1139
3223104 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 10:21 | 2023-06-01 12:59 | 2.6411 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 211.9152 | 0 | 0 | 0 | 170.025 | 0 | 4.0391 | 385.9793
3223112 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH14 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 12:29 | 2023-06-01 12:41 | 0.20389 | 0 | 2277 | 0 | 1 | 3 | 175 | 0 | 1 | 0 | 102.861 | 0 | 0.035378 | 20.6792 | 68.1951 | 0 | 1.012 | 192.7826
3223117 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9045_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 12:32 | 2023-06-01 13:13 | 0.68806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8.7423 | 0 | 0 | 0 | 115.419 | 0 | 0 | 124.1613
3223118 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9180_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 12:33 | 2023-06-01 17:00 | 4.4536 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 6 | 0 | 1335.7839 | 0 | 0 | 0 | 4474.6599 | 0 | 674.7255 | 6485.1694
3223122 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8673_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 12:35 | 2023-06-01 13:53 | 1.2975 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 451.7405 | 0 | 0 | 0 | 394.7869 | 0 | 0 | 846.5273
3223143 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:04 | 2023-06-01 15:11 | 2.1122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225
3223150 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:19 | 2023-06-01 20:10 | 6.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 0 | 1.6131
3223155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 401_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 13:39 | 2023-06-01 14:34 | 0.915 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 9 | 0 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 502.6369 | 0 | 181.0181 | 684.935
3223158 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27557_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:44 | 2023-06-01 16:59 | 3.255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6585
3223161 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31099_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 13:45 | 2023-06-01 14:40 | 0.92194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0.26516 | 0 | 0 | 0 | 216.5877 | 0 | 124.9938 | 341.8466
3223163 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8614_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:47 | 2023-06-01 14:37 | 0.84 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.8489 | 0 | 0 | 0 | 16.7912 | 0 | 0 | 77.6401
3223164 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:48 | 2023-06-01 20:39 | 6.8578 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 241.3816 | 0 | 0 | 0 | 317.7564 | 0 | 0 | 559.138
3223166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:40 | 2023-06-01 20:23 | 8.7158 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 684.0891 | 0 | 0 | 0 | 148.1981 | 0 | 0 | 832.2873
3223172 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9860_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 13:56 | 2023-06-01 16:30 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5414 | 0 | 200.5414
3223173 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:56 | 2023-06-01 15:46 | 1.83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 6.4654 | 0 | 0 | 11.3574
3223175 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26333_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 13:45 | 2023-06-01 14:59 | 1.2281 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 1 | 0 | 290.433 | 0 | 0 | 33.962 | 197.1335 | 0 | 6.41 | 527.9385
3223193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_0,4kVTR-2_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 14:07 | 2023-06-01 17:00 | 2.89 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3061 | 0 | 0 | 0 | 5.1551 | 0 | 0 | 25.4612
3223203 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9352_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 14:16 | 2023-06-01 16:42 | 2.4253 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1990.4395 | 0 | 0 | 0 | 285.0593 | 0 | 0 | 2275.4988
3223209 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21977_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 14:20 | 2023-06-01 15:05 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6715 | 0 | 37.6466 | 58.318
3223215 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11371_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 14:26 | 2023-06-01 16:52 | 2.4294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57316 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 3.1212
3223226 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31508_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 14:35 | 2023-06-01 16:20 | 1.7447 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 128.3074 | 0 | 0 | 0 | 235.992 | 0 | 100.2974 | 464.5969
3223229 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31180_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 11:29 | 2023-06-01 18:06 | 6.6164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0845
3223249 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18296_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 12:55 | 2023-06-01 16:28 | 3.5569 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.2401 | 0 | 0 | 0 | 20.1525 | 0 | 0 | 122.3926
3223255 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 12:32 | 2023-06-01 15:59 | 3.4583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5815 | 0 | 0 | 0 | 10.7958 | 0 | 0 | 23.3773
3223270 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23124_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:36 | 2023-06-01 16:19 | 0.71778 | 0 | 208 | 0 | 43 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 31.0078 | 0 | 5.3021 | 2.6114 | 49.3339 | 0 | 0 | 88.2552
3223276 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9843_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:44 | 2023-06-01 15:49 | 0.082778 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 9.6263 | 0 | 0 | 12.1326
3223281 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24009_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:48 | 2023-06-01 20:59 | 5.1772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1066
3223287 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2315_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 09:08 | 2023-06-01 18:15 | 9.1128 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 224.446 | 0 | 0 | 0 | 1122.8312 | 0 | 0 | 1347.2772
3223299 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2131_0,4kVTR-2_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:05 | 2023-06-01 21:10 | 5.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1214 | 0 | 0 | 330.1214
3223303 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9480_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:13 | 2023-06-01 16:27 | 0.23056 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.2961 | 0 | 0 | 0 | 121.9606 | 0 | 0 | 206.2566
3223307 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11226_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 16:16 | 2023-06-01 17:23 | 1.1083 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 172.8598 | 0 | 0 | 0 | 318.1678 | 0 | 0 | 491.0276
3223314 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25255_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:24 | 2023-06-01 19:19 | 2.9178 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142.1356 | 0 | 0 | 0 | 24.0919 | 0 | 0 | 166.2275
3223325 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9333_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 18:22 | 3.2364 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7722
3223327 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:31 | 2023-06-01 20:34 | 4.0542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0778
3223329 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:37 | 2023-06-01 16:40 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 116.9069 | 0 | 118.656
3223333 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99343_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:55 | 2023-06-01 17:25 | 1.5006 | 0 | 196 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 76.0471 | 0 | 0.3863 | 370.4606 | 8.986 | 813.4195 | 0 | 1269.2995
3223333 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29078_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:55 | 2023-06-01 17:25 | 1.5053 | 0 | 7330 | 0 | 0 | 2 | 817 | 1 | 1 | 0 | 2827.9509 | 0 | 0 | 33.8522 | 1870.1745 | 387.5622 | 3.1134 | 5122.6532
3223333 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11340_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 15:55 | 2023-06-01 17:38 | 1.7219 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 245.4011 | 0 | 0 | 0 | 268.4971 | 0 | 13.7948 | 527.693
3223365 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18036_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 17:11 | 2023-06-01 17:46 | 0.59056 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 170.6059 | 0 | 0 | 0 | 82.5418 | 0 | 0 | 253.1477
3223366 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25714_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 17:11 | 2023-06-01 21:44 | 4.5486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | 0 | 0 | 0 | 2.0284 | 0 | 0 | 4.3582
3223372 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9180_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 17:12 | 2023-06-01 18:51 | 1.6492 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 91.3082 | 0 | 0 | 0 | 66.0241 | 0 | 11.5183 | 168.8506
3223380 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23077_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 17:27 | 2023-06-02 02:49 | 9.3683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 44.3681 | 0 | 0 | 46.5599
3223382 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 17:28 | 2023-06-01 23:36 | 6.14 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 368.9525 | 0 | 0 | 0 | 101.6596 | 0 | 0 | 470.6121
3223383 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9606_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:58 | 2023-06-01 18:14 | 1.2664 | 1 | 335 | 0 | 1 | 4 | 57 | 2 | 0 | 13.3604 | 145.2807 | 0 | 0.0017993 | 528.1066 | 260.5641 | 1638.7177 | 0 | 2586.0314
3223384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21319_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:37 | 2023-06-01 21:23 | 4.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.7739 | 0 | 0 | 0 | 155.3152 | 0 | 0 | 239.0891
3223393 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3296_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 14:46 | 2023-06-01 18:36 | 3.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0 | 0 | 0 | 89.0539 | 0 | 0 | 89.6024
3223397 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25508_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 18:08 | 2023-06-01 19:00 | 0.86667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5962 | 0 | 0 | 0 | 0.35895 | 0 | 0 | 21.9551
3223400 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2315_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 18:15 | 2023-06-01 20:13 | 1.9603 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.1076 | 0 | 0 | 0 | 189.9551 | 0 | 0 | 234.0627
3223402 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 18:19 | 2023-06-01 21:22 | 3.0508 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 223.6962 | 0 | 0 | 0 | 126.842 | 0 | 0 | 350.5382
3223417 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 16:39 | 2023-06-01 20:50 | 4.1906 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5995 | 0 | 0 | 0 | 5.7806 | 0 | 0 | 25.3801
3223419 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 19:17 | 2023-06-01 20:21 | 1.0633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 10.6086 | 0 | 0 | 11.8065
3223421 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11608_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 19:19 | 2023-06-01 22:38 | 3.3231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5785 | 0 | 0 | 0 | 0.092447 | 0 | 0 | 12.6709
3223427 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12539_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 19:27 | 2023-06-01 20:47 | 1.3286 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2481 | 0 | 0 | 0 | 0.33704 | 0 | 0 | 16.5852
3223430 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1875_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 19:31 | 2023-06-02 04:59 | 9.46 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 302.3601 | 0 | 0 | 0 | 149.2402 | 0 | 0 | 451.6003
3223433 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25011_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 19:35 | 2023-06-01 22:16 | 2.6761 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9733 | 0 | 0 | 0 | 11.4348 | 0 | 0 | 56.4081
3223440 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27590_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 18:04 | 2023-06-02 03:18 | 9.2375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8086
3223444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 20:24 | 2023-06-01 20:45 | 0.35444 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.2669 | 0 | 0 | 0 | 4.7925 | 0 | 0 | 35.0595
3223447 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3932_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 18:24 | 2023-06-02 02:35 | 8.1803 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 311.7931 | 0 | 0 | 0 | 82.3365 | 0 | 0 | 394.1295
3223448 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24186_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 20:35 | 2023-06-01 21:59 | 1.4044 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6744 | 0 | 0 | 0 | 0.043299 | 0 | 0 | 12.7177
3223452 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18001_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 19:54 | 2023-06-01 22:49 | 2.9222 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 212.4859 | 0 | 0 | 0 | 10.9547 | 0 | 0 | 223.4405
3223460 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-01 21:03 | 2023-06-01 23:38 | 2.5914 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 172.4092 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 | 0 | 0 | 175.6731
3223472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-21 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 21:20 | 2023-06-01 22:11 | 0.84583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68012 | 0 | 0 | 0 | 0.29977 | 0 | 0 | 0.97989
3223474 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18577_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 17:44 | 2023-06-02 01:22 | 7.64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9526 | 0 | 0 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 23.9771
3223481 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH15 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 22:01 | 2023-06-01 22:02 | 0.018056 | 1 | 335 | 0 | 1 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0.18018 | 1.4798 | 0 | 5.7206e-05 | 10.7455 | 3.3462 | 3.3476 | 0 | 19.0993
3223482 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 22:04 | 2023-06-02 07:16 | 9.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3372 | 233.3372
3223494 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3188_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 22:45 | 2023-06-02 00:30 | 1.7564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2532
3223499 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 27467_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 23:04 | 2023-06-02 01:22 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1597
3223506 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25407_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 22:14 | 2023-06-02 04:23 | 6.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4145
3223507 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 23:42 | 2023-06-02 00:17 | 0.58306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
3223508 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31230_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 23:54 | 2023-06-02 01:40 | 1.7706 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9.1857 | 0 | 0 | 0 | 20.2749 | 0 | 33.7901 | 63.2507
3223509 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31048_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 23:55 | 2023-06-02 03:12 | 3.2922 | 0 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 878.2596 | 0 | 0 | 0 | 255.4713 | 0 | 0 | 1133.7309
3223510 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31066_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 23:55 | 2023-06-02 03:11 | 3.2633 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 4 | 0 | 238.7559 | 0 | 0 | 0 | 701.4232 | 0 | 302.8275 | 1243.0066
3223511 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12695_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 23:55 | 2023-06-02 00:11 | 0.26417 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 238.8907 | 0 | 0 | 13.3325 | 33.4267 | 0 | 0 | 285.6498
3223512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12696_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-01 23:56 | 2023-06-02 00:11 | 0.25639 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.0663 | 0 | 0 | 0 | 3.3728 | 0 | 0 | 34.4391
3223517 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 23:56 | 2023-06-01 23:59 | 0.046389 | 0 | 10948 | 0 | 0 | 3 | 1425 | 0 | 13 | 0 | 89.2926 | 0 | 0 | 137.2411 | 37.9702 | 0 | 11.0417 | 275.5456
3223523 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 22:28 | 2023-06-02 03:11 | 4.7153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0.057744 | 0 | 0 | 2.596
3223524 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29317_34.5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:03 | 2023-06-02 00:05 | 0.029444 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 10.4253 | 0 | 0 | 21.3766 | 3.5395 | 0 | 0 | 35.3414
3223527 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9457_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:16 | 2023-06-02 00:17 | 0.018056 | 0 | 446 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 31.2954 | 3.8571 | 0 | 0.51766 | 37.5375
3223532 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3320_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:33 | 2023-06-02 00:35 | 0.033333 | 0 | 5413 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 34.5382 | 0 | 0 | 0 | 44.0675 | 0 | 0 | 78.6057
3223535 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:41 | 2023-06-02 00:42 | 0.021111 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.5389 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 6.6502
3223538 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11660_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:52 | 2023-06-02 00:53 | 0.023056 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 11.8992 | 0 | 0 | 0 | 4.1648 | 0 | 0 | 16.0639
3223538 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11660_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:52 | 2023-06-02 00:54 | 0.033611 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 3.5525 | 0 | 0.065157 | 4.935
3223539 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28432_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:57 | 2023-06-02 00:57 | 0.0013889 | 0 | 8752 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 3 | 0 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.66217 | 0 | 0.034895 | 2.8042
3223551 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28657_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-01 00:56 | 2023-06-01 00:58 | 0.033333 | 0 | 10154 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 2 | 0 | 57.5193 | 0 | 0 | 0 | 12.4123 | 0 | 0.010684 | 69.9423
3223552 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28657_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 00:57 | 2023-06-02 00:59 | 0.0325 | 0 | 8752 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 3 | 0 | 49.309 | 0 | 0 | 0 | 15.4947 | 0 | 0.81654 | 65.6203
3223558 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2230_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 00:49 | 2023-06-02 01:21 | 0.52833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.8168 | 0 | 0 | 5.211
3223558 | 2 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2230_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 00:49 | 2023-06-02 01:40 | 0.84389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.665 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 27.057
3223559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 29700_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 01:02 | 2023-06-02 01:46 | 0.74611 | 0 | 179 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 20.5786 | 0 | 0 | 60.3898 | 9.922 | 618.3604 | 0 | 709.2508
3223574 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3883_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 01:09 | 2023-06-02 02:39 | 1.4981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0.077472 | 0 | 0 | 3.4016
3223588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9645_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 01:18 | 2023-06-02 03:31 | 2.2225 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 175.1545 | 0 | 0 | 0 | 172.9079 | 0 | 0 | 348.0625
3223589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9651_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 01:19 | 2023-06-02 03:46 | 2.4567 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 52.3035 | 0 | 0 | 0 | 327.3047 | 0 | 17.9263 | 397.5345
3223604 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 01:28 | 2023-06-02 01:29 | 0.021667 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.4547 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 6.5387
3223607 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG/OG Transformatörü | 3134_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 01:31 | 2023-06-02 03:40 | 2.1372 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 1 | 0 | 616.4408 | 0 | 0 | 0 | 703.6727 | 0 | 6.5461 | 1326.6596
3223610 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11115_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 01:35 | 2023-06-02 01:36 | 0.010833 | 0 | 9522 | 0 | 0 | 1 | 862 | 0 | 2 | 0 | 16.3019 | 0 | 0 | 1.7312 | 5.4922 | 0 | 0.080603 | 23.6058
3223612 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28134_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 01:39 | 2023-06-02 01:51 | 0.19361 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8551 | 0 | 0 | 0 | 3.2042 | 0 | 0 | 11.0593
3223613 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 597_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 01:40 | 2023-06-02 01:42 | 0.02 | 0 | 6658 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 2 | 0 | 21.8729 | 0 | 0 | 0 | 7.0821 | 0 | 0.18964 | 29.1446
3223614 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28482_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 01:44 | 2023-06-02 01:46 | 0.022778 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 7.7375 | 0 | 0 | 16.0648 | 2.5883 | 0 | 0 | 26.3905
3223616 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2230_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 00:49 | 2023-06-02 04:14 | 3.4117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1701 | 0 | 0 | 0 | 11.2508 | 0 | 0 | 32.421
3223617 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18564_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:02 | 2023-06-02 02:03 | 0.029444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0.59009 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 0.042335 | 3.6689
3223627 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28118_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:07 | 2023-06-02 02:08 | 0.015278 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1 | 2 | 0 | 9.9406 | 0 | 0 | 0.67778 | 2.1086 | 0.20198 | 0.10105 | 13.03
3223628 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28112_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 02:07 | 2023-06-02 02:45 | 0.62611 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.6196 | 0 | 0 | 0 | 11.8376 | 0 | 0 | 66.4573
3223638 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:14 | 2023-06-02 02:16 | 0.033333 | 0 | 5141 | 0 | 0 | 7 | 4118 | 0 | 13 | 0 | 34.8837 | 0 | 0 | 59.1615 | 131.679 | 0 | 0.16903 | 225.8932
3223658 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 22821_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 02:18 | 2023-06-02 04:04 | 1.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0.096746 | 0 | 0 | 0 | 476.0348 | 0 | 86.4219 | 562.5535
3223663 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3034_0,4kVTR-1_D-4 | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:34 | 2023-06-02 04:25 | 1.8442 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.3231 | 0 | 0 | 0 | 127.9102 | 0 | 0 | 134.2332
3223664 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:40 | 2023-06-02 02:42 | 0.024722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0.047048 | 0 | 0 | 0 | 21.286 | 0 | 0 | 21.3331
3223665 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31507_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:44 | 2023-06-02 02:46 | 0.020833 | 0 | 10582 | 0 | 0 | 3 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 35.2695 | 0 | 0 | 8.6107 | 10.9002 | 0 | 0 | 54.7804
3223668 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 02:55 | 2023-06-02 02:57 | 0.035833 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1 | 2 | 0 | 23.3153 | 0 | 0 | 1.5897 | 4.9455 | 0.47373 | 0.23701 | 30.5613
3223674 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3733_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 03:18 | 2023-06-02 03:20 | 0.020556 | 0 | 565 | 0 | 0 | 6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5.1755 | 0 | 0 | 22.1768 | 9.5213 | 0 | 0 | 36.8735
3223675 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27590_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 03:22 | 2023-06-02 11:35 | 8.2092 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3446
3223680 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20244_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 03:23 | 2023-06-02 03:24 | 0.014167 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | 0 | 0 | 11.471
3223684 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 03:27 | 2023-06-02 03:29 | 0.043333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0.081502 | 0 | 0 | 0 | 36.7254 | 0 | 0 | 36.8069
3223685 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 03:36 | 2023-06-02 03:38 | 0.032778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0.061649 | 0 | 0 | 0 | 27.7812 | 0 | 0 | 27.8428
3223689 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3360_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:00 | 2023-06-02 04:01 | 0.025278 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 4 | 451 | 0 | 0 | 0 | 9.5559 | 0 | 0 | 10.5303 | 11.7878 | 0 | 0 | 31.874
3223692 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:03 | 2023-06-02 04:04 | 0.015 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0.027892 | 0 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 12.6985
3223694 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3587_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:11 | 2023-06-02 04:13 | 0.033056 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 12.6546 | 0 | 0 | 0 | 8.1129 | 0 | 0 | 20.7675
3223696 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:38 | 2023-06-02 04:39 | 0.013611 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 7.5519 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 0 | 0 | 11.1053
3223697 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 111029_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:55 | 2023-06-02 05:07 | 0.20417 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 1 | 1149 | 0 | 1 | 0 | 81.3329 | 0 | 0 | 32.9659 | 155.7414 | 0 | 1.5485 | 271.5888
3223698 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 111029_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:55 | 2023-06-02 05:09 | 0.23472 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 2 | 0 | 6.3741 | 0 | 0 | 179.8912 | 123.8183 | 0 | 99.0446 | 409.1283
3223699 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 111029_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 04:56 | 2023-06-02 05:10 | 0.23222 | 1 | 3948 | 0 | 0 | 4 | 929 | 0 | 2 | 18.0429 | 153.7451 | 0 | 0 | 63.746 | 162.5197 | 0 | 0.11378 | 398.1675
3223700 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 05:05 | 2023-06-02 07:13 | 2.1394 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 54.928 | 0 | 0 | 0 | 48.9192 | 0 | 0 | 103.8472
3223704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 05:37 | 2023-06-02 13:34 | 7.9508 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 242.6619 | 0 | 0 | 0 | 100.069 | 0 | 0 | 342.7309
3223705 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3476_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 05:39 | 2023-06-02 05:42 | 0.041944 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 2 | 559 | 1 | 3 | 0 | 36.9627 | 0 | 0 | 1.0264 | 8.978 | 1.0127 | 1.0026 | 48.9824
3223706 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 05:53 | 2023-06-02 06:24 | 0.52611 | 2 | 550 | 0 | 26 | 5 | 198 | 1 | 0 | 2.2925 | 71.793 | 0 | 3.8007 | 223.2577 | 34.4435 | 3.7253 | 0 | 339.3127
3223706 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 05:53 | 2023-06-02 07:05 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1366 | 0 | 0 | 0 | 26.1366
3223802 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22001_34,5kVH12 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 06:13 | 2023-06-02 06:18 | 0.083333 | 1 | 27224 | 1 | 67 | 11 | 2948 | 1 | 1 | 0.12843 | 386.6332 | 0.026746 | 0.86141 | 92.4955 | 191.2702 | 131.4083 | 0.68079 | 803.5047
3223817 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 06:54 | 2023-06-02 07:26 | 0.54278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3606 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 12.0035
3223820 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29094_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:29 | 2023-06-02 16:30 | 9.0197 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 301.7808 | 0 | 0 | 0 | 79.4659 | 0 | 0 | 381.2466
3223825 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:40 | 2023-06-02 17:00 | 9.3461 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.9157 | 0 | 0 | 0 | 537.1651 | 0 | 0 | 633.0808
3223827 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:44 | 2023-06-02 14:11 | 6.4428 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 166.1446 | 0 | 0 | 0 | 11.0189 | 0 | 0 | 177.1635
3223831 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:53 | 2023-06-02 16:21 | 8.4572 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 347.3228 | 0 | 0 | 0 | 83.2327 | 0 | 0 | 430.5555
3223832 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:54 | 2023-06-02 10:14 | 2.3275 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.4368 | 0 | 0 | 0 | 20.9271 | 0 | 0 | 135.3638
3223834 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:56 | 2023-06-02 16:54 | 8.9694 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 259.0059 | 0 | 0 | 0 | 219.4885 | 0 | 0 | 478.4944
3223835 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 470_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:57 | 2023-06-02 10:39 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.6354 | 989.6354
3223836 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21092_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:58 | 2023-06-02 14:33 | 6.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9512 | 0 | 0 | 11.9512
3223850 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31585_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:09 | 2023-06-02 09:34 | 1.4228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452
3223856 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:24 | 2023-06-02 15:40 | 7.2694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9359 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 32.9499
3223866 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:37 | 2023-06-02 12:08 | 3.5136 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.9427 | 0 | 0 | 0 | 124.5907 | 0 | 0 | 202.5335
3223885 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:53 | 2023-06-02 14:14 | 5.3569 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9914 | 0 | 0 | 0 | 11.8758 | 0 | 0 | 29.8673
3223890 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21200_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 08:58 | 2023-06-02 11:10 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9969 | 310.4033 | 260.7521 | 0 | 697.1522
3223895 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4023_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:04 | 2023-06-02 09:14 | 0.16472 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 13.7592 | 0 | 0 | 0 | 8.0957 | 0 | 6.8055 | 28.6604
3223903 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9622_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:09 | 2023-06-02 17:11 | 8.0414 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4362 | 0 | 13.9197 | 627.2805 | 44.4987 | 2609.9142 | 0 | 3298.0494
3223905 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2015_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:10 | 2023-06-02 14:39 | 5.4956 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 871.1624 | 0 | 0 | 0 | 1738.3567 | 0 | 0 | 2609.5191
3223911 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH16 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:15 | 2023-06-02 12:00 | 2.7458 | 0 | 741 | 0 | 6 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 377.7638 | 0 | 5.6009 | 0 | 301.993 | 612.6477 | 0 | 1298.0055
3223912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20175_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:17 | 2023-06-02 16:42 | 7.4208 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 366.8797 | 0 | 0 | 0 | 330.0719 | 0 | 0 | 696.9516
3223913 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25011_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:20 | 2023-06-02 12:26 | 3.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22529 | 0 | 0 | 0 | 2.4701 | 0 | 0 | 2.6954
3223916 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 186_0,4kVTR-3_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:15 | 2023-06-02 14:41 | 6.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6742 | 0 | 0 | 26.6742
3223919 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25053_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:24 | 2023-06-02 17:25 | 8.0178 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.2053 | 0 | 0 | 0 | 16.1533 | 0 | 0 | 105.3586
3223920 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:24 | 2023-06-02 14:06 | 4.6947 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.8133 | 0 | 0 | 0 | 103.4579 | 0 | 0 | 212.2712
3223925 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22893_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:29 | 2023-06-02 14:53 | 5.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7052 | 0 | 0 | 21.7052
3223926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:30 | 2023-06-02 10:47 | 1.2853 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3248 | 0 | 0 | 0 | 16.7821 | 0 | 0 | 71.1068
3223941 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:40 | 2023-06-02 16:48 | 7.1378 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 450.6611 | 0 | 0 | 0 | 454.4667 | 0 | 0 | 905.1278
3223947 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2370_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:54 | 2023-06-02 12:54 | 4.0003 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.1174 | 0 | 0 | 0 | 16.0112 | 0 | 0 | 139.1286
3223948 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 598_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:42 | 2023-06-02 12:00 | 2.3022 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 297.8619 | 0 | 0 | 0 | 587.1084 | 0 | 0 | 884.9703
3223949 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 597_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:42 | 2023-06-02 16:00 | 6.2969 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1621.3301 | 0 | 0 | 0 | 1352.1104 | 0 | 0 | 2973.4405
3223950 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2231_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 07:05 | 2023-06-02 09:53 | 2.7958 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3406
3223952 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9317_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:45 | 2023-06-02 14:12 | 4.4506 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1100.9668 | 0 | 0 | 0 | 619.0082 | 0 | 0 | 1719.975
3223953 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:45 | 2023-06-02 11:28 | 1.7089 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0394 | 0 | 0 | 0 | 9.7384 | 0 | 0 | 25.7778
3223955 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:46 | 2023-06-02 14:34 | 4.8067 | 4 | 427 | 0 | 1 | 3 | 126 | 0 | 1 | 143.2302 | 897.4029 | 0 | 0.81919 | 1302.4693 | 603.4621 | 0 | 2438.1813 | 5385.565
3223957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:47 | 2023-06-02 09:56 | 0.15361 | 1 | 4321 | 0 | 17 | 5 | 389 | 4 | 0 | 0.31016 | 122.8578 | 0 | 0.76195 | 9.7641 | 61.5432 | 1926.8544 | 0 | 2122.0916
3223959 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG/OG Transformatörü | 1840_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:47 | 2023-06-02 10:46 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3062 | 0 | 0 | 10.3062
3223960 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:47 | 2023-06-02 17:49 | 8.0369 | 0 | 833 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1192.5914 | 0 | 2.4891 | 0 | 341.2525 | 0 | 0 | 1536.333
3223962 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG/OG Transformatörü | 1577_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:48 | 2023-06-02 10:48 | 1.0114 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 322.793 | 0 | 0 | 0 | 217.0058 | 0 | 0 | 539.7988
3223964 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:50 | 2023-06-02 10:38 | 0.79639 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 25.1928 | 0 | 0 | 0 | 7.4189 | 0 | 19.1806 | 51.7923
3223966 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11445_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:50 | 2023-06-02 11:11 | 1.3386 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 58.222 | 0 | 0 | 0 | 254.5166 | 0 | 9.4196 | 322.1581
3223969 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12786_0,4kVTR-6_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:53 | 2023-06-02 11:04 | 1.1914 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.4317 | 0 | 0 | 0 | 24.6806 | 0 | 0 | 86.1123
3223970 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG/OG Transformatörü | 23490_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:53 | 2023-06-02 11:00 | 1.1161 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99.0255 | 0 | 0 | 0 | 56.9465 | 0 | 0 | 155.972
3223971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:53 | 2023-06-02 15:58 | 6.0764 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 586.781 | 0 | 0 | 0 | 110.2167 | 0 | 0 | 696.9977
3223977 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11041_0,4kVTR-2_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 09:58 | 2023-06-02 16:16 | 6.2944 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 235.2828 | 0 | 0 | 0 | 375.2725 | 0 | 0 | 610.5553
3223981 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12789_0,4kVTR-2_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:01 | 2023-06-02 11:06 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7078 | 0 | 0 | 74.7078
3223982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:01 | 2023-06-02 15:56 | 5.9083 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 273.9869 | 0 | 0 | 0 | 282.442 | 0 | 0 | 556.4289
3223984 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:02 | 2023-06-02 16:04 | 6.0281 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 275.9596 | 0 | 0 | 0 | 14.6123 | 0 | 0 | 290.5719
3223986 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:37 | 2023-06-02 19:10 | 9.5422 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 163.9397 | 0 | 0 | 0 | 233.9489 | 0 | 0 | 397.8886
3224000 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28828_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 08:55 | 2023-06-02 14:55 | 6.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75522
3224001 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:15 | 2023-06-02 10:31 | 0.26 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.7702 | 0 | 0 | 0 | 4.5352 | 0 | 0 | 20.3054
3224005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22211_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:19 | 2023-06-02 17:55 | 7.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9458 | 0 | 0 | 15.9458
3224007 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21291_0,4kVTR-1_D-8 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:09 | 2023-06-02 15:36 | 5.4536 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.5444 | 0 | 0 | 0 | 35.7459 | 0 | 0 | 185.2904
3224010 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:24 | 2023-06-02 11:10 | 0.76528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 1.7765 | 0 | 0 | 3.0105
3224013 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:26 | 2023-06-02 11:40 | 1.2408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.3664 | 0 | 13.1632 | 4.8337 | 352.3042 | 0 | 543.6675
3224017 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25123_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:26 | 2023-06-02 19:40 | 9.2308 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 583.7905 | 0 | 0 | 0 | 109.857 | 0 | 0 | 693.6475
3224019 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9616_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:30 | 2023-06-02 14:40 | 4.1667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196.9292 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 208.0212
3224021 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24395_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:32 | 2023-06-02 10:46 | 0.23361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.1897 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 13.9264
3224026 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31599_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:36 | 2023-06-02 15:46 | 5.1661 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1707.7789 | 0 | 0 | 0 | 609.6136 | 0 | 0 | 2317.3926
3224028 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28628_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:38 | 2023-06-02 12:51 | 2.2239 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8504 | 0 | 0 | 0 | 5.8676 | 0 | 0 | 65.718
3224029 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28046_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:38 | 2023-06-02 16:22 | 5.7356 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.4031 | 0 | 0 | 0 | 163.8421 | 0 | 0 | 262.2451
3224030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:42 | 2023-06-02 11:23 | 0.68944 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.4531 | 0 | 0 | 0 | 69.3294 | 0 | 0 | 105.7826
3224035 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:43 | 2023-06-02 11:49 | 1.0989 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.5102 | 0 | 0 | 0 | 47.3656 | 0 | 0 | 117.8758
3224041 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31255_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 11:50 | 0.97222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 344.3011 | 364.3487 | 2876.9069 | 0 | 3587.0089
3224041 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31256_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 12:48 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5081 | 349.1595 | 310.1794 | 149.4297 | 1288.2768
3224056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:53 | 2023-06-02 10:56 | 0.049444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 123 | 20 | 29 | 0 | 0.20378 | 0 | 0 | 53.0755 | 101.194 | 519.0977 | 121.8026 | 795.3736
3224057 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25557_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:54 | 2023-06-02 18:54 | 8.0019 | 1 | 93 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5.57 | 408.6384 | 0 | 7.3197 | 0 | 1332.4222 | 0 | 0 | 1753.9502
3224058 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | TM Fideri | 111025_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 11:05 | 0.20806 | 0 | 3219 | 0 | 0 | 2 | 489 | 0 | 1 | 0 | 127.9586 | 0 | 0 | 53.7691 | 206.6576 | 0 | 34.3216 | 422.707
3224058 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | TM Fideri | 111025_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 11:07 | 0.24139 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 3 | 127 | 1 | 9 | 0 | 148.107 | 0 | 0 | 450.387 | 125.4334 | 119.9579 | 135.7879 | 979.6731
3224058 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | TM Fideri | 111025_34,5kVH25 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 11:07 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.6652 | 0 | 0 | 0 | 1330.6652
3224058 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | TM Fideri | 111025_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 11:07 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.4884 | 0 | 2753.8972 | 0 | 3594.3856
3224061 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG/OG Transformatörü | 23066_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 10:56 | 2023-06-02 11:27 | 0.52667 | 2 | 1050 | 0 | 14 | 1 | 286 | 4 | 3 | 6.1777 | 146.0868 | 0 | 1.8295 | 59.4931 | 148.5562 | 131.5788 | 95.3414 | 589.0635
3224063 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28938_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:58 | 2023-06-02 17:10 | 6.2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1836
3224073 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21047_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 11:03 | 2023-06-02 11:33 | 0.50694 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 9.7467 | 0 | 0 | 22.7027
3224074 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24045_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:03 | 2023-06-02 20:48 | 9.7447 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9614 | 0 | 0 | 0 | 13.3913 | 0 | 0 | 55.3527
3224076 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8517_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:06 | 2023-06-02 11:18 | 0.21361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0.033655 | 0 | 0 | 0 | 42.3143 | 0 | 121.7942 | 164.1421
3224077 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DM | 24049_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 11:06 | 2023-06-02 11:17 | 0.19028 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.9701 | 0 | 0 | 0 | 6.6068 | 0 | 0 | 27.5769
3224079 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | TM Fideri | 31418_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:06 | 2023-06-02 12:58 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5962 | 0 | 0 | 0 | 305.5962
3224081 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3518_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 11:07 | 2023-06-02 15:34 | 4.4558 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2945
3224087 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4027_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 11:11 | 2023-06-02 12:43 | 1.5356 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 12.1619 | 0 | 0 | 0 | 1035.4571 | 0 | 96.8473 | 1144.4662
3224092 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2777_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:12 | 2023-06-02 11:28 | 0.28028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.011246 | 0 | 0 | 0 | 27.6696 | 0 | 0 | 27.6809
3224095 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 27113_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 11:15 | 2023-06-02 12:25 | 1.1614 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 156.8195 | 0 | 0 | 0 | 75.5832 | 0 | 0 | 232.4027
3224097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:17 | 2023-06-02 17:05 | 5.8058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9897
3224107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:27 | 2023-06-02 19:40 | 8.2192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7208
3224114 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:41 | 2023-06-02 16:48 | 5.1167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3315 | 0 | 0 | 0 | 136.5644 | 0 | 0 | 164.8959
3224115 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | TM Fideri | 31136_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:43 | 2023-06-02 12:55 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.9908 | 33.565 | 564.5558
3224116 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31041_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:43 | 2023-06-02 12:18 | 0.57972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481
3224118 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11124_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:45 | 2023-06-02 12:39 | 0.89472 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 366.0578 | 0 | 0 | 0 | 252.0418 | 0 | 0 | 618.0996
3224125 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20668_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 11:51 | 2023-06-02 15:54 | 4.0447 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.0238 | 0 | 0 | 0 | 60.1559 | 0 | 0 | 163.1798
3224128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:02 | 2023-06-02 19:21 | 7.3183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6928
3224130 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21419_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:01 | 2023-06-02 17:28 | 5.4439 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 219.9447 | 0 | 0 | 0 | 292.0018 | 0 | 126.4277 | 638.3742
3224133 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20371_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:49 | 2023-06-02 21:26 | 9.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4127 | 0 | 0 | 16.4127
3224143 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:27 | 2023-06-02 15:22 | 2.9172 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.6462 | 0 | 0 | 0 | 34.2912 | 0 | 0 | 127.9374
3224157 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH33 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:41 | 2023-06-02 13:13 | 0.54333 | 0 | 11278 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 19 | 0 | 1218.8332 | 0 | 0 | 0 | 1085.0094 | 0 | 228.3476 | 2532.1902
3224157 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31445_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:41 | 2023-06-02 20:12 | 7.5242 | 0 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 10135.3376 | 0 | 0 | 0 | 6215.5419 | 0 | 0 | 16350.8795
3224175 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:11 | 2023-06-02 15:39 | 6.4664 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.9969 | 0 | 0 | 0 | 459.8682 | 0 | 0 | 504.8651
3224177 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3883_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 09:30 | 2023-06-02 16:58 | 7.4656 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 151.6911 | 0 | 0 | 0 | 517.2845 | 0 | 0 | 668.9755
3224178 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18334_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:54 | 2023-06-02 13:16 | 0.36694 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.8912 | 0 | 0 | 0 | 5.9523 | 0 | 0 | 68.8435
3224180 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26155_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 12:55 | 2023-06-02 14:47 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9707 | 0 | 146.9707
3224189 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3188_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 12:59 | 2023-06-02 18:10 | 5.1814 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 347.2658 | 0 | 0 | 0 | 91.4347 | 0 | 0 | 438.7005
3224210 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31611_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 11:07 | 2023-06-02 16:15 | 5.1392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6289
3224214 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28108_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 13:21 | 2023-06-02 19:08 | 5.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.036 | 0 | 0 | 36.036
3224226 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:00 | 2023-06-02 14:13 | 0.215 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 6.2063 | 0 | 0 | 9.5398
3224231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:06 | 2023-06-02 23:06 | 9.0028 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 522.8363 | 0 | 0 | 0 | 180.1247 | 0 | 0 | 702.9609
3224236 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:08 | 2023-06-02 14:20 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 0.19714
3224237 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20272_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 14:12 | 2023-06-02 15:08 | 0.93139 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 219.0331 | 0 | 0 | 0 | 87.8695 | 0 | 0 | 306.9025
3224238 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28281_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:13 | 2023-06-02 22:57 | 8.7289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 18.3961 | 0 | 0 | 0 | 996.63 | 0 | 120.8132 | 1135.8393
3224256 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24122_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:30 | 2023-06-02 17:46 | 3.2686 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5383 | 0 | 0 | 0 | 24.5502 | 0 | 0 | 46.0885
3224260 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:31 | 2023-06-02 19:57 | 5.4369 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.6008 | 0 | 0 | 0 | 65.0273 | 0 | 0 | 207.6281
3224264 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22028_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:36 | 2023-06-02 15:33 | 0.95694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2162 | 0 | 0 | 0 | 14.1408 | 0 | 0 | 19.357
3224265 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 14:38 | 2023-06-02 16:03 | 1.4239 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.2795 | 0 | 0 | 0 | 87.8782 | 0 | 0 | 187.1577
3224268 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25036_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:41 | 2023-06-02 18:16 | 3.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6495
3224275 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2776_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 14:44 | 2023-06-02 16:10 | 1.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9114 | 0 | 0 | 0 | 14.9709 | 0 | 0 | 26.8823
3224288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:16 | 2023-06-02 22:58 | 8.7078 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.7316 | 0 | 0 | 0 | 45.1907 | 0 | 0 | 70.9223
3224294 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31681_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:00 | 2023-06-02 17:07 | 2.1108 | 0 | 966 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1006.737 | 0 | 0 | 626.152 | 721.5932 | 0 | 0 | 2354.4822
3224321 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25226_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:25 | 2023-06-02 22:55 | 7.4922 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4415
3224327 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:34 | 2023-06-02 21:51 | 6.2828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5462 | 0 | 0 | 0 | 19.065 | 0 | 0 | 31.6112
3224332 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:31 | 2023-06-02 17:47 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5855 | 0 | 151.2445 | 361.83
3224335 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31599_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:47 | 2023-06-02 17:08 | 1.3572 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 465.6309 | 0 | 0 | 0 | 158.2204 | 0 | 0 | 623.8512
3224339 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21203_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:47 | 2023-06-02 16:30 | 0.71722 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.905
3224342 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28631_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:15 | 2023-06-02 21:02 | 6.7817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8858
3224343 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:54 | 2023-06-02 22:26 | 6.5228 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248.2065 | 0 | 0 | 0 | 48.5899 | 0 | 0 | 296.7964
3224344 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20975_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:44 | 2023-06-02 16:29 | 0.74722 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 70.3007 | 0 | 0 | 0 | 201.4597 | 0 | 0 | 271.7604
3224355 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8669_0,4kVTR-1_D-18 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:03 | 2023-06-02 21:20 | 5.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0048 | 0 | 0 | 65.0048
3224360 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 14:06 | 2023-06-02 20:24 | 6.2967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0201
3224373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11365_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:17 | 2023-06-02 21:45 | 5.4628 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 173.6797 | 0 | 0 | 0 | 86.929 | 0 | 0 | 260.6087
3224381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22893_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:32 | 2023-06-02 20:31 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.337 | 0 | 0 | 12.337
3224385 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:37 | 2023-06-03 01:38 | 9.0081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75
3224397 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:42 | 2023-06-02 23:22 | 6.6689 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 302.3314 | 0 | 0 | 0 | 58.6919 | 0 | 0 | 361.0233
3224405 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24207_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:55 | 2023-06-03 02:08 | 9.2233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.4669 | 0 | 0 | 0 | 241.9224 | 0 | 0 | 328.3892
3224410 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:01 | 2023-06-02 20:51 | 3.8372 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.8999 | 0 | 0 | 0 | 198.1491 | 0 | 0 | 240.049
3224412 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27033_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:02 | 2023-06-02 20:10 | 3.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67
3224418 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18009_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:08 | 2023-06-02 20:06 | 2.975 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 432.1564 | 0 | 0 | 0 | 242.3239 | 0 | 0 | 674.4804
3224430 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 668_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:18 | 2023-06-03 00:22 | 9.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395
3224435 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20293_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 10:59 | 2023-06-02 20:04 | 9.09 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 526.4384 | 0 | 0 | 0 | 42.5702 | 0 | 0 | 569.0086
3224438 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:18 | 2023-06-02 22:09 | 5.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 237.3984 | 0 | 477.2869 | 716.1117
3224440 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:32 | 2023-06-02 17:54 | 0.37833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8771 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 8.0663
3224442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25793_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:32 | 2023-06-02 17:53 | 0.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13055
3224444 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:37 | 2023-06-02 18:18 | 0.68556 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 22.714
3224445 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:39 | 2023-06-02 19:45 | 2.1019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912
3224457 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25073_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:48 | 2023-06-02 21:06 | 3.2922 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 155.3378 | 0 | 0 | 0 | 122.7114 | 0 | 0 | 278.0492
3224460 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:52 | 2023-06-02 19:55 | 2.0564 | 0 | 833 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 324.5488 | 0 | 1.0266 | 0 | 86.6026 | 0 | 0 | 412.178
3224464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:57 | 2023-06-02 21:54 | 3.9578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2677
3224467 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25743_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:59 | 2023-06-02 20:50 | 2.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1325
3224469 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:23 | 2023-06-02 22:29 | 6.0967 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 197.4177 | 0 | 0 | 0 | 246.2805 | 0 | 0 | 443.6982
3224473 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9622_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 18:10 | 2023-06-02 21:17 | 3.11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.6561 | 0 | 9.5724 | 220.2867 | 19.8112 | 646.4648 | 0 | 898.7911
3224475 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25616_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 18:11 | 2023-06-02 21:33 | 3.3703 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.0183 | 0 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 0 | 55.5902
3224476 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12575_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 18:12 | 2023-06-02 19:34 | 1.3753 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.8511 | 0 | 0 | 0 | 10.3944 | 0 | 0 | 167.2455
3224482 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28390_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 18:18 | 2023-06-02 19:32 | 1.2336 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95.3685 | 0 | 0 | 0 | 38.4377 | 0 | 0 | 133.8063
3224484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 18:20 | 2023-06-03 00:47 | 6.4492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1277
3224490 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 16:44 | 2023-06-03 01:59 | 9.2486 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 242.8976 | 0 | 0 | 0 | 372.2883 | 0 | 0 | 615.1859
3224499 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28246_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 18:39 | 2023-06-02 23:24 | 4.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 0 | 2.1387
3224513 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2719_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 18:56 | 2023-06-02 23:10 | 4.2283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251
3224526 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:13 | 2023-06-02 20:49 | 1.6003 | 0 | 1117 | 0 | 10 | 2 | 128 | 3 | 1 | 0 | 386.6137 | 0 | 2.8434 | 15.3142 | 283.2624 | 292.6312 | 2.3208 | 982.9856
3224528 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:12 | 2023-06-02 19:27 | 0.26194 | 0 | 984 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2 | 10 | 0 | 63.105 | 0 | 0 | 319.2525 | 111.6676 | 106.1947 | 58.316 | 658.5359
3224528 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31939_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:12 | 2023-06-02 20:53 | 1.695 | 0 | 227 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 1 | 0 | 92.1158 | 0 | 0 | 674.7776 | 114.2813 | 7.7473 | 35.3026 | 924.2246
3224529 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:12 | 2023-06-02 22:35 | 3.3842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 0 | 0 | 0 | 5.0153 | 0 | 0 | 16.906
3224534 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | KÖK | 20975_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:21 | 2023-06-02 19:59 | 2.6358 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 290.714 | 0 | 0 | 0 | 571.2513 | 0 | 0 | 861.9654
3224550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20014_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:40 | 2023-06-02 20:38 | 0.96472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.8959 | 0 | 0 | 0 | 128.7247 | 0 | 0 | 134.6206
3224555 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:47 | 2023-06-02 20:56 | 1.1492 | 0 | 510 | 0 | 25 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 181.0361 | 0 | 10.4901 | 0 | 103.8161 | 13.6189 | 0 | 308.9612
3224556 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28390_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:50 | 2023-06-02 21:57 | 2.1211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0 | 8.6094
3224561 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:51 | 2023-06-02 20:08 | 0.28333 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 127.9607 | 0 | 0 | 0 | 59.492 | 0 | 0 | 187.4527
3224562 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:52 | 2023-06-02 22:06 | 2.2406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56722
3224565 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11340_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:53 | 2023-06-02 20:08 | 0.24528 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 33.9633 | 0 | 0 | 0 | 29.435 | 0 | 1.5247 | 64.923
3224567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 15:22 | 2023-06-03 00:50 | 9.4694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5948
3224569 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:56 | 2023-06-02 21:07 | 1.1864 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 0 | 2.9149 | 0 | 0 | 18.0718
3224570 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8517_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:56 | 2023-06-02 20:28 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0.07746 | 0 | 0 | 0 | 61.2698 | 0 | 175.4683 | 236.8155
3224575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186_0,4kVTR-1_D-11 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 19:58 | 2023-06-03 04:34 | 8.5925 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.091 | 0 | 0 | 0 | 0.52588 | 0 | 0 | 72.6168
3224578 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | KÖK | 20633_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:00 | 2023-06-02 20:28 | 0.47611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 0 | 0 | 0 | 3.6561 | 0 | 0 | 9.6355
3224578 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | KÖK | 20633_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:00 | 2023-06-02 20:58 | 0.96556 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 749.8653 | 0 | 0 | 0 | 177.8334 | 0 | 0 | 927.6987
3224598 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20293_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:09 | 2023-06-02 23:43 | 3.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73823
3224613 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20566_34,5kVH03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:00 | 2023-06-02 20:57 | 0.94889 | 0 | 7775 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 1 | 0 | 2650.949 | 0 | 0 | 0 | 1099.4462 | 0 | 6.7107 | 3757.1059
3224641 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:35 | 2023-06-02 20:37 | 0.035556 | 0 | 984 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2 | 10 | 0 | 8.6847 | 0 | 0 | 42.2432 | 14.3008 | 12.9419 | 7.1736 | 85.3442
3224646 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3496_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:41 | 2023-06-03 00:33 | 3.8675 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119.1894 | 0 | 0 | 0 | 12.6038 | 0 | 0 | 131.7931
3224647 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:42 | 2023-06-02 20:46 | 0.070278 | 0 | 984 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2 | 10 | 0 | 17.166 | 0 | 0 | 83.4964 | 28.2664 | 25.5804 | 14.179 | 168.6882
3224649 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12539_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:46 | 2023-06-03 00:47 | 4.02 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.7646 | 0 | 0 | 0 | 0.90917 | 0 | 0 | 43.6738
3224656 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:51 | 2023-06-03 02:00 | 5.1492 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 184.1907 | 0 | 0 | 0 | 36.781 | 0 | 0 | 220.9717
3224665 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:56 | 2023-06-02 22:19 | 1.3814 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.7529 | 0 | 0 | 0 | 14.3671 | 0 | 0 | 111.1199
3224670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20011_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 17:34 | 2023-06-02 22:30 | 4.9292 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.0353 | 0 | 0 | 0 | 65.0183 | 0 | 0 | 116.0536
3224691 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9616_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 20:19 | 2023-06-02 23:42 | 3.3781 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.3042 | 0 | 0 | 0 | 0.039466 | 0 | 0 | 77.3437
3224693 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 21:28 | 2023-06-03 06:24 | 8.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67597 | 0 | 0 | 0.67597
3224694 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 21:31 | 2023-06-03 04:07 | 6.5956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3413 | 0 | 0 | 0 | 0.015076 | 0 | 0 | 2.3563
3224696 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23062_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 21:04 | 2023-06-02 21:39 | 0.58722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0992 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 14.7231
3224714 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 22:05 | 2023-06-02 23:46 | 1.6864 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.0999 | 0 | 0 | 0 | 50.6401 | 0 | 0 | 154.7401
3224727 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18032_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 22:22 | 2023-06-03 07:07 | 8.7494 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 363.5981 | 0 | 0 | 0 | 93.1812 | 0 | 0 | 456.7793
3224729 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11365_0,4kVTR-1_D-7 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 22:07 | 2023-06-03 01:29 | 3.3664 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.1103 | 0 | 0 | 0 | 28.5162 | 0 | 0 | 114.6265
3224735 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25616_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 22:55 | 2023-06-02 23:39 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 1.1704
3224738 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 22:58 | 2023-06-03 02:36 | 3.6325 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 0 | 14.7937 | 0 | 0 | 120.1778
3224740 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 23:07 | 2023-06-03 03:52 | 4.7536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8891
3224745 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9041_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 23:23 | 2023-06-03 01:36 | 2.2228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7119
3224753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23401_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-02 21:52 | 2023-06-03 06:57 | 9.0778 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 483.6107 | 0 | 8.237 | 0 | 153.132 | 0 | 0 | 644.9796
3224756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12797_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 23:57 | 2023-06-03 02:18 | 2.3406 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4057
3224757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12796_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 23:58 | 2023-06-03 02:20 | 2.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036328
3224759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12795_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-02 23:58 | 2023-06-03 02:23 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8763 | 0 | 0 | 0 | 74.8763
3224762 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111017_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:08 | 2023-06-03 00:15 | 0.11306 | 0 | 5741 | 0 | 0 | 7 | 273 | 1 | 6 | 0 | 126.091 | 0 | 0 | 31.5653 | 36.7892 | 344.9092 | 34.8314 | 574.1861
3224768 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3020_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 00:20 | 2023-06-03 02:21 | 2.0222 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 618.7215 | 0 | 0 | 0 | 448.2952 | 0 | 0 | 1067.0167
3224769 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 668_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:22 | 2023-06-03 01:30 | 1.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32942
3224773 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 22826_34.5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 00:23 | 2023-06-03 02:31 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.7164 | 0 | 18.6971 | 382.4136
3224780 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28909_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:41 | 2023-06-03 00:43 | 0.041389 | 0 | 5607 | 0 | 2 | 3 | 598 | 1 | 21 | 0 | 40.9113 | 0 | 0.029287 | 0.8043 | 31.3595 | 0.19004 | 28.4612 | 101.7556
3224782 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2230_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:45 | 2023-06-03 00:59 | 0.23833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5627 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 7.8759
3224783 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31505_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:47 | 2023-06-03 00:48 | 0.023611 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 9 | 834 | 2 | 37 | 0 | 35.2661 | 0 | 0 | 30.9774 | 39.3652 | 19.5024 | 27.4995 | 152.6107
3224800 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31165_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:48 | 2023-06-03 00:50 | 0.025 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 9 | 834 | 2 | 37 | 0 | 37.3406 | 0 | 0 | 32.7996 | 41.6808 | 20.6496 | 29.1171 | 161.5877
3224803 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12289_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 00:56 | 2023-06-03 00:57 | 0.0077778 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 5.2193 | 0.52754 | 0 | 0 | 9.4496
3224804 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31202_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:03 | 2023-06-03 01:03 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 0 | 1.6762 | 0 | 3.084
3224808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 01:14 | 2023-06-03 02:27 | 1.2222 | 0 | 614 | 0 | 0 | 7 | 29 | 4 | 1 | 0 | 119.4116 | 0 | 0 | 95.189 | 6.2278 | 156.7141 | 51.4897 | 429.0322
3224810 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9031_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:17 | 2023-06-03 01:18 | 0.0019444 | 0 | 6988 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0.56375 | 0 | 0.10379 | 2.8779
3224814 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:18 | 2023-06-03 01:19 | 0.0083333 | 0 | 6988 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 9.4729 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0.44481 | 12.3338
3224815 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9164_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 01:21 | 2023-06-03 01:33 | 0.19028 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 56.7508 | 0 | 0 | 0 | 9.6514 | 0 | 10.1564 | 76.5586
3224818 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12394_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:26 | 2023-06-03 01:27 | 0.016667 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0 | 5.0775
3224820 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2222_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 01:30 | 2023-06-03 03:24 | 1.9064 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 301.5134 | 0 | 0 | 0 | 32.3451 | 0 | 0 | 333.8585
3224822 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1000_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 01:48 | 0.23417 | 0 | 6279 | 0 | 0 | 6 | 1225 | 0 | 24 | 0 | 294.7782 | 0 | 0 | 211.0686 | 177.7425 | 0 | 91.0453 | 774.6346
3224823 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1340_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 03:37 | 2.0572 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 0 | 140.9296 | 0 | 133.0652 | 277.9034
3224823 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1000_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 03:39 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.3004 | 0 | 0 | 0 | 518.3004
3224829 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:37 | 2023-06-03 07:23 | 5.7664 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 135.9604 | 0 | 0 | 0 | 131.5393 | 0 | 0 | 267.4997
3224833 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:47 | 2023-06-03 04:19 | 2.5364 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.7823 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 62.5723
3224835 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9909_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 03:28 | 1.9061 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 551.5211 | 0 | 0 | 0 | 93.726 | 0 | 98.6058 | 743.8529
3224846 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1000_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 02:12 | 0.62889 | 0 | 419 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 4 | 0 | 127.7265 | 0 | 0 | 151.9413 | 77.9494 | 0 | 236.1468 | 593.7641
3224846 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1340_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 02:12 | 0.63139 | 0 | 95 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.4048 | 0 | 0 | 413.116 | 97.2979 | 0 | 0 | 528.8187
3224846 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1340_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 02:12 | 0.63472 | 0 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 20 | 0 | 763.6179 | 0 | 0 | 0 | 479.5961 | 0 | 10.034 | 1253.248
3224846 | 4 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1000_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:34 | 2023-06-03 02:33 | 0.98028 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 170.8802 | 175.9819 | 0 | 0 | 0 | 43.0585 | 0 | 0 | 389.9206
3224856 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:59 | 2023-06-03 02:02 | 0.053056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0.05155 | 0 | 0 | 0 | 11.3198 | 0 | 8.0669 | 19.4382
3224857 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 01:59 | 2023-06-03 02:02 | 0.044722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0.043047 | 0 | 0 | 0 | 2.8324 | 0 | 2.2833 | 5.1587
3224858 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:03 | 2023-06-03 02:05 | 0.033611 | 0 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 16.4107 | 0 | 0 | 0 | 5.5769 | 0 | 0 | 21.9877
3224870 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:07 | 2023-06-03 02:09 | 0.033056 | 0 | 17745 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 0 | 3 | 0 | 97.6335 | 0 | 0 | 0 | 25.1457 | 0 | 0.27721 | 123.0565
3224871 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24207_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:08 | 2023-06-03 03:00 | 0.86528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0 | 0 | 0 | 19.2673 | 0 | 0 | 25.9004
3224881 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:22 | 2023-06-03 03:09 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 18.7761 | 1802.9764 | 68.1563 | 1892.4773
3224883 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9550_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:24 | 2023-06-03 02:25 | 0.025833 | 0 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 17.5822 | 0 | 0 | 0 | 5.5073 | 0 | 0 | 23.0895
3224884 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 207_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:28 | 2023-06-03 02:34 | 0.096667 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 37.9541 | 0 | 0 | 0 | 23.2291 | 0 | 0 | 61.1832
3224886 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:36 | 2023-06-03 09:11 | 6.59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 106.9453 | 0 | 0 | 167.3255
3224893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27706_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:54 | 2023-06-03 02:55 | 0.025833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 145 | 4 | 51 | 0 | 0.00050798 | 0 | 0 | 9.7043 | 13.7263 | 9.1027 | 34.9246 | 67.4584
3224914 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8208_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 03:12 | 2023-06-03 03:14 | 0.033333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 877 | 2 | 46 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0.77237 | 16.3548 | 173.2298 | 20.9717 | 216.1527
3224926 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8122_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 03:31 | 2023-06-03 03:31 | 0.0125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 397 | 0 | 16 | 0 | 0.001817 | 0 | 0 | 1.2505 | 4.2487 | 0 | 0.71676 | 6.2178
3224928 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40005_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 03:37 | 2023-06-03 05:40 | 2.0519 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.4847 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 27.2824
3224933 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1718_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 02:58 | 2023-06-03 04:20 | 1.3661 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19.1136 | 0 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 0.10604 | 24.7076
3224940 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 04:01 | 2023-06-03 04:03 | 0.025556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 10 | 0 | 0.006017 | 0 | 0 | 0 | 2.2685 | 5.7071 | 3.7107 | 11.6922
3224953 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2016_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 04:48 | 2023-06-03 13:51 | 9.05 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.5906 | 0 | 0 | 0 | 81.4176 | 0 | 0 | 278.0081
3224966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2070_10,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 05:32 | 2023-06-03 06:46 | 1.235 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 572.6536 | 0 | 0 | 0 | 585.6704 | 0 | 0 | 1158.324
3224969 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 06:09 | 2023-06-03 13:21 | 7.2128 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 174.7323 | 0 | 0 | 0 | 212.2929 | 0 | 0 | 387.0252
3224972 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3496_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 06:35 | 2023-06-03 12:26 | 5.8506 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 190.4882 | 0 | 0 | 0 | 22.5304 | 0 | 0 | 213.0185
3224973 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23401_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 06:57 | 2023-06-03 12:11 | 5.2325 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 359.1842 | 0 | 5.5759 | 0 | 99.8274 | 0 | 0 | 464.5875
3224976 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18032_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:08 | 2023-06-03 11:45 | 4.6167 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230.3099 | 0 | 0 | 0 | 134.0525 | 0 | 0 | 364.3624
3224978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20915_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:24 | 2023-06-03 07:27 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3908 | 26.1339 | 0 | 29.5248
3224978 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22760_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:24 | 2023-06-03 08:18 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 157.9084 | 100.9859 | 87.4971 | 348.1023
3224984 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 111042_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:36 | 2023-06-03 08:54 | 1.2928 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1 | 1 | 0 | 368.8987 | 0 | 0 | 0 | 1007.2872 | 36.905 | 95.7975 | 1508.8883
3224991 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9175_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 08:14 | 0.60722 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 2 | 0 | 124.5597 | 0 | 0 | 0 | 335.7977 | 0 | 5.9307 | 466.2881
3224991 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9908_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 09:24 | 1.7822 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 1829.6594 | 0 | 0 | 0 | 1107.2652 | 0 | 0 | 2936.9246
3224991 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9096_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 07:52 | 0.25167 | 0 | 7767 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 6 | 0 | 308.6087 | 0 | 0 | 0 | 167.2446 | 0 | 4.4151 | 480.2684
3224991 | 4 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9458_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 10:21 | 2.7306 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 801.9578 | 0 | 0 | 0 | 192.2347 | 0 | 0 | 994.1925
3224991 | 5 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9138_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 08:44 | 1.1211 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 27.0035 | 0 | 0 | 0 | 422.9154 | 0 | 0 | 449.9189
3224991 | 6 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9138_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 10:08 | 2.5047 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 52.6129 | 0 | 0 | 0 | 796.9757 | 0 | 0 | 849.5886
3224991 | 7 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9458_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:37 | 2023-06-03 11:17 | 3.6608 | 1 | 2833 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 6 | 44.3247 | 1756.102 | 0 | 0 | 0 | 1109.4215 | 0 | 194.9672 | 3104.8153
3225000 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:44 | 2023-06-03 17:12 | 9.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15996 | 0 | 0 | 0 | 0.46624 | 0 | 0 | 0.6262
3225015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22654_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:59 | 2023-06-03 08:46 | 0.78333 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 172.591 | 0 | 0 | 0 | 1.8012 | 0 | 0 | 174.3922
3225029 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:12 | 2023-06-03 17:01 | 8.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8305 | 0 | 0 | 91.8305
3225033 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8300_10,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:19 | 2023-06-03 08:25 | 0.10167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0.048131 | 0 | 0 | 0 | 39.6169 | 0 | 34.5549 | 74.2199
3225036 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8300_10,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:20 | 2023-06-03 08:25 | 0.080278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0.025491 | 0 | 0 | 0 | 12.0233 | 0 | 6.9542 | 19.003
3225038 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9502_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 07:51 | 2023-06-03 08:59 | 1.1342 | 0 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 2120.0807 | 0 | 0 | 0 | 837.0371 | 0 | 0 | 2957.1178
3225046 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9175_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:43 | 2023-06-03 09:01 | 0.295 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 2 | 0 | 63.7547 | 0 | 0 | 0 | 192.4949 | 0 | 3.4267 | 259.6764
3225051 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:50 | 2023-06-03 16:47 | 7.9461 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.6334 | 0 | 0 | 0 | 62.9932 | 0 | 0 | 110.6266
3225052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22760_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:51 | 2023-06-03 08:52 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031789 | 3.1319 | 2.2327 | 1.7285 | 7.1248
3225054 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:59 | 2023-06-03 12:42 | 3.7228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8112
3225059 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28708_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:06 | 2023-06-03 13:37 | 4.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.676 | 0 | 5.4034 | 127.0794
3225064 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23084_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:11 | 2023-06-03 12:49 | 3.6339 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.2216 | 0 | 0 | 0 | 101.6387 | 0 | 0 | 139.8603
3225070 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:15 | 2023-06-03 11:58 | 2.7178 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.0168 | 0 | 0 | 0 | 42.1474 | 0 | 0 | 183.1642
3225072 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:16 | 2023-06-03 12:11 | 2.9086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 382.2816 | 0 | 0 | 384.3788
3225073 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25053_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:17 | 2023-06-03 17:05 | 7.7978 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.7048 | 0 | 0 | 0 | 12.7429 | 0 | 0 | 95.4477
3225074 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 08:03 | 2023-06-03 16:13 | 8.1597 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 119.1606 | 0 | 0 | 351.9605
3225079 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28082_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:22 | 2023-06-03 14:32 | 5.1758 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 349.9084 | 0 | 0 | 0 | 204.3856 | 0 | 0 | 554.294
3225080 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25784_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:22 | 2023-06-03 09:31 | 0.14222 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.4879 | 0 | 0.061109 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 4.6279
3225086 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:26 | 2023-06-03 13:39 | 4.2119 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 153.7686 | 0 | 0 | 0 | 252.8564 | 0 | 0 | 406.625
3225087 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28046_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 13:25 | 3.96 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 142.3348 | 0 | 0 | 0 | 65.2984 | 0 | 0 | 207.6331
3225089 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_0,4kVTR-2_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:29 | 2023-06-03 17:00 | 7.5083 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2731 | 0 | 0 | 0 | 32.836 | 0 | 0 | 77.1092
3225090 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:30 | 2023-06-03 18:13 | 8.715 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 275.5705 | 0 | 0 | 0 | 113.9936 | 0 | 0 | 389.5641
3225093 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4034_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:36 | 2023-06-03 15:56 | 6.33 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 361.9147 | 0 | 0 | 0 | 27.8886 | 0 | 0 | 389.8033
3225102 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:39 | 2023-06-03 14:30 | 4.8525 | 2 | 2393 | 0 | 2 | 10 | 177 | 0 | 0 | 7.4224 | 2228.6889 | 0 | 7.4823 | 830.6776 | 544.4599 | 0 | 0 | 3618.731
3225110 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:52 | 2023-06-03 19:29 | 9.6031 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139.5603 | 0 | 0 | 0 | 25.0435 | 0 | 0 | 164.6038
3225112 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8819_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:54 | 2023-06-03 14:21 | 4.4511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7282
3225114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21301_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:55 | 2023-06-03 14:04 | 4.1428 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.4808 | 0 | 0 | 0 | 133.266 | 0 | 0 | 256.7468
3225115 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4425_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:56 | 2023-06-03 10:39 | 0.72667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 149.9193 | 0 | 0 | 0 | 31.0128 | 0 | 0 | 180.9321
3225121 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3935_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:58 | 2023-06-03 15:58 | 5.9997 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203.86 | 0 | 0 | 0 | 43.6876 | 0 | 0 | 247.5477
3225123 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3316_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:58 | 2023-06-03 18:29 | 8.51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.2762 | 0 | 0.0076545 | 0 | 5.9562 | 0 | 0 | 168.2401
3225124 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:59 | 2023-06-03 13:13 | 3.2406 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223.8697 | 0 | 0 | 0 | 134.5753 | 0 | 0 | 358.4449
3225125 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9535_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:59 | 2023-06-03 14:08 | 4.1506 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 274.3466 | 0 | 0 | 0 | 166.9841 | 0 | 0 | 441.3306
3225128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20930_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:01 | 2023-06-03 14:26 | 4.41 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 241.4194 | 0 | 0 | 0 | 46.4371 | 0 | 0 | 287.8565
3225134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:04 | 2023-06-03 14:07 | 4.0506 | 0 | 2026 | 0 | 3 | 1 | 214 | 2 | 0 | 0 | 1568.5917 | 0 | 2.1216 | 10.5183 | 905.7862 | 392.0906 | 0 | 2879.1084
3225135 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:05 | 2023-06-03 10:42 | 0.61833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6644 | 0 | 0 | 0 | 4.0489 | 0 | 0 | 10.7133
3225136 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28289_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:06 | 2023-06-03 16:54 | 6.7978 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 186.009 | 0 | 0 | 0 | 128.3607 | 0 | 0 | 314.3697
3225137 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29878_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:06 | 2023-06-03 17:26 | 7.33 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 272.4542 | 0 | 0 | 0 | 273.6923 | 0 | 0 | 546.1466
3225139 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3599_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:07 | 2023-06-03 12:29 | 2.3714 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 854.1519 | 0 | 0 | 0 | 7370.8021 | 0 | 0 | 8224.954
3225140 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 111007_34,5kVH19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:07 | 2023-06-03 11:20 | 1.2317 | 0 | 286 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 80.3342 | 0 | 0 | 509.3226 | 863.3374 | 0 | 0 | 1452.9942
3225140 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3706_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:07 | 2023-06-03 11:22 | 1.2544 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 830 | 0 | 1 | 0 | 24.7261 | 0 | 0 | 515.655 | 1801.5675 | 0 | 114.781 | 2456.7296
3225144 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 11234_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:09 | 2023-06-03 11:37 | 1.4617 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 229.8221 | 0 | 0 | 0 | 663.6408 | 0 | 4.6364 | 898.0993
3225152 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 852_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:57 | 2023-06-03 13:51 | 3.8875 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 497.2488 | 0 | 0 | 0 | 437.6328 | 0 | 0 | 934.8816
3225153 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 852_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 09:57 | 2023-06-03 13:50 | 3.8739 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 516.6835 | 0 | 0 | 0 | 444.1774 | 0 | 0 | 960.8609
3225154 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26447_34.5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:12 | 2023-06-03 14:08 | 3.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.3225 | 0 | 432.3225
3225161 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3295_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 09:48 | 2023-06-03 10:29 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39487 | 0 | 0 | 0.39487
3225162 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:11 | 2023-06-03 10:37 | 0.4375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0.97508 | 0 | 0 | 2.4284
3225163 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26313_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:21 | 2023-06-03 13:16 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 0 | 1.2496
3225172 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:26 | 2023-06-03 16:55 | 6.4767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 1.2668 | 0 | 0 | 4.6424
3225174 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:30 | 2023-06-03 11:29 | 0.975 | 0 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1418.3357 | 0 | 0 | 0 | 623.2372 | 0 | 0 | 2041.5729
3225181 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28039_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:35 | 2023-06-03 10:58 | 0.38306 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 99.5661 | 0 | 0 | 0 | 36.0582 | 0 | 0 | 135.6243
3225185 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20854_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:36 | 2023-06-03 17:12 | 6.5906 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.6539 | 0 | 0 | 0 | 115.0783 | 0 | 0 | 210.7321
3225191 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18036_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:40 | 2023-06-03 17:59 | 7.3125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0314 | 0 | 0 | 0 | 10.8055 | 0 | 0 | 22.8369
3225194 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20300_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:42 | 2023-06-03 15:59 | 5.2819 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.0536 | 0 | 0.76834 | 0 | 59.209 | 0 | 0 | 65.0309
3225196 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1721_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:43 | 2023-06-03 13:34 | 2.8553 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.5615 | 0 | 0 | 0 | 14.2079 | 0 | 0 | 94.7694
3225197 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23191_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:43 | 2023-06-03 15:57 | 5.2342 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.4348 | 0 | 0 | 0 | 72.5637 | 0 | 0 | 173.9986
3225205 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25451_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:48 | 2023-06-03 10:59 | 0.18639 | 0 | 817 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27.3785 | 0 | 0.017318 | 0 | 13.0198 | 0 | 0 | 40.4156
3225209 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20945_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:51 | 2023-06-03 11:22 | 0.51667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1444 | 0 | 0 | 0 | 7.4782 | 0 | 0 | 22.6226
3225210 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12405_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 10:52 | 2023-06-03 17:56 | 7.0661 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2825
3225211 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH08 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 10:53 | 2023-06-03 12:08 | 1.2481 | 1 | 327 | 0 | 6 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0.39749 | 86.9507 | 0 | 1.8131 | 13.8875 | 37.1074 | 0 | 0 | 140.1562
3225224 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9506_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 11:06 | 2023-06-03 15:23 | 4.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.091 | 107.08 | 5813.846 | 0 | 7165.017
3225242 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:14 | 2023-06-03 12:16 | 1.0247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 27 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 686.3485 | 0 | 514.1721 | 1201.599
3225256 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21949_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 11:28 | 2023-06-03 13:17 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.1851 | 0 | 572.2639 | 1013.449
3225259 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH28 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:32 | 2023-06-03 11:38 | 0.097222 | 0 | 9036 | 0 | 0 | 3 | 1387 | 1 | 1 | 0 | 197.1244 | 0 | 0 | 117.1607 | 256.3331 | 22.4877 | 0.94126 | 594.0472
3225259 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3750_34.5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:32 | 2023-06-03 11:59 | 0.45444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.9159 | 0 | 0 | 0 | 524.9159
3225268 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:33 | 2023-06-03 12:55 | 1.3622 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.693 | 0 | 0 | 0 | 44.3521 | 0 | 0 | 112.0451
3225281 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21500_15,8kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:42 | 2023-06-03 12:46 | 1.0753 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 367.6899 | 0 | 0 | 0 | 69.8293 | 0 | 0 | 437.5191
3225286 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8703_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:44 | 2023-06-03 18:01 | 6.2761 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.9919 | 0 | 0 | 0 | 105.8419 | 0 | 0 | 158.8338
3225289 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:46 | 2023-06-03 12:36 | 0.84306 | 0 | 783 | 0 | 0 | 2 | 94 | 1 | 2 | 0 | 123.4379 | 0 | 0 | 241.8123 | 106.3459 | 61.636 | 93.0387 | 626.2708
3225296 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:53 | 2023-06-03 14:43 | 2.8253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69744
3225302 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:40 | 2023-06-03 15:58 | 4.2931 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109.1343 | 0 | 0 | 0 | 41.4752 | 0 | 0 | 150.6095
3225304 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3081_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:54 | 2023-06-03 17:11 | 5.2756 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.0051 | 0 | 0 | 0 | 85.9012 | 0 | 0 | 171.9063
3225307 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9041_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:00 | 2023-06-03 13:34 | 1.5625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657
3225308 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9368_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 12:02 | 2023-06-03 12:53 | 0.85278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.072124 | 0 | 0 | 0 | 163.3003 | 0 | 0 | 163.3724
3225315 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8121_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 12:06 | 2023-06-03 14:57 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7661 | 0 | 0 | 19.7661
3225326 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:02 | 2023-06-03 21:37 | 9.5844 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124.2346 | 0 | 0 | 0 | 9.1318 | 0 | 0 | 133.3664
3225329 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:02 | 2023-06-03 17:19 | 6.2858 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.8926 | 0 | 0 | 0 | 105.0285 | 0 | 0 | 272.9211
3225332 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12288_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 12:15 | 2023-06-03 14:15 | 2.0042 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9267
3225336 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31445_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:17 | 2023-06-03 21:57 | 9.6667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341.1542 | 0 | 0 | 0 | 35.4119 | 0 | 0 | 376.5661
3225340 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:20 | 2023-06-03 13:45 | 1.4147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59804
3225345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24423_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:28 | 2023-06-03 15:56 | 3.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3568
3225347 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24411_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:20 | 2023-06-03 20:50 | 9.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 1.378
3225350 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:34 | 2023-06-03 16:50 | 4.2739 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 270.3031 | 0 | 0 | 0 | 41.1224 | 0 | 0 | 311.4255
3225352 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:34 | 2023-06-03 16:43 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0795 | 0 | 0 | 21.0795
3225357 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3662_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:34 | 2023-06-03 13:10 | 0.59389 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 8.3031 | 0 | 0 | 0 | 603.9516 | 0 | 0 | 612.2547
3225357 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3551_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:34 | 2023-06-03 14:11 | 1.6094 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 22.0002 | 0 | 0 | 0 | 720.8455 | 0 | 0 | 742.8456
3225358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:41 | 2023-06-03 19:28 | 6.7903 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2381
3225386 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:14 | 2023-06-03 16:47 | 3.5458 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.9377 | 0 | 0 | 0 | 76.6887 | 0 | 0 | 166.6265
3225389 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 13:16 | 2023-06-03 13:55 | 0.65528 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.17968 | 0.34669 | 0 | 0 | 395.4277 | 0.14395 | 217.2154 | 0 | 613.3134
3225394 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:20 | 2023-06-03 16:00 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0063166 | 0 | 0 | 0 | 5.6081 | 0 | 0 | 5.6145
3225397 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:10 | 2023-06-03 14:52 | 1.6997 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 125.5041 | 0 | 0 | 0 | 29.1477 | 0 | 0 | 154.6518
3225425 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:52 | 2023-06-03 16:32 | 2.6708 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.5391 | 0 | 0 | 0 | 27.5221 | 0 | 0 | 92.0611
3225426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:53 | 2023-06-03 19:49 | 5.9381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9398
3225446 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2290_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 14:02 | 2023-06-03 17:41 | 3.6436 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 142.6945 | 0 | 0 | 180.7745
3225448 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:21 | 2023-06-03 19:00 | 5.6442 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 153.9653 | 0 | 0 | 0 | 44.8115 | 0 | 0 | 198.7768
3225449 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8122_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 14:04 | 2023-06-03 15:00 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2593 | 0 | 0 | 9.2593
3225455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21628_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 14:14 | 2023-06-03 23:19 | 9.0803 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.3776 | 0 | 0 | 0 | 17.1393 | 0 | 0 | 92.517
3225468 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3618_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:32 | 2023-06-03 12:00 | 0.47222 | 0 | 448 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.4438 | 0 | 0 | 18.1086 | 10.3462 | 0 | 0 | 94.8986
3225468 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3872_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:32 | 2023-06-03 14:01 | 2.4833 | 0 | 6162 | 0 | 0 | 2 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 4020.4104 | 0 | 0 | 393.1115 | 4046.1349 | 0 | 0 | 8459.6568
3225468 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3711_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:32 | 2023-06-03 12:01 | 0.48333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6888 | 0 | 0 | 0 | 12.1336 | 0 | 0 | 36.8224
3225468 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3907_34,5kVH1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 11:32 | 2023-06-03 15:09 | 3.6172 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 419.9079 | 0 | 0 | 0 | 411.9972 | 0 | 0 | 831.9051
3225478 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25021_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:40 | 2023-06-03 22:21 | 9.6783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8977
3225481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 14:42 | 2023-06-03 17:40 | 2.9628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569
3225482 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2140_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 14:47 | 2023-06-03 23:57 | 9.1697 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4319 | 0 | 0 | 0 | 66.994 | 0 | 0 | 90.4259
3225484 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28749_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 14:47 | 2023-06-03 15:13 | 0.42306 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 14.4464 | 0 | 0 | 0 | 117.3763 | 0 | 83.6752 | 215.4979
3225485 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28292_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 16:34 | 2.2428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8921 | 0 | 0 | 0 | 25.4719 | 0 | 0 | 27.364
3225493 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31579_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 13:31 | 2023-06-03 19:39 | 6.1256 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1777
3225504 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 15:10 | 2023-06-03 21:58 | 6.7953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46921
3225505 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24244_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 15:18 | 2023-06-03 15:41 | 0.38528 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 35.6986 | 0 | 0 | 0 | 24.7075 | 0 | 27.0799 | 87.4861
3225518 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28787_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 15:47 | 2023-06-03 18:04 | 2.2772 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.6198 | 0 | 0 | 0 | 30.9277 | 0 | 0 | 145.5474
3225523 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 15:55 | 2023-06-03 22:40 | 6.7431 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 320.3061 | 0 | 0 | 0 | 125.3482 | 0 | 0 | 445.6543
3225524 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 12:57 | 2023-06-03 17:35 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55535
3225536 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3025_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 16:12 | 2023-06-03 22:43 | 6.5008 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 42.4025 | 0 | 0 | 0 | 3601.5509 | 0 | 0 | 3643.9534
3225563 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 16:41 | 2023-06-03 21:53 | 5.1917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0194
3225567 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 16:49 | 2023-06-03 18:29 | 1.6708 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.0414 | 0 | 0 | 0 | 17.3319 | 0 | 0 | 72.3733
3225571 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27188_0,4kVTR-1_D-10 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 16:55 | 2023-06-03 20:10 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40235 | 0 | 0 | 0.40235
3225578 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:00 | 2023-06-03 19:44 | 2.7278 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 75.5842 | 0 | 0 | 0 | 72.3717 | 0 | 0 | 147.9559
3225581 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26636_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:03 | 2023-06-03 18:28 | 1.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54322
3225584 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18009_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 16:16 | 2023-06-03 18:29 | 2.2194 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 156.6058 | 0 | 0 | 0 | 60.6125 | 0 | 0 | 217.2183
3225597 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25001_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 16:24 | 2023-06-03 19:20 | 2.9325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5113
3225598 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2110_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:16 | 2023-06-04 02:40 | 9.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.194 | 0 | 0 | 17.194
3225599 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8856_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 16:59 | 2023-06-03 17:34 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2005 | 0 | 67.5707 | 299.7712
3225602 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:19 | 2023-06-03 22:11 | 4.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066074 | 0 | 0 | 0 | 0.2012 | 0 | 0 | 0.26728
3225604 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:19 | 2023-06-03 18:11 | 0.85861 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69.3452 | 0 | 0 | 0 | 22.9162 | 0 | 0 | 92.2614
3225620 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28390_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:35 | 2023-06-03 19:44 | 2.1583 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 259.0778 | 0 | 0 | 0 | 65.7095 | 0 | 0 | 324.7873
3225632 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:48 | 2023-06-04 02:39 | 8.85 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.7885 | 0 | 0 | 0 | 3.5758 | 0 | 0 | 35.3643
3225633 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25018_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:48 | 2023-06-04 03:05 | 9.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77795
3225634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21132_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:48 | 2023-06-03 23:11 | 5.3769 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.4512 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | 0 | 79.5562
3225635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:48 | 2023-06-03 23:26 | 5.6256 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.0032 | 0 | 0 | 0 | 32.0026 | 0 | 0 | 69.0058
3225636 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:49 | 2023-06-03 23:42 | 5.8878 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 110.0781
3225639 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9153_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:53 | 2023-06-03 19:43 | 1.8325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.54945 | 0 | 0 | 0 | 21.6385 | 0 | 1.6041 | 23.792
3225645 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 17:20 | 2023-06-03 22:33 | 5.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8915 | 0 | 0 | 76.8915
3225647 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:16 | 2023-06-03 19:59 | 1.7244 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.7138 | 0 | 0 | 0 | 13.8445 | 0 | 0 | 70.5583
3225650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20762_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:23 | 2023-06-03 18:42 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.038875 | 0 | 0 | 13.055 | 2.6979 | 183.8441 | 31.113 | 230.7488
3225655 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 111007_34,5kVH30 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:29 | 2023-06-03 20:23 | 1.8925 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 539.1873 | 0 | 0 | 1831.3073 | 1376.5138 | 0 | 0 | 3747.0084
3225667 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29045_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:17 | 2023-06-03 20:22 | 2.0831 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 107.8068 | 0 | 0.18104 | 0 | 43.2714 | 0 | 0 | 151.2592
3225671 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3316_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:33 | 2023-06-03 21:38 | 3.0892 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.1132 | 0 | 0.0031706 | 0 | 2.1203 | 0 | 0 | 64.2367
3225675 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:36 | 2023-06-03 23:18 | 4.6983 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.357 | 0 | 0 | 0 | 0.40327 | 0 | 0 | 31.7603
3225701 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3540_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:20 | 2023-06-03 21:19 | 2.9803 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 8 | 1907 | 0 | 1 | 0 | 4352.8407 | 0 | 0 | 2729.9458 | 8514.2731 | 0 | 96.1124 | 15693.172
3225701 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3540_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:20 | 2023-06-03 22:11 | 3.8553 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1219.9861 | 0 | 0 | 54.5114 | 811.2269 | 0 | 0 | 2085.7243
3225712 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3832_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:28 | 2023-06-03 20:48 | 2.3275 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 68.8606 | 0 | 0 | 0 | 1159.1341 | 0 | 0 | 1227.9947
3225712 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3832_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:28 | 2023-06-03 20:59 | 2.5156 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 197.4883 | 0 | 0 | 301.9838 | 1440.7419 | 0 | 0 | 1940.2139
3225712 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3113_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:28 | 2023-06-03 22:47 | 4.3203 | 0 | 171 | 0 | 0 | 3 | 676 | 0 | 0 | 0 | 245.9185 | 0 | 0 | 3443.2634 | 5138.0216 | 0 | 0 | 8827.2035
3225712 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3233_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:28 | 2023-06-03 22:47 | 4.3239 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 248.3762 | 0 | 0 | 0 | 4492.6946 | 0 | 0 | 4741.0708
3225715 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 18:32 | 2023-06-04 04:05 | 9.5467 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 312.7015 | 0 | 0 | 0 | 396.5313 | 0 | 0 | 709.2327
3225722 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 19:09 | 2023-06-04 02:03 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6707 | 0 | 0 | 269.6707
3225723 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21570_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-03 19:11 | 2023-06-03 20:06 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9027 | 0 | 6.2386 | 55.1413
3225751 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 19:46 | 2023-06-04 00:04 | 4.2961 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 233.3002 | 0 | 0 | 0 | 94.7561 | 0 | 0 | 328.0563
3225758 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3010_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 19:59 | 2023-06-03 20:01 | 0.033889 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 11.1368 | 0 | 0 | 25.4953 | 17.6628 | 0 | 0 | 54.2949
3225762 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:01 | 2023-06-04 00:39 | 4.6367 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0402 | 0 | 0 | 0 | 2.8757 | 0 | 0 | 27.9159
3225767 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25021_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:10 | 2023-06-03 22:48 | 2.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951
3225772 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:13 | 2023-06-03 22:40 | 2.4561 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 52.3238 | 0 | 0 | 0 | 2.1012 | 0 | 8.7515 | 63.1765
3225776 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24331_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:21 | 2023-06-03 23:20 | 2.9767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7989 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 12.9199
3225780 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20381_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:25 | 2023-06-03 21:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9745 | 0 | 0 | 2.9745
3225786 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:30 | 2023-06-03 21:22 | 0.86306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | 3.4289
3225796 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:37 | 2023-06-03 21:52 | 1.2547 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.9658 | 0 | 0 | 0 | 4.3494 | 0 | 0 | 47.3152
3225803 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20378_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 20:53 | 2023-06-04 06:23 | 9.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1884 | 0 | 0 | 29.1884
3225838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11542_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 21:33 | 2023-06-04 05:01 | 7.4617 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 153.4884 | 0 | 0 | 0 | 391.1196 | 0 | 0 | 544.608
3225849 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 21:46 | 2023-06-04 00:23 | 2.6089 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7546 | 0 | 0 | 0 | 12.7725 | 0 | 0 | 28.5271
3225850 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 21:48 | 2023-06-04 00:36 | 2.8033 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.0391 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 33.6816
3225861 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 22:01 | 2023-06-03 23:41 | 1.6697 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 508.0388 | 0 | 0 | 37.6935 | 112.2138 | 0 | 0 | 657.9461
3225861 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1329_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 22:01 | 2023-06-03 23:44 | 1.72 | 1 | 763 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33.8536 | 326.8491 | 0 | 0 | 0 | 29.4366 | 0 | 0 | 390.1393
3225864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-03 22:17 | 2023-06-03 22:34 | 0.2775 | 0 | 783 | 0 | 0 | 2 | 94 | 1 | 2 | 0 | 36.6588 | 0 | 0 | 24.2459 | 18.6426 | 3.4555 | 3.8652 | 86.8681
3225869 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31445_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 22:25 | 2023-06-03 23:10 | 0.74194 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4575 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 23.1004
3225883 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 22:50 | 2023-06-04 08:09 | 9.3125 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.2419 | 0 | 0 | 0 | 48.7863 | 0 | 0 | 117.0283
3225885 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4433_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 22:55 | 2023-06-04 02:16 | 3.3567 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.7402 | 0 | 0 | 0 | 47.2332 | 0 | 0 | 82.9734
3225889 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18400_34,5kVH18 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 23:03 | 2023-06-04 00:52 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793.0269 | 0 | 0 | 0 | 2793.0269
3225890 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 23:02 | 2023-06-04 07:17 | 8.2536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.4888 | 0 | 0 | 0 | 453.9471 | 0 | 0 | 458.4359
3225895 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 9686_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 23:11 | 2023-06-04 00:07 | 0.93083 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.7074 | 0 | 0 | 0 | 19.222 | 0 | 0 | 145.9294
3225902 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21628_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 23:30 | 2023-06-04 00:36 | 1.0978 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8834 | 0 | 0 | 0 | 7.8864 | 0 | 0 | 11.7699
3225913 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4486_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-03 23:46 | 2023-06-04 00:53 | 1.1108 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1614 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 27.2878
3225919 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2140_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:01 | 2023-06-04 07:50 | 7.8236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3225 | 0 | 0 | 0 | 36.0491 | 0 | 0 | 49.3716
3225921 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:01 | 2023-06-04 07:39 | 7.64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5201
3225922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28458_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:08 | 2023-06-04 00:09 | 0.018056 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 5 | 0 | 5.7626 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 7.7364 | 0.11257 | 15.8757
3225923 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8726_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 00:09 | 2023-06-04 05:47 | 5.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7818 | 0 | 242.5997 | 295.3815
3225925 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28089_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:13 | 2023-06-04 00:15 | 0.024722 | 0 | 11858 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 1 | 0 | 48.5064 | 0 | 0 | 0 | 9.0491 | 0 | 0.0025145 | 57.558
3225930 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2165_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:22 | 2023-06-04 00:22 | 0.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 518 | 0 | 1 | 0 | 1.2898e-06 | 0 | 0 | 0.56183 | 0.5668 | 0 | 0.0013473 | 1.13
3225931 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29877_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:28 | 2023-06-04 00:29 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4318 | 0 | 0 | 0 | 29.4318
3225933 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29068_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:35 | 2023-06-04 00:37 | 0.019167 | 0 | 4419 | 0 | 0 | 3 | 694 | 0 | 16 | 0 | 14.4953 | 0 | 0 | 0.96441 | 6.2667 | 0 | 1.5781 | 23.3045
3225934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 22828_34.5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 00:33 | 2023-06-04 02:01 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6323 | 0 | 19.8257 | 340.458
3225935 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28410_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:40 | 2023-06-04 00:42 | 0.035833 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 2 | 0 | 11.0169 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 2.2823 | 18.6002
3225939 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 00:47 | 2023-06-04 03:57 | 3.1606 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 44.8238 | 0 | 0 | 1223.0406 | 1711.6305 | 0 | 44.5497 | 3024.0445
3225942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28410_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:51 | 2023-06-04 00:53 | 0.030556 | 0 | 2474 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 10 | 0 | 12.2968 | 0 | 0 | 0 | 6.8541 | 0 | 2.4184 | 21.5693
3225946 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 00:56 | 2023-06-04 01:52 | 0.93167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0597 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 0 | 30.8082
3225948 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8126_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 01:00 | 2023-06-04 01:00 | 0.010556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 397 | 0 | 16 | 0 | 0.0016079 | 0 | 0 | 0.97989 | 2.7865 | 0 | 0.42252 | 4.1905
3225949 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18045_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 01:04 | 2023-06-04 05:10 | 4.0978 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9157 | 0 | 0 | 0 | 7.3257 | 0 | 0 | 24.2413
3225955 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8282_10,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 01:27 | 2023-06-04 01:29 | 0.039167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 17 | 0 | 0.091931 | 0 | 0 | 0 | 5.0828 | 5.7604 | 4.5567 | 15.4919
3225958 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3824_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 01:51 | 2023-06-04 02:46 | 0.91444 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 76.3347 | 0 | 0 | 0 | 43.7443 | 0 | 0 | 120.079
3225960 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:05 | 2023-06-04 02:06 | 0.019444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26743 | 5.5002 | 0 | 0.59324 | 6.3609
3225963 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8641_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:10 | 2023-06-04 02:12 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687 | 0 | 0.0060236 | 2.6747
3225964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11534_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:13 | 2023-06-04 02:15 | 0.033611 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.0493 | 0 | 0 | 21.2807 | 2.3614 | 0 | 0 | 42.6914
3225965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11534_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:16 | 2023-06-04 02:18 | 0.0325 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.4195 | 0 | 0 | 20.5772 | 2.2834 | 0 | 0 | 41.2801
3225966 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31255_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:20 | 2023-06-04 02:46 | 0.43722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0.52264 | 0 | 0 | 75.6346 | 55.5625 | 629.5127 | 0 | 761.2324
3225966 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31526_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:20 | 2023-06-04 03:04 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0526 | 0 | 6.3719 | 54.4245
3225969 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:30 | 2023-06-04 09:29 | 6.9894 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.4388 | 0 | 0 | 0 | 390.4597 | 0 | 0 | 433.8985
3225972 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3081_0,4kVTR-2_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 02:57 | 2023-06-04 11:57 | 9.0011 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.6418 | 0 | 0 | 0 | 57.1397 | 0 | 0 | 176.7815
3225974 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27530_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 03:37 | 2023-06-04 07:10 | 3.5453 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 185.0495 | 0 | 0 | 0 | 11.0165 | 0 | 0 | 196.0661
3225975 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 03:48 | 2023-06-04 06:41 | 2.8906 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0 | 0 | 9.5111
3225976 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 04:07 | 2023-06-04 04:48 | 0.69194 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18.7114 | 0 | 0 | 0 | 14.6911 | 0 | 0 | 33.4025
3225980 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 05:20 | 2023-06-04 15:08 | 9.8083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.3654 | 0 | 0 | 0 | 244.7801 | 0 | 0 | 297.1455
3225981 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 05:46 | 2023-06-04 05:47 | 0.025278 | 7 | 410 | 1 | 1 | 15 | 55 | 11 | 2 | 0.14414 | 1.3344 | 0.018369 | 0.018222 | 14.3012 | 0.43893 | 9.5274 | 0.57579 | 26.3585
3225985 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20378_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:24 | 2023-06-04 15:40 | 9.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6101 | 0 | 0 | 85.6101
3225989 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH27 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:47 | 2023-06-04 07:02 | 0.25028 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 218.1491 | 0 | 0 | 26.6627 | 84.4269 | 0 | 2.8282 | 332.067
3225990 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 05:36 | 2023-06-04 10:23 | 4.7764 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 161.7394 | 0 | 0 | 0 | 69.9046 | 0 | 0 | 231.644
3225995 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 5000_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:44 | 2023-06-04 08:01 | 1.2775 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 443.2058 | 0 | 0 | 0 | 994.0746 | 0 | 0 | 1437.2804
3225995 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3983_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:44 | 2023-06-04 08:24 | 1.6728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.8573 | 0 | 0 | 0 | 203.6886 | 0 | 0 | 0 | 410.5459
3225995 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3375_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:44 | 2023-06-04 11:03 | 4.3108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166
3225995 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3019_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:44 | 2023-06-04 11:02 | 4.3081 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179.6448 | 0 | 0 | 0 | 0.65365 | 0 | 0 | 180.2984
3225995 | 5 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 5092_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:44 | 2023-06-04 12:35 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1274 | 0 | 0 | 0 | 104.1274
3225995 | 6 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3226_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 06:44 | 2023-06-04 13:07 | 6.3872 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 582.6136 | 0 | 0 | 3761.6176 | 302.9191 | 0 | 0 | 4647.1504
3226002 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 07:12 | 2023-06-04 10:26 | 3.235 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 31.1852
3226009 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH26 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 07:37 | 2023-06-04 08:28 | 0.84556 | 0 | 482 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 69.7888 | 0 | 0.053566 | 0 | 88.9987 | 9.8043 | 22.3176 | 190.963
3226014 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2134_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 07:47 | 2023-06-04 13:54 | 6.1131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2741 | 0 | 0 | 0 | 14.8844 | 0 | 0 | 25.1586
3226017 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2703_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 07:51 | 2023-06-04 10:20 | 2.4772 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.3361 | 0 | 0 | 0 | 82.5217 | 0 | 0 | 160.8578
3226026 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:24 | 2023-06-04 15:03 | 6.6533 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 151.5956 | 0 | 0 | 0 | 276.8399 | 0 | 0 | 428.4355
3226029 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18319_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:13 | 2023-06-04 12:27 | 4.2383 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2966 | 0 | 0 | 0 | 4.1894 | 0 | 0 | 69.486
3226034 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3445_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:16 | 2023-06-04 09:33 | 1.2725 | 0 | 798 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 454.8583 | 0 | 0 | 155.9169 | 572.5771 | 0 | 0 | 1183.3522
3226034 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3402_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:16 | 2023-06-04 10:39 | 2.3847 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 446.2712 | 0 | 0 | 0 | 2.0893 | 0 | 26.8385 | 475.199
3226034 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3350_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:16 | 2023-06-04 12:28 | 4.1944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6022
3226044 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:34 | 2023-06-04 12:17 | 3.7092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 41.0948 | 0 | 0 | 50.7008
3226052 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:53 | 2023-06-04 17:28 | 8.5758 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 800.8586 | 0 | 0 | 0 | 349.7513 | 0 | 0 | 1150.6098
3226063 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:20 | 2023-06-04 11:36 | 2.2625 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.7191 | 0 | 0 | 0 | 536.6159 | 0 | 0 | 572.335
3226065 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25570_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 12:47 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093526 | 0 | 0 | 0 | 0.093526
3226066 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:37 | 1.1942 | 15 | 2511 | 4 | 22 | 39 | 374 | 21 | 3 | 47.0892 | 492.2128 | 10.4136 | 17.5914 | 546.3537 | 199.9733 | 1057.6707 | 26.1259 | 2397.4306
3226067 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:54 | 1.475 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 24.961 | 0 | 0 | 1383.073 | 152.1289 | 1942.9512 | 391.5945 | 3894.7086
3226068 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 24300_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:02 | 0.61083 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 167.5292 | 0 | 0 | 30.7474 | 20.8413 | 204.7012 | 42.9935 | 466.8126
3226068 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 24450_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:00 | 0.57778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0181 | 17.1771 | 317.8713 | 15.9563 | 358.0228
3226068 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 24450_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 11:04 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2345 | 0 | 585.2014 | 0 | 610.4358
3226068 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 24518_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 11:18 | 1.8756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61374 | 0 | 0 | 0 | 3.1054 | 0 | 0 | 3.7191
3226069 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:43 | 1.2967 | 33 | 4079 | 3 | 56 | 21 | 1044 | 17 | 2 | 76.9924 | 1542.3029 | 0.15943 | 52.6903 | 465.5097 | 779.4241 | 924.1881 | 51.5925 | 3892.8595
3226070 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:35 | 1.1617 | 10 | 4202 | 0 | 38 | 18 | 434 | 5 | 0 | 30.9032 | 927.3439 | 0 | 15.1474 | 160.5409 | 245.214 | 492.0318 | 0 | 1871.1812
3226071 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:36 | 1.1778 | 25 | 4375 | 2 | 40 | 28 | 683 | 29 | 12 | 62.1119 | 974.0638 | 37.7604 | 14.5547 | 753.0511 | 797.8265 | 2227.8471 | 154.0714 | 5021.2869
3226072 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:12 | 0.76889 | 0 | 2671 | 0 | 4 | 3 | 311 | 3 | 0 | 0 | 326.3932 | 0 | 0.64035 | 198.833 | 125.3355 | 102.2868 | 0 | 753.4889
3226072 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:37 | 1.1939 | 0 | 9271 | 2 | 7 | 13 | 472 | 20 | 2 | 0 | 1804.3921 | 82.5997 | 3.035 | 214.3446 | 444.1506 | 2875.298 | 6.654 | 5430.4738
3226072 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:48 | 1.3778 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.0626 | 0 | 7.1045 | 0 | 1.7159 | 15.815 | 3092.3691 | 0 | 3119.0672
3226078 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:32 | 2023-06-04 18:17 | 8.7558 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.0166 | 0 | 0 | 0 | 1031.1117 | 0 | 0 | 1153.1283
3226085 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:40 | 2023-06-04 18:05 | 8.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 37.1533 | 0 | 0 | 38.1547
3226089 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22152_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 09:46 | 2023-06-04 11:48 | 2.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7914 | 83.9711
3226092 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 42013_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 09:49 | 2023-06-04 10:22 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0327 | 0 | 96.3079 | 98.3406
3226095 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4433_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 08:21 | 2023-06-04 16:42 | 8.3461 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.0682 | 0 | 0 | 0 | 193.0231 | 0 | 0 | 287.0912
3226104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20942_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:11 | 2023-06-04 16:18 | 6.1189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5312 | 0 | 0 | 0 | 8.8948 | 0 | 0 | 18.426
3226107 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:14 | 2023-06-04 14:31 | 4.2889 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.2728 | 0 | 0 | 0 | 83.5884 | 0 | 0 | 141.8612
3226113 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3493_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:21 | 2023-06-04 10:29 | 0.11972 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 12.7868 | 0 | 0 | 0 | 58.4316 | 0 | 0 | 71.2184
3226113 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3720_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:21 | 2023-06-04 11:03 | 0.7025 | 1 | 147 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 105.7761 | 39.1694 | 0 | 0 | 109.9319 | 320.5765 | 0 | 0 | 575.454
3226116 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20589_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 10:23 | 2023-06-04 18:26 | 8.0444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.3964 | 0 | 0 | 0 | 16.7195 | 0 | 0 | 63.1159
3226135 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20294_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:26 | 2023-06-04 18:35 | 8.1472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9716
3226136 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:49 | 2023-06-04 16:11 | 5.3656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9534
3226143 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2267_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 10:55 | 2023-06-04 15:16 | 4.3569 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 351.3689 | 0 | 0 | 0 | 22.8956 | 0 | 0 | 374.2646
3226154 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25920_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 13:43 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.3864 | 0 | 0 | 0 | 2446.3864
3226156 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18233_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 14:55 | 3.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2599 | 0 | 187.5171 | 412.777
3226157 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26636_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:01 | 2023-06-04 20:39 | 9.6389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8601
3226168 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26002_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 10:35 | 1.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0.20215 | 0 | 0 | 123.4502 | 66.1905 | 844.1273 | 308.2104 | 1342.1805
3226192 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH08 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 11:28 | 2023-06-04 12:25 | 0.95111 | 3 | 90 | 0 | 5 | 3 | 70 | 0 | 1 | 3.5471 | 41.5541 | 0 | 5.524 | 58.4455 | 39.0825 | 0 | 2.1988 | 150.352
3226202 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:33 | 2023-06-04 17:34 | 6.0208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.7468 | 0 | 0 | 0 | 12.0682 | 0 | 0 | 42.815
3226205 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:18 | 2023-06-04 20:22 | 9.0603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4179 | 0 | 0 | 0 | 243.695 | 0 | 0 | 265.1129
3226207 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 29753_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 09:46 | 2023-06-04 12:22 | 2.6033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.69933 | 0 | 0 | 1.7252
3226211 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3221_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:40 | 2023-06-04 20:21 | 8.6817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.7803 | 0 | 0 | 0 | 38.2481 | 0 | 0 | 79.0284
3226224 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21766_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:52 | 2023-06-04 12:36 | 0.73306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 30 | 0 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 198.2224 | 969.591 | 595.4199 | 1765.2701
3226232 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:59 | 2023-06-04 17:45 | 5.7594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6869
3226235 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3081_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 12:03 | 2023-06-04 15:52 | 3.8175 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.7882 | 0 | 0 | 0 | 39.9234 | 0 | 0 | 97.7115
3226244 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8602_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 12:16 | 2023-06-04 13:16 | 1.0058 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635
3226256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 42115_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 12:27 | 2023-06-04 13:03 | 0.60806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16012 | 0 | 0 | 0 | 177.5723 | 0 | 0 | 177.7324
3226259 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24494_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 12:31 | 2023-06-04 15:18 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4378 | 0 | 310.0545 | 0 | 356.4923
3226268 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11582_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 12:44 | 2023-06-04 19:41 | 6.9547 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5841
3226280 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 12:58 | 2023-06-04 19:33 | 6.5853 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 217.7353 | 0 | 0 | 0 | 54.9279 | 0 | 0 | 272.6632
3226281 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4149_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:16 | 2023-06-04 13:18 | 2.0264 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.8415 | 0 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 0 | 51.615
3226289 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31891_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:07 | 2023-06-04 22:10 | 9.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0538 | 0 | 42.6108 | 91.6646
3226302 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:13 | 2023-06-04 20:00 | 6.7783 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0955 | 0 | 0 | 0 | 7.9751 | 0 | 0 | 22.0706
3226311 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2308_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:09 | 2023-06-04 17:15 | 4.0931 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162.1119 | 0 | 0 | 0 | 24.8903 | 0 | 0 | 187.0022
3226326 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25841_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:27 | 2023-06-04 21:55 | 8.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092443
3226330 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26089_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 13:29 | 2023-06-04 17:20 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9203 | 556.9006 | 0 | 604.8209
3226336 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:32 | 2023-06-04 14:06 | 0.56722 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 186.9927 | 0 | 0 | 145.0625 | 111.9122 | 0 | 18.1462 | 462.1135
3226337 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8821_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:33 | 2023-06-04 16:10 | 2.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.0004 | 0 | 0 | 0 | 40.245 | 0 | 0 | 67.2454
3226348 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 13:45 | 2023-06-04 19:04 | 5.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6249
3226378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11365_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 14:07 | 2023-06-04 22:06 | 7.9781 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 299.0307 | 0 | 0 | 0 | 78.8023 | 0 | 0 | 377.833
3226380 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25085_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 14:08 | 2023-06-04 15:07 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61701
3226391 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 14:19 | 2023-06-04 15:16 | 0.95278 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.7611 | 0 | 0 | 0 | 9.7744 | 0 | 0 | 44.5355
3226404 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9153_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 11:54 | 2023-06-04 19:00 | 7.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.031072 | 0 | 0 | 0 | 210.989 | 0 | 1.3134 | 212.3334
3226408 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 14:38 | 2023-06-04 18:27 | 3.8239 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.5149 | 0 | 0 | 0 | 65.6021 | 0 | 0 | 99.117
3226425 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2725_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 15:00 | 2023-06-04 16:54 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2334 | 0 | 0 | 28.2334
3226428 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21196_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 12:09 | 2023-06-04 15:15 | 3.0928 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133.6136 | 0 | 0 | 0 | 28.5662 | 0 | 0 | 162.1797
3226444 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18236_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 15:38 | 2023-06-04 15:39 | 0.024444 | 0 | 5101 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 21.4911 | 0 | 0 | 0 | 8.5956 | 0 | 0.58554 | 30.6723
3226469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:12 | 2023-06-04 19:08 | 2.9347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3851
3226475 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3983_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:17 | 2023-06-04 16:41 | 0.39417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.5066 | 0 | 0 | 0 | 22.231 | 0 | 0 | 61.7377
3226487 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:40 | 2023-06-04 22:32 | 5.8622 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 175.4159 | 0 | 0 | 0 | 58.4573 | 0 | 0 | 233.8731
3226490 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4433_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:44 | 2023-06-05 01:46 | 9.0319 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.1439 | 0 | 0 | 0 | 180.9168 | 0 | 0 | 291.0607
3226492 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9287_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:19 | 2023-06-04 20:31 | 4.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853
3226497 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9601_0,4kVTR-1_D-17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 17:00 | 2023-06-04 17:08 | 0.12917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.096388 | 0 | 0 | 0 | 4.9263 | 0 | 0 | 5.0227
3226498 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2228_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:27 | 2023-06-04 23:33 | 7.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4163 | 0 | 0 | 0 | 40.5619 | 0 | 0 | 41.9781
3226502 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_34,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:02 | 2023-06-04 17:07 | 0.088056 | 0 | 935 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 25.4153 | 0 | 0 | 3.3842 | 19.6616 | 0 | 0 | 48.461
3226510 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:12 | 2023-06-04 17:30 | 0.29444 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 10.8218 | 0 | 0.033814 | 0 | 268.292 | 0 | 0 | 279.1476
3226510 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:12 | 2023-06-04 18:07 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0.18846 | 0 | 0 | 0 | 131.7548 | 0 | 0 | 131.9433
3226511 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 16:21 | 2023-06-05 01:37 | 9.2683 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 266.4741 | 0 | 0 | 0 | 298.3739 | 0 | 0 | 564.848
3226530 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24300_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:33 | 2023-06-04 17:34 | 0.0080556 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 7 | 53 | 18 | 3 | 0 | 2.7346 | 0 | 0 | 0.75555 | 0.64781 | 10.9496 | 0.72673 | 15.8143
3226539 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2331_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:42 | 2023-06-04 18:13 | 0.52778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 15.8269 | 0 | 0 | 0 | 89.8441 | 0 | 0 | 105.671
3226547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 18:03 | 2023-06-05 00:33 | 6.4992 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 291.9369 | 0 | 0 | 0 | 108.2334 | 0 | 0 | 400.1704
3226556 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27002_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:27 | 2023-06-04 23:19 | 5.8631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1525
3226559 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 18:43 | 2023-06-04 21:00 | 2.2892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 21.4021 | 0 | 0 | 22.8921
3226563 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2725_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 18:53 | 2023-06-05 03:39 | 8.7683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 102.0753 | 0 | 0 | 103.5721
3226571 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 19:13 | 2023-06-04 19:14 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22465 | 0 | 3.4525 | 0 | 3.6772
3226588 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 20:13 | 2023-06-04 21:40 | 1.4567 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 3.0046 | 0 | 0 | 4.4238
3226595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 29583_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 20:38 | 2023-06-04 21:02 | 0.40361 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 41.4522 | 0 | 0 | 0 | 26.4678 | 0 | 0.94707 | 68.867
3226597 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3221_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 20:46 | 2023-06-05 05:51 | 9.0886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.0626 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | 74.2293
3226599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 17:27 | 2023-06-05 00:55 | 7.4619 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 644.837 | 0 | 0 | 0 | 53.9215 | 0 | 0 | 698.7586
3226607 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29583_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 20:43 | 2023-06-04 21:33 | 0.83889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5579 | 0 | 0 | 0 | 3.2732 | 0 | 0 | 14.8311
3226614 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26636_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 21:14 | 2023-06-04 23:25 | 2.1886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1638
3226621 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 20:18 | 2023-06-04 23:01 | 2.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6671 | 0 | 0 | 0 | 178.0228 | 0 | 0 | 185.6899
3226638 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27035_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 21:18 | 2023-06-05 06:58 | 9.6636 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 291.4211 | 0 | 0 | 0 | 61.7503 | 0 | 0 | 353.1714
3226653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 22:25 | 2023-06-05 00:46 | 2.3433 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0872 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 26.6562
3226655 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29873_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 22:27 | 2023-06-05 02:41 | 4.2344 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0744
3226656 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9549_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 22:29 | 2023-06-04 23:13 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 1.3601
3226664 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 22:44 | 2023-06-04 23:47 | 1.045 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.0845 | 0 | 0 | 0 | 33.702 | 0 | 0 | 49.7864
3226665 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31534_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-04 22:47 | 2023-06-05 06:00 | 7.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9162 | 0 | 0 | 29.9162
3226680 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12889_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 23:44 | 2023-06-05 01:15 | 1.5136 | 0 | 8933 | 0 | 0 | 2 | 726 | 0 | 4 | 0 | 2597.5883 | 0 | 0 | 112.5142 | 544.1857 | 0 | 5.3945 | 3259.6827
3226687 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-04 23:09 | 2023-06-05 01:34 | 2.4086 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7.7101 | 0 | 0 | 10.8401
3226688 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31397_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 23:58 | 2023-06-05 03:07 | 3.1378 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 666.1646 | 0 | 0 | 0 | 281.9969 | 0 | 0.034276 | 948.1957
3226689 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31088_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 23:59 | 2023-06-05 03:06 | 3.1214 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 3 | 0 | 400.7622 | 0 | 0 | 0 | 185.6358 | 0 | 15.3005 | 601.6984
3226689 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31088_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-04 23:59 | 2023-06-05 03:08 | 3.1464 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.4238 | 0 | 0 | 0 | 147.2082 | 0 | 0 | 270.6319
3226702 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29881_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 00:12 | 2023-06-05 00:14 | 0.026667 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 1 | 838 | 1 | 6 | 0 | 11.198 | 0 | 0 | 0.21092 | 18.6942 | 0.70691 | 0.072847 | 30.8828
3226705 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28760_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:21 | 2023-06-05 01:24 | 1.0428 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 73.6278 | 0 | 0 | 0 | 90.6671 | 0 | 0 | 164.2949
3226713 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18513_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 00:31 | 2023-06-05 00:32 | 0.0047222 | 0 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 1 | 0 | 6.8987 | 0 | 0 | 0 | 3.2507 | 0 | 0.043886 | 10.1932
3226718 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11650_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 00:34 | 2023-06-05 01:22 | 0.80694 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2196 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 18.2606
3226730 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31494_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 00:46 | 2023-06-05 00:47 | 0.021944 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 6 | 98 | 2 | 10 | 0 | 5.9457 | 0 | 0 | 24.5786 | 3.3605 | 4.5746 | 9.288 | 47.7475
3226733 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12860_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:50 | 2023-06-05 02:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1286 | 0 | 0 | 5.1286
3226734 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12869_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:50 | 2023-06-05 03:41 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8031 | 0 | 0 | 17.8031
3226735 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12870_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:50 | 2023-06-05 03:41 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5746 | 0 | 0 | 42.5746
3226737 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12910_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 00:54 | 2023-06-05 03:35 | 2.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0.054821 | 0 | 0 | 0 | 409.0631 | 0 | 0 | 409.1179
3226738 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8415_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:44 | 2023-06-05 05:20 | 4.5886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 63 | 0 | 20.9672 | 0 | 0 | 0 | 2936.6803 | 0 | 3321.6756 | 6279.323
3226743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28471_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:57 | 2023-06-05 02:01 | 1.0661 | 1 | 476 | 0 | 1 | 3 | 79 | 9 | 0 | 5.6504 | 97.9417 | 0 | 0.23746 | 23.6269 | 29.0458 | 166.7906 | 0 | 323.2929
3226744 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18568_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 00:43 | 2023-06-05 01:31 | 0.80278 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 138.4054 | 0 | 0 | 0 | 220.8065 | 0 | 0 | 359.212
3226747 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:04 | 2023-06-05 01:06 | 0.033333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 27 | 0 | 0.065059 | 0 | 0 | 0 | 6.8221 | 0 | 3.3162 | 10.2034
3226748 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31494_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:08 | 2023-06-05 01:10 | 0.024444 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 6 | 98 | 2 | 10 | 0 | 6.4164 | 0 | 0 | 27.0855 | 3.6012 | 5.0926 | 10.0269 | 52.2227
3226749 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2255_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:20 | 2023-06-05 01:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 0.033349 | 0 | 0 | 2.4619
3226751 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31648_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:25 | 2023-06-05 01:26 | 0.014722 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 5 | 406 | 0 | 8 | 0 | 8.2943 | 0 | 0 | 7.9859 | 8.3481 | 0 | 0.93627 | 25.5645
3226752 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:29 | 2023-06-05 01:31 | 0.021667 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 1 | 838 | 1 | 6 | 0 | 8.8124 | 0 | 0 | 0.16762 | 14.3856 | 0.574 | 0.05718 | 23.9967
3226753 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-10 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:31 | 2023-06-05 04:07 | 2.6014 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.9281 | 0 | 0 | 0 | 3.3057 | 0 | 0 | 83.2338
3226755 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:39 | 2023-06-05 03:11 | 1.5297 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.8125 | 0 | 0 | 0 | 29.7827 | 0 | 0 | 64.5952
3226761 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31012_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 01:50 | 2023-06-05 01:53 | 0.048611 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 3 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 84.8118 | 0 | 0 | 18.8197 | 23.3865 | 0 | 0 | 127.018
3226763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12317_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 02:04 | 2023-06-05 02:05 | 0.0175 | 0 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 6 | 0 | 20.8026 | 0 | 0 | 0 | 10.3303 | 0 | 0.47782 | 31.6106
3226768 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29351_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 02:19 | 2023-06-05 02:20 | 0.022778 | 0 | 5518 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 6 | 0 | 19.6998 | 0 | 0 | 0.13258 | 3.77 | 0 | 1.1658 | 24.7682
3226769 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28184_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 02:25 | 2023-06-05 03:05 | 0.66944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0.87454 | 0 | 0 | 0 | 31.3222 | 0 | 67.3349 | 99.5317
3226775 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24387_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 02:59 | 2023-06-05 04:32 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1085 | 0 | 0 | 0 | 21.1085
3226781 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28507_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 03:59 | 2023-06-05 03:59 | 0.012778 | 0 | 11857 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 1 | 0 | 23.036 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0.0010957 | 26.979
3226786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11650_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 05:03 | 2023-06-05 14:43 | 9.6728 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 203.3275 | 0 | 0 | 0 | 70.3883 | 0 | 0 | 273.7158
3226792 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3221_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 05:52 | 2023-06-05 07:29 | 1.6094 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2371 | 0 | 0 | 0 | 4.2132 | 0 | 0 | 10.4503
3226802 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 06:37 | 2023-06-05 09:45 | 3.1344 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175.2148 | 0 | 0 | 0 | 11.5493 | 0 | 0 | 186.7641
3226805 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27035_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 07:00 | 2023-06-05 09:18 | 2.2944 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.5808 | 0 | 0 | 0 | 36.6731 | 0 | 0 | 108.2539
3226809 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 07:09 | 2023-06-05 16:04 | 8.9156 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185.2676 | 0 | 0 | 0 | 608.5295 | 0 | 0 | 793.7971
3226813 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 07:23 | 2023-06-05 13:00 | 5.6111 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 497.2501 | 0 | 0 | 0 | 30.6348 | 0 | 379.5917 | 907.4766
3226820 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 06:43 | 2023-06-05 15:02 | 8.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.019815 | 0 | 0 | 0 | 361.8477 | 0 | 0 | 361.8675
3226824 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 07:47 | 2023-06-05 10:56 | 3.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4363 | 0 | 0 | 16.4363
3226825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11185_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 07:51 | 2023-06-05 11:03 | 3.2042 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.3338 | 0 | 0 | 0 | 24.2988 | 0 | 0 | 93.6326
3226844 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3037_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 08:21 | 2023-06-05 18:00 | 9.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3682 | 0 | 0 | 40.3682
3226856 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 06:25 | 2023-06-05 12:26 | 6.0103 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.1166 | 0 | 0 | 0 | 31.7615 | 0 | 0 | 66.878
3226863 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 08:33 | 2023-06-05 10:52 | 2.3219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807
3226867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24310_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 08:39 | 2023-06-05 12:42 | 4.0433 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9204 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 13.6673
3226870 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12630_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 08:41 | 2023-06-05 10:20 | 1.6536 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 830.9317 | 0 | 0 | 1078.529 | 324.4628 | 0 | 0 | 2233.9235
3226886 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 27347_0,4kVTR-1_DTR | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 00:03 | 2023-06-05 15:20 | 15.2881 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 317.1302 | 0 | 0 | 0 | 55.1713 | 0 | 39.1685 | 411.47
3226891 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23177_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 17:18 | 8.3083 | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 442.5533 | 50.4221 | 19.8428 | 0.18153 | 0 | 168.4144 | 0 | 0 | 681.4142
3226897 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9468_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:04 | 2023-06-05 17:49 | 8.7514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4869
3226899 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4236_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:05 | 2023-06-05 15:52 | 6.7817 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.5932 | 0 | 0 | 0 | 24.7784 | 0 | 0 | 93.3716
3226909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27374_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:11 | 2023-06-05 15:22 | 6.1853 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290.8012 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0 | 295.9402
3226917 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27390_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 07:41 | 2023-06-05 16:51 | 9.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0696 | 0 | 0 | 13.0696
3226925 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3013_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:14 | 2023-06-05 16:58 | 7.7319 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.6576 | 0 | 0 | 0 | 176.3334 | 0 | 0 | 253.991
3226927 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4154_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:16 | 2023-06-05 11:37 | 2.3486 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.1189 | 0 | 0 | 0 | 59.2676 | 0 | 0 | 184.3865
3226933 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21648_0,4kVTR-1_D-15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:23 | 2023-06-05 13:30 | 4.1108 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6104
3226948 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8422_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:25 | 2023-06-05 09:55 | 0.5075 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.37794 | 0 | 0 | 5.5038
3226950 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:31 | 2023-06-05 13:22 | 3.8558 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 229.3673 | 0 | 0 | 0 | 201.6438 | 0 | 0 | 431.0111
3226951 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1926_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:31 | 2023-06-05 14:43 | 5.2006 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.2354 | 0 | 0 | 0 | 197.8448 | 0 | 0 | 368.0802
3226952 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29561_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:31 | 2023-06-05 16:19 | 6.7983 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.856
3226979 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:11 | 2023-06-05 10:17 | 1.0939 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1 | 0 | 0 | 410.8443 | 0 | 0 | 0 | 762.1074 | 63.1086 | 0 | 1236.0603
3226994 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8805_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:26 | 2023-06-05 14:56 | 5.4997 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.9073 | 0 | 0 | 0 | 74.2102 | 0 | 0 | 175.1175
3226999 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4006_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:47 | 2023-06-05 10:02 | 0.25722 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0573 | 0 | 0 | 0 | 0.027082 | 0 | 0 | 13.0843
3227000 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8036_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:47 | 2023-06-05 11:03 | 1.2628 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 324.4834 | 0 | 0 | 0 | 146.8381 | 0 | 0 | 471.3215
3227006 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:50 | 2023-06-05 11:08 | 1.2919 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 12.6293 | 0 | 0 | 0 | 45.4727 | 0 | 37.414 | 95.516
3227012 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3479_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 09:55 | 2023-06-05 09:59 | 0.072222 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726
3227018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21164_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:36 | 2023-06-05 10:47 | 1.1933 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 | 4 | 0 | 390.2633 | 0 | 0 | 0 | 487.8951 | 2067.2862 | 26.8229 | 2972.2675
3227022 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:50 | 2023-06-05 10:35 | 0.74528 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.8416 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 49.63
3227023 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27035_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:37 | 2023-06-05 10:28 | 0.84917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.1146 | 0 | 0 | 0 | 18.4544 | 0 | 0 | 48.5691
3227024 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28828_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:59 | 2023-06-05 14:36 | 4.6144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7798 | 0 | 0 | 0 | 25.7411 | 0 | 0 | 32.5209
3227026 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:01 | 2023-06-05 15:49 | 5.8033 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 404.0817 | 0 | 0 | 0 | 223.5725 | 0 | 0 | 627.6542
3227030 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3195_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:03 | 2023-06-05 16:43 | 6.6622 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.5414 | 0 | 0 | 0 | 120.9149 | 0 | 0 | 217.4563
3227033 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:05 | 2023-06-05 13:31 | 3.4319 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 160.1496 | 0 | 0 | 0 | 79.8575 | 0 | 0 | 240.0071
3227043 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11502_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:10 | 2023-06-05 10:33 | 0.38556 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3759 | 0 | 0 | 0 | 10.7618 | 0 | 0 | 21.1377
3227048 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 22029_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:14 | 2023-06-05 14:21 | 4.1114 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2987.2094 | 0 | 0 | 0 | 1167.2665 | 0 | 0 | 4154.4759
3227052 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31607_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:16 | 2023-06-05 12:19 | 2.0481 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.7358 | 0 | 0 | 0 | 20.1823 | 0 | 0 | 90.9181
3227054 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25054_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:16 | 2023-06-05 19:44 | 9.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95244 | 0 | 0 | 0 | 1.5852 | 0 | 0 | 2.5377
3227059 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31006_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:21 | 2023-06-05 14:32 | 4.1911 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119.5477 | 0 | 0 | 0 | 120.1117 | 0 | 0 | 239.6594
3227061 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11657_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:22 | 2023-06-05 15:56 | 5.5697 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 122.2105 | 0 | 0 | 0 | 325.2524 | 0 | 0 | 447.4629
3227064 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28443_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:26 | 2023-06-05 10:51 | 0.40889 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 17.5648 | 0 | 0 | 0 | 14.3458 | 0 | 11.841 | 43.7515
3227065 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:28 | 2023-06-05 12:23 | 1.9197 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7572 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 20.3684
3227069 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23587_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:30 | 2023-06-05 15:41 | 5.1836 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.233 | 0 | 0 | 0 | 25.4689 | 0 | 0 | 66.7019
3227070 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:03 | 2023-06-05 14:33 | 4.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0 | 0 | 3.2078
3227071 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31647_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:31 | 2023-06-05 11:15 | 0.73583 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 85.2923 | 0 | 0 | 0 | 42.442 | 0 | 10.1625 | 137.8968
3227085 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27517_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 09:21 | 2023-06-05 18:00 | 8.6425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1561
3227089 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26568_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:46 | 2023-06-05 15:37 | 4.8553 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2892 | 0 | 4.8695 | 0 | 17.1448 | 0 | 0 | 79.3035
3227091 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4069_10,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:46 | 2023-06-05 11:23 | 0.61528 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 95.9289 | 0 | 0 | 0 | 152.2232 | 0 | 0.66472 | 248.8168
3227094 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:39 | 2023-06-05 11:51 | 1.2075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.41344 | 0 | 0 | 0 | 83.8122 | 0 | 28.1868 | 112.4125
3227098 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:49 | 2023-06-05 11:18 | 0.48583 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4926 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 24.676
3227101 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11537_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:50 | 2023-06-05 11:40 | 0.83917 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.5385 | 0 | 0 | 0 | 9.3044 | 0 | 0 | 60.8429
3227112 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31000_10,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:55 | 2023-06-05 15:05 | 4.1656 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 650.3924 | 0 | 0 | 0 | 635.5745 | 0 | 0 | 1285.9669
3227113 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3199_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:55 | 2023-06-05 17:28 | 6.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5325 | 0 | 0 | 8.5325
3227114 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28875_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 10:57 | 2023-06-05 11:40 | 0.72722 | 0 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 1 | 0 | 379.0049 | 0 | 0 | 0 | 424.2503 | 0 | 22.1481 | 825.4032
3227120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21164_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:53 | 2023-06-05 11:43 | 0.83611 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 | 4 | 0 | 280.0439 | 0 | 0 | 0 | 356.7294 | 1487.3459 | 19.6283 | 2143.7474
3227127 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8036_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 11:05 | 2023-06-05 11:31 | 0.42889 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.0412 | 0 | 0 | 0 | 12.5453 | 0 | 0 | 35.5865
3227134 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:11 | 2023-06-05 13:52 | 2.6847 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.3967 | 0 | 0 | 0 | 11.2265 | 0 | 0 | 78.6231
3227139 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8768_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:46 | 2023-06-05 17:12 | 6.4369 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.2855 | 0 | 0 | 0 | 122.4958 | 0 | 0 | 230.7813
3227141 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3013_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:16 | 2023-06-05 17:11 | 5.9117 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.0312 | 0 | 0 | 0 | 152.2897 | 0 | 0 | 231.3209
3227142 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:18 | 2023-06-05 20:03 | 8.7522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57794
3227151 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:25 | 2023-06-05 16:40 | 5.2556 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 369.4376 | 0 | 0 | 0 | 302.2004 | 0 | 0 | 671.6379
3227154 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3627_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:28 | 2023-06-05 18:44 | 7.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 0 | 0 | 8.6837
3227159 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:32 | 2023-06-05 15:51 | 4.3139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9159 | 0 | 0 | 0 | 4.7335 | 0 | 0 | 9.6494
3227161 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4019_10,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 11:34 | 2023-06-05 12:09 | 0.59389 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.0459 | 0 | 0 | 0 | 134.6495 | 0 | 0 | 170.6954
3227171 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18006_0,4kVTR-2_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 11:40 | 2023-06-05 12:37 | 0.94639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9361
3227176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4282_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 11:43 | 2023-06-05 15:45 | 4.0306 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 209.8194 | 0 | 0 | 0 | 19.6438 | 0 | 0 | 229.4632
3227182 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3295_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:51 | 2023-06-05 17:52 | 7.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0098 | 0 | 0 | 0 | 432.3915 | 0 | 0 | 436.4013
3227186 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2018_0,4kVTR-1_D-16 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 11:42 | 2023-06-05 13:23 | 1.6744 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.654 | 0 | 0 | 0 | 31.7672 | 0 | 0 | 124.4212
3227204 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 12:01 | 2023-06-05 12:24 | 0.37972 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30.805 | 0 | 0 | 0 | 33.0988 | 0 | 0 | 63.9038
3227210 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:02 | 2023-06-05 20:36 | 8.5703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 261.0085 | 0 | 0 | 271.2754
3227212 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11535_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 12:10 | 2023-06-05 13:12 | 1.0317 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.8172 | 0 | 0 | 0 | 13.6275 | 0 | 0 | 76.4447
3227214 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:12 | 2023-06-05 12:13 | 0.013889 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.23879 | 0 | 0 | 3.286
3227221 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 160_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 12:15 | 2023-06-05 14:00 | 1.7539 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 482.4821 | 0 | 0 | 0 | 413.9171 | 0 | 0 | 896.3992
3227224 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11640_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:16 | 2023-06-05 21:33 | 9.2783 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 282.1266 | 0 | 0 | 0 | 178.0988 | 0 | 0 | 460.2254
3227229 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | KÖK | 20975_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:22 | 2023-06-05 14:18 | 1.9272 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7756 | 0 | 0 | 0 | 59.2037 | 0 | 0 | 86.9792
3227235 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:46 | 2023-06-05 15:52 | 5.0939 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144.8513 | 0 | 0 | 0 | 114.5508 | 0 | 0 | 259.4021
3227237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21197_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:29 | 2023-06-05 12:29 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41517 | 0 | 1.0849 | 1.5001
3227240 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28628_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:29 | 2023-06-05 13:30 | 1.0131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36331
3227243 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9035_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:09 | 2023-06-05 18:22 | 6.2164 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.6179 | 0 | 0 | 0 | 222.625 | 0 | 0 | 407.2429
3227247 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9027_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:34 | 2023-06-05 14:06 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8393 | 0 | 0 | 10.8393
3227270 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_15,8kVH31 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:50 | 2023-06-05 14:01 | 1.1778 | 0 | 867 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 34.7724 | 120.9052 | 0 | 0 | 387.6776
3227298 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2719_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 13:22 | 2023-06-05 13:57 | 0.58639 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15.7757 | 0 | 0 | 0 | 122.9057 | 0 | 0 | 138.6814
3227305 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3717_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 13:28 | 2023-06-05 21:31 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6405 | 0 | 0 | 14.6405
3227320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 13:48 | 2023-06-05 16:53 | 3.0894 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 958.1209 | 0 | 0 | 0 | 990.3996 | 0 | 161.43 | 2109.9505
3227324 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24411_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 13:55 | 2023-06-05 16:31 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4549 | 0 | 0 | 7.4549
3227335 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 12:45 | 2023-06-05 16:37 | 3.8647 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6704
3227343 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3308_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 10:03 | 2023-06-05 14:58 | 4.9092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7247
3227350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20508_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 14:32 | 2023-06-05 14:57 | 0.42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0.42326 | 0 | 0 | 0 | 118.8006 | 0 | 100.3309 | 219.5547
3227355 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3906_0,4kVTR-1_D-27 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 14:35 | 2023-06-05 18:38 | 4.0481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 21.8817 | 0 | 0 | 26.8595
3227356 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 13:40 | 2023-06-05 18:05 | 4.4106 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.382 | 0 | 0 | 0 | 10.014 | 0 | 0 | 122.396
3227358 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 11:35 | 2023-06-05 18:00 | 6.4147 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.3657 | 0 | 0 | 0 | 549.5281 | 0 | 0 | 622.8938
3227364 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24063_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 14:42 | 2023-06-05 21:35 | 6.8783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6324
3227370 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11650_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 14:47 | 2023-06-05 16:31 | 1.7278 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6242 | 0 | 0 | 0 | 15.7511 | 0 | 0 | 55.3752
3227375 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG/OG Transformatörü | 3312_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 14:55 | 2023-06-05 16:24 | 1.4861 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 149.1012 | 0 | 0 | 0 | 296.3699 | 0 | 0 | 445.4711
3227376 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26029_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 14:58 | 2023-06-05 17:24 | 2.4392 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0781 | 0 | 0 | 0 | 9.6854 | 0 | 0 | 31.7635
3227381 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:02 | 2023-06-05 15:17 | 0.25694 | 2 | 59 | 0 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.63707 | 3.8423 | 0 | 0.49078 | 7.9394 | 7.6294 | 0 | 0 | 20.5389
3227384 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 13:36 | 2023-06-05 18:38 | 5.0347 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 270.3028 | 0 | 0 | 0 | 86.4461 | 0 | 0 | 356.7489
3227392 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20537_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:11 | 2023-06-06 00:54 | 9.7256 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 386.6665 | 0 | 0 | 0 | 113.354 | 0 | 0 | 500.0205
3227397 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11938_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 14:44 | 2023-06-05 22:14 | 7.4947 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 328.9766 | 0 | 0 | 0 | 143.3385 | 0 | 0 | 472.3151
3227398 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:09 | 2023-06-05 23:24 | 8.2492 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.8838 | 0 | 0 | 0 | 515.8844 | 0 | 0 | 611.7682
3227402 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:16 | 2023-06-06 00:29 | 9.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 267.8394 | 0 | 0 | 267.8598
3227403 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:16 | 2023-06-05 19:10 | 3.9017 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1546
3227405 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:19 | 2023-06-06 00:30 | 9.1789 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 380.8817 | 0 | 0 | 0 | 48.6531 | 0 | 0 | 429.5348
3227409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20292_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:25 | 2023-06-05 16:59 | 1.5608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85646 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 2.3395
3227411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:28 | 2023-06-05 17:04 | 1.5972 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 86.2016 | 0 | 0 | 0 | 95.0633 | 0 | 31.817 | 213.0818
3227412 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 27_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:26 | 2023-06-05 19:23 | 3.9444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4371 | 0 | 0 | 0 | 8.7674 | 0 | 0 | 18.2045
3227415 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:32 | 2023-06-06 00:37 | 9.0792 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 577.9643 | 0 | 0 | 0 | 19.2771 | 0 | 0 | 597.2414
3227416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27250_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:33 | 2023-06-05 16:01 | 0.48028 | 1 | 3618 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 129.3423 | 412.0824 | 0 | 0 | 89.3348 | 219.4223 | 0 | 0 | 850.1819
3227420 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 15:42 | 2023-06-05 19:40 | 3.9653 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 140.772 | 0 | 0 | 0 | 106.342 | 0 | 0 | 247.114
3227435 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1866_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:12 | 2023-06-05 16:28 | 0.25667 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 62.8087 | 0 | 0 | 0 | 98.434 | 0 | 2.4931 | 163.7358
3227444 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:21 | 2023-06-05 21:05 | 4.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7329
3227445 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31905_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:24 | 2023-06-05 16:30 | 0.086111 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13.4678 | 0 | 0 | 0 | 12.8802 | 0 | 0 | 26.348
3227449 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:33 | 2023-06-05 19:18 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859
3227450 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:33 | 2023-06-05 17:41 | 1.1339 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 379.1482 | 0 | 0 | 0 | 310.6146 | 0 | 0 | 689.7629
3227453 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:36 | 2023-06-05 23:41 | 7.0756 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 122.1081 | 0 | 0 | 0 | 460.0046 | 0 | 0 | 582.1127
3227457 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1926_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 16:53 | 2023-06-05 18:13 | 1.3278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85975 | 0 | 0 | 0 | 0.6395 | 0 | 0 | 1.4993
3227464 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18009_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 17:01 | 2023-06-05 18:59 | 1.9592 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 785.7877 | 0 | 0 | 0 | 488.3021 | 0 | 0 | 1274.0899
3227466 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3322_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:02 | 2023-06-05 19:59 | 2.9522 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.8914 | 0 | 0 | 0 | 51.1379 | 0 | 0 | 152.0293
3227472 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1761_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:09 | 2023-06-05 22:50 | 5.6903 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 436.6984 | 0 | 0 | 0 | 327.2725 | 0 | 0 | 763.9709
3227475 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12225_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:10 | 2023-06-05 20:46 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8451 | 0 | 0 | 22.8451
3227483 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27390_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:22 | 2023-06-06 00:50 | 7.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6732 | 0 | 0 | 4.6732
3227488 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:35 | 2023-06-05 20:01 | 2.4283 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.2537 | 0 | 0 | 0 | 0.81253 | 0 | 0 | 38.0663
3227497 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:45 | 2023-06-05 19:16 | 1.5156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6679 | 0 | 0 | 0 | 0.38423 | 0 | 0 | 2.0522
3227503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4149_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:49 | 2023-06-05 20:54 | 3.0822 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.7988 | 0 | 0 | 0 | 13.0713 | 0 | 0 | 148.8701
3227511 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8103_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:02 | 2023-06-05 18:06 | 0.076389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0.096008 | 0 | 0 | 0 | 22.3004 | 0 | 8.6936 | 31.09
3227511 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:02 | 2023-06-05 18:05 | 0.057778 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 41 | 0 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 81.8062 | 0 | 64.1109 | 158.0424
3227511 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8169_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:02 | 2023-06-05 18:54 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2292 | 27.4694 | 8142.2943 | 0 | 8198.9929
3227512 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH32 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:02 | 2023-06-05 18:05 | 0.058333 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 5.0572 | 110.959 | 0 | 127.0718
3227513 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH35 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:02 | 2023-06-05 18:09 | 0.12417 | 0 | 165 | 0 | 0 | 3 | 1614 | 0 | 54 | 0 | 9.9178 | 0 | 0 | 830.3357 | 263.9578 | 0 | 117.7312 | 1221.9424
3227528 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25621_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 18:16 | 2023-06-05 19:58 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93997 | 0 | 242.7879 | 0 | 243.7279
3227529 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29923_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:17 | 2023-06-06 01:20 | 7.0572 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4114
3227531 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:15 | 2023-06-05 22:20 | 4.0811 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5877
3227535 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27033_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:22 | 2023-06-05 19:15 | 0.89083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7255
3227545 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28506_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 18:48 | 2023-06-05 21:43 | 2.9256 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.6138 | 0 | 0 | 0 | 8.1546 | 0 | 0 | 93.7684
3227555 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:04 | 2023-06-05 22:59 | 3.915 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0179 | 0 | 0 | 0 | 3.9149 | 0 | 0 | 6.9328
3227556 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21622_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:05 | 2023-06-06 03:46 | 8.6903 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.3742 | 0 | 0 | 0 | 27.9748 | 0 | 0 | 140.349
3227561 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12423_0,4kVTR-1_D-7 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:14 | 2023-06-05 21:16 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6848 | 0 | 0 | 57.6848
3227564 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3013_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:15 | 2023-06-05 22:50 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1734 | 0 | 0 | 13.1734
3227566 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25893_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:15 | 2023-06-05 21:38 | 2.3758 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.2467 | 0 | 0 | 0 | 20.6437 | 0 | 0 | 81.8904
3227580 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:38 | 2023-06-05 20:01 | 0.39583 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.503 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 14.1202
3227582 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25054_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:44 | 2023-06-05 21:10 | 1.4311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38797 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0 | 0 | 0.67938
3227603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22654_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 20:26 | 2023-06-05 21:15 | 0.80833 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240.4803 | 0 | 0 | 0 | 2.2516 | 0 | 0 | 242.7319
3227605 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 20:27 | 2023-06-05 23:17 | 2.8258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4007
3227611 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 19:47 | 2023-06-05 22:50 | 3.0475 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 210.9967 | 0 | 0 | 0 | 61.9766 | 0 | 0 | 272.9733
3227639 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2719_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 17:26 | 2023-06-05 22:51 | 5.4225 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 152.9385 | 0 | 0 | 0 | 1000.4464 | 0 | 0 | 1153.3848
3227644 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22654_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 21:51 | 2023-06-05 22:42 | 0.84639 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 197.2812 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 198.9951
3227656 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8821_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-05 22:22 | 2023-06-06 05:10 | 6.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42488 | 0 | 452.232 | 452.6568
3227670 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3872_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 23:26 | 2023-06-05 23:28 | 0.041667 | 0 | 6362 | 0 | 0 | 2 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 57.9963 | 0 | 0 | 3.8854 | 41.3698 | 0 | 0 | 103.2515
3227672 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 111029_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 23:27 | 2023-06-05 23:43 | 0.27056 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 214 | 0 | 2 | 0 | 8.3577 | 0 | 0 | 219.7504 | 164.2422 | 0 | 119.6699 | 512.0203
3227672 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 111029_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 23:27 | 2023-06-06 05:38 | 6.1797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.3731 | 0 | 0 | 0 | 121.6503 | 0 | 0 | 127.0234
3227676 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 9112_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 23:27 | 2023-06-05 23:46 | 0.31917 | 0 | 2517 | 0 | 0 | 1 | 952 | 0 | 1 | 0 | 136.9209 | 0 | 0 | 57.8351 | 159.4854 | 0 | 2.8401 | 357.0815
3227691 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12863_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 23:59 | 2023-06-06 03:44 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8804 | 0 | 0 | 37.8804
3227692 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12866_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-05 23:59 | 2023-06-06 03:47 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6102 | 0 | 0 | 116.6102
3227694 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12864_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 | 2023-06-06 03:44 | 3.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.086676 | 0 | 0 | 0 | 113.5473 | 0 | 0 | 113.634
3227695 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 542_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:03 | 2023-06-06 02:46 | 2.7181 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 937.8685 | 0 | 0 | 0 | 325.5749 | 0 | 2.8406 | 1266.284
3227700 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11655_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:09 | 2023-06-06 06:16 | 6.1219 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 298.2784 | 0 | 0 | 0 | 59.0493 | 0 | 0 | 357.3277
3227703 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28134_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:13 | 2023-06-06 00:14 | 0.017222 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6.6476 | 0 | 0 | 12.2612 | 2.3169 | 0 | 0 | 21.2256
3227704 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1866_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-05 20:07 | 2023-06-06 03:23 | 7.2703 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 95.0734 | 0 | 0 | 0 | 71.9161 | 0 | 44.9381 | 211.9276
3227707 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3187_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:05 | 2023-06-06 01:57 | 1.8714 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 93.0781 | 0 | 0 | 0 | 411.1453 | 0 | 0 | 504.2234
3227707 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 5031_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:05 | 2023-06-06 01:57 | 1.8717 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 114.8082 | 0 | 0 | 0 | 72.9112 | 0 | 0 | 187.7194
3227709 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:18 | 2023-06-06 09:41 | 9.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9787 | 0 | 0 | 113.9787
3227710 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28133_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:18 | 2023-06-06 01:22 | 1.0586 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 144.5697 | 0 | 0 | 0 | 29.8394 | 0 | 0 | 174.4091
3227712 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31877_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:26 | 2023-06-06 04:10 | 3.7267 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 390.332 | 0 | 0 | 0 | 625.3784 | 0 | 0 | 1015.7104
3227713 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31896_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:27 | 2023-06-06 04:08 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.1615 | 0 | 0 | 0 | 1134.1615
3227715 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:31 | 2023-06-06 02:13 | 1.7067 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.0904 | 0 | 0 | 0 | 6.7131 | 0 | 0 | 66.8035
3227716 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31856_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:27 | 2023-06-06 03:24 | 2.9447 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 6 | 0 | 173.3263 | 0 | 0 | 0 | 430.8724 | 0 | 382.5966 | 986.7952
3227717 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:32 | 2023-06-06 07:45 | 7.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.012338 | 0 | 0 | 0 | 138.2647 | 0 | 0 | 138.2771
3227719 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:37 | 2023-06-06 01:56 | 1.3125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9121
3227722 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8846_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:43 | 2023-06-06 03:44 | 3.0111 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 6 | 0 | 350.5137 | 0 | 0 | 0 | 306.9326 | 0 | 324.6311 | 982.0774
3227723 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111018_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:50 | 2023-06-06 00:55 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7759 | 0 | 0 | 0 | 11.7759
3227724 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9633_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 00:52 | 2023-06-06 02:40 | 1.8131 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 20 | 0 | 437.2263 | 0 | 0 | 0 | 349.5402 | 0 | 227.948 | 1014.7145
3227725 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26395_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:53 | 2023-06-06 00:56 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8438 | 0 | 18.8438
3227727 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29335_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 00:58 | 2023-06-06 00:59 | 0.026667 | 0 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 25.4156 | 0 | 0 | 0 | 7.0916 | 0 | 0 | 32.5072
3227729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:00 | 2023-06-06 01:02 | 0.039722 | 0 | 7214 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 44.6432 | 0 | 0 | 1.5047 | 7.064 | 0 | 0 | 53.2119
3227731 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18546_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:03 | 2023-06-06 10:35 | 9.5303 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 460.9462 | 0 | 0 | 0 | 77.0165 | 0 | 0 | 537.9627
3227732 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29335_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:05 | 2023-06-06 01:07 | 0.030556 | 0 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 28.2043 | 0 | 0 | 0 | 7.6969 | 0 | 0 | 35.9012
3227733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 21867_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 01:08 | 2023-06-06 02:24 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7575 | 0 | 575.3117 | 691.0692
3227734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG/OG Transformatörü | 40970_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 01:09 | 2023-06-06 01:51 | 0.70667 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 3 | 0 | 326.3714 | 0 | 0 | 26.0444 | 65.9461 | 0 | 6.8545 | 425.2164
3227743 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 679_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:23 | 2023-06-06 01:24 | 0.021944 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 11.0601 | 0 | 0.082193 | 19.9599
3227747 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28130_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 01:28 | 2023-06-06 02:40 | 1.1942 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.2878 | 0 | 0 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 93.7468
3227749 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24283_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 01:34 | 2023-06-06 02:29 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 21.5913 | 23.3485
3227756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11219_34.5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:42 | 2023-06-06 01:43 | 0.017222 | 0 | 248 | 0 | 0 | 4 | 39 | 5 | 6 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 8.9619 | 4.6131 | 13.4076 | 1.2138 | 29.4947
3227759 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23449_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 01:53 | 2023-06-06 02:40 | 0.78333 | 0 | 341 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.4253 | 0 | 0.63513 | 0 | 14.6607 | 0 | 0 | 45.7212
3227760 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111018_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:56 | 2023-06-06 02:00 | 0.064444 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.3419 | 0 | 0 | 0 | 10.4388 | 0 | 0 | 57.7807
3227761 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9146_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 01:57 | 2023-06-06 06:22 | 4.4175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8836
3227763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12394_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 02:06 | 2023-06-06 02:08 | 0.0275 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 8.9818 | 0 | 0 | 0 | 8.3197 | 0 | 0.019666 | 17.3212
3227765 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28763_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 02:07 | 2023-06-06 02:52 | 0.74972 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.4993 | 0 | 0 | 0 | 11.3994 | 0 | 0 | 92.8987
3227769 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11536_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 02:17 | 2023-06-06 02:20 | 0.036389 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 0.018516 | 0 | 0 | 2.0343
3227772 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12770_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 02:33 | 2023-06-06 02:35 | 0.033611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14425 | 0 | 0 | 0 | 0.7674 | 0 | 0 | 0.91165
3227773 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 02:37 | 2023-06-06 02:39 | 0.022778 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 14.8265 | 0 | 0 | 15.7369 | 4.4935 | 0 | 0 | 35.0569
3227779 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 02:59 | 2023-06-06 03:00 | 0.028611 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 3 | 694 | 0 | 16 | 0 | 19.8848 | 0 | 0 | 1.4391 | 8.5867 | 0 | 2.3047 | 32.2154
3227780 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12227_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 03:05 | 2023-06-06 03:06 | 0.021667 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 15.254
3227781 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20714_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 03:07 | 2023-06-06 03:08 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052593 | 0 | 0 | 0.0052593
3227783 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | TM Fideri | 111012_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 03:14 | 2023-06-06 03:27 | 0.20889 | 0 | 13217 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 55 | 0 | 417.4147 | 0 | 0 | 0 | 263.1802 | 0 | 53.0879 | 733.6828
3227787 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24300_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 03:19 | 2023-06-06 03:44 | 0.41361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093958 | 0 | 0 | 0.093958
3227791 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH15 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 04:51 | 2023-06-06 05:24 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11235 | 0 | 0 | 299.8548 | 0.96817 | 0 | 0 | 300.9353
3227792 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 05:01 | 2023-06-06 11:20 | 6.3108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.8152 | 0 | 0 | 0 | 199.5477 | 0 | 0 | 228.3629
3227797 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9097_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 05:42 | 2023-06-06 05:51 | 0.155 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 64.2394 | 0 | 0 | 0 | 38.0668 | 0 | 0 | 102.3062
3227802 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9102_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 05:49 | 2023-06-06 05:51 | 0.028611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0.72353 | 0 | 0 | 22.7706 | 15.0125 | 0 | 11.9493 | 50.4558
3227805 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH07 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 06:02 | 2023-06-06 06:07 | 0.091111 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.66548 | 5.3472 | 0 | 0.68923 | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 7.8313
3227807 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9266_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 06:14 | 2023-06-06 06:15 | 0.026944 | 0 | 3827 | 0 | 0 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 16.4912 | 0 | 0 | 2.9058 | 14.565 | 0 | 0 | 33.962
3227812 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 06:26 | 2023-06-06 07:42 | 1.2658 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.19023 | 0 | 0 | 17.6173
3227825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 06:02 | 2023-06-06 12:29 | 6.4433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.439 | 0 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 0 | 25.5682
3227831 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 9102_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 06:42 | 2023-06-06 07:28 | 0.75361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 29.4426 | 0 | 0 | 1189.823 | 473.808 | 0 | 7.3154 | 1700.3889
3227831 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 9102_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 06:42 | 2023-06-06 07:35 | 0.87861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 21.013 | 0 | 0 | 22.064
3227835 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8821_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 05:53 | 2023-06-06 08:58 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2788 | 0 | 394.7391 | 408.0179
3227836 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 07:48 | 2023-06-06 15:29 | 7.6986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 4 | 0 | 18.2049 | 0 | 0 | 0 | 2923.3699 | 0 | 272.3864 | 3213.9612
3227836 | 2 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 07:48 | 2023-06-06 17:17 | 9.4908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.4685 | 0 | 0 | 0 | 404.4668 | 0 | 0 | 417.9353
3227841 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2290_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:10 | 2023-06-06 12:32 | 4.3622 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.478 | 0 | 0 | 0 | 209.7352 | 0 | 0 | 256.2133
3227843 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:13 | 2023-06-06 11:22 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6476 | 0 | 0 | 8.6476
3227848 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:24 | 2023-06-06 16:26 | 8.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.020928 | 0 | 0 | 0 | 381.035 | 0 | 0 | 381.0559
3227849 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:26 | 2023-06-06 12:26 | 4.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8116 | 0 | 0 | 6.8116
3227850 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:27 | 2023-06-06 17:10 | 8.72 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 110.7751 | 0 | 0 | 0 | 158.8116 | 0 | 0 | 269.5867
3227851 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3152_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:28 | 2023-06-06 16:34 | 8.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2411 | 0 | 0 | 30.2411
3227857 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:44 | 2023-06-06 10:08 | 1.3994 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 76.4478 | 0 | 0 | 0 | 37.2841 | 0 | 4.3726 | 118.1044
3227860 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:47 | 2023-06-06 14:38 | 5.8461 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 251.658 | 0 | 0 | 0 | 576.2609 | 0 | 152.7612 | 980.6801
3227863 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12423_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:38 | 2023-06-06 13:06 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0726 | 0 | 0 | 273.0726
3227865 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20668_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 08:50 | 2023-06-06 17:07 | 8.2822 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 4409.6217 | 0 | 0 | 0 | 2405.2051 | 0 | 116.0414 | 6930.8682
3227870 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24122_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:55 | 2023-06-06 12:19 | 3.4031 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.383 | 0 | 0 | 0 | 68.6312 | 0 | 0 | 134.0142
3227873 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22802_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:07 | 2023-06-06 17:03 | 7.9369 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 58.5635 | 175.0374 | 0 | 0 | 168.7817 | 720.0076 | 241.5621 | 0 | 1363.9523
3227880 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25053_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:09 | 2023-06-06 13:51 | 4.6928 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.6654 | 0 | 0 | 0 | 9.0443 | 0 | 0 | 58.7098
3227883 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:14 | 2023-06-06 11:33 | 2.315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407
3227884 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23485_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:09 | 2023-06-06 12:04 | 2.9117 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.0167 | 0 | 6.4183 | 0 | 31.8488 | 0 | 0 | 156.2838
3227885 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23014_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:09 | 2023-06-06 12:14 | 3.0831 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.1929 | 0 | 0 | 0 | 44.3286 | 0 | 0 | 75.5215
3227890 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22893_0,4kVTR-1_D-22 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:22 | 2023-06-06 11:42 | 2.3367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 25.9678 | 0 | 0 | 29.9001
3227892 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:23 | 2023-06-06 10:33 | 1.1628 | 0 | 8625 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 9 | 0 | 2027.9864 | 0 | 0 | 0 | 2065.8756 | 0 | 196.5386 | 4290.4007
3227893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27390_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:15 | 2023-06-06 17:31 | 9.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2832 | 0 | 1540.4223 | 1653.7055
3227896 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:26 | 2023-06-06 09:31 | 0.075833 | 0 | 983 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2 | 10 | 0 | 14.014 | 0 | 0 | 143.0421 | 40.9262 | 77.3011 | 32.0839 | 307.3674
3227896 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31939_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:26 | 2023-06-06 10:02 | 0.59667 | 0 | 221 | 0 | 0 | 3 | 49 | 1 | 1 | 0 | 25.261 | 0 | 0 | 581.6232 | 66.4319 | 9.4017 | 17.2264 | 699.9442
3227898 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29466_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:27 | 2023-06-06 15:02 | 5.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 36.6361 | 0.78311 | 0 | 0 | 38.5908
3227900 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 668_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:28 | 2023-06-06 10:47 | 1.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.5267 | 0 | 0 | 0 | 243.2768 | 0 | 11.44 | 255.2434
3227903 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 668_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:29 | 2023-06-06 10:12 | 0.72167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 410.4707 | 0 | 0 | 410.6388
3227906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4411_10,5kVH05 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:30 | 2023-06-06 09:42 | 0.21028 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22.7903 | 0 | 0 | 0 | 72.286 | 0 | 0 | 95.0763
3227914 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4485_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:34 | 2023-06-06 15:58 | 6.41 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131.1154 | 0 | 0 | 0 | 38.7167 | 0 | 0 | 169.8321
3227917 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29335_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:34 | 2023-06-06 09:35 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67848 | 0 | 0 | 0.67848
3227918 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12475_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:34 | 2023-06-06 12:45 | 3.1764 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.514
3227928 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:31 | 2023-06-06 16:00 | 6.485 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 9 | 68 | 5 | 1 | 0 | 1759.6951 | 0 | 0 | 1329.9247 | 1146.7664 | 1745.8755 | 606.417 | 6588.6787
3227934 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23087_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:39 | 2023-06-06 14:29 | 4.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089176
3227941 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:46 | 2023-06-06 18:48 | 9.0303 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294.6824 | 0 | 0 | 0 | 44.0478 | 0 | 0 | 338.7302
3227944 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29833_0,4kVTR-1_D-12 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:48 | 2023-06-06 14:56 | 5.1403 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.2045 | 0 | 0 | 0 | 68.0686 | 0 | 0 | 215.2731
3227950 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20522_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:49 | 2023-06-06 15:04 | 5.2469 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 367.4437 | 0 | 0 | 0 | 189.5285 | 0 | 0 | 556.9722
3227951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20522_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:50 | 2023-06-06 15:20 | 5.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95798
3227964 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:57 | 2023-06-06 11:23 | 1.4389 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 547.66 | 0 | 0 | 0 | 215.1581 | 0 | 0 | 762.8181
3227968 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:58 | 2023-06-06 12:15 | 2.2864 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 183.8742 | 0 | 0 | 0 | 119.5253 | 0 | 0 | 303.3995
3227969 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21326_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 09:48 | 2023-06-06 15:10 | 5.3694 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166.8656 | 0 | 0 | 0 | 115.3259 | 0 | 0 | 282.1915
3227970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:00 | 2023-06-06 15:45 | 5.7556 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 343.2664 | 0 | 0 | 0 | 131.6433 | 0 | 0 | 474.9097
3227975 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3925_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:06 | 2023-06-06 16:41 | 6.5822 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.8685 | 0 | 0 | 0 | 2.2953 | 0 | 0 | 201.1638
3227977 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4005_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:08 | 2023-06-06 13:35 | 3.4464 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.3904 | 0 | 0 | 0 | 5.6887 | 0 | 0 | 77.0792
3227978 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27125_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:09 | 2023-06-06 15:28 | 5.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3536 | 0 | 0 | 99.3536
3227980 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 648_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:14 | 2023-06-06 11:01 | 0.78889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3.8956 | 0 | 0 | 0 | 276.1425 | 0 | 2.8033 | 282.8414
3227985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22473_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:01 | 2023-06-06 12:56 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7416 | 0 | 71.6326 | 192.3742
3227991 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22595_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:21 | 2023-06-06 17:03 | 6.7006 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8341
3227997 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:27 | 2023-06-06 19:51 | 9.4036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.0465 | 0 | 0 | 0 | 407.0331 | 0 | 0 | 436.0796
3227998 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12577_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:28 | 2023-06-06 13:19 | 2.8575 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291.9713 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0 | 293.5224
3228002 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23112_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:33 | 2023-06-06 16:00 | 5.4525 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 144.0523 | 0 | 2.6966 | 0 | 118.0804 | 0 | 0 | 264.8293
3228005 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:36 | 2023-06-06 11:38 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.123 | 0 | 143.6727 | 187.7957
3228009 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4173_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:38 | 2023-06-06 11:57 | 1.3119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822
3228010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22469_34.5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:39 | 2023-06-06 11:29 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6756 | 0 | 0 | 0 | 210.6756
3228014 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26271_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:41 | 2023-06-06 14:07 | 3.4261 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.1686 | 0 | 0 | 0 | 63.1077 | 0 | 0 | 142.2763
3228017 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2228_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:49 | 2023-06-06 17:32 | 6.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 0 | 0 | 0 | 17.7148 | 0 | 0 | 18.6526
3228020 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20121_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 10:53 | 2023-06-06 11:24 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1397 | 146.1397
3228025 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:54 | 2023-06-06 20:19 | 9.4161 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 363.3018 | 0 | 0 | 0 | 323.4403 | 0 | 0 | 686.7422
3228030 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:59 | 2023-06-06 16:58 | 5.98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0149 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 19.8758
3228033 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18546_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:37 | 2023-06-06 12:24 | 1.7828 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.6284 | 0 | 0 | 0 | 26.5679 | 0 | 0 | 124.1963
3228034 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:01 | 2023-06-06 16:10 | 5.1464 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.667 | 0 | 0 | 0 | 491.8003 | 0 | 0 | 554.4673
3228035 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:03 | 2023-06-06 14:03 | 2.9994 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.0468 | 0 | 0 | 0 | 8.5422 | 0 | 0 | 98.589
3228040 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:06 | 2023-06-06 11:42 | 0.60639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4923 | 0 | 0 | 0 | 11.2851 | 0 | 0 | 21.7775
3228041 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18515_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:06 | 2023-06-06 14:47 | 3.6886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 0.80557 | 0 | 0 | 5.248
3228043 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21296_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:09 | 2023-06-06 14:45 | 3.6064 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.4356 | 0 | 0 | 0 | 29.6402 | 0 | 0 | 112.0758
3228045 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:12 | 2023-06-06 15:10 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9918 | 4088.5047 | 2548.8591 | 6704.3555
3228050 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25893_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:17 | 2023-06-06 15:56 | 4.6528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.0618 | 0 | 0 | 0 | 54.5728 | 0 | 0 | 169.6346
3228052 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:19 | 2023-06-06 20:33 | 9.2344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0763
3228053 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 08:13 | 2023-06-06 16:15 | 8.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.00020775 | 0 | 0 | 0 | 305.4875 | 0 | 0 | 305.4877
3228058 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3824_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:29 | 2023-06-06 15:00 | 3.5097 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.8836 | 0 | 0 | 0 | 206.0576 | 0 | 0 | 215.9412
3228061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24371_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:18 | 2023-06-06 17:09 | 5.8486 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 776.3166 | 0 | 0 | 0 | 406.2901 | 0 | 0 | 1182.6067
3228062 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 706_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:32 | 2023-06-06 12:30 | 0.97861 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 312.4687 | 0 | 0 | 0 | 605.7324 | 0 | 0 | 918.2011
3228063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24411_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:32 | 2023-06-06 21:09 | 9.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 1.7533
3228066 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27056_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:36 | 2023-06-06 12:09 | 0.56611 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 140.41 | 0 | 0 | 0 | 62.3011 | 0 | 0 | 202.7112
3228067 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28390_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:36 | 2023-06-06 12:12 | 0.59889 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.8202 | 0 | 0 | 0 | 97.3773 | 0 | 0 | 237.1975
3228072 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25457_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:43 | 2023-06-06 12:40 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18262
3228073 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Direği | 29371_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:43 | 2023-06-06 14:01 | 2.3039 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.1664 | 0 | 0 | 0 | 27.1175 | 0 | 0 | 99.2839
3228074 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 588_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 11:44 | 2023-06-06 12:53 | 1.1531 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 11 | 0 | 139.6371 | 0 | 0 | 0 | 555.9811 | 0 | 346.4448 | 1042.063
3228086 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2240_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:59 | 2023-06-06 16:08 | 4.1575 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 168.0089 | 0 | 0 | 0 | 68.4438 | 0 | 0 | 236.4527
3228094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22605_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:03 | 2023-06-06 21:01 | 8.9717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.2198 | 0 | 0 | 0 | 3.6483 | 0 | 0 | 56.8681
3228098 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20589_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:06 | 2023-06-06 14:46 | 2.6678 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8391 | 0 | 0 | 0 | 8.7636 | 0 | 0 | 22.6026
3228106 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22033_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:16 | 2023-06-06 21:07 | 8.8428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76537
3228114 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9547_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 11:50 | 2023-06-06 16:41 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0176 | 0 | 0 | 12.0176
3228121 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99380_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:26 | 2023-06-06 13:27 | 1.0047 | 0 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 667.2395 | 0 | 0 | 0 | 46.2338 | 0 | 0 | 713.4733
3228121 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12405_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:26 | 2023-06-06 13:33 | 1.1131 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 386.3884 | 0 | 0 | 0 | 77.5691 | 0 | 0 | 463.9575
3228132 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8213_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:36 | 2023-06-06 17:36 | 5.0069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0378 | 0 | 0 | 0 | 3.2029 | 0 | 0 | 8.2407
3228137 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 733_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 12:46 | 2023-06-06 13:39 | 0.87861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 20 | 0 | 9.6559 | 0 | 0 | 0 | 807.7352 | 0 | 357.39 | 1174.7811
3228138 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28622_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 12:47 | 2023-06-06 15:49 | 3.0253 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.6168 | 0 | 0 | 0 | 182.7813 | 0 | 0 | 262.3981
3228149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:54 | 2023-06-06 20:27 | 7.5481 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6511
3228150 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24355_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:56 | 2023-06-06 14:15 | 1.3122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 4.3528 | 0 | 0 | 6.455
3228166 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22001_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 13:11 | 2023-06-06 15:43 | 2.5378 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1073.3039 | 0 | 0 | 201.439 | 590.7253 | 0 | 0 | 1865.4682
3228170 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 276_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 10:56 | 2023-06-06 20:28 | 9.5225 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 181.16 | 0 | 0 | 0 | 206.2951 | 0 | 0 | 387.4551
3228174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 07:32 | 2023-06-06 16:38 | 9.105 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.1328 | 0 | 0 | 0 | 5.9946 | 0 | 0 | 153.1274
3228183 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27204_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 13:27 | 2023-06-06 14:31 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9152 | 0 | 163.098 | 169.0133
3228192 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12442_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:34 | 2023-06-06 14:02 | 0.47 | 0 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 602.296 | 0 | 0 | 0 | 155.9373 | 0 | 0.41522 | 758.6484
3228199 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:36 | 2023-06-06 14:40 | 1.07 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.2068 | 0 | 0 | 0 | 46.1111 | 0 | 0 | 77.3179
3228204 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:40 | 2023-06-06 15:58 | 2.3067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 0 | 0 | 0 | 35.0187 | 0 | 0 | 46.5728
3228217 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2320_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:48 | 2023-06-06 15:45 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0098 | 0 | 0 | 0 | 185.0098
3228227 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 09:57 | 2023-06-06 15:04 | 5.1206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2671 | 0 | 0 | 0 | 41.1643 | 0 | 0 | 63.4315
3228229 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26001_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 13:38 | 2023-06-06 15:02 | 1.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0.28375 | 0 | 0 | 5728.1667 | 574.0011 | 4904.5248 | 2495.1125 | 13702.0888
3228231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28037_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:57 | 2023-06-06 16:56 | 2.9917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9691 | 0 | 0 | 0 | 0.55285 | 0 | 0 | 4.522
3228239 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH28 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:46 | 2023-06-06 14:26 | 0.66 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 5 | 1307 | 0 | 51 | 0 | 394.5041 | 0 | 0 | 413.5601 | 2530.8362 | 0 | 824.5543 | 4163.4548
3228239 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH37 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:46 | 2023-06-06 14:26 | 0.67028 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 0 | 0 | 172.4653
3228239 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH36 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:46 | 2023-06-06 14:26 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.7111 | 0 | 0 | 0 | 1723.7111
3228239 | 4 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH32 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:46 | 2023-06-06 14:27 | 0.67528 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 110.7947 | 0 | 0 | 0 | 53.9378 | 1476.0782 | 0 | 1640.8107
3228243 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:05 | 2023-06-06 18:19 | 4.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364
3228256 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:19 | 2023-06-06 14:33 | 0.24111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48612 | 0 | 0 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 | 0.80375
3228258 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23370_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:20 | 2023-06-06 23:09 | 8.8156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4687 | 0 | 0 | 0 | 23.2029 | 0 | 0 | 25.6716
3228264 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1863_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:37 | 2023-06-06 16:36 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2655 | 0 | 0 | 168.2655
3228284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:30 | 2023-06-06 23:29 | 8.9803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 83.5275 | 0 | 0 | 0 | 314.3816 | 0 | 301.9129 | 699.8221
3228285 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1277_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:59 | 2023-06-06 15:45 | 0.75861 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.457 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 24.4998
3228287 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:02 | 2023-06-06 21:30 | 6.4742 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 436.7927 | 0 | 0 | 0 | 161.6622 | 0 | 19.0806 | 617.5355
3228293 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28107_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:10 | 2023-06-06 18:45 | 3.5772 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3537 | 0 | 0 | 0 | 103.9701 | 0 | 0 | 131.3238
3228294 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:17 | 2023-06-06 15:42 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3332 | 41.6894 | 485.3331 | 229.911 | 934.2666
3228296 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24039_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-02 05:53 | 2023-06-02 06:20 | 0.44639 | 0 | 2361 | 0 | 2 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 181.9654 | 0 | 0.092366 | 0 | 87.9403 | 0 | 5.4905 | 275.4885
3228301 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1870_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 13:51 | 2023-06-06 16:54 | 3.0444 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.5773 | 0 | 0 | 0 | 67.0604 | 0 | 0 | 164.6377
3228309 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28605_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:05 | 2023-06-06 20:22 | 5.2839 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 317.5964 | 0 | 0 | 0 | 84.9902 | 0 | 0 | 402.5866
3228330 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25539_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:45 | 2023-06-06 19:47 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054025
3228336 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2294_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 16:00 | 2023-06-06 16:20 | 0.34139 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 53.1631 | 0 | 0 | 0 | 106.4671 | 0 | 0 | 159.6302
3228338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4485_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:02 | 2023-06-06 16:55 | 0.88583 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8021 | 0 | 0 | 0 | 5.3343 | 0 | 0 | 24.1363
3228344 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20238_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:10 | 2023-06-06 23:10 | 6.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5115 | 0 | 0 | 25.5115
3228349 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:17 | 2023-06-06 21:42 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1571 | 0 | 0 | 7.1571
3228356 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:28 | 2023-06-06 23:31 | 7.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.015506 | 0 | 0 | 0 | 194.6747 | 0 | 0 | 194.6902
3228357 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3152_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:35 | 2023-06-06 17:23 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 2.1511
3228361 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 14:19 | 2023-06-06 22:01 | 7.7053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12.3426 | 0 | 0 | 0 | 880.8244 | 0 | 224.1494 | 1117.3164
3228363 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 630_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:42 | 2023-06-06 16:59 | 0.28167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0.34061 | 0 | 0 | 1.6241
3228365 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-2_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:43 | 2023-06-06 20:17 | 3.5672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5187 | 0 | 0 | 0 | 167.1544 | 0 | 0 | 183.6731
3228371 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23230_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:53 | 2023-06-06 19:12 | 2.3186 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.2784 | 0 | 0 | 0 | 77.0545 | 0 | 0 | 156.3329
3228372 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3465_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:54 | 2023-06-06 20:53 | 3.9881 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.1382 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 75.5782
3228373 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:56 | 2023-06-06 19:08 | 2.2072 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.5023 | 0 | 0 | 0 | 34.2413 | 0 | 0 | 61.7436
3228377 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22802_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:03 | 2023-06-06 17:46 | 0.70639 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 4.9065 | 16.5688 | 0 | 0 | 18.7092 | 82.2029 | 32.6169 | 0 | 155.0043
3228378 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4428_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:04 | 2023-06-06 17:54 | 0.84083 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 610.1976 | 0 | 0 | 0 | 586.4012 | 0 | 0 | 1196.5987
3228378 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4110_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:04 | 2023-06-06 18:06 | 1.0461 | 0 | 6949 | 0 | 0 | 1 | 620 | 0 | 3 | 0 | 1790.3944 | 0 | 0 | 56.863 | 941.3188 | 0 | 13.1564 | 2801.7326
3228383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20668_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:07 | 2023-06-06 18:44 | 1.6108 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 1003.7163 | 0 | 0 | 0 | 535.7106 | 0 | 17.3759 | 1556.8028
3228386 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:49 | 2023-06-06 20:46 | 3.9464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0 | 10.0762
3228387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:47 | 2023-06-07 01:15 | 8.4742 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 385.527 | 0 | 0 | 0 | 367.2577 | 0 | 0 | 752.7847
3228393 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3465_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:14 | 2023-06-06 20:59 | 3.7531 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.4306 | 0 | 0 | 0 | 0.60724 | 0 | 0 | 41.0378
3228394 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3465_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:15 | 2023-06-06 21:06 | 3.8447 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.8513 | 0 | 0 | 0 | 10.3385 | 0 | 0 | 103.1898
3228397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20198_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:18 | 2023-06-07 02:35 | 9.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.086 | 0 | 1077.7963 | 1130.8824
3228404 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28473_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:24 | 2023-06-06 20:14 | 2.8275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1948 | 0 | 0 | 0 | 11.6613 | 0 | 0 | 20.8561
3228408 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:05 | 2023-06-06 23:10 | 8.0869 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160.2264 | 0 | 0 | 0 | 2.3065 | 0 | 0 | 162.5329
3228409 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12536_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:29 | 2023-06-06 22:05 | 4.5953 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.3528 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 0 | 0 | 94.2189
3228410 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:34 | 2023-06-07 01:13 | 7.6569 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 756.262 | 0 | 0 | 0 | 54.1937 | 0 | 0 | 810.4556
3228414 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27390_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:37 | 2023-06-07 02:33 | 8.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.568 | 0 | 1097.3158 | 1119.8839
3228415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:37 | 2023-06-06 22:41 | 5.0644 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 420.1937 | 0 | 0 | 0 | 103.0129 | 0 | 0 | 523.2066
3228422 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22027_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:43 | 2023-06-07 02:34 | 8.855 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 0 | 356.2139 | 0 | 0 | 361.317
3228426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28801_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:37 | 2023-06-06 18:33 | 0.9375 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 77.6463 | 0 | 0 | 0 | 48.0623 | 0 | 0 | 125.7087
3228434 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:55 | 2023-06-06 22:34 | 4.655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.7662 | 0 | 0 | 0 | 89.3116 | 0 | 0 | 93.0778
3228446 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 17:17 | 2023-06-06 19:45 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7989 | 0 | 0 | 97.7989
3228457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:20 | 2023-06-06 20:27 | 2.1197 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3201 | 0 | 0 | 0 | 6.1255 | 0 | 0 | 11.4456
3228459 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21096_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:24 | 2023-06-07 03:23 | 8.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5746 | 0 | 19.0194 | 167.594
3228460 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12539_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:26 | 2023-06-06 22:25 | 3.9836 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9803 | 0 | 0 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 23.5607
3228464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20252_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 15:56 | 2023-06-06 18:59 | 3.0536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7369 | 0 | 0 | 0 | 42.5224 | 0 | 0 | 55.2593
3228466 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:31 | 2023-06-06 20:31 | 1.9961 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9601
3228469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:35 | 2023-06-07 01:54 | 7.3186 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86.5407 | 0 | 0 | 0 | 46.9268 | 0 | 0 | 133.4676
3228473 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:49 | 2023-06-06 20:11 | 1.3692 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2802 | 0 | 0 | 0 | 4.9879 | 0 | 0 | 55.2681
3228492 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 16:12 | 2023-06-06 23:53 | 7.6939 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 536.0903 | 0 | 0 | 0 | 277.6872 | 0 | 0 | 813.7775
3228494 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29829_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:20 | 2023-06-07 01:55 | 6.5778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1978
3228496 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:23 | 2023-06-06 19:27 | 0.071389 | 0 | 6759 | 0 | 0 | 9 | 886 | 0 | 1 | 0 | 170.9371 | 0 | 0 | 340.2269 | 581.6581 | 0 | 0.63625 | 1093.4584
3228501 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:27 | 2023-06-06 19:39 | 0.20722 | 0 | 6981 | 0 | 0 | 2 | 1858 | 0 | 84 | 0 | 329.5467 | 0 | 0 | 18.7883 | 480.8612 | 0 | 269.8215 | 1099.0177
3228501 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:27 | 2023-06-06 20:57 | 1.4989 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 8 | 685 | 0 | 1 | 0 | 1755.7644 | 0 | 0 | 6656.0276 | 10852.8931 | 0 | 12.4338 | 19277.1189
3228501 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:27 | 2023-06-06 23:10 | 3.7247 | 0 | 965 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1260.7945 | 0 | 0 | 154.0274 | 954.455 | 0 | 0 | 2369.277
3228501 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3138_10,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:27 | 2023-06-06 23:13 | 3.7756 | 0 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3114.6429 | 0 | 0 | 0 | 1052.6561 | 0 | 0 | 4167.299
3228511 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_D-15 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 12:28 | 2023-06-06 22:08 | 9.6764 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 794.048 | 0 | 0 | 0 | 225.782 | 0 | 0 | 1019.83
3228523 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:52 | 2023-06-07 02:53 | 7.0172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6777 | 0 | 0 | 0 | 195.8007 | 0 | 0 | 215.4784
3228529 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29101_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:02 | 2023-06-07 01:46 | 5.7433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2647
3228532 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:09 | 2023-06-06 23:30 | 3.3572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4302 | 0 | 0 | 0 | 10.8626 | 0 | 0 | 19.2927
3228534 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:10 | 2023-06-06 23:29 | 3.3167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.8479 | 0 | 0 | 0 | 0.053271 | 0 | 0 | 35.9012
3228545 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:27 | 2023-06-06 21:08 | 0.68361 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.7906 | 0 | 0 | 0 | 16.9273 | 0 | 0 | 47.7179
3228548 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 276_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:28 | 2023-06-06 21:02 | 0.55972 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3189 | 0 | 0 | 0 | 0.36295 | 0 | 0 | 12.6818
3228551 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2460_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 18:46 | 2023-06-07 00:16 | 5.5014 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.6731 | 0 | 0 | 0 | 75.2269 | 0 | 0 | 195.9
3228553 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21618_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:36 | 2023-06-07 00:08 | 3.5381 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2293
3228557 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24322_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:07 | 2023-06-07 04:08 | 9.0158 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 417.6844 | 0 | 0 | 0 | 152.0319 | 0 | 0 | 569.7163
3228559 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 20:43 | 2023-06-07 05:52 | 9.1536 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 764.7886 | 0 | 0 | 0 | 47.2304 | 0 | 0 | 812.0189
3228580 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 19:41 | 2023-06-06 21:19 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1229 | 0.67935 | 6858.0423 | 0 | 6935.8445
3228594 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3107_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 21:09 | 2023-06-06 23:32 | 2.3917 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4034 | 0 | 0 | 0 | 33.5519 | 0 | 0 | 69.9553
3228604 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20534_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 21:06 | 2023-06-06 22:25 | 1.32 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 340.1396 | 0 | 0 | 0 | 85.7983 | 0 | 0 | 425.9379
3228614 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22263_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 21:17 | 2023-06-07 02:38 | 5.3517 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 637.7001 | 0 | 0 | 0 | 51.4162 | 0 | 0 | 689.1162
3228618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22605_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 21:20 | 2023-06-07 00:46 | 3.4344 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7431 | 0 | 0 | 0 | 0.77459 | 0 | 0 | 12.5177
3228620 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12536_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 21:30 | 2023-06-06 22:14 | 0.73278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084
3228626 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 21:50 | 2023-06-07 07:19 | 9.4819 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2209
3228639 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 22:02 | 2023-06-07 03:20 | 5.3058 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.055
3228644 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22153_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 22:04 | 2023-06-06 22:28 | 0.39889 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1378 | 0 | 0 | 0 | 7.6315 | 0 | 0 | 20.7693
3228670 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2290_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-06 22:33 | 2023-06-07 05:16 | 6.7239 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.0984 | 0 | 0 | 0 | 119.2699 | 0 | 0 | 187.3684
3228672 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3465_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 22:41 | 2023-06-07 03:26 | 4.7469 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.4835 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 | 0 | 0 | 35.8561
3228677 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 22:41 | 2023-06-07 02:15 | 3.57 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.0403 | 0 | 0 | 0 | 12.8979 | 0 | 0 | 115.9382
3228685 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 23:01 | 2023-06-07 08:29 | 9.4631 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 598.5668 | 0 | 0 | 0 | 108.3216 | 0 | 0 | 706.8883
3228709 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-06 23:55 | 2023-06-07 00:04 | 0.155 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 4 | 0 | 81.6176 | 0 | 0 | 0 | 18.2084 | 0 | 1.7952 | 101.6211
3228710 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 541_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-06 23:59 | 2023-06-07 01:57 | 1.9642 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 342.9993 | 0 | 0 | 0 | 169.5331 | 0 | 0 | 512.5323
3228712 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 451_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:02 | 2023-06-07 04:54 | 4.8722 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 185.7296 | 0 | 0 | 0 | 186.4627 | 0 | 0 | 372.1923
3228715 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12862_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:04 | 2023-06-07 02:00 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5531 | 0 | 0 | 17.5531
3228716 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12861_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:04 | 2023-06-07 03:09 | 3.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7163 | 0 | 0 | 47.7163
3228717 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:07 | 2023-06-07 02:40 | 2.5528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4295
3228719 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 539_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:09 | 2023-06-07 00:10 | 0.010278 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.14427 | 0 | 0 | 0 | 0.97436 | 0 | 0.12659 | 1.2452
3228723 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3623_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:15 | 2023-06-07 00:16 | 0.023056 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 0 | 7.1651
3228725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28900_34,5kVH19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:20 | 2023-06-07 00:22 | 0.031111 | 0 | 7107 | 0 | 0 | 1 | 701 | 0 | 2 | 0 | 38.1059 | 0 | 0 | 0.91522 | 10.2047 | 0 | 0.55115 | 49.777
3228725 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28900_34,5kVH19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:20 | 2023-06-07 02:20 | 1.9942 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 448.4917 | 0 | 0 | 0 | 212.2687 | 0 | 5.9974 | 666.7579
3228730 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3472_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:22 | 2023-06-07 04:10 | 3.8006 | 0 | 295 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 252.5131 | 0 | 0 | 1405.6149 | 518.8289 | 0 | 0 | 2176.9569
3228731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 21667_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:36 | 2023-06-07 01:57 | 1.3597 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 13 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 140.4725 | 1161.3777 | 126.9333 | 1431.3538
3228733 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8418_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:43 | 2023-06-07 00:45 | 0.034722 | 0 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 1 | 48 | 0 | 33.0165 | 0 | 0 | 0 | 37.4822 | 0.52727 | 23.4854 | 94.5113
3228734 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11954_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:48 | 2023-06-07 00:50 | 0.028611 | 0 | 7589 | 0 | 0 | 2 | 494 | 0 | 2 | 0 | 43.0717 | 0 | 0 | 2.3559 | 8.0452 | 0 | 0.03716 | 53.51
3228736 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 3410_34,5kVH27 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:53 | 2023-06-07 01:06 | 0.22472 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 63.8496 | 0 | 0 | 68.214
3228738 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 3700_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 00:54 | 2023-06-07 01:08 | 0.2375 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 1 | 1178 | 0 | 1 | 0 | 105.1234 | 0 | 0 | 40.9135 | 200.4823 | 0 | 1.9309 | 348.4501
3228739 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3442_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 00:57 | 2023-06-07 01:07 | 0.16806 | 2 | 6161 | 0 | 0 | 2 | 882 | 0 | 0 | 51.9006 | 197.9788 | 0 | 0 | 41.2888 | 175.7301 | 0 | 0 | 466.8983
3228741 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28813_34.5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:01 | 2023-06-07 01:03 | 0.023611 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.4294 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 0 | 6.1738
3228743 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9002_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 01:05 | 2023-06-07 02:07 | 1.0361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 34 | 0 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 203.3826 | 0 | 429.9289 | 635.0072
3228747 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:18 | 2023-06-07 07:29 | 6.1842 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 198.0691 | 0 | 0 | 0 | 148.8408 | 0 | 0 | 346.9099
3228748 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12700_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:18 | 2023-06-07 01:20 | 0.025833 | 0 | 10050 | 0 | 0 | 4 | 359 | 1 | 1 | 0 | 65.8381 | 0 | 0 | 12.1868 | 8.6578 | 1.9592 | 0.0051949 | 88.6471
3228753 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3778_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 01:24 | 2023-06-07 01:25 | 0.016667 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 3 | 0 | 6.9045 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0.032579 | 12.0204
3228755 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9097_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:26 | 2023-06-07 01:28 | 0.020556 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 7.0675 | 0 | 0 | 2.8011 | 5.8978 | 0 | 0 | 15.7664
3228756 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:29 | 2023-06-07 01:31 | 0.029722 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 5 | 0 | 16.718 | 0 | 0 | 0 | 4.2884 | 0 | 0.17569 | 21.1821
3228757 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9803_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:35 | 2023-06-07 01:37 | 0.041389 | 0 | 521 | 0 | 0 | 6 | 365 | 0 | 2 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | 110.6357 | 30.9626 | 0 | 1.3308 | 148.554
3228760 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18045_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:37 | 2023-06-07 02:59 | 1.375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7634 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 8.4508
3228761 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12700_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:39 | 2023-06-07 01:41 | 0.043889 | 0 | 11219 | 0 | 0 | 5 | 369 | 1 | 1 | 0 | 127.0855 | 0 | 0 | 23.8191 | 15.1425 | 3.3286 | 0.0088257 | 169.3845
3228765 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24362_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 01:39 | 2023-06-07 02:24 | 0.74167 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.5275 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0 | 0 | 36.5085
3228766 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12698_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:39 | 2023-06-07 01:42 | 0.044444 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.4137 | 0 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 6.2934
3228768 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12200_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:43 | 2023-06-07 01:46 | 0.036667 | 0 | 8239 | 0 | 0 | 3 | 274 | 1 | 1 | 0 | 71.2617 | 0 | 0 | 2.7654 | 10.3131 | 2.7808 | 0.0073734 | 87.1284
3228774 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG/OG Transformatörü | 8815_34.5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 01:46 | 2023-06-07 04:19 | 2.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 24 | 0 | 1.7722e-05 | 0 | 0 | 0 | 378.6659 | 0 | 2662.8141 | 3041.4801
3228778 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8835_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 01:52 | 2023-06-07 04:19 | 2.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 727.8343 | 0 | 1575.4475 | 2303.5013
3228781 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 8100_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 01:59 | 2023-06-07 02:12 | 0.21972 | 0 | 3393 | 0 | 0 | 6 | 1316 | 2 | 51 | 0 | 184.037 | 0 | 0 | 401.3517 | 148.6066 | 316.5474 | 96.2734 | 1146.816
3228784 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:06 | 2023-06-07 02:10 | 0.073611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 45 | 0 | 0.10951 | 0 | 0 | 0 | 43.1669 | 0 | 33.2273 | 76.5037
3228788 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH25 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:11 | 2023-06-07 02:14 | 0.041944 | 0 | 31869 | 0 | 0 | 8 | 4369 | 0 | 34 | 0 | 234.7041 | 0 | 0 | 108.3572 | 105.8889 | 0 | 12.887 | 461.8373
3228792 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:12 | 2023-06-07 02:20 | 0.1225 | 0 | 35230 | 0 | 0 | 12 | 5954 | 0 | 79 | 0 | 768.5412 | 0 | 0 | 338.7514 | 419.7732 | 0 | 92.9321 | 1619.9979
3228803 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29875_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:18 | 2023-06-07 02:20 | 0.033056 | 0 | 4767 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 25.6287 | 0 | 0 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 31.4992
3228809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27390_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:33 | 2023-06-07 07:09 | 4.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 0 | 445.7668 | 460.7699
3228810 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:34 | 2023-06-07 03:36 | 1.0317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923
3228812 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20198_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:35 | 2023-06-07 09:25 | 6.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1325 | 0 | 729.0362 | 762.1687
3228813 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 29227_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 02:38 | 2023-06-07 03:40 | 1.0347 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 10 | 0 | 221.3431 | 0 | 0 | 0 | 89.8182 | 0 | 5.1436 | 316.3049
3228816 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12468_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:49 | 2023-06-07 02:51 | 0.025278 | 0 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18.4301 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 19.8879
3228817 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24468_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 02:49 | 2023-06-07 03:43 | 0.89917 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.293 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 46.6294
3228819 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 02:53 | 2023-06-07 09:28 | 6.5911 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 364.0409 | 0 | 0 | 0 | 21.7592 | 0 | 0 | 385.8001
3228826 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11526_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 03:07 | 2023-06-07 03:08 | 0.028333 | 0 | 4689 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 9 | 0 | 20.8809 | 0 | 0 | 8.5086 | 5.6735 | 0 | 2.3955 | 37.4585
3228828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11966_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 03:13 | 2023-06-07 05:08 | 1.9194 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 502.2573 | 0 | 0 | 0 | 78.9516 | 0 | 0 | 581.2088
3228831 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21096_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 03:24 | 2023-06-07 12:11 | 8.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6158 | 0 | 100.2225 | 369.8383
3228836 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 630_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 03:57 | 2023-06-07 12:52 | 8.9167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 340.0561 | 0 | 0 | 0 | 166.6277 | 0 | 0 | 506.6838
3228838 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 04:23 | 2023-06-07 07:50 | 3.4486 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441
3228839 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3107_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 04:24 | 2023-06-07 07:12 | 2.7994 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3093 | 0 | 0 | 0 | 36.3761 | 0 | 0 | 68.6853
3228841 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3247_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 04:24 | 2023-06-07 04:26 | 0.024167 | 0 | 7711 | 0 | 0 | 2 | 713 | 1 | 3 | 0 | 29.399 | 0 | 0 | 0.621 | 7.2928 | 0.57711 | 0.57086 | 38.4608
3228851 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 730_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 05:15 | 2023-06-07 05:16 | 0.0038889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.084819 | 0 | 0 | 1.8076 | 0.26476 | 0 | 0 | 2.1572
3228854 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3465_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 05:03 | 2023-06-07 10:26 | 5.3811 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.9359 | 0 | 0 | 0 | 0.33091 | 0 | 0 | 45.2669
3228856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 05:52 | 2023-06-07 10:42 | 4.8325 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0032
3228862 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22605_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 06:13 | 2023-06-07 13:16 | 7.0561 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.8079 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 37.0058
3228869 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9053_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 06:31 | 2023-06-07 08:09 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.541 | 0.42475 | 0 | 0 | 149.9657
3228869 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9287_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 06:31 | 2023-06-07 08:12 | 1.6797 | 0 | 70 | 0 | 1 | 6 | 95 | 1 | 0 | 0 | 135.8623 | 0 | 0.48054 | 372.23 | 233.9215 | 53.1966 | 0 | 795.6909
3228871 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25882_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 06:34 | 2023-06-07 09:00 | 2.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54764
3228888 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2267_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 07:15 | 2023-06-07 16:48 | 9.5431 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 478.1252 | 0 | 0 | 0 | 105.4791 | 0 | 0 | 583.6043
3228891 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 07:25 | 2023-06-07 10:31 | 3.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35489
3228901 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 07:49 | 2023-06-07 17:20 | 9.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4033 | 0 | 0 | 0 | 25.3625 | 0 | 0 | 44.7658
3228902 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24268_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 07:53 | 2023-06-07 15:17 | 7.4078 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.6885 | 0 | 4.5452 | 0 | 8.7447 | 0 | 0 | 169.9784
3228905 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3152_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 07:59 | 2023-06-07 17:10 | 9.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4489 | 0 | 614.0941 | 648.5429
3228906 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-07 12:08 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6135 | 0 | 0 | 59.6135
3228907 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25677_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:01 | 2023-06-07 11:27 | 3.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4279
3228915 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:16 | 2023-06-07 10:24 | 2.1258 | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0.079893 | 0 | 74.6745 | 0 | 0 | 189.1544
3228917 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9287_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:22 | 2023-06-07 08:40 | 0.30278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8775 | 0 | 0 | 0 | 7.9935 | 0 | 0 | 17.8711
3228928 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH07 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:39 | 2023-06-07 09:00 | 0.34944 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.032 | 24.6219 | 0 | 3.0548 | 0 | 6.4441 | 0 | 0 | 37.1527
3228929 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:39 | 2023-06-07 14:48 | 6.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6819 | 0 | 0 | 22.6819
3228933 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:40 | 2023-06-07 11:55 | 3.2486 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 171.9762 | 0 | 0 | 0 | 60.7823 | 0 | 0 | 232.7586
3228934 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9287_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:22 | 2023-06-07 15:50 | 7.4642 | 0 | 70 | 0 | 1 | 6 | 95 | 2 | 0 | 0 | 701.9264 | 0 | 1.8142 | 2988.4994 | 1744.2575 | 726.6022 | 0 | 6163.0998
3228940 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25294_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:48 | 2023-06-07 17:51 | 9.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28658 | 0 | 0 | 0.28658
3228948 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21403_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 08:55 | 2023-06-07 15:17 | 6.3678 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 255.3776 | 0 | 0 | 0 | 2605.7772 | 0 | 1947.743 | 4808.8978
3228962 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4360_0,4kVTR-1_D-19 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:07 | 2023-06-07 10:10 | 1.0503 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.8626 | 0 | 0 | 0 | 118.8857 | 0 | 0 | 125.7483
3228965 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4118_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:08 | 2023-06-07 16:18 | 7.1617 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195.7461 | 0 | 0 | 0 | 10.3887 | 0 | 0 | 206.1348
3228966 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:10 | 2023-06-07 17:36 | 8.4247 | 8 | 420 | 0 | 13 | 1 | 135 | 2 | 1 | 78.1825 | 1356.8176 | 0 | 21.3572 | 19.1473 | 777.4801 | 4661.9 | 13.1675 | 6928.0523
3228972 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 08:31 | 2023-06-07 16:46 | 8.2522 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122.9617 | 0 | 0 | 0 | 182.3894 | 0 | 0 | 305.3511
3228973 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25789_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:18 | 2023-06-07 17:00 | 7.6978 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.8934 | 0 | 0 | 0 | 49.8985 | 0 | 0 | 112.792
3228977 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18574_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:19 | 2023-06-07 12:07 | 2.795 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 266.4533 | 0 | 0 | 0 | 67.4023 | 0 | 0 | 333.8556
3228982 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:22 | 2023-06-07 11:28 | 2.1061 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6514 | 0 | 0 | 0 | 3.4226 | 0 | 0 | 11.0739
3228985 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24301_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:25 | 2023-06-07 13:31 | 4.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2392
3228993 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:34 | 2023-06-07 12:14 | 2.6692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 6.6768 | 0 | 0 | 9.9283
3228994 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:35 | 2023-06-07 09:36 | 0.0072222 | 2 | 1021 | 1 | 10 | 7 | 280 | 10 | 1 | 0.164 | 1.9585 | 0.15837 | 0.022417 | 1.5017 | 2.3265 | 14.2764 | 0.66735 | 21.0753
3228998 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1571_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:36 | 2023-06-07 11:42 | 2.1139 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 718.3861 | 0 | 0 | 0 | 1291.531 | 0 | 11.9196 | 2021.8366
3229003 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25032_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:42 | 2023-06-07 15:08 | 5.4364 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203.5208 | 0 | 0 | 0 | 36.629 | 0 | 0 | 240.1499
3229008 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 224_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:47 | 2023-06-07 10:57 | 1.1514 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 180.9796 | 0 | 0 | 0 | 317.9669 | 0 | 0 | 498.9465
3229013 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:49 | 2023-06-07 12:40 | 2.8531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479
3229014 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21393_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:49 | 2023-06-07 09:56 | 0.11944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7058 | 0 | 195.7058
3229016 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_15,8kVH09 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:19 | 2023-06-07 10:33 | 1.2272 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 468.5985 | 0 | 0 | 0 | 288.9253 | 0 | 6.0215 | 763.5452
3229017 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:50 | 2023-06-07 18:30 | 8.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.168 | 0 | 0 | 390.168
3229018 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31077_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:52 | 2023-06-07 12:38 | 2.7739 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.7155 | 0 | 0 | 0 | 31.2739 | 0 | 0 | 147.9894
3229022 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29275_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:54 | 2023-06-07 13:03 | 3.1556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2941 | 0 | 0 | 0 | 22.7513 | 0 | 0 | 30.0455
3229025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25247_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:56 | 2023-06-07 16:00 | 6.0586 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.4636 | 0 | 0 | 0 | 27.0214 | 0 | 0 | 154.4849
3229029 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21398_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:57 | 2023-06-07 10:30 | 0.55333 | 0 | 710 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 97.3049 | 0 | 0 | 1056.1099 | 198.1771 | 0 | 0 | 1351.5919
3229029 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21398_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:57 | 2023-06-07 10:55 | 0.95528 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 178.3709 | 0 | 0 | 0 | 282.6676 | 0 | 0 | 461.0385
3229032 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27029_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 09:57 | 2023-06-07 15:01 | 5.0639 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 304.6631 | 0 | 0 | 0 | 120.5718 | 0 | 0 | 425.2349
3229033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:01 | 2023-06-07 13:01 | 3.0047 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 276.7842 | 0 | 0 | 0 | 78.676 | 0 | 0 | 355.4603
3229038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27234_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 09:57 | 2023-06-07 19:02 | 9.0767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1804 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0 | 7.4729
3229039 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29102_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:06 | 2023-06-07 13:49 | 3.7164 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 162.7338 | 0 | 0 | 0 | 203.5327 | 0 | 0 | 366.2665
3229050 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 548_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:18 | 2023-06-07 12:16 | 1.9608 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 1043.2414 | 0 | 0 | 0 | 338.3156 | 0 | 43.7621 | 1425.3191
3229051 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 548_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:18 | 2023-06-07 11:39 | 1.3361 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 371.9319 | 0 | 0 | 0 | 119.024 | 0 | 0 | 490.9559
3229055 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9708_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 10:24 | 2023-06-07 14:47 | 4.3911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5702 | 0 | 0 | 0 | 0.17228 | 0 | 0 | 7.7424
3229058 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3932_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:25 | 2023-06-07 13:28 | 3.0486 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140.643 | 0 | 0 | 0 | 28.7608 | 0 | 0 | 169.4039
3229064 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:32 | 2023-06-07 14:17 | 3.7431 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.6495 | 0 | 0 | 0 | 16.4068 | 0 | 0 | 124.0562
3229079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11445_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 10:47 | 2023-06-07 13:17 | 2.5014 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8821
3229083 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26723_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 10:50 | 2023-06-07 13:20 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.9699 | 37.8391 | 3740.5674 | 518.9821 | 5061.3584
3229100 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20596_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 10:58 | 2023-06-07 18:06 | 7.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503
3229102 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG/OG Transformatörü | 8210_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 10:43 | 2023-06-07 11:02 | 0.30806 | 0 | 9455 | 0 | 0 | 2 | 1246 | 0 | 3 | 0 | 535.9905 | 0 | 0 | 99.9609 | 852.1996 | 0 | 29.443 | 1517.594
3229104 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3491_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:01 | 2023-06-07 11:03 | 0.029444 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.6243 | 0 | 0 | 0 | 1.5382 | 0 | 0 | 4.1625
3229112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:10 | 2023-06-07 15:01 | 3.8419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3978 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 0 | 0 | 8.3232
3229115 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22153_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:00 | 2023-06-07 12:23 | 1.3903 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.9459 | 0 | 0 | 0 | 36.3215 | 0 | 0 | 89.2673
3229121 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9533_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:21 | 2023-06-07 14:04 | 2.7108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 6.5451
3229124 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:26 | 2023-06-07 18:41 | 7.2467 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8793
3229131 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:32 | 2023-06-07 20:24 | 8.8658 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 322.5361 | 0 | 0 | 0 | 428.6278 | 0 | 0 | 751.164
3229133 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3350_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:33 | 2023-06-07 11:34 | 0.019444 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936
3229135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25677_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 11:35 | 2023-06-07 15:00 | 3.4158 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.9881 | 0 | 0.22251 | 0 | 46.8709 | 0 | 0 | 97.0814
3229140 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29600_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 11:38 | 2023-06-07 13:56 | 2.2986 | 0 | 226 | 0 | 4 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 144.3467 | 0 | 1.0777 | 257.5996 | 238.8508 | 68.2947 | 0 | 710.1695
3229145 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28563_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:27 | 2023-06-07 15:56 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0637 | 0 | 0 | 24.0637
3229146 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:44 | 2023-06-07 13:28 | 1.7256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597
3229147 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:46 | 2023-06-07 17:40 | 5.9036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5129 | 0 | 0 | 0 | 88.8296 | 0 | 0 | 94.3425
3229149 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:33 | 2023-06-07 15:21 | 3.8083 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.7467 | 0 | 0 | 0 | 1.4729 | 0 | 0 | 84.2196
3229156 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:56 | 2023-06-07 20:42 | 8.7644 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 191.6368 | 0 | 0 | 0 | 290.7581 | 0 | 0 | 482.3949
3229159 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29102_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 11:59 | 2023-06-07 18:03 | 6.0636 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 148.9275 | 0 | 0 | 0 | 202.1065 | 0 | 0 | 351.0339
3229164 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 470_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 12:09 | 2023-06-07 12:10 | 0.013889 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 98 | 0 | 0.63994 | 0 | 0 | 0 | 44.1118 | 0 | 45.4068 | 90.1585
3229164 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 470_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 12:09 | 2023-06-07 12:39 | 0.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | 0 | 0.29969 | 0 | 0 | 0 | 206.1647 | 0 | 690.2612 | 896.7255
3229169 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21096_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:12 | 2023-06-07 18:12 | 6.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.172 | 0 | 99.4612 | 359.6332
3229170 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:13 | 2023-06-07 15:12 | 2.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62939 | 0 | 0 | 5248.9393 | 6.8589e-06 | 0 | 0 | 5249.5687
3229175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4316_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:18 | 2023-06-07 13:23 | 1.0789 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8919 | 0 | 0 | 0 | 4.2052 | 0 | 0 | 15.0971
3229177 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24264_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:44 | 2023-06-07 17:55 | 6.1792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.3382 | 0 | 0 | 0 | 229.7908 | 0 | 0 | 268.129
3229178 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:23 | 2023-06-07 20:34 | 8.185 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 272.9123 | 0 | 0 | 0 | 587.1738 | 0 | 0 | 860.0862
3229181 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:25 | 2023-06-07 14:17 | 2.8686 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 253.7348 | 0 | 0 | 0 | 73.1082 | 0 | 0 | 326.8431
3229183 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18026_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:29 | 2023-06-07 15:32 | 3.0419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2957
3229187 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:32 | 2023-06-07 21:08 | 8.6031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0763 | 0 | 0 | 0 | 119.3312 | 0 | 0 | 132.4075
3229189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:34 | 2023-06-07 14:52 | 2.2969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 10.7695 | 0 | 0 | 11.9894
3229193 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9008_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:39 | 2023-06-07 21:27 | 8.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3308 | 0 | 0 | 0 | 0.06163 | 0 | 0 | 6.3924
3229199 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3634_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:49 | 2023-06-07 13:46 | 0.95472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.89442 | 0 | 0 | 0 | 21.8621 | 0 | 0 | 22.7565
3229200 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:49 | 2023-06-07 14:53 | 2.0608 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 102.7501 | 0 | 0 | 0 | 47.071 | 0 | 0 | 149.8211
3229205 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 630_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:58 | 2023-06-07 14:31 | 1.5536 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 44.3056 | 0 | 0 | 110.7256
3229206 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22153_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:01 | 2023-06-07 15:38 | 2.6244 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.3907 | 0 | 0 | 0 | 67.3731 | 0 | 0 | 168.7638
3229212 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18045_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:12 | 2023-06-07 15:34 | 2.3736 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6457 | 0 | 0 | 0 | 37.09 | 0 | 0 | 48.7357
3229213 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31300_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:15 | 2023-06-07 19:59 | 6.7369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6141
3229217 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 12:38 | 2023-06-07 15:31 | 2.8839 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.5135 | 0 | 0 | 0 | 38.4949 | 0 | 0 | 84.0084
3229225 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:32 | 2023-06-07 19:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 0 | 13.155
3229232 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:38 | 2023-06-07 15:41 | 2.0508 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 85.3921 | 0 | 0 | 0 | 49.5776 | 0 | 67.0207 | 201.9903
3229243 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:57 | 2023-06-07 22:40 | 8.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.020718 | 0 | 0 | 0 | 316.204 | 0 | 0 | 316.2247
3229255 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 13:57 | 2023-06-07 19:03 | 5.0992 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 487.2233 | 0 | 0 | 0 | 409.209 | 0 | 0 | 896.4323
3229256 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 27467_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:19 | 2023-06-07 20:15 | 5.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927
3229257 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:19 | 2023-06-07 16:39 | 2.3378 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 163.6645 | 0 | 0 | 0 | 26.716 | 0 | 0 | 190.3805
3229264 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27296_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-07 14:29 | 2023-06-07 17:41 | 3.2047 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 316.0952 | 0 | 1.9116 | 0 | 98.6851 | 0 | 0 | 416.6919
3229267 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12553_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:30 | 2023-06-07 18:16 | 3.7664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1363 | 0 | 0 | 0 | 7.4871 | 0 | 0 | 11.6235
3229278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:38 | 2023-06-07 16:08 | 1.4919 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8757
3229282 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:45 | 2023-06-07 18:38 | 3.8903 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4922 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 0 | 0 | 8.8476
3229284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:46 | 2023-06-07 19:50 | 5.0656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315
3229286 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:49 | 2023-06-08 00:34 | 9.7603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.6037 | 0 | 0 | 0 | 0.10211 | 0 | 0 | 36.7058
3229289 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:56 | 2023-06-07 18:23 | 3.4442 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.1808 | 0 | 0 | 0 | 126.2044 | 0 | 0 | 204.3852
3229295 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:08 | 2023-06-07 19:40 | 4.5386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 0 | 3.0552 | 0 | 0 | 6.4556
3229299 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:17 | 2023-06-07 17:37 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 5.2769
3229303 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31019_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:29 | 2023-06-07 18:29 | 3.0017 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.3747 | 0 | 0 | 0 | 62.0242 | 0 | 0 | 122.3989
3229304 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24268_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:29 | 2023-06-07 17:45 | 2.2667 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.123 | 0 | 1.5656 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 54.9696
3229307 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:36 | 2023-06-07 19:06 | 3.4983 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.3906 | 0 | 0 | 0 | 54.0093 | 0 | 0 | 118.3998
3229308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:39 | 2023-06-07 19:35 | 3.9411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2688 | 0 | 0 | 0 | 0.92168 | 0 | 0 | 7.1905
3229310 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:41 | 2023-06-07 21:49 | 6.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9128 | 0 | 0 | 59.9128
3229313 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 15:45 | 2023-06-07 18:12 | 2.4506 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 3 | 0 | 827.8959 | 0 | 0 | 0 | 980.1854 | 0 | 391.9194 | 2200.0007
3229331 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9188_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:09 | 2023-06-07 16:38 | 0.48444 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 105.7171 | 0 | 0 | 0 | 110.8482 | 0 | 0 | 216.5653
3229333 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_10,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:10 | 2023-06-07 16:12 | 0.024167 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 0 | 0 | 5.9565
3229341 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_10,5kVH05 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:14 | 2023-06-07 16:17 | 0.0575 | 0 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48.6832 | 0 | 0 | 0 | 21.8238 | 0 | 0 | 70.507
3229346 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25888_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:15 | 2023-06-08 00:51 | 8.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8818
3229354 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_10,5kVH08 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:16 | 2023-06-07 16:24 | 0.13667 | 0 | 3479 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 159.5899 | 0 | 0 | 0 | 81.3088 | 0 | 0 | 240.8987
3229356 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:19 | 2023-06-07 17:15 | 0.94056 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 399.0398 | 0 | 0 | 0 | 238.4997 | 0 | 0 | 637.5395
3229359 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 20_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:21 | 2023-06-07 17:05 | 0.74028 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8898 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 0 | 43.2868
3229362 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:21 | 2023-06-07 17:15 | 0.90472 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 14 | 0 | 153.0228 | 0 | 0 | 0 | 646.4023 | 0 | 434.692 | 1234.1171
3229362 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31862_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:21 | 2023-06-07 17:18 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8097 | 0 | 201.8097
3229362 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31777_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:21 | 2023-06-07 18:06 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9446 | 71.1539 | 0 | 0 | 175.0985
3229364 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3578_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 11:03 | 2023-06-07 18:03 | 7.0078 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.0566 | 0 | 0 | 0 | 454.357 | 0 | 0 | 508.4136
3229391 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21755_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:42 | 2023-06-07 19:47 | 3.0858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1856
3229421 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1864_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:59 | 2023-06-07 22:01 | 5.0275 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 365.4077 | 0 | 0 | 0 | 30.7212 | 0 | 0 | 396.1289
3229425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22828_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:04 | 2023-06-07 18:25 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.9135 | 0 | 355.8691 | 865.7826
3229427 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25775_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:05 | 2023-06-07 19:47 | 2.7047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136
3229430 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3138_10,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 16:45 | 2023-06-07 17:04 | 0.31667 | 0 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 388.6662 | 0 | 0 | 0 | 187.9681 | 0 | 0 | 576.6344
3229436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26732_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:11 | 2023-06-07 21:23 | 4.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0137
3229446 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:10 | 2023-06-07 17:27 | 0.27333 | 0 | 4822 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 472.981 | 0 | 0 | 0 | 204.7286 | 0 | 0 | 677.7096
3229457 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 14:11 | 2023-06-07 20:51 | 6.6747 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 89.2587 | 0 | 0 | 0 | 402.3229 | 0 | 0 | 491.5816
3229476 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:37 | 2023-06-07 18:33 | 0.93444 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.2148 | 0 | 0 | 0 | 15.603 | 0 | 0 | 73.8178
3229478 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25789_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:39 | 2023-06-07 19:02 | 1.3889 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 3.9195 | 0 | 0 | 16.4211
3229481 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:42 | 2023-06-07 19:06 | 1.4064 | 8 | 420 | 0 | 13 | 1 | 135 | 2 | 1 | 15.5465 | 257.9601 | 0 | 4.9621 | 3.0713 | 128.9876 | 826.3311 | 2.412 | 1239.2707
3229486 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28506_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:48 | 2023-06-07 18:19 | 0.51861 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 128.2018 | 0 | 0 | 0 | 132.2061 | 0 | 5.2051 | 265.613
3229488 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21137_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:54 | 2023-06-08 03:07 | 9.2128 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 295.0187 | 0 | 0 | 0 | 17.9216 | 0 | 0 | 312.9403
3229494 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22611_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:58 | 2023-06-07 19:37 | 1.6422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9184 | 0 | 0 | 0 | 2.4717 | 0 | 0 | 3.3901
3229496 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25294_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:01 | 2023-06-07 20:28 | 2.4478 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.2113 | 0 | 0 | 0 | 11.334 | 0 | 0 | 77.5452
3229503 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3152_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:10 | 2023-06-07 18:56 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467
3229511 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3658_0,4kVTR-1_D-3 | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:14 | 2023-06-07 18:51 | 0.61778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 0 | 4.3316
3229515 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:18 | 2023-06-07 22:12 | 3.8986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 7.1906
3229517 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 5078_0,4kVTR-2_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:19 | 2023-06-07 18:44 | 0.42861 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.372
3229523 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:16 | 2023-06-07 19:27 | 1.1822 | 0 | 1131 | 0 | 10 | 2 | 129 | 3 | 1 | 0 | 289.8963 | 0 | 2.8087 | 12.4363 | 234.7011 | 274.4662 | 1.923 | 816.2317
3229529 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2852_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:32 | 2023-06-08 02:13 | 7.6772 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 238.6821 | 0 | 0 | 0 | 122.0871 | 0 | 0 | 360.7692
3229532 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:36 | 2023-06-07 20:19 | 1.7128 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104.9621 | 0 | 0 | 0 | 24.3451 | 0 | 0 | 129.3072
3229537 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3813_10,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:44 | 2023-06-07 19:16 | 0.52944 | 0 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 580.7474 | 0 | 0 | 0 | 218.9109 | 0 | 0 | 799.6584
3229563 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28458_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:07 | 2023-06-07 23:06 | 3.9806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.9609 | 0 | 0 | 7.3575
3229570 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25789_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:16 | 2023-06-07 22:20 | 3.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52221
3229571 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22303_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:20 | 2023-06-07 21:30 | 2.1669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4255
3229576 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:27 | 2023-06-08 04:53 | 9.4261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.675
3229577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:06 | 2023-06-07 23:07 | 4.0189 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 187.9606 | 0 | 0 | 0 | 171.1158 | 0 | 0 | 359.0763
3229585 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8891_0,4kVTR-3_D-4 | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:44 | 2023-06-07 22:07 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2777 | 56.2777
3229588 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:54 | 2023-06-07 23:16 | 3.3714 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.0082 | 0 | 0 | 0 | 95.3082 | 0 | 0 | 133.3164
3229592 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1863_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:56 | 2023-06-07 20:33 | 0.61139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.3463 | 0 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 21.4926
3229597 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 18:12 | 2023-06-07 23:48 | 5.5992 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.1048 | 0 | 0 | 0 | 326.2259 | 0 | 0 | 554.3307
3229599 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:05 | 2023-06-08 02:34 | 6.4889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9458 | 0 | 0 | 0 | 0.31044 | 0 | 0 | 27.2562
3229608 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:25 | 2023-06-07 21:42 | 1.2831 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.3991 | 0 | 0 | 0 | 45.3867 | 0 | 0 | 97.7858
3229611 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8507_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:29 | 2023-06-07 21:01 | 0.53778 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6229 | 0 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | 0 | 31.8328
3229618 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:38 | 2023-06-07 21:37 | 0.97778 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195.141 | 0 | 0 | 0 | 41.0228 | 0 | 0 | 236.1638
3229633 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:50 | 2023-06-08 02:37 | 5.7756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 153.8119 | 0 | 0 | 155.2385
3229636 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23177_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:54 | 2023-06-07 21:32 | 0.62583 | 8 | 416 | 0 | 13 | 1 | 134 | 2 | 1 | 7.5462 | 120.0512 | 0 | 0.7954 | 1.1386 | 39.8993 | 215.9482 | 0.82117 | 386.2
3229646 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28755_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:02 | 2023-06-07 23:04 | 3.0375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.186 | 0 | 0 | 0 | 25.4643 | 0 | 0 | 34.6503
3229649 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:15 | 2023-06-07 22:23 | 1.1258 | 0 | 741 | 0 | 6 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 154.4178 | 0 | 0.94892 | 0 | 80.0018 | 173.339 | 0 | 408.7074
3229657 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 20:54 | 2023-06-08 02:51 | 5.9428 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 112.5466 | 0 | 0 | 0 | 95.2157 | 0 | 0 | 207.7622
3229658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:18 | 2023-06-07 22:43 | 1.4214 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.4975 | 0 | 0 | 0 | 39.0828 | 0 | 0 | 107.5803
3229667 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9386_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:26 | 2023-06-07 23:45 | 2.3131 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.4375 | 0 | 0 | 0 | 6.3737 | 0 | 0 | 81.8112
3229670 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:31 | 2023-06-08 | 2.4822 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.7205 | 0 | 0 | 0 | 43.7364 | 0 | 0 | 68.4569
3229671 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9008_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:34 | 2023-06-08 00:12 | 2.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0.0070216 | 0 | 0 | 1.3895
3229681 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:42 | 2023-06-08 01:19 | 3.6164 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 234.3784 | 0 | 0 | 0 | 51.3499 | 0 | 0 | 285.7283
3229688 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25534_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 21:53 | 2023-06-08 00:38 | 2.7572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 3.1354 | 0 | 0 | 7.3958
3229691 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22303_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 22:05 | 2023-06-08 05:58 | 7.8756 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6397
3229722 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22609_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 17:18 | 2023-06-08 02:30 | 9.2047 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.1236 | 0 | 0 | 0 | 228.4456 | 0 | 157.4761 | 452.0453
3229723 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 22:53 | 2023-06-08 04:36 | 5.7094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 5.3618 | 0 | 0 | 7.549
3229740 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 23:05 | 2023-06-07 23:48 | 0.71556 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 217.1748 | 0 | 0 | 0 | 49.5316 | 0 | 0 | 266.7064
3229746 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 23:09 | 2023-06-07 23:55 | 0.76333 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 3 | 0 | 214.0293 | 0 | 0 | 0 | 63.4348 | 0 | 75.9185 | 353.3826
3229747 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 23:10 | 2023-06-08 07:40 | 8.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.01535 | 0 | 0 | 0 | 165.0342 | 0 | 0 | 165.0496
3229754 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25192_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 23:41 | 2023-06-08 00:22 | 0.69 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.1342 | 0 | 0 | 0 | 12.2348 | 0 | 0 | 44.369
3229757 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9386_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-07 23:54 | 2023-06-08 05:13 | 5.3169 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140.1103 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0 | 0 | 149.6969
3229758 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11072_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 | 2023-06-08 03:31 | 3.5236 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.1277 | 0 | 0 | 0 | 13.0482 | 0 | 0 | 44.1759
3229759 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12871_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 00:01 | 2023-06-08 03:34 | 3.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5244 | 0 | 0 | 43.5244
3229764 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3371_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 00:10 | 2023-06-08 02:51 | 2.6839 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 688.8794 | 0 | 0 | 0 | 179.0259 | 0 | 0 | 867.9053
3229768 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28302_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:13 | 2023-06-08 00:15 | 0.033889 | 0 | 416 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2.9628 | 0 | 0 | 0.69432 | 2.4123 | 103.2777 | 0 | 109.3472
3229769 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8913_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:18 | 2023-06-08 00:20 | 0.021944 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 1 | 189 | 3 | 6 | 0 | 6.2354 | 0 | 0 | 1.5243 | 5.2414 | 43.9477 | 4.6423 | 61.5911
3229770 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 851_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:22 | 2023-06-08 00:24 | 0.023056 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9.5448 | 0 | 0 | 0 | 2.3449 | 0 | 0 | 11.8897
3229771 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28110_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 00:26 | 2023-06-08 01:26 | 0.995 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 156.1347 | 0 | 0 | 0 | 33.4052 | 0 | 0 | 189.5399
3229772 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27115_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:28 | 2023-06-08 00:30 | 0.039444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.032562 | 0 | 0 | 6.0974 | 0.053467 | 22.305 | 6.1756 | 34.6641
3229776 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 53_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 00:31 | 2023-06-08 03:06 | 2.5722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 384.9891 | 0 | 0 | 386.0664
3229777 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28041_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:35 | 2023-06-08 02:43 | 2.1389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 0 | 4.4357 | 0 | 0 | 5.6419
3229781 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:38 | 2023-06-08 02:23 | 1.7489 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6755
3229784 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:48 | 2023-06-08 00:50 | 0.0325 | 0 | 258 | 0 | 0 | 2 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0 | 0 | 19.0844 | 38.0175 | 0 | 0 | 58.4362
3229787 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:57 | 2023-06-08 04:41 | 3.7272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1344
3229789 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18236_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 00:59 | 2023-06-08 01:00 | 0.026667 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1 | 0 | 22.5409 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 0 | 0.1475 | 27.6945
3229791 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12213_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:01 | 2023-06-08 01:03 | 0.026111 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.6123 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 22.9248
3229792 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 22920_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 01:03 | 2023-06-08 02:32 | 1.4703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 167.4167 | 1.8578 | 0 | 225.5071 | 395.9478
3229793 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:12 | 2023-06-08 01:14 | 0.026944 | 0 | 283 | 0 | 0 | 2 | 929 | 3 | 49 | 0 | 4.0368 | 0 | 0 | 0.78014 | 14.1892 | 204.6626 | 17.0487 | 240.7174
3229799 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18632_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:18 | 2023-06-08 01:20 | 0.021389 | 0 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 2 | 0 | 25.6466 | 0 | 0 | 0 | 13.7262 | 0 | 0.47439 | 39.8472
3229800 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 2_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:20 | 2023-06-08 01:21 | 0.019444 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.33359 | 0 | 0 | 3.4874
3229803 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3046_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 01:22 | 2023-06-08 01:23 | 0.016111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.012243 | 0 | 0 | 12.2085 | 0.71385 | 0 | 0 | 12.9346
3229804 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2082_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:29 | 2023-06-08 01:30 | 0.013611 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2.1407 | 0 | 0 | 0 | 4.9542 | 0 | 0 | 7.0949
3229807 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18054_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:36 | 2023-06-08 01:38 | 0.028333 | 0 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 37.2946 | 0 | 0 | 0 | 10.9956 | 0 | 0 | 48.2901
3229808 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 679_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:37 | 2023-06-08 02:51 | 1.2333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111.5226 | 0 | 0 | 0 | 17.0335 | 0 | 0 | 128.5561
3229810 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18054_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:39 | 2023-06-08 01:40 | 0.020556 | 0 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 27.0541 | 0 | 0 | 0 | 7.9772 | 0 | 0 | 35.0312
3229811 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:41 | 2023-06-08 01:42 | 0.020556 | 0 | 416 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0.40959 | 1.3796 | 60.6642 | 0 | 64.1973
3229814 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH32 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:48 | 2023-06-08 01:49 | 0.026667 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.5574 | 0 | 0 | 0 | 0.80412 | 38.3136 | 0 | 42.6752
3229816 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8109_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:48 | 2023-06-08 01:50 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1474 | 0.37832 | 65.4366 | 0 | 65.9623
3229818 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-07 19:38 | 2023-06-08 02:06 | 6.4742 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.721
3229819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11536_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 02:10 | 2023-06-08 02:10 | 0.0016667 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.12439 | 0 | 0 | 0 | 0.022237 | 0 | 0 | 0.14663
3229820 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11868_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 02:29 | 2023-06-08 02:30 | 0.020556 | 0 | 1879 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 8 | 0 | 6.0176 | 0 | 0 | 1.2024 | 6.8869 | 0 | 1.6676 | 15.7746
3229821 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 02:30 | 2023-06-08 09:13 | 6.7136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 38.5764 | 0 | 0 | 0 | 186.1842 | 0 | 132.476 | 357.2367
3229822 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18607_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 02:34 | 2023-06-08 07:29 | 4.9128 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.5457 | 0 | 0 | 0 | 295.5913 | 0 | 0 | 371.137
3229823 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11936_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 02:43 | 2023-06-08 02:45 | 0.02 | 0 | 4690 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 9 | 0 | 14.9546 | 0 | 0 | 6.1939 | 4.0555 | 0 | 1.6921 | 26.8962
3229824 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3696_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 02:54 | 2023-06-08 02:57 | 0.048889 | 1 | 3947 | 0 | 0 | 4 | 929 | 0 | 2 | 4.1724 | 34.7742 | 0 | 0 | 14.2107 | 35.3125 | 0 | 0.024346 | 88.4941
3229825 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28657_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 02:59 | 2023-06-08 03:00 | 0.014444 | 0 | 10149 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 2 | 0 | 23.3301 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0.0046881 | 28.4659
3229827 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11216_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 03:01 | 2023-06-08 03:02 | 0.020833 | 0 | 3906 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 5 | 0 | 14.8287 | 0 | 0 | 0 | 5.6939 | 0 | 0.84701 | 21.3695
3229831 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3036_34.5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 03:06 | 2023-06-08 03:07 | 0.029722 | 0 | 437 | 0 | 0 | 6 | 263 | 0 | 1 | 0 | 2.6582 | 0 | 0 | 32.2174 | 17.1065 | 0 | 0.029384 | 52.0114
3229832 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 03:07 | 2023-06-08 10:06 | 6.99 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180.8966 | 0 | 0 | 0 | 12.2343 | 0 | 0 | 193.131
3229833 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29498_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 03:08 | 2023-06-08 03:10 | 0.034167 | 0 | 5374 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 29.599 | 0 | 0 | 1.2177 | 6.7273 | 0 | 0 | 37.544
3229837 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8696_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 03:20 | 2023-06-08 04:34 | 1.2217 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 2 | 0 | 215.0833 | 0 | 0 | 0 | 648.0417 | 0 | 26.4083 | 889.5333
3229839 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3250_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 03:22 | 2023-06-08 03:24 | 0.0225 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 2 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 11.0441 | 0 | 0 | 13.464 | 20.9186 | 0 | 0 | 45.4266
3229842 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8035_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 04:30 | 2023-06-08 05:23 | 0.88333 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 2 | 0 | 212.9341 | 0 | 0 | 0 | 114.5781 | 0 | 14.6428 | 342.155
3229844 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 04:53 | 2023-06-08 06:25 | 1.5314 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9732 | 0 | 0 | 0 | 0.70988 | 0 | 0 | 15.6831
3229873 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21657_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 05:59 | 2023-06-08 08:11 | 2.2139 | 0 | 14492 | 0 | 2 | 0 | 1139 | 1 | 6 | 0 | 4769.8849 | 0 | 1.0102 | 0 | 2582.3946 | 137.8628 | 229.7346 | 7720.887
3229892 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 06:13 | 2023-06-08 06:16 | 0.051111 | 7 | 1140 | 1 | 82 | 5 | 433 | 2 | 0 | 0.18979 | 9.8466 | 0.019241 | 0.68675 | 0.062135 | 5.5519 | 1.0718 | 0 | 17.4282
3229896 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24468_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 05:07 | 2023-06-08 10:03 | 4.94 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.0886 | 0 | 0 | 0 | 8.1074 | 0 | 0 | 141.196
3229898 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 06:51 | 2023-06-08 16:13 | 9.3672 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 261.4654 | 0 | 0 | 0 | 307.3491 | 0 | 0 | 568.8145
3229900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27232_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 01:46 | 2023-06-08 11:27 | 9.6839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0032
3229901 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 22748_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 06:55 | 2023-06-08 08:26 | 1.5153 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4 | 33 | 0 | 242.1084 | 0 | 0 | 0 | 1132.7175 | 892.8447 | 1993.3392 | 4261.0099
3229912 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:05 | 2023-06-08 09:38 | 1.5558 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.529 | 0 | 0 | 0 | 49.8204 | 0 | 0 | 94.3494
3229920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:16 | 2023-06-08 09:50 | 1.5683 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 209.0419 | 0 | 0 | 0 | 30.5237 | 0 | 0 | 239.5656
3229923 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3480_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:16 | 2023-06-08 15:45 | 7.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.019854 | 0 | 0 | 0 | 360.4196 | 0 | 0 | 360.4395
3229924 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:19 | 2023-06-08 08:49 | 0.51556 | 0 | 23407 | 0 | 0 | 5 | 2189 | 0 | 5 | 0 | 2184.3117 | 0 | 0 | 2114.0442 | 1268.0291 | 0 | 88.3742 | 5654.7593
3229924 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 50_10,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:19 | 2023-06-08 09:22 | 1.0536 | 0 | 872 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 3 | 0 | 251.3167 | 0 | 0 | 923.6357 | 720.4038 | 0 | 41.4854 | 1936.8417
3229938 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:34 | 2023-06-08 13:47 | 5.2086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.071
3229949 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:49 | 2023-06-08 17:49 | 9.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7007 | 0 | 0 | 25.7007
3229953 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23080_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:56 | 2023-06-08 09:14 | 0.28889 | 0 | 134 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.5129 | 0 | 0.12572 | 8.2784 | 7.8428 | 0 | 0 | 32.7598
3229961 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8517_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:01 | 2023-06-08 13:12 | 4.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0.65058 | 0 | 0 | 0 | 801.1155 | 0 | 2295.2951 | 3097.0611
3229962 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:01 | 2023-06-08 18:24 | 9.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9152 | 0 | 0 | 201.9152
3229971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:10 | 2023-06-08 09:50 | 0.66444 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 387.1116 | 0 | 0 | 0 | 108.9599 | 0 | 0 | 496.0715
3229973 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28731_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:10 | 2023-06-08 10:18 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667
3229975 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH07 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:14 | 2023-06-08 09:15 | 0.016111 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.14916 | 1.2077 | 0 | 0.14828 | 0 | 0.33079 | 0 | 0 | 1.8359
3229978 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28347_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:22 | 2023-06-08 11:47 | 2.42 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109.3066 | 0 | 0 | 0 | 31.853 | 0 | 0 | 141.1597
3229980 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 643_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:24 | 2023-06-08 18:26 | 9.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2346 | 0 | 577.68 | 779.9146
3229981 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25789_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:28 | 2023-06-08 17:13 | 7.7558 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.7725 | 0 | 0 | 0 | 49.4522 | 0 | 0 | 112.2248
3229983 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4111_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:29 | 2023-06-08 16:30 | 7.0194 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 310.1236 | 0 | 0 | 0 | 79.2936 | 0 | 0 | 389.4172
3229985 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:31 | 2023-06-08 11:42 | 2.1853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 0.29109 | 0 | 0 | 4.5504
3229987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22690_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:31 | 2023-06-08 13:27 | 3.9253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3225
3229992 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 26332_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:29 | 2023-06-08 12:47 | 3.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.1995 | 2486.1995
3229995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:37 | 2023-06-08 14:17 | 4.6586 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 160.4738 | 0 | 0 | 0 | 297.8811 | 0 | 0 | 458.3549
3229999 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9606_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:40 | 2023-06-08 17:02 | 7.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.6022 | 0 | 9424.6022
3230000 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 08:43 | 2023-06-08 15:41 | 6.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.0898 | 0 | 0 | 0 | 70.8563 | 0 | 0 | 101.9461
3230002 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:04 | 2023-06-08 17:50 | 8.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.173 | 0 | 0 | 89.173
3230004 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:45 | 2023-06-08 13:26 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4764 | 0 | 0 | 244.4764
3230005 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3252_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:45 | 2023-06-08 10:08 | 0.37944 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 3 | 0 | 111.9513 | 0 | 0 | 0 | 165.7992 | 0 | 48.2223 | 325.9729
3230009 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11417_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:47 | 2023-06-08 11:21 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 1.9209
3230010 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3557_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:48 | 2023-06-08 16:58 | 7.1683 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 573.1736 | 0 | 0 | 0 | 741.085 | 0 | 0 | 1314.2586
3230013 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:50 | 2023-06-08 17:09 | 7.3197 | 0 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 5544.6201 | 0 | 0 | 0 | 1517.2843 | 0 | 0 | 7061.9044
3230014 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18017_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:50 | 2023-06-08 10:42 | 0.86222 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.5179 | 0 | 0 | 0 | 57.6552 | 0 | 0 | 111.173
3230018 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23177_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:51 | 2023-06-08 17:37 | 7.7653 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 424.7041 | 44.9633 | 19.5727 | 0.16477 | 0 | 170.5129 | 0 | 0 | 659.9178
3230021 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25872_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 09:53 | 2023-06-08 12:26 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054616 | 0 | 0 | 0.0054616
3230027 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:51 | 2023-06-08 14:03 | 4.2044 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.7161 | 0 | 0 | 0 | 117.2561 | 0 | 0 | 182.9722
3230028 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:56 | 2023-06-08 11:15 | 1.3153 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9922 | 0 | 0 | 0 | 6.747 | 0 | 0 | 30.7392
3230029 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3499_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:59 | 2023-06-08 16:32 | 6.545 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0346 | 0 | 0 | 0 | 0.050194 | 0 | 0 | 105.0848
3230030 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 09:59 | 2023-06-08 15:48 | 5.8019 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492.7447 | 0 | 0 | 0 | 142.9307 | 0 | 0 | 635.6755
3230038 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_0,4kVTR-2_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:09 | 2023-06-08 12:47 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1564 | 0 | 0 | 6.1564
3230040 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9317_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:13 | 2023-06-08 18:43 | 8.5058 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2221.1159 | 0 | 0 | 0 | 1152.7022 | 0 | 0 | 3373.8181
3230045 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3499_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 16:35 | 6.2972 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 301.2386 | 0 | 0 | 0 | 72.3012 | 0 | 0 | 373.5397
3230047 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2369_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:19 | 2023-06-08 16:57 | 6.6314 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.2831 | 0 | 0 | 0 | 122.9265 | 0 | 0 | 179.2096
3230050 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:21 | 2023-06-08 20:00 | 9.6567 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 379.0758 | 0 | 0 | 0 | 24.8281 | 0 | 0 | 403.9039
3230052 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8522_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:23 | 2023-06-08 11:15 | 0.86944 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9773 | 0 | 0 | 0 | 0.012084 | 0 | 0 | 17.9894
3230054 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21128_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:25 | 2023-06-08 11:04 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3687 | 0 | 171.4048 | 215.7735
3230056 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9468_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:26 | 2023-06-08 14:28 | 4.0367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1385
3230062 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25017_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:28 | 2023-06-08 15:29 | 5.0194 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.9177 | 0 | 0.016549 | 0 | 37.7822 | 0 | 0 | 110.7165
3230065 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9367_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:28 | 2023-06-08 14:49 | 4.3461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7504
3230066 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20145_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:28 | 2023-06-08 17:05 | 6.6114 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 246.5923 | 0 | 0 | 0 | 591.6922 | 0 | 0 | 838.2845
3230069 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 497_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:33 | 2023-06-08 10:56 | 0.38444 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.0638 | 0 | 0 | 0 | 9.8514 | 0 | 0 | 26.9152
3230072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9860_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:34 | 2023-06-08 13:50 | 3.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3538 | 0 | 245.3538
3230079 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3190_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:36 | 2023-06-08 10:55 | 0.30833 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.948 | 0 | 0 | 0 | 25.205 | 0 | 0 | 99.153
3230080 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:38 | 2023-06-08 11:27 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.3639 | 0 | 316.7778 | 0 | 1161.1416
3230083 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20931_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:36 | 2023-06-08 15:33 | 4.9575 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 404.8437 | 0 | 0 | 0 | 232.6949 | 0 | 0 | 637.5386
3230086 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25534_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 07:22 | 2023-06-08 16:40 | 9.2964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9342 | 0 | 0 | 0 | 18.1882 | 0 | 0 | 38.1224
3230087 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25534_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:24 | 2023-06-08 10:30 | 0.11444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6541 | 0 | 0 | 0 | 3.3823 | 0 | 0 | 6.0365
3230090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29859_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 10:47 | 2023-06-08 12:49 | 2.0306 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.7191 | 0 | 0 | 0 | 17.6657 | 0 | 0 | 90.3848
3230104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18059_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:03 | 2023-06-08 11:28 | 0.41278 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 0 | 0 | 4.3827 | 0 | 0 | 23.5792
3230106 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8452_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:03 | 2023-06-08 13:32 | 2.4856 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.1152 | 0 | 0 | 0 | 28.4485 | 0 | 0 | 60.5637
3230110 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21752_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:08 | 2023-06-08 20:24 | 9.2697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.4544 | 0 | 0 | 0 | 316.9407 | 0 | 0 | 353.3951
3230117 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:24 | 2023-06-08 12:55 | 2.5233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9516 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 10.7537
3230122 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:23 | 2023-06-08 12:16 | 0.8775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0.20493 | 0 | 0 | 1.7012
3230123 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23080_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:23 | 2023-06-08 11:46 | 0.37833 | 0 | 134 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.5504 | 0 | 0.16775 | 11.9035 | 11.387 | 0 | 0 | 46.0087
3230127 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8503_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:23 | 2023-06-08 13:21 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6878 | 0 | 0 | 3.6878
3230129 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:29 | 2023-06-08 18:04 | 6.5756 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 432.0708 | 0 | 0 | 0 | 268.3576 | 0 | 0 | 700.4284
3230130 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8913_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:31 | 2023-06-08 12:51 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1204 | 0 | 0 | 0 | 185.1204
3230140 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 5_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:35 | 2023-06-08 12:47 | 1.1925 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.0692 | 0 | 0 | 0 | 51.075 | 0 | 0 | 68.1441
3230143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:38 | 2023-06-08 14:28 | 2.8408 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.8027 | 0 | 0 | 0 | 36.6479 | 0 | 0 | 125.4505
3230144 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31158_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:38 | 2023-06-08 13:36 | 1.9706 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 429.1024 | 0 | 0 | 0 | 191.4593 | 0 | 0 | 620.5617
3230145 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 187_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:35 | 2023-06-08 20:10 | 9.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8024 | 0 | 0 | 146.8024
3230149 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:43 | 2023-06-08 16:56 | 5.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.323 | 0 | 0 | 25.323
3230150 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:43 | 2023-06-08 13:09 | 1.4261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482
3230153 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2720_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:46 | 2023-06-08 12:43 | 0.95139 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 17.3056 | 0 | 0 | 0 | 411.7382 | 0 | 0 | 429.0439
3230161 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31019_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:49 | 2023-06-08 18:28 | 6.6567 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.7765 | 0 | 0 | 0 | 67.8951 | 0 | 0 | 195.6717
3230162 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3218_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 11:49 | 2023-06-08 11:50 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 1.5561
3230163 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12455_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:52 | 2023-06-08 18:45 | 6.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4775 | 0 | 0 | 20.4775
3230166 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4193_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:57 | 2023-06-08 15:27 | 3.5031 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.364
3230167 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:59 | 2023-06-08 14:12 | 2.2186 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.0386 | 0 | 0 | 0 | 69.0162 | 0 | 0 | 92.0548
3230168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:00 | 2023-06-08 12:46 | 0.75278 | 0 | 13706 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 5 | 0 | 1834.6673 | 0 | 0 | 0 | 1361.598 | 0 | 164.6745 | 3360.9398
3230168 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20823_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:00 | 2023-06-08 12:52 | 0.85944 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 299.3635 | 0 | 0 | 0 | 98.1137 | 0 | 16.6742 | 414.1513
3230168 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20823_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:00 | 2023-06-08 12:55 | 0.90361 | 0 | 5434 | 0 | 0 | 2 | 723 | 4 | 25 | 0 | 926.567 | 0 | 0 | 41.6981 | 1606.2806 | 2081.1855 | 1175.874 | 5831.6053
3230176 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 11:49 | 2023-06-08 14:28 | 2.6453 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8247
3230192 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:17 | 2023-06-08 16:17 | 3.9942 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9107 | 0 | 0 | 0 | 0.93607 | 0 | 0 | 7.8468
3230202 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1864_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:41 | 2023-06-08 16:06 | 3.4169 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 209.5024 | 0 | 0 | 0 | 48.233 | 0 | 0 | 257.7355
3230203 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 10:26 | 2023-06-08 14:03 | 3.6147 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154.5638 | 0 | 0 | 0 | 121.7775 | 0 | 0 | 276.3413
3230204 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29099_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:47 | 2023-06-08 12:50 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9926 | 0 | 0 | 0 | 60.9926
3230204 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29495_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:47 | 2023-06-08 13:04 | 0.29306 | 0 | 7067 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 2 | 0 | 425.9334 | 0 | 0 | 0 | 363.0943 | 0 | 14.1941 | 803.2217
3230205 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28025_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:47 | 2023-06-08 13:06 | 0.30417 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 72.7222 | 0 | 0 | 0 | 56.266 | 0 | 9.9061 | 138.8943
3230207 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8153_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 12:49 | 2023-06-08 14:11 | 1.3636 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.4591 | 0 | 0 | 0 | 57.9481 | 0 | 0 | 99.4072
3230215 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2815_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 12:55 | 2023-06-08 13:29 | 0.575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 0 | 0 | 0 | 363.8948 | 0 | 0 | 367.1022
3230225 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11735_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 13:04 | 2023-06-08 14:27 | 1.3883 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 245.9891 | 0 | 0 | 0 | 111.3526 | 0 | 113.7386 | 471.0803
3230235 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25158_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 13:08 | 2023-06-08 22:16 | 9.1325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9961
3230238 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20537_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 13:13 | 2023-06-08 19:41 | 6.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3962
3230240 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26155_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 12:54 | 2023-06-08 13:38 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 2833.0417 | 161.1099 | 2556.4439 | 1156.1779 | 6706.9243
3230244 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26276_34.5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 13:21 | 2023-06-08 16:45 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.212 | 0 | 1128.212
3230247 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 13:36 | 2023-06-08 22:37 | 9.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4287 | 0 | 0 | 378.4287
3230250 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 29653_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 13:40 | 2023-06-08 18:03 | 4.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.9794 | 0 | 0 | 0 | 825.9794
3230260 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8799_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 13:58 | 2023-06-08 14:26 | 0.4725 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.9228 | 0 | 0 | 0 | 41.5455 | 0 | 0 | 52.4683
3230267 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26573_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-08 14:13 | 2023-06-08 16:47 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2063 | 0 | 811.6699 | 1059.8761
3230270 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12533_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:17 | 2023-06-08 16:10 | 1.8792 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4757 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 0 | 0 | 48.7606
3230274 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:28 | 2023-06-08 20:35 | 6.115 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.7118 | 0 | 0 | 0 | 72.074 | 0 | 0 | 117.7858
3230275 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:32 | 2023-06-08 19:55 | 5.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2893 | 0 | 0 | 7.2893
3230277 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12720_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:33 | 2023-06-08 14:38 | 0.075278 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 7 | 0 | 28.2377 | 0 | 0 | 0 | 38.0197 | 0 | 10.7167 | 76.9741
3230277 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11185_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:33 | 2023-06-08 15:35 | 1.0392 | 0 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 6 | 0 | 363.8736 | 0 | 0 | 0 | 1402.4816 | 0 | 120.6584 | 1887.0136
3230298 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:34 | 2023-06-08 14:39 | 0.085556 | 0 | 11565 | 0 | 0 | 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 292.7623 | 0 | 0 | 77.3535 | 175.5019 | 0 | 0 | 545.6177
3230328 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12457_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:55 | 2023-06-08 16:32 | 1.6197 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1139.4744 | 0 | 0 | 0 | 271.3463 | 0 | 0 | 1410.8208
3230328 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12457_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:55 | 2023-06-08 16:37 | 1.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 137.5885 | 23.0571 | 0 | 0 | 162.1632
3230331 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:48 | 2023-06-08 15:43 | 0.91028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6469 | 0 | 0 | 0 | 5.4005 | 0 | 0 | 14.0473
3230334 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3925_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:00 | 2023-06-08 16:51 | 1.8444 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.436 | 0 | 0 | 0 | 0.66316 | 0 | 0 | 59.0991
3230338 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21416_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:04 | 2023-06-08 17:46 | 2.7006 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.3455 | 0 | 0 | 0 | 29.4125 | 0 | 0 | 98.758
3230340 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:06 | 2023-06-08 19:59 | 4.8781 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.915
3230343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22824_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 14:43 | 2023-06-08 15:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2766 | 0 | 35.2696 | 169.5462
3230369 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:57 | 2023-06-08 17:32 | 1.5831 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1862 | 0 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 21.8668
3230370 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28605_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:57 | 2023-06-08 17:22 | 1.4114 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.9516 | 0 | 0 | 0 | 26.509 | 0 | 0 | 102.4606
3230375 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_10,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:49 | 2023-06-08 18:47 | 2.9675 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1001.7965 | 0 | 0 | 0 | 1072.1892 | 0 | 0 | 2073.9858
3230375 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4117_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 15:49 | 2023-06-08 18:54 | 3.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8158 | 82.8806 | 0 | 0 | 305.6964
3230381 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3103_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:11 | 2023-06-08 16:17 | 0.10278 | 0 | 501 | 0 | 0 | 2 | 623 | 0 | 0 | 0 | 11.6767 | 0 | 0 | 33.4924 | 130.216 | 0 | 0 | 175.3851
3230381 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3235_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:11 | 2023-06-08 17:39 | 1.4611 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 58.4386 | 13.1737 | 0 | 0 | 83.879 | 1481.9771 | 0 | 0 | 1637.4684
3230384 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:14 | 2023-06-08 19:18 | 3.0736 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.8293 | 0 | 0 | 0 | 108.1544 | 0 | 0 | 216.9836
3230390 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3175_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:17 | 2023-06-08 18:51 | 2.5617 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 330.5379 | 0 | 0 | 0 | 818.5006 | 0 | 0 | 1149.0384
3230399 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9097_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:24 | 2023-06-08 18:38 | 2.2364 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.0432 | 0 | 0 | 0 | 9.0398 | 0 | 0 | 113.0829
3230407 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12218_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:30 | 2023-06-08 17:06 | 0.60361 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 327.8746 | 0 | 0 | 0 | 296.9201 | 0 | 0 | 624.7948
3230411 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25534_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:34 | 2023-06-08 16:57 | 0.38278 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 0 | 0 | 0 | 11.4629 | 0 | 0 | 20.6663
3230415 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1087_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:38 | 2023-06-08 19:13 | 2.5869 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 93.0251 | 0 | 0 | 0 | 61.613 | 0 | 0 | 154.6382
3230417 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:38 | 2023-06-08 18:25 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3573 | 0 | 0 | 69.3573
3230418 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:39 | 2023-06-08 19:33 | 2.9033 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6946 | 0 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | 15.0552
3230434 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:48 | 2023-06-08 18:42 | 1.8931 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153.4844 | 0 | 0 | 0 | 21.0367 | 0 | 0 | 174.5211
3230438 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838_0,4kVTR-2_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 16:54 | 2023-06-08 23:38 | 6.7375 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 356.5368 | 0 | 0 | 0 | 44.5819 | 0 | 0 | 401.1187
3230446 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8905_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:00 | 2023-06-08 17:59 | 0.98306 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.4033 | 0 | 0 | 0 | 4.9729 | 0 | 0 | 54.3762
3230463 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:09 | 2023-06-08 17:48 | 0.65722 | 0 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 600.3981 | 0 | 0 | 0 | 139.0587 | 0 | 0 | 739.4568
3230481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4524_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:14 | 2023-06-08 22:28 | 5.2258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4079 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 0 | 0 | 27.3746
3230482 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:27 | 2023-06-09 01:07 | 7.6717 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 330.3409 | 0 | 0 | 0 | 300.9067 | 0 | 0 | 631.2476
3230485 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:30 | 2023-06-08 19:05 | 1.5917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6235 | 0 | 0 | 0 | 6.4635 | 0 | 0 | 12.087
3230486 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:30 | 2023-06-08 19:08 | 1.6364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337
3230496 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3974_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:42 | 2023-06-09 02:31 | 8.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0594 | 0 | 0 | 16.0594
3230504 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:54 | 2023-06-08 19:15 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 1.3598
3230506 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 17:55 | 2023-06-08 23:03 | 5.1325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.8647 | 0 | 0 | 0 | 176.7181 | 0 | 0 | 183.5828
3230517 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21297_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:04 | 2023-06-08 18:40 | 0.59306 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 149.4196 | 0 | 0 | 0 | 83.0722 | 0 | 0 | 232.4918
3230520 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28009_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:11 | 2023-06-08 18:41 | 0.5075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.024693 | 0 | 0 | 1.4752
3230524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:14 | 2023-06-09 03:23 | 9.1467 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.234
3230530 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:25 | 2023-06-08 20:44 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8699 | 0 | 0 | 35.8699
3230533 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23162_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:28 | 2023-06-08 18:53 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | 0 | 0 | 1.5248
3230537 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:40 | 2023-06-09 03:40 | 8.9925 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 624.5228 | 0 | 0 | 0 | 143.8111 | 0 | 0 | 768.3339
3230540 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9317_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:47 | 2023-06-08 21:38 | 2.8508 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 795.1635 | 0 | 0 | 0 | 255.1972 | 0 | 0 | 1050.3606
3230543 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 643_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 18:51 | 2023-06-09 04:25 | 9.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8128 | 0 | 3.5486 | 24.3614
3230558 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21297_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:07 | 2023-06-08 19:12 | 0.083333 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20.5363 | 0 | 0 | 0 | 10.3313 | 0 | 0 | 30.8676
3230567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27013_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:25 | 2023-06-09 04:44 | 9.3097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6915
3230604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:57 | 2023-06-09 04:59 | 9.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 0 | 9.925
3230607 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20299_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:04 | 2023-06-08 19:39 | 0.57222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 38 | 19 | 11 | 0 | 0.47842 | 0 | 0 | 398.6678 | 63.4122 | 3133.3266 | 294.3626 | 3890.2477
3230607 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 42270_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:04 | 2023-06-08 20:20 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9156 | 0 | 0.68709 | 13.6027
3230622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 20:38 | 2023-06-08 21:10 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4077 | 0.22185 | 1581.8158 | 0 | 1607.4453
3230627 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:11 | 2023-06-09 | 4.8133 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.2444 | 0 | 0 | 0 | 10.9307 | 0 | 0 | 57.1751
3230639 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 21:04 | 2023-06-09 03:30 | 6.4389 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.7234 | 0 | 0 | 0 | 0.4023 | 0 | 0 | 83.1258
3230650 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27031_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 19:05 | 2023-06-09 01:38 | 6.5525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1207
3230652 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21752_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 20:54 | 2023-06-08 22:02 | 1.1294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6153 | 0 | 0 | 0 | 28.813 | 0 | 0 | 32.4283
3230653 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 21:44 | 2023-06-08 22:14 | 0.50556 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.9675 | 0 | 0 | 0 | 13.2706 | 0 | 0 | 32.2382
3230656 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 21:45 | 2023-06-09 01:07 | 3.3744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3155
3230657 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 21:46 | 2023-06-09 05:06 | 7.3308 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 219.904 | 0 | 0 | 0 | 107.2196 | 0 | 0 | 327.1235
3230658 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24122_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 21:48 | 2023-06-09 06:01 | 8.2072 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 194.6047 | 0 | 0 | 0 | 62.6888 | 0 | 0 | 257.2935
3230665 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-08 22:15 | 2023-06-09 03:52 | 5.6222 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 165.0637 | 0 | 0 | 0 | 108.2188 | 0 | 0 | 273.2825
3230672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 22:26 | 2023-06-09 08:03 | 9.6106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2629
3230685 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 21:31 | 2023-06-09 00:53 | 3.3628 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.5406 | 0 | 0 | 0 | 11.2454 | 0 | 0 | 130.7859
3230687 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12455_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 22:48 | 2023-06-09 02:28 | 3.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7965 | 0 | 0 | 5.7965
3230709 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:05 | 2023-06-09 00:06 | 0.016111 | 0 | 4205 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 12.6886 | 0 | 0 | 11.6966 | 3.762 | 0 | 0 | 28.1473
3230711 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3497_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:07 | 2023-06-09 02:17 | 2.1617 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 1 | 0 | 238.724 | 0 | 0 | 325.8864 | 356.2416 | 0 | 1.7393 | 922.5914
3230713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 22:51 | 2023-06-09 07:44 | 8.8864 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.92
3230714 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 502_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:11 | 2023-06-09 09:20 | 9.1533 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 202.4677 | 0 | 0 | 0 | 88.533 | 0 | 0 | 291.0007
3230715 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28136_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:12 | 2023-06-09 01:06 | 0.90944 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.9316 | 0 | 0 | 0 | 17.8846 | 0 | 0 | 64.8162
3230716 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4905_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-08 22:30 | 2023-06-09 05:17 | 6.78 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.0406 | 0 | 0 | 0 | 78.1096 | 0 | 0 | 142.1503
3230718 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:23 | 2023-06-09 01:59 | 1.5944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 35.0317 | 0 | 0.57347 | 38.1912
3230719 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2297_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:25 | 2023-06-09 01:21 | 0.94611 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.348 | 0 | 0 | 0 | 29.6505 | 0 | 0 | 73.9985
3230721 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8801_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:30 | 2023-06-09 00:32 | 0.026389 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 1 | 189 | 3 | 6 | 0 | 7.5334 | 0 | 0 | 1.8138 | 6.2864 | 52.8284 | 5.6439 | 74.1059
3230722 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12865_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:33 | 2023-06-09 03:47 | 3.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6529 | 0 | 0 | 83.6529
3230723 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12867_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:33 | 2023-06-09 03:48 | 3.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2018 | 0 | 0 | 85.2018
3230724 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12868_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:34 | 2023-06-09 03:47 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0789 | 0 | 0 | 58.0789
3230725 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 851_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:36 | 2023-06-09 01:56 | 1.32 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 281.4292 | 0 | 0 | 0 | 64.5938 | 0 | 0 | 346.023
3230727 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | TM Fideri | 111017_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:43 | 2023-06-09 00:44 | 0.022222 | 0 | 4624 | 0 | 0 | 7 | 213 | 1 | 6 | 0 | 20.1655 | 0 | 0 | 6.1711 | 5.4794 | 68.7827 | 6.9269 | 107.5255
3230728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 21103_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 00:47 | 2023-06-09 03:17 | 2.5092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.9786 | 0 | 0 | 383.0045 | 3.1659 | 1408.7638 | 389.3262 | 2186.239
3230729 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8819_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:47 | 2023-06-09 00:48 | 0.013611 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 2 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 0.32675 | 10.9468
3230736 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8039_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:58 | 2023-06-09 01:01 | 0.040278 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 3 | 1777 | 2 | 51 | 0 | 59.4096 | 0 | 0 | 23.3778 | 60.486 | 13.7383 | 19.1811 | 176.1928
3230737 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8039_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 00:59 | 2023-06-09 01:01 | 0.0325 | 0 | 8081 | 0 | 0 | 2 | 2319 | 3 | 126 | 0 | 45.6756 | 0 | 0 | 5.9144 | 44.0201 | 64.9292 | 41.8987 | 202.438
3230745 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8506_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:05 | 2023-06-09 01:06 | 0.017778 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 5.6266
3230748 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31415_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 01:06 | 2023-06-09 03:48 | 2.7008 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 338.854 | 0 | 0 | 0 | 250.8391 | 0 | 108.9156 | 698.6087
3230749 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31315_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 01:07 | 2023-06-09 03:52 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6652 | 0 | 0 | 0 | 9.6652
3230751 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31842_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 01:07 | 2023-06-09 03:46 | 2.64 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 512.0782 | 0 | 0 | 0 | 149.477 | 0 | 131.3228 | 792.878
3230754 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9152_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 01:01 | 2023-06-09 01:19 | 0.29611 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1 | 769 | 0 | 77 | 0 | 81.1201 | 0 | 0 | 4.6082 | 146.381 | 0 | 250.6124 | 482.7216
3230754 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9018_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 01:01 | 2023-06-09 02:01 | 0.98611 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 19 | 0 | 65.4907 | 0 | 0 | 31.5382 | 134.0532 | 0 | 94.3069 | 325.3891
3230755 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28135_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:18 | 2023-06-09 01:20 | 0.029444 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 0 | 0 | 4.6067
3230756 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:18 | 2023-06-09 07:16 | 5.9592 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 197.2815 | 0 | 0 | 0 | 167.7694 | 0 | 0 | 365.0509
3230759 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2459_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:24 | 2023-06-09 09:54 | 8.4936 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 348.292 | 0 | 0 | 0 | 36.3472 | 0 | 0 | 384.6392
3230761 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31742_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:28 | 2023-06-09 01:30 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 112.746 | 0 | 134.656
3230762 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31742_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:28 | 2023-06-09 01:30 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3994 | 0 | 0 | 0 | 40.3994
3230765 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28135_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 01:39 | 2023-06-09 02:30 | 0.85472 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 15.8339 | 0 | 0 | 73.7517
3230766 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8913_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:35 | 2023-06-09 01:38 | 0.041667 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 1 | 189 | 3 | 6 | 0 | 11.3812 | 0 | 0 | 2.7822 | 9.3978 | 83.063 | 8.688 | 115.3122
3230769 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2041_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 01:57 | 2023-06-09 01:59 | 0.019444 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3.0496 | 0 | 0 | 0 | 7.0795 | 0 | 0 | 10.1291
3230771 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8184_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 02:02 | 2023-06-09 02:03 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8653 | 1.9437 | 0 | 2.809
3230774 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28482_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 02:26 | 2023-06-09 02:27 | 0.015833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.71758 | 0 | 0 | 0 | 0.17464 | 0 | 0 | 0.89222
3230778 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 02:38 | 2023-06-09 03:42 | 1.0708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 0 | 0 | 0.13779 | 0 | 0 | 2.3837
3230779 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 643_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 02:49 | 2023-06-09 03:22 | 0.53861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 0 | 0.20527 | 0 | 0 | 0 | 43.7709 | 0 | 85.9281 | 129.9043
3230785 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 03:20 | 2023-06-09 12:43 | 9.3819 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 332.6581 | 0 | 0 | 0 | 158.2138 | 0 | 0 | 490.8719
3230788 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11200_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 03:26 | 2023-06-09 04:33 | 1.1136 | 0 | 6746 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 11 | 0 | 1185.2848 | 0 | 0 | 0 | 691.0717 | 0 | 66.092 | 1942.4484
3230791 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1778_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 03:48 | 2023-06-09 03:49 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 1.5428
3230792 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 04:14 | 2023-06-09 05:28 | 1.2383 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.8321 | 0 | 0 | 0 | 12.3495 | 0 | 0 | 30.1815
3230797 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3291_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 04:39 | 2023-06-09 04:44 | 0.087222 | 0 | 4663 | 0 | 0 | 2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 76.7597 | 0 | 0 | 7.8804 | 46.9824 | 0 | 0 | 131.6225
3230798 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 5087_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 04:47 | 2023-06-09 04:48 | 0.014722 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.43539 | 0 | 0 | 0.20882 | 2.2708 | 0 | 0 | 2.915
3230799 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3117_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 04:48 | 2023-06-09 04:49 | 0.012222 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.77581 | 0 | 0 | 0.63946 | 2.4713 | 0 | 0 | 3.8866
3230800 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 05:00 | 2023-06-09 05:02 | 0.020556 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 1 | 0 | 13.9876 | 0 | 0 | 0 | 11.3745 | 0 | 0.025569 | 25.3877
3230801 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 05:01 | 2023-06-09 05:02 | 0.018333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.57655 | 0 | 0 | 59.8234 | 103.7664 | 0 | 0 | 164.1663
3230806 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 06:01 | 2023-06-09 06:06 | 0.083056 | 7 | 410 | 1 | 1 | 15 | 55 | 11 | 2 | 0.62006 | 5.1697 | 0.06112 | 0.071026 | 31.0509 | 1.9236 | 55.4282 | 1.6053 | 95.9299
3230807 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH26 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 06:06 | 2023-06-09 07:52 | 1.7719 | 0 | 482 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 152.8395 | 0 | 0.09732 | 0 | 212.151 | 39.5571 | 103.7447 | 508.3896
3230809 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 06:27 | 2023-06-09 12:31 | 6.0586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.1803 | 0 | 0 | 0 | 436.698 | 0 | 0 | 456.8784
3230813 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 07:08 | 2023-06-09 15:45 | 8.6208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2522
3230814 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 07:13 | 2023-06-09 07:16 | 0.0425 | 3 | 865 | 0 | 6 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0.23222 | 5.7839 | 0 | 0.065786 | 0 | 1.0412 | 12.1399 | 0 | 19.263
3230817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 07:24 | 2023-06-09 10:55 | 3.5111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 7.1336 | 0 | 0 | 16.7517
3230820 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27873_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 07:30 | 2023-06-09 08:13 | 0.70944 | 0 | 3871 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 999.6416 | 0 | 0 | 41.1871 | 118.6921 | 0 | 0 | 1159.5208
3230820 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27914_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 07:30 | 2023-06-09 08:14 | 0.73722 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 77.9978 | 0 | 0 | 0 | 63.2608 | 0 | 0 | 141.2586
3230823 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 07:50 | 2023-06-09 17:18 | 9.4794 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203.7296 | 0 | 0 | 0 | 61.8268 | 0 | 0 | 265.5564
3230835 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:20 | 2023-06-09 10:42 | 2.3694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8122 | 0 | 0 | 0 | 20.8579 | 0 | 0 | 29.6701
3230840 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:31 | 2023-06-09 11:22 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13305 | 0 | 0 | 0.13305
3230846 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:45 | 2023-06-09 12:53 | 4.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4484 | 0 | 0 | 0 | 7.2489 | 0 | 0 | 9.6973
3230850 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31098_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 05:54 | 2023-06-09 15:08 | 9.2408 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.0724 | 0 | 0 | 0 | 77.0061 | 0 | 0 | 209.0785
3230855 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:45 | 2023-06-09 08:56 | 0.18778 | 17 | 1222 | 2 | 32 | 14 | 386 | 14 | 1 | 3.0178 | 70.5483 | 0.017989 | 3.189 | 55.6523 | 48.2942 | 363.8124 | 7.8408 | 552.3728
3230857 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 17:49 | 8.8125 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.4758 | 0 | 0 | 0 | 206.0587 | 0 | 0 | 315.5345
3230861 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25158_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:12 | 2023-06-09 14:46 | 5.5722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0906
3230862 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 26424_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:13 | 2023-06-09 11:25 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.887 | 0 | 1182.887
3230863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:13 | 2023-06-09 10:02 | 0.81861 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0358 | 0 | 0 | 0 | 0.063978 | 0 | 0 | 25.0997
3230865 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:14 | 2023-06-09 09:54 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0.94259 | 0 | 0 | 0 | 339.5181 | 0 | 0 | 340.4607
3230872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:17 | 2023-06-09 11:53 | 2.5933 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 386.4062 | 0 | 0 | 0 | 130.0239 | 0 | 177.4259 | 693.856
3230876 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9426_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:26 | 2023-06-09 17:07 | 7.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710.3633 | 0 | 9710.3633
3230878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28196_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:27 | 2023-06-09 13:48 | 4.3486 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.46 | 0 | 0 | 0 | 56.0632 | 0 | 0 | 119.5232
3230880 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20790_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:28 | 2023-06-09 13:49 | 4.3506 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 696.9554 | 0 | 0 | 0 | 811.3387 | 0 | 95.9231 | 1604.2173
3230882 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22453_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:16 | 2023-06-09 16:07 | 6.85 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 708.9277 | 0 | 0 | 0 | 1676.7373 | 0 | 0 | 2385.665
3230883 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99361_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:29 | 2023-06-09 14:24 | 4.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6516 | 0 | 0 | 0 | 174.6516
3230890 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25879_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:38 | 2023-06-09 12:29 | 2.8575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7514 | 0 | 0 | 0 | 10.2664 | 0 | 0 | 21.0178
3230893 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:40 | 2023-06-09 13:00 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9164 | 57.4719 | 908.6982 | 0 | 1043.0865
3230897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4040_10,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:53 | 2023-06-09 09:54 | 0.020278 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8.5319 | 0 | 0 | 5.1834 | 3.4948 | 0 | 0 | 17.21
3230897 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4065_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:53 | 2023-06-09 09:54 | 0.0058333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.53873 | 0 | 0 | 0.10842 | 1.6532 | 0 | 0 | 2.3003
3230897 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4065_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:53 | 2023-06-09 12:39 | 2.7556 | 0 | 406 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 416.347 | 0 | 0 | 1184.7541 | 317.2699 | 0 | 0 | 1918.371
3230899 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 183_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:47 | 2023-06-09 10:38 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 14 | 0 | 0.0050988 | 0 | 0 | 0 | 333.4062 | 0 | 322.2244 | 655.6357
3230904 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:50 | 2023-06-09 10:25 | 0.57611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4546 | 0 | 0 | 0 | 26.7712 | 0 | 0 | 46.2258
3230912 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9645_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:56 | 2023-06-09 13:46 | 3.8275 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.183 | 0 | 0 | 0 | 157.0782 | 0 | 0 | 223.2611
3230913 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3897_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:57 | 2023-06-09 19:04 | 9.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3739 | 0 | 0 | 41.3739
3230914 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8309_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:44 | 2023-06-09 14:52 | 5.1281 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0003 | 0 | 0 | 0 | 5.6741 | 0 | 0 | 18.6744
3230916 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:59 | 2023-06-09 16:45 | 6.7675 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.2146 | 0 | 0 | 0 | 3.7042 | 0 | 0 | 143.9189
3230917 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 641_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 09:59 | 2023-06-09 10:31 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2824 | 0 | 320.7957 | 557.0781
3230919 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:04 | 2023-06-09 12:06 | 2.0264 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.9356 | 0 | 0 | 0 | 20.483 | 0 | 0 | 88.4186
3230923 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:03 | 2023-06-09 17:19 | 9.2786 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 362.7059 | 0 | 0 | 0 | 273.4549 | 0 | 0 | 636.1608
3230939 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:20 | 2023-06-09 10:29 | 0.14944 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 29.1548 | 0 | 0 | 0 | 42.7481 | 0 | 10.1286 | 82.0315
3230940 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:17 | 2023-06-09 17:05 | 6.8031 | 4 | 333 | 1 | 3 | 2 | 70 | 1 | 0 | 34.379 | 441.8377 | 423.9112 | 5.2413 | 1852.4147 | 270.8259 | 1333.2016 | 0 | 4361.8112
3230947 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 06:40 | 2023-06-09 16:09 | 9.4761 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.5882 | 0 | 0 | 0 | 8.972 | 0 | 0 | 104.5602
3230949 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 10:19 | 2023-06-09 10:30 | 0.17806 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30.2858 | 0 | 0 | 0 | 37.9687 | 0 | 0 | 68.2545
3230951 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 24283_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:24 | 2023-06-09 11:18 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8196 | 0 | 121.0454 | 125.865
3230954 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:21 | 2023-06-09 16:05 | 5.7319 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 558.445 | 0 | 0 | 0 | 135.3355 | 0 | 0 | 693.7805
3230957 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:28 | 2023-06-09 12:16 | 1.7925 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 383.7532 | 0 | 0 | 0 | 100.1332 | 0 | 0 | 483.8864
3230971 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9169_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:39 | 2023-06-09 15:05 | 4.43 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 621.1334 | 0 | 0 | 0 | 2172.1145 | 0 | 76.2497 | 2869.4976
3230975 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12531_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 10:43 | 2023-06-09 15:36 | 4.8817 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.7321 | 0 | 0 | 0 | 21.0566 | 0 | 0 | 124.7886
3230978 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 198_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:47 | 2023-06-09 11:09 | 0.38056 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 99.7515 | 0 | 0 | 0 | 166.1651 | 0 | 0 | 265.9166
3230980 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:48 | 2023-06-09 13:25 | 2.6122 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.1616 | 0 | 0 | 0 | 28.6749 | 0 | 0 | 100.8366
3230983 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2207_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 10:52 | 2023-06-09 17:13 | 6.3497 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.8791 | 0 | 0 | 0 | 1048.2458 | 0 | 0 | 1119.1249
3230984 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8762_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 10:53 | 2023-06-09 12:16 | 1.3853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874
3230992 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:56 | 2023-06-09 16:26 | 5.5036 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 406.1492 | 0 | 0 | 0 | 219.0879 | 0 | 0 | 625.237
3230993 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 10:56 | 2023-06-09 17:36 | 6.6592 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 296.7772 | 0 | 0 | 0 | 167.4469 | 0 | 0 | 464.224
3231004 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3397_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:06 | 2023-06-09 15:04 | 3.9661 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 171.0652 | 0 | 0 | 0 | 73.9568 | 0 | 0 | 245.022
3231012 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25279_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 11:14 | 2023-06-09 15:44 | 4.5 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 250.7637 | 0 | 4.3099 | 0 | 711.0945 | 0 | 0 | 966.1682
3231016 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 406_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:19 | 2023-06-09 11:40 | 0.35333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0.16232 | 0 | 0 | 0 | 312.0374 | 0 | 314.7503 | 626.95
3231017 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 406_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:19 | 2023-06-09 11:40 | 0.35333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | 0 | 3.5942 | 0 | 0 | 0 | 115.5722 | 0 | 324.7555 | 443.9219
3231018 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 11:19 | 2023-06-09 15:05 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8585 | 0 | 206.4104 | 0 | 622.2689
3231021 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:04 | 2023-06-09 14:58 | 6.8961 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2869
3231028 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 111035_34,5kVH04 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:25 | 2023-06-09 11:29 | 0.064167 | 2 | 7464 | 0 | 6 | 11 | 305 | 1 | 0 | 0.43103 | 99.2128 | 0 | 0.40211 | 59.1035 | 31.3333 | 0.31362 | 0 | 190.7965
3231028 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH22 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:25 | 2023-06-09 11:57 | 0.53222 | 2 | 1033 | 1 | 9 | 13 | 286 | 10 | 2 | 12.9242 | 151.6189 | 11.808 | 1.2478 | 252.2406 | 189.3759 | 1061.4054 | 103.106 | 1783.7268
3231028 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23162_34,5kVH05 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:25 | 2023-06-09 12:56 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0661 | 0 | 0 | 0 | 50.0661
3231034 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:30 | 2023-06-09 11:31 | 0.0013889 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.015101 | 0.0019486 | 0.0026894 | 0 | 0.19885 | 0.0048333 | 2.2457 | 0 | 2.4692
3231054 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23240_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:43 | 2023-06-09 12:20 | 0.61528 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.1718 | 0 | 0 | 0 | 37.4748 | 0 | 0 | 56.6466
3231078 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:59 | 2023-06-09 15:09 | 3.1706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.90329 | 0 | 0 | 0 | 34.9736 | 0 | 0 | 35.8769
3231080 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21320_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:00 | 2023-06-09 15:22 | 3.3592 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.496 | 0 | 0 | 0 | 11.8139 | 0 | 0 | 107.3098
3231088 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1256_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:07 | 2023-06-09 19:41 | 7.5733 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6465
3231089 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:07 | 2023-06-09 13:58 | 1.8447 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.8624 | 0 | 0 | 0 | 86.236 | 0 | 0 | 151.0984
3231091 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:55 | 2023-06-09 17:06 | 5.1764 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.9063 | 0 | 0 | 0 | 34.6306 | 0 | 0 | 146.5369
3231094 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23208_0,4kVTR-1_D-3 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:56 | 2023-06-09 12:32 | 0.59806 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 0.064534 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 14.8009
3231096 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3278_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:12 | 2023-06-09 15:32 | 3.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6582 | 0 | 0 | 4.6582
3231125 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31853_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:36 | 2023-06-09 16:10 | 3.5736 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.7781 | 0 | 0 | 0 | 18.915 | 0 | 0 | 169.6932
3231128 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21501_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:39 | 2023-06-09 12:41 | 0.043333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.039328 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 32.3774 | 33.9336
3231129 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 09:14 | 2023-06-09 18:19 | 9.0839 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 199.2598 | 0 | 0 | 0 | 301.2689 | 0 | 0 | 500.5286
3231130 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8602_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 08:08 | 2023-06-09 13:28 | 5.3403 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277.2212 | 0 | 0 | 0 | 19.9477 | 0 | 0 | 297.1689
3231131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Direği | 29254_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 12:27 | 2023-06-09 14:40 | 2.2114 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.5257 | 0 | 0 | 0 | 154.4219 | 0 | 0 | 233.9477
3231132 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:43 | 2023-06-09 20:09 | 7.4231 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 352.114 | 0 | 0 | 0 | 175.8172 | 0 | 0 | 527.9312
3231136 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:46 | 2023-06-09 12:50 | 0.076111 | 10 | 3357 | 1 | 56 | 13 | 555 | 16 | 0 | 16.0176 | 51.0475 | 0.011546 | 0.68062 | 60.9451 | 36.8745 | 110.577 | 0 | 276.154
3231137 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:46 | 2023-06-09 13:07 | 0.35917 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 307.6209 | 0 | 0 | 285.7773 | 100.7655 | 0 | 0 | 694.1636
3231138 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:46 | 2023-06-09 18:22 | 5.5975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3503 | 0 | 0 | 0 | 13.3137 | 0 | 0 | 20.664
3231143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:48 | 2023-06-09 20:09 | 7.3542 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8452 | 0 | 0 | 0 | 16.7669 | 0 | 0 | 30.6121
3231144 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29870_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:34 | 2023-06-09 18:56 | 6.3747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.1775 | 0 | 0 | 0 | 83.8809 | 0 | 0 | 193.0584
3231152 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22033_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 11:56 | 2023-06-09 16:35 | 4.6469 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165.3342 | 0 | 0 | 0 | 48.3545 | 0 | 0 | 213.6887
3231166 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11864_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:34 | 2023-06-09 20:23 | 7.8144 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 677.6612 | 0 | 0 | 0 | 296.0129 | 0 | 0 | 973.674
3231174 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9740_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 13:08 | 2023-06-09 13:58 | 0.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0618 | 0 | 0 | 0 | 2.2149 | 0 | 0 | 10.2768
3231183 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:05 | 2023-06-09 15:01 | 2.925 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115.0254 | 0 | 0 | 0 | 50.228 | 0 | 0 | 165.2534
3231188 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2077_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:46 | 2023-06-09 14:05 | 1.3114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.65175 | 0 | 0 | 0 | 214.0176 | 0 | 0 | 214.6694
3231196 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 13:38 | 2023-06-09 15:04 | 1.4322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 0 | 8.5166
3231197 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26390_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 13:29 | 2023-06-09 15:36 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0.43982 | 0 | 0 | 8448.126 | 216.4537 | 11632.6732 | 2795.0503 | 23092.743
3231203 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 13:43 | 2023-06-09 15:19 | 1.6006 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.3614 | 0 | 0 | 0 | 56.6467 | 0 | 0 | 70.0082
3231213 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 12:53 | 2023-06-09 17:11 | 4.2983 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6496 | 0 | 0 | 0 | 86.3145 | 0 | 0 | 124.9641
3231222 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:09 | 2023-06-09 23:12 | 9.0644 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 352.1964 | 0 | 0 | 0 | 266.1773 | 0 | 0 | 618.3737
3231226 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:13 | 2023-06-09 20:42 | 6.4839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2843
3231243 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:27 | 2023-06-09 15:58 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1737 | 0 | 0 | 99.1737
3231248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:37 | 2023-06-09 14:45 | 0.14083 | 0 | 16606 | 0 | 0 | 7 | 1500 | 3 | 13 | 0 | 479.4507 | 0 | 0 | 145.9324 | 483.7068 | 388.0148 | 65.8963 | 1563.001
3231253 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 13:38 | 2023-06-09 20:05 | 6.4575 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120.439 | 0 | 0 | 0 | 92.9998 | 0 | 0 | 213.4388
3231256 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28695_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:41 | 2023-06-09 15:10 | 0.48389 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.0547 | 0 | 0 | 0 | 6.5527 | 0 | 0 | 56.6074
3231256 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29498_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:41 | 2023-06-09 15:51 | 1.1647 | 0 | 2843 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 686.4395 | 0 | 0 | 253.7277 | 285.1945 | 0 | 0 | 1225.3617
3231268 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2842_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:57 | 2023-06-09 23:48 | 8.8481 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.2818 | 0 | 0 | 0 | 113.3283 | 0 | 0 | 206.6101
3231276 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24355_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 15:06 | 2023-06-09 20:38 | 5.5203 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.7084 | 0 | 0 | 0 | 89.1215 | 0 | 0 | 131.83
3231278 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31098_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 15:08 | 2023-06-09 17:03 | 1.9156 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7852 | 0 | 0 | 0 | 18.6988 | 0 | 0 | 48.4839
3231282 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9031_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 15:16 | 2023-06-09 15:31 | 0.2525 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 112.8844 | 0 | 0 | 0 | 72.9488 | 0 | 0 | 185.8332
3231312 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 15:50 | 2023-06-09 16:40 | 0.82639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8265 | 0 | 0 | 0 | 8.2831 | 0 | 0 | 13.1096
3231314 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 15:53 | 2023-06-09 16:47 | 0.90167 | 1 | 100 | 1 | 9 | 2 | 98 | 1 | 0 | 0.49981 | 40.209 | 0.060439 | 1.6551 | 59.0688 | 31.5607 | 14.3112 | 0 | 147.365
3231320 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28001_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:01 | 2023-06-09 16:32 | 0.52111 | 0 | 13897 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 2 | 0 | 1433.5941 | 0 | 0 | 0 | 1001.9559 | 0 | 25.9905 | 2461.5405
3231327 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28025_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:01 | 2023-06-09 16:34 | 0.54194 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 132.2594 | 0 | 0 | 0 | 101.104 | 0 | 17.4923 | 250.8557
3231344 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:09 | 2023-06-09 23:23 | 7.2311 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.4213 | 0 | 0 | 0 | 24.7404 | 0 | 0 | 109.1617
3231348 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:07 | 2023-06-09 21:37 | 5.5028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0862 | 0 | 0 | 0 | 955.1156 | 0 | 0 | 968.2018
3231351 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3832_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:15 | 2023-06-09 22:42 | 8.4603 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.2244 | 0 | 0 | 0 | 251.1252 | 0 | 0 | 341.3496
3231369 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28825_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:20 | 2023-06-09 23:07 | 6.7828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5761
3231376 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29449_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:28 | 2023-06-09 19:50 | 3.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03519
3231377 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:28 | 2023-06-10 01:58 | 9.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27429 | 0 | 0 | 0.27429
3231386 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21598_15,8kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:22 | 2023-06-09 16:52 | 0.50417 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 178.1308 | 0 | 0 | 0 | 125.1918 | 0 | 2.9028 | 306.2254
3231388 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28448_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:35 | 2023-06-09 17:16 | 0.68167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2794 | 0 | 0 | 0 | 0.35296 | 0 | 0 | 8.6324
3231391 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:33 | 2023-06-09 18:21 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0 | 0 | 0.24119
3231398 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 99305_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:47 | 2023-06-09 18:25 | 1.6272 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 2 | 503 | 1 | 4 | 0 | 1847.956 | 0 | 0 | 39.3059 | 1782.2813 | 791.8792 | 826.5285 | 5287.9509
3231403 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:48 | 2023-06-09 18:21 | 1.5489 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 58.5453 | 0 | 0 | 0 | 105.0942 | 0 | 6.4657 | 170.1052
3231414 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28095_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 16:36 | 2023-06-09 21:09 | 4.5506 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 371.666 | 0 | 0 | 0 | 178.4167 | 0 | 0 | 550.0827
3231424 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 14:31 | 2023-06-09 19:18 | 4.7897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7835
3231437 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:06 | 2023-06-09 17:51 | 0.735 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3825 | 0 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 10.599
3231439 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:19 | 2023-06-09 19:15 | 1.9414 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.3485 | 0 | 0 | 0 | 10.8861 | 0 | 0 | 59.2346
3231441 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:19 | 2023-06-09 21:16 | 3.9433 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 174.7721 | 0 | 0 | 0 | 110.7912 | 0 | 0 | 285.5633
3231448 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:21 | 2023-06-09 20:12 | 2.8497 | 1 | 101 | 1 | 9 | 2 | 99 | 1 | 0 | 3.4712 | 142.8107 | 0.3229 | 7.8633 | 101.6854 | 109.9421 | 43.5228 | 0 | 409.6184
3231458 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26303_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:27 | 2023-06-09 22:11 | 4.7281 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.8094 | 0 | 0 | 0 | 44.7556 | 0 | 0 | 113.565
3231461 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:35 | 2023-06-10 02:53 | 9.2922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0321 | 0 | 0 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 15.4801
3231472 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:52 | 2023-06-09 19:57 | 2.0872 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.8444 | 0 | 0 | 0 | 46.6642 | 0 | 0 | 86.5087
3231486 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 18:04 | 2023-06-09 18:57 | 0.87694 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.2936 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0 | 0 | 130.8493
3231492 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 18:09 | 2023-06-09 20:10 | 2.0156 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.6392 | 0 | 0 | 0 | 36.0772 | 0 | 0 | 115.7165
3231494 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 18:01 | 2023-06-09 19:42 | 1.6767 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8072
3231497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 18:17 | 2023-06-09 20:23 | 2.0933 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 170.3388 | 0 | 0 | 0 | 54.4391 | 0 | 0 | 224.7779
3231501 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 18:25 | 2023-06-09 20:22 | 1.9503 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.5286 | 0 | 0 | 0 | 46.171 | 0 | 0 | 87.6996
3231520 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:33 | 2023-06-09 19:46 | 2.2183 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.8761 | 0 | 0 | 0 | 57.5308 | 0 | 0 | 81.4069
3231565 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:42 | 2023-06-09 20:46 | 3.0639 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 156.0244 | 0 | 0 | 0 | 68.3319 | 0 | 0 | 224.3563
3231568 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8533_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 19:38 | 2023-06-09 19:56 | 0.31389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.3772 | 0 | 0 | 0 | 2.3697 | 0 | 30.1592 | 48.9061
3231571 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 19:47 | 2023-06-09 20:03 | 0.2725 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9.1538 | 0 | 0 | 0 | 25.8122 | 0 | 0 | 34.966
3231580 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3068_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 19:20 | 2023-06-09 21:10 | 1.8414 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.0746 | 0 | 0 | 0 | 10.7905 | 0 | 0 | 68.8651
3231582 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31000_10,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 19:57 | 2023-06-09 21:46 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5956 | 0 | 0 | 6.5956
3231584 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1887_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 18:02 | 2023-06-09 20:38 | 2.5944 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.8839 | 0 | 0 | 0 | 38.9925 | 0 | 0 | 108.8765
3231592 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 17:21 | 2023-06-09 21:37 | 4.2631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547
3231616 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2153_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 21:09 | 2023-06-09 22:14 | 1.0881 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2829 | 0 | 0 | 0 | 13.1365 | 0 | 0 | 51.4193
3231620 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 21:19 | 2023-06-10 00:51 | 3.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1868 | 0 | 0 | 6.1868
3231625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11502_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 21:32 | 2023-06-10 06:29 | 8.9433 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.5732 | 0 | 0 | 0 | 46.4279 | 0 | 0 | 127.0011
3231642 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24189_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 22:10 | 2023-06-10 03:31 | 5.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7741 | 0 | 0 | 3.7741
3231648 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8602_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 22:30 | 2023-06-10 04:03 | 5.5542 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.801
3231650 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 22:31 | 2023-06-10 00:45 | 2.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5891
3231657 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2119_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 22:56 | 2023-06-10 01:11 | 2.2494 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 191.1456 | 0 | 0 | 0 | 247.6337 | 0 | 0 | 438.7793
3231665 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 23:13 | 2023-06-09 23:31 | 0.30778 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 50.0503 | 0 | 0 | 0 | 23.8905 | 0 | 0 | 73.9408
3231666 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-09 23:13 | 2023-06-10 05:37 | 6.3967 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 187.8606 | 0 | 0 | 0 | 36.5131 | 0 | 0 | 224.3737
3231682 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31173_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-09 23:50 | 2023-06-09 23:52 | 0.021944 | 0 | 826 | 0 | 0 | 3 | 241 | 0 | 13 | 0 | 5.5711 | 0 | 0 | 14.9672 | 9.3975 | 0 | 7.8172 | 37.7531
3231686 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG/OG Transformatörü | 3985_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-09 23:55 | 2023-06-10 02:19 | 2.3883 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 206.302 | 0 | 0 | 38.5511 | 448.0961 | 0 | 0 | 692.9491
3231689 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4703_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 00:03 | 2023-06-10 02:08 | 2.0839 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 278.7794 | 0 | 0 | 0 | 251.9069 | 0 | 0 | 530.6863
3231690 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29495_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:05 | 2023-06-10 00:06 | 0.017222 | 0 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 18.9353 | 0 | 0 | 0 | 3.8087 | 0 | 0 | 22.744
3231691 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23065_34,5kVH03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:10 | 2023-06-10 02:14 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5328 | 0 | 0 | 0 | 16.5328
3231694 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20140_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 00:19 | 2023-06-10 00:49 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.307 | 1.2477 | 2349.805 | 0 | 2707.3597
3231694 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 21103_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 00:19 | 2023-06-10 01:48 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.5747 | 0 | 587.6448
3231694 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 21103_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 00:19 | 2023-06-10 01:49 | 1.4964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.3827 | 0 | 0 | 232.2444 | 8.5545 | 833.518 | 228.2942 | 1303.9939
3231696 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:29 | 2023-06-10 00:33 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0042 | 0 | 1.1326 | 7.1369
3231696 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:29 | 2023-06-10 00:30 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47619 | 4.1394 | 0 | 0.96778 | 5.5834
3231698 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 851_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:30 | 2023-06-10 00:31 | 0.016389 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.6326 | 0 | 0 | 0 | 0.88574 | 0 | 0 | 4.5183
3231700 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3563_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 00:33 | 2023-06-10 00:34 | 0.028611 | 0 | 566 | 0 | 0 | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 0 | 0 | 32.9424 | 14.6742 | 0 | 0 | 55.5326
3231702 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:33 | 2023-06-10 00:34 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91815 | 0 | 0.0018767 | 0.92003
3231703 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 207_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 00:40 | 2023-06-10 03:20 | 2.6556 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 505.0928 | 0 | 0 | 0 | 126.6828 | 0 | 0 | 631.7756
3231704 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27954_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:41 | 2023-06-10 00:58 | 0.29472 | 0 | 665 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.8193 | 0 | 0 | 41.2462 | 15.0154 | 0 | 0 | 137.081
3231705 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3046_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:52 | 2023-06-10 00:54 | 0.031389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.02506 | 0 | 0 | 24.0189 | 1.4895 | 0 | 0 | 25.5335
3231706 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:54 | 2023-06-10 00:56 | 0.025278 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 26 | 0 | 0.93155 | 0 | 0 | 0 | 5.5759 | 0 | 9.3152 | 15.8226
3231706 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 00:54 | 2023-06-10 00:56 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4112 | 0 | 3.4112
3231709 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 01:05 | 2023-06-10 01:07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95613 | 0.015891 | 163.8273 | 0 | 164.7994
3231709 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 01:05 | 2023-06-10 01:07 | 0.046389 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 687 | 1 | 43 | 0 | 6.9952 | 0 | 0 | 0 | 18.4411 | 57.0128 | 29.4918 | 111.941
3231713 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9339_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 01:21 | 2023-06-10 03:55 | 2.5564 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 137.7069 | 0 | 0 | 0 | 304.1827 | 0 | 9.3847 | 451.2743
3231716 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12770_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 01:32 | 2023-06-10 01:33 | 0.023611 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.925 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 0 | 0 | 15.9236
3231719 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9152_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 01:42 | 2023-06-10 03:55 | 2.2233 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 602.1724 | 0 | 0 | 0 | 307.0011 | 0 | 1.1912 | 910.3646
3231720 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9157_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 01:44 | 2023-06-10 01:45 | 0.021667 | 0 | 520 | 0 | 0 | 6 | 317 | 0 | 2 | 0 | 2.9819 | 0 | 0 | 58.1012 | 12.9997 | 0 | 0.69402 | 74.7768
3231722 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3540_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 01:53 | 2023-06-10 03:34 | 1.6806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.6222 | 0 | 0 | 0 | 36.2977 | 0 | 0 | 50.9199
3231723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20140_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 01:54 | 2023-06-10 03:25 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.3791 | 0 | 258.007 | 0 | 1914.3861
3231724 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288_0,4kVTR-1_D-21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 02:11 | 2023-06-10 06:13 | 4.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089466 | 0 | 0 | 0.089466
3231725 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 21103_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 02:11 | 2023-06-10 03:33 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.8228 | 0 | 551.8835
3231730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 02:21 | 2023-06-10 03:49 | 1.4622 | 0 | 5829 | 0 | 0 | 2 | 548 | 0 | 1 | 0 | 1392.4497 | 0 | 0 | 55.8678 | 666.8739 | 0 | 0.86895 | 2116.0603
3231731 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 02:21 | 2023-06-10 03:49 | 1.4664 | 0 | 11423 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 9 | 0 | 2681.418 | 0 | 0 | 0 | 676.8146 | 0 | 398.2471 | 3756.4797
3231732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 02:21 | 2023-06-10 03:49 | 1.4683 | 0 | 941 | 0 | 0 | 2 | 111 | 2 | 9 | 0 | 243.8952 | 0 | 0 | 102.0321 | 258.654 | 2601.6546 | 206.5666 | 3412.8026
3231740 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 02:32 | 2023-06-10 02:49 | 0.29639 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 72.9665 | 0 | 0 | 0 | 46.7979 | 0 | 0 | 119.7644
3231745 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 02:54 | 2023-06-10 03:02 | 0.14194 | 1 | 177 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.22285 | 5.9109 | 0 | 0.3023 | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 8.7675
3231746 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25536_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 03:06 | 2023-06-10 03:55 | 0.81639 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0134 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 26.0664
3231749 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 03:37 | 2023-06-10 03:45 | 0.14111 | 1 | 689 | 1 | 11 | 2 | 198 | 3 | 0 | 0.10048 | 18.3328 | 0.0026791 | 0.19577 | 0.91875 | 6.5081 | 6.2951 | 0 | 32.3536
3231749 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 03:37 | 2023-06-10 06:33 | 2.9336 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.0899 | 9.6003 | 0.13102 | 0 | 220.2135 | 28.4989 | 2598.1515 | 15.3606 | 2873.0457
3231750 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH07 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 03:38 | 2023-06-10 03:50 | 0.20778 | 3 | 168 | 0 | 3 | 2 | 95 | 1 | 0 | 2.2499 | 12.8587 | 0 | 0.076835 | 33.0673 | 6.9842 | 2.4166 | 0 | 57.6534
3231755 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 03:49 | 2023-06-10 03:49 | 0.0033333 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 0.12661 | 0.4336 | 0 | 0 | 1.7154
3231759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11300_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 04:00 | 2023-06-10 04:33 | 0.54806 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 1 | 407 | 2 | 1 | 0 | 232.8325 | 0 | 0 | 3.8511 | 140.3432 | 1454.5043 | 0.94367 | 1832.4748
3231765 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:15 | 2023-06-10 10:39 | 4.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3143 | 0 | 0 | 7.3143
3231767 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:33 | 2023-06-10 06:38 | 0.09 | 0 | 685 | 1 | 11 | 2 | 196 | 3 | 0 | 0 | 13.1029 | 0.002715 | 0.15277 | 2.5557 | 3.5559 | 1.5107 | 0 | 20.8807
3231767 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:33 | 2023-06-10 09:50 | 3.2933 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.9205 | 4.8705 | 0.12058 | 0 | 286.812 | 75.1252 | 3269.4922 | 103.652 | 3741.993
3231768 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:33 | 2023-06-10 06:33 | 0.01 | 0 | 642 | 0 | 6 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0.020197 | 0 | 0.49044 | 6.7717 | 0 | 8.3164
3231772 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1092_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:43 | 2023-06-10 08:37 | 1.9131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282
3231774 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:48 | 2023-06-10 11:01 | 4.2211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.22355 | 0 | 0 | 37.3948
3231776 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:55 | 2023-06-10 09:56 | 3.0122 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 947.1646 | 0 | 0 | 0 | 515.8971 | 0 | 0 | 1463.0617
3231780 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 03:53 | 2023-06-10 09:17 | 5.3925 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.824 | 0 | 0 | 0 | 25.489 | 0 | 0 | 127.313
3231781 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 07:33 | 2023-06-10 07:39 | 0.085 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 49 | 3 | 1 | 0 | 1.1302 | 0 | 0.11689 | 0.52207 | 7.3534 | 24.3276 | 4.1336 | 37.5837
3231782 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 07:35 | 2023-06-10 16:53 | 9.2931 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5505 | 0 | 0 | 0 | 15.1039 | 0 | 0 | 47.6545
3231791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24189_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:11 | 2023-06-10 13:04 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6786 | 0 | 0 | 20.6786
3231792 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:12 | 2023-06-10 09:06 | 0.90361 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.6854 | 0 | 0 | 0 | 15.5126 | 0 | 0 | 56.198
3231793 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28060_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:12 | 2023-06-10 16:01 | 7.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.011 | 0 | 0 | 691.011
3231794 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 853_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:17 | 2023-06-10 09:33 | 1.265 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 2 | 871 | 0 | 2 | 0 | 715.6423 | 0 | 0 | 256.7794 | 1602.6556 | 0 | 8.9973 | 2584.0747
3231794 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 220_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:17 | 2023-06-10 09:47 | 1.4992 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 696.4896 | 0 | 0 | 0 | 1085.4397 | 0 | 0 | 1781.9293
3231795 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29097_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:18 | 2023-06-10 10:41 | 2.3881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 3.6604
3231796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4120_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:26 | 2023-06-10 08:26 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62002 | 7.6804 | 0 | 0 | 8.3004
3231799 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3268_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:31 | 2023-06-10 09:06 | 0.5875 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 24.6083 | 0 | 0 | 0 | 211.0663 | 0 | 0 | 235.6746
3231800 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25182_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:05 | 2023-06-10 15:24 | 7.3197 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.9332 | 0 | 0 | 0 | 0.16781 | 0 | 0 | 66.101
3231803 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4586_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 08:33 | 2023-06-10 12:14 | 3.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6715 | 0 | 0 | 0 | 221.6715
3231820 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28522_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:45 | 2023-06-10 10:34 | 1.8225 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.58229 | 0 | 0 | 68.6598
3231825 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3029_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 08:52 | 2023-06-10 15:13 | 6.3561 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.4335 | 0 | 0 | 0 | 122.7592 | 0 | 0 | 198.1928
3231830 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25255_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:55 | 2023-06-10 15:52 | 6.9519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3045
3231832 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG/OG Transformatörü | 3295_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 08:57 | 2023-06-10 18:05 | 9.1439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16.7147 | 0 | 0 | 0 | 2825.8813 | 0 | 0 | 2842.596
3231833 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1092_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:57 | 2023-06-10 11:03 | 2.095 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.1903 | 0 | 0 | 0 | 13.6474 | 0 | 0 | 49.8377
3231836 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29113_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 07:43 | 2023-06-10 11:45 | 4.0286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 0 | 292.9571 | 0 | 0 | 296.8789
3231837 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31912_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:59 | 2023-06-10 13:47 | 4.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97118 | 0 | 0 | 2162.0542 | 0 | 0 | 0 | 2163.0254
3231841 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH11 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 09:08 | 0.14083 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 1 | 0 | 58.8031 | 0 | 0 | 0.098761 | 37.1107 | 0 | 1.4706 | 97.4832
3231843 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21916_34.5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:04 | 2023-06-10 17:18 | 8.2275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 4 | 0 | 56.9953 | 0 | 0 | 675.2121 | 2193.5806 | 17827.0718 | 1643.1792 | 22396.039
3231849 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_0,4kVTR-1_D-24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:06 | 2023-06-10 17:21 | 8.2558 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 324.6087 | 0 | 0 | 0 | 237.8596 | 0 | 0 | 562.4683
3231851 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40735_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:15 | 2023-06-10 10:19 | 1.0647 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 54.9718 | 0 | 0 | 56.9696
3231852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:15 | 2023-06-10 12:07 | 2.8592 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.2195 | 0 | 0 | 0 | 189.7433 | 0 | 0 | 296.9628
3231853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:17 | 2023-06-10 13:14 | 3.9564 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 1375.2128 | 0 | 0 | 0 | 513.2345 | 0 | 470.4084 | 2358.8557
3231863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29537_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:24 | 2023-06-10 12:44 | 3.3356 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 319.2837 | 0 | 0 | 0 | 62.0042 | 0 | 0 | 381.2879
3231864 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9063_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:25 | 2023-06-10 16:13 | 6.7992 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.4639
3231866 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:29 | 2023-06-10 13:01 | 3.5317 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.3582 | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 121.6804
3231867 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:30 | 2023-06-10 17:10 | 7.6639 | 1 | 429 | 0 | 6 | 1 | 125 | 0 | 0 | 4.3405 | 883.4861 | 0 | 110.6579 | 39.747 | 656.133 | 0 | 0 | 1694.3645
3231869 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25083_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:33 | 2023-06-10 12:13 | 2.6772 | 2 | 4005 | 0 | 3 | 10 | 386 | 0 | 0 | 4.064 | 1996.9834 | 0 | 4.3944 | 463.1778 | 818.6462 | 0 | 0 | 3287.2658
3231873 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9426_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:34 | 2023-06-10 17:00 | 7.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8858.5247 | 0 | 8858.5247
3231874 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 28909_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:35 | 2023-06-10 11:59 | 2.4081 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.555 | 0 | 0 | 0 | 4.6748 | 0 | 0 | 73.2298
3231875 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20135_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:35 | 2023-06-10 10:37 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.0996 | 0 | 0 | 0 | 349.0996
3231877 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 212_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:35 | 2023-06-10 10:15 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 5 | 0 | 5.5892 | 0 | 0 | 0 | 2101.9309 | 0 | 12.9725 | 2120.4925
3231877 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 212_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:35 | 2023-06-10 14:02 | 4.4467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 1 | 0 | 19.2539 | 0 | 0 | 0 | 3126.7106 | 0 | 50.0784 | 3196.043
3231891 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24121_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 09:42 | 2023-06-10 12:09 | 2.4553 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 192.4838 | 0 | 0 | 0 | 39.8637 | 0 | 64.8491 | 297.1966
3231893 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH51 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:39 | 2023-06-10 09:52 | 0.22444 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.0454 | 0 | 0 | 1069.3077 | 9.1876 | 0 | 0 | 1137.5406
3231893 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21153_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:39 | 2023-06-10 10:29 | 0.82611 | 0 | 16303 | 0 | 0 | 6 | 1785 | 0 | 5 | 0 | 2669.1601 | 0 | 0 | 1457.7191 | 1746.0984 | 0 | 69.2514 | 5942.229
3231905 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3897_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:46 | 2023-06-10 10:33 | 0.78556 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.8949 | 0 | 0 | 0 | 4.1698 | 0 | 0 | 141.0647
3231908 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2703_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:47 | 2023-06-10 10:38 | 0.84611 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.6123 | 0 | 0 | 0 | 43.8565 | 0 | 0 | 73.4688
3231927 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12239_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:54 | 2023-06-10 11:56 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333
3231950 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8309_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 10:04 | 2023-06-10 15:20 | 5.2672 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.6897 | 0 | 0 | 0 | 11.8867 | 0 | 0 | 94.5764
3231961 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3182_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:14 | 2023-06-10 19:53 | 9.6567 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 333.7464 | 0 | 0 | 0 | 488.4244 | 0 | 146.1942 | 968.3651
3231965 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2275_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 10:15 | 2023-06-10 16:01 | 5.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95897 | 0 | 0 | 0.95897
3231971 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31048_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:21 | 2023-06-10 16:47 | 6.4394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7692 | 0 | 0 | 0 | 6.5829 | 0 | 0 | 13.3521
3231973 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12536_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:10 | 2023-06-10 19:30 | 9.33 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 149.8753 | 0 | 0 | 0 | 63.0988 | 0 | 0 | 212.974
3231977 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40045_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:24 | 2023-06-10 13:25 | 3.0189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.436 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 11.5827
3231984 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:27 | 2023-06-10 10:34 | 0.11472 | 0 | 16303 | 0 | 0 | 6 | 1785 | 0 | 5 | 0 | 374.9875 | 0 | 0 | 218.5975 | 247.8037 | 0 | 9.6935 | 851.0821
3231987 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:04 | 2023-06-10 12:01 | 1.9419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.73364 | 0 | 0 | 0 | 80.5645 | 0 | 0 | 81.2981
3231989 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9418_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 10:30 | 2023-06-10 14:30 | 3.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7424 | 0 | 0 | 4190.7058 | 429.182 | 0 | 0 | 4623.6302
3231991 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 28122_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 10:31 | 2023-06-10 17:25 | 6.9117 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 4 | 0 | 1811.02 | 0 | 0 | 0 | 2569.0905 | 0 | 223.9659 | 4604.0764
3231993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20488_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 10:32 | 2023-06-10 11:16 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7736 | 0 | 196.3513 | 335.125
3231998 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3278_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:30 | 2023-06-10 12:47 | 2.2783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.55079 | 0 | 0 | 0 | 144.6608 | 0 | 0 | 145.2116
3232000 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9353_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 10:20 | 2023-06-10 13:28 | 3.1342 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.7561 | 0 | 0 | 0 | 13.0036 | 0 | 0 | 145.7597
3232011 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:38 | 2023-06-10 12:56 | 2.3036 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.1837 | 0 | 0 | 0 | 45.0426 | 0 | 0 | 150.2264
3232012 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 08:54 | 2023-06-10 14:20 | 5.4392 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151.463 | 0 | 0 | 0 | 110.2497 | 0 | 0 | 261.7126
3232013 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-2_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:41 | 2023-06-10 11:57 | 1.2672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72129
3232031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:46 | 2023-06-10 12:22 | 1.6008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7795 | 0 | 0 | 0 | 0.47723 | 0 | 0 | 2.2567
3232040 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4149_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:53 | 2023-06-10 14:03 | 3.1608 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125.7869 | 0 | 0 | 0 | 14.3522 | 0 | 0 | 140.139
3232064 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21304_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:48 | 2023-06-10 13:52 | 7.0744 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 211.8801 | 0 | 0 | 0 | 99.2905 | 0 | 0 | 311.1706
3232070 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:16 | 2023-06-10 20:16 | 9.0042 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 272.2653 | 0 | 0 | 0 | 337.6158 | 0 | 0 | 609.8811
3232072 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3897_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:17 | 2023-06-10 12:06 | 0.81528 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145.7735 | 0 | 0 | 0 | 4.4295 | 0 | 0 | 150.203
3232081 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20424_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 11:20 | 2023-06-10 11:58 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 1.1299
3232096 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:09 | 2023-06-10 12:29 | 1.3347 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.0978 | 0 | 0 | 0 | 23.0912 | 0 | 0 | 105.189
3232100 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 06:44 | 2023-06-10 11:54 | 5.1744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.0697 | 0 | 0 | 0 | 227.0118 | 0 | 0 | 236.0815
3232107 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4120_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:34 | 2023-06-10 11:36 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0325 | 0 | 0 | 21.0325
3232119 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:41 | 2023-06-10 13:28 | 1.785 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.9245 | 0 | 0 | 0 | 2.8415 | 0 | 0 | 65.766
3232133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21300_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:36 | 2023-06-10 11:41 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1.7054 | 0 | 0 | 0 | 89.4719 | 1428.5418 | 52.8802 | 1572.5993
3232133 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20559_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 10:36 | 2023-06-10 11:53 | 1.2872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 | 3 | 17 | 0 | 7.7762 | 0 | 0 | 230.5527 | 828.7472 | 1554.9292 | 1670.757 | 4292.7623
3232137 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2703_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:53 | 2023-06-10 15:27 | 3.5692 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.4259 | 0 | 0 | 0 | 200.5299 | 0 | 0 | 334.9558
3232152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28681_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:00 | 2023-06-10 14:08 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1699
3232157 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4411_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 12:04 | 2023-06-10 12:30 | 0.42722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8684 | 0 | 0 | 0 | 10.9103 | 0 | 0 | 19.7788
3232158 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:05 | 2023-06-10 13:47 | 1.7083 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.472 | 0 | 0 | 0 | 54.3145 | 0 | 0 | 137.7864
3232159 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:06 | 2023-06-10 18:38 | 6.5414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.6825 | 0 | 0 | 0 | 370.8597 | 0 | 0 | 383.5422
3232163 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3558_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:20 | 2023-06-10 12:36 | 1.2589 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.7014 | 0 | 0 | 0 | 141.5175 | 0 | 0 | 154.2189
3232168 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 40004_34.5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 12:20 | 2023-06-10 13:06 | 0.7725 | 0 | 394 | 0 | 6 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 79.7413 | 0 | 0.63522 | 3.9162 | 43.0164 | 15.1812 | 3.9599 | 146.4503
3232173 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:25 | 2023-06-10 21:23 | 8.9731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0016 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0 | 23.4185
3232174 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3783_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 09:21 | 2023-06-10 12:51 | 3.5031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7959 | 0 | 0 | 0 | 5.4682 | 0 | 0 | 16.2641
3232196 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:41 | 2023-06-10 22:23 | 9.6958 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 340.8375 | 0 | 0 | 0 | 167.0798 | 0 | 0 | 507.9174
3232204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21625_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:55 | 2023-06-10 21:58 | 9.0444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5338
3232206 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:34 | 2023-06-10 16:30 | 3.9333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 205.8006 | 0 | 0 | 0 | 59.0543 | 0 | 0 | 264.8549
3232207 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:37 | 2023-06-10 14:05 | 1.4653 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4465 | 0 | 0 | 0 | 10.2396 | 0 | 0 | 41.6861
3232208 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:37 | 2023-06-10 14:07 | 1.5039 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.8341 | 0 | 0 | 0 | 25.0517 | 0 | 0 | 140.8858
3232209 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23507_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:00 | 2023-06-10 14:01 | 1.0186 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.4172 | 0 | 0.19917 | 0 | 18.9818 | 0 | 0 | 32.5982
3232212 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12569_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:00 | 2023-06-10 19:47 | 6.7844 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210.4732 | 0 | 0 | 0 | 46.1294 | 0 | 0 | 256.6026
3232217 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99376_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:04 | 2023-06-10 13:41 | 0.61028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4064 | 0 | 0 | 0 | 52.4064
3232219 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8865_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:18 | 2023-06-10 16:18 | 4.9928 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.1702 | 0 | 0 | 0 | 26.5814 | 0 | 0 | 193.7516
3232227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4411_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 13:13 | 2023-06-10 16:40 | 3.4481 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.5304 | 0 | 0 | 0 | 82.6768 | 0 | 0 | 154.2073
3232241 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 657_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:27 | 2023-06-10 15:44 | 2.2881 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.4258 | 0 | 0 | 0 | 84.4432 | 0 | 0 | 134.869
3232245 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9544_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:35 | 2023-06-10 16:21 | 4.7619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469
3232246 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12754_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:28 | 2023-06-10 16:46 | 3.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8506 | 0 | 0 | 6.8506
3232260 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3104_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:21 | 2023-06-10 15:19 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7529 | 0 | 0 | 19.7529
3232261 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20255_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:36 | 2023-06-10 15:12 | 1.6019 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 460.4733 | 0 | 0 | 0 | 459.5498 | 0 | 0 | 920.0231
3232273 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG/OG Transformatörü | 28298_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 13:43 | 2023-06-10 14:52 | 1.1444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 0 | 0 | 5.3563
3232274 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:44 | 2023-06-10 16:40 | 2.9408 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1754 | 0 | 0 | 0 | 12.0702 | 0 | 0 | 65.2456
3232275 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23190_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:45 | 2023-06-10 15:11 | 1.4408 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.4213 | 0 | 0 | 0 | 17.6637 | 0 | 0 | 93.0849
3232281 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22880_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 13:19 | 2023-06-10 15:29 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.107 | 0 | 452.6804 | 0 | 527.7874
3232288 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12630_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:57 | 2023-06-10 14:59 | 1.0281 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 511.4638 | 0 | 0 | 532.4089 | 176.1264 | 0 | 0 | 1219.9992
3232292 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2722_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:00 | 2023-06-10 17:19 | 3.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14199 | 0 | 0 | 0 | 4.8269 | 0 | 0 | 4.9689
3232294 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24121_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:02 | 2023-06-10 17:16 | 3.2319 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 189.5262 | 0 | 0 | 0 | 8.5366 | 0 | 0 | 198.0628
3232296 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:10 | 2023-06-10 18:13 | 5.0436 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 931.8393 | 0 | 0 | 0 | 311.0255 | 0 | 218.0437 | 1460.9085
3232296 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 13:10 | 2023-06-10 22:01 | 8.845 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0391 | 0 | 0 | 0 | 16.7201 | 0 | 0 | 61.7592
3232297 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9451_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:05 | 2023-06-10 14:20 | 0.25361 | 0 | 659 | 0 | 0 | 3 | 179 | 0 | 1 | 0 | 32.0521 | 0 | 0 | 109.3467 | 187.6256 | 0 | 14.3305 | 343.3549
3232298 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:05 | 2023-06-10 14:11 | 0.10056 | 0 | 5030 | 0 | 0 | 9 | 1055 | 4 | 16 | 0 | 96.6306 | 0 | 0 | 67.3171 | 206.8776 | 30.8645 | 41.5791 | 443.2689
3232298 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH24 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:05 | 2023-06-10 14:11 | 0.10167 | 1 | 1405 | 0 | 0 | 8 | 507 | 2 | 0 | 30.3842 | 29.7734 | 0 | 0 | 554.1925 | 115.4846 | 118.5977 | 0 | 848.4323
3232298 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:05 | 2023-06-10 14:11 | 0.10278 | 0 | 8650 | 0 | 0 | 2 | 908 | 1 | 3 | 0 | 166.1174 | 0 | 0 | 7.1823 | 105.9728 | 8.1451 | 3.1874 | 290.605
3232298 | 4 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:05 | 2023-06-10 14:23 | 0.28917 | 0 | 12176 | 0 | 0 | 9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 675.0257 | 0 | 0 | 480.9617 | 588.4092 | 0 | 0 | 1744.3967
3232316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25315_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 14:08 | 2023-06-10 17:10 | 3.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1225 | 0 | 509.1225
3232354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28629_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 14:19 | 2023-06-10 15:31 | 1.1947 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 88.1074 | 0 | 0 | 0 | 32.2996 | 0 | 0 | 120.407
3232381 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22310_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:50 | 2023-06-10 17:51 | 3.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0.038615
3232391 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234_0,4kVTR-2_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 11:52 | 2023-06-10 16:26 | 4.5747 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.161
3232401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27030_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 12:44 | 2023-06-10 20:34 | 7.8322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2153
3232402 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH08 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 15:09 | 2023-06-10 17:05 | 1.9242 | 3 | 87 | 0 | 5 | 3 | 62 | 0 | 1 | 7.0214 | 85.3328 | 0 | 12.5608 | 149.9086 | 88.5707 | 0 | 10.1915 | 353.5858
3232402 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 15:09 | 2023-06-10 18:20 | 3.1828 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 102.136 | 0 | 2.1666 | 0 | 46.4541 | 44.5523 | 0 | 195.3089
3232416 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:29 | 2023-06-10 20:49 | 5.3378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4225
3232419 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24264_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:34 | 2023-06-10 21:28 | 5.8942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9641 | 0 | 0 | 0 | 10.6314 | 0 | 0 | 16.5955
3232420 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2703_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:35 | 2023-06-10 21:19 | 5.7364 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 242.4336 | 0 | 0 | 0 | 284.0408 | 0 | 0 | 526.4744
3232423 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25192_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:31 | 2023-06-10 18:13 | 2.7022 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 149.3388 | 0 | 0 | 0 | 86.3481 | 0 | 0 | 235.6869
3232427 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28910_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 15:44 | 2023-06-10 17:40 | 1.9206 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 101.1605 | 0 | 0 | 3.5686 | 108.6884 | 0 | 0 | 213.4175
3232432 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:51 | 2023-06-10 19:04 | 3.2094 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.3666 | 0 | 0 | 0 | 49.2265 | 0 | 0 | 102.5932
3232435 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_10,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:54 | 2023-06-10 16:29 | 0.58194 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 11 | 0 | 281.8593 | 0 | 0 | 0 | 522.6327 | 0 | 303.351 | 1107.843
3232435 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28422_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 15:54 | 2023-06-10 16:48 | 0.89806 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 131.58 | 0 | 0 | 0 | 49.8877 | 0 | 155.1108 | 336.5785
3232444 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2275_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:01 | 2023-06-10 18:12 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22903 | 0 | 0 | 0.22903
3232456 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:10 | 2023-06-10 16:56 | 0.77389 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9121 | 0 | 0 | 0 | 3.9295 | 0 | 0 | 23.8416
3232470 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8671_0,4kVTR-1_D-16 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:26 | 2023-06-10 18:37 | 2.1906 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.5895 | 0 | 0 | 0 | 23.1824 | 0 | 0 | 64.7719
3232472 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:24 | 2023-06-11 00:11 | 7.7769 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 707.1762 | 0 | 0 | 0 | 221.3733 | 0 | 0 | 928.5496
3232474 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:28 | 2023-06-10 17:52 | 1.4 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.189 | 0 | 0 | 0 | 19.5327 | 0 | 0 | 114.7217
3232487 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9128_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:33 | 2023-06-10 23:32 | 6.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1098 | 0 | 0 | 14.1098
3232488 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:34 | 2023-06-10 17:35 | 1.0214 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.1329 | 0 | 0 | 0 | 27.655 | 0 | 0 | 73.7879
3232514 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:01 | 2023-06-10 18:47 | 1.7606 | 0 | 123 | 1 | 9 | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 100.687 | 0.21551 | 4.9382 | 54.1747 | 65.9073 | 30.5796 | 0 | 256.5023
3232516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29586_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 15:50 | 2023-06-10 17:51 | 2.0097 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4197 | 0 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | 37.8295
3232527 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:58 | 2023-06-10 20:43 | 3.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 121.2288 | 0 | 0 | 0 | 76.8894 | 0 | 0 | 198.1183
3232537 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 764_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:15 | 2023-06-10 21:55 | 4.6708 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.2812 | 0 | 0 | 0 | 5.9049 | 0 | 0 | 79.1861
3232542 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21916_34.5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:19 | 2023-06-10 20:24 | 3.0794 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 4 | 0 | 22.3408 | 0 | 0 | 130.8629 | 408.8436 | 5893.5962 | 394.4813 | 6850.1248
3232545 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26360_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:22 | 2023-06-10 20:05 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0476 | 0 | 0 | 159.0476
3232547 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:22 | 2023-06-10 18:43 | 1.3417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78255
3232566 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25422_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:39 | 2023-06-10 23:28 | 5.8147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.2285 | 0 | 0 | 0 | 120.4191 | 0 | 0 | 141.6476
3232578 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28215_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 14:34 | 2023-06-10 21:39 | 7.0856 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 258.5117 | 0 | 0 | 0 | 225.5189 | 0 | 0 | 484.0306
3232580 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29113_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-10 17:52 | 2023-06-10 18:22 | 0.49556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.96742 | 0 | 0 | 0 | 36.2097 | 0 | 10.1263 | 47.3034
3232582 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:40 | 2023-06-10 19:42 | 2.0414 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.2395 | 0 | 0 | 0 | 36.3095 | 0 | 0 | 74.549
3232585 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:54 | 2023-06-11 03:00 | 9.0947 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178.2231 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 194.9331
3232599 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3295_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:05 | 2023-06-11 00:17 | 6.2036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31.7322 | 0 | 0 | 0 | 1650.3644 | 0 | 0 | 1682.0966
3232614 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:12 | 2023-06-11 03:11 | 8.9928 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 251.824 | 0 | 0 | 0 | 89.6605 | 0 | 0 | 341.4845
3232615 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29586_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:13 | 2023-06-10 18:28 | 0.25722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4885 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 4.5285
3232627 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:20 | 2023-06-10 20:56 | 2.5964 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2498 | 0 | 0 | 0 | 0.11879 | 0 | 0 | 9.3686
3232635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:24 | 2023-06-11 03:43 | 9.3217 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603
3232653 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9211_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:34 | 2023-06-10 22:16 | 3.6975 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 206.5005 | 0 | 0 | 0 | 20.9916 | 0 | 0 | 227.492
3232655 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28963_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 17:45 | 2023-06-10 23:06 | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6143 | 0 | 0 | 72.6143
3232671 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:42 | 2023-06-10 20:05 | 1.3803 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.6506 | 0 | 0 | 0 | 83.3701 | 0 | 0 | 107.0208
3232673 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:47 | 2023-06-10 20:04 | 1.2883 | 0 | 130 | 1 | 9 | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 74.5682 | 0.13629 | 3.0456 | 44.2841 | 46.2437 | 17.3729 | 0 | 185.6508
3232674 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:47 | 2023-06-10 19:06 | 0.30972 | 4 | 644 | 0 | 13 | 4 | 215 | 1 | 1 | 1.3006 | 62.9812 | 0 | 9.5318 | 27.9371 | 41.3572 | 3.7552 | 1.9627 | 148.8257
3232678 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:49 | 2023-06-10 21:53 | 3.0633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
3232690 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3268_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 19:00 | 2023-06-10 19:28 | 0.46611 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21.0001 | 0 | 0 | 0 | 176.8772 | 0 | 0 | 197.8773
3232703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20915_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 19:18 | 2023-06-10 19:21 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9255 | 26.6478 | 0 | 31.5733
3232703 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22760_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 19:18 | 2023-06-10 19:41 | 0.37139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6392 | 50.426 | 17.7858 | 19.8534 | 88.7044
3232706 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20540_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 16:24 | 2023-06-10 20:39 | 4.2539 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 397.2286 | 0 | 0 | 0 | 177.2725 | 0 | 8.4252 | 582.9263
3232712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21300_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:59 | 2023-06-10 20:31 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6056 | 0 | 47.4333 | 126.0389
3232724 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21295_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 19:37 | 2023-06-10 20:14 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9633 | 0 | 47.9633
3232729 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3234_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 18:28 | 2023-06-10 22:35 | 4.1111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8658
3232733 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 19:44 | 2023-06-10 23:47 | 4.0486 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 275.5172 | 0 | 0 | 0 | 35.7455 | 0 | 0 | 311.2626
3232736 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25571_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 19:53 | 2023-06-10 21:09 | 1.2611 | 1 | 149 | 1 | 3 | 3 | 51 | 1 | 0 | 3.4966 | 91.4777 | 0.20323 | 0.28719 | 16.5503 | 31.2893 | 98.6665 | 0 | 241.9708
3232747 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21300_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:07 | 2023-06-10 23:19 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8594 | 161.8594
3232754 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2130_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:16 | 2023-06-11 01:04 | 4.7933 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.3067 | 0 | 0 | 0 | 54.4121 | 0 | 0 | 132.7189
3232757 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH11 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:17 | 2023-06-10 21:09 | 0.85333 | 1 | 1621 | 0 | 3 | 1 | 341 | 1 | 0 | 0.91387 | 386.5712 | 0 | 0.049353 | 5.7742 | 174.6486 | 41.784 | 0 | 609.7412
3232757 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24268_34,5kVH01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:17 | 2023-06-10 21:56 | 1.6447 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.0033 | 0 | 0.53202 | 0 | 7.0867 | 0 | 0 | 44.622
3232760 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25018_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:18 | 2023-06-10 22:17 | 1.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18941
3232763 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:20 | 2023-06-10 21:28 | 1.1364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 0 | 6.5091 | 0 | 0 | 7.8945
3232767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:25 | 2023-06-10 21:28 | 1.0408 | 0 | 1131 | 0 | 10 | 2 | 129 | 3 | 1 | 0 | 256.6636 | 0 | 1.3214 | 8.878 | 156.6803 | 132.9398 | 1.2813 | 557.7643
3232783 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18293_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 20:46 | 2023-06-11 01:19 | 4.5481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9976
3232794 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 799_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:10 | 2023-06-10 21:30 | 0.34444 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 88.2706 | 0 | 0 | 0 | 29.2271 | 0 | 0 | 117.4976
3232795 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:10 | 2023-06-11 06:09 | 8.9881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6364
3232800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:16 | 2023-06-11 06:23 | 9.1186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3851
3232810 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:30 | 2023-06-10 22:36 | 1.105 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 214.5898 | 0 | 0 | 0 | 130.4124 | 0 | 0 | 345.0022
3232814 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:39 | 2023-06-11 06:22 | 8.7197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9992 | 0 | 0 | 0 | 17.5571 | 0 | 0 | 32.5563
3232815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:39 | 2023-06-10 23:42 | 2.05 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1378
3232820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-2_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:50 | 2023-06-11 05:21 | 7.5242 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 145.2713 | 0 | 0 | 0 | 18.3186 | 0 | 0.72317 | 164.313
3232823 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24297_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:54 | 2023-06-10 23:23 | 1.4803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040753
3232824 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21755_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:57 | 2023-06-11 07:19 | 9.3586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192
3232825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21625_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:58 | 2023-06-11 02:56 | 4.9606 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 183.502 | 0 | 0 | 0 | 4.8064 | 0 | 0 | 188.3083
3232833 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:08 | 2023-06-10 23:45 | 1.6178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.91454 | 0 | 0 | 7.921
3232834 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:14 | 2023-06-10 23:03 | 0.82389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1339 | 0 | 2 | 0 | 0.99313 | 0 | 0 | 191.2403 | 518.1589 | 0 | 3.4256 | 713.8179
3232844 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 111029_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:27 | 2023-06-10 23:31 | 1.0622 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 76.5702 | 0 | 0 | 0 | 392.4827 | 0 | 0 | 469.0529
3232844 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3563_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:27 | 2023-06-10 23:12 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4271 | 0 | 0 | 10.4271
3232844 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3773_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:27 | 2023-06-11 00:30 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2003 | 0 | 0 | 0 | 41.2003
3232844 | 4 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3796_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:27 | 2023-06-11 00:55 | 2.4558 | 0 | 291 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 512.4091 | 0 | 0 | 2753.0632 | 365.9719 | 0 | 0 | 3631.4441
3232848 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:37 | 2023-06-11 00:18 | 1.6814 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.1226 | 0 | 0 | 0 | 14.8131 | 0 | 0 | 64.9357
3232854 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23180_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 22:21 | 2023-06-11 00:03 | 1.6869 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4.275 | 8.9553 | 2.5939 | 0.22691 | 1.1676 | 7.743 | 0 | 0 | 24.9617
3232871 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 11678_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 23:01 | 2023-06-11 00:30 | 1.4806 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 229.2136 | 0 | 0 | 0 | 407.5086 | 1171.5115 | 0 | 1808.2337
3232878 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 23:09 | 2023-06-10 23:58 | 0.81944 | 0 | 208 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.425 | 0 | 0 | 29.1305 | 29.3729 | 0 | 0 | 123.9284
3232878 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 111001_34,5kVH36 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 23:09 | 2023-06-11 00:11 | 1.0306 | 1 | 490 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18.626 | 358.903 | 0 | 0 | 537.8856 | 14.6585 | 0 | 0 | 930.0731
3232880 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 23:11 | 2023-06-11 05:07 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4429 | 0 | 0 | 22.4429
3232881 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12531_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-10 23:14 | 2023-06-11 | 0.77528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
3232895 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111013_34,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 23:30 | 2023-06-11 01:19 | 1.8108 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1208.0609 | 0 | 0 | 0 | 308.8473 | 0 | 0 | 1516.9082
3232901 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29837_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-10 21:41 | 2023-06-11 05:22 | 7.6825 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.9714 | 0 | 0 | 0 | 20.8662 | 0 | 0 | 120.8376
3232921 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12531_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 00:07 | 2023-06-11 02:27 | 2.335 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.2845 | 0 | 0 | 0 | 5.0129 | 0 | 0 | 33.2974
3232931 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 00:39 | 2023-06-11 03:23 | 2.7356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8798 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 10.1521
3232939 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 00:28 | 2023-06-11 02:18 | 1.8317 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.5215 | 0 | 0 | 0 | 14.0982 | 0 | 0 | 65.6196
3232940 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:05 | 2023-06-11 01:18 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6937 | 0 | 0 | 0 | 46.6937
3232941 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31617_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:05 | 2023-06-11 01:05 | 0.0027778 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.25378 | 0 | 0 | 0 | 0.072056 | 0 | 0 | 0.32583
3232942 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH34 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:13 | 2023-06-11 01:15 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57527 | 2.6202 | 0 | 2.3797 | 5.5752
3232953 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:21 | 2023-06-11 01:22 | 0.013611 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 687 | 1 | 43 | 0 | 2.0132 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 | 10.731 | 6.0776 | 23.7402
3232957 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9803_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:25 | 2023-06-11 01:26 | 0.024444 | 0 | 522 | 0 | 0 | 6 | 318 | 0 | 2 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 62.3852 | 13.8297 | 0 | 0.56064 | 80.1089
3232963 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:30 | 2023-06-11 01:31 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 1.063
3232971 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9080_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:40 | 2023-06-11 03:00 | 1.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0 | 2.8992
3232972 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 01:40 | 2023-06-11 01:41 | 0.023611 | 0 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 19.4293 | 0 | 0 | 0 | 5.2552 | 0 | 0 | 24.6846
3232975 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25162_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 00:40 | 2023-06-11 04:52 | 4.1994 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.2477 | 0 | 0 | 0 | 55.7176 | 0 | 0 | 173.9653
3232986 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11067_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 02:31 | 2023-06-11 02:32 | 0.014167 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.1969 | 0 | 0 | 0 | 0.81008 | 0 | 0 | 3.007
3232986 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11070_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 02:31 | 2023-06-11 02:33 | 0.025 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 3 | 0 | 18.6074 | 0 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 0.49865 | 25.5875
3232989 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12536_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 02:48 | 2023-06-11 02:49 | 0.0027778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.34981 | 0 | 0 | 0 | 0.064147 | 0 | 0 | 0.41396
3232990 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12720_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 02:54 | 2023-06-11 02:55 | 0.015556 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0.35922 | 3.3489 | 0 | 5.6671
3232990 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11340_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 02:54 | 2023-06-11 02:56 | 0.025556 | 0 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 3 | 0 | 21.3369 | 0 | 0 | 0 | 7.8157 | 0 | 0.50974 | 29.6623
3232993 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25293_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:10 | 2023-06-11 04:55 | 1.7578 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9558 | 0 | 0.79542 | 0 | 19.3039 | 0 | 0 | 57.055
3232996 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2432_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:15 | 2023-06-11 03:20 | 0.081111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0.19397 | 0 | 0 | 0 | 54.7334 | 0 | 0 | 54.9273
3232997 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 151_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:29 | 2023-06-11 04:07 | 0.63083 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.8543 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0 | 0 | 16.6087
3232999 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM | 111021_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 03:40 | 2023-06-11 03:50 | 0.17194 | 0 | 10195 | 0 | 0 | 4 | 898 | 0 | 0 | 0 | 400.5142 | 0 | 0 | 227.1346 | 130.7397 | 0 | 0 | 758.3884
3232999 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM | 111021_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 03:40 | 2023-06-11 05:14 | 1.5722 | 0 | 85595 | 0 | 10 | 30 | 6843 | 46 | 121 | 0 | 26735.1949 | 0 | 2.2052 | 4266.4179 | 9129.1303 | 18360.4752 | 3255.0804 | 61748.5041
3233000 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM | 111021_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 03:40 | 2023-06-11 05:11 | 1.5161 | 0 | 38178 | 0 | 0 | 22 | 2620 | 77 | 98 | 0 | 9695.3262 | 0 | 0 | 2104.4647 | 4326.3127 | 24797.3857 | 6287.5626 | 47211.0518
3233000 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22003_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 03:40 | 2023-06-11 05:23 | 1.7097 | 1 | 28353 | 1 | 63 | 12 | 3048 | 1 | 1 | 1.4199 | 8408.1691 | 1.4076 | 13.2346 | 1464.7604 | 3806.8182 | 2830.6415 | 5.8132 | 16532.2645
3233001 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:44 | 2023-06-11 10:48 | 7.0619 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6972
3233002 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:49 | 2023-06-11 04:52 | 1.0536 | 7 | 412 | 2 | 2 | 1 | 137 | 0 | 0 | 10.1109 | 236.5667 | 2.1271 | 0.0596 | 2.6125 | 94.0114 | 0 | 0 | 345.4882
3233007 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM Fideri | 21290_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:54 | 2023-06-11 05:35 | 1.6806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 33 | 17 | 13 | 0 | 0.6918 | 0 | 0 | 427.9061 | 92.6174 | 12175.0597 | 1032.2013 | 13728.4762
3233008 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | TM Fideri | 111040_34,5kVH31 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:54 | 2023-06-11 05:11 | 1.2972 | 0 | 1593 | 0 | 10 | 1 | 329 | 1 | 0 | 0 | 608.492 | 0 | 1.1875 | 0 | 268.9439 | 542.2416 | 0 | 1420.865
3233010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM Fideri | 111021_34,5kVH47 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:53 | 2023-06-11 05:10 | 1.2875 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 3 | 220 | 2 | 5 | 0 | 331.7028 | 0 | 0 | 34.4364 | 352.6714 | 23.2864 | 88.43 | 830.5269
3233018 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:54 | 2023-06-11 03:56 | 0.031111 | 0 | 10195 | 0 | 0 | 4 | 898 | 0 | 0 | 0 | 72.4678 | 0 | 0 | 41.097 | 23.323 | 0 | 0 | 136.8879
3233020 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18579_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 04:02 | 2023-06-11 05:13 | 1.1764 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 153.9537 | 0 | 0 | 0 | 11.9875 | 0 | 0 | 165.9412
3233022 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18548_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 04:20 | 2023-06-11 04:21 | 0.021111 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 0.22784 | 0 | 0 | 1.3544
3233026 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 03:39 | 2023-06-11 13:06 | 9.4483 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151.1497 | 0 | 0 | 0 | 21.2144 | 0 | 0 | 172.3642
3233027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29459_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:02 | 2023-06-11 07:58 | 2.9367 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.7372 | 0 | 0 | 0 | 2.1921 | 0 | 0 | 45.9293
3233033 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM | 111021_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:18 | 2023-06-11 05:28 | 0.15278 | 0 | 10195 | 0 | 0 | 4 | 898 | 0 | 0 | 0 | 330.1349 | 0 | 0 | 183.6766 | 111.142 | 0 | 0 | 624.9536
3233042 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18548_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:22 | 2023-06-11 05:22 | 0.0058333 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.29236 | 0 | 0 | 0 | 0.061861 | 0 | 0 | 0.35422
3233049 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2071_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:33 | 2023-06-11 05:34 | 0.0083333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1339 | 0 | 2 | 0 | 0.0081882 | 0 | 0 | 1.4806 | 3.8357 | 0 | 0.029533 | 5.354
3233054 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20633_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:45 | 2023-06-11 05:59 | 0.22389 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 103.9752 | 0 | 0 | 0 | 19.7824 | 0 | 0 | 123.7576
3233056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH14 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:45 | 2023-06-11 06:31 | 0.75944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8 | 11 | 0 | 11.7363 | 0 | 0 | 49.0109 | 152.9094 | 1767.4543 | 640.9447 | 2622.0555
3233057 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | DM | 21933_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:45 | 2023-06-11 05:48 | 0.042778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0.047213 | 0 | 0 | 5.2099 | 6.7697 | 40.2546 | 23.0091 | 75.2904
3233061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29292_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:47 | 2023-06-11 07:01 | 1.2169 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 247.6848 | 0 | 0 | 0 | 81.0433 | 0 | 0 | 328.7281
3233066 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22280_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:45 | 2023-06-11 06:39 | 0.89639 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 327.911 | 0 | 0 | 0 | 151.8315 | 0 | 0 | 479.7425
3233066 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22984_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 05:45 | 2023-06-11 10:39 | 4.8928 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 1 | 355 | 4 | 7 | 0 | 3809.8583 | 0 | 0 | 258.4148 | 1631.3179 | 606.3375 | 1004.6654 | 7310.5939
3233068 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 06:15 | 2023-06-11 06:30 | 0.24917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0.24904 | 0 | 0 | 38.3947 | 38.4813 | 158.4829 | 86.9997 | 322.6076
3233070 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 06:22 | 2023-06-11 09:35 | 3.215 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7985 | 0 | 0 | 0 | 3.5756 | 0 | 0 | 15.3741
3233072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 06:24 | 2023-06-11 11:43 | 5.3247 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5428
3233075 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH26 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 06:37 | 2023-06-11 07:51 | 1.2486 | 0 | 482 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 100.5864 | 0 | 0.073589 | 0 | 119.7359 | 12.7122 | 33.6672 | 266.7751
3233078 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24512_34,5kVH02 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 06:51 | 2023-06-11 07:27 | 0.60028 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 7.492 | 0 | 1.7139 | 0.48451 | 24.3669 | 201.1283 | 0 | 235.1856
3233083 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8226_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 07:29 | 2023-06-11 14:51 | 7.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.013006 | 0 | 0 | 0 | 548.4942 | 0 | 51.8942 | 600.4015
3233092 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:02 | 2023-06-11 08:05 | 0.04 | 3 | 168 | 0 | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.36639 | 2.799 | 0 | 0.014305 | 0.0093332 | 1.3644 | 0 | 0 | 4.5534
3233102 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8251_10,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 07:36 | 2023-06-11 09:23 | 1.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6822 | 1.6295 | 0 | 5.5117 | 34.8233
3233106 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20098_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:41 | 2023-06-11 13:35 | 4.9075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 0 | 156.8162 | 0 | 0 | 171.5802
3233107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:43 | 2023-06-11 16:23 | 7.6706 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 212.9795 | 0 | 0 | 0 | 225.144 | 0 | 0 | 438.1236
3233108 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:43 | 2023-06-11 15:24 | 6.6811 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165.7717 | 0 | 0 | 0 | 17.4295 | 0 | 0 | 183.2012
3233110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:49 | 2023-06-11 12:18 | 3.4778 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 373.4226 | 0 | 0 | 0 | 87.1646 | 0 | 0 | 460.5872
3233111 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29896_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:50 | 2023-06-11 11:24 | 2.5742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2837
3233115 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26313_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:57 | 2023-06-11 13:04 | 4.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013679 | 0 | 0 | 0.013679
3233122 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21380_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:04 | 2023-06-11 09:20 | 0.26917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | 19 | 37 | 0 | 0.082902 | 0 | 0 | 71.6039 | 120.9284 | 539.6895 | 302.1878 | 1034.4926
3233122 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:04 | 2023-06-11 09:52 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.027 | 197.6942 | 347.0537 | 169.9403 | 751.7152
3233124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21786_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 09:06 | 2023-06-11 17:57 | 8.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.1534 | 0 | 1737.4468 | 2253.6002
3233126 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8519_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 09:07 | 2023-06-11 12:08 | 3.0194 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 276.0878 | 0 | 0 | 0 | 255.6477 | 0 | 0 | 531.7355
3233131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22540_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 09:10 | 2023-06-11 14:55 | 5.7539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9.1298 | 0 | 0 | 752.3136 | 0 | 5450.5863 | 26.8127 | 6238.8424
3233137 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11179_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 09:16 | 2023-06-11 13:30 | 4.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4132 | 0 | 587.4132
3233147 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25874_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:33 | 2023-06-11 18:31 | 8.9725 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0314 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 32.4235
3233151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:37 | 2023-06-11 11:18 | 1.6878 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76.3139 | 0 | 0 | 0 | 37.207 | 0 | 0 | 113.5209
3233152 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22544_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:39 | 2023-06-11 09:55 | 0.25889 | 4 | 1898 | 0 | 3 | 14 | 216 | 4 | 0 | 3.364 | 527.8919 | 0 | 0.45822 | 214.3511 | 106.1536 | 148.3053 | 0 | 1000.524
3233171 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1061_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 09:53 | 2023-06-11 13:55 | 4.0256 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 7 | 0 | 1041.1342 | 0 | 0 | 0 | 1576.7044 | 0 | 149.7152 | 2767.5538
3233175 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:08 | 2023-06-11 10:24 | 0.26611 | 3 | 11270 | 1 | 39 | 25 | 1178 | 49 | 4 | 0.6841 | 461.2108 | 4.0058 | 3.1438 | 45.3051 | 170.8908 | 1022.6659 | 2.6748 | 1710.5811
3233177 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21219_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 10:15 | 2023-06-11 15:15 | 4.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4852 | 0 | 836.6081 | 1317.0933
3233179 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2344_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:16 | 2023-06-11 14:09 | 3.8783 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.2917 | 0 | 0 | 0 | 69.9463 | 0 | 0 | 161.2381
3233181 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18029_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:19 | 2023-06-11 14:20 | 4.0125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.3995 | 0 | 0 | 0 | 29.6117 | 0 | 0 | 146.0113
3233185 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:22 | 2023-06-11 10:53 | 0.52806 | 11 | 1167 | 2 | 4 | 4 | 304 | 0 | 0 | 23.1384 | 245.2108 | 1.4277 | 1.137 | 99.7209 | 93.3105 | 0 | 0 | 463.9452
3233185 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25087_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:22 | 2023-06-11 13:02 | 2.6675 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 225.0085 | 0 | 0 | 0 | 154.7754 | 0 | 348.8243 | 728.6082
3233196 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3104_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:37 | 2023-06-11 14:22 | 3.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67221 | 0 | 0 | 0 | 53.9025 | 0 | 0 | 54.5747
3233199 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:37 | 2023-06-11 10:39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5694 | 2.4421 | 13.2903 | 2.418 | 21.7198
3233205 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25395_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:44 | 2023-06-11 15:01 | 4.2811 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.7632 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 0 | 131.1212
3233206 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 07:53 | 2023-06-11 12:13 | 4.3344 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.0149 | 0 | 0 | 0 | 12.7308 | 0 | 0 | 132.7456
3233209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:48 | 2023-06-11 14:28 | 3.6719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2815 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 17.9006 | 24.3218
3233218 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9080_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 10:59 | 2023-06-11 13:55 | 2.9314 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 153.6532 | 0 | 0 | 0 | 87.1992 | 0 | 0 | 240.8524
3233221 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:01 | 2023-06-11 14:37 | 3.5953 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 33.037 | 0 | 0 | 0 | 520.4036 | 0 | 0 | 553.4406
3233222 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:03 | 2023-06-11 12:31 | 1.4711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0 | 2.4734
3233224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:04 | 2023-06-11 20:08 | 9.0631 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1027.713 | 0 | 0 | 0 | 87.1646 | 0 | 0 | 1114.8776
3233225 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:06 | 2023-06-11 17:14 | 6.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 5.039
3233229 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:10 | 2023-06-11 13:03 | 1.8769 | 4 | 423 | 0 | 1 | 3 | 126 | 0 | 1 | 56.1935 | 312.2435 | 0 | 0.29334 | 352.0606 | 152.613 | 0 | 244.7774 | 1118.1814
3233236 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31733_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 11:17 | 2023-06-11 17:43 | 6.4325 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 285.3205 | 0 | 0 | 0 | 93.7828 | 0 | 82.3512 | 461.4545
3233237 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11019_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:17 | 2023-06-11 14:33 | 3.2628 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9235 | 0 | 0 | 0 | 7.9226 | 0 | 0 | 52.8462
3233239 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9505_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 08:59 | 2023-06-11 15:45 | 6.7742 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222.7456 | 0 | 0 | 0 | 13.2726 | 0 | 0 | 236.0181
3233240 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:27 | 2023-06-11 20:23 | 8.9317 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 232.3808 | 0 | 0 | 0 | 251.8936 | 0 | 0 | 484.2745
3233245 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20353_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:40 | 2023-06-11 18:43 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2968 | 0 | 1332.4172 | 1478.714
3233249 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:33 | 2023-06-11 19:59 | 8.4256 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 299.2085 | 0 | 0 | 0 | 250.9252 | 0 | 63.5667 | 613.7005
3233255 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:39 | 2023-06-11 12:29 | 0.84083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 5 | 0 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 413.635 | 0 | 26.1395 | 442.8062
3233260 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27030_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:44 | 2023-06-11 21:22 | 9.6364 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 440.3171 | 0 | 0 | 0 | 164.1614 | 0 | 0 | 604.4785
3233267 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3897_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 11:49 | 2023-06-11 12:57 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 0 | 1.7995
3233269 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2309_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:30 | 2023-06-11 14:46 | 5.2728 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 226.5618 | 0 | 0 | 0 | 198.8535 | 0 | 0 | 425.4154
3233281 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21147_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:04 | 2023-06-11 20:33 | 8.4842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 70.7674 | 0 | 0 | 71.1033
3233285 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25557_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:10 | 2023-06-11 21:49 | 9.6503 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 826.2973 | 0 | 10.1311 | 0 | 264.9147 | 1705.6263 | 0 | 2806.9693
3233286 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:10 | 2023-06-11 12:43 | 0.54528 | 1 | 2673 | 3 | 4 | 5 | 311 | 6 | 0 | 0.86361 | 247.4215 | 2.647 | 0.23574 | 109.3992 | 106.2921 | 1219.5612 | 0 | 1686.4203
3233292 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:14 | 2023-06-11 12:19 | 0.0925 | 21 | 4742 | 5 | 37 | 39 | 529 | 26 | 3 | 4.954 | 76.579 | 0.79324 | 0.99694 | 42.601 | 24.7736 | 106.7977 | 1.9921 | 259.4874
3233293 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:14 | 2023-06-11 12:19 | 0.094722 | 3 | 11075 | 1 | 39 | 25 | 1166 | 49 | 4 | 0.25195 | 169.0405 | 1.34 | 0.62527 | 16.684 | 63.8474 | 339.6808 | 0.93127 | 592.4013
3233295 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20930_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:15 | 2023-06-11 17:09 | 4.8986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3474 | 0 | 0 | 0 | 0.056037 | 0 | 0 | 15.4034
3233303 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:29 | 2023-06-11 13:44 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017634
3233304 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:02 | 2023-06-11 15:05 | 3.0522 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8079
3233329 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3173_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:07 | 2023-06-11 14:11 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 2.9684
3233330 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:07 | 2023-06-11 15:24 | 2.285 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9431 | 0 | 0 | 0 | 7.7058 | 0 | 0 | 47.6489
3233337 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9689_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 09:51 | 2023-06-11 18:15 | 8.3931 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 618.8028 | 0 | 0 | 0 | 86.1569 | 0 | 0 | 704.9598
3233338 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25896_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:19 | 2023-06-11 22:10 | 8.8519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4877
3233345 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31637_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 13:30 | 2023-06-11 14:45 | 1.2522 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1075 | 0 | 0 | 0 | 0.62677 | 0 | 0 | 23.7342
3233349 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9141_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:39 | 2023-06-11 14:23 | 0.74361 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 30.7958 | 0 | 0 | 188.7926 | 362.5913 | 0 | 0.88982 | 583.0696
3233349 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9589_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:39 | 2023-06-11 14:51 | 1.2106 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 36.841 | 0 | 0 | 0 | 164.9905 | 0 | 0 | 201.8315
3233349 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9791_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:39 | 2023-06-11 15:14 | 1.5897 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 2 | 0 | 1150.7224 | 0 | 0 | 0 | 653.5343 | 0 | 18.5224 | 1822.7792
3233350 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24075_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:59 | 2023-06-11 15:41 | 2.6978 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3796 | 0 | 0 | 0 | 0.60166 | 0 | 0 | 21.9812
3233360 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:55 | 2023-06-11 14:52 | 0.95222 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7018 | 0 | 0 | 0 | 5.3383 | 0 | 0 | 31.0401
3233365 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:03 | 2023-06-11 14:06 | 0.054722 | 21 | 4709 | 5 | 36 | 39 | 526 | 25 | 3 | 2.9853 | 45.265 | 0.49367 | 0.76145 | 26.654 | 14.9507 | 59.4266 | 1.1878 | 151.7245
3233366 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25056_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:03 | 2023-06-11 14:07 | 0.058611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 5.7033
3233367 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:03 | 2023-06-11 14:05 | 0.036944 | 1 | 1404 | 0 | 6 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0.026625 | 12.2062 | 0 | 0.035452 | 0 | 7.6766 | 0 | 0 | 19.9448
3233369 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9392_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:05 | 2023-06-11 16:41 | 4.5925 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.4313 | 0 | 0 | 0 | 391.8577 | 0 | 0 | 450.289
3233382 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2344_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:22 | 2023-06-11 21:16 | 6.8925 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.1485 | 0 | 0 | 0 | 133.0425 | 0 | 0 | 319.191
3233385 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 12:08 | 2023-06-11 17:20 | 5.1997 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3888
3233395 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:38 | 2023-06-11 15:00 | 0.355 | 1 | 1404 | 0 | 6 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0.25584 | 117.3317 | 0 | 0.34066 | 0 | 73.7644 | 0 | 0 | 191.6926
3233397 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 114_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 13:04 | 2023-06-11 19:06 | 6.0339 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 214.4019 | 0 | 0 | 0 | 106.4922 | 0 | 0 | 320.8941
3233398 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2017_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:42 | 2023-06-11 16:48 | 2.0933 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3466 | 0 | 0 | 0 | 33.4883 | 0 | 0 | 50.8349
3233417 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 14:59 | 2023-06-11 15:15 | 0.26583 | 3 | 9590 | 1 | 38 | 25 | 1101 | 48 | 4 | 0.71604 | 416.1784 | 3.9116 | 1.7604 | 57.5074 | 167.3504 | 972.9332 | 2.57 | 1622.9274
3233428 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 15:02 | 2023-06-11 17:25 | 2.3847 | 0 | 1681 | 0 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 685.2525 | 0 | 7.0313 | 3.7691 | 162.3227 | 334.8553 | 0 | 1193.231
3233438 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 15:12 | 2023-06-11 23:46 | 8.5656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6399 | 0 | 0 | 0 | 24.9306 | 0 | 0 | 33.5705
3233439 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25141_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 15:13 | 2023-06-11 18:20 | 3.12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.0308 | 0 | 0 | 0 | 87.3673 | 0 | 0 | 121.3981
3233442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25001_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 15:14 | 2023-06-11 21:51 | 6.6033 | 1 | 770 | 0 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4.5107 | 1590.8383 | 0 | 5.6807 | 0 | 1017.0797 | 0 | 0 | 2618.1094
3233450 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3792_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 15:20 | 2023-06-11 16:56 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4364 | 0 | 0 | 4.4364
3233456 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2722_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 15:37 | 2023-06-11 16:10 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52678 | 0 | 0 | 0.52678
3233469 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2042_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 16:04 | 2023-06-12 01:52 | 9.8039 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 325.3463 | 0 | 0 | 0 | 88.065 | 0 | 0 | 413.4112
3233471 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 16:17 | 2023-06-11 17:15 | 0.96472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85216
3233479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 16:34 | 2023-06-12 00:52 | 8.3075 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 142.0648 | 0 | 0 | 0 | 191.4681 | 0 | 0 | 333.5329
3233481 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 16:36 | 2023-06-11 21:12 | 4.6025 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.7138 | 0 | 0 | 0 | 13.9049 | 0 | 0 | 149.6187
3233488 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9550_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 16:44 | 2023-06-11 21:25 | 4.6753 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192.4013 | 0 | 0 | 0 | 1.5535 | 0 | 0 | 193.9548
3233501 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:18 | 2023-06-11 17:30 | 0.21111 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 67.6596 | 0 | 0 | 0 | 33.2991 | 0 | 0 | 100.9587
3233502 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:01 | 2023-06-11 21:57 | 4.9358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.958
3233508 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27250_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:07 | 2023-06-11 17:18 | 0.19361 | 0 | 9063 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 348.9844 | 0 | 0 | 0 | 103.6541 | 0 | 1.4752 | 454.1138
3233508 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21625_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:07 | 2023-06-11 17:33 | 0.4325 | 0 | 14171 | 0 | 0 | 2 | 1978 | 1 | 10 | 0 | 1363.5878 | 0 | 0 | 208.1188 | 2936.2116 | 99.1197 | 45.0036 | 4652.0416
3233508 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21302_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:07 | 2023-06-11 18:34 | 1.4519 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 2 | 404 | 0 | 9 | 0 | 561.6777 | 0 | 0 | 129.1191 | 838.0488 | 0 | 226.6894 | 1755.5349
3233512 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28033_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 16:54 | 2023-06-11 18:05 | 1.1844 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.9626 | 0 | 0 | 0 | 14.1859 | 0 | 0 | 135.1486
3233515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:01 | 2023-06-11 17:31 | 0.50917 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8021 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 20.5522
3233549 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8887_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:19 | 2023-06-11 21:53 | 3.5569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5665 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0 | 9.6971
3233557 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25874_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:33 | 2023-06-11 22:36 | 4.0433 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3725 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0 | 16.5133
3233558 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:40 | 2023-06-11 18:45 | 0.094444 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 24.9555 | 0 | 0 | 150.3555 | 21.4225 | 0 | 0 | 196.7335
3233558 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2292_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:40 | 2023-06-11 19:08 | 0.46444 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 110.839 | 0 | 0 | 765.887 | 81.8526 | 0 | 0 | 958.5787
3233559 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:41 | 2023-06-11 20:49 | 2.1303 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3259
3233565 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:47 | 2023-06-11 19:19 | 0.52694 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.3929 | 0 | 0 | 0 | 8.5598 | 0 | 0 | 28.9527
3233570 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20353_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:53 | 2023-06-12 00:37 | 5.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7075 | 0 | 369.9338 | 400.6413
3233571 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:53 | 2023-06-11 23:37 | 4.7267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 2.4471 | 0 | 0 | 3.6284
3233578 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:58 | 2023-06-11 21:41 | 2.7169 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.6449 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 81.8489
3233586 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28005_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:40 | 2023-06-11 20:11 | 2.5211 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105.3175 | 0 | 0 | 0 | 43.2748 | 0 | 0 | 148.5923
3233589 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22256_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:23 | 2023-06-12 02:32 | 9.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0213
3233594 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 19:18 | 2023-06-11 19:20 | 0.031944 | 0 | 640 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.5158 | 0 | 0.00054684 | 0 | 1.8034 | 0 | 0 | 6.3197
3233598 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 19:16 | 2023-06-11 19:42 | 0.42639 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 213.637 | 0 | 0 | 1321.8781 | 167.0711 | 0 | 0 | 1702.5861
3233603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 19:30 | 2023-06-12 03:20 | 7.8417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5081 | 0 | 0 | 0 | 0.15693 | 0 | 0 | 26.6651
3233613 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26250_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 19:48 | 2023-06-11 21:21 | 1.5469 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4362 | 0 | 0.96006 | 0 | 14.4943 | 0 | 0 | 28.8906
3233617 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18233_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-11 20:00 | 2023-06-11 22:42 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4289 | 0 | 97.3881 | 196.817
3233740 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24322_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:04 | 2023-06-11 20:38 | 0.57611 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 38.8279 | 0 | 0 | 0 | 29.516 | 0 | 0 | 68.3439
3233741 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:04 | 2023-06-12 02:51 | 6.7872 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 219.2121 | 0 | 0 | 0 | 139.0411 | 0 | 0 | 358.2532
3233754 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:30 | 2023-06-12 00:08 | 3.6267 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 434.6076 | 0 | 0 | 0 | 31.5845 | 0 | 0 | 466.1921
3233755 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:33 | 2023-06-11 20:44 | 0.16944 | 18 | 5809 | 1 | 119 | 18 | 1420 | 16 | 0 | 18.4182 | 228.2363 | 3.2958 | 2.9226 | 30.7511 | 111.6407 | 241.449 | 0 | 636.7137
3233755 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:33 | 2023-06-11 21:08 | 0.5775 | 1 | 170 | 0 | 18 | 4 | 101 | 2 | 1 | 0.50168 | 36.1672 | 0 | 1.8309 | 40.0699 | 19.0608 | 18.0462 | 0.078576 | 115.7552
3233762 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:34 | 2023-06-11 20:50 | 0.26528 | 0 | 2371 | 0 | 2 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 146.515 | 0 | 0.044719 | 0 | 61.6001 | 0 | 2.0976 | 210.2574
3233766 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20421_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:35 | 2023-06-12 02:06 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8266 | 0 | 43.6497 | 103.4764
3233772 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29094_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:53 | 2023-06-12 03:40 | 6.7803 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152.0748 | 0 | 0 | 0 | 20.0211 | 0 | 0 | 172.0958
3233791 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:58 | 2023-06-11 23:47 | 4.8108 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.4954 | 0 | 0 | 0 | 78.8687 | 0 | 0 | 206.364
3233815 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25557_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 21:53 | 2023-06-12 01:00 | 3.1247 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 198.5011 | 0 | 2.4962 | 0 | 78.8004 | 680.2024 | 0 | 960.0001
3233816 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25001_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 21:53 | 2023-06-11 22:09 | 0.27667 | 1 | 770 | 0 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0.25985 | 64.8643 | 0 | 0.1345 | 0 | 43.4598 | 0 | 0 | 108.7185
3233819 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3232_0,4kVTR-2_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 18:24 | 2023-06-11 22:04 | 3.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488 | 0 | 0 | 1.6488
3233823 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 21:02 | 2023-06-11 23:34 | 2.5283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512
3233841 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8887_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 22:13 | 2023-06-12 00:57 | 2.7375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0233 | 0 | 0 | 0 | 1.8918 | 0 | 0 | 14.9151
3233856 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 22:43 | 2023-06-11 23:41 | 0.97 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1685 | 0 | 0 | 0 | 4.2276 | 0 | 0 | 25.3961
3233868 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 22:57 | 2023-06-12 08:02 | 9.0781 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169.7066 | 0 | 0 | 0 | 2.2481 | 0 | 0 | 171.9547
3233890 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1259_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 23:45 | 2023-06-12 00:34 | 0.81417 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 171.4558 | 0 | 0 | 0 | 4.3023 | 7.2759 | 0 | 183.034
3233892 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22030_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 23:46 | 2023-06-12 01:14 | 1.4597 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2803 | 0 | 0 | 0 | 10.9901 | 0 | 0 | 30.2704
3233898 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12169_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:06 | 2023-06-12 01:55 | 1.8086 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.5332 | 0 | 0 | 0 | 30.1982 | 0 | 0 | 99.7314
3233899 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28395_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:09 | 2023-06-12 00:10 | 0.018889 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 5 | 0 | 2.8024 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0.038796 | 4.6782
3233912 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12910_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 00:31 | 2023-06-12 03:00 | 2.4942 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 1495.8645 | 0 | 0 | 0 | 567.5501 | 0 | 0 | 2063.4146
3233915 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:29 | 2023-06-12 00:30 | 0.011111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1033 | 1 | 20 | 0 | 0.1443 | 0 | 0 | 4.2689 | 3.9977 | 0.55796 | 0.23846 | 9.2074
3233917 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24038_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:33 | 2023-06-12 01:48 | 1.2475 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.4615 | 0 | 0.00030853 | 0 | 9.4652 | 0 | 0 | 79.9271
3233918 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31505_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:41 | 2023-06-12 00:42 | 0.017222 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 5 | 406 | 0 | 8 | 0 | 10.0157 | 0 | 0 | 9.6613 | 10.2833 | 0 | 1.0943 | 31.0546
3233922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20353_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:48 | 2023-06-12 01:42 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3266 | 0 | 30.4632 | 38.7899
3233926 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 00:14 | 2023-06-12 09:14 | 9.0008 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 245.9631 | 0 | 0 | 0 | 343.6636 | 0 | 0 | 589.6267
3233927 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31839_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 00:50 | 2023-06-12 04:04 | 3.2331 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.6055 | 0 | 0 | 0 | 42.7254 | 0 | 0 | 146.3309
3233934 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31023_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 00:55 | 2023-06-12 04:02 | 3.1194 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1125.966 | 0 | 0 | 0 | 166.1545 | 0 | 0.84688 | 1292.9674
3233935 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31022_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 00:50 | 2023-06-12 04:01 | 3.1881 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 794.6373 | 0 | 0 | 0 | 180.3458 | 0 | 0 | 974.9831
3233939 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8146_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 00:51 | 2023-06-12 02:34 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 5 | 0 | 0.12994 | 0 | 0 | 0 | 114.2953 | 0 | 4.3727 | 118.7979
3233942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 29275_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 01:08 | 2023-06-12 02:32 | 1.41 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 380.1732 | 0 | 0 | 0 | 145.897 | 0 | 1.7879 | 527.8581
3233943 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11072_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 01:09 | 2023-06-12 02:57 | 1.7994 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6588 | 0 | 0 | 0 | 5.8338 | 0 | 0 | 21.4925
3233950 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31507_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 01:26 | 2023-06-12 01:28 | 0.033333 | 0 | 10585 | 0 | 0 | 3 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 0 | 0 | 12.905 | 16.2774 | 0 | 0 | 87.3323
3233952 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8739_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 01:34 | 2023-06-12 01:34 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065105 | 0.27685 | 0 | 0.22917 | 0.57113
3233955 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24002_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 01:51 | 2023-06-12 03:30 | 1.6483 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 1 | 353 | 1 | 3 | 0 | 491.1378 | 0 | 0 | 13.1849 | 289.0278 | 284.4173 | 0.22591 | 1077.9937
3233959 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8231_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 02:12 | 2023-06-12 02:13 | 0.015833 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.72242 | 0 | 0 | 2.0409
3233960 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 02:16 | 2023-06-12 03:39 | 1.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23892 | 0 | 0 | 0 | 0.26927 | 0 | 0 | 0.50818
3233962 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29495_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 02:30 | 2023-06-12 02:32 | 0.035 | 0 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 21.1981 | 0 | 0 | 0 | 5.5111 | 0 | 0 | 26.7092
3233965 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22256_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 02:52 | 2023-06-12 05:49 | 2.9481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683
3233966 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 02:58 | 2023-06-12 04:20 | 1.3631 | 0 | 151 | 0 | 15 | 7 | 102 | 6 | 0 | 0 | 80.4019 | 0 | 2.3591 | 43.0222 | 149.6348 | 159.6693 | 0 | 435.0873
3233967 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8532_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 03:03 | 2023-06-12 04:49 | 1.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 8 | 0 | 1.9399 | 0 | 0 | 0 | 120.1328 | 0 | 10.872 | 132.9447
3233968 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8784_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 03:03 | 2023-06-12 04:49 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8215 | 0 | 0 | 44.8215
3233972 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3103_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 03:13 | 2023-06-12 03:26 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0393 | 0 | 0 | 0 | 6.0393
3233973 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22776_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 03:17 | 2023-06-12 03:48 | 0.51111 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 127.3982 | 0 | 0 | 0 | 21.3353 | 0 | 0 | 148.7335
3233975 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 20858_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 03:17 | 2023-06-12 03:20 | 0.040278 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.6014 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0 | 9.2685
3233979 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11286_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 03:40 | 2023-06-12 11:56 | 8.2722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3497 | 0 | 0 | 0 | 2.2446 | 0 | 0 | 7.5942
3233980 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3320_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 03:46 | 2023-06-12 05:02 | 1.2769 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 665.3833 | 0 | 0 | 0 | 2477.89 | 0 | 0 | 3143.2733
3233981 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 03:47 | 2023-06-12 03:47 | 0.0077778 | 6 | 456 | 2 | 5 | 8 | 113 | 3 | 0 | 0.083761 | 0.96539 | 0.0081618 | 0.0024025 | 0.30905 | 0.25006 | 3.1373 | 0 | 4.7561
3233984 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-11 17:57 | 2023-06-12 16:29 | 22.5289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.268 | 0 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | 66.182
3233990 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 04:35 | 2023-06-12 06:00 | 1.4211 | 0 | 151 | 0 | 15 | 7 | 102 | 6 | 0 | 0 | 79.7157 | 0 | 0.9489 | 44.0629 | 145.0837 | 171.7529 | 0 | 441.564
3234004 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29336_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 04:48 | 2023-06-12 05:35 | 0.78611 | 0 | 5217 | 0 | 0 | 4 | 652 | 3 | 11 | 0 | 544.0541 | 0 | 0 | 88.9227 | 332.9514 | 128.848 | 46.7733 | 1141.5494
3234004 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29254_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 04:48 | 2023-06-12 05:40 | 0.86917 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 6 | 371 | 3 | 3 | 0 | 445.717 | 0 | 0 | 12.1653 | 186.1707 | 497.7901 | 1.4088 | 1143.2519
3234004 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29587_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 04:48 | 2023-06-12 05:48 | 0.99333 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 95.5525 | 0 | 0 | 0 | 13.2538 | 0 | 0 | 108.8062
3234017 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31512_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 04:56 | 2023-06-12 05:34 | 0.6425 | 0 | 2172 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 205.7294 | 0 | 0 | 42.4813 | 53.734 | 0 | 0 | 301.9446
3234017 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31443_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 04:56 | 2023-06-12 05:41 | 0.75694 | 0 | 8841 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 2 | 0 | 974.5397 | 0 | 0 | 0 | 288.2756 | 0 | 3.7832 | 1266.5985
3234018 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31799_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 04:56 | 2023-06-12 06:44 | 1.8108 | 0 | 8166 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 9 | 0 | 2345.4594 | 0 | 0 | 0 | 681.27 | 0 | 56.4205 | 3083.1499
3234030 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 05:19 | 2023-06-12 05:21 | 0.030278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 11 | 0 | 0.30347 | 0 | 0 | 0 | 7.7645 | 0 | 0.17589 | 8.2439
3234034 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 05:22 | 2023-06-12 06:15 | 0.87417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0.03571 | 0 | 0 | 0 | 101.3368 | 0 | 0 | 101.3726
3234043 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 06:15 | 2023-06-12 06:18 | 0.063611 | 4 | 668 | 0 | 12 | 2 | 153 | 0 | 1 | 0.21173 | 7.0865 | 0 | 0.099281 | 2.374 | 3.0203 | 0 | 0.0077718 | 12.7996
3234044 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21029_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 06:16 | 2023-06-12 15:40 | 9.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.60339 | 0 | 0 | 0 | 281.7758 | 0 | 0 | 282.3792
3234048 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 06:26 | 2023-06-12 06:28 | 0.046944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14107 | 0 | 0 | 0 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 0.57496
3234064 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 07:09 | 2023-06-12 16:41 | 9.5328 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 453.7271 | 0 | 0 | 0 | 712.2553 | 0 | 0 | 1165.9824
3234075 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 07:44 | 2023-06-12 17:17 | 9.5536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2731 | 0 | 0 | 0 | 391.2843 | 0 | 0 | 396.5575
3234082 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25192_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 06:30 | 2023-06-12 15:29 | 8.9914 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 467.7237 | 0 | 0 | 0 | 311.0954 | 0 | 0 | 778.8191
3234088 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:07 | 2023-06-12 17:06 | 8.99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2808 | 0 | 0 | 0 | 2332.0481 | 0 | 0 | 2345.3289
3234090 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:11 | 2023-06-12 17:33 | 9.3692 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.773
3234092 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1256_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:12 | 2023-06-12 12:48 | 4.5972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9749
3234105 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3631_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:23 | 2023-06-12 09:05 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3103 | 0 | 0 | 17.3103
3234108 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20814_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:28 | 2023-06-12 12:40 | 4.2047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3733
3234111 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2234_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:31 | 2023-06-12 10:34 | 2.0475 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 372.6837 | 0 | 0 | 0 | 100.5044 | 0 | 0 | 473.1881
3234114 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25001_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:34 | 2023-06-12 11:24 | 2.8317 | 1 | 918 | 0 | 8 | 0 | 169 | 1 | 0 | 1.9731 | 856.5465 | 0 | 6.8461 | 0 | 723.8235 | 2031.1495 | 0 | 3620.3387
3234119 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31617_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 07:12 | 2023-06-12 09:31 | 2.3103 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 228.7391 | 0 | 0 | 0 | 95.5724 | 0 | 0 | 324.3116
3234132 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21482_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:51 | 2023-06-12 17:21 | 8.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1698 | 443.1698
3234137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28267_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:55 | 2023-06-12 10:48 | 1.8911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92618
3234140 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28794_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 08:56 | 2023-06-12 10:06 | 1.1611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.8939 | 0 | 0 | 0 | 102.4269 | 0 | 0 | 122.3208
3234145 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21752_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:04 | 2023-06-12 18:03 | 8.9892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.5365 | 0 | 0 | 0 | 302.1747 | 0 | 0 | 338.7112
3234148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:04 | 2023-06-12 16:54 | 7.8256 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2975.5111 | 0 | 0 | 0 | 978.8215 | 0 | 0 | 3954.3326
3234151 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26645_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 07:58 | 2023-06-12 11:30 | 3.5456 | 2 | 119 | 0 | 2 | 5 | 30 | 1 | 4 | 8.0284 | 135.4841 | 0 | 5.8334 | 262.0289 | 73.5078 | 62.8919 | 393.1126 | 940.887
3234152 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:06 | 2023-06-12 16:53 | 7.7922 | 6 | 484 | 2 | 6 | 8 | 123 | 2 | 0 | 147.9788 | 1520.0329 | 15.4015 | 5.5078 | 438.8208 | 847.808 | 5488.3572 | 0 | 8463.9069
3234160 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 40045_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:11 | 2023-06-12 10:57 | 1.7731 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.784 | 0 | 0 | 0 | 0.11198 | 0 | 0 | 39.8959
3234173 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:19 | 2023-06-12 17:44 | 8.41 | 1 | 72 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4.8933 | 318.4943 | 4.004 | 0 | 74.0009 | 84.3425 | 0 | 0 | 485.7351
3234174 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4020_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:21 | 2023-06-12 12:53 | 3.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 0 | 3.3329
3234176 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20840_34,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:21 | 2023-06-12 11:31 | 2.1694 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 307.7255 | 0 | 0 | 0 | 232.9521 | 0 | 0 | 540.6776
3234177 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11603_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:22 | 2023-06-12 16:00 | 6.6364 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 231.0601 | 0 | 0 | 0 | 26.457 | 0 | 0 | 257.5171
3234183 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:20 | 2023-06-12 16:05 | 6.7556 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 219.2817 | 0 | 0 | 0 | 515.7512 | 0 | 0 | 735.0329
3234184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11104_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 07:18 | 2023-06-12 15:26 | 8.1339 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 105.1772 | 0 | 0 | 0 | 628.7076 | 0 | 0 | 733.8847
3234189 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11611_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:29 | 2023-06-12 11:21 | 1.8661 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3107 | 0 | 0 | 0 | 20.1124 | 0 | 0 | 22.423
3234192 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20421_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 07:48 | 2023-06-12 12:32 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1517 | 0 | 0 | 369.1517
3234196 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:32 | 2023-06-12 09:59 | 0.44139 | 2 | 1100 | 0 | 16 | 2 | 301 | 4 | 3 | 4.9814 | 123.1996 | 0 | 2.5106 | 45.1874 | 140.6146 | 111.5174 | 74.9697 | 502.9806
3234202 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4079_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:35 | 2023-06-12 09:40 | 0.083056 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8897 | 0 | 0 | 0 | 0.51172 | 0 | 0 | 9.4014
3234205 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:37 | 2023-06-12 10:02 | 0.41722 | 1 | 167 | 0 | 18 | 4 | 101 | 2 | 1 | 0.29688 | 23.3066 | 0 | 2.0348 | 36.8032 | 20.7398 | 55.685 | 0.06496 | 138.9312
3234209 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31907_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:39 | 2023-06-12 10:54 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4038 | 0 | 0 | 330.4038
3234212 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29102_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:32 | 2023-06-12 15:00 | 5.4664 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 277.9553 | 0 | 0 | 0 | 296.5097 | 0 | 0 | 574.465
3234214 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4156_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:42 | 2023-06-12 13:31 | 3.8242 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.7245 | 0 | 0 | 0 | 3.9481 | 0 | 0 | 55.6725
3234217 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11106_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:44 | 2023-06-12 10:31 | 0.78611 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 324.8809 | 0 | 0 | 0 | 129.0162 | 0 | 0 | 453.897
3234218 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12139_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:45 | 2023-06-12 11:25 | 1.6656 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.2692 | 0 | 0 | 0 | 88.5399 | 0 | 0 | 195.8092
3234225 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11616_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:47 | 2023-06-12 10:55 | 1.1419 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.7154 | 0 | 0 | 37.9716
3234228 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29903_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:33 | 2023-06-12 17:57 | 8.3919 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5272
3234230 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4216_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:52 | 2023-06-12 15:31 | 5.6578 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.711 | 0 | 0 | 0 | 16.1104 | 0 | 0 | 114.8214
3234233 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:55 | 2023-06-12 13:02 | 3.1103 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.2811 | 0 | 0 | 0 | 95.3366 | 0 | 0 | 193.6176
3234234 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 207_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 09:56 | 2023-06-12 11:51 | 1.9125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3769 | 0 | 0 | 0 | 10.8797 | 0 | 0 | 25.2567
3234235 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9589_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:56 | 2023-06-12 11:50 | 1.9 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62.5728 | 0 | 0 | 0 | 374.1799 | 0 | 0 | 436.7526
3234240 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18218_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:00 | 2023-06-12 10:47 | 0.78333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.5346 | 0 | 0 | 0 | 26.8747 | 0 | 0 | 56.4093
3234241 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_0,4kVTR-2_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:01 | 2023-06-12 16:29 | 6.4703 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 209.52 | 0 | 0 | 0 | 322.5138 | 0 | 0 | 532.0339
3234242 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20890_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:01 | 2023-06-12 11:01 | 0.99444 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2554 | 0 | 0 | 0 | 16.803 | 0 | 0 | 50.0583
3234248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:04 | 2023-06-12 14:42 | 4.6306 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.8517 | 0 | 0 | 0 | 13.3313 | 0 | 0 | 135.183
3234251 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4622_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:05 | 2023-06-12 10:45 | 0.66194 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.4342 | 0 | 0 | 0 | 12.1852 | 0 | 0 | 78.6194
3234260 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2722_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:13 | 2023-06-12 16:04 | 5.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35207 | 0 | 0 | 0 | 12.6701 | 0 | 0 | 13.0221
3234265 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24175_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:16 | 2023-06-12 12:55 | 2.6444 | 0 | 147 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.3426 | 0 | 1.8475 | 0 | 79.2276 | 0 | 0 | 189.4177
3234273 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28719_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:21 | 2023-06-12 14:31 | 4.1622 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.2506 | 0 | 0 | 0 | 58.1159 | 0 | 0 | 103.3665
3234276 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18579_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:02 | 2023-06-12 16:23 | 6.3528 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1070.3282 | 0 | 0 | 0 | 462.8133 | 0 | 0 | 1533.1415
3234278 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:23 | 2023-06-12 10:55 | 0.53694 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 0 | 31.8841 | 0 | 0 | 43.2191
3234280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21990_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:03 | 2023-06-12 15:48 | 5.7492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81634 | 0 | 0 | 0 | 11.3514 | 0 | 0 | 12.1678
3234294 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25122_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:31 | 2023-06-12 11:17 | 0.76111 | 2 | 3050 | 0 | 1 | 4 | 112 | 0 | 0 | 3.8946 | 474.2749 | 0 | 0.2542 | 13.5082 | 209.7319 | 0 | 0 | 701.6637
3234300 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2234_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:35 | 2023-06-12 11:22 | 0.78944 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 149.3772 | 0 | 0 | 0 | 44.873 | 0 | 0 | 194.2502
3234311 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 18:37 | 7.9558 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 498.6044 | 0 | 0 | 0 | 399.8218 | 0 | 0 | 898.4263
3234322 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24358_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:46 | 2023-06-12 17:17 | 6.5122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2019 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 29.0018
3234325 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25267_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:44 | 2023-06-12 13:29 | 4.7431 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.3988 | 0 | 0 | 0 | 8.8758 | 0 | 0 | 108.2746
3234332 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG/OG Transformatörü | 3681_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 10:56 | 2023-06-12 17:54 | 6.9653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.5066 | 0 | 0 | 0 | 1358.2816 | 0 | 0 | 1405.7882
3234340 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:04 | 2023-06-12 11:24 | 0.32917 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.6555 | 0 | 0 | 0 | 47.0979 | 0 | 0 | 63.7534
3234346 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2264_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:02 | 2023-06-12 12:00 | 0.96722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.315 | 0 | 0 | 0 | 40.0042 | 0 | 0 | 62.3192
3234351 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:14 | 2023-06-12 12:22 | 1.1381 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 727.221 | 0 | 0 | 2462.2229 | 159.8018 | 0 | 0 | 3349.2457
3234358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:19 | 2023-06-12 20:19 | 9 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 432.0385 | 0 | 0 | 0 | 404.4689 | 0 | 0 | 836.5073
3234365 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24130_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:23 | 2023-06-12 11:30 | 0.11972 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.8044 | 0 | 0 | 0 | 20.9044 | 0 | 0 | 42.7087
3234366 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:25 | 2023-06-12 19:11 | 7.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8067
3234372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:37 | 2023-06-12 13:58 | 3.3514 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 490.2002 | 0 | 0 | 0 | 790.1757 | 0 | 0 | 1280.3759
3234377 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12861_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:35 | 2023-06-12 11:57 | 0.37083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9377 | 0 | 0 | 13.9377
3234378 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3883_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:35 | 2023-06-12 20:42 | 9.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 56.406 | 0 | 0 | 58.3235
3234385 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11635_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:36 | 2023-06-12 20:54 | 9.3014 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 383.6855 | 0 | 0 | 0 | 140.928 | 0 | 0 | 524.6135
3234391 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31189_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:32 | 2023-06-12 12:27 | 2.915 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3571 | 0 | 0 | 0 | 42.9647 | 0 | 0 | 45.3218
3234400 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31783_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 11:42 | 2023-06-12 14:58 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5048 | 0 | 0 | 328.5048
3234402 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4020_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:42 | 2023-06-12 12:19 | 0.61167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 0 | 0 | 0 | 30.243 | 0 | 0 | 34.0095
3234404 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4020_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:43 | 2023-06-12 14:06 | 2.3778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.9158 | 0 | 0 | 0 | 39.0323 | 0 | 0 | 90.9481
3234410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:12 | 2023-06-12 18:44 | 8.5294 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 471.5729 | 0 | 0 | 0 | 325.6346 | 0 | 0 | 797.2075
3234412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28880_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 10:45 | 2023-06-12 12:26 | 1.6883 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.3449 | 0 | 0.97461 | 0 | 13.8139 | 0 | 0 | 53.1334
3234416 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-2_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:55 | 2023-06-12 13:24 | 1.4844 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.9822 | 0 | 0 | 0 | 48.0306 | 0 | 0 | 90.0128
3234420 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30508_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:01 | 2023-06-12 12:19 | 0.31417 | 0 | 341 | 0 | 4 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 27.1034 | 0 | 0.19948 | 4.3514 | 10.192 | 27.1922 | 0 | 69.0384
3234422 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22012_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:05 | 2023-06-12 13:53 | 1.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.014247 | 0 | 0 | 447.4904 | 0.4864 | 785.3259 | 0 | 1233.317
3234426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 28794_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 11:44 | 2023-06-12 17:07 | 5.3789 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1166.8149 | 0 | 0 | 34.823 | 915.1577 | 0 | 75.1118 | 2191.9074
3234428 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:08 | 2023-06-12 21:10 | 9.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7623
3234429 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3367_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:08 | 2023-06-12 16:12 | 4.0617 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.1989 | 0 | 0 | 0 | 1601.0735 | 0 | 0 | 1667.2724
3234441 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28864_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:17 | 2023-06-12 12:48 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 3.823
3234445 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 525_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 12:20 | 2023-06-12 13:01 | 0.68056 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.3273 | 0 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | 41.1007
3234450 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2234_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:22 | 2023-06-12 15:07 | 2.7514 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.5844 | 0 | 0 | 0 | 6.2599 | 0 | 0 | 41.8443
3234461 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1863_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:28 | 2023-06-12 13:36 | 1.1381 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2582 | 0 | 0 | 0 | 13.5628 | 0 | 0 | 38.8211
3234470 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29916_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 12:31 | 2023-06-12 13:58 | 1.4428 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.9305 | 0 | 0 | 0 | 75.3211 | 0 | 0 | 105.2517
3234475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:33 | 2023-06-12 21:06 | 8.5422 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 370.0902 | 0 | 0 | 0 | 70.6178 | 0 | 0 | 440.708
3234477 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 224_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 12:35 | 2023-06-12 13:10 | 0.595 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 95.0533 | 0 | 0 | 0 | 167.1895 | 0 | 0 | 262.2429
3234478 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1244_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:36 | 2023-06-12 14:12 | 1.6033 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0736 | 0 | 0 | 0 | 5.5285 | 0 | 0 | 14.6021
3234481 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21082_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:39 | 2023-06-12 19:45 | 7.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.085 | 0 | 0 | 21.085
3234492 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31189_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:46 | 2023-06-12 21:18 | 8.5481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2164 | 0 | 0 | 0 | 152.1408 | 0 | 0 | 159.3573
3234498 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25122_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:22 | 2023-06-12 13:45 | 1.3836 | 2 | 3156 | 0 | 1 | 4 | 115 | 0 | 0 | 7.0047 | 899.855 | 0 | 0.45372 | 23.9876 | 377.4836 | 0 | 0 | 1308.7845
3234505 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29399_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 12:54 | 2023-06-12 13:39 | 0.7525 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 234.3181 | 0 | 0 | 0 | 157.4273 | 0 | 0 | 391.7454
3234509 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12542_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 12:57 | 2023-06-12 13:37 | 0.66083 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 268.8287 | 0 | 0 | 0 | 108.9698 | 0 | 0 | 377.7985
3234521 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29561_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 13:02 | 2023-06-12 16:28 | 3.4267 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.5481 | 0 | 0 | 0 | 7.2756 | 0 | 0 | 47.8237
3234532 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18210_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:13 | 2023-06-12 13:52 | 0.64111 | 0 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 669.3919 | 0 | 0 | 0 | 469.1722 | 0 | 0 | 1138.5642
3234533 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:13 | 2023-06-12 13:17 | 0.061389 | 0 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 3 | 0 | 90.1809 | 0 | 0 | 0 | 65.5021 | 0 | 2.4408 | 158.1237
3234534 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18800_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:13 | 2023-06-12 15:03 | 1.8267 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 588.6143 | 0 | 0 | 0 | 33.6456 | 0 | 0 | 622.2599
3234543 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21997_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:03 | 2023-06-12 14:43 | 1.6658 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.483 | 0 | 0 | 0 | 64.8012 | 0 | 0 | 134.2842
3234555 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12369_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 13:21 | 2023-06-12 14:31 | 1.17 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0563
3234558 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18210_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:19 | 2023-06-12 15:57 | 2.6231 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 924.4259 | 0 | 0 | 0 | 957.6697 | 0 | 0 | 1882.0955
3234559 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 13:22 | 2023-06-12 14:11 | 0.82222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.4293 | 0 | 0 | 0 | 8.1414 | 0 | 0 | 21.5707
3234562 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:24 | 2023-06-12 18:39 | 5.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8835
3234568 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18259_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:14 | 2023-06-12 13:22 | 0.135 | 0 | 7916 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 10 | 0 | 224.3096 | 0 | 0 | 0 | 149.3785 | 0 | 35.2265 | 408.9146
3234568 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18259_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:14 | 2023-06-12 15:02 | 1.7942 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 229.1118 | 0 | 0 | 0 | 441.2776 | 0 | 142.0012 | 812.3906
3234597 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2077_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:34 | 2023-06-12 14:20 | 0.76917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 0 | 0 | 0 | 397.7213 | 0 | 0 | 402.3141
3234604 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3247_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 13:43 | 2023-06-12 13:55 | 0.20389 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 67.577 | 0 | 0 | 0 | 50.9903 | 0 | 0 | 118.5674
3234611 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31505_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 13:50 | 2023-06-12 15:57 | 2.1264 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 315.9126 | 0 | 0 | 0 | 604.7515 | 0 | 250.6562 | 1171.3204
3234615 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:52 | 2023-06-12 14:19 | 0.44417 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 233.5812 | 0 | 0 | 0 | 139.4129 | 0 | 0 | 372.9941
3234621 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2161_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 13:56 | 2023-06-12 14:03 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27368 | 0 | 0 | 0.27368
3234625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11630_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:57 | 2023-06-12 18:00 | 4.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29788
3234630 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21139_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:02 | 2023-06-12 15:04 | 1.0408 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8742 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 9.9905
3234632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11657_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:04 | 2023-06-12 19:57 | 5.8947 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.3194 | 0 | 0 | 0 | 29.2877 | 0 | 0 | 65.6071
3234635 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:08 | 2023-06-12 15:00 | 0.8675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2263
3234644 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28506_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 09:23 | 2023-06-12 18:13 | 8.8372 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 229.2588 | 0 | 0 | 0 | 176.9782 | 0 | 0 | 406.237
3234646 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28367_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:22 | 2023-06-12 18:56 | 4.5694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0637
3234651 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23250_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:32 | 2023-06-12 17:47 | 3.2553 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 378.5115 | 0 | 0 | 0 | 208.5819 | 0 | 0 | 587.0934
3234658 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25001_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:44 | 2023-06-12 15:24 | 0.66639 | 1 | 918 | 0 | 8 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0.47526 | 210.163 | 0 | 1.3841 | 0 | 182.9439 | 499.065 | 0 | 894.0311
3234683 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12225_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:02 | 2023-06-12 21:44 | 6.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.113 | 0 | 0 | 50.113
3234702 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25192_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:29 | 2023-06-12 22:40 | 7.1756 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 428.6111 | 0 | 0 | 0 | 259.8554 | 0 | 0 | 688.4666
3234705 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 13:38 | 2023-06-12 22:24 | 8.7719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4602 | 0 | 0 | 0 | 46.2093 | 0 | 0 | 49.6695
3234707 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18805_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:38 | 2023-06-12 18:42 | 3.0661 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266.547 | 0 | 0 | 0 | 0.30072 | 0 | 0 | 266.8478
3234712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21029_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:44 | 2023-06-12 23:52 | 8.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5098 | 0 | 0 | 188.5098
3234718 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:50 | 2023-06-12 19:10 | 3.3397 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.0143 | 0 | 0 | 0 | 162.3662 | 0 | 0 | 187.3805
3234720 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:52 | 2023-06-12 23:54 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4383 | 338.4383
3234729 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31183_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:07 | 2023-06-12 20:10 | 4.0561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2676 | 0 | 0 | 0 | 28.0758 | 0 | 0 | 36.3433
3234732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:12 | 2023-06-12 21:41 | 5.4886 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141.0824 | 0 | 0 | 0 | 69.0198 | 0 | 0 | 210.1022
3234744 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:26 | 2023-06-12 18:18 | 1.8686 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.8206 | 0 | 0 | 0 | 29.9242 | 0 | 0 | 123.7448
3234756 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:42 | 2023-06-12 18:04 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.561 | 0 | 0 | 20.561
3234759 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31827_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 16:44 | 2023-06-12 17:23 | 0.64167 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.5994 | 0 | 0 | 0 | 55.8185 | 0 | 0 | 72.4179
3234765 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:48 | 2023-06-12 18:48 | 1.9997 | 3 | 89 | 0 | 5 | 3 | 69 | 0 | 1 | 6.2945 | 105.1778 | 0 | 19.2664 | 223.3683 | 132.0483 | 0 | 29.3518 | 515.507
3234765 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:48 | 2023-06-12 19:05 | 2.2869 | 0 | 583 | 0 | 8 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 382.2846 | 0 | 49.0234 | 13.8989 | 287.5197 | 64.1154 | 0 | 796.8419
3234776 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22112_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:42 | 2023-06-12 18:21 | 1.6547 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 184.3099 | 0 | 0 | 0 | 113.1192 | 0 | 0 | 297.4291
3234778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27346_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:52 | 2023-06-12 21:07 | 4.2444 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169.0649 | 0 | 0 | 0 | 79.0848 | 0 | 0 | 248.1496
3234782 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 16:54 | 2023-06-12 20:24 | 3.5067 | 6 | 483 | 2 | 6 | 8 | 123 | 2 | 0 | 66.9047 | 700.5358 | 8.351 | 4.2921 | 201.5275 | 285.1036 | 634.8099 | 0 | 1901.5246
3234789 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21691_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 15:56 | 2023-06-12 20:20 | 4.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5587 | 0 | 0 | 13.5587
3234798 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:12 | 2023-06-12 23:50 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7182 | 0 | 0 | 59.7182
3234801 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25267_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 14:09 | 2023-06-12 23:34 | 9.4197 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213.0495 | 0 | 0 | 0 | 14.0849 | 0 | 0 | 227.1343
3234804 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:19 | 2023-06-12 20:08 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.087 | 0 | 0 | 30.087
3234806 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:21 | 2023-06-12 17:56 | 0.58944 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5591 | 0 | 0 | 0 | 1.7074 | 0 | 0 | 20.2664
3234808 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3091_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:22 | 2023-06-13 02:17 | 8.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.015 | 0 | 0 | 1301.015
3234815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:28 | 2023-06-12 22:30 | 5.025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2582 | 0 | 0 | 0 | 181.9563 | 0 | 0 | 187.2144
3234821 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:35 | 2023-06-12 18:52 | 1.2917 | 4 | 417 | 0 | 1 | 3 | 124 | 0 | 1 | 40.6672 | 241.3114 | 0 | 0.66129 | 275.3599 | 139.3287 | 0 | 0 | 697.3285
3234822 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:35 | 2023-06-12 19:34 | 1.9772 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1398 | 0 | 0 | 0 | 5.1979 | 0 | 0 | 15.3377
3234825 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:42 | 2023-06-13 02:17 | 8.5761 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 101.527 | 0 | 0.0067987 | 0 | 12.3724 | 0 | 136.4908 | 250.397
3234827 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29561_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:46 | 2023-06-12 18:31 | 0.74222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.6473 | 0 | 0 | 11.7927
3234831 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 17:53 | 2023-06-12 20:58 | 3.08 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 316.0403 | 0 | 0 | 0 | 41.948 | 0 | 11.1832 | 369.1715
3234836 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21752_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 18:03 | 2023-06-12 21:47 | 3.7308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2404 | 0 | 0 | 0 | 107.7433 | 0 | 0 | 119.9836
3234856 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2225_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 18:29 | 2023-06-12 23:49 | 5.3267 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 121.8399 | 0 | 0 | 0 | 365.3598 | 0 | 0 | 487.1997
3234866 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 18:50 | 2023-06-12 20:49 | 1.9858 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.7409 | 0 | 0 | 0 | 28.4077 | 0 | 0 | 109.1485
3234867 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29903_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 18:51 | 2023-06-12 19:21 | 0.495 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40234
3234870 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8627_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 18:54 | 2023-06-12 22:36 | 3.7006 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0776 | 0 | 0 | 0 | 2.7384 | 0 | 0 | 9.816
3234872 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11657_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:00 | 2023-06-12 19:56 | 0.93583 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 178.8367 | 0 | 0 | 0 | 101.5749 | 0 | 0 | 280.4116
3234879 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:09 | 2023-06-12 19:49 | 0.66667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6632 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 12.4416
3234887 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21591_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:15 | 2023-06-13 04:35 | 9.3356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6128
3234889 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:21 | 2023-06-13 05:06 | 9.7458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8562
3234891 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25161_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:24 | 2023-06-13 01:30 | 6.0978 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206.9303 | 0 | 56.1674 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 267.1359
3234895 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20082_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:15 | 2023-06-12 22:49 | 3.5619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512
3234898 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:28 | 2023-06-12 20:43 | 1.2425 | 4 | 667 | 0 | 11 | 2 | 152 | 0 | 1 | 5.6873 | 186.1387 | 0 | 2.7679 | 108.1339 | 92.7624 | 0 | 0.41324 | 395.9034
3234909 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20458_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:43 | 2023-06-13 05:23 | 9.6644 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.311 | 0 | 0 | 0 | 2.2009 | 0 | 0 | 153.5118
3234918 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:00 | 2023-06-12 21:22 | 1.3694 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.7975 | 0 | 0 | 0 | 93.5012 | 0 | 0 | 165.2987
3234922 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22417_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:02 | 2023-06-12 23:01 | 2.9814 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.7727 | 0 | 0 | 0 | 3.3061 | 0 | 0 | 95.0788
3234931 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:19 | 2023-06-12 22:39 | 2.3258 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 120.4443 | 0 | 0 | 0 | 76.8284 | 0 | 0 | 197.2727
3234953 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 19:02 | 2023-06-12 23:20 | 4.2961 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.1096 | 0 | 0 | 0 | 0.63696 | 0 | 0 | 124.7466
3234957 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:50 | 2023-06-12 23:22 | 2.5394 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.9953 | 0 | 0 | 0 | 280.8404 | 0 | 0 | 345.8357
3234961 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11635_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:57 | 2023-06-12 21:33 | 0.60278 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.7031 | 0 | 0 | 0 | 5.7165 | 0 | 0 | 34.4196
3234963 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 29_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:58 | 2023-06-13 06:04 | 9.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75508 | 0 | 0 | 0.75508
3234970 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:05 | 2023-06-12 21:22 | 0.29444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3407 | 0.11132 | 875.2502 | 0 | 888.7022
3234971 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 18:29 | 2023-06-12 23:34 | 5.0764 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 453.3001 | 0 | 0 | 0 | 34.118 | 0 | 0 | 487.418
3234973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20930_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:08 | 2023-06-13 01:04 | 3.9292 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2156
3234978 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25255_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:11 | 2023-06-13 01:25 | 4.2289 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162.6089 | 0 | 0 | 0 | 21.5809 | 0 | 0 | 184.1898
3234983 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26026_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:17 | 2023-06-13 01:47 | 4.4994 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.6211 | 0 | 0.46014 | 0 | 5.7849 | 0 | 0 | 65.8662
3234985 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31189_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:19 | 2023-06-12 22:15 | 0.94278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.84584 | 0 | 0 | 0 | 11.0693 | 0 | 0 | 11.9151
3234996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29864_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:33 | 2023-06-13 01:09 | 3.5928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88135
3234998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:35 | 2023-06-13 02:00 | 4.4139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0.75184 | 0 | 0 | 5.2538
3234999 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22112_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:35 | 2023-06-12 22:17 | 0.69778 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.003 | 0 | 0 | 0 | 34.537 | 0 | 0 | 111.5399
3235011 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:51 | 2023-06-12 21:55 | 0.078056 | 6 | 408 | 1 | 1 | 9 | 55 | 9 | 1 | 0.83298 | 6.7073 | 0.11395 | 0.091155 | 7.4473 | 2.213 | 58.8917 | 2.327 | 78.6245
3235011 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 21:51 | 2023-06-12 22:25 | 0.56806 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.16174 | 0.26428 | 0 | 0 | 477.4178 | 0.14873 | 52.8658 | 0 | 530.8584
3235031 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25192_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 22:42 | 2023-06-13 00:53 | 2.1778 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.687 | 0 | 0 | 0 | 41.206 | 0 | 0 | 146.8931
3235039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4191_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:29 | 2023-06-13 02:05 | 2.6061 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.3926 | 0 | 0 | 0 | 108.5643 | 0 | 0 | 139.9569
3235041 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25267_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:34 | 2023-06-13 03:39 | 4.0775 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.8639 | 0 | 0 | 0 | 3.4121 | 0 | 0 | 74.2759
3235042 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21325_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 23:48 | 2023-06-13 03:22 | 3.5739 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 86 | 0 | 9.6991 | 0 | 0 | 0 | 1071.1194 | 0 | 6032.5018 | 7113.3204
3235043 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:48 | 2023-06-13 00:07 | 0.31611 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 285.5344 | 0 | 0 | 0 | 129.2238 | 0 | 0 | 414.7582
3235043 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:48 | 2023-06-13 00:08 | 0.32194 | 0 | 3169 | 0 | 19 | 1 | 460 | 1 | 0 | 0 | 308.1808 | 0 | 1.3609 | 0 | 122.4677 | 255.7855 | 0 | 687.7949
3235043 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:48 | 2023-06-13 00:09 | 0.34778 | 0 | 14767 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1 | 0 | 1283.892 | 0 | 0 | 0 | 403.5669 | 0 | 3.0495 | 1690.5084
3235043 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22183_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:48 | 2023-06-13 01:13 | 1.4147 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 199.9079 | 0 | 0.16179 | 0 | 40.1232 | 0 | 0 | 240.1929
3235045 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 23:49 | 2023-06-13 00:56 | 1.1172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 | 37 | 35 | 0 | 5.0858 | 0 | 0 | 785.3818 | 955.61 | 13207.0368 | 2502.8276 | 17455.942
3235046 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4702_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-12 23:52 | 2023-06-13 05:43 | 5.8514 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 830.0105 | 0 | 0 | 0 | 582.2264 | 0 | 0 | 1412.2369
3235051 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3689_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:05 | 2023-06-13 01:47 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1884 | 559.2284 | 0 | 0 | 892.4167
3235058 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31039_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:11 | 2023-06-13 03:05 | 2.9031 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 571.8601 | 0 | 0 | 0 | 572.688 | 0 | 0 | 1144.548
3235060 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31020_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:12 | 2023-06-13 03:05 | 2.89 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 161.0018 | 0 | 0 | 0 | 486.2745 | 0 | 52.6902 | 699.9666
3235061 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31024_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:13 | 2023-06-13 03:04 | 2.8572 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 9 | 0 | 318.462 | 0 | 0 | 0 | 213.1866 | 0 | 177.5141 | 709.1627
3235064 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12911_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:25 | 2023-06-13 02:23 | 1.9797 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247.2979 | 0 | 0 | 0 | 11.2703 | 0 | 0 | 258.5682
3235065 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12912_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:25 | 2023-06-13 02:34 | 2.1561 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344.0694 | 0 | 0 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 347.2038
3235066 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28395_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:26 | 2023-06-13 02:19 | 1.8897 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 5 | 0 | 271.6727 | 0 | 0 | 0 | 196.6291 | 0 | 8.5076 | 476.8094
3235068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:57 | 2023-06-13 06:03 | 9.1103 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 215.859 | 0 | 0 | 0 | 62.5905 | 0 | 0 | 278.4496
3235069 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9583_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 00:32 | 2023-06-13 00:33 | 0.0030556 | 0 | 668 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0 | 0.55913 | 0.84 | 0 | 0 | 1.838
3235073 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 8100_34,5kVH32 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:41 | 2023-06-13 00:42 | 0.016389 | 0 | 282 | 0 | 0 | 2 | 742 | 5 | 43 | 0 | 2.4649 | 0 | 0 | 0.47342 | 6.8849 | 150.0451 | 10.6914 | 170.5598
3235073 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 8100_34,5kVH32 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:41 | 2023-06-13 03:05 | 2.4097 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312.0451 | 0 | 0 | 0 | 70.7063 | 0 | 0 | 382.7514
3235082 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 542_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 00:49 | 2023-06-13 00:50 | 0.022778 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2 | 0 | 8.3969 | 0 | 0 | 0 | 5.3637 | 0 | 0.29855 | 14.0592
3235088 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 540_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:51 | 2023-06-13 02:51 | 2.0133 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 390.6658 | 0 | 0 | 0 | 83.164 | 0 | 1.9237 | 475.7534
3235089 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 539_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 00:51 | 2023-06-13 04:26 | 3.5872 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 46.6004 | 0 | 0 | 0 | 352.5466 | 0 | 40.0733 | 439.2203
3235090 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 00:49 | 2023-06-13 01:00 | 0.17806 | 0 | 9925 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 3 | 0 | 277.1854 | 0 | 0 | 0 | 94.9004 | 0 | 0.96849 | 373.0543
3235094 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28318_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 00:55 | 2023-06-13 00:58 | 0.0475 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 23.2264 | 0 | 0 | 0 | 6.4545 | 0 | 0.029837 | 29.7107
3235097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29207_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 01:00 | 2023-06-13 02:11 | 1.1889 | 0 | 3948 | 0 | 0 | 3 | 264 | 2 | 7 | 0 | 698.5024 | 0 | 0 | 54.7714 | 149.7125 | 75.2818 | 215.0035 | 1193.2716
3235099 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24256_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 01:01 | 2023-06-13 02:47 | 1.7603 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 250.6805 | 0 | 0 | 0 | 17.8896 | 0 | 0 | 268.5701
3235103 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2009_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 01:02 | 2023-06-13 05:34 | 4.5294 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1021.7322 | 0 | 0 | 0 | 132.9383 | 0 | 0 | 1154.6705
3235112 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9908_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:07 | 2023-06-13 01:18 | 0.17306 | 0 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 120.9393 | 0 | 0 | 0 | 21.9469 | 0 | 0 | 142.8862
3235126 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:22 | 2023-06-13 01:22 | 0.005 | 0 | 9283 | 0 | 0 | 5 | 4197 | 0 | 1 | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 2.9152 | 18.9489 | 0 | 0.29152 | 30.3236
3235141 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:24 | 2023-06-13 01:24 | 0.0025 | 0 | 286 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.13066 | 0 | 0 | 0.55499 | 1.0057 | 0 | 0 | 1.6913
3235147 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:23 | 2023-06-13 01:28 | 0.076389 | 0 | 9569 | 0 | 0 | 8 | 4372 | 0 | 1 | 0 | 128.7458 | 0 | 0 | 61.4963 | 320.2529 | 0 | 4.4539 | 514.9488
3235163 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:32 | 2023-06-13 01:33 | 0.015278 | 0 | 7309 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 17.8723 | 0 | 0 | 0 | 4.8063 | 0 | 0 | 22.6786
3235167 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31505_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:38 | 2023-06-13 01:39 | 0.011111 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 5 | 311 | 0 | 7 | 0 | 4.8177 | 0 | 0 | 6.1986 | 6.3508 | 0 | 0.74358 | 18.1107
3235176 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:42 | 2023-06-13 01:44 | 0.031944 | 0 | 14035 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 3 | 0 | 71.7464 | 0 | 0 | 0 | 21.7933 | 0 | 0.40198 | 93.9417
3235183 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31012_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:48 | 2023-06-13 01:51 | 0.045 | 0 | 10583 | 0 | 0 | 3 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 77.3863 | 0 | 0 | 18.5431 | 24.3086 | 0 | 0 | 120.2381
3235185 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:53 | 2023-06-13 01:54 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047826 | 0 | 0.047826
3235190 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25571_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:53 | 2023-06-13 01:57 | 0.066389 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71236 | 0 | 0 | 0 | 0.0010104 | 0 | 0 | 0.71337
3235191 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:03 | 2023-06-13 02:05 | 0.032778 | 0 | 15195 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 12 | 0 | 77.2714 | 0 | 0 | 0 | 21.5138 | 0 | 3.7043 | 102.4895
3235208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:17 | 2023-06-13 03:37 | 1.34 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.881 | 0 | 0.0016706 | 0 | 0.85012 | 0 | 4.3281 | 15.0609
3235209 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:19 | 2023-06-13 02:19 | 0.0027778 | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 1.4713 | 0 | 0 | 3.632
3235221 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3204_0,4kVTR-5_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:14 | 2023-06-13 08:58 | 6.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217.1461 | 0 | 0 | 0 | 465.2597 | 0 | 0 | 682.4058
3235223 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9908_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:23 | 2023-06-13 04:04 | 1.6833 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 246.514 | 0 | 0 | 0 | 42.3071 | 0 | 0 | 288.8211
3235226 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:24 | 2023-06-13 02:25 | 0.011111 | 0 | 7555 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 3 | 0 | 12.3695 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0.10783 | 16.2961
3235227 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28158_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 02:25 | 2023-06-13 03:55 | 1.5125 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 408.5553 | 0 | 0 | 0 | 65.3896 | 0 | 0.010344 | 473.9552
3235232 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3441_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:38 | 2023-06-13 02:40 | 0.020278 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1.6223 | 0 | 0 | 0.31483 | 3.4981 | 0 | 0 | 5.4353
3235233 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3091_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:39 | 2023-06-13 11:36 | 8.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.2678 | 0 | 0 | 1029.2678
3235234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 01:38 | 2023-06-13 06:28 | 4.8292 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 213.3264 | 0 | 0 | 0 | 15.4335 | 0 | 0 | 228.7599
3235235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18065_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:41 | 2023-06-13 02:42 | 0.022222 | 0 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 4 | 0 | 24.5227 | 0 | 0 | 0 | 4.1717 | 0 | 0.29407 | 28.9885
3235238 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2255_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:47 | 2023-06-13 02:49 | 0.023056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1087 | 0 | 2 | 0 | 0.024433 | 0 | 0 | 4.7938 | 7.8053 | 0 | 0.12953 | 12.753
3235243 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:59 | 2023-06-13 03:02 | 0.041389 | 0 | 5288 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 2 | 0 | 33.3841 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 4.1515 | 44.4956
3235244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21197_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:59 | 2023-06-13 03:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84575 | 0.56738 | 40.868 | 0.16183 | 42.4429
3235247 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8109_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 03:04 | 2023-06-13 03:06 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15993 | 0.40488 | 125.6211 | 0 | 126.1859
3235249 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3584_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 03:10 | 2023-06-13 03:11 | 0.024167 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 2.0092 | 0 | 0 | 11.3089 | 18.7817 | 0 | 0.29643 | 32.3963
3235251 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28813_34.5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 03:36 | 2023-06-13 03:36 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004797 | 0 | 0.717 | 0.7218
3235252 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 03:47 | 2023-06-13 03:49 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0.9464 | 65.7384 | 0.27322 | 68.3661
3235258 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 04:05 | 2023-06-13 04:07 | 0.032778 | 0 | 14035 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 3 | 0 | 69.9596 | 0 | 0 | 0 | 21.5653 | 0 | 0.42573 | 91.9506
3235260 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 04:15 | 2023-06-13 04:24 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9697 | 51.9841 | 2.4645 | 141.156 | 223.5743
3235262 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 04:26 | 2023-06-13 04:28 | 0.026389 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10.5677 | 0 | 0 | 0 | 0.81933 | 0 | 0 | 11.387
3235264 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8873_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 04:35 | 2023-06-13 07:38 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9977 | 0 | 1866.753 | 2324.7507
3235266 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28732_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 04:47 | 2023-06-13 04:49 | 0.0275 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 6.9328 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0.17176 | 8.6905
3235269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21591_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 05:13 | 2023-06-13 05:35 | 0.37389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26562
3235272 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20458_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 05:37 | 2023-06-13 06:28 | 0.85278 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3966 | 0 | 0 | 0 | 0.11181 | 0 | 0 | 9.5084
3235273 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21029_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 05:38 | 2023-06-13 09:46 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3983 | 0 | 0 | 97.3983
3235274 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 05:51 | 2023-06-13 14:57 | 9.1067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5701 | 0 | 0 | 0 | 2065.3571 | 0 | 0 | 2077.9271
3235276 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 29_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:11 | 2023-06-13 15:00 | 8.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7755 | 0 | 0 | 7.7755
3235277 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:11 | 2023-06-13 15:01 | 8.8361 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 209.2408 | 0 | 0 | 0 | 238.4414 | 0 | 0 | 447.6822
3235282 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:32 | 2023-06-13 07:11 | 0.65472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4804 | 0 | 0 | 0 | 17.1264 | 0 | 0 | 20.6068
3235282 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3648_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:32 | 2023-06-13 07:36 | 1.0631 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5382 | 0 | 0 | 0 | 80.0412 | 0 | 0 | 106.5794
3235287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:42 | 2023-06-13 14:15 | 7.5511 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 399.1628 | 0 | 0 | 0 | 68.0697 | 0 | 0 | 467.2325
3235289 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8758_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:51 | 2023-06-13 06:52 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031782 | 0 | 3.5544 | 3.5862
3235292 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25182_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:01 | 2023-06-13 11:48 | 4.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8821
3235293 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4088_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:13 | 2023-06-13 10:54 | 3.6861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3803 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 76.5803
3235294 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:13 | 2023-06-13 14:10 | 6.9514 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.4502 | 0 | 0 | 0 | 26.7158 | 0 | 0 | 108.166
3235308 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 06:27 | 2023-06-13 09:09 | 2.7006 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 241.5354 | 0 | 0 | 0 | 126.1474 | 0 | 0 | 367.6828
3235309 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25399_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:29 | 2023-06-13 14:37 | 7.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030672
3235318 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25743_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:57 | 2023-06-13 11:15 | 3.3031 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 215.3667 | 0 | 0 | 0 | 94.4994 | 0 | 0 | 309.8661
3235320 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22257_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:49 | 2023-06-13 08:46 | 0.94139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 63 | 13 | 17 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 302.5599 | 461.4926 | 6048.7335 | 1123.5453 | 7937.4212
3235321 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26360_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 08:01 | 2023-06-13 11:22 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7847 | 0 | 0 | 311.7847
3235333 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 08:14 | 2023-06-13 11:18 | 3.0686 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6816
3235335 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25559_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 08:14 | 2023-06-13 12:04 | 3.8264 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0 | 0.86937 | 0 | 0.73599 | 0 | 0 | 8.4773
3235352 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25038_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 08:42 | 2023-06-13 14:02 | 5.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793
3235358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 08:57 | 2023-06-13 13:03 | 4.0908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 38.3913 | 0 | 0 | 40.9598
3235364 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:03 | 2023-06-13 16:47 | 7.7275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8689 | 0 | 0 | 0 | 30.1931 | 0 | 0 | 46.062
3235366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 27154_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:08 | 2023-06-13 09:10 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2456 | 26.3164 | 0 | 30.4103 | 71.9723
3235366 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 27154_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:08 | 2023-06-13 09:14 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1359 | 0 | 0 | 9.1359
3235371 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:09 | 2023-06-13 17:59 | 8.8261 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 150.6957 | 0 | 0 | 0 | 221.5606 | 0 | 0 | 372.2563
3235380 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH23 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:14 | 2023-06-13 09:27 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2583 | 0 | 0 | 22.2583
3235381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 27154_34,5kVH48 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:15 | 2023-06-13 09:18 | 0.053333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 215 | 6 | 23 | 0 | 0.19283 | 0 | 0 | 77.5628 | 138.5271 | 269.5827 | 170.2614 | 656.127
3235385 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:16 | 2023-06-13 16:09 | 6.88 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1886 | 0 | 7.7533 | 0.10854 | 1.0817 | 0 | 0 | 16.1321
3235386 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24034_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:16 | 2023-06-13 14:03 | 4.7772 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 191.3487 | 0 | 0 | 0 | 53.8026 | 0 | 0 | 245.1513
3235387 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 08:09 | 2023-06-13 15:51 | 7.6981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8902 | 0 | 0 | 0 | 315.6785 | 0 | 0 | 319.5686
3235390 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4587_0,4kVTR-1_D-19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:13 | 2023-06-13 15:55 | 6.7014 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 166.4024 | 0 | 0 | 0 | 242.6204 | 0 | 0 | 409.0227
3235392 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11070_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:19 | 2023-06-13 11:32 | 2.2231 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 260.6234 | 0 | 0 | 0 | 179.4811 | 0 | 0 | 440.1045
3235395 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28794_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:10 | 2023-06-13 17:16 | 8.1061 | 0 | 2591 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 2 | 0 | 4016.1101 | 0 | 0 | 53.8879 | 2811.9881 | 0 | 112.1613 | 6994.1474
3235398 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11110_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:23 | 2023-06-13 16:05 | 6.6925 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 331.588 | 0 | 0 | 0 | 297.6529 | 0 | 0 | 629.2409
3235401 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12537_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:27 | 2023-06-13 11:00 | 1.5425 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.2433 | 0 | 0 | 0 | 101.956 | 0 | 0 | 264.1993
3235403 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4318_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:32 | 2023-06-13 14:55 | 5.3761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.6111 | 0 | 0 | 0 | 19.005 | 0 | 0 | 58.616
3235408 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20693_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 07:48 | 2023-06-13 14:08 | 6.3253 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 258.544 | 0 | 0 | 0 | 238.0296 | 0 | 0 | 496.5735
3235412 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 13:08 | 2023-06-13 15:39 | 2.51 | 5 | 310 | 0 | 15 | 1 | 115 | 0 | 0 | 20.468 | 322.5052 | 0 | 10.9711 | 78.3378 | 207.011 | 0 | 0 | 639.2931
3235415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:34 | 2023-06-13 09:55 | 0.35361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.58785 | 0 | 0 | 0 | 159.878 | 0.064203 | 36.2957 | 0 | 196.8257
3235419 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:47 | 2023-06-13 09:47 | 0.0047222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 60 | 13 | 26 | 0 | 0.029901 | 0 | 0 | 2.0839 | 5.9815 | 38.8045 | 14.1491 | 61.0489
3235421 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3491_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:50 | 2023-06-13 10:22 | 0.54028 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.4853 | 0 | 0 | 0 | 26.1144 | 0 | 0 | 71.5998
3235424 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:49 | 2023-06-13 16:36 | 6.7911 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 399.7941 | 0 | 0 | 0 | 232.6688 | 0 | 0 | 632.4628
3235426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 30516_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:55 | 2023-06-13 12:40 | 2.7528 | 1 | 367 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.1479 | 180.3839 | 0 | 1.5485 | 0 | 89.806 | 0 | 0 | 272.8862
3235430 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9041_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 09:57 | 2023-06-13 12:44 | 2.7772 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156.6385 | 0 | 0 | 0 | 83.4479 | 0 | 0 | 240.0863
3235431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 27154_34,5kVH33 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 09:58 | 2023-06-13 10:09 | 0.19333 | 0 | 3463 | 0 | 0 | 6 | 99 | 13 | 26 | 0 | 185.8766 | 0 | 0 | 132.6524 | 278.2085 | 1600.5339 | 585.129 | 2782.4005
3235433 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 27154_34,5kVH38 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:00 | 2023-06-13 10:08 | 0.14167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 258 | 21 | 29 | 0 | 0.53385 | 0 | 0 | 352.6485 | 486.1627 | 2300.0465 | 597.5155 | 3736.9071
3235434 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:00 | 2023-06-13 16:41 | 6.6844 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 241.0565 | 0 | 0 | 0 | 485.1094 | 0 | 207.0015 | 933.1674
3235439 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:03 | 2023-06-13 11:53 | 1.8264 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.3142 | 0 | 0 | 0 | 5.6619 | 0 | 0 | 71.9761
3235440 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11858_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:03 | 2023-06-13 10:14 | 0.18306 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.7289 | 0 | 0 | 0 | 25.7853 | 0 | 0 | 88.5142
3235441 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28009_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:05 | 2023-06-13 14:10 | 4.0808 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1484 | 0 | 0 | 0 | 0.16251 | 0 | 0 | 10.3109
3235443 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:08 | 2023-06-13 17:26 | 7.3006 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 137.8028 | 0 | 0 | 0 | 182.2658 | 0 | 0 | 320.0686
3235446 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:10 | 2023-06-13 10:50 | 0.67694 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 283.7474 | 0 | 0 | 0 | 311.964 | 0 | 8.8779 | 604.5893
3235447 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-12 20:23 | 2023-06-14 01:24 | 29.0172 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1717.4501 | 0 | 0 | 0 | 140.3489 | 0 | 0 | 1857.799
3235448 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9069_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:10 | 2023-06-13 11:28 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9234 | 0 | 0 | 0 | 127.9234
3235450 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 26051_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:12 | 2023-06-13 16:22 | 6.1608 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.7672 | 0 | 0.17167 | 0 | 10.3827 | 0 | 0 | 53.3216
3235452 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25258_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:14 | 2023-06-13 17:22 | 7.1444 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 382.5516 | 0 | 0 | 0 | 511.3768 | 0 | 104.2032 | 998.1316
3235455 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:15 | 2023-06-13 11:34 | 1.3131 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 64.524 | 0 | 0 | 0 | 89.1346 | 0 | 5.0985 | 158.7571
3235475 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18017_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:02 | 2023-06-13 15:58 | 5.9306 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2337.1423 | 0 | 0 | 0 | 1894.3991 | 0 | 0 | 4231.5414
3235476 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3682_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:30 | 2023-06-13 13:53 | 3.3797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3273
3235480 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31410_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:31 | 2023-06-13 16:58 | 6.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.424 | 0 | 285.6888 | 297.1129
3235481 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20196_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:31 | 2023-06-13 11:05 | 0.56111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0.49063 | 0 | 0 | 0 | 51.7856 | 0 | 120.0372 | 172.3134
3235489 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31733_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:35 | 2023-06-13 11:21 | 0.75833 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 161.5001 | 0 | 0 | 0 | 220.2037 | 0 | 135.031 | 516.7347
3235495 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18594_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:37 | 2023-06-13 17:22 | 6.7542 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2704.9243 | 0 | 0 | 0 | 1370.6707 | 0 | 0 | 4075.595
3235499 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24307_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:39 | 2023-06-13 13:12 | 2.5447 | 0 | 675 | 0 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 407.2051 | 0 | 0.15418 | 16.428 | 106.4056 | 0 | 0 | 530.1929
3235500 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:40 | 2023-06-13 13:12 | 2.5408 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.4016 | 0 | 0 | 0 | 10.6849 | 0 | 0 | 76.0865
3235503 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20860_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:34 | 2023-06-13 12:50 | 2.2664 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 874.1237 | 0 | 0 | 0 | 203.2155 | 0 | 0 | 1077.3392
3235506 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1866_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:42 | 2023-06-13 12:00 | 1.3039 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.5194 | 0 | 0 | 0 | 119.023 | 0 | 0 | 185.5424
3235508 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9368_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:44 | 2023-06-13 13:38 | 2.8889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.27891 | 0 | 0 | 0 | 826.9104 | 0 | 0 | 827.1893
3235509 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1702_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:45 | 2023-06-13 11:33 | 0.79222 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.811 | 0 | 0 | 0 | 40.5226 | 0 | 0 | 54.3337
3235510 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21897_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:19 | 2023-06-13 19:48 | 9.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 1116.38 | 1117.4128
3235516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27530_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 10:49 | 2023-06-13 12:00 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 3.3668
3235519 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22673_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:52 | 2023-06-13 14:04 | 3.1953 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 390.3305 | 0 | 0 | 0 | 134.0819 | 0 | 0 | 524.4124
3235534 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25386_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:00 | 2023-06-13 17:43 | 6.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7842 | 0 | 0 | 11.7842
3235543 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28408_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:05 | 2023-06-13 17:55 | 6.8347 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 210.1067 | 0 | 0 | 0 | 227.0315 | 0 | 0 | 437.1383
3235550 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3174_10,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:09 | 2023-06-13 14:20 | 3.1778 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 133.3799 | 0 | 0 | 0 | 686.7708 | 0 | 0 | 820.1508
3235563 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9215_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:18 | 2023-06-13 13:09 | 1.8494 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.192 | 0 | 0 | 0 | 128.1689 | 0 | 0 | 199.3608
3235568 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28605_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:24 | 2023-06-13 18:32 | 7.1292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1303
3235571 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 18212_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 10:40 | 2023-06-13 16:32 | 5.8672 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.0611 | 0 | 0 | 0 | 81.8226 | 0 | 0 | 151.8837
3235573 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:28 | 2023-06-13 13:02 | 1.5661 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.9812 | 0 | 0 | 0 | 42.9777 | 0 | 0 | 106.959
3235578 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | DM | 111029_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:31 | 2023-06-13 12:00 | 0.48778 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 23.0741 | 0 | 0 | 0 | 249.2345 | 0 | 0 | 272.3087
3235578 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | DM | 3268_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:31 | 2023-06-13 13:41 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1547 | 0 | 0 | 0 | 84.1547
3235579 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12537_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:21 | 2023-06-13 12:59 | 1.6467 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 180.504 | 0 | 0 | 0 | 109.1907 | 0 | 0 | 289.6947
3235580 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:33 | 2023-06-13 14:02 | 2.4786 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 202.9678 | 0 | 0 | 0 | 125.0808 | 0 | 0 | 328.0486
3235591 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH35 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:38 | 2023-06-13 11:59 | 0.35917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 327 | 14 | 90 | 0 | 0.49124 | 0 | 0 | 361.4679 | 1265.7539 | 3807.2912 | 2749.1523 | 8184.1565
3235591 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:38 | 2023-06-13 13:00 | 1.3756 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 51 | 10 | 12 | 0 | 28.9017 | 0 | 0 | 324.8064 | 945.7788 | 12810.8457 | 3158.4692 | 17268.8019
3235600 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28838_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:43 | 2023-06-13 11:56 | 0.21111 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 6.0229
3235605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH31 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:46 | 2023-06-13 12:14 | 0.45944 | 0 | 10955 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 866.5971 | 0 | 0 | 0 | 329.2386 | 0 | 0 | 1195.8357
3235605 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20878_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:46 | 2023-06-13 12:01 | 0.24194 | 0 | 2598 | 0 | 0 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 113.3378 | 0 | 0 | 96.5149 | 84.527 | 0 | 0 | 294.3797
3235605 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:46 | 2023-06-13 12:20 | 0.55806 | 0 | 6092 | 0 | 0 | 5 | 226 | 9 | 10 | 0 | 1005.0473 | 0 | 0 | 3343.3662 | 793.6367 | 2784.3788 | 549.7776 | 8476.2066
3235608 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25216_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 11:48 | 2023-06-13 18:01 | 6.2178 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.0719 | 0 | 0 | 0 | 54.437 | 0 | 0 | 181.5088
3235618 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:53 | 2023-06-13 17:48 | 5.9142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1296 | 0 | 0 | 0 | 1.8963 | 0 | 0 | 17.0259
3235620 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:57 | 2023-06-13 13:00 | 1.0419 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 37.6705 | 0 | 0 | 0 | 74.3856 | 0 | 0 | 112.0561
3235646 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:17 | 2023-06-13 14:43 | 2.435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354
3235647 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3883_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:18 | 2023-06-13 19:53 | 7.5847 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.5404 | 0 | 0 | 0 | 409.3549 | 0 | 0 | 513.8953
3235657 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:51 | 2023-06-13 18:29 | 6.6381 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 173.0777 | 0 | 0 | 0 | 2034.4746 | 0 | 1590.4566 | 3798.0089
3235663 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:31 | 2023-06-13 21:25 | 8.8956 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 570.8941 | 0 | 0 | 0 | 100.1069 | 0 | 0 | 671.001
3235674 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9146_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:38 | 2023-06-13 16:08 | 3.5069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.877
3235675 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25141_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:38 | 2023-06-13 21:47 | 9.1528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5832 | 0 | 0 | 0 | 27.9891 | 0 | 0 | 81.5723
3235687 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:48 | 2023-06-13 12:57 | 0.15139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6817 | 35.5264 | 374.014 | 19.4662 | 478.6883
3235692 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:15 | 2023-06-13 17:09 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2719 | 0 | 0 | 107.2719
3235701 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1026_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 12:55 | 2023-06-13 13:58 | 1.0444 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.9426 | 0 | 0 | 0 | 53.7007 | 0 | 0 | 80.6432
3235706 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1579_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:29 | 2023-06-13 16:40 | 5.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.2976 | 0 | 0 | 0 | 2.4024 | 0 | 0 | 53.7
3235709 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28111_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 12:59 | 2023-06-13 13:13 | 0.23306 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.4295 | 0 | 0 | 0 | 23.0561 | 0 | 0 | 52.4855
3235713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 13:03 | 2023-06-13 13:22 | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6105 | 0 | 0 | 0 | 86.6105
3235714 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 13:04 | 2023-06-13 18:59 | 5.9233 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 460.7693 | 0 | 0 | 0 | 140.4603 | 0 | 0 | 601.2295
3235717 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8512_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 13:08 | 2023-06-13 18:20 | 5.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 2.8903 | 0 | 0 | 4.1461
3235728 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-2_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 13:18 | 2023-06-13 14:26 | 1.1369 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34.2703 | 0 | 0 | 0 | 49.401 | 0 | 0 | 83.6713
3235739 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 13:25 | 2023-06-13 21:46 | 8.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1496 | 0 | 0 | 38.1496
3235749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22953_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 13:33 | 2023-06-13 15:30 | 1.9481 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130.7747 | 0 | 0 | 0 | 48.0069 | 0 | 0 | 178.7816
3235764 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40970_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 13:42 | 2023-06-13 14:10 | 0.47361 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.991 | 0 | 0 | 0 | 24.5086 | 0 | 0 | 89.4996
3235770 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:33 | 2023-06-13 17:00 | 5.45 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 500.7947 | 0 | 0 | 0 | 118.4513 | 0 | 31.6535 | 650.8995
3235774 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30516_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 13:00 | 2023-06-13 16:54 | 3.8917 | 1 | 368 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.5968 | 267.0635 | 0 | 2.0709 | 0 | 128.7453 | 0 | 0 | 399.4765
3235781 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12532_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 14:02 | 2023-06-13 22:44 | 8.6992 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.8992 | 0 | 0 | 0 | 224.0534 | 0 | 0 | 321.9526
3235785 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 14:06 | 2023-06-13 18:36 | 4.5008 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.8756 | 0 | 0 | 0 | 88.1485 | 0 | 0 | 239.0241
3235796 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20646_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:34 | 2023-06-13 20:48 | 9.2411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9107 | 0 | 0 | 0 | 9.3252 | 0 | 0 | 21.2359
3235809 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18292_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 11:48 | 2023-06-13 18:30 | 6.7069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2312 | 0 | 0 | 0 | 103.0125 | 0 | 0 | 116.2436
3235811 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4522_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 14:35 | 2023-06-13 18:49 | 4.2408 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.3809 | 0 | 0 | 0 | 58.0139 | 0 | 0 | 235.3948
3235817 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 14:44 | 2023-06-13 17:45 | 3.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8584 | 0 | 0 | 0 | 63.7956 | 0 | 0 | 0 | 80.654
3235827 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:01 | 2023-06-13 16:14 | 1.2131 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2.1195 | 9.3058 | 0 | 0 | 576.451 | 8.9953 | 125.5845 | 0 | 722.4562
3235828 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 29_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:01 | 2023-06-13 16:50 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0 | 1.8594
3235829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25001_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 15:02 | 2023-06-13 16:49 | 1.7861 | 1 | 913 | 0 | 8 | 0 | 168 | 1 | 0 | 1.2601 | 564.3138 | 0 | 4.0117 | 0 | 481.3651 | 1387.033 | 0 | 2437.9838
3235830 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28039_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:02 | 2023-06-13 18:30 | 3.4619 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.4417 | 0 | 0 | 0 | 22.6444 | 0 | 0 | 235.086
3235833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:04 | 2023-06-13 17:33 | 2.4917 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.6272 | 0 | 0 | 0 | 74.9496 | 0 | 0 | 142.5768
3235834 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11608_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 14:12 | 2023-06-13 16:45 | 2.5469 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 202.4753 | 0 | 0 | 0 | 177.0247 | 0 | 0 | 379.5
3235837 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:10 | 2023-06-13 18:36 | 3.4325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8043 | 0 | 0 | 0 | 937.357 | 0 | 0 | 943.1613
3235840 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25445_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:13 | 2023-06-13 21:47 | 6.5664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1191
3235845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20693_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:19 | 2023-06-14 00:39 | 9.3217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9906
3235847 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 757_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:08 | 2023-06-13 18:01 | 2.885 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.5608 | 0 | 0 | 0 | 22.2918 | 0 | 0 | 125.8526
3235853 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:27 | 2023-06-13 19:00 | 3.5525 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165.7323 | 0 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 0 | 188.6548
3235871 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4697_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:14 | 2023-06-13 17:30 | 2.2619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7038
3235875 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28746_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 15:44 | 2023-06-13 16:12 | 0.46944 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0714 | 0 | 0 | 0 | 52.6389 | 0 | 0 | 64.7103
3235885 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3302_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 15:52 | 2023-06-13 17:18 | 1.4303 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 124.4018 | 0 | 0 | 0 | 431.1543 | 0 | 0 | 555.5561
3235886 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 12:00 | 2023-06-13 21:33 | 9.5461 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7162 | 0 | 0 | 0 | 0.46757 | 0 | 0 | 29.1838
3235889 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18017_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:00 | 2023-06-13 18:52 | 2.87 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1309.6886 | 0 | 0 | 0 | 802.8604 | 0 | 0 | 2112.5491
3235892 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:00 | 2023-06-13 16:11 | 0.18306 | 1 | 400 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 69.2836 | 18.0703 | 0 | 0 | 849.7436 | 11.652 | 191.4437 | 0 | 1140.1933
3235892 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9623_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:00 | 2023-06-13 16:12 | 0.20111 | 0 | 331 | 0 | 0 | 4 | 240 | 1 | 0 | 0 | 22.2356 | 0 | 0 | 137.8343 | 183.6577 | 31.739 | 0 | 375.4666
3235892 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9304_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:00 | 2023-06-13 20:47 | 4.7786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 0 | 21.7803 | 0 | 0 | 23.5429
3235894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11711_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:01 | 2023-06-13 16:02 | 0.020833 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 2 | 0 | 7.1179 | 0 | 0 | 3.9034 | 14.1062 | 0 | 1.9254 | 27.053
3235897 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9844_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:01 | 2023-06-13 16:43 | 0.71361 | 0 | 470 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 109.5636 | 0 | 0 | 161.253 | 421.1749 | 0 | 0 | 691.9914
3235897 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9844_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:01 | 2023-06-13 17:45 | 1.7447 | 0 | 365 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 152.1607 | 0 | 0 | 1925.1422 | 125.4172 | 0 | 0 | 2202.7201
3235897 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9213_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:01 | 2023-06-13 17:49 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051945 | 0 | 0 | 0 | 0.051945
3235897 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9080_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:01 | 2023-06-13 22:08 | 6.125 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1633.1015 | 0 | 0 | 0 | 657.7517 | 0 | 0 | 2290.8532
3235916 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9220_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:01 | 2023-06-13 16:08 | 0.10889 | 0 | 7780 | 0 | 0 | 2 | 2513 | 0 | 38 | 0 | 168.8894 | 0 | 0 | 0.59952 | 642.2305 | 0 | 84.9515 | 896.671
3235917 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:05 | 2023-06-13 20:23 | 4.3094 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3466
3235919 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 5020_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:05 | 2023-06-13 16:22 | 0.27722 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 2 | 0 | 99.9912 | 0 | 0 | 390.8811 | 319.6364 | 0 | 20.0074 | 830.516
3235935 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:10 | 2023-06-13 17:26 | 1.2692 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 91 | 10 | 33 | 0 | 5.9472 | 0 | 0 | 5636.9549 | 2036.1068 | 5735.6751 | 3262.1916 | 16676.8756
3235937 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:08 | 2023-06-13 20:03 | 3.9181 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69.4646 | 0 | 0 | 0 | 325.3785 | 0 | 0 | 394.8431
3235959 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:33 | 2023-06-13 22:16 | 5.7122 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.742 | 0 | 0 | 0 | 26.5255 | 0 | 0 | 124.2674
3235961 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:35 | 2023-06-14 02:10 | 9.5789 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.1866
3235965 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21930_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:41 | 2023-06-13 20:31 | 3.8331 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.3823 | 0 | 0 | 0 | 22.7687 | 0 | 0 | 91.1511
3235975 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23051_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:06 | 2023-06-13 20:48 | 4.6939 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4029 | 0 | 11.2995 | 0 | 28.5418 | 0 | 0 | 49.2442
3235977 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27005_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:53 | 2023-06-13 22:57 | 6.0694 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.5397 | 0 | 0 | 0 | 9.1073 | 0 | 0 | 51.647
3235981 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:55 | 2023-06-13 18:57 | 2.0356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 10.3344 | 0 | 0 | 12.6513
3235982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 21903_0,4kVTR-1_D-10 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:57 | 2023-06-13 18:31 | 1.5614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 0 | 5.8965
3235986 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1745_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:02 | 2023-06-13 17:28 | 0.43667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 5.6207 | 0 | 0 | 23.921
3235989 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25247_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:06 | 2023-06-13 20:11 | 3.0808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0 | 0 | 0 | 4.7853 | 0 | 0 | 8.7775
3235997 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:11 | 2023-06-13 21:01 | 3.8303 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.2072 | 0 | 0 | 0 | 59.1834 | 0 | 0 | 130.3906
3235998 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:11 | 2023-06-13 20:44 | 3.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015354
3236000 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9549_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 17:12 | 2023-06-13 18:07 | 0.92139 | 0 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 532.9194 | 0 | 0 | 0 | 145.9976 | 0 | 0 | 678.917
3236018 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20599_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:38 | 2023-06-13 18:51 | 2.2136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1855
3236019 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3235_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:29 | 2023-06-13 17:31 | 0.040556 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 2.0775 | 0.44992 | 0 | 0 | 2.1439 | 42.6533 | 0 | 0 | 47.3246
3236028 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2198_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:36 | 2023-06-13 21:10 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2636 | 0 | 0 | 48.2636
3236036 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:47 | 2023-06-13 20:51 | 3.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16401 | 0 | 0 | 0 | 17.8448 | 0 | 0 | 18.0089
3236043 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:57 | 2023-06-13 18:20 | 0.38611 | 0 | 5065 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 647.5623 | 0 | 0 | 12.7181 | 394.0728 | 0 | 0 | 1054.3532
3236043 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:57 | 2023-06-13 20:17 | 2.3356 | 0 | 6487 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4604.9753 | 0 | 0 | 1672.3165 | 1588.8717 | 0 | 0 | 7866.1634
3236046 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21948_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 17:31 | 2023-06-13 22:44 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.0759 | 0 | 0 | 0 | 148.1459 | 0 | 0 | 160.2218
3236047 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20151_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:00 | 2023-06-14 03:19 | 9.3181 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 794.3854 | 0 | 0 | 0 | 880.0339 | 0 | 33.0697 | 1707.4891
3236051 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:01 | 2023-06-13 21:39 | 3.6247 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.5422 | 0 | 0 | 0 | 70.683 | 0 | 0 | 142.2252
3236059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:05 | 2023-06-13 19:38 | 1.5414 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4266 | 0 | 0 | 0 | 8.6182 | 0 | 0 | 11.0448
3236071 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24385_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:15 | 2023-06-14 03:07 | 8.8656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011305
3236073 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2190_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:16 | 2023-06-13 23:02 | 4.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0195 | 0 | 0 | 0 | 39.7156 | 0 | 0 | 44.7351
3236090 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH16 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:25 | 2023-06-13 19:21 | 0.91917 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 8 | 0 | 62.8772 | 0 | 0 | 0 | 636.3815 | 0 | 122.2921 | 821.5508
3236097 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:36 | 2023-06-14 03:14 | 8.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3349
3236114 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Direği | 28788_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:43 | 2023-06-13 20:32 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398
3236137 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:20 | 2023-06-14 01:30 | 7.1625 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 118.5265 | 0 | 0 | 0 | 552.3568 | 0 | 15.8605 | 686.7438
3236140 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21253_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:16 | 2023-06-13 21:22 | 3.1067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3234
3236170 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24322_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 18:40 | 2023-06-13 18:56 | 0.26667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20.9076 | 0 | 0 | 0 | 19.6786 | 0 | 0 | 40.5862
3236189 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25441_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:11 | 2023-06-13 21:49 | 2.6269 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.0621 | 0 | 0 | 0 | 21.2037 | 0 | 0 | 72.2658
3236206 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4411_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:22 | 2023-06-13 21:40 | 2.2969 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.9494 | 0 | 0 | 0 | 88.2784 | 0 | 0 | 142.2278
3236208 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 29_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:22 | 2023-06-13 19:56 | 0.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13211
3236214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21624_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:26 | 2023-06-14 00:32 | 5.0983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8008 | 0 | 0 | 0 | 13.9418 | 0 | 0 | 27.7426
3236247 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18018_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:47 | 2023-06-13 21:17 | 1.4997 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.5037 | 0 | 0 | 0 | 122.1552 | 0 | 0 | 154.6589
3236248 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21897_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:49 | 2023-06-14 00:38 | 4.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087355 | 0 | 487.043 | 487.1304
3236267 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 20:04 | 2023-06-14 04:58 | 8.8986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7679 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 0 | 0 | 12.8548
3236295 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:51 | 2023-06-13 21:57 | 2.1028 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 230.7899 | 0 | 0 | 0 | 106.3552 | 0 | 0 | 337.1451
3236300 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28429_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 20:25 | 2023-06-13 21:45 | 1.3311 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2811 | 0 | 0 | 0 | 7.3846 | 0 | 0 | 17.6656
3236318 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3407_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:16 | 2023-06-13 20:56 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5408 | 0 | 0 | 9.5408
3236319 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 19:55 | 2023-06-13 21:53 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6005 | 0 | 0 | 89.6005
3236326 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 20:54 | 2023-06-13 21:22 | 0.46361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8612 | 0 | 0 | 0 | 1.7138 | 0 | 0 | 15.5749
3236329 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 20:56 | 2023-06-14 05:23 | 8.4428 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2796 | 0 | 0 | 0 | 30.7939 | 0 | 0 | 53.0736
3236331 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3897_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 15:34 | 2023-06-13 22:07 | 6.5581 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.5535 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 | 0 | 0 | 91.6982
3236334 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 21:00 | 2023-06-14 06:06 | 9.1022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7616
3236336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28167_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 21:01 | 2023-06-13 21:30 | 0.48806 | 0 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 14 | 0 | 549.391 | 0 | 0 | 0 | 574.8753 | 0 | 73.2426 | 1197.5089
3236336 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28524_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 21:01 | 2023-06-13 21:48 | 0.78167 | 0 | 2614 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 4 | 0 | 512.2012 | 0 | 0 | 0 | 712.7316 | 0 | 68.1866 | 1293.1194
3236345 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28746_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 21:07 | 2023-06-14 03:30 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5726 | 0 | 0 | 19.5726
3236360 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4169_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 20:49 | 2023-06-14 00:31 | 3.6986 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.2065 | 0 | 0 | 0 | 9.0663 | 0 | 0 | 79.2728
3236379 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 16:19 | 2023-06-13 22:17 | 5.9728 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.5434 | 0 | 0 | 0 | 118.3895 | 0 | 0 | 257.9329
3236393 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 20:17 | 2023-06-13 21:57 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1845 | 0 | 23.6405 | 58.825
3236396 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28794_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 21:35 | 2023-06-13 22:25 | 0.83556 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.9209 | 0 | 0 | 0 | 11.5307 | 0 | 0 | 95.4516
3236432 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28719_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 21:48 | 2023-06-13 21:59 | 0.17861 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 2 | 0 | 44.2092 | 0 | 0 | 0 | 112.4042 | 0 | 11.1508 | 167.7642
3236460 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26697_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 22:18 | 2023-06-14 03:49 | 5.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.7439 | 0 | 1884.7439
3236467 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 22:39 | 2023-06-14 03:20 | 4.6769 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8193 | 0 | 0 | 0 | 0.13026 | 0 | 0 | 3.9496
3236470 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 22:56 | 2023-06-14 07:33 | 8.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73895 | 0 | 0 | 0 | 42.4124 | 0 | 0 | 43.1514
3236475 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 23:12 | 2023-06-14 00:37 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9445 | 0 | 0 | 4.9445
3236480 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18018_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 23:23 | 2023-06-14 04:48 | 5.4303 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 87.6992 | 0 | 0 | 0 | 226.5367 | 0 | 0 | 314.2359
3236486 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 23:44 | 2023-06-14 05:06 | 5.3722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8015
3236488 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH34 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 23:44 | 2023-06-13 23:47 | 0.048333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 82 | 8 | 57 | 0 | 0.15934 | 0 | 0 | 3.829 | 40.5628 | 266.8529 | 107.9362 | 419.3403
3236493 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21690_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-13 23:47 | 2023-06-14 03:02 | 3.2436 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 39 | 0 | 7.3121 | 0 | 0 | 0 | 403.9979 | 0 | 2221.0779 | 2632.3878
3236496 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4518_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 | 2023-06-14 03:21 | 3.3514 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1428.3269 | 0 | 0 | 0 | 608.2803 | 0 | 0 | 2036.6072
3236497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31821_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 | 2023-06-14 03:35 | 3.5797 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 612.7182 | 0 | 0 | 0 | 70.0963 | 0 | 0 | 682.8145
3236498 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31329_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:01 | 2023-06-14 03:44 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4601 | 2.9729 | 0 | 0 | 53.433
3236499 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31328_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:01 | 2023-06-14 04:17 | 4.27 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1226.2775 | 0 | 0 | 0 | 245.6736 | 0 | 0 | 1471.9511
3236501 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3402_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:02 | 2023-06-14 01:59 | 1.9581 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 411.7356 | 0 | 0 | 0 | 209.3904 | 0 | 28.0737 | 649.1998
3236503 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11176_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:10 | 2023-06-14 01:47 | 1.6189 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0 | 0 | 44.0662 | 0 | 0 | 164.0242
3236504 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12529_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:11 | 2023-06-14 01:45 | 1.5589 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 217.4626 | 0 | 0 | 0 | 85.1286 | 0 | 8.4331 | 311.0244
3236506 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28814_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:17 | 2023-06-14 00:18 | 0.029722 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 90.2891 | 0 | 95.0341
3236507 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28302_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:21 | 2023-06-14 02:03 | 1.6997 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88.5958 | 0 | 0 | 0 | 56.258 | 0 | 0 | 144.8538
3236509 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2705_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:21 | 2023-06-14 06:38 | 6.2781 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 1 | 0 | 22.2458 | 0 | 0 | 0 | 1013.5186 | 0 | 2.9063 | 1038.6707
3236510 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12530_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:22 | 2023-06-14 00:23 | 0.028889 | 0 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 15.5835 | 0 | 0 | 0 | 4.3073 | 0 | 0 | 19.8908
3236511 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28110_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:22 | 2023-06-14 00:23 | 0.0044444 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.70513 | 0 | 0 | 0 | 0.14855 | 0 | 0 | 0.85368
3236516 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18054_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:34 | 2023-06-14 00:35 | 0.02 | 0 | 9099 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 4 | 0 | 31.1009 | 0 | 0 | 0 | 5.4543 | 0 | 0.26895 | 36.8241
3236519 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9437_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:38 | 2023-06-14 00:39 | 0.019167 | 0 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 13.4749 | 0 | 0 | 0 | 4.4569 | 0 | 0.44311 | 18.3749
3236525 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3046_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:43 | 2023-06-14 00:45 | 0.020556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.017943 | 0 | 0 | 0 | 0.92658 | 0 | 0 | 0.94452
3236525 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3046_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:43 | 2023-06-14 00:46 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5239 | 0 | 0 | 0 | 35.5239
3236528 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:49 | 2023-06-14 00:51 | 0.024722 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 6.7935 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 0.1732 | 8.565
3236529 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8188_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:49 | 2023-06-14 00:50 | 0.011111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0.0019958 | 0 | 0 | 0 | 0.46114 | 0 | 0.28775 | 0.75088
3236529 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8188_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 00:49 | 2023-06-14 02:22 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2525 | 0 | 152.5125 | 460.7649
3236530 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8843_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 00:50 | 2023-06-14 00:51 | 0.010556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0.001896 | 0 | 0 | 0 | 0.43808 | 0 | 0.27336 | 0.71334
3236533 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18802_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:00 | 2023-06-14 01:05 | 0.075 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.415 | 0 | 0 | 0 | 0.72359 | 0 | 0 | 18.1386
3236534 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3666_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:06 | 2023-06-14 01:07 | 0.013333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020105
3236536 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 541_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:07 | 2023-06-14 01:09 | 0.029444 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 15.7086 | 0 | 0 | 0 | 9.1416 | 0 | 0.37361 | 25.2238
3236539 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:12 | 2023-06-14 03:06 | 1.8933 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.9449 | 0 | 0 | 0 | 17.3442 | 0 | 0 | 117.289
3236540 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12446_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:13 | 2023-06-14 01:15 | 0.021944 | 0 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 13 | 0 | 12.4269 | 0 | 0 | 0 | 10.6582 | 0 | 1.0095 | 24.0945
3236541 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24205_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 01:14 | 2023-06-14 02:41 | 1.4422 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 558.5449 | 0 | 0 | 28.023 | 125.3907 | 0 | 0 | 711.9586
3236542 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24124_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-13 23:41 | 2023-06-14 08:00 | 8.3128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7059 | 0 | 0 | 0 | 41.001 | 0 | 0 | 45.7069
3236548 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:22 | 2023-06-14 02:10 | 0.8 | 3 | 669 | 0 | 13 | 4 | 226 | 1 | 1 | 2.0331 | 122.921 | 0 | 20.6182 | 63.3795 | 74.2352 | 14.6191 | 200.0226 | 497.8287
3236549 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8039_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:26 | 2023-06-14 01:27 | 0.015833 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.7587 | 0 | 0 | 0 | 0.25441 | 0 | 0 | 5.0132
3236550 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8039_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:28 | 2023-06-14 01:29 | 0.016111 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 1 | 2128 | 0 | 120 | 0 | 17.756 | 0 | 0 | 1.8105 | 17.5835 | 0 | 16.8976 | 54.0477
3236551 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 401_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 01:20 | 2023-06-14 04:02 | 2.6931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 8 | 0 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 451.8883 | 0 | 105.0522 | 559.0198
3236552 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 119_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 01:17 | 2023-06-14 03:20 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44802 | 0 | 0 | 0 | 1.9771 | 0 | 0 | 2.4251
3236554 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31329_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:32 | 2023-06-14 01:35 | 0.048889 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 276 | 0 | 3 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | 0.17419 | 7.4845 | 0 | 4.3117 | 27.8501
3236563 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3479_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:50 | 2023-06-14 01:50 | 0.0075 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 4 | 504 | 0 | 3 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 6.6462 | 3.9092 | 0 | 0.23734 | 13.8712
3236570 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9348_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 01:35 | 2023-06-14 02:27 | 0.85611 | 0 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 485.9599 | 0 | 0 | 0 | 77.4833 | 0 | 0.17232 | 563.6155
3236571 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8629_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:54 | 2023-06-14 01:55 | 0.015 | 0 | 8169 | 0 | 1 | 0 | 925 | 0 | 4 | 0 | 19.3192 | 0 | 2.3372e-05 | 0 | 6.9625 | 0 | 0.4651 | 26.7469
3236572 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8067_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 01:55 | 2023-06-14 01:55 | 0.0022222 | 0 | 1517 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0.52316 | 0 | 0 | 0.65498 | 0.24602 | 0 | 0.0012135 | 1.4254
3236576 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3848_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 02:00 | 2023-06-14 02:02 | 0.019167 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 1 | 0 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 15.2133 | 0 | 0.24304 | 17.0568
3236579 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 02:31 | 2023-06-14 02:31 | 0.0075 | 0 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4.2724 | 0 | 0 | 0 | 0.65385 | 0 | 0 | 4.9262
3236588 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3402_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 02:32 | 2023-06-14 02:33 | 0.015278 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0.22199 | 4.8176
3236589 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 02:34 | 2023-06-14 02:36 | 0.024444 | 0 | 17009 | 0 | 0 | 7 | 1528 | 3 | 13 | 0 | 68.2398 | 0 | 0 | 11.0675 | 24.9331 | 47.9683 | 3.684 | 155.8928
3236590 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 02:34 | 2023-06-14 10:09 | 7.5778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.1466 | 0 | 0 | 0 | 46.5035 | 0 | 0 | 86.6501
3236601 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG/OG Transformatörü | 28303_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 02:37 | 2023-06-14 03:29 | 0.87639 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.5516 | 0 | 0 | 0 | 0.75642 | 0 | 0 | 48.3081
3236605 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8843_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 02:47 | 2023-06-14 02:49 | 0.041944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0.0070407 | 0 | 0 | 0 | 1.6013 | 0 | 1.0838 | 2.6921
3236608 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29947_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 03:06 | 2023-06-14 03:07 | 0.015833 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 1.4201 | 0 | 0 | 0 | 0.58429 | 0 | 0.03407 | 2.0385
3236611 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20151_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 03:19 | 2023-06-14 06:58 | 3.6492 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 246.5276 | 0 | 0 | 0 | 275.2659 | 0 | 11.9546 | 533.7482
3236617 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 03:44 | 2023-06-14 12:16 | 8.5378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5808
3236618 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 03:50 | 2023-06-14 03:51 | 0.018611 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1.5152 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 55.0055 | 0 | 57.7334
3236619 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 03:50 | 2023-06-14 03:51 | 0.012222 | 0 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 7.9416
3236624 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 04:58 | 2023-06-14 06:31 | 1.5469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.14199 | 0 | 0 | 1.575
3236625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 05:24 | 2023-06-14 13:00 | 7.5975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3834 | 0 | 0 | 0 | 47.9629 | 0 | 0 | 72.3464
3236632 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 06:33 | 2023-06-14 06:33 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42492 | 0.0074193 | 9.9646 | 0 | 10.3969
3236635 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 06:43 | 2023-06-14 06:49 | 0.10361 | 4 | 668 | 0 | 12 | 2 | 153 | 0 | 1 | 0.34904 | 11.6771 | 0 | 0.17395 | 4.1865 | 5.4483 | 0 | 0.013923 | 21.8488
3236636 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18018_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 06:50 | 2023-06-14 10:01 | 3.1817 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.8761 | 0 | 0 | 0 | 211.4321 | 0 | 0 | 261.3082
3236639 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 07:15 | 2023-06-14 07:17 | 0.021944 | 23 | 6383 | 2 | 108 | 22 | 1170 | 29 | 0 | 3.3462 | 24.8447 | 0.1771 | 0.6828 | 18.0789 | 12.8765 | 60.5996 | 0 | 120.6059
3236645 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25141_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 07:21 | 2023-06-14 08:44 | 1.3819 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.6288 | 0 | 0 | 0 | 47.8583 | 0 | 0 | 61.4871
3236646 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 07:23 | 2023-06-14 15:41 | 8.3003 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210.5323 | 0 | 0 | 0 | 97.2841 | 0 | 0 | 307.8164
3236647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21030_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 07:35 | 2023-06-14 08:51 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.13573 | 0 | 0 | 75.1892 | 67.467 | 0 | 622.4862 | 765.2781
3236654 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 07:58 | 2023-06-14 13:11 | 5.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 0 | 0 | 41.3386 | 0 | 0 | 42.3984
3236658 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24385_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 08:10 | 2023-06-14 10:59 | 2.8183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016385
3236663 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25268_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 06:07 | 2023-06-14 11:13 | 5.1081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9566 | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | 0 | 0 | 9.6473
3236665 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18519_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 08:29 | 2023-06-14 09:46 | 1.2783 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9066 | 0 | 0 | 0 | 0.48373 | 0 | 0 | 3.3904
3236667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 08:31 | 2023-06-14 08:38 | 0.11056 | 0 | 139 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2.8545 | 0 | 0 | 64.7951 | 23.7104 | 131.0963 | 102.1484 | 324.6047
3236671 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8779_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 08:44 | 2023-06-14 12:07 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2247 | 0 | 168.17 | 341.3947
3236679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29091_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:03 | 2023-06-14 09:45 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9965 | 0 | 0 | 0 | 90.9965
3236681 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:08 | 2023-06-14 11:32 | 2.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | 6.4316 | 0 | 0 | 6.7257
3236683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4518_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:09 | 2023-06-14 15:42 | 6.5558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1864
3236684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21326_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:09 | 2023-06-14 14:41 | 5.5369 | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2517.3899 | 0 | 0 | 0 | 1113.069 | 0 | 0 | 3630.4589
3236685 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:14 | 2023-06-14 12:02 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8696 | 0 | 0 | 27.8696
3236686 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3367_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:15 | 2023-06-14 09:31 | 0.25333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.8484 | 0 | 0 | 0 | 97.1374 | 0 | 0 | 100.9859
3236689 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:19 | 2023-06-14 18:19 | 8.9958 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 158.7112 | 0 | 0 | 0 | 759.6768 | 0 | 0 | 918.388
3236690 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:19 | 2023-06-14 13:15 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26766 | 0 | 0 | 0.26766
3236696 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:25 | 2023-06-14 17:30 | 8.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 4354.3332 | 115.6874 | 31205.5207 | 0 | 35677.5152
3236697 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 24058_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:25 | 2023-06-14 14:51 | 5.4314 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 209.2723 | 0 | 0 | 0 | 27.7937 | 0 | 0 | 237.066
3236702 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:20 | 2023-06-14 15:58 | 6.6392 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 258.0062 | 0 | 0 | 0 | 42.0006 | 0 | 0 | 300.0068
3236703 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081_0,4kVTR-2_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:32 | 2023-06-14 10:46 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1925 | 0 | 0 | 3.1925
3236706 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:35 | 2023-06-14 16:23 | 6.7961 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480.7342 | 0 | 0 | 0 | 157.7141 | 0 | 0 | 638.4483
3236707 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-17 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:36 | 2023-06-14 13:29 | 3.8867 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 253.643 | 0 | 0 | 0 | 46.6503 | 0 | 0 | 300.2934
3236712 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:37 | 2023-06-14 17:03 | 7.4256 | 3 | 2510 | 1 | 32 | 13 | 563 | 6 | 1 | 23.0112 | 3635.0461 | 3.893 | 60.5808 | 802.2384 | 2646.4964 | 1757.1705 | 107.7358 | 9036.1724
3236719 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20862_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:40 | 2023-06-14 14:00 | 4.3275 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2612.0682 | 0 | 0 | 0 | 670.0283 | 0 | 0 | 3282.0964
3236722 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25422_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:36 | 2023-06-14 14:06 | 4.5022 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 978.3678 | 0 | 0 | 0 | 553.3222 | 0 | 64.1724 | 1595.8624
3236725 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 05:26 | 2023-06-14 11:41 | 6.2517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3419
3236728 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26717_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:48 | 2023-06-14 14:44 | 4.9272 | 7 | 737 | 1 | 6 | 16 | 86 | 11 | 2 | 57.2545 | 668.7046 | 9.5921 | 12.316 | 5911.2177 | 381.1473 | 10404.2537 | 432.73 | 17877.216
3236732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28177_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:52 | 2023-06-14 13:05 | 3.2242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1184
3236733 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:52 | 2023-06-14 17:35 | 7.7167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124.8382 | 0 | 0 | 0 | 91.3273 | 0 | 0 | 216.1655
3236734 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11982_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:37 | 2023-06-14 10:14 | 0.61361 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.7839 | 0 | 0 | 0 | 9.0809 | 0 | 0 | 85.8648
3236736 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18002_0,4kVTR-1_D-21 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:54 | 2023-06-14 11:07 | 1.2197 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.3352 | 0 | 0 | 0 | 32.2255 | 0 | 0 | 41.5607
3236738 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 09:59 | 2023-06-14 16:26 | 6.4517 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 187.3659 | 0 | 0 | 0 | 68.9664 | 0 | 0 | 256.3322
3236740 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:00 | 2023-06-14 15:15 | 5.2486 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 263.8555 | 0 | 0 | 0 | 267.2211 | 0 | 0 | 531.0766
3236741 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31874_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:00 | 2023-06-14 17:51 | 7.8508 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298.6838 | 0 | 0 | 0 | 68.4185 | 0 | 0 | 367.1024
3236742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28819_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:01 | 2023-06-14 15:13 | 5.2072 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180.7607 | 0 | 0 | 0 | 108.0416 | 0 | 0 | 288.8023
3236743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29091_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:01 | 2023-06-14 13:56 | 3.9172 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 205.5008 | 0 | 0 | 0 | 25.3808 | 0 | 0 | 230.8816
3236747 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25036_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:06 | 2023-06-14 17:22 | 7.2694 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 204.5218 | 0 | 0 | 0 | 92.3213 | 0 | 0 | 296.8431
3236755 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28132_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:14 | 2023-06-14 14:12 | 3.9744 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 165.9213 | 0 | 0 | 0 | 102.5072 | 0 | 0 | 268.4285
3236756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:15 | 2023-06-14 15:58 | 5.7175 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 250.6128 | 0 | 0 | 0 | 251.2441 | 0 | 0 | 501.857
3236757 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9572_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:18 | 2023-06-14 10:35 | 0.28917 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 0 | 0 | 10.5627
3236763 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25001_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:27 | 2023-06-14 18:09 | 7.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9371
3236764 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25033_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:29 | 2023-06-14 14:03 | 3.5589 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.3815 | 0 | 0.23469 | 0 | 3.6647 | 0 | 0 | 106.2809
3236774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:04 | 2023-06-14 17:16 | 8.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3058 | 0 | 0 | 5.3058
3236777 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3913_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:38 | 2023-06-14 14:31 | 3.8881 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 19.6393 | 0 | 0 | 0 | 1340.1127 | 0 | 0 | 1359.7519
3236780 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:44 | 2023-06-14 11:12 | 0.46833 | 0 | 2345 | 0 | 3 | 1 | 209 | 1 | 3 | 0 | 226.4111 | 0 | 0.72178 | 17.5172 | 255.3698 | 53.6797 | 60.6685 | 614.368
3236780 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24516_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:44 | 2023-06-14 14:01 | 3.2872 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 307.0652 | 0 | 0 | 0 | 10.4574 | 0 | 30.8471 | 348.3697
3236786 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26566_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:52 | 2023-06-14 16:26 | 5.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.2334 | 0 | 0 | 0 | 2624.2334
3236788 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH44 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:55 | 2023-06-14 11:14 | 0.31889 | 0 | 3371 | 0 | 0 | 11 | 1270 | 1 | 51 | 0 | 249.5488 | 0 | 0 | 1279.9968 | 1605.7258 | 659.6355 | 527.0429 | 4321.9498
3236788 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31402_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:55 | 2023-06-14 11:25 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0897 | 0 | 0 | 0 | 92.0897
3236789 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH46 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:55 | 2023-06-14 11:53 | 0.95778 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 1 | 0 | 620.435 | 0 | 0 | 0 | 682.9762 | 0 | 6.9948 | 1310.406
3236789 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH46 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:55 | 2023-06-14 12:29 | 1.555 | 0 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 1 | 0 | 3736.4059 | 0 | 0 | 0 | 2081.8877 | 0 | 9.7705 | 5828.0641
3236790 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29658_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 10:51 | 2023-06-14 13:48 | 2.9561 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.8464 | 0 | 0 | 0 | 12.307 | 0 | 0 | 91.1534
3236793 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4028_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:00 | 2023-06-14 16:42 | 5.685 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.4378 | 0 | 0 | 0 | 35.0659 | 0 | 0 | 159.5037
3236800 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:07 | 2023-06-14 11:39 | 0.53194 | 0 | 31088 | 0 | 0 | 1 | 2720 | 0 | 4 | 0 | 3279.972 | 0 | 0 | 8.1701 | 2339.116 | 0 | 23.742 | 5651.0001
3236800 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:07 | 2023-06-14 12:48 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.1668 | 0 | 0 | 0 | 2095.1668
3236803 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:08 | 2023-06-14 17:17 | 6.1478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1872 | 0 | 0 | 0 | 8.9924 | 0 | 0 | 34.1796
3236805 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 540_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 11:08 | 2023-06-14 12:57 | 1.8103 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3181 | 0 | 0 | 0 | 2.5541 | 0 | 0 | 45.8722
3236812 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26033_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:12 | 2023-06-14 12:26 | 1.2225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0.24299 | 0 | 0 | 0 | 312.5986 | 290.1404 | 681.3774 | 1284.3594
3236812 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26155_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:12 | 2023-06-14 12:00 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9385 | 344.9225 | 253.1004 | 691.9614
3236812 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26216_34.5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:12 | 2023-06-14 15:57 | 4.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.97899 | 0 | 0 | 716.0131 | 246.8934 | 11122.8487 | 3041.2955 | 15128.0297
3236812 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26076_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:12 | 2023-06-14 16:21 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20592.8517 | 183.0289 | 7457.4698 | 3428.2232 | 31661.5736
3236814 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:40 | 2023-06-14 13:50 | 3.1725 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 253.2054 | 0 | 0 | 0 | 59.9255 | 0 | 0 | 313.1309
3236831 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:16 | 2023-06-14 14:01 | 2.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868
3236832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27530_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 11:17 | 2023-06-14 12:13 | 0.93861 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 151.4603 | 0 | 0 | 0 | 38.8501 | 0 | 0 | 190.3105
3236842 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20090_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:08 | 2023-06-14 12:45 | 1.6183 | 0 | 11324 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 11 | 0 | 3471.8991 | 0 | 0 | 0 | 4032.34 | 0 | 556.4175 | 8060.6566
3236850 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 27045_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:20 | 2023-06-14 12:21 | 1.0219 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211.9916 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 214.2348
3236851 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 27045_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:20 | 2023-06-14 12:21 | 1.0222 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 299.0243 | 0 | 0 | 0 | 79.2287 | 0 | 0 | 378.253
3236853 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28830_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 11:20 | 2023-06-14 11:50 | 0.49806 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 136.3156 | 0 | 0 | 0 | 137.6657 | 0 | 0 | 273.9814
3236854 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25743_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 11:21 | 2023-06-14 19:56 | 8.5831 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.4931 | 0 | 0 | 0 | 15.475 | 0 | 0 | 139.9682
3236864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25315_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 09:59 | 2023-06-14 16:07 | 6.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.9602 | 0 | 1823.9602
3236876 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 497_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 11:39 | 2023-06-14 12:29 | 0.83611 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.3121 | 0 | 0 | 0 | 22.1115 | 0 | 0 | 59.4236
3236884 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18008_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 11:24 | 2023-06-14 12:34 | 1.1742 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.7408 | 0 | 0 | 0 | 64.3826 | 0 | 0 | 117.1234
3236894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:02 | 2023-06-14 14:06 | 2.0672 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2467 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 9.3558
3236911 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25141_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:37 | 2023-06-14 15:55 | 3.3011 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.9797 | 0 | 0 | 0 | 166.3188 | 0 | 0 | 203.2985
3236912 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG/OG Transformatörü | 18544_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 12:37 | 2023-06-14 12:41 | 0.068889 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 20.9803 | 0 | 0 | 0 | 28.7909 | 0 | 0 | 49.7712
3236913 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3235_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:38 | 2023-06-14 14:05 | 1.4525 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 45.5311 | 9.502 | 0 | 0 | 360.6043 | 1295.9538 | 0 | 0 | 1711.5912
3236914 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3159_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:38 | 2023-06-14 14:29 | 1.8506 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 4 | 1161 | 0 | 6 | 0 | 642.7882 | 0 | 0 | 2720.4944 | 6343.3824 | 0 | 31.7655 | 9738.4305
3236914 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3235_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:38 | 2023-06-14 14:23 | 1.7636 | 0 | 502 | 0 | 0 | 2 | 631 | 0 | 0 | 0 | 210.4051 | 0 | 0 | 599.6335 | 2357.9828 | 0 | 0 | 3168.0214
3236915 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3011_34,5kVH21 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:37 | 2023-06-14 14:10 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1029 | 0 | 0 | 0 | 229.1029
3236915 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3426_34.5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:37 | 2023-06-14 14:20 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6571 | 0 | 0 | 0 | 315.6571
3236917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11864_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:41 | 2023-06-14 17:10 | 4.4842 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 362.1067 | 0 | 0 | 0 | 189.9706 | 0 | 0 | 552.0772
3236926 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3972_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:45 | 2023-06-14 14:45 | 2.0031 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 1 | 0 | 493.9091 | 0 | 0 | 0 | 1712.2496 | 0 | 11.0657 | 2217.2243
3236926 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3972_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:45 | 2023-06-14 18:43 | 5.9647 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 162.1842 | 0 | 0 | 0 | 1591.63 | 0 | 0 | 1753.8141
3236940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27009_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:59 | 2023-06-14 18:43 | 5.7331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.387
3236943 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21930_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:03 | 2023-06-14 15:24 | 2.3453 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0937 | 0 | 0 | 0 | 67.1585 | 0 | 0 | 94.2522
3236959 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3447_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:16 | 2023-06-14 14:13 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.5161 | 0 | 0 | 0 | 809.5161
3236962 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28037_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:27 | 2023-06-14 16:10 | 2.7217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 7.8298 | 0 | 0 | 13.8242
3236963 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8671_0,4kVTR-1_D-9 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:27 | 2023-06-14 14:42 | 1.2461 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6409 | 0 | 0 | 0 | 15.5524 | 0 | 0 | 43.1933
3236970 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH24 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:37 | 2023-06-14 14:41 | 1.0628 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 491.6581 | 0 | 0 | 213.3731 | 3560.1274 | 0 | 0 | 4265.1586
3236974 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11101_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:40 | 2023-06-14 17:13 | 3.5506 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.254 | 0 | 0 | 0 | 22.0975 | 0 | 0 | 59.3515
3236986 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:43 | 2023-06-14 14:28 | 0.74972 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.5194 | 0 | 0 | 0 | 46.4676 | 0 | 0 | 84.987
3236992 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 13:53 | 2023-06-14 14:52 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.1222 | 0 | 0 | 0 | 441.1222
3236996 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 13:56 | 2023-06-14 14:28 | 0.53028 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3392 | 0 | 0 | 0 | 7.1469 | 0 | 0 | 25.4861
3237009 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 10:39 | 2023-06-14 19:38 | 8.9903 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4425
3237012 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 14:07 | 2023-06-14 21:58 | 7.8561 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.297 | 0 | 0 | 0 | 320.632 | 0 | 0 | 400.9289
3237025 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 14:25 | 2023-06-14 15:09 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 20.032
3237040 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 14:16 | 2023-06-14 15:59 | 1.7097 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.4557 | 0 | 0 | 0 | 70.3169 | 0 | 0 | 131.7725
3237042 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1332_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 12:42 | 2023-06-14 21:54 | 9.1956 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7575
3237043 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 14:56 | 2023-06-14 15:49 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5164 | 0 | 0 | 35.5164
3237049 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25216_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 08:26 | 2023-06-14 16:23 | 7.9492 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122.69 | 0 | 0 | 0 | 25.7392 | 0 | 0 | 148.4292
3237053 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 14:53 | 2023-06-14 17:17 | 2.3886 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 127.1559 | 0 | 0 | 0 | 140.2529 | 0 | 0 | 267.4088
3237058 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8671_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:15 | 2023-06-14 19:00 | 3.7533 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 272.5177 | 0 | 0 | 0 | 83.9696 | 0 | 0 | 356.4873
3237060 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:16 | 2023-06-14 21:35 | 6.3156 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 514.3124 | 0 | 0 | 0 | 143.275 | 0 | 0 | 657.5874
3237061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29097_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 15:19 | 2023-06-14 15:36 | 0.28278 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.8264 | 0 | 0 | 0 | 13.0613 | 0 | 0 | 41.8877
3237076 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:41 | 2023-06-14 17:51 | 2.1703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 117.017 | 0 | 309.0807 | 426.5177
3237077 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24328_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:42 | 2023-06-14 18:26 | 2.7289 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.494 | 0 | 0 | 0 | 131.5031 | 0 | 0 | 243.997
3237085 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25588_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 14:58 | 2023-06-14 23:12 | 8.2197 | 1 | 176 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4.6325 | 333.4834 | 0 | 0 | 21.8244 | 143.0435 | 0 | 0 | 502.9838
3237091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:56 | 2023-06-14 20:57 | 5.0203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8081 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | 0 | 8.9256
3237095 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1873_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 16:06 | 2023-06-14 17:09 | 1.0461 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 106.1821 | 0 | 0 | 0 | 131.4145 | 0 | 0 | 237.5966
3237098 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9080_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 16:08 | 2023-06-14 17:05 | 0.94944 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 225.7613 | 0 | 0 | 0 | 109.2092 | 0 | 0 | 334.9706
3237110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 16:25 | 2023-06-14 19:57 | 3.5303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8992 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 12.7631
3237115 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26573_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 16:23 | 2023-06-14 17:49 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0523 | 0 | 359.076 | 502.1283
3237131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22548_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 16:45 | 2023-06-14 22:16 | 5.5183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 8.5064 | 0 | 0 | 0 | 2344.7108 | 0 | 0 | 2353.2172
3237132 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9029_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-13 02:25 | 2023-06-13 02:29 | 0.066667 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 45.2757 | 0 | 0 | 0 | 8.2384 | 0 | 0 | 53.5142
3237139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:32 | 2023-06-14 18:14 | 2.6919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6464
3237142 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1863_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 16:56 | 2023-06-14 18:42 | 1.7683 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 91.5559 | 0 | 0 | 100.746
3237144 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 16:58 | 2023-06-14 17:21 | 0.38972 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.1042 | 0 | 0 | 0 | 20.6425 | 0 | 0 | 28.7466
3237145 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-14 16:58 | 2023-06-14 17:20 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | 3.8337
3237158 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:16 | 2023-06-14 17:19 | 0.055 | 0 | 436 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4.9712 | 0 | 0.072623 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 6.8089
3237159 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:14 | 2023-06-14 21:09 | 3.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2502 | 0 | 0 | 19.2502
3237178 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25036_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:39 | 2023-06-14 18:59 | 1.3372 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2729 | 0 | 0 | 0 | 17.0873 | 0 | 0 | 58.3602
3237195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21797_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:50 | 2023-06-15 01:42 | 7.8739 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 552.5998 | 0 | 0 | 0 | 66.0711 | 0 | 0 | 618.6709
3237196 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:50 | 2023-06-14 19:09 | 1.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.25695 | 0 | 0 | 507.5966 | 15.791 | 4651.1369 | 0 | 5174.7815
3237197 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:51 | 2023-06-14 18:28 | 0.615 | 22 | 6383 | 2 | 108 | 22 | 1170 | 29 | 0 | 144.5863 | 904.85 | 15.1044 | 22.8002 | 611.177 | 565.1811 | 3911.8039 | 0 | 6175.5029
3237202 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23120_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:52 | 2023-06-14 19:11 | 1.3106 | 2 | 84 | 0 | 4 | 11 | 21 | 10 | 0 | 3.1594 | 48.3126 | 0 | 1.6618 | 1108.8338 | 364.7809 | 13941.0443 | 0 | 15467.7927
3237208 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:51 | 2023-06-14 20:14 | 2.3817 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.2343 | 0 | 0 | 0 | 147.9256 | 0 | 0 | 196.1599
3237209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29373_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:03 | 2023-06-14 21:14 | 3.1886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3791
3237212 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Direği | 28756_0,4kVTR-1_D-11 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:04 | 2023-06-15 03:13 | 9.1478 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 504.2731 | 0 | 0 | 0 | 178.1437 | 0 | 0 | 682.4167
3237215 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9169_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:09 | 2023-06-14 19:33 | 1.3983 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.0751 | 0 | 0 | 0 | 82.2766 | 0 | 0 | 96.3517
3237216 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:10 | 2023-06-14 18:44 | 0.56944 | 0 | 436 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 50.1526 | 0 | 0.69941 | 0 | 16.2609 | 0 | 0 | 67.1129
3237227 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21253_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:19 | 2023-06-14 23:30 | 5.1753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1574
3237231 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:23 | 2023-06-15 00:40 | 6.2847 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 634.961 | 0 | 0 | 0 | 217.2103 | 0 | 31.832 | 884.0034
3237232 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:23 | 2023-06-14 20:57 | 2.5694 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.6772 | 0 | 0 | 0 | 192.6348 | 0 | 0 | 237.312
3237282 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 19:22 | 2023-06-14 19:43 | 0.33722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3006 | 0.15064 | 1100.9354 | 0 | 1117.3867
3237303 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:22 | 2023-06-14 23:46 | 8.3986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 43.532 | 0 | 0 | 0 | 2634.2524 | 0 | 0 | 2677.7844
3237319 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11536_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 19:30 | 2023-06-14 20:05 | 0.57722 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.2607 | 0 | 0 | 0 | 5.4546 | 0 | 0 | 88.7154
3237332 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25126_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 19:31 | 2023-06-15 04:24 | 8.8844 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 261.8019 | 0 | 0 | 0 | 278.9811 | 0 | 0 | 540.783
3237341 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:05 | 2023-06-15 03:21 | 7.2642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352
3237349 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:11 | 2023-06-15 05:12 | 9.0228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3724
3237353 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:19 | 2023-06-14 23:04 | 2.7458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976
3237356 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3447_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:29 | 2023-06-14 20:38 | 0.15028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4811 | 0 | 0 | 0 | 104.4811
3237361 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:34 | 2023-06-15 06:00 | 9.4314 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256.8016 | 0 | 0 | 0 | 72.1599 | 0 | 0 | 328.9615
3237369 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:41 | 2023-06-14 22:45 | 2.0636 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2590 | 0 | 4 | 0 | 13.2869 | 0 | 0 | 89.0892 | 1663.7723 | 0 | 14.7621 | 1780.9105
3237382 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:51 | 2023-06-14 21:05 | 0.235 | 2 | 825 | 0 | 43 | 2 | 208 | 2 | 0 | 0.8033 | 41.0477 | 0 | 1.1765 | 21.6192 | 19.9945 | 9.4323 | 0 | 94.0736
3237384 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9021_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:52 | 2023-06-14 21:40 | 3.7983 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186.8137 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 | 0 | 0 | 188.4603
3237385 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29342_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:53 | 2023-06-14 21:10 | 0.28083 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0 | 0 | 8.6387
3237393 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22410_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 20:57 | 2023-06-15 00:55 | 3.9644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6435
3237419 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 18:35 | 2023-06-14 21:44 | 3.1486 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.5345 | 0 | 0 | 0 | 17.8922 | 0 | 0 | 92.4268
3237457 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 22:23 | 2023-06-14 22:29 | 0.089167 | 0 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 60.8958 | 0 | 0 | 0 | 19.0284 | 1.6817 | 0 | 81.6058
3237461 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24124_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 22:27 | 2023-06-15 03:51 | 5.395 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227.1379 | 0 | 0 | 0 | 7.7751 | 0 | 0 | 234.9131
3237470 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21136_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 15:27 | 2023-06-15 00:30 | 9.0572 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1857.314 | 0 | 0 | 0 | 501.0942 | 0 | 37.9446 | 2396.3529
3237477 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22316_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 17:29 | 2023-06-15 02:25 | 8.9361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.06 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 | 70.1535
3237482 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3103_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 23:10 | 2023-06-15 02:04 | 2.9039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 92.0469 | 6.1563 | 0 | 0 | 99.3892
3237483 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24410_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 23:11 | 2023-06-15 01:50 | 2.6508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4861
3237488 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1332_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 23:31 | 2023-06-15 01:55 | 2.3992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3176
3237493 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28835_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 23:39 | 2023-06-15 07:13 | 7.5569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6345
3237495 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-14 23:41 | 2023-06-15 02:42 | 3.0089 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.458 | 0 | 0 | 0 | 68.519 | 0 | 0 | 104.977
3237501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28794_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-14 23:58 | 2023-06-15 07:31 | 7.545 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 573.3214 | 0 | 0 | 0 | 64.6779 | 0 | 0 | 637.9993
3237503 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21764_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:01 | 2023-06-15 04:01 | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.5725 | 966.3469 | 2034.3096 | 4165.2291
3237504 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4521_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:03 | 2023-06-15 06:37 | 6.5742 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 3363.7259 | 0 | 0 | 0 | 1313.2838 | 0 | 0 | 4677.0098
3237506 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3452_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:07 | 2023-06-15 01:45 | 1.6278 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 325.2732 | 0 | 0 | 0 | 444.8751 | 0 | 0 | 770.1483
3237507 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12530_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:10 | 2023-06-15 02:23 | 2.2231 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 223.7194 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 252.1595
3237508 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12531_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:10 | 2023-06-15 02:17 | 2.1119 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175.7492 | 0 | 0 | 0 | 60.423 | 0 | 0 | 236.1722
3237510 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31328_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:19 | 2023-06-15 00:21 | 0.041389 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12.4332 | 0 | 0 | 0.58274 | 2.5733 | 0 | 0 | 15.5893
3237512 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31565_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:25 | 2023-06-15 03:26 | 3.0125 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 79.2166 | 0 | 0 | 0 | 787.6513 | 0 | 467.1257 | 1333.9936
3237514 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:26 | 2023-06-15 03:24 | 2.9633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666
3237515 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 99305_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:26 | 2023-06-15 03:29 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9364 | 0 | 0 | 0 | 28.9364
3237516 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31055_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:28 | 2023-06-15 03:31 | 3.0506 | 0 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 10 | 0 | 918.9591 | 0 | 0 | 0 | 460.1635 | 0 | 51.8172 | 1430.9398
3237517 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2690_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:28 | 2023-06-15 02:19 | 1.8422 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.0975 | 0 | 0 | 0 | 28.0663 | 0 | 0 | 75.1637
3237518 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3274_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:31 | 2023-06-15 00:32 | 0.019444 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 5.6875 | 0 | 0 | 0 | 11.1147 | 0 | 0 | 16.8022
3237519 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21136_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:31 | 2023-06-15 04:17 | 3.7611 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 589.7348 | 0 | 0 | 0 | 87.3545 | 0 | 13.1706 | 690.2598
3237523 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18800_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:37 | 2023-06-15 00:45 | 0.12944 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9985 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0 | 0 | 7.1141
3237524 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2030_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:39 | 2023-06-15 03:12 | 2.5425 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 773.7242 | 0 | 0 | 0 | 261.4695 | 0 | 0 | 1035.1937
3237526 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 304_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:43 | 2023-06-15 03:10 | 2.455 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.7042 | 0 | 0 | 0 | 74.574 | 0 | 0 | 173.2782
3237527 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 204_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:44 | 2023-06-15 03:07 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8058 | 0 | 0 | 0 | 453.8058
3237528 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28289_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 00:44 | 2023-06-15 01:38 | 0.89333 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 85.8665 | 0 | 0 | 0 | 24.6099 | 0 | 0 | 110.4764
3237530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11811_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:50 | 2023-06-15 00:51 | 0.015833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0.26908 | 0 | 0 | 16.5077 | 1.707 | 5.1847 | 0.2176 | 23.886
3237533 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9583_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:54 | 2023-06-15 00:55 | 0.0225 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5.4422 | 0 | 0 | 5.2082 | 14.576 | 0 | 0 | 25.2263
3237535 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21764_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:59 | 2023-06-15 01:01 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14574 | 0.029576 | 0 | 5.8913 | 6.0666
3237536 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21501_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 00:59 | 2023-06-15 01:00 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45223 | 9.5864 | 1.5942 | 11.6328
3237538 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3046_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:07 | 2023-06-15 01:08 | 0.0175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.014772 | 0 | 0 | 13.261 | 0.74776 | 0 | 0 | 14.0235
3237539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24567_34.5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 01:08 | 2023-06-15 02:18 | 1.1686 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 1 | 104 | 1 | 1 | 0 | 332.4345 | 0 | 0 | 32.2734 | 156.1188 | 22.187 | 67.1398 | 610.1536
3237543 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9386_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 01:24 | 2023-06-15 03:23 | 1.9806 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 497.4552 | 0 | 0 | 0 | 431.0373 | 0 | 21.8285 | 950.321
3237548 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8755_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:36 | 2023-06-15 01:37 | 0.016111 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 875 | 2 | 49 | 0 | 2.4147 | 0 | 0 | 0.38731 | 7.7852 | 87.2337 | 10.806 | 108.6269
3237549 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31255_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:39 | 2023-06-15 01:40 | 0.018333 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 15 | 215 | 16 | 16 | 0 | 10.8322 | 0 | 0 | 32.4615 | 11.6804 | 40.2285 | 7.8315 | 103.0341
3237551 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31223_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:42 | 2023-06-15 01:43 | 0.0066667 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 4 | 412 | 1 | 13 | 0 | 1.8043 | 0 | 0 | 5.8573 | 2.8658 | 7.9279 | 0.24707 | 18.7023
3237552 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11968_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:45 | 2023-06-15 01:46 | 0.016667 | 0 | 252 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 7.0764 | 1.4262 | 0 | 0.78237 | 10.5682
3237554 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20670_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:54 | 2023-06-15 02:47 | 0.88889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5641
3237555 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 01:59 | 2023-06-15 02:02 | 0.040278 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 5 | 0 | 12.3158 | 0 | 0 | 0 | 4.8195 | 21.7388 | 0.32233 | 39.1964
3237557 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:07 | 2023-06-15 02:07 | 0.011389 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 3.1131 | 0 | 0.020251 | 9.0593
3237558 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:07 | 2023-06-15 11:03 | 8.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4539 | 0 | 0 | 186.4539
3237560 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:17 | 2023-06-15 02:18 | 0.012222 | 0 | 4204 | 0 | 0 | 1 | 236 | 2 | 17 | 0 | 9.1266 | 0 | 0 | 0.084154 | 3.6726 | 11.8353 | 2.9299 | 27.6485
3237562 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12300_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:26 | 2023-06-15 02:26 | 0.0036111 | 0 | 21614 | 0 | 0 | 7 | 794 | 1 | 1 | 0 | 18.2416 | 0 | 0 | 3.8329 | 4.3962 | 1.5647 | 0.00063585 | 28.0359
3237566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:33 | 2023-06-15 02:35 | 0.0225 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 14 | 365 | 34 | 55 | 0 | 19.4655 | 0 | 0 | 34.9659 | 42.7549 | 316.326 | 52.8489 | 466.3612
3237567 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12215_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:35 | 2023-06-15 04:45 | 2.1603 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3889
3237569 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21764_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 02:44 | 2023-06-15 03:23 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3876 | 252.3956 | 136.804 | 427.5872
3237572 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:48 | 2023-06-15 02:48 | 0.0027778 | 0 | 10218 | 0 | 0 | 1 | 530 | 1 | 1 | 0 | 5.5733 | 0 | 0 | 0.049197 | 2.3824 | 0.058481 | 0 | 8.0634
3237573 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 20848_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:54 | 2023-06-15 02:55 | 0.016944 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.13386 | 0 | 0 | 1.7773
3237574 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9059_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 02:56 | 2023-06-15 02:57 | 0.017222 | 0 | 3748 | 0 | 2 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 0.0092535 | 0 | 2.2631 | 0.14858 | 0 | 17.4122
3237580 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4625_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 03:08 | 2023-06-15 08:44 | 5.5994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4783
3237584 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2690_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 03:33 | 2023-06-15 12:57 | 9.3936 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 274.4713 | 0 | 0 | 0 | 223.5421 | 0 | 0 | 498.0135
3237589 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25126_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 04:32 | 2023-06-15 05:30 | 0.96556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0.029558 | 0 | 0 | 1.3349
3237592 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 05:27 | 2023-06-15 09:43 | 4.2736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3479 | 0 | 0 | 0 | 1.7587 | 0 | 0 | 9.1065
3237593 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 05:34 | 2023-06-15 14:59 | 9.4239 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 476.4211 | 0 | 0 | 0 | 168.5032 | 0 | 0 | 644.9243
3237598 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 05:53 | 2023-06-15 14:02 | 8.1492 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200.8921 | 0 | 0 | 0 | 8.8094 | 0 | 0 | 209.7015
3237599 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 05:57 | 2023-06-15 05:57 | 0.0083333 | 3 | 169 | 0 | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.081492 | 0.56258 | 0 | 0.0011147 | 0.0016236 | 0.32295 | 0 | 0 | 0.96976
3237600 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 06:00 | 2023-06-15 14:44 | 8.7258 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 148.0211 | 0 | 0 | 0 | 532.9849 | 0 | 0 | 681.006
3237604 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25474_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:01 | 2023-06-15 07:04 | 0.057778 | 3 | 457 | 0 | 8 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0.52388 | 5.9698 | 0 | 0.16971 | 4.0925 | 2.7697 | 3.7599 | 0 | 17.2855
3237612 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_0,4kVTR-1_D-16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:23 | 2023-06-15 08:45 | 1.3733 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.2597 | 0 | 0 | 0 | 16.4047 | 0 | 0 | 35.6644
3237615 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1886_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:24 | 2023-06-15 16:13 | 8.8158 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 132.9584 | 0 | 0 | 0 | 363.8572 | 0 | 0 | 496.8156
3237616 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26400_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:29 | 2023-06-15 15:05 | 7.6044 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.8692 | 0 | 0 | 0 | 70.4422 | 0 | 0 | 116.3114
3237617 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1887_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:31 | 2023-06-15 11:43 | 4.1981 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.2876 | 0 | 0 | 0 | 68.4113 | 0 | 0 | 163.6989
3237618 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28835_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:33 | 2023-06-15 10:18 | 2.7564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8297
3237623 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:41 | 2023-06-15 11:49 | 4.1258 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972
3237647 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25559_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:21 | 2023-06-15 12:31 | 4.1594 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5152 | 0 | 1.0388 | 0 | 0.82776 | 0 | 0 | 9.3817
3237651 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28901_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 07:02 | 2023-06-15 13:16 | 6.2336 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144.7229 | 0 | 1.5537 | 0 | 8.3749 | 0 | 0 | 154.6515
3237655 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:30 | 2023-06-15 17:24 | 8.8958 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215.9989 | 0 | 0 | 0 | 8.7188 | 0 | 0 | 224.7177
3237658 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 468_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:39 | 2023-06-15 14:47 | 6.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.9465 | 0 | 256.9633 | 722.9098
3237663 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:03 | 2023-06-15 11:46 | 3.7208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453
3237669 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:17 | 2023-06-15 16:56 | 8.6489 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 169.7281 | 0 | 0 | 0 | 1078.6815 | 0 | 0 | 1248.4096
3237671 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25141_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 05:43 | 2023-06-15 09:32 | 3.8117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0.52388 | 0 | 0 | 2.3974
3237677 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4060_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:00 | 2023-06-15 15:38 | 6.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2193 | 0 | 0 | 169.2193
3237679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 42270_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:02 | 2023-06-15 10:06 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8648 | 0 | 0 | 11.8648
3237682 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:05 | 2023-06-15 15:26 | 6.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.34714 | 0 | 0 | 0 | 829.1505 | 0 | 0 | 829.4977
3237683 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH17 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:06 | 2023-06-15 13:32 | 4.4356 | 0 | 2347 | 0 | 3 | 1 | 210 | 1 | 3 | 0 | 2162.591 | 0 | 5.5387 | 162.8418 | 2368.2097 | 484.9561 | 554.547 | 5738.6844
3237683 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24516_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:06 | 2023-06-15 17:22 | 8.265 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 792.3586 | 0 | 0 | 0 | 26.7693 | 0 | 74.7056 | 893.8335
3237684 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1720_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:07 | 2023-06-15 15:45 | 6.6325 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 240.7309 | 0 | 0 | 0 | 253.7537 | 0 | 0 | 494.4845
3237686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:09 | 2023-06-15 15:56 | 6.7906 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 1829.6401 | 0 | 0 | 0 | 2602.3186 | 0 | 1061.4902 | 5493.4489
3237687 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1873_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 05:32 | 2023-06-15 12:23 | 6.8447 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.7239 | 0 | 0 | 0 | 49.3957 | 0 | 0 | 150.1196
3237688 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:10 | 2023-06-15 13:23 | 4.2186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6987
3237696 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:01 | 2023-06-15 12:59 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.826 | 0 | 0 | 28.826
3237700 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20841_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:26 | 2023-06-15 11:31 | 2.0872 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 378.3378 | 0 | 0 | 0 | 92.4247 | 0 | 0 | 470.7626
3237702 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:28 | 2023-06-15 12:48 | 3.3303 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5906 | 0 | 0 | 0 | 32.9169 | 0 | 0 | 45.5075
3237703 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:29 | 2023-06-15 09:54 | 0.42278 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12.1023 | 0 | 0 | 0 | 3.3721 | 0 | 3.1141 | 18.5884
3237719 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 111039_34,5kVH31 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:29 | 2023-06-15 09:34 | 0.086389 | 0 | 4856 | 0 | 0 | 14 | 467 | 36 | 54 | 0 | 110.8113 | 0 | 0 | 280.3501 | 433.4167 | 2247.7176 | 614.7269 | 3687.0224
3237907 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3774_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:38 | 2023-06-15 11:12 | 1.5681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8776 | 0 | 0 | 0 | 0.7876 | 0 | 0 | 4.6652
3237912 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22893_0,4kVTR-1_D-20 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:40 | 2023-06-15 13:28 | 3.7919 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1977 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 11.9825
3237913 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:41 | 2023-06-15 11:25 | 1.7378 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3367 | 0 | 0 | 0 | 53.8323 | 0 | 0 | 94.169
3237920 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4903_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:41 | 2023-06-15 16:06 | 6.4089 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.0041 | 0 | 0 | 0 | 52.0853 | 0 | 0 | 235.0894
3237922 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21297_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:43 | 2023-06-15 15:26 | 5.7125 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 400.4368 | 0 | 0 | 0 | 164.5752 | 0 | 0 | 565.012
3237926 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23250_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:44 | 2023-06-15 11:40 | 1.9322 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 0 | 131.2258 | 0 | 0 | 343.0458
3237927 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25787_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:45 | 2023-06-15 17:37 | 7.8647 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 215.5167 | 0 | 0 | 0 | 73.6649 | 0 | 0 | 289.1816
3237928 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:45 | 2023-06-15 14:52 | 5.11 | 5 | 497 | 0 | 4 | 3 | 61 | 6 | 0 | 1024.8477 | 524.4917 | 0 | 3.8882 | 819.2825 | 321.8706 | 6096.8981 | 0 | 8791.2788
3237929 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-2_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:46 | 2023-06-15 14:02 | 4.2594 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.3475 | 0 | 0 | 0 | 287.3874 | 0 | 0 | 432.7349
3237931 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:49 | 2023-06-15 19:26 | 9.6217 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 642.4309 | 0 | 0 | 0 | 105.735 | 0 | 0 | 748.1659
3237934 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 09:52 | 2023-06-15 12:35 | 2.7186 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.3256 | 0 | 0 | 0 | 70.6583 | 0 | 0 | 114.9839
3237941 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18237_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:55 | 2023-06-15 16:03 | 6.1356 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6233 | 100.9371
3237946 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31637_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 09:59 | 2023-06-15 16:03 | 6.0697 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 402.3628 | 0 | 0 | 0 | 324.9267 | 0 | 77.3652 | 804.6547
3237956 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28246_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:08 | 2023-06-15 10:44 | 0.59944 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 58.5073 | 0 | 0 | 0 | 142.1551 | 0 | 220.4865 | 421.1489
3237958 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4416_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:11 | 2023-06-15 12:13 | 2.025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.9635 | 0 | 0 | 0 | 26.1894 | 0 | 0 | 179.1529
3237964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28380_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:16 | 2023-06-15 14:50 | 4.5714 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 304.6114 | 0 | 0 | 0 | 166.2891 | 0 | 0 | 470.9005
3237966 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25036_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:20 | 2023-06-15 18:25 | 8.0831 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144.4835 | 0 | 0 | 0 | 65.2391 | 0 | 0 | 209.7226
3237969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22030_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:22 | 2023-06-15 19:26 | 9.0603 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.8482 | 0 | 0 | 0 | 96.8804 | 0 | 0 | 241.7286
3237970 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26535_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:23 | 2023-06-15 15:45 | 5.3708 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 174.2448 | 0 | 0.62245 | 0 | 64.551 | 0 | 0 | 239.4183
3237973 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:25 | 2023-06-15 13:09 | 2.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.049498 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 4.3786
3237985 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22308_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:38 | 2023-06-15 11:46 | 1.1392 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.2676 | 0 | 0 | 0 | 29.4233 | 0 | 0 | 40.6909
3237991 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4100_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:43 | 2023-06-15 10:43 | 0.0019444 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0.59185 | 0 | 0 | 0.79224
3237992 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1809_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:44 | 2023-06-15 13:02 | 2.3058 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8241 | 0 | 0 | 0 | 0.96794 | 0 | 0 | 22.792
3237994 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11581_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:45 | 2023-06-15 11:56 | 1.1856 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6948 | 0 | 0 | 0 | 1.7471 | 0 | 0 | 22.4419
3238005 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11817_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:49 | 2023-06-15 12:43 | 1.9025 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8314 | 0 | 0 | 0 | 75.0186 | 0 | 0 | 104.8499
3238010 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20670_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:50 | 2023-06-15 18:28 | 7.6411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0018
3238011 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:50 | 2023-06-15 13:26 | 2.6075 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 69.7635 | 0 | 0 | 0 | 250.2722 | 0 | 47.4494 | 367.4851
3238012 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:50 | 2023-06-15 11:20 | 0.49944 | 3 | 658 | 0 | 11 | 1 | 150 | 0 | 1 | 1.21 | 69.5301 | 0 | 1.357 | 0.22322 | 57.4881 | 0 | 0.14915 | 129.9576
3238015 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 10:50 | 2023-06-15 11:24 | 0.56556 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.5287 | 0 | 0 | 0 | 18.7566 | 0 | 0 | 31.2853
3238021 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18023_0,4kVTR-2_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:52 | 2023-06-15 12:52 | 1.9956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
3238025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26663_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:56 | 2023-06-15 16:44 | 5.805 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1129
3238027 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:02 | 2023-06-15 13:48 | 2.7714 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 54.0928 | 0 | 0 | 0 | 44.9257 | 0 | 33.8995 | 132.9181
3238033 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:05 | 2023-06-15 14:38 | 3.5561 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.285 | 0 | 0 | 0 | 151.2504 | 0 | 0 | 254.5355
3238040 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9321_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:58 | 2023-06-15 18:11 | 9.2175 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 453.9921 | 0 | 0 | 0 | 764.869 | 0 | 0 | 1218.8611
3238049 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27033_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:16 | 2023-06-15 13:24 | 2.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718
3238065 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 08:53 | 2023-06-15 15:22 | 6.49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.8114 | 0 | 0 | 0 | 82.3078 | 0 | 0 | 140.1192
3238066 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3790_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:31 | 2023-06-15 12:00 | 0.48639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12.6765 | 0 | 0 | 0 | 157.5507 | 0 | 0 | 170.2272
3238073 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21929_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:35 | 2023-06-15 20:40 | 9.0872 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3642 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 0 | 0 | 63.5702
3238081 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28429_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:42 | 2023-06-15 13:05 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48014 | 0 | 0 | 0 | 0.65361 | 0 | 0 | 1.1338
3238085 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23250_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:46 | 2023-06-15 14:28 | 2.705 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 303.0233 | 0 | 0 | 0 | 186.7535 | 0 | 0 | 489.7768
3238091 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:48 | 2023-06-15 21:20 | 9.5317 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.9054 | 0 | 0 | 0 | 33.1926 | 0 | 0 | 115.098
3238093 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114_0,4kVTR-1_D-18 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:51 | 2023-06-15 12:30 | 0.65167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3168 | 0 | 0 | 0 | 10.0426 | 0 | 0 | 21.3594
3238105 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9437_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:55 | 2023-06-15 15:03 | 3.1317 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 81.2142 | 0 | 0 | 0 | 7.597 | 0 | 30.172 | 118.9832
3238106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:56 | 2023-06-15 17:04 | 5.1367 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 297.6792 | 0 | 0 | 0 | 115.328 | 0 | 0 | 413.0072
3238123 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21080_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:52 | 2023-06-15 14:47 | 2.9228 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.4726 | 0 | 0 | 0 | 80.7829 | 0 | 0 | 149.2555
3238126 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3367_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:03 | 2023-06-15 12:07 | 0.063611 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.98648 | 0 | 0 | 0 | 25.0533 | 0 | 0 | 26.0398
3238129 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:04 | 2023-06-15 12:06 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2682 | 0 | 0 | 0 | 3.2682
3238148 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8799_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 12:12 | 2023-06-15 13:02 | 0.83861 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.0423 | 0 | 0 | 0 | 72.9283 | 0 | 0 | 91.9706
3238150 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2077_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:13 | 2023-06-15 12:47 | 0.56639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 3.4095 | 0 | 0 | 0 | 299.4961 | 0 | 0 | 302.9057
3238170 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25200_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 12:27 | 2023-06-15 14:07 | 1.6614 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 534.2726 | 0 | 0 | 0 | 334.8957 | 0 | 0 | 869.1683
3238185 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:32 | 2023-06-15 15:43 | 4.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7668 | 0 | 0 | 5.7668
3238188 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:32 | 2023-06-15 15:44 | 3.1972 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100.5148 | 0 | 0 | 0 | 60.3599 | 0 | 0 | 160.8746
3238219 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:03 | 2023-06-15 14:18 | 2.2581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5878
3238223 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21416_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:31 | 2023-06-15 20:21 | 7.8264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8998 | 0 | 0 | 0 | 3.9437 | 0 | 0 | 20.8435
3238241 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:40 | 2023-06-15 11:48 | 1.1286 | 1 | 458 | 0 | 1 | 4 | 111 | 0 | 0 | 8.4352 | 366.3725 | 0 | 0.84456 | 787.5443 | 219.7149 | 0 | 0 | 1382.9114
3238242 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:37 | 2023-06-15 16:50 | 5.2092 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.1865 | 567.6287 | 0 | 0 | 0 | 134.8821 | 0 | 0 | 707.6973
3238248 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111017_34,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:49 | 2023-06-15 12:55 | 0.098056 | 3 | 5457 | 0 | 0 | 4 | 733 | 4 | 1 | 14.0191 | 340.3303 | 0 | 0 | 1.796 | 312.4081 | 115.964 | 0.93047 | 785.448
3238249 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9951_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:49 | 2023-06-15 13:31 | 0.70194 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 290.8202 | 0 | 0 | 0 | 119.8821 | 0 | 0 | 410.7023
3238260 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29643_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:46 | 2023-06-15 16:11 | 3.4236 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.7382 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 50.8532
3238268 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2025_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:08 | 2023-06-15 13:35 | 0.45056 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 32.1325 | 0 | 0 | 0 | 123.3155 | 0 | 0 | 155.448
3238269 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31137_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:23 | 2023-06-15 19:14 | 4.8539 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 293.2249 | 0 | 0 | 0 | 138.0228 | 0 | 0 | 431.2478
3238271 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20082_0,4kVTR-1_D-12 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:10 | 2023-06-15 14:40 | 1.5017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 5.1824 | 0 | 0 | 6.3195
3238277 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:19 | 2023-06-15 16:48 | 3.4858 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.334 | 0 | 0 | 0 | 288.5516 | 0 | 0 | 352.8856
3238279 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2690_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:21 | 2023-06-15 15:04 | 1.7097 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.7838 | 0 | 0 | 0 | 57.5825 | 0 | 0 | 115.3663
3238284 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29930_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:26 | 2023-06-15 13:31 | 0.087222 | 3 | 5457 | 0 | 0 | 6 | 733 | 4 | 1 | 12.6702 | 303.0211 | 0 | 0 | 5.709 | 274.2975 | 103.6881 | 0.81353 | 700.1994
3238288 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3367_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:25 | 2023-06-15 16:03 | 3.6389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.4882 | 0 | 0 | 0 | 167.132 | 0 | 0 | 181.6202
3238297 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11938_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:37 | 2023-06-15 14:19 | 0.69639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0.016373 | 0 | 0 | 2.516
3238300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:39 | 2023-06-15 22:58 | 9.3164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 0.031699 | 0 | 0 | 19.8377
3238306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4450_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:44 | 2023-06-15 13:46 | 0.033611 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3566 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | 13.6233
3238312 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3781_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:49 | 2023-06-15 15:46 | 1.9425 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.8614 | 0 | 0 | 0 | 24.3331 | 0 | 0 | 103.1945
3238321 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24365_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:00 | 2023-06-15 20:22 | 6.3658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3453 | 0 | 0 | 0 | 0.012555 | 0 | 0 | 8.3579
3238324 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26732_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:50 | 2023-06-15 14:11 | 0.35361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.052873 | 0 | 0 | 6.4779 | 6.1367 | 0 | 0 | 12.6675
3238336 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20168_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:27 | 2023-06-15 21:17 | 6.8397 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2596
3238337 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28393_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 11:33 | 2023-06-15 17:20 | 5.7819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98983
3238344 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4450_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:13 | 2023-06-15 22:45 | 8.5328 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 856.6734 | 0 | 0 | 0 | 2506.027 | 0 | 0 | 3362.7005
3238346 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:35 | 2023-06-15 19:13 | 4.6406 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 213.0489 | 0 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 128.6767 | 344.662
3238347 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24045_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:35 | 2023-06-15 21:52 | 7.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10821
3238355 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:50 | 2023-06-15 18:59 | 4.1581 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 79.7433 | 0 | 0 | 0 | 282.629 | 0 | 0 | 362.3723
3238357 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_0,4kVTR-2_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:23 | 2023-06-15 15:32 | 3.1492 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 72.8753 | 0 | 0 | 0 | 106.8166 | 0 | 0 | 179.6919
3238363 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29250_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:59 | 2023-06-15 16:53 | 1.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579
3238364 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23717_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:59 | 2023-06-15 19:55 | 4.9367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 8.5123 | 0 | 0 | 9.9434
3238368 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12423_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:00 | 2023-06-15 17:46 | 2.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.73963 | 0 | 0 | 0 | 141.3029 | 0 | 163.403 | 305.4456
3238370 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12889_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:07 | 2023-06-15 16:31 | 1.4117 | 0 | 7594 | 0 | 0 | 2 | 498 | 0 | 2 | 0 | 2668.2614 | 0 | 0 | 189.8274 | 1460.1248 | 0 | 53.8752 | 4372.0888
3238380 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11972_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:13 | 2023-06-15 16:21 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.9933 | 0 | 0 | 0 | 314.9933
3238383 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Parafodur Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:15 | 2023-06-15 15:22 | 0.12583 | 2 | 1100 | 0 | 16 | 1 | 301 | 4 | 3 | 1.5051 | 37.4536 | 0 | 0.52433 | 14.1022 | 44.3604 | 36.7282 | 22.4667 | 157.1406
3238389 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH33 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:22 | 2023-06-15 16:09 | 0.7875 | 0 | 11263 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 18 | 0 | 1765.0162 | 0 | 0 | 0 | 1637.3498 | 0 | 330.0973 | 3732.4633
3238389 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31445_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:22 | 2023-06-15 16:26 | 1.0819 | 0 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1360.9652 | 0 | 0 | 0 | 1032.2682 | 0 | 0 | 2393.2335
3238402 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25373_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:29 | 2023-06-15 16:47 | 1.3031 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.7716 | 0 | 0 | 0 | 51.5571 | 0 | 0 | 84.3288
3238405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20930_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:31 | 2023-06-15 17:49 | 2.2978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6753
3238410 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18594_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:36 | 2023-06-15 20:32 | 4.9372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 3.7805 | 0 | 0 | 5.9983
3238416 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22151_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:43 | 2023-06-15 17:35 | 1.865 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.0595 | 0 | 0 | 0 | 21.2043 | 0 | 0 | 76.2638
3238423 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2328_10,5kVH03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:26 | 2023-06-15 20:26 | 6.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.3845 | 0 | 0 | 649.3845
3238427 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21139_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:43 | 2023-06-15 22:17 | 6.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3816 | 0 | 0 | 0 | 6.9114 | 0 | 0 | 8.293
3238428 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3288_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 15:50 | 2023-06-15 18:01 | 2.1931 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 66.2136 | 0 | 0 | 0 | 797.1231 | 0 | 0 | 863.3367
3238429 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:51 | 2023-06-15 17:17 | 1.44 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.6916 | 0 | 0 | 0 | 27.9406 | 0 | 0 | 75.6322
3238430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:55 | 2023-06-15 18:25 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4129 | 0 | 0 | 1.4129
3238433 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:49 | 2023-06-15 17:51 | 2.0369 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5161
3238436 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:08 | 2023-06-15 22:15 | 6.1097 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 558.1814 | 0 | 0 | 0 | 186.6782 | 0 | 0 | 744.8597
3238439 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:10 | 2023-06-15 19:07 | 2.9456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1475
3238453 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18578_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 16:09 | 2023-06-15 16:34 | 0.40806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8723 | 0 | 0 | 0 | 3.9402 | 0 | 0 | 12.8125
3238456 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25313_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:27 | 2023-06-15 20:21 | 3.9044 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9811 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 17.0739
3238463 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:34 | 2023-06-15 18:16 | 1.6967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | 0.063948 | 0 | 0 | 3.2857
3238466 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25508_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 13:47 | 2023-06-15 18:51 | 5.0717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7525
3238475 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9534_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 15:49 | 2023-06-16 00:46 | 8.9517 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.0343 | 0 | 0 | 0 | 112.6543 | 0 | 0 | 201.6886
3238486 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4040_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:23 | 2023-06-15 18:22 | 1.9856 | 0 | 282 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 359.3092 | 0 | 0 | 142.0896 | 113.8109 | 0 | 0 | 615.2097
3238486 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4040_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:23 | 2023-06-15 18:40 | 2.2883 | 1 | 224 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.8335 | 439.667 | 0 | 0 | 1754.2375 | 19.8979 | 0 | 0 | 2257.6358
3238486 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4910_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:23 | 2023-06-15 19:23 | 2.9928 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 545.3175 | 0 | 0 | 0 | 33.4167 | 0 | 0 | 578.7343
3238495 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3031_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 14:01 | 2023-06-15 19:40 | 5.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4033 | 0 | 0 | 29.4033
3238501 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2075_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-15 17:07 | 0.12111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16323 | 0 | 0 | 0 | 0.0013849 | 0 | 0 | 0.16462
3238510 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3235_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:07 | 2023-06-15 17:10 | 0.038333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2.0066 | 0.21752 | 0 | 0 | 0 | 40.7076 | 0 | 0 | 42.9317
3238515 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4229_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 10:49 | 2023-06-15 18:19 | 7.5014 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173.6262 | 0 | 0 | 0 | 72.1735 | 0 | 0 | 245.7996
3238518 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31556_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:16 | 2023-06-15 19:52 | 2.5989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8171 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 0 | 9.7241
3238519 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18319_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:16 | 2023-06-15 17:56 | 0.655 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 251.9787 | 0 | 0 | 0 | 101.2688 | 0 | 0 | 353.2475
3238522 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:26 | 2023-06-15 22:03 | 4.6208 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.3837 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 128.8536
3238526 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 17:27 | 2023-06-15 18:00 | 0.5525 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 155.4007 | 0 | 0 | 0 | 91.8019 | 0 | 0 | 247.2027
3238537 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:34 | 2023-06-15 17:36 | 0.026389 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.5228 | 0 | 0 | 0 | 0.16024 | 0.68915 | 0 | 8.3722
3238541 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28794_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:08 | 2023-06-16 02:13 | 9.075 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 880.455 | 0 | 0 | 0 | 186.6965 | 0 | 0 | 1067.1515
3238562 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24410_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 18:03 | 2023-06-15 22:26 | 4.3831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2558
3238566 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9321_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 18:11 | 2023-06-15 23:45 | 5.5622 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 263.5719 | 0 | 0 | 0 | 196.1966 | 0 | 0 | 459.7685
3238583 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 29232_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 18:29 | 2023-06-15 20:03 | 1.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5974 | 0 | 0 | 0 | 4.8584 | 0 | 0 | 10.4558
3238590 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 18:53 | 2023-06-16 02:01 | 7.1264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70667 | 0 | 0 | 0 | 0.002219 | 0 | 0 | 0.70889
3238595 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24308_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:01 | 2023-06-15 21:27 | 2.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43339
3238598 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:04 | 2023-06-15 19:45 | 0.68194 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12.8493 | 0 | 0 | 0 | 35.3289 | 0 | 0 | 48.1782
3238601 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21231_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:09 | 2023-06-16 00:34 | 5.4094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66
3238604 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28121_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:11 | 2023-06-15 21:16 | 2.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26511
3238614 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:27 | 2023-06-16 02:31 | 7.0656 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 463.9159 | 0 | 0 | 0 | 69.5556 | 0 | 0 | 533.4715
3238616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:28 | 2023-06-16 04:29 | 9.0122 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 131.334 | 0 | 0 | 0 | 76.4557 | 0 | 0 | 207.7896
3238621 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8517_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:33 | 2023-06-15 20:04 | 0.51111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0.074997 | 0 | 0 | 0 | 62.3797 | 0 | 194.9793 | 257.434
3238622 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 16:54 | 2023-06-15 20:33 | 3.6439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 2.4209 | 0 | 0 | 12.6326
3238625 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 19:35 | 2023-06-15 21:57 | 2.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083
3238646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4297_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:14 | 2023-06-16 03:22 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4487
3238652 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20058_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:23 | 2023-06-16 00:41 | 4.2981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4981
3238654 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2328_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 17:26 | 2023-06-15 22:25 | 4.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2488 | 0 | 0 | 108.2488
3238664 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21929_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:43 | 2023-06-15 22:12 | 1.4831 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.95857 | 0 | 0 | 10.0382
3238672 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 90_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:58 | 2023-06-16 02:44 | 5.7656 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 296.6207 | 0 | 0 | 0 | 49.5959 | 0 | 0 | 346.2166
3238685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21551_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 21:13 | 2023-06-15 22:43 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1373 | 119.1373
3238694 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:01 | 2023-06-16 08:02 | 20.0144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6088 | 0 | 0 | 0 | 46.2301 | 0 | 0 | 75.8389
3238700 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 21:25 | 2023-06-16 00:58 | 3.5489 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.3994 | 0 | 0 | 0 | 74.5793 | 0 | 0 | 171.9787
3238729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:59 | 2023-06-16 03:44 | 6.7447 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.8765 | 0 | 0 | 0 | 0.016388 | 0 | 0 | 75.8929
3238743 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:44 | 2023-06-15 22:47 | 2.0592 | 0 | 8976 | 0 | 0 | 2 | 901 | 0 | 3 | 0 | 4114.4456 | 0 | 0 | 319.8697 | 1748.3401 | 0 | 29.2113 | 6211.8666
3238743 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3041_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 20:44 | 2023-06-15 23:19 | 2.5911 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 8 | 2903 | 1 | 3 | 0 | 1435.2199 | 0 | 0 | 4924.658 | 5871.2875 | 851.8982 | 84.9009 | 13167.9645
3238761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20930_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-15 22:51 | 2023-06-16 04:51 | 6.0011 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1306
3238762 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 23:00 | 2023-06-16 01:08 | 2.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47405
3238778 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4467_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 23:40 | 2023-06-16 01:49 | 2.1547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2672
3238783 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21761_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 23:54 | 2023-06-16 03:04 | 3.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0.54147 | 0 | 0 | 0 | 11.7258 | 5845.1602 | 501.8135 | 6359.241
3238784 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4643_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 23:57 | 2023-06-16 02:58 | 3.0219 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388.2332 | 0 | 0 | 0 | 15.1291 | 0 | 0 | 403.3623
3238785 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12534_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 23:58 | 2023-06-16 01:52 | 1.8997 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 223.7472 | 0 | 0 | 0 | 48.2934 | 0 | 0 | 272.0406
3238788 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12533_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-15 23:59 | 2023-06-16 01:54 | 1.9156 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.1808 | 0 | 0 | 0 | 15.0747 | 0 | 0 | 124.2555
3238790 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3726_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:02 | 2023-06-16 00:03 | 0.0033333 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.3779 | 0 | 0 | 0 | 0.049089 | 0 | 0 | 0.42699
3238794 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31145_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:13 | 2023-06-16 02:03 | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1556 | 0 | 0 | 0 | 77.1556
3238795 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31041_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:13 | 2023-06-16 01:39 | 1.4417 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 21 | 0 | 20.9538 | 0 | 0 | 0 | 385.5827 | 0 | 473.2438 | 879.7803
3238797 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 5000_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:14 | 2023-06-16 02:57 | 2.715 | 0 | 683 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1272.3697 | 0 | 0 | 223.0394 | 86.5879 | 0 | 0 | 1581.997
3238799 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11651_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:15 | 2023-06-16 00:58 | 0.72528 | 0 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 252.9529 | 0 | 0 | 0 | 29.5827 | 0 | 0 | 282.5355
3238803 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2124_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:20 | 2023-06-16 00:21 | 0.0044444 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2.3087 | 0 | 0 | 0 | 0.6513 | 0 | 0 | 2.96
3238805 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2299_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:24 | 2023-06-16 03:02 | 2.6397 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1184.1053 | 0 | 0 | 0 | 302.4796 | 0 | 0 | 1486.5849
3238808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:27 | 2023-06-16 01:02 | 0.57778 | 1 | 707 | 0 | 2 | 15 | 218 | 1 | 2 | 3.6236 | 207.0063 | 0 | 0.40725 | 200.6035 | 97.1393 | 7.3563 | 0.84749 | 516.9837
3238811 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29398_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:32 | 2023-06-16 00:33 | 0.017778 | 1 | 13532 | 0 | 3 | 12 | 1650 | 12 | 6 | 0.00019814 | 45.3642 | 0 | 0.011831 | 3.8601 | 17.0033 | 7.2261 | 0.63465 | 74.1004
3238830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 404_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:40 | 2023-06-16 03:25 | 2.7436 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 3 | 0 | 160.7293 | 0 | 0 | 0 | 316.0243 | 0 | 24.2213 | 500.9749
3238832 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:44 | 2023-06-16 00:47 | 0.037222 | 0 | 12853 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 2 | 0 | 79.1449 | 0 | 0 | 0 | 29.1953 | 0 | 0.207 | 108.5472
3238834 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:46 | 2023-06-16 00:47 | 0.022778 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 1 | 638 | 0 | 1 | 0 | 17.8685 | 0 | 0 | 4.7279 | 7.8264 | 0 | 0.43368 | 30.8564
3238838 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:49 | 2023-06-16 00:51 | 0.033333 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 3 | 0 | 10.3217 | 0 | 0 | 0 | 3.6237 | 0 | 0.063119 | 14.0086
3238840 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3011_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:54 | 2023-06-16 00:55 | 0.021667 | 1 | 1975 | 0 | 0 | 8 | 1935 | 0 | 6 | 0.34059 | 8.6468 | 0 | 0 | 28.098 | 70.3349 | 0 | 0.1277 | 107.548
3238841 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28248_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 00:56 | 2023-06-16 02:15 | 1.3225 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 281.1476 | 0 | 0 | 0 | 50.5522 | 0 | 0 | 331.6997
3238842 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 99279_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 00:57 | 2023-06-16 00:59 | 0.032222 | 0 | 461 | 0 | 0 | 5 | 185 | 1 | 6 | 0 | 2.7346 | 0 | 0 | 13.7822 | 4.696 | 1.6105 | 14.0129 | 36.8363
3238845 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:01 | 2023-06-16 01:02 | 0.017778 | 0 | 918 | 0 | 0 | 4 | 618 | 0 | 25 | 0 | 2.7509 | 0 | 0 | 2.3867 | 14.2814 | 0 | 4.3081 | 23.7271
3238846 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 507_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:03 | 2023-06-16 01:04 | 0.0061111 | 0 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 4.3224 | 0 | 0 | 0 | 1.1243 | 0 | 0 | 5.4467
3238852 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9386_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 01:05 | 2023-06-16 02:54 | 1.8222 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 324.517 | 0 | 0 | 0 | 39.683 | 0 | 0 | 364.2
3238853 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9540_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 01:05 | 2023-06-16 02:54 | 1.8106 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 576.5675 | 0 | 0 | 0 | 73.5589 | 0 | 0 | 650.1264
3238859 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:11 | 2023-06-16 01:13 | 0.028611 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 875 | 2 | 49 | 0 | 4.2712 | 0 | 0 | 0.67982 | 13.8701 | 158.1275 | 19.2612 | 196.2099
3238863 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24244_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 01:08 | 2023-06-16 02:05 | 0.95 | 0 | 460 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 70.8566 | 0 | 0 | 27.1652 | 28.7189 | 18.6752 | 0 | 145.416
3238869 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11585_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:25 | 2023-06-16 01:26 | 0.016667 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4.1943 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0.24719 | 0 | 6.1679
3238875 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 634_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:28 | 2023-06-16 01:29 | 0.0052778 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0.93024 | 0 | 0 | 4.1817
3238876 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25196_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:36 | 2023-06-16 01:38 | 0.026111 | 0 | 658 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2.2882 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 3.3601
3238877 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20932_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:47 | 2023-06-16 03:18 | 1.5136 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 348.6671 | 0 | 0 | 0 | 102.8176 | 0 | 0 | 451.4848
3238887 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:50 | 2023-06-16 01:51 | 0.0063889 | 0 | 5748 | 0 | 0 | 1 | 171 | 1 | 1 | 0 | 7.8434 | 0 | 0 | 0.11338 | 2.1289 | 0.13477 | 0 | 10.2205
3238890 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9036_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:55 | 2023-06-16 04:18 | 2.3781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0 | 5.0433
3238899 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31256_34.5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 01:55 | 2023-06-16 01:56 | 0.0055556 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 13 | 200 | 16 | 12 | 0 | 2.8448 | 0 | 0 | 7.4306 | 3.0601 | 12.5285 | 2.1279 | 27.9919
3238902 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28426_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 02:23 | 2023-06-16 02:24 | 0.0055556 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 7 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0.038724 | 3.6094
3238908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11868_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 02:29 | 2023-06-16 02:30 | 0.005 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 2 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 0.28846 | 1.4012 | 0 | 0.23567 | 3.278
3238909 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28288_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 02:36 | 2023-06-16 03:47 | 1.1847 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7761
3238912 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28794_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 02:48 | 2023-06-16 03:51 | 1.0564 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.5488 | 0 | 0 | 0 | 13.7432 | 0 | 0 | 93.292
3238915 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22020_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 02:53 | 2023-06-16 02:54 | 0.010556 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 4.09
3238916 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 02:59 | 2023-06-16 03:00 | 0.015556 | 38 | 9805 | 3 | 237 | 31 | 2267 | 35 | 1 | 4.6006 | 25.1989 | 0.07688 | 0.76941 | 7.2817 | 12.9842 | 55.6408 | 0.12966 | 106.6822
3238923 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 821_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:08 | 2023-06-16 03:08 | 0.0036111 | 0 | 6207 | 0 | 0 | 1 | 768 | 0 | 11 | 0 | 3.7041 | 0 | 0 | 0.66144 | 2.1437 | 0 | 0.19027 | 6.6995
3238926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:12 | 2023-06-16 04:22 | 1.1594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384
3238927 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2775_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:12 | 2023-06-16 03:13 | 0.0086111 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 5.3607
3238929 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2776_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:13 | 2023-06-16 03:13 | 0.0066667 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.92708 | 0 | 0 | 0 | 0.50651 | 0 | 0 | 1.4336
3238932 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3718_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:20 | 2023-06-16 03:20 | 0.0030556 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0.59254 | 0 | 0 | 0 | 0.85782 | 0 | 0.0037728 | 1.4541
3238937 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 734_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 03:28 | 2023-06-16 04:44 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4968 | 0 | 0 | 289.4968
3238940 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:35 | 2023-06-16 04:34 | 0.98833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.6297 | 0 | 0 | 0 | 15.1429 | 0 | 0 | 37.7726
3238941 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28193_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:49 | 2023-06-16 03:50 | 0.021389 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 9 | 0 | 7.5376 | 0 | 0 | 0 | 3.9972 | 0 | 0.086955 | 11.6218
3238942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28395_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 03:58 | 2023-06-16 03:59 | 0.015278 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0.52906 | 0 | 0.032847 | 1.9294
3238946 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 05:17 | 2023-06-16 14:44 | 9.4553 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.557 | 0 | 0 | 0 | 305.5166 | 0 | 0 | 367.0736
3238951 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 05:57 | 2023-06-16 15:03 | 9.1044 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 298.8183 | 0 | 0 | 0 | 12.7254 | 0 | 0 | 311.5437
3238954 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29446_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:00 | 2023-06-16 07:58 | 1.9728 | 0 | 2934 | 0 | 1 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 872.0859 | 0 | 1.2748 | 0 | 422.6565 | 0 | 8.4323 | 1304.4495
3238963 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:30 | 2023-06-16 13:41 | 7.1842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8589 | 0 | 0 | 0 | 12.9777 | 0 | 0 | 29.8367
3238964 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:35 | 2023-06-16 06:38 | 0.047222 | 0 | 784 | 0 | 15 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0.076882 | 0.065791 | 3.5474 | 0 | 0 | 13.3313
3238966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2212_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:38 | 2023-06-16 07:55 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9121 | 0 | 0 | 8.9121
3238967 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12104_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:43 | 2023-06-16 08:27 | 1.7267 | 0 | 897 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 338.7078 | 0 | 0 | 432.1241 | 91.979 | 0 | 0 | 862.8109
3238967 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12109_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:43 | 2023-06-16 08:53 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.8807 | 0 | 0 | 0 | 805.8807
3238967 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12107_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:43 | 2023-06-16 11:01 | 4.2981 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 990.3465 | 0 | 0 | 0 | 163.0163 | 0 | 0 | 1153.3628
3238971 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:46 | 2023-06-16 08:50 | 2.0681 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 86.9189 | 0 | 0 | 0 | 40.101 | 0 | 0 | 127.0199
3238972 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:50 | 2023-06-16 06:54 | 0.062778 | 2 | 502 | 1 | 7 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0.16883 | 5.8068 | 0.0097427 | 0.11587 | 0 | 1.3791 | 0.54945 | 0 | 8.0298
3238975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29896_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:51 | 2023-06-16 10:30 | 3.6447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3367
3238976 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 06:52 | 2023-06-16 06:54 | 0.035556 | 0 | 1681 | 0 | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 8.7387 | 0 | 0.075478 | 0.041712 | 1.7807 | 6.7495 | 0 | 17.386
3238990 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11963_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 07:24 | 2023-06-16 14:24 | 6.9931 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124.5136 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 128.2986
3238996 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 07:40 | 2023-06-16 13:31 | 5.8522 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 0 | 44.2527 | 0 | 0 | 59.4957
3238997 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2012_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 07:45 | 2023-06-16 14:56 | 7.1892 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.4908 | 0 | 0 | 0 | 51.5973 | 0 | 0 | 90.0882
3239000 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29277_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 07:55 | 2023-06-16 12:22 | 4.4511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4843
3239004 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4092_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 07:58 | 2023-06-16 10:52 | 2.8933 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8674 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | 0 | 0 | 14.7726
3239009 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9287_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 08:12 | 2023-06-16 10:23 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070353 | 0 | 0 | 0.070353
3239018 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 18:03 | 9.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 8.8908 | 0 | 0 | 10.22
3239026 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 08:41 | 2023-06-16 10:01 | 1.3325 | 2 | 1100 | 0 | 16 | 1 | 301 | 4 | 3 | 14.3587 | 368.135 | 0 | 8.2272 | 135.2298 | 413.6065 | 362.8403 | 225.7964 | 1528.1937
3239031 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21752_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 08:47 | 2023-06-16 18:09 | 9.3669 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.4735 | 0 | 0 | 0 | 317.7323 | 0 | 0 | 356.2058
3239042 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG/OG Transformatörü | 3880_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:02 | 2023-06-16 09:39 | 0.62889 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 19.4526 | 0 | 0 | 0 | 511.6545 | 0 | 0 | 531.1071
3239048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22953_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:07 | 2023-06-16 09:39 | 0.52694 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5645 | 0 | 0 | 0 | 7.0376 | 0 | 0 | 26.6021
3239053 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:13 | 2023-06-16 13:06 | 3.8728 | 0 | 2386 | 0 | 2 | 0 | 313 | 0 | 2 | 0 | 2105.8933 | 0 | 1.0765 | 0 | 1417.1905 | 0 | 128.1391 | 3652.2994
3239055 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20775_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:16 | 2023-06-16 15:35 | 6.3114 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 624.7044 | 0 | 0 | 0 | 2947.5606 | 0 | 0 | 3572.265
3239056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20692_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:16 | 2023-06-16 13:26 | 4.1661 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3438 | 0 | 0 | 0 | 63.8332 | 0 | 0 | 77.177
3239057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:16 | 2023-06-16 17:57 | 8.6797 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 466.0327 | 0 | 0 | 0 | 277.2662 | 0 | 0 | 743.2989
3239060 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:19 | 2023-06-16 14:54 | 5.5783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8424 | 0 | 0 | 0 | 23.4196 | 0 | 0 | 61.262
3239061 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:21 | 2023-06-16 13:55 | 4.5642 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.2236 | 0 | 0 | 0 | 13.1969 | 0 | 0 | 108.4205
3239062 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25787_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:21 | 2023-06-16 18:43 | 9.36 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 380.3515 | 0 | 0 | 0 | 101.8184 | 0 | 0 | 482.1699
3239063 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4028_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:18 | 2023-06-16 17:32 | 8.2369 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182.1038 | 0 | 0 | 0 | 50.0656 | 0 | 0 | 232.1694
3239064 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4156_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:23 | 2023-06-16 10:58 | 1.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261
3239069 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27188_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:25 | 2023-06-16 11:29 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0 | 1.5675
3239072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:27 | 2023-06-16 14:48 | 5.3536 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 280.7808 | 0 | 0 | 0 | 274.3241 | 0 | 0 | 555.1048
3239073 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4485_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:28 | 2023-06-16 15:46 | 6.3081 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 126.8975 | 0 | 0 | 0 | 56.4049 | 0 | 0 | 183.3025
3239074 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:28 | 2023-06-16 18:38 | 9.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.0785 | 0 | 0 | 832.0785
3239075 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25025_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:30 | 2023-06-16 15:03 | 5.5511 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 238.7216 | 0 | 0 | 0 | 254.7964 | 0 | 0 | 493.518
3239080 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31042_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:37 | 2023-06-16 10:51 | 1.2283 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 11 | 0 | 91.9649 | 0 | 0 | 0 | 783.3369 | 0 | 976.6159 | 1851.9178
3239082 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24187_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:35 | 2023-06-16 11:19 | 1.7403 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.8339 | 0 | 0 | 0 | 23.7738 | 0 | 0 | 67.6077
3239090 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25129_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:43 | 2023-06-16 18:49 | 9.1011 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.1058 | 0 | 0 | 0 | 822.0505 | 0 | 0 | 951.1563
3239091 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:43 | 2023-06-16 13:00 | 3.2781 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.6517 | 0 | 0 | 0 | 148.3826 | 0 | 0 | 264.0343
3239093 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22028_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:44 | 2023-06-16 10:20 | 0.59361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1746 | 0 | 0 | 0 | 12.4702 | 0 | 0 | 22.6448
3239095 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2222_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:47 | 2023-06-16 10:00 | 0.22194 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.6285 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 46.7705
3239097 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:50 | 2023-06-16 15:48 | 5.9708 | 0 | 785 | 0 | 15 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1527.9544 | 0 | 11.269 | 18.5101 | 914.6386 | 0 | 0 | 2472.3722
3239100 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3373_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:54 | 2023-06-16 14:29 | 4.5847 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 377.3727 | 0 | 0 | 0 | 20.7771 | 0 | 0 | 398.1498
3239105 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 799_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:55 | 2023-06-16 09:56 | 0.018056 | 0 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 12.0837 | 0 | 0 | 0 | 11.343 | 0 | 0 | 23.4267
3239108 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 09:57 | 2023-06-16 11:15 | 1.2936 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.3807 | 0 | 0 | 0 | 15.8408 | 0 | 0 | 71.2215
3239122 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20840_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:03 | 2023-06-16 13:40 | 3.6297 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1047.3007 | 0 | 0 | 0 | 28.8931 | 0 | 0 | 1076.1938
3239124 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24383_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 08:25 | 2023-06-16 10:48 | 2.3892 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 591.2404 | 0 | 0 | 0 | 627.1434 | 0 | 20.5732 | 1238.957
3239125 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18296_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:04 | 2023-06-16 17:31 | 7.4394 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 217.3338 | 0 | 0 | 0 | 40.9367 | 0 | 0 | 258.2705
3239128 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2297_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:08 | 2023-06-16 10:36 | 0.46917 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.4962 | 0 | 0 | 0 | 30.1907 | 0 | 0 | 55.6869
3239144 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29257_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:30 | 2023-06-16 12:13 | 1.7203 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 158.0884 | 0 | 0 | 0 | 305.9392 | 0 | 73.6676 | 537.6953
3239145 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25132_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:30 | 2023-06-16 16:57 | 6.445 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 223.8426 | 0 | 3.3834 | 0 | 114.9631 | 0 | 0 | 342.1891
3239147 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9144_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:31 | 2023-06-16 12:34 | 2.0464 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 74.334 | 0 | 0 | 0 | 83.3391 | 0 | 0 | 157.6731
3239152 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29666_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 10:37 | 2023-06-16 13:01 | 2.3928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2741
3239164 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:52 | 2023-06-16 10:56 | 0.062778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07025 | 0 | 0 | 0 | 0.3665 | 0 | 0 | 0.43675
3239166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29655_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 10:52 | 2023-06-16 17:16 | 6.3936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2913 | 0 | 0 | 0 | 0.11616 | 0 | 0 | 8.4075
3239167 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24512_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:52 | 2023-06-16 13:07 | 2.2411 | 0 | 46 | 0 | 2 | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 36.1271 | 0 | 4.6528 | 201.7041 | 177.0834 | 4073.4032 | 0 | 4492.9706
3239168 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:54 | 2023-06-16 11:16 | 0.36028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.9247 | 0 | 0 | 0 | 124.6624 | 0 | 0 | 129.5871
3239170 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 10:55 | 2023-06-16 17:30 | 6.5731 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 265.6496 | 0 | 0 | 0 | 124.2648 | 0 | 0 | 389.9144
3239179 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9032_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 11:03 | 2023-06-16 12:21 | 1.3069 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.8162 | 0 | 0 | 0 | 6.6202 | 0 | 0 | 57.4364
3239183 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 11:07 | 2023-06-16 13:43 | 2.5981 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.3433 | 0 | 0 | 0 | 5.5245 | 0 | 0 | 101.8677
3239185 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 11:08 | 2023-06-16 12:33 | 1.4164 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.7635 | 0 | 0 | 0 | 11.4265 | 0 | 0 | 50.1899
3239188 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 11:15 | 2023-06-16 11:51 | 0.59944 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.6879 | 0 | 0 | 0 | 63.3415 | 0 | 0 | 105.0294
3239189 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4123_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:16 | 2023-06-16 11:22 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7233 | 0 | 0 | 36.7233
3239195 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:23 | 2023-06-16 20:31 | 9.1347 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.873
3239198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12486_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:25 | 2023-06-16 19:27 | 8.0406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7342
3239211 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8779_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:44 | 2023-06-16 21:29 | 9.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2292 | 0 | 0 | 34.2292
3239216 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9455_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:49 | 2023-06-16 12:22 | 0.55639 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 63.2242 | 0 | 0 | 0 | 164.1265 | 0 | 42.1628 | 269.5136
3239223 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21269_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:54 | 2023-06-16 12:41 | 0.78139 | 0 | 469 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 145.4648 | 0 | 0 | 79.2374 | 312.1029 | 143.1276 | 148.9174 | 828.8501
3239229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 11:56 | 2023-06-16 14:56 | 2.9942 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6094
3239231 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:04 | 2023-06-16 16:19 | 4.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29201 | 0 | 0 | 0.29201
3239238 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2077_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:08 | 2023-06-16 12:30 | 0.36972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 201.2277 | 0 | 0 | 203.6199
3239239 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3547_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:09 | 2023-06-16 14:41 | 2.5303 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 11.9206 | 0 | 0 | 0 | 280.4785 | 0 | 79.0905 | 371.4895
3239252 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9534_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:21 | 2023-06-16 13:45 | 1.4047 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4379 | 0 | 0 | 0 | 17.3502 | 0 | 0 | 46.7881
3239257 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11944_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:25 | 2023-06-16 15:30 | 3.0803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3934
3239260 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:27 | 2023-06-16 15:26 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6171 | 0 | 0 | 2.6171
3239262 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:29 | 2023-06-16 14:35 | 2.0994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 5.0836
3239263 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26200_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:31 | 2023-06-16 12:53 | 0.36306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 115.532 | 0 | 222.0594 | 0 | 339.0695
3239266 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3763_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 12:35 | 2023-06-16 15:07 | 2.5289 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.1138 | 0 | 0 | 0 | 227.421 | 0 | 0 | 271.5348
3239279 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:23 | 2023-06-16 13:38 | 1.2472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5255
3239281 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:59 | 2023-06-16 13:25 | 0.43139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 2.2813 | 0 | 0 | 12.0913
3239282 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:59 | 2023-06-16 21:12 | 8.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97053 | 0 | 0 | 0 | 4.8412 | 0 | 0 | 5.8118
3239284 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2077_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:55 | 2023-06-16 15:55 | 3.0064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 19.6239 | 0 | 0 | 0 | 1897.9542 | 0 | 0 | 1917.578
3239286 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11651_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:03 | 2023-06-16 13:31 | 0.46389 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 184.0786 | 0 | 0 | 0 | 32.4711 | 0 | 0 | 216.5497
3239291 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25200_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 13:07 | 2023-06-16 14:48 | 1.6878 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 118.4902 | 0 | 0.76347 | 0 | 25.3409 | 0 | 0 | 144.5946
3239300 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:19 | 2023-06-16 17:19 | 4.0031 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.047991 | 0 | 0 | 13.3147
3239310 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9663_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:29 | 2023-06-16 14:21 | 0.87222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 10.3459 | 0 | 0 | 12.4859
3239319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:28 | 2023-06-16 13:48 | 0.32778 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6098 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 12.8847
3239323 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH46 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:44 | 2023-06-16 14:49 | 1.0808 | 0 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 1 | 0 | 2636.6996 | 0 | 0 | 0 | 1458.9481 | 0 | 6.7841 | 4102.4317
3239323 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11660_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:44 | 2023-06-16 15:10 | 1.4358 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 343.5261 | 0 | 0 | 0 | 319.8787 | 0 | 10.4779 | 673.8827
3239323 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11082_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:44 | 2023-06-16 15:22 | 1.6311 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 687.2278 | 0 | 0 | 0 | 799.5473 | 0 | 0 | 1486.775
3239325 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2240_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:47 | 2023-06-16 16:54 | 3.1167 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 130.6815 | 0 | 0 | 0 | 52.535 | 0 | 0 | 183.2165
3239329 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:27 | 2023-06-16 16:24 | 2.9447 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174.0723 | 0 | 0 | 0 | 25.0902 | 0 | 0 | 199.1625
3239330 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3400_10,5kVH07 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:06 | 2023-06-16 14:37 | 2.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0439 | 0 | 0 | 344.8096 | 79.7389 | 0 | 0 | 433.5924
3239333 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9534_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:58 | 2023-06-16 19:02 | 5.0722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.4626 | 0 | 0 | 0 | 63.6011 | 0 | 0 | 176.0637
3239336 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:01 | 2023-06-16 19:47 | 5.7692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.319
3239340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 12:55 | 2023-06-16 19:39 | 6.7414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1352
3239343 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24383_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:06 | 2023-06-16 15:04 | 0.95861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37943
3239348 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12427_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:11 | 2023-06-16 14:12 | 0.021944 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 4 | 0 | 10.6072 | 0 | 0 | 0 | 14.8921 | 5.3487 | 4.2926 | 35.1406
3239355 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:17 | 2023-06-16 14:36 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3195 | 0 | 1322.4399 | 0 | 1450.7594
3239355 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:17 | 2023-06-16 14:51 | 0.56778 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145.4871 | 0 | 0 | 0 | 171.0099 | 0 | 0 | 316.497
3239355 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1210_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:17 | 2023-06-16 15:43 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4193 | 0 | 0 | 0 | 5759.4193
3239370 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:44 | 2023-06-17 00:01 | 9.2756 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.4106 | 0 | 0 | 0 | 326.8866 | 0 | 0 | 396.2972
3239372 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:48 | 2023-06-16 22:42 | 7.8978 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6704
3239382 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22314_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 15:05 | 2023-06-16 18:05 | 2.9925 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.9504 | 0 | 0 | 0 | 176.0222 | 0 | 0 | 258.9726
3239383 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | DM | 3552_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 15:09 | 2023-06-16 18:05 | 2.9364 | 0 | 432 | 0 | 0 | 5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 387.8632 | 0 | 0 | 4296.5312 | 13204.6406 | 0 | 0 | 17889.0349
3239395 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:23 | 2023-06-16 15:48 | 1.4186 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.4374 | 0 | 0 | 0 | 10.1395 | 0 | 0 | 53.5769
3239398 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114_0,4kVTR-1_D-18 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 15:26 | 2023-06-16 21:51 | 6.4178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4429
3239403 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 15:34 | 2023-06-16 17:15 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 1.6517
3239409 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 13:54 | 2023-06-16 20:32 | 6.6269 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 159.5003 | 0 | 3.8064 | 0 | 180.8102 | 0 | 0 | 344.1169
3239414 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 15:47 | 2023-06-16 18:41 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04
3239422 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1571_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 10:52 | 2023-06-16 20:21 | 9.4781 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 479.796 | 0 | 0 | 0 | 275.8835 | 0 | 0 | 755.6795
3239427 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2239_0,4kVTR-2_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:07 | 2023-06-16 16:56 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0298 | 0 | 0 | 21.0298
3239430 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8761_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:12 | 2023-06-16 20:33 | 4.3481 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 110.9993 | 0 | 0 | 0 | 74.9111 | 0 | 0 | 185.9104
3239435 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 09:36 | 2023-06-16 17:58 | 8.3719 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5714
3239438 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:28 | 2023-06-16 18:00 | 1.5403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1746
3239446 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20775_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:42 | 2023-06-16 20:14 | 3.5336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903
3239447 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:42 | 2023-06-16 20:42 | 3.9911 | 0 | 313 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 377.7846 | 0 | 2.724 | 0 | 108.7503 | 164.184 | 0 | 653.443
3239448 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27346_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 19:12 | 2.5286 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.0782 | 0 | 0 | 0 | 35.8807 | 0 | 0 | 140.9589
3239463 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 124_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:02 | 2023-06-16 18:52 | 1.8286 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.2975 | 0 | 0 | 0 | 44.8407 | 0 | 0 | 123.1382
3239465 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9030_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 17:02 | 2023-06-16 17:46 | 0.72611 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 8 | 0 | 231.8239 | 0 | 0 | 0 | 198.8375 | 0 | 9.7201 | 440.3815
3239470 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9502_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:12 | 2023-06-16 17:46 | 0.55861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6359 | 0 | 0 | 0 | 0.017518 | 0 | 0 | 0.65342
3239472 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:15 | 2023-06-16 21:03 | 3.8003 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.8795 | 0 | 0 | 0 | 80.2426 | 0 | 0 | 153.1221
3239477 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8034_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-16 20:49 | 3.8186 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273.9891 | 0 | 0 | 0 | 43.7729 | 0 | 0 | 317.762
3239486 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25532_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:22 | 2023-06-16 17:34 | 0.19972 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.0531 | 0 | 0.17376 | 0 | 4.1206 | 0 | 0 | 20.3475
3239488 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18324_0,4kVTR-2_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:26 | 2023-06-16 22:05 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3468 | 0 | 0 | 15.3468
3239489 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:46 | 2023-06-17 00:03 | 7.2889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.6937 | 0 | 0 | 0 | 41.5811 | 0 | 0 | 107.2748
3239494 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:30 | 2023-06-16 19:28 | 1.9761 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.0753 | 0 | 0 | 0 | 39.7255 | 0 | 0 | 130.8008
3239495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11443_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:31 | 2023-06-17 02:41 | 9.1711 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.8645 | 0 | 0 | 0 | 0.016135 | 0 | 0 | 216.8807
3239496 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:34 | 2023-06-16 20:38 | 3.07 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1791
3239497 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:54 | 2023-06-16 18:11 | 0.27861 | 5 | 48 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3.4926 | 9.5979 | 0 | 0.11987 | 11.6469 | 2.8427 | 0 | 0 | 27.7001
3239499 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3897_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 17:36 | 2023-06-16 19:38 | 2.0414 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 427.4695 | 0 | 0 | 0 | 12.2753 | 0 | 0 | 439.7448
3239507 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4279_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:53 | 2023-06-16 18:58 | 2.0894 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135.1998 | 0 | 0 | 0 | 89.5478 | 0 | 0 | 224.7476
3239513 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3451_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:47 | 2023-06-16 21:05 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75092 | 0.75092
3239518 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:46 | 2023-06-16 17:52 | 0.094722 | 2 | 2503 | 1 | 32 | 13 | 557 | 6 | 1 | 0.22878 | 50.6793 | 0.055723 | 1.0989 | 9.7632 | 33.4196 | 26.4796 | 1.8015 | 123.5265
3239524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20813_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:07 | 2023-06-17 00:34 | 6.4447 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.856
3239525 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21752_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:09 | 2023-06-17 03:32 | 9.3764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4893 | 0 | 0 | 0 | 140.1601 | 0 | 0 | 168.6495
3239527 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:11 | 2023-06-16 22:05 | 3.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712
3239528 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:11 | 2023-06-16 22:41 | 4.4983 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 103.9925 | 0 | 0 | 0 | 282.8546 | 0 | 0 | 386.8471
3239531 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:10 | 2023-06-16 20:33 | 3.3769 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.9553 | 0 | 0 | 0 | 92.3396 | 0 | 0 | 209.2949
3239532 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5069_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:29 | 2023-06-16 23:56 | 9.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6752 | 0 | 0 | 83.6752
3239535 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2012_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:22 | 2023-06-16 22:19 | 3.9475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.6771 | 0 | 0 | 0 | 15.9726 | 0 | 0 | 41.6497
3239537 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20823_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:23 | 2023-06-16 21:23 | 3.0047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2034
3239540 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 18:25 | 2023-06-16 22:10 | 3.7392 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.3738 | 0 | 0 | 0 | 96.9184 | 0 | 0 | 157.2922
3239544 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20381_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 16:58 | 2023-06-16 23:57 | 6.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.2226 | 354.2226
3239549 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2206_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:20 | 2023-06-16 21:25 | 4.0822 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.7665 | 0 | 0 | 0 | 5.4165 | 0 | 0 | 61.183
3239576 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25872_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 19:19 | 2023-06-16 20:18 | 0.99056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3858 | 0 | 0 | 0 | 0.59414 | 0 | 0 | 5.98
3239588 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 19:39 | 2023-06-17 04:55 | 9.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3004 | 0 | 0 | 210.3004
3239599 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28390_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 14:03 | 2023-06-16 21:30 | 7.4522 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 549.6942 | 0 | 0 | 0 | 235.6033 | 0 | 0 | 785.2975
3239618 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9321_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:20 | 2023-06-16 21:35 | 1.2472 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.2253 | 0 | 0 | 0 | 28.4414 | 0 | 0 | 90.6667
3239619 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27177_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:04 | 2023-06-17 05:05 | 9.01 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.6696 | 0 | 0 | 0 | 13.8658 | 0 | 374.0671 | 413.6025
3239621 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:28 | 2023-06-16 20:33 | 0.086944 | 38 | 9807 | 3 | 237 | 31 | 2267 | 35 | 1 | 26.9325 | 203.7574 | 1.7521 | 4.2902 | 59.1686 | 104.0761 | 359.1867 | 1.249 | 760.4127
3239630 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2316_10,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:28 | 2023-06-16 21:28 | 0.995 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 3 | 0 | 1333.6986 | 0 | 0 | 0 | 955.3959 | 0 | 52.2037 | 2341.2982
3239633 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:34 | 2023-06-16 20:41 | 0.11278 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.23061 | 0 | 0.54469 | 0 | 0.22406 | 1.1758 | 567.9797 | 0 | 570.1549
3239648 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24308_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:50 | 2023-06-16 22:12 | 1.3714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0254
3239665 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28448_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 20:04 | 2023-06-16 22:55 | 2.8472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2363
3239670 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8779_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 21:08 | 2023-06-16 22:16 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1117 | 0 | 62.8028 | 287.9145
3239688 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11597_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 21:58 | 2023-06-16 22:33 | 0.58 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 39.7932 | 0 | 0 | 0 | 189.4412 | 0 | 0 | 229.2344
3239697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11608_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 22:30 | 2023-06-17 07:26 | 8.94 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 573.955 | 0 | 0 | 0 | 144.5662 | 0 | 0 | 718.5212
3239700 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18296_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 22:31 | 2023-06-17 01:15 | 2.7369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467
3239704 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 22:34 | 2023-06-17 07:28 | 8.9017 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 67.3493 | 0 | 0 | 0 | 140.8404 | 0 | 8.2754 | 216.4651
3239705 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11597_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-16 22:33 | 2023-06-16 23:42 | 1.1456 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.0823 | 0 | 0 | 0 | 40.8247 | 0 | 0 | 50.907
3239707 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26281_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 22:36 | 2023-06-17 04:51 | 6.2539 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 110.2263 | 0 | 0 | 0 | 14.6653 | 0 | 17.416 | 142.3076
3239709 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9036_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 22:38 | 2023-06-17 00:24 | 1.77 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.4713 | 0 | 0 | 0 | 33.6356 | 0 | 0 | 50.1069
3239716 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 17:56 | 2023-06-17 03:28 | 9.5331 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 444.9267 | 0 | 0 | 0 | 114.5774 | 0 | 0 | 559.5041
3239728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 23:48 | 2023-06-17 00:59 | 1.1872 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3084 | 0 | 0 | 0 | 6.1874 | 0 | 0 | 37.4959
3239730 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21488_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 23:51 | 2023-06-17 03:12 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.866 | 5053.2266 | 4679.7373 | 10958.8299
3239731 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21501_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-16 23:51 | 2023-06-17 04:10 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2495 | 102.4082 | 2083.8958 | 1145.7322 | 3351.2857
3239739 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG/OG Transformatörü | 2030_10,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 00:01 | 2023-06-17 02:29 | 2.4667 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 700.8739 | 0 | 0 | 0 | 508.4422 | 0 | 11.8521 | 1221.1681
3239740 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4358_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 00:04 | 2023-06-17 01:36 | 1.5372 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 261.6073 | 0 | 0.032501 | 0 | 50.1498 | 0 | 0 | 311.7896
3239745 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5069_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 00:15 | 2023-06-17 09:06 | 8.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0376 | 0 | 0 | 45.0376
3239758 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4411_10,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 00:16 | 2023-06-17 01:41 | 1.4164 | 0 | 5211 | 0 | 0 | 2 | 719 | 0 | 2 | 0 | 1548.5733 | 0 | 0 | 308.1903 | 1382.6665 | 0 | 29.6777 | 3269.1078
3239758 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4450_10,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 00:16 | 2023-06-17 11:23 | 11.1144 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 965.4242 | 0 | 0 | 0 | 1774.3896 | 0 | 0 | 2739.8137
3239762 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11287_34,5kVH1 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 00:27 | 2023-06-17 00:28 | 0.0052778 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 4 | 420 | 1 | 7 | 0 | 2.9082 | 0 | 0 | 5.4742 | 1.9685 | 1.7301 | 0.22476 | 12.3057
3239771 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 71_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 00:24 | 2023-06-17 02:45 | 2.3439 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 109.9194 | 0 | 0 | 0 | 558.967 | 0 | 0 | 668.8864
3239781 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29398_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 00:56 | 2023-06-17 00:59 | 0.043611 | 1 | 13548 | 0 | 3 | 12 | 1648 | 12 | 6 | 0.00048655 | 112.8513 | 0 | 0.030733 | 9.4969 | 42.5229 | 17.2852 | 1.5447 | 183.7322
3239788 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2460_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:02 | 2023-06-17 10:10 | 9.1403 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 275.9084 | 0 | 0 | 0 | 10.8325 | 0 | 0 | 286.7409
3239790 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3814_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 01:05 | 2023-06-17 01:54 | 0.82139 | 0 | 407 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 142.7123 | 0 | 0 | 341.1854 | 11.708 | 0 | 0 | 495.6056
3239791 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28982_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:12 | 2023-06-17 01:14 | 0.028611 | 0 | 3943 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 3 | 0 | 17.5234 | 0 | 0 | 1.0673 | 3.1436 | 0 | 0.28719 | 22.0215
3239792 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:13 | 2023-06-17 06:09 | 4.9389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562
3239793 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31567_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:17 | 2023-06-17 01:19 | 0.032222 | 0 | 974 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 8 | 0 | 13.693 | 0 | 0 | 14.5647 | 31.2669 | 0 | 3.0898 | 62.6144
3239800 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:23 | 2023-06-17 01:25 | 0.026944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2585 | 0 | 4 | 0 | 0.12719 | 0 | 0 | 0.72493 | 10.9565 | 0 | 0.11331 | 11.9219
3239814 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31912_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:21 | 2023-06-17 01:22 | 0.0080556 | 0 | 826 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 13 | 0 | 1.9123 | 0 | 0 | 2.0361 | 3.0056 | 0 | 2.5939 | 9.5479
3239819 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2091_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:36 | 2023-06-17 01:56 | 0.32194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | 0 | 67.3135 | 0 | 0 | 67.8267
3239824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27398_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:39 | 2023-06-17 01:39 | 0.015556 | 0 | 6118 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 1 | 0 | 15.2391 | 0 | 0 | 0.59623 | 1.8517 | 0 | 0.018785 | 17.7058
3239829 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 01:54 | 2023-06-17 02:05 | 0.19806 | 0 | 29267 | 0 | 0 | 17 | 4258 | 0 | 28 | 0 | 1079.2282 | 0 | 0 | 568.6834 | 506.368 | 0 | 56.3381 | 2210.6176
3239830 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20499_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 01:55 | 2023-06-17 02:41 | 0.77278 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.5711 | 0 | 0 | 0 | 7.3255 | 0 | 0 | 53.8967
3239834 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25714_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-16 23:01 | 2023-06-17 04:42 | 5.6842 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.2414 | 0 | 0 | 0 | 91.2316 | 0 | 0 | 168.473
3239836 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:14 | 2023-06-17 02:15 | 0.012778 | 6 | 456 | 2 | 5 | 8 | 114 | 3 | 0 | 0.13732 | 1.6358 | 0.014298 | 0.005892 | 0.56325 | 0.48467 | 8.4976 | 0 | 11.3389
3239839 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 02:16 | 2023-06-17 02:36 | 0.33833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 45 | 0 | 0.50928 | 0 | 0 | 0 | 199.0144 | 0 | 151.8308 | 351.3545
3239841 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22018_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:20 | 2023-06-17 02:20 | 0.010833 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2.7761 | 0 | 0 | 0 | 2.8263 | 0 | 0 | 5.6024
3239851 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH04 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:45 | 2023-06-17 03:24 | 0.64444 | 1 | 790 | 0 | 0 | 7 | 95 | 0 | 8 | 233.9285 | 164.573 | 0 | 0 | 855.7918 | 1593.4013 | 0 | 138.7039 | 2986.3985
3239851 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:45 | 2023-06-17 03:25 | 0.66611 | 0 | 4981 | 0 | 0 | 0 | 656 | 1 | 11 | 0 | 538.8235 | 0 | 0 | 0 | 341.1551 | 765.3625 | 303.697 | 1949.0382
3239851 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:45 | 2023-06-17 03:25 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7607 | 110.1549 | 11.5279 | 130.4436
3239851 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH06 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:45 | 2023-06-17 05:11 | 2.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.387 | 190.2304 | 0 | 423.82 | 821.4374
3239854 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9215_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 02:29 | 2023-06-17 03:55 | 1.4342 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 297.522 | 0 | 0 | 0 | 145.001 | 0 | 0 | 442.523
3239857 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11443_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:51 | 2023-06-17 06:19 | 3.4711 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5172 | 0 | 0 | 0 | 0.0099337 | 0 | 0 | 62.5271
3239858 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9035_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:07 | 2023-06-17 02:09 | 0.032778 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16.2054 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 18.2104
3239860 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9096_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:52 | 2023-06-17 02:54 | 0.025833 | 0 | 13659 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 14 | 0 | 59.4725 | 0 | 0 | 0 | 36.5405 | 0 | 0.92173 | 96.9348
3239861 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26241_34.5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 02:56 | 2023-06-17 03:05 | 0.13806 | 0 | 692 | 0 | 1 | 4 | 81 | 3 | 0 | 0 | 12.8343 | 0 | 0 | 2.5057 | 5.642 | 32.3014 | 0 | 53.2833
3239863 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 03:02 | 2023-06-17 03:04 | 0.020833 | 0 | 2015 | 0 | 2 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6.1163 | 0 | 0.0096601 | 0 | 2.3123 | 0 | 0 | 8.4383
3239866 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11380_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 03:20 | 2023-06-17 10:31 | 7.1767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8.7549 | 0 | 0 | 829.2795 | 127.6298 | 7658.7286 | 0 | 8624.3928
3239874 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11542_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 03:30 | 2023-06-17 09:29 | 5.9844 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.8721 | 0 | 0 | 0 | 216.5653 | 0 | 0 | 326.4373
3239875 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31753_0,4kVTR-2_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 03:42 | 2023-06-17 05:39 | 1.9572 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 269.4476 | 0 | 0 | 0 | 50.8143 | 0 | 0 | 320.2619
3239876 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2459_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 03:22 | 2023-06-17 07:05 | 3.7214 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.6105 | 0 | 0 | 0 | 3.5482 | 0 | 0 | 87.1587
3239879 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28046_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 04:11 | 2023-06-17 06:45 | 2.5647 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 3.4694 | 0 | 0 | 5.1799
3239881 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:02 | 2023-06-17 06:00 | 0.96917 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 9 | 0 | 1545.2223 | 0 | 0 | 0 | 708.3128 | 0 | 19.8257 | 2273.3608
3239881 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29633_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:02 | 2023-06-17 05:57 | 0.91194 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 224.8583 | 0 | 0 | 0 | 150.438 | 0 | 0.41271 | 375.7091
3239882 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:02 | 2023-06-17 05:13 | 0.18556 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 48 | 0 | 97.087 | 0 | 0 | 0 | 141.6289 | 0 | 117.2886 | 356.0044
3239882 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:02 | 2023-06-17 06:18 | 1.2575 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 0 | 0 | 369.9511 | 0 | 0 | 0 | 287.208 | 16.9376 | 0 | 674.0967
3239885 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:18 | 2023-06-17 07:07 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.518 | 0 | 0 | 23.518
3239888 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27525_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:35 | 2023-06-17 14:27 | 8.8603 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 284.6748 | 0 | 0 | 0 | 219.43 | 0 | 0 | 504.1048
3239889 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:36 | 2023-06-17 05:40 | 0.076944 | 0 | 74 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1.0608 | 0 | 0 | 3.4359 | 3.6121 | 128.8957 | 0 | 137.0045
3239891 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22850_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:56 | 2023-06-17 06:43 | 0.78528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0.90726 | 0 | 0 | 119.7599 | 61.1812 | 271.9827 | 18.0426 | 471.8737
3239892 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:55 | 2023-06-17 06:23 | 0.46472 | 6 | 2956 | 0 | 84 | 13 | 912 | 5 | 1 | 21.8231 | 244.9401 | 0 | 6.1 | 26.3443 | 123.9389 | 36.4424 | 0.036978 | 459.6258
3239898 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:56 | 2023-06-17 06:44 | 0.78556 | 0 | 809 | 0 | 3 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 108.9815 | 0 | 0.25233 | 0 | 49.2578 | 0 | 0 | 158.4916
3239901 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:01 | 2023-06-17 15:41 | 9.6725 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 216.5967 | 0 | 0 | 0 | 571.2992 | 0 | 0 | 787.8959
3239912 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:56 | 2023-06-17 06:09 | 0.23028 | 0 | 546 | 0 | 25 | 1 | 197 | 1 | 0 | 0 | 30.6099 | 0 | 1.6799 | 1.2662 | 14.362 | 2.525 | 0 | 50.4429
3239912 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23130_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 05:56 | 2023-06-17 06:50 | 0.91333 | 4 | 611 | 0 | 5 | 9 | 166 | 2 | 2 | 15.5705 | 130.5472 | 0 | 0.92343 | 87.9511 | 56.7277 | 25.8888 | 5.1161 | 322.7248
3239913 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23146_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:02 | 2023-06-17 06:05 | 0.050833 | 18 | 1565 | 1 | 17 | 22 | 392 | 10 | 4 | 2.4648 | 17.7607 | 0.054069 | 0.18797 | 22.986 | 10.1128 | 27.7387 | 1.5812 | 82.8862
3239927 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:12 | 2023-06-17 11:33 | 5.3564 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 0 | 0 | 87.2443 | 0 | 0 | 384.9601 | 878.2757 | 9641.5064 | 0 | 10991.9866
3239928 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111019_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:34 | 2023-06-17 08:35 | 2.0233 | 0 | 2696 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 16 | 0 | 843.7301 | 0 | 0 | 4.1399 | 541.89 | 0 | 763.871 | 2153.631
3239928 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31856_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:34 | 2023-06-17 08:56 | 2.3664 | 0 | 7714 | 0 | 0 | 1 | 1499 | 0 | 20 | 0 | 2959.1893 | 0 | 0 | 636.2878 | 4015.4562 | 0 | 692.3122 | 8303.2455
3239938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27532_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:42 | 2023-06-17 13:23 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1208 | 4146.2702 | 1932.5097 | 6188.9008
3239939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22386_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:03 | 2023-06-17 07:09 | 0.097222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0.059926 | 0 | 0 | 37.3812 | 4.5822 | 36.1366 | 33.3649 | 111.5247
3239940 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20868_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:03 | 2023-06-17 07:09 | 0.086944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9043 | 97.1361 | 0 | 102.0403
3239962 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20537_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:06 | 2023-06-17 08:55 | 1.8117 | 0 | 10857 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 4 | 0 | 3030.3838 | 0 | 0 | 0 | 1871.4417 | 0 | 172.4204 | 5074.2459
3239977 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11608_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:27 | 2023-06-17 13:49 | 6.3719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.311 | 0 | 0 | 0 | 12.6683 | 0 | 0 | 22.9792
3239979 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 04:09 | 2023-06-17 11:10 | 7.0208 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 240.2932 | 0 | 0 | 0 | 137.1983 | 0 | 0 | 377.4915
3239980 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26558_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:31 | 2023-06-17 13:05 | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2609 | 0 | 0 | 0 | 1237.2609
3239982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:36 | 2023-06-17 09:23 | 1.7819 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187.6257 | 0 | 0 | 0 | 54.2582 | 0 | 0 | 241.884
3239999 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9321_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:55 | 2023-06-17 17:15 | 9.3358 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 426.2481 | 0 | 0 | 0 | 340.3618 | 0 | 0 | 766.6099
3240009 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28346_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:18 | 2023-06-17 14:03 | 5.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.1157 | 0 | 0 | 579.1157
3240011 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22412_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:20 | 2023-06-17 11:45 | 3.41 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 780.5407 | 0 | 0 | 0 | 571.2438 | 0 | 0 | 1351.7845
3240012 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:21 | 2023-06-17 17:32 | 9.1842 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 431.8347 | 0 | 0 | 0 | 18.1478 | 0 | 0 | 449.9824
3240017 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:34 | 2023-06-17 09:48 | 1.2372 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9.5301 | 0 | 0 | 0 | 43.6284 | 0 | 3.4816 | 56.6401
3240018 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:34 | 2023-06-17 15:51 | 7.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4197 | 0 | 0 | 114.4197
3240023 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:42 | 2023-06-17 17:58 | 9.2739 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238.5677 | 0 | 0 | 0 | 405.8869 | 0 | 0 | 644.4546
3240025 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20868_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:43 | 2023-06-17 11:00 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4935 | 0 | 236.4935
3240025 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20868_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:43 | 2023-06-17 08:44 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 50.0031 | 0 | 51.9788
3240025 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22386_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:43 | 2023-06-17 08:47 | 0.067222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0592 | 3.6621 | 35.4815 | 23.319 | 79.5218
3240025 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27132_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:43 | 2023-06-17 09:23 | 0.66639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.44644 | 0 | 0 | 262.3025 | 5.4787 | 731.0926 | 45.3577 | 1044.6778
3240028 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3451_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:44 | 2023-06-17 11:25 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 1.3503
3240039 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31525_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:48 | 2023-06-17 09:36 | 0.81111 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 9 | 0 | 272.5055 | 0 | 0 | 0 | 198.114 | 0 | 101.2892 | 571.9087
3240042 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 08:49 | 2023-06-17 16:59 | 8.1642 | 6 | 457 | 2 | 5 | 8 | 115 | 1 | 0 | 154.079 | 1319.0293 | 16.433 | 4.0535 | 345.5566 | 717.4362 | 1342.0149 | 0 | 3898.6026
3240048 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1290_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:53 | 2023-06-17 17:42 | 8.8089 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 699.6354 | 0 | 0 | 0 | 106.9788 | 0 | 0 | 806.6142
3240054 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11443_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:05 | 2023-06-17 15:55 | 8.8314 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6409
3240057 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3726_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 09:00 | 2023-06-17 12:58 | 3.9719 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 304.2362 | 0 | 0 | 0 | 32.9652 | 0 | 0 | 337.2015
3240066 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26314_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 09:08 | 2023-06-17 12:54 | 3.7614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 9882.706 | 995.3356 | 4563.965 | 3215.0457 | 18658.4887
3240072 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:18 | 2023-06-17 11:21 | 2.045 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0.010992 | 0 | 0 | 5.921
3240077 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12720_34,5kVH13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 09:22 | 2023-06-17 16:53 | 7.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.1986 | 0 | 2617.5049
3240078 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20093_34.5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 09:19 | 2023-06-17 11:16 | 1.9453 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 0 | 12.212 | 0 | 0 | 165.9344 | 546.7718 | 4453.6306 | 414.4028 | 5592.9517
3240080 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:42 | 2023-06-17 13:39 | 5.9514 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.2151 | 0 | 0 | 0 | 54.5844 | 0 | 0 | 90.7995
3240082 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2299_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:26 | 2023-06-17 14:44 | 5.3025 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 271.8604 | 0 | 0 | 0 | 66.323 | 0 | 0 | 338.1834
3240088 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:30 | 2023-06-17 17:23 | 7.8814 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 357.7758 | 0 | 0 | 0 | 44.5013 | 0 | 0 | 402.2771
3240092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20058_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:33 | 2023-06-17 15:06 | 5.5514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9639
3240097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:36 | 2023-06-17 13:57 | 4.3461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5231
3240099 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27035_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:36 | 2023-06-17 18:45 | 9.1428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.3698 | 0 | 0 | 0 | 9.9031 | 0 | 0 | 46.273
3240102 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31620_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 09:42 | 2023-06-17 17:00 | 7.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28.2115 | 0 | 0 | 0 | 201.1418 | 0 | 971.8246 | 1201.1779
3240106 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207_0,4kVTR-2_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:44 | 2023-06-17 10:32 | 0.79972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80292 | 0 | 0 | 0 | 0.75439 | 0 | 0 | 1.5573
3240112 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9526_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 07:09 | 2023-06-17 16:21 | 9.2047 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 389.1986 | 0 | 0 | 0 | 255.5159 | 0 | 604.5162 | 1249.2307
3240115 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2312_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:55 | 2023-06-17 11:38 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43134
3240119 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:02 | 2023-06-17 17:05 | 8.0456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.0674 | 0 | 0 | 0 | 536.7417 | 0 | 0 | 580.8091
3240120 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:17 | 2023-06-17 11:27 | 3.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9537 | 0 | 0 | 37.9537
3240121 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 29916_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:11 | 2023-06-17 17:54 | 8.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2451 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 0 | 9.4432
3240123 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25196_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:53 | 2023-06-17 10:01 | 1.1189 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.2612 | 0 | 0 | 0 | 13.4644 | 0 | 0 | 82.7257
3240124 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25196_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:18 | 2023-06-17 11:33 | 5.2419 | 0 | 323 | 0 | 1 | 4 | 41 | 3 | 0 | 0 | 257.8061 | 0 | 0.15132 | 330.7513 | 204.9938 | 756.3317 | 0 | 1550.0342
3240125 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25532_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 06:19 | 2023-06-17 09:38 | 3.3194 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 189.0998 | 0 | 2.1709 | 0 | 25.6657 | 0 | 0 | 216.9364
3240126 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5069_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:26 | 2023-06-17 15:57 | 6.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6571 | 0 | 0 | 52.6571
3240139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28309_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 10:07 | 2023-06-17 10:54 | 0.77833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.4413 | 0 | 0 | 0 | 36.179 | 0 | 0 | 55.6202
3240145 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12539_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:10 | 2023-06-17 14:46 | 4.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36253 | 0 | 0 | 0.36253
3240148 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2460_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:12 | 2023-06-17 10:43 | 0.51889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0.58565 | 0 | 0 | 4.301
3240149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21613_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:13 | 2023-06-17 19:23 | 9.1614 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 144.9102 | 0 | 0 | 0 | 635.9776 | 0 | 0 | 780.8878
3240151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21281_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:20 | 2023-06-17 15:46 | 7.4297 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 350.4744 | 0 | 0 | 0 | 95.7175 | 0 | 0 | 446.1919
3240154 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 10:16 | 2023-06-17 17:02 | 6.7625 | 0 | 417 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 592.2693 | 0 | 1.5502 | 0 | 215.7662 | 99.7993 | 0 | 909.385
3240163 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:24 | 2023-06-17 14:48 | 4.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 151.6495 | 0 | 0 | 153.2046
3240167 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25896_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:52 | 2023-06-17 14:29 | 5.6233 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 384.7296 | 0 | 0 | 0 | 5.1581 | 0 | 0 | 389.8877
3240186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:46 | 2023-06-17 19:59 | 9.2164 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 332.3725 | 0 | 0 | 0 | 381.3273 | 0 | 0 | 713.6998
3240188 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27024_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:58 | 2023-06-17 11:26 | 1.4675 | 0 | 12219 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 1 | 0 | 3119.5644 | 0 | 0 | 0 | 1228.2607 | 0 | 34.2385 | 4382.0636
3240194 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5107_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 10:48 | 2023-06-17 13:24 | 2.5983 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 25.6304 | 0 | 0 | 54.6135
3240205 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25258_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:57 | 2023-06-17 19:57 | 9.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7924
3240206 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9013_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:58 | 2023-06-17 11:57 | 0.99194 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 300.6789 | 0 | 0 | 0 | 98.7421 | 0 | 1.1175 | 400.5384
3240206 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9013_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:58 | 2023-06-17 11:59 | 1.0272 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.5758 | 0 | 0 | 0 | 18.1518 | 0 | 0 | 108.7275
3240207 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28901_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 08:59 | 2023-06-17 11:13 | 2.2394 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.463 | 0 | 0.56672 | 0 | 2.6793 | 0 | 0 | 48.7091
3240209 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3114_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:59 | 2023-06-17 19:43 | 8.7322 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.7934 | 0 | 0 | 0 | 57.6508 | 0 | 0 | 209.4443
3240219 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 11:15 | 2023-06-17 13:28 | 2.2236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 12.4545
3240220 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31123_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:12 | 2023-06-17 19:37 | 9.415 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151.2374 | 0 | 0 | 0 | 36.8144 | 0 | 0 | 188.0518
3240231 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 11:23 | 2023-06-17 13:16 | 1.8906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2522
3240235 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8206_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 11:26 | 2023-06-17 11:47 | 0.35278 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.4242 | 0 | 0 | 0 | 7.2967 | 0 | 0 | 20.7209
3240242 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20374_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 11:34 | 2023-06-17 12:25 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8928 | 0 | 211.848 | 485.7408
3240246 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 11:36 | 2023-06-17 13:44 | 2.1264 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3086 | 0 | 0 | 0 | 0.011603 | 0 | 0 | 6.3202
3240248 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3062_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 11:44 | 2023-06-17 20:36 | 8.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 1.0216
3240254 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9013_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 11:59 | 2023-06-17 14:45 | 2.7597 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 244.3361 | 0 | 0 | 0 | 46.6315 | 0 | 0 | 290.9676
3240258 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 12:04 | 2023-06-17 17:57 | 5.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 11.6676
3240267 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 12:14 | 2023-06-17 18:51 | 6.6033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8912
3240286 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 12:51 | 2023-06-17 13:03 | 0.21056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.54858 | 0 | 0 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0 | 3.9311
3240290 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25792_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 12:54 | 2023-06-17 17:53 | 4.9808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7735 | 0 | 0 | 0 | 0.0013323 | 0 | 0 | 1.7749
3240298 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22028_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 09:19 | 2023-06-17 13:52 | 4.5422 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2067 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 58.8268
3240302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27387_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 13:10 | 2023-06-17 13:55 | 0.76056 | 0 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 312.9421 | 0 | 0 | 0 | 317.682 | 0 | 9.9818 | 640.6058
3240309 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 13:21 | 2023-06-17 18:26 | 5.0858 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.4913 | 0 | 0 | 0 | 94.927 | 0 | 0 | 124.4183
3240330 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3877_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 13:12 | 2023-06-17 20:39 | 7.4542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6797 | 0 | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0 | 25.0421
3240336 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22051_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-17 14:04 | 2023-06-17 17:00 | 2.9361 | 0 | 397 | 0 | 57 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 283.5203 | 0 | 32.9273 | 338.9206 | 237.3722 | 0 | 0 | 892.7404
3240354 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 10:21 | 2023-06-17 14:48 | 4.4397 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 584.2224 | 0 | 0 | 0 | 3461.1397 | 0 | 0 | 4045.362
3240356 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 14:34 | 2023-06-17 14:48 | 0.22972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.5008 | 0 | 0 | 0 | 59.68 | 0 | 0 | 65.1808
3240371 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 14:44 | 2023-06-17 18:34 | 3.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1114 | 0 | 0 | 0 | 33.4786 | 0 | 0 | 47.5899
3240378 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20300_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 14:55 | 2023-06-17 18:23 | 3.4675 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 6 | 0 | 181.8537 | 0 | 0 | 0.77599 | 662.7387 | 1111.109 | 592.4536 | 2548.931
3240380 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27525_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 14:41 | 2023-06-17 18:08 | 3.4489 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.2476 | 0 | 0 | 0 | 92.653 | 0 | 0 | 219.9005
3240393 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9397_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:14 | 2023-06-17 18:15 | 3.0186 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.3717 | 0 | 0 | 0 | 65.8872 | 0 | 0 | 165.2589
3240394 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:17 | 2023-06-17 16:59 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.55065 | 0 | 0 | 0 | 207.3648 | 0 | 176.1604 | 384.0758
3240409 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25114_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:37 | 2023-06-17 18:40 | 3.0436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1064
3240412 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:42 | 2023-06-17 18:17 | 2.5886 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64.3843 | 0 | 0 | 0 | 155.9342 | 0 | 0 | 220.3185
3240413 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 14:09 | 2023-06-17 17:47 | 3.6306 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.1823 | 0 | 0 | 0 | 40.3812 | 0 | 0 | 90.5635
3240417 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11443_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:49 | 2023-06-17 15:57 | 0.13278 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7132 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 28.8919
3240419 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:52 | 2023-06-17 21:55 | 6.0544 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 230.5659 | 0 | 0 | 0 | 567.5233 | 0 | 0 | 798.0893
3240425 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8604_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 15:54 | 2023-06-17 21:20 | 5.4403 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5177
3240428 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31733_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:06 | 2023-06-17 19:39 | 3.5542 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.2754 | 0 | 0 | 0 | 23.1091 | 0 | 0 | 105.3844
3240434 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:14 | 2023-06-17 20:07 | 3.8756 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2059
3240442 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9526_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:22 | 2023-06-17 18:58 | 2.5931 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 133.2199 | 0 | 0 | 0 | 62.722 | 0 | 79.4617 | 275.4036
3240455 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:36 | 2023-06-18 02:06 | 9.5108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921
3240457 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25981_34,5kVH04 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:46 | 2023-06-17 17:46 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8393 | 0 | 0 | 0 | 23.8393
3240473 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25896_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:09 | 2023-06-17 23:54 | 7.7564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8887
3240480 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 16:21 | 2023-06-17 18:12 | 1.8506 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 76.9326 | 0 | 0 | 151.0227
3240481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH50 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:12 | 2023-06-17 18:10 | 0.97222 | 0 | 8912 | 0 | 0 | 1 | 1062 | 0 | 14 | 0 | 1996.7139 | 0 | 0 | 65.716 | 1439.6199 | 0 | 329.4555 | 3831.5052
3240481 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31130_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:12 | 2023-06-17 18:13 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5384 | 0 | 0 | 12.5384
3240490 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9321_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:19 | 2023-06-17 18:35 | 1.2689 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.7799 | 0 | 0 | 0 | 41.982 | 0 | 0 | 106.762
3240501 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8703_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:29 | 2023-06-17 17:46 | 0.27889 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 12.1197 | 0 | 0 | 0 | 5.5435 | 0 | 0.13224 | 17.7955
3240511 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2399_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:36 | 2023-06-17 22:21 | 4.7517 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.6732 | 0 | 0 | 0 | 44.0637 | 0 | 0 | 79.7369
3240512 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 9918_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:37 | 2023-06-17 19:36 | 1.9908 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6229
3240514 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:38 | 2023-06-17 18:28 | 0.82722 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.5929 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0 | 0 | 49.9753
3240518 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4195_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:41 | 2023-06-17 19:08 | 1.4456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5396 | 0 | 0 | 0 | 0.23782 | 0 | 0 | 1.7774
3240528 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:39 | 2023-06-17 20:03 | 2.3911 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 302.3856 | 0 | 0 | 0 | 49.2082 | 0 | 0 | 351.5938
3240534 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:32 | 2023-06-17 19:15 | 1.7189 | 6 | 457 | 2 | 5 | 8 | 115 | 1 | 0 | 31.9931 | 291.784 | 4.2695 | 1.649 | 84.6631 | 111.9242 | 144.9266 | 0 | 671.2096
3240537 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31620_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:38 | 2023-06-17 19:16 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6.068 | 0 | 0 | 0 | 37.4158 | 0 | 183.8318 | 227.3157
3240544 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9124_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:03 | 2023-06-18 00:12 | 6.145 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 268.4501 | 0 | 0 | 0 | 84.5582 | 0 | 0 | 353.0082
3240547 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22051_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 17:08 | 2023-06-17 18:15 | 1.1164 | 0 | 397 | 0 | 57 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 108.8921 | 0 | 17.5996 | 110.732 | 95.8621 | 0 | 0 | 333.0859
3240551 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:10 | 2023-06-17 19:51 | 1.6861 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.4498 | 0 | 0 | 0 | 65.9134 | 0 | 0 | 117.3631
3240553 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 523_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:14 | 2023-06-17 18:31 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079686 | 0 | 0 | 0.079686
3240559 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22051_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:18 | 2023-06-17 18:39 | 0.34333 | 0 | 397 | 0 | 57 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 33.0143 | 0 | 5.4995 | 32.1377 | 28.6803 | 0 | 0 | 99.3319
3240574 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27525_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:27 | 2023-06-17 22:41 | 4.2325 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167.4571 | 0 | 0 | 0 | 97.3273 | 0 | 0 | 264.7845
3240592 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22165_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:51 | 2023-06-17 21:41 | 2.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53695
3240596 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 523_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:56 | 2023-06-17 19:49 | 0.88833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14.8898 | 0 | 0 | 0 | 29.4957 | 0 | 0 | 44.3855
3240600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4486_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:01 | 2023-06-17 20:35 | 1.5631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.050782 | 0 | 0 | 2.1842
3240610 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:13 | 2023-06-17 20:12 | 0.98389 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.4612 | 0 | 0 | 0 | 53.167 | 0 | 0 | 78.6283
3240612 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 27467_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:17 | 2023-06-17 21:43 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8037 | 0 | 0 | 2.8037
3240615 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27035_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:15 | 2023-06-17 20:51 | 1.6033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 4.5267 | 0 | 0 | 7.0975
3240618 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:23 | 2023-06-17 22:17 | 2.9039 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.9829 | 0 | 0 | 0 | 136.7786 | 0 | 0 | 187.7616
3240620 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24468_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:25 | 2023-06-18 02:20 | 6.9233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6302
3240627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27398_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:37 | 2023-06-18 02:26 | 6.8189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6827
3240631 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25032_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:42 | 2023-06-18 02:36 | 6.8939 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 356.2063 | 0 | 0 | 0 | 23.0843 | 0 | 0 | 379.2906
3240632 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31123_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:43 | 2023-06-17 23:28 | 3.7447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 2.7061 | 0 | 71.867 | 76.9743
3240633 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 18:15 | 2023-06-17 20:09 | 1.9047 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 115.2225 | 0 | 0 | 0 | 37.1841 | 0 | 0 | 152.4066
3240637 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:54 | 2023-06-17 20:33 | 0.65694 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.2142 | 0 | 0 | 0 | 24.5005 | 0 | 0 | 44.7147
3240639 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25258_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 19:58 | 2023-06-17 23:37 | 3.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91537
3240641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 20:02 | 2023-06-17 21:47 | 1.7494 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0689 | 0 | 0 | 0 | 4.4669 | 0 | 0 | 10.5357
3240642 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 20:05 | 2023-06-17 20:28 | 0.39028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.098849 | 0 | 0 | 1.2125
3240647 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25141_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 20:09 | 2023-06-18 05:07 | 8.9661 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.3007 | 0 | 0 | 0 | 187.176 | 0 | 0 | 272.4768
3240662 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22166_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 14:36 | 2023-06-17 23:44 | 9.1342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.1729 | 0 | 0 | 0 | 45.3441 | 0 | 0 | 124.517
3240666 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3108_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 20:48 | 2023-06-18 02:19 | 5.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0025
3240668 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28390_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 20:54 | 2023-06-18 00:01 | 3.1086 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 203.5705 | 0 | 0 | 0 | 76.0273 | 0 | 0 | 279.5977
3240683 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24122_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 21:20 | 2023-06-18 06:14 | 8.9058 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7423
3240700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22281_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 21:47 | 2023-06-18 02:00 | 4.2192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 14.6712 | 0 | 0 | 19.0979
3240701 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31449_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 21:51 | 2023-06-18 00:18 | 2.4569 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.7953 | 0 | 0 | 0 | 40.0571 | 0 | 0 | 93.8524
3240704 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22046_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 21:54 | 2023-06-18 01:03 | 3.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2472
3240710 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 22:00 | 2023-06-17 22:15 | 0.25806 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 33.5218 | 0 | 0 | 0 | 10.2349 | 0 | 2.6705 | 46.4271
3240737 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9124_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 22:28 | 2023-06-17 23:42 | 1.2264 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 155.7144 | 0 | 0 | 0 | 45.7549 | 0 | 10.0951 | 211.5644
3240757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11657_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 22:53 | 2023-06-18 05:27 | 6.5728 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.6037 | 0 | 0 | 0 | 82.2906 | 0 | 0 | 175.8943
3240768 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3877_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 21:23 | 2023-06-18 03:10 | 5.7858 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.4203 | 0 | 0 | 0 | 11.9265 | 0 | 0 | 37.3468
3240771 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 23:15 | 2023-06-18 08:22 | 9.1103 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 228.102 | 0 | 0 | 0 | 21.7591 | 0 | 4.2656 | 254.1267
3240773 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21903_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 23:34 | 2023-06-18 00:20 | 0.76778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41248
3240781 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22166_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 23:44 | 2023-06-18 01:55 | 2.1775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1409 | 0 | 0 | 0 | 12.4896 | 0 | 0 | 26.6305
3240782 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-17 23:45 | 2023-06-18 03:17 | 3.5317 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 214.1327 | 0 | 0 | 0 | 18.1202 | 0 | 0 | 232.2529
3240791 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18321_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:18 | 2023-06-18 00:18 | 0.0047222 | 0 | 5386 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 4.2609 | 0 | 0 | 0 | 0.9685 | 0 | 0 | 5.2294
3240799 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8418_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:20 | 2023-06-18 00:21 | 0.0083333 | 0 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 48 | 0 | 5.0751 | 0 | 0 | 0 | 6.2475 | 0 | 4.3055 | 15.628
3240803 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18210_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 00:27 | 2023-06-18 04:23 | 3.9333 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1139.3925 | 0 | 0 | 0 | 363.2744 | 0 | 0 | 1502.6669
3240807 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28840_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:31 | 2023-06-18 00:32 | 0.018889 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 18.3076 | 0 | 0 | 0 | 4.8881 | 0 | 0 | 23.1957
3240808 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27232_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:32 | 2023-06-18 09:48 | 9.2658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.566 | 0 | 0 | 0 | 14.5264 | 0 | 0 | 34.0924
3240813 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:40 | 2023-06-18 00:41 | 0.024167 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 12.0048 | 0 | 0 | 0 | 4.9761 | 0 | 0 | 16.9809
3240816 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:51 | 2023-06-18 00:53 | 0.028056 | 0 | 741 | 0 | 0 | 23 | 443 | 13 | 84 | 0 | 3.7109 | 0 | 0 | 24.1016 | 37.2858 | 86.6382 | 32.2192 | 183.9557
3240819 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 11010_34,5kVH15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:02 | 2023-06-18 01:11 | 0.15417 | 0 | 4056 | 0 | 0 | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 239.6609 | 0 | 0 | 352.7161 | 42.1554 | 0 | 0 | 634.5325
3240819 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1920_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:02 | 2023-06-18 01:44 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4469 | 0 | 0 | 0 | 453.4469
3240820 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31798_0,4kVTR-1_D-9 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 00:24 | 2023-06-18 01:10 | 0.77278 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.1574 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0 | 33.3031
3240823 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:08 | 2023-06-18 02:08 | 0.99694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70415
3240824 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31406_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:10 | 2023-06-18 01:12 | 0.034167 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 4 | 408 | 2 | 8 | 0 | 14.8728 | 0 | 0 | 14.218 | 33.0183 | 11.0169 | 2.4959 | 75.6219
3240829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:15 | 2023-06-18 01:16 | 0.027778 | 6 | 457 | 2 | 5 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0.31389 | 3.6435 | 0.032942 | 0.011209 | 1.1799 | 1.0354 | 0.3206 | 0 | 6.5374
3240830 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:15 | 2023-06-18 01:17 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.482 | 0 | 20.482
3240833 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:24 | 2023-06-18 01:26 | 0.036667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 26 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 6.5845 | 2.8064 | 9.0545 | 19.8229
3240835 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 01:10 | 2023-06-18 01:15 | 0.084444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 62 | 16 | 13 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 21.3858 | 14.9099 | 412.593 | 93.4824 | 543.3811
3240842 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 03:18 | 2023-06-18 12:41 | 9.3808 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 542.16 | 0 | 0 | 0 | 59.536 | 0 | 0 | 601.696
3240844 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1210_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 03:49 | 2023-06-18 03:50 | 0.019444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6665 | 0 | 29.8079 | 0 | 79.4743
3240860 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 04:27 | 2023-06-18 04:28 | 0.013333 | 0 | 5386 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 10.9341 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 13.3362
3240861 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25581_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 04:35 | 2023-06-18 06:18 | 1.7217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.9117 | 0 | 0 | 0 | 7.8944 | 0 | 0 | 28.8061
3240863 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 04:45 | 2023-06-18 06:49 | 2.0547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044884
3240866 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 188_0,4kVTR-3_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-17 23:38 | 2023-06-18 09:05 | 9.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2.3118 | 0 | 0 | 0 | 123.4847 | 0 | 0 | 125.7965
3240867 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18564_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 05:01 | 2023-06-18 06:00 | 0.98222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 17.8366 | 0 | 0 | 0 | 90.3227 | 0 | 0.4478 | 108.6071
3240869 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9497_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 06:10 | 2023-06-18 07:08 | 0.97028 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 84.8895 | 0 | 0 | 5.0706 | 19.9174 | 53.823 | 0 | 163.7005
3240872 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20168_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 06:57 | 2023-06-18 13:35 | 6.6258 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.9325 | 0 | 0 | 0 | 172.737 | 0 | 0 | 275.6694
3240876 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28335_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 07:23 | 2023-06-18 09:46 | 2.3864 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1502 | 0 | 0 | 0 | 26.4769 | 0 | 0 | 33.6271
3240878 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 07:41 | 2023-06-18 13:13 | 5.5342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0419 | 0 | 0 | 0 | 36.4855 | 0 | 0 | 57.5274
3240880 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9051_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 07:53 | 2023-06-18 13:21 | 5.47 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 241.9089 | 0 | 0 | 0 | 159.8345 | 0 | 0 | 401.7434
3240887 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20374_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 08:29 | 2023-06-18 08:59 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3522 | 0 | 45.4412 | 128.7934
3240888 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:36 | 2023-06-18 16:55 | 5.31 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 152.2215 | 0 | 0 | 0 | 33.3571 | 0 | 9.7319 | 195.3105
3240893 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 08:42 | 2023-06-18 17:26 | 8.7272 | 0 | 70 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 239.9335 | 3.9997 | 0 | 43.0541 | 65.6884 | 0 | 0 | 352.6758
3240894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 08:47 | 2023-06-18 14:08 | 5.3558 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8032
3240900 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11291_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 08:57 | 2023-06-18 17:10 | 8.2117 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 931.938 | 0 | 0 | 0 | 1920.8012 | 0 | 98.5307 | 2951.2698
3240909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 09:27 | 2023-06-18 13:22 | 3.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0766 | 1.3394 | 4346.3495 | 113.9472 | 4609.7126
3240911 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111023_34,5kVH19 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:10 | 2023-06-18 10:05 | 0.91667 | 0 | 46 | 0 | 2 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 13.3299 | 0 | 2.7808 | 48.4832 | 56.6504 | 4.9937 | 0 | 126.238
3240913 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 188_0,4kVTR-2_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:39 | 2023-06-18 17:46 | 8.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.753 | 0 | 0 | 1592.753
3240916 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8089_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 09:43 | 2023-06-18 11:09 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6199 | 0 | 82.7076 | 337.3276
3240919 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27232_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:48 | 2023-06-18 15:19 | 5.5161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6326 | 0 | 0 | 0 | 10.5956 | 0 | 0 | 23.2282
3240920 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28823_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:50 | 2023-06-18 14:37 | 4.7936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6091
3240923 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3353_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:54 | 2023-06-18 11:53 | 1.9861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1624
3240924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25032_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:57 | 2023-06-18 11:53 | 1.9347 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.5952 | 0 | 0 | 0 | 7.7807 | 0 | 0 | 103.3759
3240926 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-25 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 08:30 | 2023-06-18 11:19 | 2.8236 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.4304 | 0 | 0 | 0 | 44.9161 | 0 | 0 | 163.3465
3240936 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:01 | 2023-06-18 10:14 | 0.21056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0251 | 0 | 1.8619 | 0.47264 | 14.8719 | 0 | 32.2316
3240954 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:12 | 2023-06-18 10:16 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1197 | 0 | 18.0113 | 0 | 35.131
3240954 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:12 | 2023-06-18 10:27 | 0.24972 | 0 | 9641 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 1 | 0 | 515.4833 | 0 | 0 | 0 | 235.155 | 0 | 3.0759 | 753.7142
3240966 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:12 | 2023-06-18 17:27 | 7.2419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9975 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 15.3545
3240976 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:17 | 2023-06-18 10:38 | 0.34833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8477 | 0 | 0 | 0 | 3.9729 | 0 | 0 | 0 | 4.8206
3241012 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25824_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:25 | 2023-06-18 11:51 | 1.4358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.9951 | 0 | 12.4919 | 3.313 | 63.6279 | 0 | 184.4278
3241026 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29250_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:29 | 2023-06-18 12:19 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11263
3241039 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25896_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 07:53 | 2023-06-18 16:56 | 9.0517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2091
3241081 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21749_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:56 | 2023-06-18 11:57 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12724 | 0 | 0 | 0.12724
3241084 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1723_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:59 | 2023-06-18 10:46 | 0.79139 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1259.813 | 0 | 0 | 3255.0632 | 822.4081 | 0 | 0 | 5337.2843
3241084 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1920_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:59 | 2023-06-18 10:43 | 0.73028 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 560.8043 | 0 | 0 | 356.2329 | 172.4677 | 0 | 0 | 1089.5049
3241095 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:08 | 2023-06-18 16:28 | 5.3394 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2919 | 0 | 0 | 0 | 20.4753 | 0 | 0 | 41.7673
3241096 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3686_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:08 | 2023-06-18 19:51 | 8.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3058 | 0 | 0 | 157.3058
3241098 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28104_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:10 | 2023-06-18 11:50 | 0.67083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52427 | 0 | 0 | 0 | 0.25767 | 0 | 0 | 0.78195
3241112 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23136_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:03 | 2023-06-18 12:26 | 3.3825 | 0 | 168 | 0 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 224.4904 | 0 | 4.3991 | 0 | 138.384 | 0 | 0 | 367.2734
3241116 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23205_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:25 | 2023-06-18 15:19 | 3.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037783
3241119 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21803_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:10 | 2023-06-18 11:53 | 1.7172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 9 | 13 | 0 | 4.0004 | 0 | 0 | 63.937 | 485.2407 | 2040.2992 | 392.8632 | 2986.3405
3241123 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:37 | 2023-06-18 15:12 | 3.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6556 | 0 | 0 | 52.6556
3241131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:46 | 2023-06-18 18:14 | 6.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2622 | 0 | 3.8757 | 39.1379
3241134 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23465_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:47 | 2023-06-18 12:51 | 1.0717 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0712 | 0 | 0 | 0 | 3.7115 | 0 | 0 | 15.7827
3241136 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:47 | 2023-06-18 12:00 | 0.22278 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 101.4671 | 0 | 0 | 0 | 59.4398 | 0 | 0 | 160.9069
3241136 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:47 | 2023-06-18 13:18 | 1.5247 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1887.1648 | 0 | 0 | 0 | 617.1558 | 0 | 0 | 2504.3206
3241136 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3105_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:47 | 2023-06-18 22:38 | 10.85 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1244.2958 | 0 | 0 | 0 | 863.1636 | 0 | 0 | 2107.4594
3241150 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:00 | 2023-06-18 14:39 | 2.6531 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200.7288 | 0 | 22.5173 | 6.4174 | 180.3695 | 0 | 410.0331
3241153 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23324_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:07 | 2023-06-18 12:32 | 2.4192 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.8157 | 0 | 0.031153 | 0 | 34.0148 | 0 | 0 | 102.8617
3241157 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 09:50 | 2023-06-18 15:44 | 5.9011 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 225.177 | 0 | 0 | 0 | 186.9222 | 0 | 0 | 412.0993
3241168 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:22 | 2023-06-18 21:26 | 9.0767 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.9102 | 0 | 0 | 0 | 43.2227 | 0 | 0 | 366.1329
3241176 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:29 | 2023-06-18 21:30 | 9.0092 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 377.9256 | 0 | 0 | 0 | 105.4196 | 0 | 0 | 483.3452
3241178 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24131_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:44 | 2023-06-18 13:26 | 2.7061 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2765 | 0 | 0 | 0 | 20.4688 | 0 | 0 | 47.7453
3241184 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:00 | 2023-06-18 14:13 | 2.2294 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 63.2387 | 0 | 0 | 0 | 24.1894 | 0 | 9.8827 | 97.3108
3241189 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1217_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:22 | 2023-06-18 16:00 | 4.6381 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358.3617 | 0 | 0 | 0 | 308.4421 | 0 | 0 | 666.8038
3241190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:28 | 2023-06-18 12:56 | 2.4642 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5695 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 0 | 0 | 13.0233
3241193 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2175_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 10:56 | 2023-06-18 15:13 | 4.2825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 80.6115 | 0 | 0 | 80.9766
3241197 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1941_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 11:58 | 2023-06-18 16:05 | 4.1228 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.4845 | 0 | 0 | 0 | 162.3806 | 0 | 0 | 201.8651
3241201 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 08:48 | 2023-06-18 18:37 | 9.815 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 345.6154 | 0 | 0 | 0 | 535.9631 | 0 | 0 | 881.5785
3241210 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:08 | 2023-06-18 14:34 | 1.4458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9057 | 0 | 0 | 0 | 0.11531 | 0 | 0 | 6.0211
3241218 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:15 | 2023-06-18 13:16 | 0.0083333 | 23 | 6385 | 2 | 108 | 22 | 1171 | 29 | 0 | 1.2125 | 10.0891 | 0.10686 | 0.10947 | 4.5021 | 5.1409 | 12.3748 | 0 | 33.5357
3241220 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23120_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:15 | 2023-06-18 14:08 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076802 | 831.6441 | 0 | 831.7209
3241220 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23120_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:15 | 2023-06-18 14:08 | 0.86889 | 2 | 84 | 0 | 4 | 11 | 19 | 7 | 0 | 1.9058 | 24.3653 | 0 | 0.44975 | 313.6964 | 76.8325 | 1963.9508 | 0 | 2381.2006
3241232 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9531_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:55 | 2023-06-18 13:37 | 0.69944 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.0832 | 0 | 0 | 0 | 25.5996 | 0 | 0 | 33.6828
3241251 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21622_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:48 | 2023-06-18 23:00 | 9.2053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8527
3241254 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:51 | 2023-06-18 13:52 | 0.0083333 | 23 | 6385 | 2 | 108 | 22 | 1171 | 29 | 0 | 1.2125 | 10.0911 | 0.10686 | 0.10947 | 4.5021 | 5.1409 | 12.3748 | 0 | 33.5378
3241262 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11608_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:22 | 2023-06-18 18:16 | 5.8939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3073 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 0 | 0 | 17.9517
3241268 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28513_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 14:08 | 2023-06-18 16:17 | 2.1514 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.8952 | 0 | 0 | 0 | 12.1888 | 0 | 0 | 85.084
3241271 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 14:13 | 2023-06-18 18:03 | 3.8289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 7.0104
3241273 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2012_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 12:26 | 2023-06-18 19:34 | 7.135 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.9304 | 0 | 0 | 0 | 53.114 | 0 | 0 | 104.0444
3241281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 14:22 | 2023-06-19 | 9.625 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 413.7462 | 0 | 0 | 0 | 318.1978 | 0 | 0 | 731.944
3241283 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8704_0,4kVTR-3_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 14:26 | 2023-06-18 17:06 | 2.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7201 | 0 | 58.9309 | 174.651
3241284 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31073_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 14:27 | 2023-06-18 17:07 | 2.6733 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3969 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0 | 0 | 14.2048
3241294 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20762_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 14:38 | 2023-06-18 15:55 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.56885 | 0 | 0 | 27.5068 | 10.4793 | 427.3906 | 195.8033 | 661.7489
3241296 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 14:41 | 2023-06-18 17:27 | 2.7631 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7669 | 0 | 0 | 0 | 0.37182 | 0 | 0 | 12.1387
3241314 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4466_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 15:13 | 2023-06-19 | 8.7814 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7468
3241319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 15:22 | 2023-06-19 00:42 | 9.3431 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7861
3241322 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 15:31 | 2023-06-18 20:13 | 4.7014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8838
3241323 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23554_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 15:33 | 2023-06-18 22:19 | 6.7569 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.1266 | 0 | 33.869 | 0 | 17.0801 | 0 | 0 | 81.0758
3241331 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11733_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 15:44 | 2023-06-18 16:08 | 0.39917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 3.0967
3241345 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23571_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 13:07 | 2023-06-18 19:06 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7088 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 8.5074
3241354 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 16:28 | 2023-06-18 21:22 | 4.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 0 | 14.019
3241357 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25031_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 16:36 | 2023-06-18 20:45 | 4.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39441
3241363 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8842_34,5kVH08 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 16:39 | 2023-06-18 21:04 | 4.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 12 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 1585.8059 | 0 | 500.9518 | 2088.1043
3241374 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:01 | 2023-06-18 23:16 | 6.2558 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 233.0286 | 0 | 0 | 0 | 57.9048 | 0 | 5.3813 | 296.3147
3241381 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11291_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:12 | 2023-06-18 17:46 | 0.56944 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 82.7951 | 0 | 0 | 0 | 123.6197 | 0 | 7.9282 | 214.343
3241383 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8821_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:16 | 2023-06-19 02:33 | 9.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4107
3241390 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23097_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:35 | 2023-06-18 19:57 | 2.375 | 0 | 462 | 0 | 13 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 187.9393 | 0 | 13.6774 | 0 | 118.8846 | 0 | 0 | 320.5013
3241393 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31525_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:43 | 2023-06-18 21:43 | 3.995 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 9 | 0 | 1692.6615 | 0 | 0 | 0 | 793.1519 | 0 | 151.8644 | 2637.6778
3241394 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3353_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:47 | 2023-06-18 20:11 | 2.4081 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.0066 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | 119.3246
3241399 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 188_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:50 | 2023-06-19 02:08 | 8.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.7679 | 0 | 0 | 653.7679
3241404 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:58 | 2023-06-18 18:00 | 0.033333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0.62312 | 0 | 0 | 0 | 4.0919 | 0 | 8.5679 | 13.2829
3241408 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8435_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-18 18:04 | 2023-06-18 21:02 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2214 | 0 | 159.2214
3241409 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24300_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 18:06 | 2023-06-18 22:02 | 3.9394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5301 | 0 | 0 | 0 | 0.65163 | 0 | 0 | 4.1818
3241417 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 17:42 | 2023-06-18 22:51 | 5.1556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7038 | 0 | 0 | 0 | 0.025796 | 0 | 0 | 4.7296
3241419 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_0,4kVTR-1_D-21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 18:18 | 2023-06-18 21:13 | 2.9144 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.1198 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | 117.0531
3241431 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9036_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 18:34 | 2023-06-18 19:24 | 0.83806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7238 | 0 | 0 | 0 | 24.3499 | 0 | 0 | 33.0736
3241438 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25896_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 16:57 | 2023-06-18 22:23 | 5.4394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5085
3241471 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20374_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:29 | 2023-06-18 20:04 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4484 | 0 | 41.2477 | 123.6961
3241474 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:37 | 2023-06-19 01:01 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4555 | 0 | 214.8855 | 223.3409
3241482 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1863_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:50 | 2023-06-19 02:50 | 7.0022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0054
3241483 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3686_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:52 | 2023-06-18 20:34 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9547 | 0 | 0 | 4.9547
3241487 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:53 | 2023-06-18 20:20 | 0.44917 | 0 | 249 | 0 | 1 | 11 | 108 | 1 | 2 | 0 | 28.8082 | 0 | 0.053021 | 65.7643 | 23.9182 | 3.4811 | 3.3881 | 125.413
3241487 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:53 | 2023-06-18 20:33 | 0.665 | 2 | 458 | 0 | 1 | 3 | 110 | 0 | 0 | 5.5421 | 212.2623 | 0 | 0.26781 | 95.0452 | 86.748 | 0 | 0 | 399.8654
3241496 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 19:06 | 2023-06-18 20:28 | 1.3669 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6874 | 0 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 0 | 19.0091
3241498 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 20:03 | 2023-06-18 20:25 | 0.36556 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.6859 | 0 | 0 | 0 | 20.2829 | 0 | 0 | 71.9688
3241518 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9158_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 20:39 | 2023-06-18 23:09 | 2.4981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4414
3241537 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12518_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 21:13 | 2023-06-18 21:59 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045488 | 0 | 0 | 0.045488
3241541 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20374_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 21:20 | 2023-06-19 02:15 | 4.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8815 | 0 | 31.3062 | 136.1877
3241545 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 21:27 | 2023-06-19 05:03 | 7.6083 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 221.4864 | 0 | 0 | 0 | 7.6111 | 0 | 0 | 229.0975
3241547 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 21:31 | 2023-06-19 06:22 | 8.8561 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 323.6009 | 0 | 0 | 0 | 57.0722 | 0 | 0 | 380.6731
3241556 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 21:53 | 2023-06-18 22:19 | 0.42778 | 0 | 44 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.5416 | 0 | 0.30092 | 0.67648 | 5.0168 | 0 | 0 | 12.5358
3241558 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-18 21:54 | 2023-06-19 02:13 | 4.3175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1624
3241579 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 22:51 | 2023-06-19 04:09 | 5.2989 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148.7646 | 0 | 0 | 0 | 25.7938 | 0 | 0 | 174.5584
3241580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27029_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 23:05 | 2023-06-19 00:56 | 1.8539 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94.5766 | 0 | 0 | 0 | 9.7737 | 0 | 0 | 104.3503
3241585 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-18 23:23 | 2023-06-19 06:07 | 6.7319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861
3241597 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11070_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 00:12 | 2023-06-19 03:19 | 3.1244 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 289.7771 | 0 | 0 | 0 | 138.2571 | 0 | 0 | 428.0342
3241598 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12536_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 00:12 | 2023-06-19 04:08 | 3.9353 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 500.398 | 0 | 0 | 0 | 76.937 | 0 | 0 | 577.335
3241599 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28211_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:15 | 2023-06-19 00:16 | 0.024722 | 0 | 5427 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 8 | 0 | 23.1396 | 0 | 0 | 0 | 4.6373 | 0 | 0.32368 | 28.1006
3241602 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9036_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:21 | 2023-06-19 01:57 | 1.6028 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.7852 | 0 | 0 | 0 | 23.4594 | 0 | 0 | 37.2445
3241604 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28316_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 00:24 | 2023-06-19 01:27 | 1.0469 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 61.641 | 0 | 0 | 0 | 24.3693 | 0 | 0.71493 | 86.7253
3241605 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18311_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:27 | 2023-06-19 00:28 | 0.016667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0 | 0 | 10.0994 | 1.8247 | 0 | 0 | 12.368
3241616 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8794_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:37 | 2023-06-19 00:38 | 0.018056 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 26 | 0 | 0.69726 | 0 | 0 | 0 | 2.7869 | 0 | 2.7427 | 6.2268
3241617 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4466_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:40 | 2023-06-19 01:59 | 1.3119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009
3241618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:41 | 2023-06-19 09:36 | 8.9211 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 310.4574 | 0 | 0 | 0 | 196.5264 | 0 | 0 | 506.9838
3241619 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18313_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 00:54 | 2023-06-19 03:04 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.015765 | 0 | 0 | 0 | 24.4557 | 0 | 0 | 24.4714
3241620 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4148_34,5kVH22 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:56 | 2023-06-19 02:54 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.9202 | 0 | 0 | 0 | 1188.9202
3241621 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:56 | 2023-06-19 01:05 | 0.15889 | 2 | 27642 | 0 | 0 | 12 | 2886 | 1 | 7 | 55.3253 | 1104.7639 | 0 | 0 | 295.3216 | 680.5691 | 4.0991 | 2.8602 | 2142.9391
3241621 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:56 | 2023-06-19 02:08 | 1.2089 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 272 | 0 | 2 | 0 | 381.8569 | 0 | 0 | 74.9456 | 225.1794 | 0 | 21.3631 | 703.3451
3241622 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11346_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 00:57 | 2023-06-19 03:16 | 2.3083 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 132.4412 | 0 | 0 | 0 | 156.2995 | 0 | 0 | 288.7408
3241625 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27005_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 01:08 | 2023-06-19 10:26 | 9.3075 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 326.815 | 0 | 0 | 0 | 63.7195 | 0 | 0 | 390.5345
3241628 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31858_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 01:10 | 2023-06-19 01:11 | 0.015556 | 0 | 74 | 0 | 0 | 16 | 44 | 7 | 20 | 0 | 0.19799 | 0 | 0 | 4.6711 | 4.5877 | 21.0092 | 3.0927 | 33.5587
3241637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24161_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 01:19 | 2023-06-19 02:37 | 1.2925 | 0 | 5890 | 0 | 0 | 2 | 414 | 1 | 2 | 0 | 1496.8671 | 0 | 0 | 43.6039 | 479.7869 | 14.3927 | 64.9525 | 2099.6031
3241644 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31406_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 01:29 | 2023-06-19 01:31 | 0.028889 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 6 | 407 | 2 | 8 | 0 | 12.4812 | 0 | 0 | 19.3317 | 24.5814 | 7.4101 | 1.5191 | 65.3235
3241652 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 01:40 | 2023-06-19 01:41 | 0.0036111 | 0 | 6236 | 0 | 0 | 1 | 622 | 0 | 8 | 0 | 3.7713 | 0 | 0 | 0.22635 | 1.1009 | 0 | 0.046164 | 5.1447
3241658 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 02:25 | 2023-06-19 02:26 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.30172 | 7.9945 | 2.8192 | 12.1798
3241662 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 8100_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 03:14 | 2023-06-19 03:26 | 0.2075 | 0 | 29267 | 0 | 0 | 17 | 4258 | 0 | 28 | 0 | 1073.7157 | 0 | 0 | 572.189 | 452.724 | 0 | 32.438 | 2131.0667
3241680 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 03:24 | 2023-06-19 03:26 | 0.024167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0.0025203 | 0 | 0 | 0 | 0.58902 | 0 | 0.00073514 | 0.59227
3241686 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18314_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 03:33 | 2023-06-19 05:34 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1606 | 0 | 0 | 63.1606
3241688 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH23 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 03:16 | 2023-06-19 03:42 | 0.42361 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 2 | 1068 | 1 | 195 | 0 | 74.2242 | 0 | 0 | 217.2863 | 769.337 | 64.1826 | 1104.4594 | 2229.4896
3241696 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23090_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 03:57 | 2023-06-19 04:14 | 0.27083 | 2 | 2494 | 0 | 32 | 11 | 537 | 5 | 1 | 0.28039 | 94.1242 | 0 | 0.9835 | 8.1038 | 39.7465 | 19.8292 | 1.4849 | 164.5525
3241698 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23810_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 05:21 | 2023-06-19 05:21 | 0.0083333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.06852 | 0 | 0 | 0.60968 | 0.030789 | 0 | 0 | 0.70899
3241700 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 05:46 | 2023-06-19 14:24 | 8.6369 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 539.8532 | 0 | 0 | 0 | 366.3862 | 0 | 0 | 906.2394
3241702 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 06:10 | 2023-06-19 06:41 | 0.51833 | 0 | 417 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 37.5748 | 0 | 0.10306 | 0 | 8.9166 | 4.4679 | 0 | 51.0624
3241703 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 06:38 | 2023-06-19 15:03 | 8.4247 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 357.0176 | 0 | 0 | 0 | 151.252 | 0 | 0 | 508.2695
3241704 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 06:41 | 2023-06-19 09:18 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8708 | 0 | 0 | 4.8708
3241706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 06:45 | 2023-06-19 13:47 | 7.0272 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 488.7798 | 0 | 0 | 0 | 90.4393 | 0 | 0 | 579.2191
3241707 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 06:51 | 2023-06-19 06:53 | 0.032222 | 15 | 2512 | 4 | 21 | 39 | 379 | 21 | 3 | 1.0472 | 12.3399 | 0.12861 | 0.29659 | 12.712 | 4.0687 | 26.1533 | 1.0733 | 57.8197
3241711 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 06:59 | 2023-06-19 07:00 | 0.017778 | 2 | 119 | 0 | 2 | 6 | 52 | 1 | 7 | 0.032096 | 0.56996 | 0 | 0.018947 | 0.76438 | 2.2489 | 0.14768 | 1.2761 | 5.0581
3241715 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8526_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 07:26 | 2023-06-19 14:30 | 7.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.0657 | 0 | 383.7776 | 814.8433
3241716 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 07:26 | 2023-06-19 14:45 | 7.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5988 | 0 | 0 | 37.5988
3241717 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 07:31 | 2023-06-19 09:15 | 1.7383 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.0199 | 0 | 0 | 0 | 18.6868 | 0 | 0 | 100.7066
3241718 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1887_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 07:34 | 2023-06-19 12:13 | 4.6439 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 103.5812 | 0 | 0 | 0 | 76.0879 | 0 | 0 | 179.6691
3241725 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 688_0,4kVTR-2_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 08:03 | 2023-06-19 08:50 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5422 | 0 | 2.5786 | 46.1207
3241748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11733_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 08:53 | 2023-06-19 10:07 | 1.2394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 10.2989 | 0 | 0 | 12.8606
3241751 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23290_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 08:58 | 2023-06-19 15:59 | 7.01 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1303.6014 | 0 | 0 | 0 | 783.6868 | 0 | 0 | 2087.2882
3241752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29006_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:01 | 2023-06-19 16:25 | 7.4019 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 288.4297 | 0 | 0 | 0 | 220.0523 | 0 | 0 | 508.4821
3241755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22599_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:04 | 2023-06-19 09:45 | 0.68333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0 | 51.7612 | 0 | 0 | 152.994 | 76.7323 | 1058.3144 | 0 | 1339.8019
3241756 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:04 | 2023-06-19 09:55 | 0.84611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 95 | 12 | 34 | 0 | 3.1099 | 0 | 0 | 3907.4713 | 1501.429 | 4507.2959 | 2161.6663 | 12080.9725
3241757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27250_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:04 | 2023-06-19 10:15 | 1.1731 | 0 | 473 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 208.1277 | 0 | 0 | 113.488 | 439.4458 | 227.6142 | 209.6952 | 1198.371
3241760 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:05 | 2023-06-19 11:01 | 1.92 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 272.6724 | 0 | 0 | 0 | 243.1999 | 0 | 0 | 515.8722
3241761 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:06 | 2023-06-19 12:30 | 3.3978 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.64 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 105.4908
3241762 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21311_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:06 | 2023-06-19 18:31 | 9.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2887 | 0 | 3763.4585 | 3826.7472
3241779 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:22 | 2023-06-19 17:53 | 8.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 1214.4105 | 0 | 0 | 1215.4933
3241785 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9773_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:26 | 2023-06-19 16:56 | 7.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.9222 | 19.8952 | 84.8008 | 0 | 1741.6182
3241786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27016_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:18 | 2023-06-19 12:30 | 3.1961 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.7237 | 0 | 0 | 0 | 36.7545 | 0 | 0 | 84.4782
3241787 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH11 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:29 | 2023-06-19 10:29 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1251 | 0 | 0 | 0 | 275.1251
3241789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:29 | 2023-06-19 13:45 | 4.2608 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129.3248 | 0 | 0 | 0 | 29.156 | 0 | 0 | 158.4808
3241790 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20851_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:31 | 2023-06-19 11:46 | 2.2439 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 597.1699 | 0 | 0 | 0 | 168.7574 | 0 | 0 | 765.9273
3241794 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:37 | 2023-06-19 12:16 | 2.6542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9413 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0 | 6.623
3241799 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:42 | 2023-06-19 14:41 | 4.9761 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.5948 | 0 | 0 | 0 | 47.4084 | 0 | 0 | 165.0032
3241800 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:45 | 2023-06-19 14:30 | 4.7494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3886
3241802 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30508_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:46 | 2023-06-19 16:31 | 6.7539 | 0 | 342 | 0 | 4 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 585.8707 | 0 | 7.3768 | 94.4119 | 241.9627 | 642.42 | 0 | 1572.0421
3241804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29102_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:43 | 2023-06-19 11:51 | 2.1356 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 115.5754 | 0 | 0 | 0 | 81.8999 | 0 | 0 | 197.4753
3241805 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1577_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:48 | 2023-06-19 09:52 | 0.063889 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19.9082 | 0 | 0 | 0 | 12.7434 | 0 | 0 | 32.6516
3241810 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18299_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:52 | 2023-06-19 10:12 | 0.33556 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7094 | 0 | 0 | 0 | 2.1759 | 0 | 0 | 16.8853
3241813 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:55 | 2023-06-19 14:11 | 4.2742 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 627.0356 | 0 | 0 | 0 | 1004.5934 | 0 | 0 | 1631.6289
3241820 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1809_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:03 | 2023-06-19 10:47 | 0.73667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.0263 | 0 | 0 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | 26.0779
3241825 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 5000_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:06 | 2023-06-19 11:40 | 1.5714 | 1 | 298 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 250.0585 | 373.8078 | 0 | 0 | 2364.242 | 889.0001 | 0 | 0 | 3877.1083
3241825 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3772_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:06 | 2023-06-19 11:45 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.0877 | 0 | 0 | 477.0877
3241825 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3772_34.5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:06 | 2023-06-19 12:15 | 2.1481 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 260.0241 | 0 | 0 | 0 | 1829.5076 | 0 | 0 | 2089.5317
3241825 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3504_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:06 | 2023-06-19 12:09 | 2.0481 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.3915 | 0 | 0 | 0 | 109.6176 | 0 | 0 | 253.009
3241825 | 5 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3504_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:06 | 2023-06-19 12:24 | 2.3039 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 390.2868 | 0 | 0 | 0 | 431.9516 | 0 | 0 | 822.2384
3241826 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:06 | 2023-06-19 12:55 | 2.8122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9112 | 0 | 0 | 0 | 14.6637 | 0 | 0 | 27.5749
3241827 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:07 | 2023-06-19 12:54 | 2.7844 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.7822 | 0 | 0 | 0 | 31.7991 | 0 | 0 | 102.5813
3241837 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 5014_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:10 | 2023-06-19 14:17 | 4.1097 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 174.3427 | 0 | 0 | 0 | 25.0927 | 0 | 0 | 199.4353
3241840 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3353_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:12 | 2023-06-19 14:06 | 3.9075 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 181.0295 | 0 | 0 | 0 | 32.2467 | 0 | 0 | 213.2762
3241845 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:19 | 2023-06-19 16:18 | 5.9794 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 247.4045 | 0 | 0 | 0 | 59.932 | 0 | 0 | 307.3365
3241848 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 09:59 | 2023-06-19 17:52 | 7.8806 | 4 | 612 | 0 | 5 | 9 | 166 | 2 | 2 | 182.7834 | 1440.8047 | 0 | 8.8584 | 1586.6415 | 1093.5145 | 838.536 | 98.9636 | 5250.102
3241854 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2297_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:22 | 2023-06-19 10:47 | 0.41667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.5498 | 0 | 0 | 0 | 27.0657 | 0 | 0 | 49.6155
3241860 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 08:13 | 2023-06-19 17:39 | 9.4347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9248 | 0 | 0 | 0 | 6.6695 | 0 | 0 | 27.5944
3241861 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22612_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:24 | 2023-06-19 16:41 | 6.2781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8672
3241870 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:28 | 2023-06-19 16:48 | 6.3328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287
3241871 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9036_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:28 | 2023-06-19 12:52 | 2.3942 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.9597 | 0 | 0 | 0 | 90.8576 | 0 | 0 | 112.8173
3241873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:29 | 2023-06-19 14:58 | 4.4903 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6058
3241896 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:43 | 2023-06-19 15:51 | 5.14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9614 | 0 | 0 | 0 | 177.0597 | 0 | 0 | 188.0211
3241898 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2790_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:46 | 2023-06-19 13:15 | 3.4842 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172.905 | 0 | 0 | 0 | 5.4399 | 0 | 0 | 178.3449
3241899 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:48 | 2023-06-19 11:41 | 0.88417 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.3598 | 0 | 0 | 0 | 34.5653 | 0 | 0 | 95.9251
3241905 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 43_0,4kVTR-1_D-15 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:49 | 2023-06-19 11:15 | 0.44111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5284 | 0 | 0 | 0 | 31.9699 | 0 | 0 | 34.4982
3241907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:51 | 2023-06-19 11:26 | 0.57861 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 226.0476 | 0 | 0 | 0 | 108.3613 | 0 | 0 | 334.4089
3241909 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:52 | 2023-06-19 14:47 | 3.9244 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 130.3721 | 0 | 0 | 0 | 313.9884 | 0 | 0 | 444.3605
3241932 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12130_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:59 | 2023-06-19 19:52 | 8.8797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9346
3241935 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9992_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:06 | 2023-06-19 13:06 | 1.9956 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 152.2378 | 0 | 0 | 0 | 35.3829 | 0 | 0 | 187.6207
3241940 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23113_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:05 | 2023-06-19 11:41 | 1.5917 | 0 | 260 | 0 | 19 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 132.1059 | 0 | 11.9513 | 0 | 81.1367 | 0 | 0 | 225.1939
3241949 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29453_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:14 | 2023-06-19 14:25 | 3.1819 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.822 | 0 | 0.0041341 | 0 | 49.1257 | 0 | 0 | 157.9518
3241976 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18295_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:26 | 2023-06-19 11:44 | 0.29583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 9.7061
3241979 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28039_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:28 | 2023-06-19 13:42 | 2.2392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4672
3241986 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22937_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:25 | 2023-06-19 12:03 | 0.64167 | 0 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 1 | 0 | 1025.4699 | 0 | 0 | 0 | 805.8252 | 0 | 11.0997 | 1842.3948
3241986 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22937_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:25 | 2023-06-19 13:40 | 2.2567 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2908.5396 | 0 | 0 | 0 | 1057.9934 | 0 | 0 | 3966.533
3242006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24037_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:33 | 2023-06-19 17:12 | 5.6442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8221
3242007 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29396_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:34 | 2023-06-19 14:09 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7676 | 0 | 0 | 38.7676
3242016 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18512_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:38 | 2023-06-19 14:02 | 2.4008 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.368 | 0 | 0 | 0 | 13.7044 | 0 | 0 | 22.0724
3242020 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31319_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:41 | 2023-06-19 12:05 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1946 | 0 | 0 | 85.1946
3242021 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:41 | 2023-06-19 13:50 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1397 | 0 | 0 | 0 | 102.1397
3242026 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31319_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:41 | 2023-06-19 12:05 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.30705 | 0 | 0 | 6.0341 | 22.3325 | 0 | 46.2036 | 74.8773
3242029 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4324_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:47 | 2023-06-19 15:05 | 3.2981 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.538 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 18.8139
3242033 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28429_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:49 | 2023-06-19 14:14 | 2.4225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6345
3242041 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4263_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 09:38 | 2023-06-19 12:33 | 2.9222 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117.913 | 0 | 0 | 0 | 31.1423 | 0 | 0 | 149.0553
3242046 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18011_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 11:58 | 2023-06-19 12:05 | 0.11111 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4885 | 0 | 0 | 0 | 0.44894 | 0 | 0 | 6.9374
3242052 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 12:04 | 2023-06-19 20:06 | 8.03 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8641
3242059 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 12:10 | 2023-06-19 17:39 | 5.4756 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.853 | 0 | 0 | 0 | 57.3151 | 0 | 0 | 159.1681
3242070 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-19 14:56 | 3.2886 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0784 | 0 | 0 | 0 | 6.6482 | 0 | 0 | 14.7266
3242078 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 10:53 | 2023-06-19 14:41 | 3.8058 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.1759 | 0 | 0 | 0 | 11.6476 | 0 | 0 | 112.8235
3242082 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG/OG Transformatörü | 1400_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 12:27 | 2023-06-19 12:29 | 0.024167 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0.13882 | 0.55448 | 0 | 6.6083
3242085 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25112_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 10:03 | 2023-06-19 16:02 | 5.9775 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 563.8986 | 0 | 0 | 0 | 109.8992 | 0 | 0 | 673.7978
3242097 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:29 | 2023-06-19 17:21 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72431
3242098 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28191_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 12:37 | 2023-06-19 13:21 | 0.72833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3979 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 | 0 | 34.4729
3242105 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 12:42 | 2023-06-19 17:38 | 4.9308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5879 | 0 | 0 | 0 | 9.1864 | 0 | 0 | 15.7743
3242124 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:28 | 2023-06-19 20:48 | 9.3406 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231.1059 | 0 | 0 | 0 | 8.3829 | 0 | 0 | 239.4889
3242133 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25144_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 12:58 | 2023-06-19 22:10 | 9.1956 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 200.6677 | 0 | 0 | 0 | 389.846 | 0 | 0 | 590.5137
3242135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 13:09 | 2023-06-19 18:18 | 5.155 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2028
3242154 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | TM Fideri | 111001_34,5kVH43 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 13:31 | 2023-06-19 13:50 | 0.32917 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.7338 | 0 | 0 | 1421.605 | 107.55 | 0 | 0 | 1541.8888
3242157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 13:33 | 2023-06-19 20:21 | 6.8075 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 327.956 | 0 | 0 | 0 | 158.3429 | 0 | 0 | 486.2989
3242158 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4019_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 13:35 | 2023-06-19 15:18 | 1.725 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.3515 | 0 | 0 | 0 | 391.8208 | 0 | 0 | 490.1724
3242159 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23275_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 13:35 | 2023-06-19 14:01 | 0.43583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 4.3217 | 0 | 0 | 6.3159
3242170 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20939_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 13:39 | 2023-06-19 15:12 | 1.5564 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6431 | 0 | 0 | 0 | 23.582 | 0 | 0 | 43.2251
3242172 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22133_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 13:43 | 2023-06-19 15:45 | 2.0406 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3828 | 0 | 0 | 0 | 3.4348 | 0 | 0 | 22.8176
3242188 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24299_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:00 | 2023-06-19 19:34 | 5.5683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6328
3242195 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3578_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:08 | 2023-06-19 15:01 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9092 | 0 | 0 | 8.9092
3242201 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:12 | 2023-06-19 21:35 | 7.3778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150.2059 | 0 | 0 | 0 | 106.6843 | 0 | 0 | 256.8902
3242209 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22413_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:24 | 2023-06-20 00:05 | 9.68 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.7634 | 0 | 0 | 0 | 35.2642 | 0 | 0 | 135.0276
3242213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:29 | 2023-06-19 18:09 | 3.6689 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 396.0426 | 0 | 0 | 0 | 73.7811 | 0 | 0 | 469.8236
3242214 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12404_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 11:56 | 2023-06-19 16:09 | 4.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 1.1024
3242226 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2153_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:44 | 2023-06-19 21:33 | 6.8261 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.0476 | 0 | 0 | 0 | 18.2134 | 0 | 0 | 90.261
3242227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:45 | 2023-06-19 15:48 | 1.0564 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.1449 | 0 | 0 | 0 | 49.0464 | 0 | 0 | 91.1913
3242228 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29446_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 14:49 | 2023-06-19 15:15 | 0.43139 | 0 | 168 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.6099 | 0 | 0.036065 | 16.1155 | 15.9791 | 0 | 0 | 52.7406
3242229 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29446_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 14:49 | 2023-06-19 17:33 | 2.7267 | 0 | 2932 | 0 | 1 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 1496.6795 | 0 | 1.6461 | 0 | 1093.384 | 0 | 25.4846 | 2617.1942
3242231 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:51 | 2023-06-19 15:52 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0586 | 0 | 0 | 0 | 404.0586
3242231 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31794_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 14:51 | 2023-06-19 16:24 | 1.5533 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 351.3685 | 0 | 0 | 0 | 19.7967 | 399.2101 | 0 | 770.3753
3242243 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:03 | 2023-06-20 00:28 | 9.4256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 300.2283 | 0 | 0 | 307.1445
3242249 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:09 | 2023-06-19 16:45 | 1.5986 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.513 | 0 | 0 | 0 | 32.3364 | 0 | 0 | 104.8495
3242250 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_0,4kVTR-1_D-23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:09 | 2023-06-19 18:11 | 3.0342 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.2311 | 0 | 0 | 0 | 46.7708 | 0 | 0 | 138.0019
3242251 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24148_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 13:57 | 2023-06-19 19:46 | 5.8172 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 99.6945 | 0 | 0 | 0 | 310.7201 | 0 | 76.7419 | 487.1565
3242255 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9992_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:17 | 2023-06-19 16:23 | 1.105 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.8717 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 0 | 105.5077
3242257 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29446_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 15:16 | 2023-06-19 17:50 | 2.5583 | 0 | 168 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 127.4727 | 0 | 0.24403 | 87.2892 | 95.3367 | 0 | 0 | 310.3426
3242259 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29395_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:22 | 2023-06-19 23:37 | 8.2442 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 314.8279 | 0 | 0 | 0 | 41.5824 | 0 | 0 | 356.4103
3242269 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4069_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 15:37 | 2023-06-19 18:48 | 3.1781 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 464.4989 | 0 | 0 | 0 | 677.0834 | 0 | 4.4775 | 1146.0598
3242278 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:37 | 2023-06-19 22:59 | 7.3633 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 191.0768 | 0 | 0 | 0 | 84.2295 | 0 | 0 | 275.3063
3242283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20692_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:55 | 2023-06-19 21:45 | 5.8286 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 317.3857 | 0 | 0 | 0 | 32.8982 | 0 | 0 | 350.2839
3242287 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:59 | 2023-06-20 00:04 | 8.0814 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9365 | 0 | 0 | 0 | 46.3115 | 0 | 0 | 105.248
3242290 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8673_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:59 | 2023-06-19 16:40 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 1.409
3242302 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18579_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:02 | 2023-06-19 18:55 | 3.89 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300.1146 | 0 | 0 | 0 | 49.4423 | 0 | 0 | 349.5568
3242310 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21645_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 16:22 | 2023-06-19 17:08 | 0.76694 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4294
3242320 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:35 | 2023-06-19 22:07 | 5.5369 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 34.4033 | 0 | 0 | 0 | 330.3058 | 0 | 48.6081 | 413.3172
3242322 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:35 | 2023-06-19 18:03 | 2.4658 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3237 | 0 | 0 | 0 | 11.962 | 0 | 0 | 24.2856
3242331 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:53 | 2023-06-19 18:00 | 1.1269 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 59.7295 | 0 | 0 | 0 | 741.9234 | 0 | 0 | 801.6529
3242331 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2440_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:53 | 2023-06-19 18:47 | 1.9072 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 23.6617 | 0 | 0 | 335.7991 | 1874.986 | 0 | 0 | 2234.4468
3242338 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:37 | 2023-06-19 20:58 | 4.3569 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 184.7045 | 0 | 0 | 0 | 319.8563 | 0 | 0 | 504.5608
3242339 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9412_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:06 | 2023-06-19 17:55 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3048 | 1.8933 | 691.2223 | 0 | 704.4204
3242343 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25101_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:11 | 2023-06-19 23:58 | 6.7758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267
3242347 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20790_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:13 | 2023-06-19 18:19 | 1.1078 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.7767 | 0 | 0 | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 61.3822
3242352 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:56 | 2023-06-19 20:22 | 3.4294 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 161.4858 | 0 | 0 | 0 | 22.0272 | 0 | 0 | 183.5129
3242357 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 124_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:24 | 2023-06-19 22:01 | 4.6133 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.1237 | 0 | 0 | 0 | 32.958 | 0 | 0 | 230.0817
3242359 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29925_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:25 | 2023-06-19 20:55 | 3.4992 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.6685 | 0 | 0 | 0 | 33.8863 | 0 | 0 | 135.5549
3242376 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20362_34,5kVH04 | Hatta Cisim Teması/Düşmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:46 | 2023-06-19 18:08 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1124 | 457.5555 | 20.1175 | 534.7854
3242379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH09 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:48 | 2023-06-19 18:18 | 0.49111 | 0 | 3217 | 0 | 2 | 4 | 291 | 1 | 1 | 0 | 760.4594 | 0 | 0.013023 | 135.0718 | 261.5336 | 40.7359 | 3.4452 | 1201.2589
3242381 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | KÖK | 4390_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:49 | 2023-06-19 18:19 | 0.49139 | 1 | 1251 | 0 | 19 | 11 | 325 | 4 | 0 | 2.9587 | 171.2071 | 0 | 6.2232 | 102.5601 | 147.7714 | 144.377 | 0 | 575.0975
3242390 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:58 | 2023-06-19 21:41 | 3.7169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8746
3242406 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:12 | 2023-06-19 23:30 | 8.3 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 162.8019 | 0 | 5.1706 | 0 | 78.0426 | 0 | 0 | 246.0151
3242416 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:45 | 2023-06-19 20:55 | 4.1594 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 409.1203 | 0 | 0 | 0 | 98.6841 | 0 | 0 | 507.8044
3242426 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111013_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:30 | 2023-06-19 20:12 | 1.7094 | 0 | 5034 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2654.5702 | 0 | 0 | 0 | 1047.808 | 0 | 0 | 3702.3782
3242426 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111013_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:30 | 2023-06-19 20:20 | 1.8444 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 874.9254 | 0 | 0 | 742.783 | 632.2829 | 0 | 0 | 2249.9914
3242427 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111013_34,5kVH24 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:33 | 2023-06-19 18:38 | 0.084167 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.7937 | 0 | 0 | 0 | 19.1298 | 0 | 0 | 35.9235
3242427 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:33 | 2023-06-19 18:38 | 0.088611 | 2 | 4010 | 0 | 21 | 19 | 592 | 5 | 0 | 0.692 | 152.6669 | 0 | 1.1413 | 57.1778 | 76.4566 | 32.1146 | 0 | 320.2493
3242427 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:33 | 2023-06-19 18:39 | 0.093056 | 0 | 861 | 0 | 0 | 2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 43.8066 | 0 | 0 | 2.749 | 10.2799 | 7.0026 | 0.62077 | 64.4589
3242431 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18018_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:34 | 2023-06-19 19:08 | 0.56667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1829 | 0 | 0 | 0 | 0.047689 | 0 | 0 | 4.2306
3242459 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:45 | 2023-06-19 19:03 | 0.29528 | 0 | 17427 | 0 | 5 | 35 | 1555 | 19 | 3 | 0 | 1823.3254 | 0 | 1.8202 | 298.5734 | 1056.3876 | 1206.5103 | 7.0352 | 4393.6521
3242471 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:31 | 2023-06-19 19:25 | 0.90139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8049 | 0 | 0 | 0 | 16.6627 | 0 | 0 | 24.4676
3242475 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:50 | 2023-06-19 23:57 | 5.1089 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 183.0508 | 0 | 0 | 0 | 62.5347 | 0 | 0 | 245.5855
3242487 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4351_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:34 | 2023-06-19 19:23 | 0.81889 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178.6654 | 0 | 0.020384 | 0 | 46.5686 | 0 | 0 | 225.2544
3242507 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4020_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:06 | 2023-06-19 19:09 | 0.04 | 2 | 5129 | 0 | 21 | 20 | 695 | 6 | 1 | 0.30766 | 93.3339 | 0 | 0.36999 | 16.0012 | 42.0416 | 13.7276 | 0.23237 | 166.0143
3242509 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:07 | 2023-06-19 20:28 | 1.3436 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.3767 | 0 | 0 | 0 | 17.7391 | 0 | 0 | 42.1158
3242511 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH18 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:08 | 2023-06-19 20:45 | 1.6108 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 534.3497 | 0 | 0 | 0 | 4004.7175 | 0 | 0 | 4539.0671
3242518 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4020_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:10 | 2023-06-19 19:14 | 0.066389 | 2 | 5129 | 0 | 21 | 20 | 695 | 6 | 1 | 0.51064 | 154.9056 | 0 | 0.61408 | 26.5576 | 69.7774 | 22.784 | 0.38567 | 275.535
3242533 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28832_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:23 | 2023-06-19 19:54 | 0.51917 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.4468 | 0 | 0 | 0 | 45.4375 | 0 | 0 | 150.8843
3242533 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28832_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:23 | 2023-06-20 01:38 | 6.2419 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 5 | 0 | 2244.7292 | 0 | 0 | 0 | 2448.6378 | 0 | 73.7793 | 4767.1464
3242534 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:23 | 2023-06-19 19:25 | 0.025278 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 0 | 17.269 | 0 | 0 | 27.233
3242535 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:23 | 2023-06-19 21:43 | 2.3272 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 5 | 0 | 16.0887 | 0 | 0 | 0 | 423.1746 | 1710.1689 | 324.7646 | 2474.1968
3242535 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28452_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:23 | 2023-06-19 21:54 | 2.5194 | 0 | 643 | 0 | 0 | 2 | 196 | 2 | 31 | 0 | 368.3249 | 0 | 0 | 171.2977 | 1545.8672 | 597.386 | 2307.3352 | 4990.2111
3242536 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28857_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:25 | 2023-06-19 21:45 | 3.3253 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1488.9445 | 0 | 0 | 0 | 723.4766 | 0 | 0 | 2212.4211
3242537 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:26 | 2023-06-19 19:32 | 0.1025 | 0 | 38928 | 0 | 0 | 7 | 3011 | 2 | 6 | 0 | 865.102 | 0 | 0 | 405.8227 | 449.6727 | 206.2171 | 2.9772 | 1929.7917
3242537 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:26 | 2023-06-19 19:51 | 0.425 | 0 | 7693 | 0 | 0 | 2 | 422 | 0 | 1 | 0 | 752.6263 | 0 | 0 | 132.6794 | 216.8491 | 0 | 2.9891 | 1105.1438
3242538 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111015_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:26 | 2023-06-19 19:52 | 0.42778 | 0 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 449.9969 | 0 | 0 | 0 | 84.9385 | 0 | 0 | 534.9354
3242541 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4020_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:26 | 2023-06-19 19:30 | 0.07 | 2 | 5129 | 0 | 21 | 20 | 694 | 6 | 1 | 0.53841 | 163.3186 | 0 | 0.64749 | 28.0021 | 73.7368 | 24.0233 | 0.40665 | 290.6734
3242541 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4020_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:26 | 2023-06-19 20:05 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53715 | 0 | 0 | 0.53715
3242548 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2349_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:29 | 2023-06-19 21:44 | 2.2417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 9.8603 | 0 | 0 | 0 | 431.963 | 0 | 0 | 441.8232
3242558 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:32 | 2023-06-19 20:51 | 1.3197 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.3269 | 0 | 0 | 0 | 15.8899 | 0 | 0 | 93.2168
3242583 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:32 | 2023-06-19 19:50 | 0.30889 | 0 | 36481 | 0 | 0 | 6 | 2726 | 2 | 6 | 0 | 2437.3385 | 0 | 0 | 1217.3773 | 1221.3223 | 621.4456 | 8.9718 | 5506.4556
3242583 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:32 | 2023-06-19 20:47 | 1.2619 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 485.308 | 0 | 0 | 0 | 352.5065 | 0 | 0 | 837.8144
3242583 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29232_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:32 | 2023-06-20 01:41 | 6.1617 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 939.6547 | 0 | 0 | 0 | 589.7262 | 0 | 0 | 1529.3809
3242583 | 4 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30014_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:32 | 2023-06-20 02:16 | 6.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7673 | 0 | 0 | 0 | 123.7673
3242595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:38 | 2023-06-19 21:44 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.9658 | 0 | 0 | 0 | 411.9658
3242620 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 17:31 | 2023-06-19 22:40 | 5.1428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1855 | 0 | 0 | 0 | 5.8921 | 0 | 0 | 16.0776
3242650 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 16:00 | 2023-06-19 22:10 | 6.1747 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 201.6884 | 0 | 0 | 0 | 114.8289 | 0 | 0 | 316.5172
3242655 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2046_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 20:17 | 2023-06-20 02:34 | 6.2767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 1 | 0 | 7.2679 | 0 | 0 | 0 | 1848.5262 | 0 | 4.5644 | 1860.3585
3242656 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2046_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 20:17 | 2023-06-20 02:42 | 6.4092 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 9.9841 | 0 | 0 | 0 | 1757.1843 | 0 | 0 | 1767.1684
3242674 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22177_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 20:34 | 2023-06-19 21:38 | 1.0728 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.9059 | 0 | 0 | 0 | 13.8719 | 0 | 0 | 50.7777
3242690 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:28 | 2023-06-19 21:21 | 2.8764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85692
3242701 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 20:55 | 2023-06-19 21:26 | 0.53111 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 14 | 0 | 104.2423 | 0 | 0 | 0 | 204.6895 | 0 | 119.8646 | 428.7963
3242701 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31862_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 20:55 | 2023-06-19 22:09 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3087 | 0 | 67.3087
3242707 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24405_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:02 | 2023-06-20 06:24 | 9.3647 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264.2793 | 0 | 0 | 0 | 5.2062 | 0 | 0 | 269.4855
3242708 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9053_34,5kVH03 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:03 | 2023-06-19 21:31 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1827 | 11.7751 | 0 | 0 | 34.9579
3242714 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 20:06 | 2023-06-20 02:37 | 6.5136 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 164.9668 | 0 | 0 | 0 | 211.4431 | 0 | 0 | 376.4099
3242720 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28290_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 15:06 | 2023-06-19 21:46 | 6.6725 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2300.9261 | 0 | 0 | 0 | 2332.5463 | 0 | 0 | 4633.4725
3242721 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:11 | 2023-06-19 22:59 | 1.7986 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.2147 | 0 | 0 | 0 | 0.81443 | 0 | 0 | 46.0291
3242725 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:16 | 2023-06-20 04:43 | 7.4467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4467 | 0 | 0 | 0 | 10.7204 | 0 | 0 | 35.167
3242735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20187_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 18:55 | 2023-06-20 00:48 | 5.8744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 3.8003 | 0 | 0 | 9.8312
3242746 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:18 | 2023-06-19 22:40 | 1.3669 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.1471 | 0 | 0 | 0 | 41.5423 | 0 | 0 | 76.6894
3242766 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 22:05 | 2023-06-19 22:07 | 0.032778 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 2 | 0 | 6.5872 | 0 | 0 | 1.8961 | 16.4292 | 0 | 0.51455 | 25.4271
3242769 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:57 | 2023-06-19 23:07 | 1.1603 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 302.962 | 0 | 0 | 0 | 104.9335 | 0 | 0.36397 | 408.2594
3242790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH10 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:39 | 2023-06-19 22:33 | 0.89111 | 0 | 735 | 0 | 0 | 2 | 61 | 1 | 1 | 0 | 384.2366 | 0 | 0 | 20.3559 | 58.6127 | 39.3822 | 3.6488 | 506.2362
3242792 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25144_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 22:12 | 2023-06-20 | 1.8067 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.9795 | 0 | 0 | 0 | 44.9279 | 0 | 0 | 78.9074
3242799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22410_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 22:15 | 2023-06-20 01:25 | 3.1722 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160.181 | 0 | 0 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 175.353
3242828 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-19 21:30 | 2023-06-20 04:13 | 6.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 17.3403 | 0 | 0 | 18.502
3242857 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 23:47 | 2023-06-20 00:37 | 0.83694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849
3242866 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31041_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 23:58 | 2023-06-20 02:20 | 2.3667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 21 | 0 | 33.8732 | 0 | 0 | 0 | 618.8185 | 0 | 758.9037 | 1411.5954
3242867 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31145_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-19 23:59 | 2023-06-20 02:41 | 2.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4039 | 0 | 0 | 0 | 111.4039
3242868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 | 2023-06-20 00:38 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3609 | 0 | 0 | 20.3609
3242870 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31414_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 | 2023-06-20 02:36 | 2.5956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39825
3242879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20090_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:02 | 2023-06-20 01:14 | 1.1961 | 0 | 11312 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 11 | 0 | 2183.5145 | 0 | 0 | 0 | 1121.2361 | 0 | 161.8769 | 3466.6275
3242887 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18298_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:01 | 2023-06-20 04:31 | 4.4947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5155 | 0 | 0 | 0 | 0.007457 | 0 | 0 | 7.5229
3242892 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2116_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:08 | 2023-06-20 05:31 | 5.3881 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2366.5507 | 0 | 0 | 0 | 552.9309 | 0 | 0 | 2919.4816
3242894 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12532_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:09 | 2023-06-20 01:45 | 1.6022 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3446 | 0 | 0 | 0 | 41.6134 | 0 | 0 | 94.958
3242900 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8913_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:16 | 2023-06-20 00:17 | 0.021389 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 1 | 190 | 3 | 6 | 0 | 5.9568 | 0 | 0 | 1.4417 | 4.9864 | 42.5065 | 4.4213 | 59.3127
3242904 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28006_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:19 | 2023-06-20 00:20 | 0.0061111 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 39 | 0 | 2.0149 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 5.5885 | 10.2866
3242908 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12537_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:19 | 2023-06-20 01:42 | 1.3758 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.5878 | 0 | 0 | 0 | 55.9788 | 0 | 0 | 174.5666
3242909 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 160_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:21 | 2023-06-20 03:30 | 3.1578 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 670.6042 | 0 | 0 | 0 | 633.1914 | 0 | 0 | 1303.7956
3242910 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28335_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:21 | 2023-06-20 01:55 | 1.5664 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 514.9238 | 0 | 0 | 0 | 116.2231 | 0 | 0 | 631.1469
3242914 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21501_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:26 | 2023-06-20 00:27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045732 | 0.24366 | 4.9264 | 2.6728 | 7.8886
3242915 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21502_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:28 | 2023-06-20 00:32 | 0.064722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.029827 | 0 | 0 | 0 | 0.25907 | 0 | 31.1784 | 31.4673
3242915 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21502_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 00:28 | 2023-06-20 04:04 | 3.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 16 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 244.1924 | 7277.0264 | 2485.0362 | 10013.005
3242918 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 429_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:36 | 2023-06-20 00:37 | 0.0041667 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.99506 | 0 | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 1.3715
3242920 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:39 | 2023-06-20 00:40 | 0.015278 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5.2597 | 0 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 0 | 7.5244
3242926 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12243_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 23:22 | 2023-06-20 05:37 | 6.2531 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1404
3242928 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11954_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:52 | 2023-06-20 00:53 | 0.020278 | 0 | 6412 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 25.94 | 0 | 0 | 1.6425 | 6.141 | 0 | 0 | 33.7236
3242935 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9522_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:58 | 2023-06-20 01:00 | 0.025278 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 3.7721 | 0 | 0.57169 | 21.0771
3242936 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 00:59 | 2023-06-20 02:47 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 1.6111
3242944 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28416_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 01:03 | 2023-06-20 01:04 | 0.012778 | 0 | 14273 | 0 | 0 | 5 | 2238 | 0 | 17 | 0 | 37.0168 | 0 | 0 | 13.2838 | 13.5284 | 0 | 0.55795 | 64.3869
3242953 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3909_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 01:11 | 2023-06-20 01:11 | 0.0027778 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17603 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.00046234 | 0 | 0 | 1.2978
3242956 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3533_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 01:18 | 2023-06-20 03:24 | 2.0978 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 495.3593 | 0 | 0 | 0 | 64.6336 | 0 | 0 | 559.9929
3242963 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21613_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 01:18 | 2023-06-20 04:29 | 3.1864 | 0 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 10 | 0 | 2879.342 | 0 | 0 | 0 | 1809.5758 | 0 | 418.5802 | 5107.498
3242965 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18620_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 01:30 | 2023-06-20 01:50 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 1.4646
3242971 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8755_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 01:33 | 2023-06-20 01:34 | 0.010556 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 875 | 2 | 49 | 0 | 1.5517 | 0 | 0 | 0.24929 | 5.0083 | 57.4022 | 6.9631 | 71.1746
3242986 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9807_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 01:41 | 2023-06-20 03:21 | 1.6669 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 493.6065 | 0 | 0 | 0 | 59.2556 | 0 | 34.8282 | 587.6903
3242987 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18616_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 01:45 | 2023-06-20 01:47 | 0.025833 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 6.2498 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 1.2124 | 9.0211
3242988 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-19 19:11 | 2023-06-20 04:19 | 9.1267 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.98 | 0 | 0 | 0 | 16.3573 | 0 | 0 | 119.3373
3242991 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11101_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 01:57 | 2023-06-20 01:58 | 0.013611 | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 5 | 0 | 8.5735 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0.5328 | 11.6915
3242998 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3696_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 02:12 | 2023-06-20 02:13 | 0.018333 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1 | 0 | 3.8257 | 0 | 0 | 0 | 4.5741 | 0 | 0.036464 | 8.4363
3243000 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9094_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 02:15 | 2023-06-20 02:17 | 0.024444 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0.41674 | 0 | 0 | 2.9211
3243003 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18607_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 02:19 | 2023-06-20 02:20 | 0.01 | 0 | 10390 | 0 | 0 | 2 | 1270 | 0 | 4 | 0 | 16.9534 | 0 | 0 | 2.6854 | 5.8626 | 0 | 0.020786 | 25.5222
3243007 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28411_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 02:21 | 2023-06-20 02:47 | 0.42778 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 84.1688 | 0 | 0 | 0 | 67.137 | 0 | 0 | 151.3058
3243009 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9470_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 02:34 | 2023-06-20 02:36 | 0.02 | 0 | 5649 | 0 | 0 | 8 | 533 | 0 | 0 | 0 | 18.9088 | 0 | 0 | 15.3458 | 16.5226 | 0 | 0 | 50.7772
3243019 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18607_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 02:37 | 2023-06-20 04:08 | 1.5136 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0619 | 0 | 0 | 0 | 89.8736 | 0 | 0 | 111.9355
3243024 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21501_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 02:58 | 2023-06-20 03:51 | 0.88861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.38064 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 425.1894 | 429.0501
3243027 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28159_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:03 | 2023-06-20 03:04 | 0.021389 | 0 | 10253 | 0 | 0 | 5 | 1588 | 0 | 16 | 0 | 46.6161 | 0 | 0 | 21.5637 | 16.7005 | 0 | 0.93752 | 85.8177
3243030 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 111009_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 04:01 | 0.79667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 672 | 0 | 31 | 0 | 12.9537 | 0 | 0 | 32.2149 | 465.7524 | 0 | 662.2029 | 1173.1238
3243030 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 05:28 | 2.235 | 0 | 9736 | 0 | 0 | 2 | 1260 | 0 | 3 | 0 | 3086.8217 | 0 | 0 | 525.8451 | 2892.7082 | 0 | 211.6609 | 6717.0358
3243030 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 06:05 | 2.8586 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1082.9577 | 0 | 0 | 5634.0199 | 771.1852 | 0 | 0 | 7488.1629
3243031 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 111009_34,5kVH24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 04:11 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.8581 | 0 | 0 | 0 | 2963.8581
3243031 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8289_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 04:16 | 1.0378 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 549 | 0 | 35 | 0 | 43.5155 | 0 | 0 | 468.7813 | 399.6953 | 0 | 420.0031 | 1331.9952
3243031 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 05:50 | 2.6081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 19 | 0 | 30.0973 | 0 | 0 | 0 | 1017.3815 | 0 | 58.259 | 1105.7377
3243031 | 4 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 05:51 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7227 | 0 | 0 | 88.7227
3243033 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH27 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 05:54 | 2.6664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 4 | 0 | 5.3735 | 0 | 0 | 0 | 280.7957 | 0 | 2.3531 | 288.5223
3243034 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8725_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:14 | 2023-06-20 06:55 | 3.6775 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 41 | 0 | 310.2339 | 0 | 0 | 0 | 870.849 | 0 | 1687.6539 | 2868.7368
3243057 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:27 | 2023-06-20 03:30 | 0.047222 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 11.8618 | 0 | 0 | 0 | 76.2122 | 0 | 0 | 88.0741
3243062 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 69_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 03:34 | 2023-06-20 04:41 | 1.1061 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 225.0535 | 0 | 0 | 0 | 93.5171 | 0 | 0 | 318.5706
3243063 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9093_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 03:40 | 2023-06-20 04:33 | 0.875 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9269
3243074 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:06 | 2023-06-20 04:07 | 0.016944 | 0 | 4843 | 0 | 0 | 1 | 655 | 0 | 3 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 1.2024 | 5.2034 | 0 | 0.0060472 | 20.7094
3243075 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH32 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:31 | 2023-06-20 06:48 | 3.2933 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 0 | 0 | 407.131 | 0 | 0 | 18.8007 | 205.6084 | 10547.3234 | 0 | 11178.8635
3243076 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21501_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:06 | 2023-06-20 04:11 | 0.086111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.036538 | 0 | 0 | 0 | 0.33768 | 0 | 41.1824 | 41.5566
3243078 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 20_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:09 | 2023-06-20 04:10 | 0.013889 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 2 | 0 | 5.1976 | 0 | 0 | 0 | 6.7749 | 0 | 0.053694 | 12.0262
3243080 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:18 | 2023-06-20 04:20 | 0.034722 | 0 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 28.8949 | 0 | 0 | 0 | 8.8321 | 0 | 9.9696 | 47.6967
3243082 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:23 | 2023-06-20 04:25 | 0.023889 | 0 | 4935 | 0 | 0 | 1 | 670 | 0 | 3 | 0 | 20.5016 | 0 | 0 | 1.6951 | 8.7521 | 0 | 0.0085256 | 30.9573
3243085 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:29 | 2023-06-20 04:30 | 0.0055556 | 0 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 4.3592
3243108 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27613_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 04:29 | 2023-06-20 08:52 | 4.3894 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 10 | 0 | 1811.1032 | 0 | 0 | 0 | 2242.5249 | 0 | 762.5367 | 4816.1649
3243115 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8289_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 05:55 | 2023-06-20 05:56 | 0.019444 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 22 | 0 | 0.72483 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 3.5218 | 6.307
3243119 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2214_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 05:27 | 2023-06-20 09:08 | 3.6836 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 697.2055 | 0 | 0 | 0 | 349.0003 | 0 | 0 | 1046.2058
3243121 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24405_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 06:24 | 2023-06-20 06:38 | 0.23806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924
3243123 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 06:33 | 2023-06-20 06:34 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095124 | 0 | 0 | 0 | 0.095124
3243128 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 06:43 | 2023-06-20 13:55 | 7.2092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.1536 | 0 | 0 | 0 | 226.0508 | 0 | 0 | 357.2044
3243129 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8767_0,4kVTR-1_D-1 | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 06:11 | 2023-06-20 08:57 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5215 | 0 | 715.2267 | 1140.7482
3243136 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28281_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:05 | 2023-06-20 09:25 | 2.3261 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 19.6393 | 0 | 0 | 0 | 119.0517 | 0 | 43.2439 | 181.9349
3243137 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28300_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:06 | 2023-06-20 10:16 | 3.1658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 0 | 183.3974 | 0 | 0 | 192.6204
3243141 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:11 | 2023-06-20 08:04 | 0.87861 | 7 | 474 | 2 | 3 | 1 | 157 | 0 | 0 | 11.0187 | 308.4707 | 1.4275 | 1.6779 | 2.8151 | 94.7545 | 0 | 0 | 420.1644
3243146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:31 | 2023-06-20 09:11 | 1.6617 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 172.0786 | 0 | 0 | 0 | 50.2614 | 0 | 0 | 222.34
3243149 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12543_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:40 | 2023-06-20 13:09 | 5.4858 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 223.5091 | 0 | 0 | 0 | 128.2653 | 0 | 0 | 351.7745
3243150 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:40 | 2023-06-20 14:03 | 6.3764 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 220.4061 | 0 | 0 | 0 | 281.3161 | 0 | 0 | 501.7222
3243154 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3232_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:44 | 2023-06-20 14:55 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3908 | 0 | 0 | 18.3908
3243156 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:52 | 2023-06-20 10:48 | 2.9319 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.6259 | 0 | 0 | 0 | 53.7441 | 0 | 0 | 94.37
3243158 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:57 | 2023-06-20 17:21 | 9.4022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7341 | 0 | 0 | 0 | 29.8882 | 0 | 0 | 37.6223
3243163 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29446_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 07:57 | 2023-06-20 09:09 | 1.2064 | 0 | 2932 | 0 | 1 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 571.54 | 0 | 0.74929 | 0 | 390.1724 | 0 | 9.1027 | 971.5644
3243165 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23738_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:11 | 2023-06-20 10:59 | 2.7994 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.3401 | 0 | 0.0056562 | 0 | 45.9867 | 0 | 0 | 64.3324
3243166 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:11 | 2023-06-20 17:08 | 8.9569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1739 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 8.3231
3243179 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:35 | 2023-06-20 08:40 | 0.088056 | 2 | 4147 | 0 | 21 | 20 | 610 | 5 | 0 | 0.56649 | 136.1477 | 0 | 0.96701 | 70.3406 | 82.8247 | 51.7656 | 0 | 342.6121
3243179 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH08 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:35 | 2023-06-20 08:39 | 0.071389 | 0 | 862 | 0 | 0 | 2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 29.4542 | 0 | 0 | 1.96 | 7.0717 | 3.7205 | 0.33359 | 42.5399
3243179 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH07 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:35 | 2023-06-20 08:44 | 0.1525 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7869 | 0 | 0 | 0 | 19.0617 | 0 | 0 | 47.8486
3243203 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:51 | 2023-06-20 09:38 | 0.76944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 84 | 0 | 0.49902 | 0 | 0 | 614.0115 | 1483.7438 | 0 | 3606.9438 | 5705.1981
3243210 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 850_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:52 | 2023-06-20 08:53 | 0.013889 | 0 | 27353 | 0 | 0 | 6 | 3604 | 0 | 13 | 0 | 68.8281 | 0 | 0 | 16.0553 | 61.714 | 0 | 2.126 | 148.7234
3243210 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 850_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:52 | 2023-06-20 09:17 | 0.41917 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 2 | 703 | 0 | 0 | 0 | 245.6633 | 0 | 0 | 187.2217 | 411.5591 | 0 | 0 | 844.4441
3243210 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 429_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:52 | 2023-06-20 09:48 | 0.92333 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99.8962 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 0 | 0 | 135.1422
3243210 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 877_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:52 | 2023-06-20 10:03 | 1.1833 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 281.2591 | 0 | 0 | 0 | 265.2244 | 0 | 0 | 546.4835
3243210 | 5 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 160_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:52 | 2023-06-20 12:41 | 3.8161 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 939.4461 | 0 | 0 | 0 | 1440.7798 | 0 | 0 | 2380.2259
3243228 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 08:59 | 2023-06-20 17:11 | 8.2053 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.2978 | 0 | 0 | 0 | 96.8666 | 0 | 0 | 183.1644
3243229 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23350_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 08:59 | 2023-06-20 15:54 | 6.9211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70.6179 | 0 | 0 | 0 | 741.8051 | 0 | 0 | 812.423
3243234 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:01 | 2023-06-20 17:02 | 8.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.1415 | 0 | 0 | 5351.7693 | 112.0205 | 29974.5599 | 0 | 35443.4913
3243242 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28342_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:06 | 2023-06-20 13:46 | 4.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 4.098
3243252 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | DM | 3234_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:12 | 2023-06-20 12:41 | 3.4778 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 2 | 0 | 681.7771 | 0 | 0 | 0 | 2636.194 | 0 | 41.9881 | 3359.9592
3243259 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2049_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:16 | 2023-06-20 14:46 | 5.4997 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.9094 | 0 | 0 | 0 | 5.7234 | 0 | 0 | 130.6328
3243268 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:22 | 2023-06-20 11:01 | 1.6517 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.4233 | 0 | 0 | 0 | 42.2552 | 0 | 0 | 88.6784
3243270 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4103_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:23 | 2023-06-20 16:00 | 6.6108 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 228.6619 | 0 | 0 | 0 | 133.1706 | 0 | 0 | 361.8324
3243286 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22784_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:24 | 2023-06-20 10:24 | 1.0011 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.4523 | 0 | 0 | 0 | 6.9149 | 0 | 0 | 155.3672
3243286 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27850_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:24 | 2023-06-20 10:21 | 0.93889 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.6381 | 0 | 0 | 0 | 24.6784 | 0 | 0 | 117.3165
3243286 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27850_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:24 | 2023-06-20 13:26 | 4.0353 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1098.8205 | 0 | 0 | 0 | 699.9192 | 0 | 0 | 1798.7397
3243288 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8428_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:28 | 2023-06-20 18:08 | 8.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.14755 | 0 | 0 | 0 | 412.0167 | 0 | 0 | 412.1643
3243295 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20939_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:31 | 2023-06-20 10:12 | 0.68194 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.2522 | 0 | 0 | 0 | 36.5421 | 0 | 0 | 58.7943
3243297 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31556_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:31 | 2023-06-20 12:27 | 2.9342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3758 | 0 | 0 | 0 | 8.9324 | 0 | 0 | 19.3082
3243303 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:37 | 2023-06-20 14:57 | 5.3322 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 485.0691 | 0 | 0 | 0 | 114.3679 | 0 | 0 | 599.4371
3243304 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18324_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:39 | 2023-06-20 10:21 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.507 | 0 | 9.6687 | 199.1757
3243321 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:47 | 2023-06-20 14:12 | 4.4103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035
3243322 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:49 | 2023-06-20 10:56 | 1.1283 | 7 | 173 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 27.5711 | 144.7572 | 0.010886 | 0 | 0 | 46.8914 | 0 | 0 | 219.2306
3243324 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:51 | 2023-06-20 14:35 | 4.7383 | 5 | 311 | 0 | 15 | 1 | 116 | 0 | 0 | 38.8385 | 692.8332 | 0 | 26.7334 | 146.1841 | 439.4193 | 0 | 0 | 1344.0085
3243325 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:51 | 2023-06-20 13:28 | 3.6167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.4246 | 0 | 0 | 0 | 65.3866 | 0 | 0 | 126.8113
3243329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28856_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:53 | 2023-06-20 10:42 | 0.83111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1783 | 0 | 0 | 0 | 24.7432 | 0 | 0 | 37.9215
3243341 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 09:52 | 2023-06-20 16:40 | 6.7972 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 515.5997 | 0 | 0 | 0 | 49.2143 | 0 | 0 | 564.8141
3243343 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 9369_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:04 | 2023-06-20 19:45 | 9.6794 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2964.6582 | 0 | 0 | 0 | 1027.0182 | 0 | 0 | 3991.6764
3243348 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12791_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:00 | 2023-06-20 12:03 | 2.045 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 342.3957 | 0 | 0 | 0 | 247.9895 | 0 | 0 | 590.3852
3243349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11110_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:01 | 2023-06-20 11:08 | 1.1092 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.8963 | 0 | 0 | 0 | 39.1948 | 0 | 0 | 66.0912
3243358 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:41 | 2023-06-20 16:00 | 6.3206 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.5826 | 0 | 0 | 0 | 93.4815 | 0 | 0 | 208.0642
3243368 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:08 | 2023-06-20 12:42 | 2.5597 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 107.2539 | 0 | 0 | 0 | 223.1235 | 0 | 0 | 330.3775
3243370 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1182_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:10 | 2023-06-20 10:56 | 0.76611 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.5038 | 0 | 0 | 0 | 13.4769 | 0 | 0 | 52.9808
3243373 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | DM | 29662_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:11 | 2023-06-20 14:24 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.4003 | 0 | 0 | 0 | 5623.4003
3243388 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:19 | 2023-06-20 17:08 | 6.8228 | 0 | 1468 | 0 | 9 | 1 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1758.6743 | 0 | 9.9442 | 145.1227 | 581.5195 | 85553.0078 | 0 | 88048.2685
3243400 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 10:29 | 2023-06-20 11:29 | 1.0064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5537
3243405 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26160_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:32 | 2023-06-20 17:00 | 6.4686 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66.3055 | 0 | 0.53288 | 0 | 165.9575 | 0 | 0 | 232.7958
3243414 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 10:39 | 2023-06-20 10:44 | 0.085833 | 2 | 250 | 0 | 6 | 7 | 95 | 1 | 0 | 0.55459 | 9.677 | 0 | 0.51269 | 7.0679 | 9.9226 | 0.39098 | 0 | 28.1258
3243421 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2814_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:44 | 2023-06-20 16:23 | 6.6486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.2398 | 0 | 0 | 0 | 567.3481 | 0 | 0 | 586.5879
3243428 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28415_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:44 | 2023-06-20 14:18 | 3.5636 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1317.4225 | 0 | 0 | 0 | 1019.1947 | 0 | 29.096 | 2365.7131
3243451 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18069_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:56 | 2023-06-20 12:15 | 1.3197 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 87.0835 | 0 | 0 | 0 | 97.3575 | 0 | 1.212 | 185.6531
3243458 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31820_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 10:58 | 2023-06-20 12:19 | 1.3425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0 | 0 | 1.6404
3243461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:00 | 2023-06-20 11:51 | 0.84306 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9631 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | 0 | 0 | 19.2593
3243466 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28865_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:02 | 2023-06-20 11:45 | 0.70278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6713 | 0 | 0 | 0 | 6.0397 | 0 | 0 | 9.711
3243473 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1118_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:06 | 2023-06-20 11:49 | 0.725 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3644
3243474 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21685_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:59 | 2023-06-20 11:49 | 0.84028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0 | 258.6753 | 0 | 98.6585 | 357.8735
3243476 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18335_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:07 | 2023-06-20 11:45 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5613 | 0 | 52.2605 | 472.8218
3243477 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:08 | 2023-06-20 19:09 | 8.0233 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 148.4058 | 0 | 0 | 0 | 1293.4735 | 0 | 0 | 1441.8792
3243482 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23111_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:11 | 2023-06-20 15:56 | 4.7497 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 165.9517 | 0 | 0 | 0 | 174.6371 | 0 | 0 | 340.5888
3243483 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1830_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:11 | 2023-06-20 12:45 | 1.5636 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.5744 | 0 | 0 | 0 | 46.0961 | 0 | 0 | 105.6705
3243485 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20852_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 10:06 | 2023-06-20 12:53 | 2.7792 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 544.6111 | 0 | 0 | 0 | 65.2462 | 0 | 0 | 609.8573
3243496 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 852_0,4kVTR-2_D-16 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:18 | 2023-06-20 12:14 | 0.93139 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.4248 | 0 | 0 | 0 | 10.9849 | 0 | 0 | 55.4097
3243498 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4086_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:18 | 2023-06-20 13:09 | 1.8467 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 63.4716
3243501 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2029_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:20 | 2023-06-20 13:19 | 1.9917 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9158 | 0 | 0 | 0 | 7.8839 | 0 | 0 | 33.7997
3243503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4009_10,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:21 | 2023-06-20 16:22 | 5.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.6499 | 0 | 0 | 0 | 176.7047 | 0 | 0 | 247.3546
3243506 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:24 | 2023-06-20 12:07 | 0.71861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.5031 | 0 | 0 | 0 | 15.0063 | 0 | 0 | 25.5095
3243508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24354_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 09:13 | 2023-06-20 14:30 | 5.2839 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.782 | 0 | 0 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | 153.6177
3243517 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26365_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:30 | 2023-06-20 17:00 | 5.4922 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 909.368 | 0 | 0 | 0 | 278.9787 | 0 | 0 | 1188.3466
3243523 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3182_0,4kVTR-1_D-17 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:35 | 2023-06-20 12:28 | 0.88111 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 30.8709 | 0 | 0 | 0 | 51.7911 | 0 | 44.5888 | 127.2508
3243524 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28300_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 10:25 | 2023-06-20 18:22 | 7.955 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.8225 | 0 | 0 | 0 | 601.8368 | 0 | 0 | 628.6593
3243531 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9522_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:39 | 2023-06-20 12:47 | 1.1422 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24.8855 | 0 | 0 | 0 | 222.4603 | 0 | 0 | 247.3458
3243532 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9353_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:39 | 2023-06-20 12:47 | 1.1406 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.3972 | 0 | 0 | 0 | 10.449 | 0 | 0 | 133.8461
3243536 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:40 | 2023-06-20 11:40 | 0.0027778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 19 | 0 | 0.044732 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0.72742 | 5.4956
3243551 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4092_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:45 | 2023-06-20 14:16 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2949 | 0 | 0 | 6.2949
3243553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21034_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:46 | 2023-06-20 12:31 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 498.6753 | 500.5595
3243555 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:47 | 2023-06-20 16:53 | 5.0944 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.9826 | 0 | 0 | 0 | 137.8889 | 0 | 0 | 223.8716
3243559 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8797_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:49 | 2023-06-20 13:27 | 1.6392 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 26.9638 | 0 | 0 | 0 | 20.285 | 0 | 4.1482 | 51.397
3243572 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:56 | 2023-06-20 12:31 | 0.58194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59053 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 0 | 0 | 4.6448
3243575 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12792_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 11:57 | 2023-06-20 13:22 | 1.4086 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 547.6169 | 0 | 0 | 0 | 304.0025 | 0 | 0 | 851.6194
3243587 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25794_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:08 | 2023-06-20 15:18 | 3.1681 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 59.978 | 0 | 0 | 0 | 41.7247 | 0 | 44.648 | 146.3506
3243588 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20864_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 12:08 | 2023-06-20 12:59 | 0.84861 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2971 | 0 | 0 | 0 | 46.5714 | 0 | 0 | 88.8685
3243595 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11099_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:14 | 2023-06-20 19:29 | 7.2553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8257
3243609 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28628_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:23 | 2023-06-20 13:25 | 1.0322 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 121.5567 | 0 | 0 | 0 | 15.1569 | 0 | 0 | 136.7135
3243614 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40970_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:27 | 2023-06-20 20:30 | 8.0544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.026459 | 0 | 0 | 20.2778
3243629 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1831_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:34 | 2023-06-20 20:50 | 8.2731 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252.9308 | 0 | 0 | 0 | 4.8029 | 0 | 0 | 257.7337
3243633 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11070_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:35 | 2023-06-20 12:45 | 0.1625 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.2673 | 0 | 0 | 0 | 13.1138 | 0 | 0 | 32.3811
3243636 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3567_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 12:34 | 2023-06-20 15:04 | 2.4972 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.0665 | 0 | 0 | 0 | 176.1094 | 0 | 0 | 257.1759
3243637 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18326_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 12:38 | 2023-06-20 16:15 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.0772 | 0 | 20.5734 | 915.6507
3243665 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25415_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:55 | 2023-06-20 13:45 | 0.83556 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 1 | 0 | 265.4332 | 0 | 0 | 81.1691 | 151.8834 | 0 | 7.1095 | 505.5953
3243670 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:57 | 2023-06-20 15:43 | 2.7625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6857 | 0 | 0 | 0 | 0.41165 | 0 | 0 | 2.0974
3243686 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28228_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 12:27 | 2023-06-20 12:27 | 0.0022222 | 1 | 474 | 0 | 2 | 3 | 74 | 2 | 1 | 8.2514e-05 | 0.24344 | 0 | 0.00064307 | 0.56158 | 0.21907 | 0.39707 | 0.0029685 | 1.4248
3243686 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28228_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 12:27 | 2023-06-20 18:04 | 5.6111 | 0 | 491 | 0 | 2 | 7 | 125 | 10 | 1 | 0 | 761.4378 | 0 | 0.30795 | 1783.6716 | 1930.0318 | 8843.5168 | 694.2841 | 14013.25
3243693 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 13:24 | 2023-06-20 17:40 | 4.2739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 12.249
3243708 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9457_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 11:42 | 2023-06-20 16:28 | 4.7611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15.5328 | 0 | 0 | 0 | 480.0607 | 0 | 0 | 495.5935
3243712 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18003_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:47 | 2023-06-20 17:13 | 4.4361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.3244 | 0 | 0 | 0 | 52.607 | 0 | 0 | 110.9314
3243719 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 13:56 | 2023-06-20 16:24 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.1623 | 0 | 0 | 0 | 1060.1623
3243743 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3614_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:12 | 2023-06-20 18:23 | 4.1881 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.9256 | 0 | 0 | 0 | 153.7387 | 0 | 0 | 258.6643
3243746 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11640_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:21 | 2023-06-20 22:19 | 7.9692 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.2192 | 0 | 0 | 0 | 12.5589 | 0 | 0 | 76.7781
3243755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:32 | 2023-06-20 15:25 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6439 | 0 | 0 | 77.6439
3243763 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22115_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:09 | 2023-06-20 15:03 | 0.90722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0279 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 8.3209
3243765 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:43 | 2023-06-20 21:00 | 6.2811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2185
3243771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40110_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 14:46 | 2023-06-20 17:04 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0457 | 0 | 0 | 22.0457
3243783 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11137_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 14:58 | 2023-06-20 16:04 | 1.0922 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 32.8254 | 0 | 0 | 0 | 376.5046 | 0 | 0 | 409.3299
3243797 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3547_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:10 | 2023-06-20 23:47 | 8.6197 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.6116 | 0 | 0 | 0 | 591.6592 | 0 | 148.7819 | 785.0528
3243799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29403_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 15:10 | 2023-06-20 17:04 | 1.9025 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.7811 | 0 | 0 | 0 | 185.2442 | 0 | 0 | 287.0253
3243800 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:11 | 2023-06-20 18:48 | 3.6136 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.1781 | 0 | 0 | 0 | 175.1884 | 0 | 0 | 214.3665
3243815 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26517_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:49 | 2023-06-20 15:29 | 0.67056 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 1 | 0 | 218.5517 | 0 | 0 | 66.5321 | 117.6359 | 0 | 6.4739 | 409.1937
3243827 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9271_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:29 | 2023-06-21 00:20 | 8.8425 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2317
3243832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:34 | 2023-06-20 18:50 | 3.2647 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4774 | 0 | 0 | 0 | 220.3894 | 0 | 0 | 241.8668
3243833 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23171_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:38 | 2023-06-20 19:47 | 4.1575 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.0397 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0 | 41.6413
3243835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22673_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:38 | 2023-06-20 22:33 | 6.9164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4424
3243846 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2222_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:41 | 2023-06-20 20:54 | 5.2189 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 386.7055 | 0 | 0 | 0 | 35.2592 | 0 | 0 | 421.9646
3243848 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 13:31 | 2023-06-20 18:55 | 5.4 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1798.2187 | 0 | 0 | 0 | 3205.1032 | 0 | 0 | 5003.3219
3243850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27155_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 14:07 | 2023-06-20 15:09 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2373 | 0 | 0 | 78.2373
3243853 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28809_34,5kVH01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-12 08:40 | 2023-06-12 12:00 | 3.3314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5535 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0 | 0 | 16.5349
3243855 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:44 | 2023-06-20 16:34 | 0.82083 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 236.5938 | 0 | 0 | 0 | 190.2596 | 0 | 0 | 426.8535
3243859 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:48 | 2023-06-20 18:47 | 2.9883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 0 | 0 | 0 | 0.55508 | 0 | 0 | 5.0495
3243860 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25255_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 15:30 | 2023-06-20 19:30 | 3.9989 | 0 | 317 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 375.8158 | 0 | 0 | 83.8135 | 336.073 | 0 | 42.4404 | 838.1427
3243871 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31251_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:00 | 2023-06-20 16:25 | 0.42083 | 0 | 7488 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 2 | 0 | 592.3268 | 0 | 0 | 0 | 416.6572 | 0 | 4.6764 | 1013.6604
3243887 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24401_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:22 | 2023-06-20 17:44 | 1.3642 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 108.1254 | 0 | 0.0016446 | 5.5924 | 123.2974 | 0 | 16.6443 | 253.6612
3243887 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24207_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:22 | 2023-06-20 19:19 | 2.9436 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 13.3026 | 10.1878 | 0 | 0 | 282.2971 | 151.6983 | 0 | 0 | 457.4859
3243899 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22142_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:25 | 2023-06-20 22:28 | 6.0561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5872 | 0 | 0 | 0 | 7.0191 | 0 | 0 | 14.6063
3243911 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23480_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:33 | 2023-06-20 23:53 | 7.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5504 | 0 | 0 | 15.5504
3243982 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:44 | 2023-06-20 18:16 | 1.5394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9894 | 0 | 0 | 0 | 0.95506 | 0 | 0 | 7.9444
3243986 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:49 | 2023-06-20 17:40 | 0.85194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0168
3243990 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3486_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-20 17:35 | 0.59278 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 6 | 0 | 149.2614 | 0 | 0 | 0 | 390.3456 | 0 | 68.333 | 607.94
3243990 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3486_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-20 17:51 | 0.865 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 171.7418 | 0 | 0 | 0 | 271.1523 | 0 | 4.1387 | 447.0327
3243990 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3477_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-20 18:23 | 1.4014 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.3902 | 0 | 0 | 0 | 36.3699 | 0 | 0 | 58.7601
3243990 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3478_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-20 18:05 | 1.0928 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 336.6411 | 0 | 0 | 0 | 82.5181 | 0 | 0 | 419.1592
3243990 | 5 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3908_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-20 18:44 | 1.7511 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 312.392
3243990 | 6 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3325_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-20 18:57 | 1.9578 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 635.5575 | 0 | 0 | 0 | 897.478 | 0 | 70.3459 | 1603.3814
3243997 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:03 | 2023-06-20 18:27 | 1.4064 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2763 | 0 | 0 | 0 | 18.0745 | 0 | 0 | 29.3508
3243998 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31529_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 12:02 | 2023-06-20 21:00 | 8.9614 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 379.2355 | 0 | 0 | 0 | 305.14 | 0 | 0 | 684.3755
3243999 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:07 | 2023-06-20 22:55 | 5.8 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 187.1319 | 0 | 0 | 0 | 225.4845 | 0 | 0 | 412.6164
3244003 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:09 | 2023-06-20 19:15 | 2.1081 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.0474 | 0 | 0 | 0 | 5.6721 | 0 | 0 | 73.7194
3244012 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26365_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:03 | 2023-06-20 17:29 | 0.43167 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.2609 | 0 | 0 | 0 | 28.402 | 0 | 0 | 119.6628
3244018 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28184_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:01 | 2023-06-20 18:16 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7859 | 0 | 149.7595 | 180.5453
3244026 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:21 | 2023-06-20 18:33 | 1.1919 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102.5819 | 0 | 0 | 0 | 13.2903 | 0 | 0 | 115.8722
3244027 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26160_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:10 | 2023-06-20 22:07 | 4.9431 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.2219 | 0 | 0.8244 | 0 | 123.9036 | 0 | 0 | 197.95
3244032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9585_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:26 | 2023-06-20 18:40 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1279 | 15.5941 | 130.71 | 0 | 368.432
3244057 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22133_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:53 | 2023-06-21 00:46 | 6.8825 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.9779 | 0 | 0 | 0 | 5.8853 | 0 | 0 | 79.8631
3244066 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26394_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:07 | 2023-06-20 20:05 | 1.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0.085822 | 0 | 0 | 1.6079
3244069 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:08 | 2023-06-20 19:08 | 0.99722 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 330.2014 | 0 | 0 | 0 | 178.6602 | 0 | 0 | 508.8616
3244085 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:20 | 2023-06-20 18:50 | 0.50583 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5599 | 0 | 0 | 0 | 5.1284 | 0 | 0 | 13.6883
3244090 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:25 | 2023-06-20 20:34 | 2.1503 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.2857 | 0 | 0 | 0 | 30.5891 | 0 | 0 | 73.8748
3244113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:05 | 2023-06-20 23:14 | 6.1486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8642
3244114 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:32 | 2023-06-20 22:35 | 5.0422 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 394.4333 | 0 | 0 | 0 | 178.448 | 0 | 0 | 572.8813
3244118 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3192_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:41 | 2023-06-20 21:57 | 3.2622 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 798.5397 | 0 | 0 | 0 | 228.8769 | 0 | 0 | 1027.4166
3244162 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26365_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:04 | 2023-06-20 23:07 | 4.0469 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.8342 | 0 | 0 | 0 | 28.2817 | 0 | 0 | 142.1158
3244174 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25841_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:11 | 2023-06-21 03:06 | 7.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5105
3244183 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28300_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:49 | 2023-06-20 21:11 | 2.365 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.3824 | 0 | 0 | 0 | 165.4426 | 0 | 0 | 174.825
3244184 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:18 | 2023-06-20 19:39 | 0.34972 | 3 | 705 | 0 | 2 | 3 | 107 | 5 | 0 | 7.6052 | 62.8832 | 0 | 0.12731 | 9.3174 | 26.3523 | 630.1134 | 0 | 736.3988
3244191 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:26 | 2023-06-20 20:43 | 3.2761 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 147.0212 | 0 | 0 | 0 | 95.2752 | 0 | 0 | 242.2964
3244201 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:30 | 2023-06-21 04:14 | 8.7297 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138.9723 | 0 | 0 | 0 | 153.2524 | 0 | 0 | 292.2247
3244202 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:20 | 2023-06-21 04:47 | 9.4453 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.4804 | 0 | 0 | 0 | 37.2258 | 0 | 0 | 89.7062
3244206 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23535_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:56 | 2023-06-20 22:08 | 3.2025 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.9803 | 0 | 0.089163 | 0 | 7.1873 | 0 | 0 | 76.2568
3244218 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28506_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:45 | 2023-06-21 01:40 | 5.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6116 | 0 | 0 | 22.6116
3244223 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:53 | 2023-06-20 20:19 | 0.42944 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.8486 | 0 | 0 | 0 | 2.3084 | 0 | 0 | 38.1569
3244226 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 19:54 | 2023-06-20 20:06 | 0.18861 | 0 | 70 | 0 | 7 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.4645 | 0 | 0.40521 | 1.2555 | 6.7521 | 0 | 0 | 14.8773
3244241 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18247_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 17:17 | 2023-06-20 22:46 | 5.4867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7979 | 0 | 0 | 0 | 25.4144 | 0 | 0 | 38.2123
3244268 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH06 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:19 | 2023-06-20 20:20 | 0.0083333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059794 | 0 | 0 | 0.098176 | 0 | 0 | 0 | 0.15797
3244278 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25978_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 18:47 | 2023-06-20 21:54 | 3.1153 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1452.6108 | 0 | 0 | 0 | 311.0259 | 0 | 0 | 1763.6367
3244280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20813_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:24 | 2023-06-21 02:53 | 6.4906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5261 | 0 | 0 | 0 | 2.4223 | 0 | 0 | 15.9485
3244300 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27175_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:45 | 2023-06-20 22:06 | 1.3544 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.0776 | 0 | 0 | 0 | 20.8276 | 0 | 0 | 60.9052
3244304 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4345_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:54 | 2023-06-20 23:06 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33775 | 0 | 0 | 0.33775
3244308 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:56 | 2023-06-20 21:00 | 0.080556 | 23 | 6384 | 2 | 108 | 22 | 1174 | 29 | 0 | 15.9249 | 117.6562 | 1.553 | 1.9474 | 46.315 | 58.7932 | 319.8328 | 0 | 562.0225
3244318 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27013_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:02 | 2023-06-21 01:23 | 4.3458 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8477
3244319 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9621_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:04 | 2023-06-21 01:00 | 3.9281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8389 | 0 | 0 | 0 | 44.1971 | 0 | 0 | 57.036
3244325 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:12 | 2023-06-21 06:44 | 9.5289 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 147.7928 | 0 | 0 | 0 | 75.271 | 0 | 0 | 223.0638
3244328 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:13 | 2023-06-20 22:31 | 1.3083 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.0886 | 0 | 0 | 0 | 7.3127 | 0 | 0 | 100.4013
3244335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:57 | 2023-06-20 23:01 | 2.0639 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 182.2412 | 0 | 0 | 0 | 125.2562 | 0 | 0 | 307.4973
3244374 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:52 | 2023-06-20 22:01 | 0.15556 | 14 | 3395 | 1 | 57 | 10 | 653 | 15 | 0 | 5.219 | 131.1868 | 2.6027 | 0.8745 | 30.1934 | 54.7397 | 429.0619 | 0 | 653.8781
3244374 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26630_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:52 | 2023-06-20 22:03 | 0.19333 | 10 | 3950 | 1 | 72 | 13 | 758 | 16 | 0 | 52.6044 | 159.6834 | 0.026218 | 2.2105 | 65.1875 | 82.2882 | 191.4154 | 0 | 553.4157
3244374 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:52 | 2023-06-20 22:08 | 0.27528 | 14 | 2162 | 1 | 105 | 8 | 757 | 4 | 0 | 3.5534 | 156.9425 | 0.32705 | 4.0588 | 3.8382 | 72.6277 | 73.101 | 0 | 314.4485
3244374 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:52 | 2023-06-20 22:07 | 0.25278 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 19.2155 | 0 | 0.0069976 | 0 | 11.2401 | 0 | 3.0836 | 33.5462
3244396 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8818_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:23 | 2023-06-21 06:30 | 8.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.2292 | 0 | 1475.3508 | 2126.58
3244398 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22546_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:25 | 2023-06-21 00:07 | 1.6992 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 139.6314 | 0 | 0 | 0 | 44.3256 | 0 | 0 | 183.9569
3244403 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:29 | 2023-06-20 23:51 | 1.3589 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 184.1038 | 0 | 0 | 0 | 141.4442 | 0 | 0 | 325.548
3244403 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:29 | 2023-06-21 00:05 | 1.5961 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 8 | 2824 | 1 | 3 | 0 | 561.2811 | 0 | 0 | 2957.343 | 2904.1971 | 482.7523 | 50.8462 | 6956.4196
3244406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:36 | 2023-06-21 00:06 | 1.5019 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 | 11 | 0 | 19.6621 | 0 | 0 | 283.1606 | 267.9297 | 9666.7849 | 2509.6798 | 12747.2171
3244409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27024_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:37 | 2023-06-20 23:47 | 1.1686 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 1 | 0 | 2445.5786 | 0 | 0 | 0 | 583.2184 | 0 | 2.1911 | 3030.9881
3244420 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 22:45 | 2023-06-20 22:45 | 0.0083333 | 9 | 2989 | 1 | 51 | 12 | 521 | 14 | 0 | 1.623 | 4.3066 | 0.0012378 | 0.058082 | 2.6064 | 2.8577 | 7.5808 | 0 | 19.0338
3244429 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27525_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 20:07 | 2023-06-21 05:21 | 9.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051
3244444 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 23:22 | 2023-06-21 08:48 | 9.4297 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 186.2411 | 0 | 0 | 0 | 113.5144 | 0 | 0 | 299.7555
3244461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22410_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 23:54 | 2023-06-21 00:27 | 0.54528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47127
3244462 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12538_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 23:57 | 2023-06-21 01:24 | 1.4489 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.9524 | 0 | 0 | 0 | 8.8252 | 0 | 0 | 106.7776
3244464 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12539_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 23:58 | 2023-06-21 01:24 | 1.4386 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.777 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 104.3592
3244466 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2119_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-20 23:59 | 2023-06-21 03:30 | 3.5022 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1182.4233 | 0 | 0 | 0 | 502.2615 | 0 | 0 | 1684.6848
3244467 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25888_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 23:40 | 2023-06-21 07:41 | 8.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12979
3244468 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3414_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:02 | 2023-06-21 02:30 | 2.4656 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1044.587 | 0 | 0 | 171.5684 | 182.9854 | 0 | 0 | 1399.1409
3244469 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31625_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:07 | 2023-06-21 03:04 | 2.9581 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 160.8676 | 0 | 0 | 0 | 498.323 | 0 | 119.6245 | 778.8152
3244471 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31241_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:08 | 2023-06-21 03:06 | 2.9686 | 0 | 310 | 0 | 0 | 3 | 311 | 2 | 56 | 0 | 178.3531 | 0 | 0 | 619.8116 | 2648.0778 | 413.4658 | 3279.4475 | 7139.1558
3244473 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31918_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:09 | 2023-06-21 03:02 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6919 | 0 | 218.6919
3244476 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4646_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:19 | 2023-06-21 02:40 | 2.3469 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.9723 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 121.0524
3244480 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 789_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:28 | 2023-06-21 04:06 | 3.6381 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 659.6169 | 0 | 0 | 0 | 338.6662 | 0 | 0 | 998.283
3244481 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 788_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 00:28 | 2023-06-21 03:05 | 2.6194 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 479.3531 | 0 | 0 | 0 | 84.7202 | 0 | 0 | 564.0733
3244482 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28339_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:28 | 2023-06-21 01:42 | 1.2269 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 376.7811 | 0 | 0 | 0 | 165.5326 | 0 | 0 | 542.3137
3244485 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 69_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:30 | 2023-06-21 00:32 | 0.025 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5.6481 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 8.0432
3244487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21289_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:36 | 2023-06-21 00:36 | 0.0125 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 | 11 | 0 | 0.15523 | 0 | 0 | 2.1503 | 2.0523 | 72.6813 | 19.6408 | 96.6799
3244488 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28205_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:37 | 2023-06-21 00:38 | 0.015556 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 2 | 0 | 4.6477 | 0 | 0 | 0 | 1.6066 | 0 | 0.18801 | 6.4423
3244492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27250_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:42 | 2023-06-21 00:43 | 0.016389 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 | 0.3436 | 0 | 0 | 1.4287
3244493 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31949_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:46 | 2023-06-21 00:47 | 0.015556 | 0 | 7412 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1 | 11 | 0 | 19.9573 | 0 | 0 | 0 | 10.268 | 19.1065 | 7.286 | 56.6178
3244495 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18335_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:48 | 2023-06-21 00:49 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2357 | 0 | 0.23508 | 6.4708
3244501 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18301_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 00:58 | 2023-06-21 01:10 | 0.21028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 5 | 0 | 0.00065814 | 0 | 0 | 0 | 22.3232 | 0 | 1.2453 | 23.5692
3244504 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:02 | 2023-06-21 01:03 | 0.017778 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 0 | 0.31795 | 0 | 0 | 2.2241
3244506 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9188_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:06 | 2023-06-21 01:50 | 0.73361 | 0 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 557.4388 | 0 | 0 | 0 | 141.6698 | 0 | 0 | 699.1087
3244508 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8663_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:06 | 2023-06-21 01:33 | 0.44722 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 105.2058 | 0 | 0 | 0 | 53.9312 | 0 | 0 | 159.137
3244511 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 799_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:10 | 2023-06-21 01:11 | 0.0027778 | 0 | 7992 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 5 | 0 | 3.8858 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0.42088 | 6.107
3244512 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-20 23:00 | 2023-06-21 08:36 | 9.6072 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.4971 | 0 | 0 | 0 | 18.7776 | 0 | 0 | 101.2748
3244517 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12392_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:15 | 2023-06-21 01:16 | 0.028611 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.6469 | 0 | 0 | 40.4342 | 1.8475 | 0 | 0 | 56.9287
3244518 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20191_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 01:15 | 2023-06-21 02:16 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8201 | 494.8716 | 82.8622 | 600.5539
3244527 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:23 | 2023-06-21 01:25 | 0.030556 | 0 | 656 | 0 | 0 | 2 | 750 | 5 | 43 | 0 | 8.5876 | 0 | 0 | 0.87339 | 13.4353 | 276.024 | 19.5183 | 318.4386
3244532 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29678_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:30 | 2023-06-21 01:31 | 0.0086111 | 0 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 4.9735
3244535 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9583_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:32 | 2023-06-21 01:33 | 0.016944 | 0 | 5648 | 0 | 0 | 8 | 534 | 0 | 0 | 0 | 16.7269 | 0 | 0 | 13.1892 | 14.6816 | 0 | 0 | 44.5978
3244536 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:37 | 2023-06-21 08:55 | 7.2978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6029
3244537 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31668_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:38 | 2023-06-21 01:40 | 0.021667 | 1 | 793 | 0 | 0 | 7 | 95 | 0 | 8 | 8.015 | 5.6822 | 0 | 0 | 29.09 | 55.6032 | 0 | 4.5088 | 102.8991
3244539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24041_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 01:17 | 2023-06-21 03:32 | 2.2531 | 0 | 5275 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1393.369 | 0 | 0 | 549.5276 | 269.095 | 0 | 0 | 2211.9915
3244540 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28412_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 01:45 | 2023-06-21 03:06 | 1.3567 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 231.2013 | 0 | 0 | 0 | 167.6555 | 0 | 0 | 398.8568
3244542 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18324_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:45 | 2023-06-21 01:47 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0 | 0.22777 | 6.1908
3244545 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20685_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 01:49 | 2023-06-21 01:51 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 1.3662
3244549 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3050_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 01:58 | 2023-06-21 02:01 | 0.04 | 1 | 1551 | 0 | 0 | 2 | 586 | 0 | 0 | 4.556 | 15.3858 | 0 | 0 | 21.175 | 26.238 | 0 | 0 | 67.3547
3244551 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1455_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:07 | 2023-06-21 02:09 | 0.021389 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 4 | 0 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 4.1969 | 0 | 1.4776 | 7.5034
3244552 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31730_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:10 | 2023-06-21 02:12 | 0.023611 | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 18 | 0 | 67.2249 | 0 | 0 | 0 | 20.0809 | 0 | 3.4804 | 90.7862
3244555 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18032_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:13 | 2023-06-21 02:14 | 0.026389 | 0 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 3 | 0 | 13.1894 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0 | 0.17705 | 17.6717
3244556 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18240_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 02:20 | 2023-06-21 04:17 | 1.9447 | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 584.6394 | 0 | 0 | 0 | 289.0329 | 0 | 0.48734 | 874.1597
3244558 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31965_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:45 | 2023-06-21 02:46 | 0.014444 | 0 | 973 | 0 | 0 | 5 | 206 | 0 | 6 | 0 | 5.8626 | 0 | 0 | 6.2014 | 7.5039 | 0 | 1.2809 | 20.8488
3244560 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:48 | 2023-06-21 02:48 | 0.013889 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.83852 | 0 | 0 | 0 | 0.10554 | 0 | 0 | 0.94406
3244564 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8765_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:53 | 2023-06-21 02:54 | 0.0052778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 14 | 0 | 0.064015 | 0 | 0 | 0 | 1.5763 | 0 | 0.086641 | 1.727
3244572 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 02:46 | 2023-06-21 12:04 | 9.3058 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38.6816 | 0 | 0 | 0 | 451.8899 | 0 | 0 | 490.5714
3244576 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29633_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:13 | 2023-06-21 03:14 | 0.022222 | 0 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 2 | 0 | 13.9938 | 0 | 0 | 0 | 7.9901 | 0 | 0.010577 | 21.9945
3244578 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8801_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:20 | 2023-06-21 03:21 | 0.016667 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 1 | 190 | 3 | 6 | 0 | 4.3629 | 0 | 0 | 1.0928 | 3.6057 | 33.0692 | 3.5445 | 45.6752
3244580 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8801_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:21 | 2023-06-21 03:23 | 0.028056 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 1 | 190 | 3 | 6 | 0 | 7.3443 | 0 | 0 | 1.8396 | 6.0696 | 55.6665 | 5.9666 | 76.8866
3244585 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20090_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:23 | 2023-06-21 04:33 | 1.1586 | 0 | 17399 | 0 | 0 | 4 | 1401 | 1 | 14 | 0 | 3057.1184 | 0 | 0 | 517.4849 | 1020.8029 | 22.7091 | 296.5178 | 4914.6331
3244616 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:45 | 2023-06-21 03:47 | 0.038889 | 0 | 38924 | 0 | 0 | 7 | 3011 | 2 | 6 | 0 | 239.8232 | 0 | 0 | 73.1755 | 91.3267 | 49.427 | 1.2508 | 455.0033
3244625 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:55 | 2023-06-21 05:16 | 1.3472 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 271.3664 | 0 | 0 | 0 | 170.8468 | 0 | 10.172 | 452.3851
3244625 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8753_10,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 03:55 | 2023-06-21 06:28 | 2.5556 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 4 | 0 | 265.4137 | 0 | 0 | 0 | 486.4237 | 0 | 150.4378 | 902.2753
3244820 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18012_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 04:27 | 2023-06-21 04:28 | 0.016389 | 0 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 3 | 0 | 8.0235 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | 0 | 0.1102 | 10.7281
3244821 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26204_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 04:37 | 2023-06-21 06:37 | 1.9925 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.0272 | 0 | 0 | 0 | 41.2269 | 0 | 0 | 83.2541
3244841 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | TM Fideri | 111015_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 04:12 | 2023-06-21 04:28 | 0.27194 | 0 | 207000 | 0 | 1 | 31 | 19205 | 20 | 257 | 0 | 8886.0202 | 0 | 0.079932 | 2074.5278 | 3276.5822 | 1369.3538 | 1240.7942 | 16847.3582
3245011 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 05:23 | 2023-06-21 09:59 | 4.5978 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0576 | 0 | 0 | 0 | 30.5243 | 0 | 0 | 53.5819
3245013 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 05:45 | 2023-06-21 15:30 | 9.7511 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170.5984 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 0 | 0 | 173.0301
3245016 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27613_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 21:20 | 2023-06-21 13:25 | 16.0817 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 549.9141 | 0 | 0 | 0 | 233.5886 | 0 | 0 | 783.5028
3245019 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29403_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 06:48 | 2023-06-21 09:12 | 2.4075 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.87 | 0 | 0 | 0 | 27.7939 | 0 | 0 | 142.6639
3245027 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9621_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 07:36 | 2023-06-21 10:32 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0866 | 0 | 0 | 42.0866
3245034 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23049_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 07:33 | 2023-06-21 09:23 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1.3953
3245036 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:08 | 2023-06-21 08:10 | 0.027222 | 0 | 70 | 0 | 7 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.78979 | 0 | 0.053022 | 0.16519 | 0.98707 | 0 | 0 | 1.9951
3245037 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:08 | 2023-06-21 17:31 | 9.3697 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 144.7464 | 0 | 0 | 0 | 193.207 | 0 | 0 | 337.9533
3245038 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:10 | 2023-06-21 08:11 | 0.0275 | 3 | 865 | 0 | 5 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0.16656 | 4.01 | 0 | 0.034325 | 0 | 0.95302 | 15.6133 | 0 | 20.7772
3245044 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18225_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:24 | 2023-06-21 12:43 | 4.3228 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 105.781 | 0 | 0 | 0 | 182.3189 | 0 | 149.1367 | 437.2366
3245051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:39 | 2023-06-21 18:00 | 9.3547 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6697 | 0 | 0 | 0 | 14.1115 | 0 | 0 | 41.7811
3245053 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9377_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:46 | 2023-06-21 10:28 | 1.7006 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.1853 | 0 | 0 | 0 | 56.6124 | 0 | 0 | 108.7977
3245054 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:49 | 2023-06-21 11:12 | 2.3806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 4.9617 | 0 | 0 | 7.2146
3245056 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:55 | 2023-06-21 09:16 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0 | 0 | 0.20691
3245059 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24103_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 08:58 | 2023-06-21 14:20 | 5.3636 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 613.3979 | 0 | 0 | 0 | 166.7666 | 0 | 0 | 780.1645
3245066 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28792_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 08:59 | 2023-06-21 09:09 | 0.15861 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 4 | 0 | 8.7751 | 0 | 0 | 0 | 42.2398 | 126.0139 | 30.8428 | 207.8716
3245068 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31007_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:07 | 2023-06-21 17:00 | 7.8753 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2160.9152 | 0 | 0 | 0 | 958.8853 | 0 | 0 | 3119.8005
3245069 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31007_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:08 | 2023-06-21 17:00 | 7.8708 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2809.0586 | 0 | 0 | 0 | 1671.171 | 0 | 0 | 4480.2296
3245074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3367_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:09 | 2023-06-21 12:58 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4531 | 0 | 0 | 145.4531
3245077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:11 | 2023-06-21 12:51 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4512 | 0 | 0 | 3.4512
3245078 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9390_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:12 | 2023-06-21 09:34 | 0.37306 | 0 | 666 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.4273 | 0 | 0 | 47.8826 | 144.9073 | 0 | 0 | 246.2172
3245078 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9390_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:12 | 2023-06-21 10:39 | 1.4478 | 0 | 4970 | 0 | 0 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1322.0671 | 0 | 0 | 121.5569 | 1279.626 | 0 | 0 | 2723.2501
3245078 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9069_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:12 | 2023-06-21 10:51 | 1.645 | 0 | 469 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 245.0091 | 0 | 0 | 411.1563 | 970.1028 | 0 | 0 | 1626.2682
3245078 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9213_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:12 | 2023-06-21 13:45 | 4.5561 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1379.6083 | 0 | 0 | 7013.222 | 840.1637 | 0 | 0 | 9232.994
3245078 | 5 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9844_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:12 | 2023-06-21 13:54 | 4.6983 | 0 | 2949 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2716.5914 | 0 | 0 | 81.0204 | 1407.0242 | 0 | 0 | 4204.636
3245080 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24092_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:07 | 2023-06-21 12:14 | 3.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74538
3245081 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4902_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:15 | 2023-06-21 17:33 | 8.2983 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 600.1642 | 0 | 0 | 0 | 124.1233 | 0 | 0 | 724.2875
3245089 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:20 | 2023-06-21 11:39 | 2.3181 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.1779 | 0 | 0 | 0 | 39.3311 | 0 | 0 | 81.5091
3245095 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:18 | 2023-06-21 10:59 | 1.6769 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 183.4125 | 0 | 0 | 0 | 245.9424 | 0 | 0 | 429.3549
3245096 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:27 | 2023-06-21 09:44 | 0.2825 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 126.2419 | 0 | 0 | 0 | 91.1367 | 0 | 0 | 217.3786
3245100 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:28 | 2023-06-21 11:34 | 2.1017 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7046
3245104 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31663_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:31 | 2023-06-21 13:18 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4116 | 0 | 0 | 105.4116
3245105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:21 | 2023-06-21 15:11 | 5.8322 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 545.588 | 0 | 0 | 0 | 128.4834 | 0 | 0 | 674.0714
3245107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:32 | 2023-06-21 14:24 | 4.87 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 77.4698 | 0 | 0 | 0 | 294.6945 | 0 | 31.7956 | 403.9599
3245109 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 20856_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:24 | 2023-06-21 10:24 | 1.0053 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.4183 | 0 | 0 | 0 | 58.2591 | 0 | 0 | 158.6773
3245111 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:36 | 2023-06-21 11:31 | 1.9189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0697 | 0 | 0 | 0 | 15.8291 | 0 | 0 | 19.8988
3245112 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27525_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:36 | 2023-06-21 14:58 | 5.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 90.4134 | 0 | 0 | 0 | 201.314 | 0 | 119.2697 | 410.9971
3245113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:37 | 2023-06-21 19:08 | 9.5239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8384 | 0 | 0 | 0 | 88.8381 | 0 | 0 | 107.6765
3245115 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:40 | 2023-06-21 17:00 | 7.3397 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 586.4968 | 0 | 0 | 0 | 402.2715 | 0 | 0 | 988.7683
3245116 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:40 | 2023-06-21 17:00 | 7.3339 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 396.5597 | 0 | 0 | 0 | 168.5391 | 0 | 0 | 565.0989
3245127 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1061_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:46 | 2023-06-21 10:55 | 1.1439 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 7 | 0 | 323.8726 | 0 | 0 | 0 | 741.3596 | 0 | 125.2763 | 1190.5085
3245128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG/OG Transformatörü | 28867_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 09:47 | 2023-06-21 11:09 | 1.3633 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4481 | 0 | 1.064 | 0 | 13.3312 | 0 | 0 | 35.8433
3245133 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:45 | 2023-06-21 14:31 | 4.7731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3723 | 0 | 0 | 0 | 0.74844 | 0 | 0 | 8.1207
3245136 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4090_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:58 | 2023-06-21 11:46 | 1.8069 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4846 | 0 | 0 | 0 | 170.2192 | 0 | 0 | 220.7038
3245137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 705_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:00 | 2023-06-21 10:33 | 0.55806 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.5225 | 0 | 0 | 0 | 13.2781 | 0 | 0 | 29.8005
3245140 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25958_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 07:47 | 2023-06-21 16:57 | 9.1742 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284.355 | 0 | 0 | 0 | 39.2588 | 0 | 0 | 323.6138
3245145 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20300_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:03 | 2023-06-21 13:21 | 3.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79774 | 0 | 46.0567 | 0 | 0 | 46.8545
3245148 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24293_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:05 | 2023-06-21 11:56 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2818 | 2.2014 | 0 | 0 | 57.4831
3245149 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:05 | 2023-06-21 11:11 | 1.0925 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.9137 | 0 | 0 | 0 | 24.5967 | 0 | 0 | 55.5104
3245155 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3239_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:11 | 2023-06-21 17:08 | 6.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.8052 | 4098.7049 | 0 | 4641.5101
3245159 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:13 | 2023-06-21 17:26 | 7.215 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 183.0103 | 0 | 0 | 0 | 708.9737 | 0 | 0 | 891.984
3245161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:15 | 2023-06-21 15:48 | 5.5544 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 239.7914 | 0 | 0 | 0 | 170.4143 | 0 | 0 | 410.2057
3245162 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:15 | 2023-06-21 16:58 | 6.7092 | 0 | 490 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 640.7491 | 0 | 5.2477 | 0 | 258.7713 | 0 | 0 | 904.7682
3245163 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25033_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:16 | 2023-06-21 16:58 | 6.7036 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195.3535 | 0 | 0.49662 | 0 | 7.2415 | 0 | 0 | 203.0916
3245164 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31854_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:10 | 2023-06-21 13:57 | 3.785 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2 | 8 | 0 | 4.7807 | 0 | 0 | 450.2177 | 4671.3377 | 2111.6956 | 1624.7434 | 8862.7751
3245167 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1359_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:45 | 2023-06-21 15:21 | 5.5961 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 111.3158 | 0 | 0 | 0 | 661.7328 | 0 | 0 | 773.0486
3245174 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 10:24 | 2023-06-21 12:49 | 2.4217 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0564 | 0 | 0 | 0 | 69.3893 | 0 | 0 | 115.4457
3245177 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:27 | 2023-06-21 13:37 | 3.1675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.5318 | 0 | 0 | 0 | 112.4123 | 0 | 0 | 140.9441
3245179 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 510_0,4kVTR-1_D-16 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:29 | 2023-06-21 10:45 | 0.26083 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.4129 | 0 | 0 | 0 | 9.9619 | 0 | 0 | 20.3748
3245190 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:40 | 2023-06-21 16:19 | 5.6519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 7.9866 | 0 | 0 | 13.4006
3245200 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:58 | 2023-06-21 11:44 | 0.75167 | 0 | 70 | 0 | 7 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 0 | 1.2272 | 5.5824 | 34.2398 | 0 | 0 | 65.0143
3245202 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25112_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:01 | 2023-06-21 11:19 | 0.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13895
3245205 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 11:06 | 2023-06-21 15:42 | 4.5975 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 230.0757 | 0 | 8.8866 | 0 | 140.1168 | 0 | 0 | 379.079
3245207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 11:08 | 2023-06-21 11:51 | 0.72028 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 133.6404 | 0 | 0 | 0 | 208.3848 | 0 | 0 | 342.0252
3245220 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:21 | 2023-06-21 21:10 | 9.8086 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 155.8818 | 0 | 0 | 0 | 748.8982 | 0 | 0 | 904.7799
3245244 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21948_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:17 | 2023-06-21 14:00 | 2.7119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11.3882 | 0 | 0 | 0 | 354.1205 | 0 | 0 | 365.5087
3245245 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21948_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:16 | 2023-06-21 14:15 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.032 | 0 | 0 | 51.032
3245247 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21948_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:20 | 2023-06-21 14:56 | 3.6022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25.5102 | 0 | 0 | 0 | 342.3586 | 0 | 0 | 367.8687
3245248 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21948_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 09:01 | 2023-06-21 14:36 | 5.5892 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.6994 | 0 | 0 | 0 | 300.6692 | 0 | 0 | 353.3685
3245251 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:34 | 2023-06-21 13:52 | 2.3036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 3.7361
3245254 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18540_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 11:39 | 2023-06-21 15:47 | 4.1408 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 222.9152 | 0 | 0 | 0 | 151.8292 | 0 | 0 | 374.7444
3245259 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20521_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:44 | 2023-06-21 20:37 | 8.8822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4684
3245263 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2363_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 11:46 | 2023-06-21 12:34 | 0.79972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.2847 | 0 | 0 | 0 | 143.7143 | 0 | 0 | 147.999
3245265 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24561_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 11:50 | 2023-06-21 12:00 | 0.16639 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 7.522
3245275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20775_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:03 | 2023-06-21 17:01 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3784 | 0 | 0 | 124.3784
3245276 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27030_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 12:01 | 2023-06-21 13:55 | 1.8997 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.3869 | 0 | 0 | 0 | 53.7905 | 0 | 0 | 155.1773
3245278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4358_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:54 | 2023-06-21 18:10 | 6.2683 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171.2803 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 173.7983
3245281 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4478_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:06 | 2023-06-21 13:06 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8641 | 0 | 0 | 44.8641
3245288 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9621_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:12 | 2023-06-21 18:02 | 5.8314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6769 | 0 | 0 | 0 | 176.0958 | 0 | 0 | 197.7727
3245289 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1898_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 12:12 | 2023-06-21 12:28 | 0.26333 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 2 | 0 | 81.6233 | 0 | 0 | 0 | 95.3314 | 0 | 4.3974 | 181.3521
3245300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28801_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:11 | 2023-06-21 18:11 | 7.0067 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 991.3808 | 0 | 0 | 0 | 608.3536 | 0 | 0 | 1599.7344
3245302 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:22 | 2023-06-21 17:49 | 5.4508 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.761 | 0 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 149.136
3245304 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:23 | 2023-06-21 21:21 | 8.9675 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.5452 | 0 | 0 | 0 | 612.1378 | 0 | 0 | 657.683
3245309 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:31 | 2023-06-21 15:36 | 3.0775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 0 | 2.6873
3245313 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24244_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 12:34 | 2023-06-21 14:33 | 1.9775 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 191.1508 | 0 | 0 | 0 | 237.7137 | 0 | 182.3814 | 611.2458
3245314 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111023_34,5kVH19 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:34 | 2023-06-21 13:50 | 1.2622 | 0 | 46 | 0 | 2 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 21.4642 | 0 | 1.9059 | 145.4212 | 125.8267 | 13.8491 | 0 | 308.4672
3245321 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 91_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:29 | 2023-06-21 13:40 | 2.1847 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4751 | 0 | 0 | 0 | 63.6625 | 0 | 0 | 90.1376
3245322 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9590_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:27 | 2023-06-21 13:56 | 2.4861 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 7 | 0 | 1529.3433 | 0 | 0 | 0 | 2082.936 | 0 | 1191.497 | 4803.7762
3245322 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9050_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 11:27 | 2023-06-21 14:51 | 3.3886 | 0 | 5461 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 3 | 0 | 4729.4781 | 0 | 0 | 0 | 2430.9054 | 0 | 281.4847 | 7441.8681
3245338 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28184_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 13:00 | 2023-06-21 16:21 | 3.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9909 | 0 | 437.8229 | 566.8138
3245340 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25466_34.5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 13:01 | 2023-06-21 15:11 | 2.1606 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142.1476 | 0 | 0 | 0 | 15.4358 | 0 | 0 | 157.5833
3245346 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18225_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 13:07 | 2023-06-21 13:42 | 0.58333 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 13 | 0 | 137.7285 | 0 | 0 | 0 | 294.2114 | 0 | 87.7124 | 519.6523
3245350 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 12:25 | 2023-06-21 16:57 | 4.5297 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8373 | 0 | 0 | 0 | 3.3859 | 0 | 0 | 18.2232
3245361 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8085_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 13:24 | 2023-06-21 14:25 | 1.0114 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 104.309 | 0 | 0 | 0 | 43.1749 | 0 | 0 | 147.484
3245362 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 74_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 13:26 | 2023-06-21 14:45 | 1.3236 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.0243 | 0 | 0 | 0 | 54.4357 | 0 | 0 | 108.46
3245365 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2790_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 13:29 | 2023-06-21 14:04 | 0.58194 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5272 | 0 | 0 | 0 | 0.93867 | 0 | 0 | 29.4658
3245414 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1709_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-21 14:28 | 2023-06-21 14:41 | 0.20639 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 57.3641 | 0 | 0 | 0 | 95.4692 | 0 | 0 | 152.8332
3245415 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2136_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 14:29 | 2023-06-21 23:56 | 9.4508 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.9431 | 0 | 0 | 0 | 902.395 | 0 | 0 | 940.3381
3245422 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:01 | 2023-06-11 21:12 | 1.1806 | 3 | 114080 | 0 | 2 | 41 | 10415 | 10 | 60 | 897.0259 | 39699.0727 | 0 | 0.50861 | 16357.5422 | 15779.8434 | 742.8716 | 520.9939 | 73997.8583
3245422 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-11 20:01 | 2023-06-11 22:27 | 2.4353 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1048.393 | 0 | 0 | 411.1841 | 383.9509 | 0 | 0 | 1843.528
3245424 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 14:37 | 2023-06-21 14:41 | 0.071389 | 0 | 546 | 0 | 24 | 1 | 198 | 1 | 0 | 0 | 13.0551 | 0 | 0.6825 | 1.2759 | 10.3008 | 2.2009 | 0 | 27.5152
3245425 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 14:37 | 2023-06-21 14:56 | 0.32861 | 24 | 6964 | 1 | 145 | 32 | 1733 | 22 | 3 | 54.1395 | 536.3282 | 4.6937 | 9.0913 | 264.9848 | 433.4796 | 1501.7771 | 4.4242 | 2808.9184
3245449 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:09 | 2023-06-21 18:59 | 3.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2606 | 0 | 119.9206 | 152.1812
3245484 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:46 | 2023-06-21 16:28 | 0.7075 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5093 | 0 | 0 | 0 | 0.20373 | 0 | 0 | 13.713
3245486 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25080_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:51 | 2023-06-21 18:46 | 2.9247 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 201.1714 | 0 | 0 | 0 | 17.552 | 0 | 0 | 218.7234
3245488 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29080_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:54 | 2023-06-21 23:01 | 7.1239 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 305.5898 | 0 | 0 | 0 | 31.6158 | 0 | 0 | 337.2056
3245490 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:56 | 2023-06-22 01:13 | 9.2761 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 991.1369 | 0 | 0 | 0 | 163.3943 | 0 | 0 | 1154.5312
3245491 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:57 | 2023-06-21 22:08 | 6.1886 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 316.1776 | 0 | 0 | 0 | 281.8856 | 0 | 0 | 598.0632
3245500 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25559_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 16:17 | 2023-06-21 19:54 | 3.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431
3245501 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18021_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 16:17 | 2023-06-21 18:34 | 2.2842 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119.2065 | 0 | 0 | 0 | 80.1309 | 0 | 0 | 199.3374
3245517 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 16:49 | 2023-06-22 01:56 | 9.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9595 | 0 | 0 | 28.9595
3245529 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25958_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 16:59 | 2023-06-21 17:57 | 0.96917 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.9732 | 0 | 0 | 0 | 4.3272 | 0 | 0 | 40.3004
3245530 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3268_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 16:52 | 2023-06-21 18:51 | 1.9753 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 96.5815 | 0 | 0 | 0 | 1001.4917 | 0 | 0 | 1098.0732
3245535 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26643_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 10:46 | 2023-06-21 17:56 | 7.1622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0946 | 0 | 0 | 111.7887 | 0 | 0 | 0 | 120.8833
3245541 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31007_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:02 | 2023-06-21 19:53 | 2.8536 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 922.2845 | 0 | 0 | 0 | 294.2526 | 0 | 0 | 1216.5371
3245542 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31007_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:02 | 2023-06-21 19:56 | 2.9058 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1244.1589 | 0 | 0 | 0 | 559.3638 | 0 | 0 | 1803.5226
3245549 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3440_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:15 | 2023-06-22 02:14 | 8.9836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9196 | 0 | 0 | 0 | 6.702 | 0 | 0 | 17.6217
3245551 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:12 | 2023-06-21 18:30 | 1.3033 | 0 | 490 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 134.0913 | 0 | 1.854 | 0 | 44.0547 | 0 | 0 | 180
3245552 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25033_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:17 | 2023-06-21 18:33 | 1.2611 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.4335 | 0 | 0.1574 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 40.3818
3245555 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3295_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:21 | 2023-06-22 01:32 | 8.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 0 | 0 | 751.4698 | 0 | 0 | 753.904
3245557 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21147_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:24 | 2023-06-21 18:03 | 0.64694 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 147.472 | 0 | 0 | 0 | 262.48 | 0 | 0 | 409.9519
3245557 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21147_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:24 | 2023-06-21 18:37 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 0 | 15.181
3245564 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH09 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:32 | 2023-06-21 17:39 | 0.115 | 1 | 221 | 1 | 3 | 5 | 67 | 1 | 1 | 0.9416 | 10.0341 | 1.9469 | 0.23686 | 25.9188 | 54.3832 | 3.7804 | 0.093852 | 97.3358
3245564 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9497_34,5kVH02 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:32 | 2023-06-21 19:08 | 1.6053 | 0 | 408 | 0 | 0 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 214.2061 | 0 | 0 | 535.433 | 67.3616 | 176.5227 | 0 | 993.5234
3245567 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28202_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:35 | 2023-06-21 23:22 | 5.7889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6216 | 0 | 0 | 0 | 3.3548 | 0 | 0 | 10.9764
3245577 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28367_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:42 | 2023-06-21 19:07 | 1.4108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79339
3245588 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3877_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 17:45 | 2023-06-21 18:42 | 0.95667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826
3245606 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20864_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:11 | 2023-06-22 03:15 | 9.0717 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2492
3245620 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:24 | 2023-06-21 21:26 | 3.0406 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.245 | 0 | 0 | 0 | 42.3389 | 0 | 0 | 100.5839
3245622 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20974_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:26 | 2023-06-21 20:20 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 0 | 16.0467 | 46.6874
3245623 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:26 | 2023-06-21 19:20 | 0.89472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.3123 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0 | 0 | 56.1875
3245634 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:37 | 2023-06-21 22:05 | 3.4725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.5653 | 0 | 0 | 0 | 5.1158 | 0 | 0 | 31.6811
3245651 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25466_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:40 | 2023-06-21 18:55 | 0.2575 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | 0 | 3.6656
3245654 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23097_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:56 | 2023-06-21 20:11 | 1.25 | 0 | 461 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 103.0335 | 0 | 5.6779 | 0 | 75.3528 | 0 | 0 | 184.0642
3245658 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31755_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 19:00 | 2023-06-21 20:22 | 1.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2.1507 | 0 | 0 | 157.474 | 367.4219 | 247.2851 | 103.2992 | 877.6309
3245664 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 19:19 | 2023-06-22 02:16 | 6.9575 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 173.0941 | 0 | 0 | 0 | 335.5568 | 0 | 0 | 508.651
3245668 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25022_0,4kVTR-1_D-3 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 18:44 | 2023-06-21 22:06 | 3.3672 | 0 | 254 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 179.5597 | 0 | 2.7397 | 0 | 63.8516 | 0 | 0 | 246.151
3245671 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11148_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 14:11 | 2023-06-21 20:35 | 6.3947 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 313.7864 | 0 | 0 | 0 | 84.6972 | 0 | 0 | 398.4836
3245673 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 19:36 | 2023-06-21 23:31 | 3.9133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6374 | 0 | 0 | 0 | 10.9553 | 0 | 0 | 18.5928
3245686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 20:02 | 2023-06-21 21:19 | 1.2803 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4921
3245698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 20:10 | 2023-06-21 20:43 | 0.545 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.2856 | 0 | 0.18447 | 0 | 12.949 | 0 | 0 | 33.419
3245703 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1864_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 19:17 | 2023-06-21 22:43 | 3.4258 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 222.8138 | 0 | 0 | 0 | 38.4663 | 0 | 0 | 261.2801
3245713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 20:35 | 2023-06-22 05:41 | 9.1003 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 487.443 | 0 | 0 | 0 | 217.7865 | 0 | 0 | 705.2296
3245727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 20:57 | 2023-06-22 04:28 | 7.5086 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44.8945 | 0 | 0 | 0 | 104.196 | 0 | 43.3436 | 192.4341
3245730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 21:02 | 2023-06-22 06:13 | 9.1911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0233 | 0 | 0 | 0 | 4.6642 | 0 | 0 | 21.6875
3245740 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 21:27 | 2023-06-22 00:04 | 2.6122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | 79.7422 | 0 | 0 | 88.3352
3245741 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4219_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 21:30 | 2023-06-22 01:05 | 3.5789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327
3245744 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25022_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 21:34 | 2023-06-21 22:06 | 0.5375 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9066 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 0 | 30.1859
3245748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 21:54 | 2023-06-21 22:46 | 0.87222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0 | 0.12743 | 0 | 0 | 0.55921
3245753 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27613_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 22:01 | 2023-06-21 23:46 | 1.7472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 3.5359
3245755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21192_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-21 15:08 | 2023-06-21 23:51 | 8.7092 | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 4302.2441 | 0 | 0 | 0 | 1093.3568 | 0 | 149.7546 | 5545.3556
3245770 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_10,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 22:46 | 2023-06-21 23:43 | 0.95222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2571 | 0 | 0 | 142.5182 | 1.493 | 0 | 0 | 151.2683
3245780 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-21 23:42 | 2023-06-22 06:11 | 6.4867 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.0922 | 0 | 0 | 0 | 13.7474 | 0 | 0 | 62.8396
3245785 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21502_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:01 | 2023-06-22 03:37 | 3.5983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 18 | 0 | 1.1277 | 0 | 0 | 255.9803 | 1848.913 | 2324.1858 | 1524.4336 | 5954.6404
3245787 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3938_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:02 | 2023-06-22 02:13 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20216 | 0 | 0 | 997.0622 | 0 | 1288.4537 | 0 | 2285.7181
3245788 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11713_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:07 | 2023-06-22 01:40 | 1.5428 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24.2478 | 0 | 0 | 0 | 74.7507 | 0 | 0 | 98.9985
3245789 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31432_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:08 | 2023-06-22 02:45 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1549 | 0 | 151.1549
3245790 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12540_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:09 | 2023-06-22 01:40 | 1.5267 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.7648 | 0 | 0 | 0 | 125.9309 | 0 | 0 | 173.6956
3245791 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31887_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:09 | 2023-06-22 02:39 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29281 | 0 | 57.5342 | 57.827
3245792 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31901_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:09 | 2023-06-22 02:40 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.3835 | 0 | 2526.3835
3245793 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28318_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:09 | 2023-06-22 01:25 | 1.2628 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 427.1385 | 0 | 0 | 0 | 102.4958 | 0 | 0 | 529.6342
3245794 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 00:18 | 2023-06-22 03:12 | 2.9069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4509 | 0 | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 2.6187
3245795 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111017_34,5kVH16 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:28 | 2023-06-22 03:51 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6848 | 0 | 0 | 0 | 16.6848
3245795 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9401_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:28 | 2023-06-22 04:26 | 3.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845.3704 | 0 | 0 | 0 | 2845.3704
3245798 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28888_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 00:31 | 2023-06-22 00:31 | 0.0069444 | 0 | 689 | 0 | 0 | 2 | 259 | 6 | 46 | 0 | 0.80788 | 0 | 0 | 0.38795 | 3.0441 | 7.3735 | 8.2941 | 19.9075
3245800 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4357_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:38 | 2023-06-22 02:39 | 2.0167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 398.9906 | 0 | 0 | 0 | 9.3766 | 0 | 0 | 408.3671
3245802 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 740_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:41 | 2023-06-22 02:46 | 2.0789 | 0 | 4181 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1467.6571 | 0 | 0 | 0 | 348.1786 | 0 | 0 | 1815.8358
3245804 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11061_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 00:43 | 2023-06-22 00:44 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2559 | 0 | 19.2559
3245806 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2079_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 00:47 | 2023-06-22 03:29 | 2.7094 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 762.5648 | 0 | 0 | 0 | 371.6486 | 0 | 10.2341 | 1144.4475
3245808 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4040_10,5kVH22 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 00:47 | 2023-06-22 00:50 | 0.05 | 1 | 1802 | 0 | 0 | 4 | 209 | 1 | 1 | 0.26044 | 16.0244 | 0 | 0 | 0.19024 | 18.9437 | 0.043307 | 2.1248 | 37.5869
3245810 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4255_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 00:55 | 2023-06-22 00:57 | 0.023056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0.12928 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0.97976 | 8.1757
3245813 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28102_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:07 | 2023-06-22 01:08 | 0.0027778 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.35563 | 0 | 0 | 0 | 0.19299 | 0 | 0 | 0.54862
3245819 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH38 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:12 | 2023-06-22 01:17 | 0.086389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 12 | 0 | 0.27754 | 0 | 0 | 0 | 32.8028 | 57.3498 | 20.7452 | 111.1753
3245822 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3118_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:12 | 2023-06-22 02:02 | 0.8375 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16.3685 | 0 | 0 | 0 | 15.2709 | 0 | 0 | 31.6394
3245823 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH33 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:15 | 2023-06-22 01:17 | 0.029444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.033496 | 0 | 0 | 0 | 0.63035 | 38.0066 | 0 | 38.6705
3245823 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8775_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:15 | 2023-06-22 01:17 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9254 | 0 | 0.21007 | 2.1355
3245824 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8183_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:07 | 2023-06-22 05:55 | 4.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8668 | 0 | 305.2009 | 946.0677
3245825 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28855_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:16 | 2023-06-22 01:37 | 0.34222 | 1 | 230 | 0 | 1 | 7 | 54 | 2 | 0 | 1.0582 | 12.6758 | 0 | 0.00024394 | 135.0008 | 12.2608 | 8.766 | 0 | 169.7619
3245830 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24257_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 01:22 | 2023-06-22 03:27 | 2.0842 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 619.3997 | 0 | 0 | 0 | 247.2117 | 0 | 93.7201 | 960.3315
3245831 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8010_10,5kVH33 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 01:24 | 2023-06-22 03:13 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5093 | 0 | 15.1056 | 148.6149
3245832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:26 | 2023-06-22 01:28 | 0.027778 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 14 | 0 | 3.7959 | 0 | 0 | 0 | 7.6263 | 0 | 4.2625 | 15.6846
3245833 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:26 | 2023-06-22 01:29 | 0.034722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.040423 | 0 | 0 | 1.7246 | 12.5195 | 1.2679 | 0 | 15.5524
3245833 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:26 | 2023-06-22 01:31 | 0.075556 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 2 | 0 | 13.7981 | 0 | 0 | 0.12497 | 3.5501 | 0 | 1.0592 | 18.5324
3245838 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3946_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:29 | 2023-06-22 01:52 | 0.39222 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 19.391 | 0 | 0 | 0 | 60.3575 | 0 | 0 | 79.7486
3245839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4679_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:38 | 2023-06-22 01:39 | 0.021944 | 0 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10.7742 | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 0 | 0 | 12.4439
3245841 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:44 | 2023-06-22 01:46 | 0.034444 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.99913 | 0 | 5.1592 | 9.2959
3245841 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:44 | 2023-06-22 01:46 | 0.031389 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 4.7503 | 0 | 10.1745 | 16.3453
3245844 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8518_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 01:50 | 2023-06-22 01:52 | 0.037222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 | 83 | 0 | 0.023466 | 0 | 0 | 21.698 | 33.3523 | 0 | 91.3927 | 146.4665
3245845 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28422_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 01:53 | 2023-06-22 03:20 | 1.4508 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.4284 | 0 | 0 | 0 | 2.6896 | 0 | 0 | 57.1181
3245849 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH08 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 02:12 | 2023-06-22 02:19 | 0.11556 | 0 | 165 | 0 | 0 | 3 | 1610 | 0 | 53 | 0 | 6.4403 | 0 | 0 | 430.2757 | 97.6712 | 0 | 48.326 | 582.7133
3245851 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH10 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 02:19 | 2023-06-22 02:22 | 0.05 | 0 | 12239 | 0 | 0 | 8 | 2193 | 0 | 34 | 0 | 95.0592 | 0 | 0 | 116.4377 | 111.7244 | 0 | 46.9688 | 370.19
3245858 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 740_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 02:24 | 2023-06-22 03:39 | 1.2489 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 314.5238 | 0 | 0 | 0 | 53.8582 | 0 | 0 | 368.382
3245859 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26409_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 02:27 | 2023-06-22 03:39 | 1.195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 2.5666
3245860 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 02:30 | 2023-06-22 02:33 | 0.0425 | 0 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1 | 0 | 82.6081 | 0 | 0 | 0 | 24.9506 | 0 | 0.041665 | 107.6003
3245861 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 02:31 | 2023-06-22 02:32 | 0.016667 | 0 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6.9689 | 0 | 0 | 0 | 0.5471 | 0 | 0 | 7.516
3245863 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28414_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 03:00 | 2023-06-22 03:01 | 0.02 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0.95887 | 0 | 0 | 0 | 0.39755 | 0 | 0.38299 | 1.7394
3245869 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 03:08 | 2023-06-22 03:09 | 0.016667 | 0 | 678 | 0 | 0 | 2 | 939 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 2.0139 | 19.8154 | 0 | 0 | 24.2344
3245872 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8010_10,5kVH33 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 03:13 | 2023-06-22 03:49 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0679 | 0 | 4.9134 | 46.9813
3245873 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_10,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 03:17 | 2023-06-22 03:19 | 0.027222 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2.3741 | 0 | 0 | 0 | 0.75617 | 0 | 4.1837 | 7.314
3245874 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 03:10 | 2023-06-22 03:19 | 0.15 | 0 | 678 | 0 | 0 | 2 | 939 | 0 | 0 | 0 | 21.6464 | 0 | 0 | 18.1249 | 178.3382 | 0 | 0 | 218.1095
3245875 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8739_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 03:45 | 2023-06-22 03:47 | 0.033333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.036312 | 0 | 0 | 0 | 0.68394 | 43.6945 | 0 | 44.4148
3245876 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2077_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 04:00 | 2023-06-22 05:13 | 1.2169 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 0 | 0 | 357.0561 | 0 | 0 | 363.9682
3245879 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH04 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 04:00 | 2023-06-22 04:32 | 0.52722 | 22 | 6921 | 1 | 145 | 30 | 1711 | 19 | 3 | 52.6958 | 616.4559 | 1.5328 | 5.3165 | 227.4324 | 307.712 | 1108.932 | 3.877 | 2323.9543
3245879 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH27 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 04:00 | 2023-06-22 04:34 | 0.56361 | 0 | 546 | 0 | 24 | 1 | 198 | 1 | 0 | 0 | 71.882 | 0 | 1.4958 | 1.1727 | 31.9859 | 11.5772 | 0 | 118.1136
3245879 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 04:00 | 2023-06-22 04:35 | 0.57972 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0.12812 | 4.854 | 0 | 0 | 4.6383 | 5.4018 | 234.221 | 0 | 249.2432
3245880 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3018_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 04:10 | 2023-06-22 05:17 | 1.1167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6.3408 | 0 | 0 | 0 | 269.9692 | 0 | 0 | 276.3099
3245881 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8517_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 04:13 | 2023-06-22 05:57 | 1.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0.21611 | 0 | 0 | 0 | 73.1285 | 0 | 496.2214 | 569.566
3245883 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9583_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 04:19 | 2023-06-22 04:20 | 0.019722 | 0 | 5649 | 0 | 0 | 8 | 534 | 0 | 0 | 0 | 18.4456 | 0 | 0 | 15.1141 | 16.0052 | 0 | 0 | 49.5649
3245888 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2334_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 04:47 | 2023-06-22 10:53 | 6.0922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 73.3735 | 0 | 0 | 74.0807
3245890 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:10 | 0.76389 | 0 | 443 | 0 | 4 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 69.6934 | 0 | 0.44248 | 0 | 25.6604 | 26.7333 | 0 | 122.5295
3245892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 06:13 | 2023-06-22 12:45 | 6.5264 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1741 | 0 | 0 | 0 | 3.0484 | 0 | 0 | 16.2225
3245894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 06:24 | 2023-06-22 16:05 | 9.6817 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 241.509 | 0 | 0 | 0 | 242.7948 | 0 | 0 | 484.3037
3245896 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:04 | 2023-06-22 07:28 | 0.40889 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.1204 | 0 | 0 | 0 | 45.8188 | 0 | 0 | 58.9393
3245902 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2337_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:30 | 2023-06-22 15:23 | 7.8747 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 869.7638 | 0 | 0 | 0 | 1826.6362 | 0 | 0 | 2696.4
3245904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21380_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:33 | 2023-06-22 07:43 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6465 | 66.1516 | 503.0175 | 260.6841 | 903.4997
3245904 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:33 | 2023-06-22 09:35 | 2.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 21 | 0 | 0.95874 | 0 | 0 | 0 | 1115.8743 | 4550.725 | 2928.4341 | 8595.9921
3245913 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:07 | 2023-06-22 13:56 | 5.8164 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150.6651 | 0 | 0 | 0 | 718.3693 | 0 | 0 | 869.0344
3245915 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29209_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:07 | 2023-06-22 08:44 | 0.61083 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.7534 | 0 | 0 | 0 | 30.9717 | 0 | 0 | 112.7251
3245920 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29378_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:12 | 2023-06-22 10:38 | 2.4269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 0 | 17.929
3245926 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25405_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:32 | 2023-06-22 11:29 | 2.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69946
3245933 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:43 | 2023-06-22 16:31 | 7.7931 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 202.187 | 0 | 0 | 0 | 220.2214 | 0 | 0 | 422.4084
3245935 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-25 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:50 | 2023-06-22 10:43 | 1.8831 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.5242 | 0 | 0 | 0 | 153.9463 | 0 | 0 | 211.4705
3245938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40009_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:54 | 2023-06-22 09:04 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018007 | 0 | 0 | 0.018007
3245940 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:28 | 2023-06-22 19:43 | 9.2481 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.466 | 0 | 0 | 0 | 103.6941 | 0 | 0 | 221.1601
3245942 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 08:06 | 2023-06-22 10:16 | 2.1664 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0.51012 | 22.2225 | 0 | 0 | 124.9053 | 53.9405 | 2096.5729 | 0 | 2298.1514
3245946 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23480_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:26 | 2023-06-22 09:26 | 2.0075 | 16 | 442 | 1 | 13 | 1 | 160 | 2 | 1 | 109.3758 | 353.5857 | 3.9017 | 6.2873 | 3.615 | 205.9673 | 929.4246 | 2.7319 | 1614.8894
3245948 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31435_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:03 | 2023-06-22 11:16 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8915 | 0 | 35.5962 | 0 | 81.4877
3245951 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:08 | 2023-06-22 11:39 | 2.5142 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.3638 | 0 | 0 | 0 | 32.7862 | 0 | 0 | 161.15
3245953 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27613_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:09 | 2023-06-22 18:24 | 9.2536 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 422.7431 | 0 | 0 | 0 | 314.7656 | 0 | 0 | 737.5087
3245955 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27232_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:10 | 2023-06-22 13:57 | 4.7789 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3259
3245959 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 11322_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:15 | 2023-06-22 10:48 | 1.5492 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1325 | 0 | 0 | 831.3865 | 276.3167 | 0 | 0 | 1125.8357
3245960 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 93_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:16 | 2023-06-22 10:20 | 1.0683 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9036 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 0 | 17.3425
3245962 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21604_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:18 | 2023-06-22 17:43 | 8.4125 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.9619 | 0 | 0 | 0 | 89.7729 | 0 | 0 | 183.7347
3245963 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:23 | 2023-06-22 11:08 | 1.7433 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.0197 | 0 | 0 | 0 | 58.3568 | 0 | 0 | 122.3765
3245969 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25129_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:31 | 2023-06-22 17:00 | 7.48 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.1489 | 0 | 0 | 0 | 662.6706 | 0 | 0 | 768.8194
3245971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27020_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:32 | 2023-06-22 16:51 | 7.3161 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.198
3245973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27487_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:36 | 2023-06-22 10:08 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.099 | 0 | 13.2036 | 68.3027
3245974 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20380_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:36 | 2023-06-22 18:34 | 8.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7278.9697 | 7278.9697
3245978 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:37 | 2023-06-22 10:18 | 0.68889 | 0 | 1400 | 0 | 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 233.7226 | 0 | 2.6078 | 1.7522 | 81.2787 | 454.361 | 0 | 773.7223
3245979 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21500_34,5kVH03 | Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:37 | 2023-06-22 11:04 | 1.4469 | 0 | 14859 | 0 | 0 | 1 | 1780 | 0 | 2 | 0 | 4148.3816 | 0 | 0 | 79.6018 | 3614.7615 | 0 | 541.9662 | 8384.7111
3245990 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25016_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:38 | 2023-06-22 16:12 | 6.5592 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 396.0531 | 0 | 2.7358 | 0 | 281.3247 | 0 | 0 | 680.1137
3245992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22410_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:39 | 2023-06-22 13:51 | 4.1925 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 391.3573 | 0 | 0 | 0 | 128.2846 | 0 | 0 | 519.6419
3245994 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23435_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:26 | 2023-06-22 09:51 | 2.4203 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.7928 | 0 | 0 | 0 | 11.1792 | 0 | 0 | 30.9719
3246000 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11562_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:43 | 2023-06-22 10:41 | 0.95972 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 340.7958 | 0 | 0 | 0 | 296.6943 | 0 | 45.2377 | 682.7277
3246001 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21202_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:37 | 2023-06-22 09:49 | 0.19111 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.7923 | 0 | 0 | 151.9908 | 50.2755 | 0 | 0 | 240.0585
3246001 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22956_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:37 | 2023-06-22 11:40 | 2.0381 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 940.4939 | 0 | 0 | 1346.8281 | 244.5232 | 1314.5425 | 0 | 3846.3877
3246010 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG/OG Transformatörü | 28867_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:45 | 2023-06-22 10:52 | 1.1219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.24677 | 0 | 0 | 17.7428
3246011 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:27 | 2023-06-22 13:42 | 4.2411 | 0 | 425 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 413.7148 | 0 | 0 | 37.0445 | 203.7611 | 658.2435 | 0 | 1312.7639
3246016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:48 | 2023-06-22 16:34 | 6.7631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7079
3246017 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:03 | 2023-06-22 13:31 | 4.4747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2435 | 0 | 0 | 0 | 0.99934 | 0 | 0 | 8.2428
3246018 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18001_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:51 | 2023-06-22 10:25 | 0.57583 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.7481 | 0 | 0 | 0 | 3.3344 | 0 | 0 | 37.0825
3246021 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24210_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:54 | 2023-06-22 17:14 | 7.3281 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 401.2586 | 0 | 0 | 0 | 0.91011 | 0 | 0 | 402.1687
3246022 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:56 | 2023-06-22 11:54 | 1.9736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5586 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 0 | 0 | 8.0703
3246024 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23250_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:58 | 2023-06-22 15:54 | 5.9314 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 649.5792 | 0 | 0 | 0 | 515.5424 | 0 | 0 | 1165.1216
3246025 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 5014_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:59 | 2023-06-22 13:19 | 3.3344 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 288.6312 | 0 | 0 | 0 | 64.4406 | 0 | 0 | 353.0718
3246027 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1445_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:00 | 2023-06-22 17:00 | 6.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.9131 | 0 | 0 | 0 | 2850.9131
3246028 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31119_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:01 | 2023-06-22 11:59 | 1.9667 | 0 | 839 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0 | 6 | 0 | 427.5523 | 0 | 0 | 403.4604 | 1800.229 | 0 | 359.6638 | 2990.9056
3246030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:00 | 2023-06-22 14:04 | 4.0736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8756 | 0 | 0 | 0 | 78.3698 | 0 | 0 | 82.2454
3246033 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:05 | 2023-06-22 10:08 | 0.055278 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 1 | 435 | 0 | 6 | 0 | 55.6548 | 0 | 0 | 0.95451 | 44.6197 | 0 | 11.1561 | 112.3851
3246033 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29875_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:05 | 2023-06-22 10:43 | 0.62889 | 0 | 6091 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 5 | 0 | 750.771 | 0 | 0 | 0 | 677.3002 | 0 | 27.0081 | 1455.0793
3246034 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH08 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:07 | 2023-06-22 11:25 | 1.3097 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 917.8804 | 0 | 0 | 1423.3128 | 689.0409 | 0 | 0 | 3030.2341
3246043 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11128_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:11 | 2023-06-22 16:29 | 6.3058 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 791.4333 | 0 | 0 | 0 | 1082.1069 | 0 | 0 | 1873.5402
3246046 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18312_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 09:56 | 2023-06-22 11:33 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5033 | 0 | 0 | 233.5033
3246049 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23610_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:15 | 2023-06-22 14:54 | 4.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6418 | 18656.8695 | 0 | 18686.5113
3246051 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25141_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:17 | 2023-06-22 18:47 | 8.4936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7825
3246056 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3265_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:18 | 2023-06-22 14:04 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.6771 | 0 | 0 | 0 | 426.6771
3246057 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26697_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:21 | 2023-06-22 16:16 | 5.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.629 | 0 | 1020.7142 | 0 | 1916.3432
3246061 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20849_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 09:34 | 2023-06-22 17:18 | 7.7392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7514
3246072 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3025_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:34 | 2023-06-22 10:49 | 0.24306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.10233 | 0 | 0 | 0 | 12.3451 | 0 | 0 | 12.4475
3246089 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 18001_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:42 | 2023-06-22 11:29 | 0.78083 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 295.2589 | 0 | 0 | 0 | 133.5197 | 0 | 0 | 428.7786
3246091 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 10:44 | 2023-06-22 12:00 | 1.2736 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 136.1535 | 0 | 0 | 0 | 108.5409 | 0 | 0 | 245.9444
3246102 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9531_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:55 | 2023-06-22 12:17 | 1.3656 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.526 | 0 | 0 | 0 | 81.0756 | 0 | 0 | 99.6016
3246106 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31813_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 10:57 | 2023-06-22 12:30 | 1.5442 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 626.9696 | 0 | 0 | 0 | 167.2696 | 0 | 0 | 794.2392
3246125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28192_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 11:00 | 2023-06-22 12:31 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69101 | 0 | 0 | 0 | 20.8262 | 0 | 0 | 21.5172
3246127 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Direği | 31844_0,4kVTR-2_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:04 | 2023-06-22 20:44 | 9.6694 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 327.1181 | 0 | 0 | 0 | 203.3036 | 0 | 0 | 530.4217
3246129 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 11:12 | 2023-06-22 12:11 | 0.99 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4795 | 0 | 0 | 0 | 14.7992 | 0 | 0 | 34.2787
3246131 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25558_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:12 | 2023-06-22 12:51 | 1.6533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 2.511
3246132 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28136_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 07:55 | 2023-06-22 17:14 | 9.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781
3246135 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:13 | 2023-06-22 12:16 | 1.0439 | 3 | 825 | 0 | 43 | 2 | 207 | 2 | 0 | 4.9393 | 167.6482 | 0 | 10.6491 | 162.8256 | 127.4058 | 65.031 | 0 | 538.4989
3246144 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 11:16 | 2023-06-22 13:05 | 1.8056 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 150.3594 | 0 | 0 | 0 | 40.0631 | 0 | 0 | 190.4224
3246155 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3018_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:25 | 2023-06-22 16:14 | 4.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0115 | 0 | 0 | 246.0115
3246159 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2223_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:27 | 2023-06-22 11:56 | 0.48472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.61258 | 0 | 0 | 0 | 5.5345 | 0 | 0 | 6.1471
3246161 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3239_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:29 | 2023-06-22 11:29 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15383 | 0 | 0 | 0.15383
3246168 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28035_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 11:35 | 2023-06-22 16:19 | 4.7361 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.947 | 0 | 0 | 0 | 235.987 | 0 | 0 | 407.934
3246171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21163_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:37 | 2023-06-22 17:48 | 6.1911 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182.1653 | 0 | 0 | 0 | 25.3938 | 0 | 0 | 207.5591
3246176 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:43 | 2023-06-22 16:58 | 5.2564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0951
3246184 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:54 | 2023-06-22 14:47 | 2.8825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2088 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 0 | 0 | 6.5031
3246185 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27225_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:55 | 2023-06-22 13:32 | 1.6144 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3772 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 21.1692
3246189 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2018_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 12:00 | 2023-06-22 15:49 | 3.8125 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.0495 | 0 | 0 | 0 | 69.4173 | 0 | 0 | 159.4668
3246190 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 851_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 12:00 | 2023-06-22 13:18 | 1.2994 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0956 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 38.5082
3246193 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31835_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 12:03 | 2023-06-22 13:30 | 1.4478 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 495.9741 | 0 | 0 | 0 | 512.0903 | 0 | 268.107 | 1276.1714
3246202 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | KÖK | 9908_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 12:22 | 2023-06-22 13:25 | 1.0572 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 189.693 | 0 | 0 | 0 | 39.0919 | 0 | 0 | 228.7849
3246218 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 12:47 | 2023-06-22 17:54 | 5.1164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2239
3246220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28002_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 12:47 | 2023-06-22 13:48 | 1.0175 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 241.8015 | 0 | 0 | 0 | 347.5379 | 0 | 0 | 589.3395
3246223 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 12:51 | 2023-06-22 14:19 | 1.4661 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 82.6733 | 0 | 0 | 0 | 33.9397 | 0 | 6.9134 | 123.5263
3246234 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-25 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:01 | 2023-06-22 20:03 | 7.0342 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8553 | 0 | 0 | 0 | 417.0465 | 0 | 0 | 434.9018
3246242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:10 | 2023-06-22 13:54 | 0.73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83797 | 0 | 0 | 0 | 2.0114 | 0 | 0 | 2.8493
3246246 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:12 | 2023-06-22 15:12 | 2.0081 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.2904 | 0 | 0 | 0 | 88.5235 | 0 | 0 | 147.8139
3246268 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 13:31 | 2023-06-22 14:01 | 0.50167 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 190.6539 | 0 | 0 | 0 | 244.2184 | 0 | 4.6221 | 439.4944
3246276 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3334_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:37 | 2023-06-22 22:16 | 8.655 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3017 | 0 | 0 | 0 | 6.6429 | 0 | 0 | 37.9445
3246289 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28281_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:46 | 2023-06-22 21:11 | 7.4133 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 76.6974 | 0 | 0 | 0 | 389.0924 | 0 | 136.1212 | 601.911
3246300 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3018_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:57 | 2023-06-22 14:51 | 0.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 | 0 | 389.6413 | 0 | 0 | 396.8617
3246321 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24103_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:15 | 2023-06-22 14:38 | 0.38417 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 0 | 0 | 3.9684 | 0 | 0 | 23.6596
3246324 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:15 | 2023-06-22 15:25 | 1.1561 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.2911 | 0 | 0 | 0 | 26.3036 | 0 | 0 | 44.5946
3246334 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:23 | 2023-06-22 16:04 | 1.6753 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.0704 | 0 | 0 | 0 | 39.1399 | 0 | 0 | 74.2103
3246337 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3030_0,4kVTR-2_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:25 | 2023-06-22 16:10 | 1.7578 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.9096 | 0 | 0 | 0 | 115.2603 | 0 | 0 | 138.1699
3246344 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 111007_34,5kVH19 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:32 | 2023-06-22 14:37 | 0.080556 | 0 | 9529 | 0 | 0 | 8 | 4339 | 0 | 1 | 0 | 182.9522 | 0 | 0 | 130.1089 | 789.1233 | 0 | 10.4596 | 1112.6441
3246345 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28449_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:03 | 2023-06-22 14:34 | 0.52528 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 202.1731 | 0 | 0 | 0 | 269.587 | 0 | 5.0993 | 476.8594
3246366 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25455_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:40 | 2023-06-22 19:32 | 4.8636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4758 | 0 | 0 | 0 | 99.684 | 0 | 0 | 137.1599
3246373 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28132_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 14:46 | 2023-06-22 17:35 | 2.8092 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 578.9416 | 0 | 0 | 0 | 313.2705 | 0 | 0 | 892.2121
3246375 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:26 | 0.63889 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9729 | 0 | 0 | 0 | 9.9746 | 0 | 0 | 25.9475
3246379 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22431_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:20 | 2023-06-22 14:50 | 0.5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.0656 | 10.1014 | 0 | 0.82853 | 79.5397 | 4.7864 | 0 | 0 | 96.3215
3246380 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:53 | 2023-06-22 18:25 | 3.5278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1056 | 0 | 0 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 | 8.8507
3246381 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28196_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:55 | 2023-06-22 16:36 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8303 | 0 | 0 | 83.8303
3246388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 15:03 | 2023-06-22 21:46 | 6.7242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.858 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 0 | 21.9188
3246399 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 15:21 | 2023-06-22 19:40 | 4.3136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4117 | 0 | 0 | 0 | 4.2587 | 0 | 0 | 21.6704
3246405 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:58 | 2023-06-22 17:09 | 3.1819 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8485 | 0 | 0 | 0 | 290.7401 | 0 | 0 | 310.5886
3246407 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 14:27 | 2023-06-22 21:26 | 6.9806 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.2422 | 0 | 0 | 0 | 59.8038 | 0 | 0 | 185.046
3246417 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25038_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 15:50 | 2023-06-23 00:55 | 9.0903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3389
3246436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25532_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:07 | 2023-06-22 20:15 | 4.1294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1325
3246437 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1742_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:07 | 2023-06-22 18:49 | 2.6961 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 193.4293 | 0 | 0 | 0 | 106.7765 | 0 | 0 | 300.2058
3246444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 853_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:19 | 2023-06-22 21:58 | 5.6422 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 377.1798 | 0 | 0 | 0 | 22.6064 | 0 | 0 | 399.7862
3246447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20943_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 11:43 | 2023-06-22 20:34 | 8.8528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7695
3246450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:24 | 2023-06-22 21:38 | 5.2258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7257
3246463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40005_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:52 | 2023-06-22 17:04 | 0.2 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.348 | 0 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 16.3787
3246467 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26559_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:03 | 2023-06-22 22:46 | 6.7217 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204.0412 | 0 | 0 | 0 | 88.4996 | 0 | 0 | 292.5408
3246474 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21192_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 12:30 | 2023-06-22 20:18 | 7.8069 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1527
3246476 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:03 | 2023-06-22 23:54 | 6.8444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 15.7402 | 0 | 0 | 0 | 264.6729 | 0 | 260.8654 | 541.2785
3246482 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12763_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:06 | 2023-06-22 17:19 | 0.21361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 4.3062 | 0 | 0 | 6.2687
3246489 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:10 | 2023-06-22 18:04 | 0.90556 | 0 | 1401 | 0 | 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 364.299 | 0 | 3.2022 | 3.128 | 82.0288 | 284.909 | 0 | 737.567
3246494 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2208_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:17 | 2023-06-22 22:29 | 5.2025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0848 | 0 | 0 | 0 | 10.4406 | 0 | 0 | 31.5253
3246497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:19 | 2023-06-22 18:31 | 1.2072 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359
3246499 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21259_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:34 | 2023-06-22 20:13 | 3.6419 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.0051 | 0 | 0 | 0 | 7.4981 | 0 | 0 | 44.5032
3246505 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23250_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:28 | 2023-06-22 19:29 | 3.0214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4126
3246506 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_0,4kVTR-1_D-14 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:11 | 2023-06-22 20:34 | 3.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0655 | 0 | 523.7175 | 533.783
3246508 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28136_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:26 | 2023-06-22 18:05 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16059
3246510 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3622_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 16:17 | 2023-06-22 20:02 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1712 | 0 | 0 | 29.1712
3246513 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 13:31 | 2023-06-22 22:23 | 8.8675 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 533.6478 | 0 | 0 | 0 | 119.241 | 0 | 0 | 652.8888
3246534 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:04 | 2023-06-22 23:10 | 5.0961 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.153 | 0 | 0 | 0 | 34.5975 | 0 | 0 | 179.7505
3246539 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:16 | 2023-06-22 19:48 | 1.5361 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.99 | 0 | 0 | 0 | 171.0559 | 0 | 0 | 245.0459
3246550 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27613_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:24 | 2023-06-22 19:06 | 0.70111 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.8929 | 0 | 0 | 0 | 21.2741 | 0 | 0 | 57.167
3246555 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:34 | 2023-06-22 20:08 | 1.5625 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329
3246557 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20380_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:36 | 2023-06-22 23:07 | 4.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.8148 | 2140.8148
3246575 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_34,5kVH21 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:58 | 2023-06-22 19:06 | 0.13056 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23.855 | 0 | 0 | 112.2901 | 5.5058 | 0 | 0 | 141.6508
3246575 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9181_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:58 | 2023-06-22 20:38 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.9944 | 0 | 2.9679 | 594.9623
3246575 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9356_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:58 | 2023-06-22 21:46 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8332 | 0 | 0 | 318.8332
3246579 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:01 | 2023-06-22 23:13 | 4.2064 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 203.6244 | 0 | 0 | 0 | 45.4847 | 0 | 0 | 249.1091
3246584 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:19 | 2023-06-22 19:31 | 1.2025 | 0 | 455 | 0 | 6 | 0 | 118 | 4 | 0 | 0 | 162.5006 | 0 | 2.767 | 0 | 108.1271 | 1366.3536 | 0 | 1639.7484
3246587 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2344_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:49 | 2023-06-22 20:44 | 2.9092 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.3196 | 0 | 0 | 0 | 67.1956 | 0 | 0 | 154.5152
3246595 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22087_0,4kVTR-1_D-10 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:21 | 2023-06-22 22:53 | 3.5261 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7652 | 0 | 0 | 0 | 23.0806 | 0 | 0 | 59.8459
3246605 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28716_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:27 | 2023-06-22 20:42 | 1.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0.0031832 | 0 | 0 | 0 | 199.9249 | 0 | 116.8312 | 316.7593
3246606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28716_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:27 | 2023-06-22 20:23 | 0.93306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 261.6215 | 0 | 391.0749 | 654.3347
3246614 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH03 | Parafodur Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:48 | 2023-06-22 19:50 | 0.025833 | 0 | 313 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.67046 | 0.066577 | 0 | 3.1838
3246617 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:55 | 2023-06-22 23:01 | 3.0917 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 241.5959 | 0 | 0 | 0 | 68.2889 | 0 | 0 | 309.8848
3246619 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 19:58 | 2023-06-23 03:26 | 7.4661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 0.24241 | 0 | 0 | 11.6076
3246625 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 18:17 | 2023-06-23 01:03 | 6.7711 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 271.5168 | 0 | 0 | 0 | 418.2014 | 0 | 0 | 689.7182
3246636 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31130_0,4kVTR-1_D-15 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:31 | 2023-06-22 21:54 | 1.3808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
3246646 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28782_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:36 | 2023-06-23 05:47 | 9.1925 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 186.8081 | 0 | 0 | 0 | 149.5539 | 0 | 0 | 336.362
3246652 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:39 | 2023-06-22 23:57 | 3.2928 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33.1387 | 0 | 0 | 0 | 251.408 | 0 | 0 | 284.5467
3246662 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 412_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:46 | 2023-06-23 06:01 | 9.2575 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130.164 | 0 | 0 | 0 | 62.7493 | 0 | 0 | 192.9134
3246669 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:49 | 2023-06-22 23:04 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3573 | 0 | 178.3187 | 213.676
3246676 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29643_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:52 | 2023-06-23 05:57 | 9.0872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9658
3246679 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:43 | 2023-06-22 21:48 | 1.0825 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.3114 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 27.1632
3246686 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12538_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 20:59 | 2023-06-22 22:06 | 1.1172 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4985
3246692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 21:03 | 2023-06-22 21:44 | 0.68806 | 0 | 197 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 46.5018 | 0 | 0 | 432.1873 | 31.4217 | 21.4488 | 0 | 531.5596
3246698 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 21:12 | 2023-06-23 04:12 | 6.9986 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 300.1954 | 0 | 0 | 0 | 114.4843 | 0 | 0 | 414.6798
3246700 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25389_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 21:13 | 2023-06-22 22:55 | 1.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344
3246703 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 21:20 | 2023-06-23 06:38 | 9.3056 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0223
3246728 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25158_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 15:39 | 2023-06-23 01:24 | 9.7539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6628
3246733 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9766_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:10 | 2023-06-22 23:32 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.5056 | 0 | 0 | 0 | 932.5056
3246734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:13 | 2023-06-23 00:20 | 2.1128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768
3246738 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:27 | 2023-06-23 04:04 | 5.6183 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.4585 | 0 | 0 | 0 | 43.0484 | 0 | 0 | 142.5069
3246739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4033_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 21:04 | 2023-06-23 00:08 | 3.0672 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.828 | 0 | 0 | 0 | 4.8456 | 0 | 0 | 76.6736
3246741 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23452_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 17:42 | 2023-06-23 01:31 | 7.8233 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 189.4222 | 0 | 1.345 | 0 | 31.1173 | 0 | 0 | 221.8845
3246743 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:32 | 2023-06-23 01:31 | 2.9761 | 10 | 2892 | 1 | 50 | 12 | 516 | 14 | 0 | 536.2387 | 1418.6278 | 0.4595 | 31.6614 | 475.7284 | 907.9517 | 2534.4026 | 0 | 5905.0701
3246744 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25325_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:33 | 2023-06-23 07:23 | 8.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2362
3246747 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:40 | 2023-06-23 01:42 | 3.0292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9286 | 0 | 0 | 0 | 1.2866 | 0 | 0 | 6.2152
3246760 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3334_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 22:57 | 2023-06-23 01:11 | 2.2389 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.076 | 0 | 0 | 0 | 30.3175 | 0 | 0 | 74.3934
3246764 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31138_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-22 23:06 | 2023-06-23 03:54 | 4.8044 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 233.2197 | 0 | 0 | 0 | 72.5078 | 0 | 0 | 305.7275
3246793 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21502_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 23:51 | 2023-06-23 | 0.15056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34228 | 0 | 40.7917 | 41.134
3246797 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3338_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 23:57 | 2023-06-23 02:44 | 2.7764 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 791.9086 | 0 | 0 | 0 | 1536.8117 | 0 | 0 | 2328.7203
3246801 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4355_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 00:08 | 2023-06-23 02:19 | 2.1747 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.7616 | 0 | 0 | 10.6412 | 3.5248 | 0 | 0 | 197.9277
3246803 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 00:08 | 2023-06-23 01:38 | 1.4933 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.7643 | 0 | 0 | 0 | 8.3944 | 0 | 0 | 28.1587
3246805 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 27128_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-22 23:53 | 2023-06-23 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2386 | 25.0741 | 28.2009 | 69.5136
3246806 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28307_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 00:18 | 2023-06-23 00:53 | 0.57639 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 77.9116 | 0 | 0 | 0 | 96.1541 | 0 | 0 | 174.0657
3246810 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31887_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 00:32 | 2023-06-23 00:33 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020377 | 19.7389 | 0.3898 | 20.1307
3246811 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31413_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 00:39 | 2023-06-23 03:14 | 2.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.0968 | 0 | 482.0968
3246812 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2124_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 00:40 | 2023-06-23 02:04 | 1.4144 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 208.1159 | 0 | 0 | 0 | 115.4547 | 0 | 0 | 323.5706
3246814 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11812_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 00:49 | 2023-06-23 00:51 | 0.036111 | 0 | 13358 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 2 | 0 | 78.2744 | 0 | 0 | 0 | 22.5635 | 0 | 0.22794 | 101.0658
3246815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 00:50 | 2023-06-23 00:51 | 0.024167 | 0 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 8.3944 | 0 | 0 | 0 | 4.0883 | 0 | 0 | 12.4827
3246817 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28347_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 00:54 | 2023-06-23 01:41 | 0.77889 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 182.5298 | 0 | 0 | 0 | 49.0591 | 0 | 0 | 231.5889
3246821 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:01 | 2023-06-23 06:46 | 5.7447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.946
3246824 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:07 | 2023-06-23 01:08 | 0.021667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0.019904 | 0 | 0 | 2.0293 | 6.6137 | 3.7134 | 1.2202 | 13.5964
3246825 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:09 | 2023-06-23 01:12 | 0.038056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0.034959 | 0 | 0 | 3.5642 | 11.6164 | 6.5222 | 2.1432 | 23.8809
3246830 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28427_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:16 | 2023-06-23 01:17 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0.17797
3246833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11485_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:22 | 2023-06-23 01:23 | 0.021667 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1 | 5 | 0 | 7.0932 | 0 | 0 | 0 | 5.0168 | 26.6978 | 9.49 | 48.2978
3246835 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:23 | 2023-06-23 10:35 | 9.2061 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 295.6244 | 0 | 0 | 0 | 427.2374 | 0 | 0 | 722.8617
3246844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20292_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:28 | 2023-06-23 01:29 | 0.021944 | 0 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 3 | 0 | 20.1438 | 0 | 0 | 0 | 5.9636 | 0 | 2.7184 | 28.8258
3246846 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31129_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:32 | 2023-06-23 01:34 | 0.027778 | 0 | 289 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 8 | 0 | 2.3675 | 0 | 0 | 21.7535 | 2.2678 | 0 | 5.8681 | 32.2568
3246848 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29842_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:04 | 2023-06-23 10:24 | 9.3181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5109
3246850 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9231_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:41 | 2023-06-23 01:42 | 0.023611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 1.6896
3246852 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9245_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 01:41 | 2023-06-23 03:18 | 1.6106 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5756
3246854 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22713_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:50 | 2023-06-23 01:51 | 0.023333 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 4.5799
3246858 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12536_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 01:55 | 2023-06-23 01:56 | 0.02 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 4.1164 | 0 | 0 | 10.3566
3246863 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22542_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:01 | 2023-06-23 02:01 | 0.011944 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0 | 2.7821
3246869 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31799_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:12 | 2023-06-23 03:02 | 0.84083 | 0 | 13346 | 0 | 0 | 2 | 1412 | 0 | 38 | 0 | 1943.0117 | 0 | 0 | 48.8106 | 790.3497 | 0 | 274.168 | 3056.34
3246871 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28288_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:20 | 2023-06-23 02:21 | 0.016944 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 2.7327 | 0 | 0 | 0 | 0.91352 | 0 | 0.0022961 | 3.6485
3246872 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:28 | 2023-06-23 02:29 | 0.014444 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0.36291 | 0 | 0 | 10.2327 | 1.0249 | 0 | 0 | 11.6205
3246876 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25895_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:34 | 2023-06-23 03:25 | 0.84417 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.1156 | 0 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | 45.2237
3246878 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99361_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:38 | 2023-06-23 02:43 | 0.097222 | 0 | 971 | 0 | 0 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 38.0797 | 0 | 0 | 12.4316 | 39.6088 | 0 | 0 | 90.1201
3246879 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29875_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:41 | 2023-06-23 02:42 | 0.016111 | 0 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 12.4895 | 0 | 0 | 0 | 2.8896 | 0 | 0 | 15.3791
3246881 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 20840_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:44 | 2023-06-23 02:46 | 0.028056 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.745 | 0 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 12.1743
3246885 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 53_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:48 | 2023-06-23 02:49 | 0.019167 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3.7741 | 0 | 0 | 0 | 3.7887 | 0 | 0 | 7.5629
3246887 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12777_34,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 02:49 | 2023-06-23 03:36 | 0.79111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9881 | 0 | 0 | 37.0586 | 11.6491 | 0 | 0 | 51.6958
3246888 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1461_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:50 | 2023-06-23 02:52 | 0.025 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 4 | 0 | 2.1437 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 1.7447 | 8.7874
3246890 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 02:55 | 2023-06-23 02:56 | 0.0080556 | 0 | 4812 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 8.5851 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 | 0 | 0 | 11.3729
3246911 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9380_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 03:19 | 2023-06-23 03:21 | 0.044722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0.36029 | 0 | 0 | 3.0756
3246918 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31526_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 03:25 | 2023-06-23 03:26 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0.24265 | 1.5141
3246921 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12717_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 03:34 | 2023-06-23 03:37 | 0.043889 | 0 | 971 | 0 | 0 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 16.9873 | 0 | 0 | 5.5289 | 17.6195 | 0 | 0 | 40.1357
3246922 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 03:28 | 2023-06-23 05:58 | 2.4875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0924 | 0 | 0 | 0 | 0.023073 | 0 | 0 | 4.1155
3246931 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 04:03 | 2023-06-23 04:04 | 0.019444 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 18.4318 | 0 | 26.6489
3246932 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 04:08 | 2023-06-23 08:07 | 3.9794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2108 | 0 | 0 | 0 | 10.9659 | 0 | 0 | 16.1767
3246935 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 05:53 | 2023-06-23 05:54 | 0.016667 | 0 | 54 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0 | 0.017542 | 0 | 0.17526 | 0 | 0 | 0.73101
3246954 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28782_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:01 | 2023-06-23 08:06 | 2.0756 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.3193 | 0 | 0 | 0 | 83.9015 | 0 | 0 | 120.2208
3246955 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29643_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:04 | 2023-06-23 12:54 | 6.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3629
3246956 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 412_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:05 | 2023-06-23 10:02 | 3.9483 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.4067 | 0 | 0 | 0 | 55.4131 | 0 | 0 | 105.8197
3246959 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 05:53 | 2023-06-23 06:00 | 0.12278 | 23 | 6953 | 1 | 145 | 32 | 1731 | 22 | 3 | 11.4374 | 135.7803 | 0.3351 | 1.3887 | 51.0827 | 72.8534 | 304.8347 | 0.89707 | 578.6093
3246984 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28471_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:43 | 2023-06-23 06:45 | 0.047222 | 1 | 474 | 0 | 1 | 3 | 83 | 9 | 0 | 0.42196 | 4.7809 | 0 | 0.0092181 | 0.74276 | 2.4168 | 12.2951 | 0 | 20.6667
3246985 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28256_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:50 | 2023-06-23 09:21 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9165 | 0 | 1485.6253 | 0 | 1491.5418
3246987 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24042_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:51 | 2023-06-23 08:14 | 1.3842 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1156
3246988 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | KÖK | 28346_34,5kVH02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:54 | 2023-06-23 07:02 | 0.13944 | 0 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 26 | 0 | 105.0895 | 0 | 0 | 0 | 179.9621 | 0 | 51.6532 | 336.7048
3246988 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | KÖK | 28304_34,5kVH02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:54 | 2023-06-23 09:32 | 2.6367 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 3 | 0 | 890.2174 | 0 | 0 | 0 | 709.2931 | 0 | 10.4742 | 1609.9847
3246988 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | KÖK | 28346_34,5kVH02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:54 | 2023-06-23 12:35 | 5.6892 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 190.5801 | 0 | 0 | 0 | 4628.9864 | 0 | 1947.9828 | 6767.5493
3246997 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 07:17 | 2023-06-23 08:10 | 0.89333 | 0 | 4081 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 626.6776 | 0 | 0 | 455.4698 | 169.1923 | 0 | 0 | 1251.3397
3246998 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23120_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 07:17 | 2023-06-23 07:24 | 0.12333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15807 | 0 | 39.7615 | 0 | 20.7078 | 0 | 60.6273
3247046 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2119_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 07:42 | 2023-06-23 15:47 | 8.0908 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.2565 | 0 | 0 | 0 | 37.5685 | 0 | 0 | 231.8251
3247047 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 07:17 | 2023-06-23 07:52 | 0.57861 | 31 | 10511 | 1 | 203 | 38 | 2480 | 33 | 6 | 134.8141 | 1163.3453 | 4.3351 | 36.7006 | 343.9036 | 683.3398 | 1356.4872 | 60.5505 | 3783.4761
3247061 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3529_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 05:12 | 2023-06-23 14:19 | 9.1264 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.7286 | 0 | 0 | 0 | 11.0165 | 0 | 0 | 85.7451
3247063 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 07:53 | 2023-06-23 08:27 | 0.55694 | 32 | 10511 | 1 | 203 | 38 | 2480 | 34 | 6 | 165.355 | 1189.9706 | 5.9399 | 34.7086 | 463.4221 | 857.9892 | 2606.7877 | 84.2889 | 5408.4619
3247071 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26303_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:06 | 2023-06-23 14:58 | 6.8603 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 236.9128 | 0 | 0 | 0 | 592.2551 | 0 | 0 | 829.1679
3247072 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:07 | 2023-06-23 17:30 | 9.3767 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 143.2089 | 0 | 0 | 0 | 191.6666 | 0 | 0 | 334.8754
3247085 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:14 | 2023-06-23 18:00 | 9.7733 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223.1356 | 0 | 0 | 0 | 67.0758 | 0 | 0 | 290.2114
3247102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:35 | 2023-06-23 09:07 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2482 | 0 | 0 | 39.2482
3247107 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8807_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:31 | 2023-06-23 10:16 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7843 | 0 | 178.3625 | 594.1468
3247111 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:45 | 2023-06-23 16:08 | 7.3861 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 304.2088 | 0 | 0 | 0 | 190.4447 | 0 | 0 | 494.6535
3247115 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31449_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 08:25 | 2023-06-23 09:44 | 1.3136 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 94.0136 | 0 | 0 | 0 | 343.7959 | 0 | 417.5692 | 855.3787
3247123 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22313_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 08:55 | 2023-06-23 18:18 | 9.3833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1981
3247128 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20380_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:01 | 2023-06-23 10:08 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.3221 | 945.3221
3247130 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH08 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:02 | 2023-06-23 17:20 | 8.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077423 | 1227.8649 | 0 | 1227.9423
3247138 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11327_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:07 | 2023-06-23 12:09 | 3.0336 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 708.9075 | 0 | 0 | 0 | 855.3378 | 0 | 0 | 1564.2453
3247145 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:11 | 2023-06-23 16:07 | 6.9433 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 186.0834 | 0 | 0 | 0 | 34.5299 | 0 | 0 | 220.6133
3247160 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111023_34,5kVH26 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:12 | 2023-06-23 17:21 | 8.1506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 533.6943 | 4.2441 | 0 | 0 | 548.0862
3247161 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11856_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:22 | 2023-06-23 10:15 | 0.87694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6.2943 | 0 | 0 | 0 | 47.7384 | 0 | 61.2064 | 115.2392
3247164 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2129_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:25 | 2023-06-23 19:15 | 9.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.053 | 0 | 0 | 399.053
3247165 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9509_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:26 | 2023-06-23 09:59 | 0.55556 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 134.2461 | 0 | 0 | 0 | 151.3612 | 0 | 0 | 285.6073
3247170 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9444_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:28 | 2023-06-23 09:56 | 0.46083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3561 | 0 | 0 | 17.3561
3247172 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22651_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:28 | 2023-06-23 09:58 | 0.49472 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.6597 | 0 | 0 | 0 | 12.8512 | 0 | 0 | 52.5109
3247173 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31012_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:30 | 2023-06-23 15:50 | 6.3258 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470.2665 | 0 | 0 | 0 | 260.2746 | 0 | 0 | 730.5412
3247176 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25714_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:34 | 2023-06-23 15:02 | 5.4636 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 342.9223 | 0 | 0 | 0 | 692.7983 | 0 | 0 | 1035.7205
3247177 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24295_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:36 | 2023-06-23 16:25 | 6.815 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 248.7116 | 0 | 0 | 0 | 268.699 | 0 | 0 | 517.4107
3247178 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31617_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:36 | 2023-06-23 09:38 | 0.033611 | 0 | 5246 | 0 | 0 | 1 | 671 | 0 | 23 | 0 | 37.1672 | 0 | 0 | 1.2773 | 56.0032 | 0 | 16.5578 | 111.0056
3247184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11436_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:37 | 2023-06-23 19:05 | 9.4728 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 373.0747 | 0 | 0 | 0 | 231.9186 | 0 | 0 | 604.9934
3247190 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:41 | 2023-06-23 19:06 | 9.4214 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 109.3398 | 0 | 0 | 0 | 1401.2262 | 0 | 0 | 1510.566
3247201 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8309_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 09:48 | 2023-06-23 14:42 | 4.9089 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223.2538 | 0 | 0 | 0 | 28.6784 | 0 | 0 | 251.9322
3247204 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2229_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:48 | 2023-06-23 19:17 | 9.4836 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 539.805 | 0 | 0 | 0 | 56.683 | 0 | 0 | 596.488
3247218 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:55 | 2023-06-23 19:40 | 9.7419 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 592.5497 | 0 | 0 | 0 | 543.652 | 0 | 0 | 1136.2017
3247238 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8799_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:07 | 2023-06-23 14:06 | 3.975 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.0897 | 0 | 0 | 0 | 9.3704 | 0 | 0 | 65.4601
3247245 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 412_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:11 | 2023-06-23 10:45 | 0.55889 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.8804 | 0 | 0 | 0 | 10.9687 | 0 | 0 | 18.8491
3247247 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 9189_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:14 | 2023-06-23 11:25 | 1.1789 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 329.1064 | 0 | 0 | 0 | 108.9663 | 0 | 0 | 438.0727
3247249 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11284_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:15 | 2023-06-23 10:37 | 0.36972 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 1 | 418 | 0 | 2 | 0 | 193.1113 | 0 | 0 | 7.7228 | 267.9679 | 0 | 18.9545 | 487.7565
3247251 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11205_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:15 | 2023-06-23 12:04 | 1.8017 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 310.6954 | 0 | 0 | 0 | 455.1614 | 0 | 0 | 765.8568
3247252 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9017_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:15 | 2023-06-23 18:21 | 8.0908 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 290.7308 | 0 | 0 | 0 | 189.6678 | 0 | 0 | 480.3986
3247255 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11274_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:16 | 2023-06-23 13:43 | 3.4406 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 648.032 | 0 | 0 | 0 | 481.0087 | 0 | 0 | 1129.0407
3247256 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3451_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:17 | 2023-06-23 14:58 | 4.6775 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.3377 | 0 | 0 | 0 | 11.3466 | 0 | 0 | 96.6843
3247262 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:20 | 2023-06-23 15:17 | 4.9547 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 0 | 0 | 0 | 312.5831 | 0 | 0 | 539.862
3247275 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:22 | 2023-06-23 17:29 | 7.1247 | 4 | 672 | 0 | 12 | 2 | 157 | 0 | 1 | 30.87 | 1192.5322 | 0 | 23.0098 | 641.6063 | 805.2812 | 0 | 14.1938 | 2707.4933
3247276 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23622_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:09 | 2023-06-23 10:35 | 1.4367 | 2 | 156 | 0 | 3 | 1 | 43 | 3 | 0 | 15.9701 | 84.4223 | 0 | 2.2212 | 153.4073 | 29.8504 | 143.0276 | 0 | 428.8988
3247280 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24004_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:23 | 2023-06-23 18:27 | 8.0775 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1762.8226 | 0 | 0 | 0 | 674.4311 | 0 | 0 | 2437.2537
3247285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29842_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:24 | 2023-06-23 13:36 | 3.2081 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2515
3247289 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 123_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:26 | 2023-06-23 13:25 | 2.9939 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.3202 | 0 | 0 | 0 | 18.0873 | 0 | 0 | 85.4075
3247293 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 187_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:04 | 2023-06-23 19:53 | 9.8125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 32.0178 | 0 | 0 | 0 | 2367.4782 | 0 | 866.698 | 3266.194
3247302 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:30 | 2023-06-23 10:31 | 0.0027778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 19 | 0 | 0.045493 | 0 | 0 | 0 | 4.6799 | 0 | 0.7076 | 5.433
3247305 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:31 | 2023-06-23 14:59 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5776 | 0 | 0 | 224.5776
3247309 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:32 | 2023-06-23 10:33 | 0.0080556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 22 | 0 | 0.13716 | 0 | 0 | 0.97171 | 8.7582 | 0 | 10.3464 | 20.2135
3247312 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3491_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:34 | 2023-06-23 12:08 | 1.5636 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 140.227 | 0 | 0 | 0 | 80.5558 | 0 | 0 | 220.7828
3247313 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28242_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:24 | 2023-06-23 14:27 | 4.0583 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.0576 | 0 | 0 | 0 | 1.4099 | 0 | 0 | 60.4675
3247316 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11289_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:37 | 2023-06-23 16:42 | 6.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.791 | 0 | 0 | 595.791
3247324 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:40 | 2023-06-23 19:02 | 8.3725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8235 | 0 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 12.2679
3247326 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:02 | 2023-06-23 13:38 | 3.5972 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 261.5075 | 0 | 0 | 0 | 88.3323 | 0 | 0 | 349.8398
3247327 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:40 | 2023-06-23 14:39 | 3.9819 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 154.9829 | 0 | 0 | 0 | 348.4195 | 0 | 0 | 503.4024
3247328 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:41 | 2023-06-23 15:19 | 4.6372 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163.0562 | 0 | 0 | 0 | 184.3921 | 0 | 0 | 347.4484
3247334 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20476_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:47 | 2023-06-23 14:11 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.72299 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 4492.7538 | 0 | 4500.6548
3247336 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22044_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 09:53 | 2023-06-23 15:01 | 5.1419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9868 | 0 | 0 | 0 | 168.9596 | 0 | 0 | 175.9464
3247342 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11603_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:51 | 2023-06-23 11:48 | 0.94806 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.7092 | 0 | 0 | 0 | 33.7855 | 0 | 0 | 57.4946
3247345 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28307_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:50 | 2023-06-23 11:35 | 0.75583 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 113.7619 | 0 | 0 | 0 | 395.5487 | 0 | 0 | 509.3106
3247351 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28302_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:56 | 2023-06-23 13:01 | 2.0769 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 128.8373 | 0 | 0 | 0 | 142.9198 | 0 | 0 | 271.7571
3247352 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 10:56 | 2023-06-23 13:21 | 2.4142 | 6 | 2488 | 0 | 44 | 6 | 457 | 9 | 0 | 482.5356 | 1169.8455 | 0 | 21.1939 | 403.644 | 1023.9438 | 2948.3578 | 0 | 6049.5205
3247356 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 10:59 | 2023-06-23 15:00 | 4.0128 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 527.1963 | 0 | 0 | 0 | 522.1302 | 0 | 826.825 | 1876.1515
3247365 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9012_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 11:07 | 2023-06-23 11:37 | 0.49694 | 0 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 180.0947 | 0 | 0 | 0 | 122.7359 | 0 | 0 | 302.8306
3247374 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 11:11 | 2023-06-23 15:07 | 3.9269 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 219.2775 | 0 | 0 | 0 | 143.3852 | 0 | 0 | 362.6628
3247392 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25417_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 11:24 | 2023-06-23 12:02 | 0.6275 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0.10135 | 0 | 0 | 11.2987
3247411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29790_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 11:46 | 2023-06-23 13:25 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.63 | 0 | 0 | 0 | 482.63
3247428 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 11:57 | 2023-06-23 21:05 | 9.1289 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 315.9092 | 0 | 0 | 0 | 435.5644 | 0 | 0 | 751.4736
3247429 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2097_0,4kVTR-1_D-8 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:01 | 2023-06-23 19:24 | 7.3797 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 121.6851 | 0 | 0 | 0 | 48.9639 | 0 | 0 | 170.649
3247447 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31073_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 12:15 | 2023-06-23 14:54 | 2.6503 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 1211.7923 | 0 | 0 | 0 | 852.714 | 0 | 12.4348 | 2076.9411
3247451 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3199_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:16 | 2023-06-23 16:21 | 4.0783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5778 | 0 | 0 | 0 | 26.8606 | 0 | 0 | 34.4384
3247452 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24200_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:03 | 2023-06-23 12:45 | 0.70333 | 0 | 1333 | 0 | 1 | 0 | 134 | 1 | 1 | 0 | 215.3388 | 0 | 0.03482 | 0 | 72.0777 | 19.9996 | 23.1962 | 330.6472
3247452 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24200_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:03 | 2023-06-23 12:37 | 0.56972 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 212.8936 | 0 | 0 | 0 | 124.9074 | 0 | 0 | 337.8009
3247468 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:21 | 2023-06-23 16:28 | 4.1133 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1418
3247473 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:35 | 2023-06-23 17:11 | 4.5978 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.6816 | 0 | 0 | 0 | 75.3356 | 0 | 0 | 250.0172
3247482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20286_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:48 | 2023-06-23 14:10 | 1.3775 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84.7251 | 0 | 0 | 0 | 75.3207 | 0 | 0 | 160.0458
3247483 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 539_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:49 | 2023-06-23 15:11 | 2.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.055243 | 0 | 0 | 0 | 304.9803 | 0 | 38.9943 | 344.0298
3247488 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29657_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:53 | 2023-06-23 13:59 | 1.1125 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | 0 | 79.9796 | 0 | 0 | 86.5384
3247505 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25185_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 13:14 | 2023-06-23 14:33 | 1.3131 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 136.3896 | 0 | 0 | 0 | 40.107 | 0 | 0 | 176.4966
3247512 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8278_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 11:38 | 2023-06-23 17:28 | 5.8381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4.5893 | 0 | 0 | 0 | 293.4741 | 0 | 624.0101 | 922.0735
3247518 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25793_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 13:31 | 2023-06-23 21:03 | 7.5267 | 0 | 117 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.7705 | 0 | 3.7082 | 0 | 56.2202 | 0 | 0 | 215.699
3247568 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 13:36 | 2023-06-23 13:40 | 0.059722 | 3 | 2698 | 0 | 61 | 13 | 894 | 14 | 4 | 0.78023 | 50.5127 | 0 | 0.75645 | 21.5264 | 57.3695 | 134.3526 | 9.3932 | 274.6911
3247568 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 13:36 | 2023-06-23 13:51 | 0.24306 | 18 | 7806 | 3 | 105 | 30 | 1474 | 32 | 1 | 87.881 | 389.1385 | 3.295 | 4.7273 | 140.3702 | 263.9244 | 1112.4407 | 2.5776 | 2004.3548
3247582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20813_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 14:12 | 2023-06-23 23:48 | 9.6064 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 484.6316 | 0 | 0 | 0 | 213.9284 | 0 | 0 | 698.56
3247583 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23505_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 13:55 | 2023-06-23 15:40 | 1.7486 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2818 | 0 | 1.0363 | 0 | 21.2789 | 0 | 0 | 47.597
3247590 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28681_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 14:22 | 2023-06-23 20:52 | 6.4978 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 254.8348 | 0 | 0 | 0 | 681.2724 | 0 | 0 | 936.1073
3247594 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20050_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 14:26 | 2023-06-23 16:41 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8561 | 0 | 962.2977 | 0 | 1538.1537
3247616 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21259_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 14:46 | 2023-06-23 22:49 | 8.0539 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 744.2883 | 0 | 0 | 0 | 307.9274 | 0 | 0 | 1052.2157
3247626 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21079_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 14:56 | 2023-06-24 00:06 | 9.1658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9423
3247635 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:06 | 2023-06-23 15:38 | 0.535 | 0 | 452 | 0 | 6 | 0 | 118 | 4 | 0 | 0 | 75.4412 | 0 | 0.55417 | 0 | 59.9528 | 953.2669 | 0 | 1089.215
3247640 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:35 | 2023-06-23 18:47 | 0.19694 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.4968 | 0 | 0 | 4.1959 | 9.3196 | 0 | 0 | 56.0123
3247641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20286_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:13 | 2023-06-23 20:42 | 5.4903 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1524 | 0 | 0 | 0 | 0.98057 | 0 | 0 | 10.1329
3247642 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:14 | 2023-06-23 17:29 | 2.2464 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 123.9729 | 0 | 0 | 0 | 152.3494 | 0 | 9.1397 | 285.462
3247666 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 14:23 | 2023-06-23 17:02 | 2.6383 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 152.6802 | 0 | 0 | 0 | 127.4153 | 0 | 0 | 280.0954
3247703 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11542_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:43 | 2023-06-24 01:23 | 9.6661 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 228.444 | 0 | 0 | 0 | 539.1061 | 0 | 0 | 767.5501
3247716 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21083_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:36 | 2023-06-23 21:12 | 5.5967 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 338.1206 | 0 | 0 | 0 | 131.2248 | 0 | 0 | 469.3454
3247718 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 11010_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:55 | 2023-06-23 16:11 | 0.26583 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 5 | 1146 | 0 | 17 | 0 | 572.9908 | 0 | 0 | 299.9332 | 912.0542 | 0 | 223.779 | 2008.7572
3247731 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 11010_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:16 | 2023-06-23 16:05 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.5661 | 531.2752 | 0 | 0 | 2114.8413
3247731 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11798_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:16 | 2023-06-23 16:33 | 1.2769 | 0 | 577 | 0 | 0 | 2 | 227 | 1 | 5 | 0 | 134.9054 | 0 | 0 | 231.222 | 1573.2628 | 1776.2791 | 101.7449 | 3817.4142
3247733 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3529_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:07 | 2023-06-23 16:23 | 0.25778 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | 0 | 0 | 0.37511 | 0 | 0 | 2.7166
3247743 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:25 | 2023-06-23 16:40 | 0.25583 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 2 | 0 | 55.07 | 0 | 0 | 1.7087 | 50.2083 | 0 | 3.7598 | 110.7468
3247750 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25036_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:32 | 2023-06-23 20:29 | 3.9531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3012
3247755 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2328_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-23 16:38 | 2023-06-23 17:23 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.568 | 0 | 0 | 72.568
3247756 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:41 | 2023-06-23 16:49 | 0.13694 | 18 | 7806 | 3 | 105 | 30 | 1474 | 32 | 1 | 48.967 | 223.7744 | 1.992 | 3.5025 | 86.3327 | 155.3681 | 768.718 | 1.9328 | 1290.5876
3247763 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2119_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:33 | 2023-06-23 18:48 | 2.2447 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7066 | 0 | 0 | 0 | 10.3003 | 0 | 0 | 71.0069
3247764 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2013_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:17 | 2023-06-23 20:35 | 4.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4435 | 0 | 0 | 164.4435
3247770 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28835_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:10 | 2023-06-23 20:09 | 3.9772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7283 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 11.028
3247772 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12527_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:00 | 2023-06-23 19:32 | 3.5269 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126.413 | 0 | 0 | 0 | 21.5079 | 0 | 0 | 147.9209
3247775 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3137_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:59 | 2023-06-23 18:21 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8918 | 0 | 0 | 303.8918
3247776 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31398_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:59 | 2023-06-23 20:55 | 3.9269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7077
3247780 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:08 | 2023-06-23 18:45 | 1.6139 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152.58 | 0 | 0 | 0 | 42.8093 | 0 | 0 | 195.3893
3247786 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3078_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:19 | 2023-06-23 17:47 | 0.46972 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.9463 | 0 | 0 | 0 | 12.3886 | 0 | 0 | 58.3348
3247789 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:30 | 2023-06-23 21:59 | 4.4833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.7236 | 0 | 0 | 0 | 64.3075 | 0 | 0 | 150.031
3247796 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 512_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:34 | 2023-06-23 22:07 | 4.5517 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.47 | 0 | 0 | 0 | 49.274 | 0 | 0 | 104.744
3247801 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23505_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:44 | 2023-06-23 23:45 | 6.0236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6478
3247803 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9766_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:54 | 2023-06-23 18:20 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.3747 | 0 | 0 | 0 | 337.3747
3247805 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 17:56 | 2023-06-24 03:10 | 9.2261 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 520.08 | 0 | 0 | 0 | 251.284 | 0 | 19.0808 | 790.4448
3247809 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9199_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:01 | 2023-06-23 23:49 | 5.7936 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.5333 | 0 | 0 | 0 | 23.9194 | 0 | 0 | 126.4527
3247826 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:19 | 2023-06-23 20:24 | 2.0753 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8824 | 0 | 0 | 0 | 7.8454 | 0 | 0 | 57.7278
3247831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24004_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:31 | 2023-06-23 21:08 | 2.6228 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 602.6438 | 0 | 0 | 0 | 190.713 | 0 | 0 | 793.3568
3247833 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 111007_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:29 | 2023-06-23 18:37 | 0.13833 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 6 | 3414 | 0 | 1 | 0 | 121.6945 | 0 | 0 | 104.3836 | 920.4943 | 0 | 9.7592 | 1156.3316
3247833 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3746_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:29 | 2023-06-23 18:47 | 0.30583 | 0 | 8583 | 0 | 0 | 3 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 557.5379 | 0 | 0 | 131.21 | 661.9107 | 0 | 0 | 1350.6586
3247847 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111005_34,5kVH24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:37 | 2023-06-23 19:21 | 0.73861 | 0 | 11824 | 0 | 0 | 5 | 1787 | 0 | 16 | 0 | 2405.4529 | 0 | 0 | 2751.4712 | 1736.6248 | 0 | 234.1193 | 7127.6682
3247851 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25417_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 12:34 | 2023-06-23 19:14 | 6.6733 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9394
3247852 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22893_0,4kVTR-1_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:40 | 2023-06-23 22:57 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80781 | 0 | 0 | 0.80781
3247859 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28474_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:47 | 2023-06-23 21:40 | 2.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34345
3247861 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22313_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:48 | 2023-06-23 21:04 | 2.2631 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6783
3247866 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12399_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 16:51 | 2023-06-24 02:05 | 9.2197 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 949.4737 | 0 | 0 | 0 | 249.4619 | 0 | 0 | 1198.9356
3247875 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:04 | 2023-06-24 02:45 | 7.6844 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.353 | 0 | 0 | 0 | 15.6532 | 0 | 0 | 142.0062
3247886 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:19 | 2023-06-23 19:50 | 1.5053 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.4257 | 0 | 0 | 0 | 42.6658 | 0 | 0 | 150.0915
3247889 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2229_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:24 | 2023-06-23 21:40 | 2.2686 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 139.1989 | 0 | 0 | 0 | 10.2839 | 0 | 0 | 149.4827
3247893 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12538_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:21 | 2023-06-23 20:54 | 1.5542 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7432
3247906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-8 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:34 | 2023-06-23 22:24 | 2.8372 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 265.2453 | 0 | 0 | 0 | 56.8232 | 0 | 0 | 322.0685
3247911 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:45 | 2023-06-23 20:13 | 0.48056 | 0 | 4081 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 432.2102 | 0 | 0 | 273.5921 | 133.9537 | 0 | 0 | 839.756
3247931 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:49 | 2023-06-24 03:15 | 7.4311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1035 | 0 | 0 | 0 | 46.5403 | 0 | 0 | 58.6438
3247933 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3199_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:50 | 2023-06-23 20:41 | 0.85278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 4.7068 | 0 | 0 | 6.212
3247952 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8209_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 18:47 | 2023-06-23 22:24 | 3.6161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2743
3247954 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8749_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 20:08 | 2023-06-24 01:48 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6814 | 282.6814
3248009 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24225_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 20:34 | 2023-06-23 21:43 | 1.1569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134
3248050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22375_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 20:31 | 2023-06-23 21:39 | 1.1319 | 0 | 5789 | 0 | 0 | 1 | 487 | 0 | 2 | 0 | 1530.9856 | 0 | 0 | 2.2589 | 676.9427 | 0 | 56.8815 | 2267.0687
3248052 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:46 | 2023-06-23 20:04 | 0.30778 | 5 | 2201 | 0 | 9 | 5 | 403 | 11 | 0 | 6.5886 | 173.0456 | 0 | 0.38383 | 15.1394 | 87.5754 | 894.6282 | 0 | 1177.3612
3248052 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:46 | 2023-06-23 21:08 | 1.3647 | 10 | 3362 | 2 | 56 | 10 | 566 | 16 | 0 | 214.1631 | 988.5985 | 26.652 | 19.3456 | 316.038 | 520.9844 | 1496.7308 | 0 | 3582.5124
3248062 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 19:45 | 2023-06-23 19:57 | 0.20194 | 10 | 4079 | 0 | 111 | 21 | 1271 | 7 | 3 | 24.6133 | 214.4449 | 0 | 7.0982 | 52.9167 | 141.7428 | 49.8563 | 2.056 | 492.7282
3248077 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12538_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:05 | 2023-06-23 23:00 | 1.9172 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144.1142 | 0 | 0 | 0 | 14.1643 | 0 | 0 | 158.2785
3248077 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12538_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:05 | 2023-06-24 04:06 | 7.0286 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1137
3248095 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2129_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:17 | 2023-06-23 22:27 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 0 | 2.2751
3248097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21626_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:19 | 2023-06-24 06:56 | 9.6089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2796
3248099 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 187_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:21 | 2023-06-24 02:51 | 5.4967 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 9.6353 | 0 | 0 | 0 | 188.9137 | 0 | 146.9667 | 345.5158
3248104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21380_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 20:31 | 2023-06-23 21:14 | 0.70528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 11 | 13 | 0 | 0.087296 | 0 | 0 | 595.9208 | 82.6304 | 2346.2284 | 408.0238 | 3432.8907
3248104 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20225_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-23 20:31 | 2023-06-23 21:46 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3262 | 1418.6886 | 30.667 | 1479.6818
3248108 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23272_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:22 | 2023-06-23 22:18 | 0.92528 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | 0.1557 | 0 | 1.4491 | 0 | 0 | 23.6707
3248111 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:25 | 2023-06-23 23:51 | 2.4264 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.0237 | 0 | 0 | 0 | 15.0621 | 0 | 0 | 57.0858
3248113 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:33 | 2023-06-23 23:46 | 2.2092 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70.0862 | 0 | 0 | 0 | 70.7613 | 0 | 0 | 140.8475
3248115 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12394_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 15:54 | 2023-06-24 00:01 | 8.1114 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.0248 | 0 | 0 | 0 | 104.1918 | 0 | 0 | 209.2166
3248121 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 853_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 21:44 | 2023-06-24 04:31 | 6.7764 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346.6062 | 0 | 0 | 0 | 4.5979 | 0 | 0 | 351.2041
3248137 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23097_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:05 | 2023-06-23 23:30 | 1.4164 | 0 | 462 | 0 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 93.6189 | 0 | 5.8203 | 0 | 68.6759 | 0 | 0 | 168.1151
3248165 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:30 | 2023-06-23 23:01 | 0.51389 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.8875 | 0 | 0 | 0 | 4.5434 | 0 | 0 | 37.4309
3248167 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:31 | 2023-06-23 22:43 | 0.19333 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 59.886 | 0 | 0 | 0 | 33.7937 | 0 | 0.057756 | 93.7374
3248169 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:34 | 2023-06-23 22:51 | 0.28611 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 2 | 2451 | 0 | 52 | 0 | 169.7657 | 0 | 0 | 17.6571 | 525.8342 | 0 | 195.8846 | 909.1415
3248169 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8894_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:34 | 2023-06-23 23:28 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.589 | 0 | 178.1596 | 430.7486
3248171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4215_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:38 | 2023-06-24 07:14 | 8.595 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.2251 | 0 | 0 | 0 | 28.5816 | 0 | 0 | 82.8066
3248186 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:46 | 2023-06-24 05:17 | 6.5119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0883 | 0 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 0 | 36.8702
3248195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 23:12 | 2023-06-24 01:31 | 2.3239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7905
3248210 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 23:47 | 2023-06-23 23:52 | 0.081667 | 3 | 826 | 0 | 43 | 2 | 207 | 2 | 0 | 0.38006 | 10.8839 | 0 | 0.89147 | 6.3563 | 5.4563 | 4.1561 | 0 | 28.1242
3248217 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3716_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 00:13 | 2023-06-24 07:01 | 6.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.027 | 0 | 0 | 171.027
3248223 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 00:21 | 2023-06-24 01:09 | 0.79889 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 175.1837 | 0 | 0 | 0 | 64.6764 | 0 | 0.58328 | 240.4434
3248223 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 00:21 | 2023-06-24 04:26 | 4.0831 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130.1388 | 0 | 0 | 0 | 30.4988 | 0 | 0 | 160.6375
3248229 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2229_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 00:41 | 2023-06-24 04:36 | 3.9047 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 188.8401 | 0 | 0 | 0 | 6.2776 | 0 | 0 | 195.1177
3248234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11296_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 22:12 | 2023-06-24 07:00 | 8.7997 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 8 | 0 | 292.38 | 0 | 0 | 59.6397 | 2779.9904 | 0 | 1314.7036 | 4446.7138
3248235 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20931_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 00:57 | 2023-06-24 06:12 | 5.2503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1423
3248241 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3442_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:25 | 2023-06-24 01:26 | 0.016667 | 2 | 6888 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 0 | 0 | 5.0164 | 22.5481 | 0 | 0 | 3.984 | 22.5779 | 0 | 0 | 54.1263
3248248 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21163_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:32 | 2023-06-24 05:21 | 3.8136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3087
3248251 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:37 | 2023-06-24 04:03 | 2.4403 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344
3248253 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12783_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:39 | 2023-06-24 03:10 | 1.5064 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 3 | 0 | 1842.8473 | 0 | 0 | 53.4632 | 328.0729 | 0 | 76.0422 | 2300.4257
3248253 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12627_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:39 | 2023-06-24 03:56 | 2.2728 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 974.9029 | 0 | 0 | 32.2595 | 58.5792 | 0 | 0 | 1065.7416
3248254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:47 | 2023-06-24 01:51 | 0.063889 | 0 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 3 | 0 | 60.3181 | 0 | 0 | 0 | 16.9189 | 0 | 7.8087 | 85.0457
3248254 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20291_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:47 | 2023-06-24 01:53 | 0.1075 | 0 | 14472 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 14 | 0 | 248.5913 | 0 | 0 | 0 | 60.8335 | 0 | 33.8112 | 343.236
3248254 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20891_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:47 | 2023-06-24 02:29 | 0.70083 | 0 | 8131 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 4 | 0 | 838.4755 | 0 | 0 | 0 | 213.5661 | 0 | 16.562 | 1068.6036
3248254 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20292_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:47 | 2023-06-24 02:37 | 0.835 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 292.6217 | 0 | 0 | 0 | 55.8042 | 0 | 0 | 348.4259
3248261 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8807_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:56 | 2023-06-24 02:24 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7188 | 0 | 38.5257 | 114.2444
3248262 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8807_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 01:56 | 2023-06-24 02:24 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8043 | 0 | 40.0657 | 73.87
3248265 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31178_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:05 | 2023-06-24 02:07 | 0.034167 | 0 | 10995 | 0 | 0 | 3 | 1291 | 0 | 2 | 0 | 60.926 | 0 | 0 | 2.6524 | 17.9196 | 0 | 0.19476 | 81.6927
3248272 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:13 | 2023-06-24 02:18 | 0.091111 | 0 | 835 | 0 | 0 | 4 | 1728 | 4 | 85 | 0 | 16.3162 | 0 | 0 | 10.4326 | 104.1324 | 635.5181 | 89.1747 | 855.574
3248273 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 8400_10,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:12 | 2023-06-24 02:18 | 0.1075 | 0 | 4710 | 0 | 0 | 1 | 1649 | 1 | 112 | 0 | 81.4277 | 0 | 0 | 27.1602 | 226.1643 | 4.5952 | 297.9773 | 637.3248
3248285 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3978_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:17 | 2023-06-24 02:19 | 0.0175 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6.0023 | 0 | 0 | 0 | 6.2734 | 0 | 0.25136 | 12.5271
3248286 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24120_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 20:57 | 2023-06-24 06:44 | 9.7886 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246.3693 | 0 | 0 | 0 | 36.0331 | 0 | 0 | 282.4025
3248288 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:19 | 2023-06-24 03:03 | 0.72778 | 0 | 14499 | 0 | 0 | 3 | 1482 | 0 | 6 | 0 | 1776.3369 | 0 | 0 | 988.9339 | 439.6159 | 0 | 26.1371 | 3231.0239
3248295 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:31 | 2023-06-24 02:35 | 0.051944 | 0 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 22 | 0 | 28.8878 | 0 | 0 | 0 | 36.0569 | 0 | 10.5962 | 75.5408
3248302 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:35 | 2023-06-24 02:37 | 0.039444 | 0 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 8 | 0 | 36.8176 | 0 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 8.4275 | 58.3091
3248310 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:39 | 2023-06-24 02:41 | 0.039167 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 230 | 0 | 7.3143 | 0 | 0 | 0 | 73.7024 | 0 | 122.4574 | 203.4741
3248313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11542_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:39 | 2023-06-24 04:51 | 2.1936 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.8103 | 0 | 0 | 0 | 103.6953 | 0 | 0 | 143.5056
3248316 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:42 | 2023-06-24 02:46 | 0.076111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 6 | 0 | 0.016786 | 0 | 0 | 0 | 13.194 | 0 | 17.1523 | 30.363
3248328 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:46 | 2023-06-24 02:56 | 0.16528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 71 | 0 | 0.10477 | 0 | 0 | 0 | 81.438 | 0 | 127.1375 | 208.6803
3248329 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:47 | 2023-06-24 02:48 | 0.018889 | 0 | 680 | 0 | 0 | 2 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 2.2802 | 23.4641 | 0 | 0 | 28.5432
3248335 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21903_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 02:32 | 2023-06-24 03:07 | 0.58972 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1 | 0 | 231.3799 | 0 | 0 | 0 | 97.3016 | 0 | 0.33771 | 329.0192
3248354 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 03:26 | 2023-06-24 06:41 | 3.2442 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 141.893 | 0 | 0 | 0 | 47.8263 | 0 | 3.5849 | 193.3042
3248360 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-11 | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 03:44 | 2023-06-24 05:42 | 1.9692 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 157.3349 | 0 | 0 | 0 | 14.1463 | 0 | 0 | 171.4812
3248370 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12645_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 04:05 | 2023-06-24 04:16 | 0.19111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75258
3248377 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 04:22 | 2023-06-24 13:47 | 9.4231 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178.7696 | 0 | 0 | 0 | 238.7211 | 0 | 0 | 417.4907
3248380 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12645_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 04:44 | 2023-06-24 06:57 | 2.2111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6739
3248396 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 05:27 | 2023-06-24 07:04 | 1.6181 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9836 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 27.6392
3248434 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:00 | 2023-06-24 06:10 | 0.16944 | 10 | 4079 | 0 | 111 | 21 | 1271 | 7 | 3 | 10.7072 | 145.3336 | 0 | 4.5319 | 22.7307 | 67.528 | 14.619 | 0.93553 | 266.386
3248447 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:01 | 2023-06-24 06:08 | 0.11917 | 7 | 2153 | 1 | 12 | 6 | 385 | 11 | 0 | 1.6194 | 44.6581 | 0.73917 | 0.22504 | 10.2352 | 19.55 | 117.9476 | 0 | 194.9746
3248452 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2229_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:26 | 2023-06-24 14:43 | 8.2814 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 421.5404 | 0 | 0 | 0 | 28.9159 | 0 | 0 | 450.4563
3248453 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:27 | 2023-06-24 06:27 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86026 | 0 | 0 | 0 | 0.86026
3248465 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:27 | 2023-06-24 06:28 | 0.015278 | 0 | 14499 | 0 | 0 | 2 | 1482 | 0 | 6 | 0 | 34.3747 | 0 | 0 | 12.9034 | 13.9628 | 0 | 0.44231 | 61.6832
3248478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:50 | 2023-06-24 06:51 | 0.017778 | 10 | 4079 | 0 | 111 | 21 | 1271 | 7 | 3 | 1.1234 | 15.2487 | 0 | 0.47548 | 2.3849 | 7.0849 | 1.5338 | 0.098154 | 27.9493
3248479 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 06:50 | 2023-06-24 08:02 | 1.1975 | 7 | 2154 | 1 | 12 | 6 | 385 | 11 | 0 | 18.2246 | 466.5992 | 9.3628 | 3.4268 | 127.5435 | 230.4722 | 1523.2968 | 0 | 2378.926
3248494 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24120_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 07:10 | 2023-06-24 10:33 | 3.3781 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.6729 | 0 | 0 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 100.3349
3248496 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4215_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 07:17 | 2023-06-24 13:40 | 6.3789 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.7349 | 0 | 0 | 0 | 23.9496 | 0 | 0 | 68.6845
3248497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22952_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 07:22 | 2023-06-24 09:49 | 2.4519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9544 | 0 | 0 | 0 | 0.24107 | 0 | 0 | 10.1955
3248510 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:02 | 2023-06-24 16:25 | 8.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7849 | 0 | 0 | 350.7849
3248517 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:10 | 2023-06-24 09:30 | 1.325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979
3248518 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:11 | 2023-06-24 09:09 | 0.97139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 96.8702 | 0 | 0 | 98.6196
3248521 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:19 | 2023-06-24 09:53 | 1.5636 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13.8767 | 0 | 0 | 0 | 181.2737 | 0 | 0 | 195.1505
3248522 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 07:49 | 2023-06-24 14:54 | 7.0858 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0092
3248524 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2722_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 07:25 | 2023-06-24 10:25 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3902 | 0 | 0 | 38.3902
3248531 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31138_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:41 | 2023-06-24 16:15 | 7.5653 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.3652 | 0 | 0 | 0 | 98.9382 | 0 | 0 | 246.3034
3248532 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:42 | 2023-06-24 14:38 | 5.9281 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 220.1882 | 0 | 0 | 0 | 189.232 | 0 | 0 | 409.4203
3248535 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:49 | 2023-06-24 09:47 | 0.96583 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 112.4587 | 0 | 0 | 0 | 53.403 | 0 | 0 | 165.8618
3248544 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2104_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:07 | 2023-06-24 10:05 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9174 | 0 | 0 | 29.9174
3248545 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:00 | 2023-06-24 12:12 | 3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61328 | 0 | 0 | 0.61328
3248548 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2097_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:03 | 2023-06-24 10:57 | 1.9039 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7374 | 0 | 0 | 0 | 0.013969 | 0 | 0 | 6.7514
3248550 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21178_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:05 | 2023-06-24 09:51 | 0.76667 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 496.7276 | 0 | 0 | 0 | 161.3304 | 0 | 141.0362 | 799.0942
3248550 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21331_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:05 | 2023-06-24 15:53 | 6.7972 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 2312.3616 | 0 | 0 | 0 | 1355.2976 | 0 | 67.5052 | 3735.1644
3248550 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21331_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:05 | 2023-06-24 16:35 | 7.4919 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.1293 | 0 | 0 | 0 | 5.8927 | 0 | 0 | 117.022
3248556 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 316_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 09:10 | 2023-06-24 10:02 | 0.86444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 222.816 | 0 | 5.0464 | 229.6961
3248557 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20093_34.5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 09:11 | 2023-06-24 17:00 | 7.8156 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 52.3042 | 0 | 0 | 651.4196 | 2050.9807 | 16891.9348 | 1577.0131 | 21223.6523
3248563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22952_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:21 | 2023-06-24 15:52 | 6.5225 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.421 | 0 | 0 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 141.0651
3248564 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23435_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:21 | 2023-06-24 10:56 | 1.5867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0408 | 0 | 0 | 0 | 6.9856 | 0 | 0 | 24.0264
3248566 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:22 | 2023-06-24 17:00 | 7.6336 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.806 | 0 | 0 | 0 | 262.8787 | 0 | 0 | 355.6847
3248567 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28175_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:46 | 2023-06-24 18:30 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3225 | 0 | 0 | 42.3225
3248572 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4223_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 08:06 | 2023-06-24 10:36 | 2.5047 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.5208 | 0 | 0 | 0 | 6.0223 | 0 | 0 | 94.5431
3248574 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 125_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:28 | 2023-06-24 15:31 | 6.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739
3248591 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22002_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:44 | 2023-06-24 10:31 | 0.79111 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133.6014 | 0 | 0 | 0 | 111.537 | 0 | 0 | 245.1384
3248592 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24004_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:44 | 2023-06-24 19:26 | 9.7089 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212.2493 | 0 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | 237.83
3248593 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:44 | 2023-06-24 12:29 | 2.7475 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.4226 | 0 | 0 | 0 | 39.7314 | 0 | 0 | 107.154
3248594 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22002_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:46 | 2023-06-24 09:49 | 0.061111 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 5.7117 | 0 | 0 | 10.0173
3248596 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9449_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 07:55 | 2023-06-24 11:27 | 3.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50692
3248599 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:49 | 2023-06-24 13:30 | 3.6889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6138 | 0 | 0 | 0 | 285.4088 | 0 | 0 | 291.0226
3248601 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3350_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 09:50 | 2023-06-24 11:39 | 1.8203 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8597
3248610 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 470_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 09:57 | 2023-06-24 10:26 | 0.48389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 4.6085 | 0 | 26.9449 | 31.6647
3248614 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:03 | 2023-06-24 15:03 | 5.0067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4664 | 0 | 0 | 0 | 21.7818 | 0 | 0 | 29.2482
3248615 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3716_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:03 | 2023-06-24 18:18 | 8.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0533 | 0 | 0 | 197.0533
3248616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24371_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 10:03 | 2023-06-24 14:43 | 4.6606 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 834.7573 | 0 | 0 | 0 | 326.0144 | 0 | 0 | 1160.7717
3248620 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9032_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 10:08 | 2023-06-24 12:15 | 2.115 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.3699 | 0 | 0 | 0 | 8.7134 | 0 | 0 | 85.0832
3248623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21626_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:12 | 2023-06-24 13:42 | 3.4936 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1585
3248633 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8526_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:27 | 2023-06-24 18:21 | 7.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.9852 | 0 | 385.5912 | 1293.5764
3248634 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:31 | 2023-06-24 16:19 | 5.8033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648
3248643 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28410_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 10:41 | 2023-06-24 11:03 | 0.35611 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 | 0 | 35.3616 | 0 | 0 | 0 | 86.3717 | 0 | 89.3773 | 211.1106
3248646 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 111007_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:47 | 2023-06-24 11:02 | 0.24917 | 0 | 9530 | 0 | 0 | 5 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 630.0973 | 0 | 0 | 40.4414 | 607.3493 | 0 | 0 | 1277.8881
3248649 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 5103_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:47 | 2023-06-24 12:08 | 1.3383 | 0 | 614 | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 230.2688 | 0 | 0 | 3463.1984 | 726.6082 | 0 | 0 | 4420.0754
3248651 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31529_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:50 | 2023-06-24 18:15 | 7.4244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7886
3248654 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25036_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 10:54 | 2023-06-24 15:48 | 4.8994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.7229 | 0 | 0 | 0 | 42.8849 | 0 | 0 | 112.6077
3248665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40641_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:06 | 2023-06-24 14:44 | 3.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85752
3248668 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | DM | 9766_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:11 | 2023-06-24 13:33 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803.46 | 0 | 0 | 0 | 2803.46
3248670 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11289_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:10 | 2023-06-24 13:37 | 2.4467 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 106.9906 | 0 | 0 | 0 | 1370.6482 | 0 | 210.2679 | 1687.9067
3248676 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1026_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 11:21 | 2023-06-24 12:22 | 1.0158 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.7582 | 0 | 0 | 0 | 35.8958 | 0 | 0 | 55.6539
3248678 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:22 | 2023-06-24 17:16 | 5.9031 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089
3248679 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2337_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:23 | 2023-06-24 11:48 | 0.41694 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 44.1684 | 0 | 0 | 0 | 81.946 | 0 | 0 | 126.1144
3248682 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3199_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:52 | 2023-06-24 15:45 | 5.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4511 | 0 | 0 | 6.4511
3248685 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:30 | 2023-06-24 20:50 | 9.3383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4364 | 0 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 13.9026
3248689 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22692_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:37 | 2023-06-24 11:46 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45181
3248691 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:23 | 2023-06-24 13:48 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.935 | 0 | 62.0583 | 83.9933
3248692 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH19 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:43 | 2023-06-24 12:52 | 1.1342 | 0 | 11267 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 2 | 0 | 2118.5496 | 0 | 0 | 68.4294 | 882.289 | 0 | 16.7755 | 3086.0435
3248692 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9317_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:43 | 2023-06-24 13:27 | 1.7253 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 400.3463 | 0 | 0 | 0 | 208.0754 | 0 | 0 | 608.4217
3248693 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9220_34,5kVH30 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:44 | 2023-06-24 13:21 | 1.6125 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 5 | 0 | 988.955 | 0 | 0 | 23.7266 | 1198.5507 | 0 | 86.3442 | 2297.5767
3248693 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9617_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:44 | 2023-06-24 13:22 | 1.6181 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 399.3171 | 0 | 0 | 0 | 549.4185 | 0 | 75.9791 | 1024.7146
3248699 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1577_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 11:47 | 2023-06-24 13:39 | 1.8742 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 590.3496 | 0 | 0 | 0 | 321.7476 | 0 | 0 | 912.0972
3248700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:48 | 2023-06-24 21:08 | 9.3403 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 904.023 | 0 | 0 | 0 | 524.8617 | 0 | 0 | 1428.8847
3248701 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9034_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:45 | 2023-06-24 15:53 | 4.1375 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 109.3679 | 0 | 0 | 0 | 327.2725 | 0 | 0 | 436.6404
3248702 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:49 | 2023-06-24 13:39 | 1.8378 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.439 | 0 | 0 | 0 | 6.4471 | 0 | 0 | 117.886
3248708 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:54 | 2023-06-24 20:56 | 9.0336 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.248 | 0 | 0 | 0 | 61.6079 | 0 | 0 | 235.856
3248729 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | KÖK | 4700_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 09:39 | 2023-06-24 13:37 | 3.9603 | 1 | 797 | 0 | 1 | 9 | 82 | 2 | 1 | 5.2505 | 1713.4495 | 0 | 0.0185 | 1527.5337 | 470.7885 | 421.094 | 19.2006 | 4157.3354
3248751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27530_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 12:27 | 2023-06-24 14:05 | 1.6397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9558 | 0 | 0 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 7.6856
3248770 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27725_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 12:59 | 2023-06-24 14:48 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42129
3248778 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:07 | 2023-06-24 17:22 | 4.2583 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.8647 | 0 | 0 | 0 | 37.0764 | 0 | 0 | 134.9411
3248785 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 512_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:02 | 2023-06-24 17:21 | 6.3092 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.1968 | 0 | 0 | 0 | 94.4007 | 0 | 0 | 174.5975
3248792 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 12:25 | 2023-06-24 19:55 | 7.4922 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.8377 | 0 | 0 | 0 | 228.1445 | 0 | 0 | 321.9821
3248795 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28503_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:52 | 2023-06-24 13:26 | 1.5569 | 0 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 626.0606 | 0 | 0 | 0 | 207.8796 | 0 | 11.7084 | 845.6486
3248795 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28507_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 11:52 | 2023-06-24 13:26 | 1.5675 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 371.9631 | 0 | 0 | 0 | 86.3568 | 0 | 0 | 458.32
3248796 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9505_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:26 | 2023-06-24 15:42 | 2.2606 | 0 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 855.4616 | 0 | 0 | 0 | 465.808 | 0 | 1.4248 | 1322.6944
3248798 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2337_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:29 | 2023-06-24 20:23 | 6.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633
3248804 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23220_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 09:18 | 2023-06-24 14:35 | 5.2903 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.796 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 0 | 0 | 50.986
3248807 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:36 | 2023-06-24 22:28 | 8.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.47613 | 0 | 0 | 0 | 198.8471 | 0 | 0 | 199.3233
3248810 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:38 | 2023-06-24 13:59 | 0.34389 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.587 | 0 | 0 | 0 | 15.5186 | 0 | 0 | 68.1056
3248816 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2014_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:47 | 2023-06-24 15:48 | 2.0139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 33.1902 | 0 | 0 | 0 | 1258.6826 | 0 | 0 | 1291.8728
3248817 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:48 | 2023-06-24 14:37 | 0.81639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0593 | 0 | 0 | 0 | 25.2775 | 0 | 0 | 43.3368
3248830 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 13:56 | 2023-06-24 22:48 | 8.8639 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 541.5991 | 0 | 0 | 0 | 24.7694 | 0 | 0 | 566.3685
3248832 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28765_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 12:50 | 2023-06-24 16:59 | 4.1444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 0.8104 | 0 | 0 | 7.8374
3248843 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23250_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 14:19 | 2023-06-24 18:32 | 4.225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8174
3248854 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 14:24 | 2023-06-24 14:54 | 0.50333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16.9355 | 0 | 0 | 281.4084 | 10.7102 | 390.3292 | 0 | 699.3832
3248882 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2229_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:01 | 2023-06-24 15:32 | 0.52194 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.984 | 0 | 0 | 0 | 1.9287 | 0 | 0 | 29.9128
3248886 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 450_34,5kVH02 | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:07 | 2023-06-24 15:19 | 0.20472 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 8.1987 | 0 | 0 | 24.8387
3248889 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:09 | 2023-06-24 16:02 | 0.88083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0.19909 | 0 | 0 | 1.798
3248894 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2104_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:13 | 2023-06-24 15:57 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8784 | 0 | 0 | 11.8784
3248916 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:32 | 2023-06-24 21:12 | 5.6683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1437 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0 | 0 | 20.0914
3248918 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:10 | 2023-06-24 21:35 | 6.4161 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 157.392 | 0 | 0 | 0 | 12.2669 | 0 | 0 | 169.6589
3248919 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH13 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:33 | 2023-06-24 16:15 | 0.69278 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 229.6718 | 0 | 0 | 151.0596 | 193.9024 | 0 | 0 | 574.6338
3248932 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22094_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:49 | 2023-06-24 19:18 | 3.4806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7896
3248936 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 15:51 | 2023-06-24 16:26 | 0.58056 | 7 | 2154 | 1 | 12 | 6 | 385 | 11 | 0 | 12.6187 | 264.3858 | 8.5451 | 1.3123 | 98.0402 | 156.0117 | 1185.6239 | 0 | 1726.5377
3248951 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 16:18 | 2023-06-24 22:03 | 5.7525 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.2401 | 0 | 0 | 0 | 40.148 | 0 | 0 | 205.3881
3248955 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8184_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-24 16:21 | 2023-06-24 18:31 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5025 | 0 | 404.6484 | 924.1509
3248959 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2722_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 16:29 | 2023-06-24 21:53 | 5.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5854 | 0 | 0 | 16.5854
3248960 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25187_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 16:32 | 2023-06-24 18:12 | 1.675 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 128.6854 | 0 | 5.8381 | 0 | 21.5076 | 0 | 0 | 156.0311
3248964 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21331_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 16:35 | 2023-06-24 17:26 | 0.84833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1651 | 0 | 0 | 0 | 0.80576 | 0 | 0 | 14.9709
3248969 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 16:40 | 2023-06-24 19:27 | 2.7861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23.0335 | 0 | 0 | 0 | 293.3662 | 0 | 0 | 316.3997
3248996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29346_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:13 | 2023-06-24 17:25 | 0.20361 | 4 | 2799 | 0 | 20 | 15 | 363 | 8 | 1 | 1.5115 | 151.1958 | 0 | 1.2163 | 96.9594 | 97.6595 | 60.3311 | 0.29103 | 409.1645
3249003 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20093_34.5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:01 | 2023-06-24 18:17 | 1.2667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 9.123 | 0 | 0 | 59.9818 | 171.5366 | 2782.9778 | 177.6658 | 3201.2849
3249010 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:30 | 2023-06-24 17:57 | 0.44361 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9031 | 0 | 0.26899 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 24.2053
3249010 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29600_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:30 | 2023-06-24 19:01 | 1.5203 | 0 | 224 | 0 | 1 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 100.5987 | 0 | 0.25835 | 21.3091 | 90.8529 | 31.6755 | 0 | 244.6945
3249014 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 12:12 | 2023-06-24 19:54 | 7.7044 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 261.7525 | 0 | 0 | 0 | 120.5065 | 0 | 0 | 382.259
3249018 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:46 | 2023-06-24 18:52 | 1.1028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5084
3249022 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23097_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:50 | 2023-06-24 18:36 | 0.76389 | 0 | 463 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 61.882 | 0 | 4.33 | 0 | 45.5638 | 0 | 0 | 111.7757
3249025 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 17:53 | 2023-06-24 18:19 | 0.42694 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.9482 | 0 | 0 | 0 | 15.3185 | 0 | 0 | 53.2667
3249042 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:14 | 2023-06-24 18:22 | 0.14 | 5 | 1778 | 2 | 16 | 18 | 292 | 10 | 1 | 4.3496 | 53.9382 | 1.0157 | 2.887 | 22.2887 | 25.0782 | 66.4281 | 2.1937 | 178.1793
3249042 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:14 | 2023-06-24 18:23 | 0.16083 | 10 | 737 | 2 | 5 | 21 | 91 | 11 | 2 | 4.3734 | 24.8548 | 0.40759 | 0.36955 | 127.2374 | 9.3615 | 152.5562 | 7.281 | 326.4414
3249043 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3408_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:14 | 2023-06-24 19:51 | 1.61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 6.4772 | 0 | 0 | 8.231
3249059 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28175_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:32 | 2023-06-24 20:56 | 2.4044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 12.1853 | 0 | 0 | 13.4108
3249060 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23106_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 16:48 | 2023-06-24 20:14 | 3.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58945
3249068 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27183_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:51 | 2023-06-25 00:33 | 5.6908 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 191.9614 | 0 | 0 | 0 | 41.2408 | 0 | 0 | 233.2022
3249070 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 125_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:54 | 2023-06-24 20:07 | 1.2192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588
3249078 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 19:11 | 2023-06-25 04:54 | 9.7222 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.9181 | 0 | 0 | 0 | 42.1239 | 0 | 0 | 215.042
3249086 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 19:32 | 2023-06-24 23:55 | 4.3797 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.5296 | 0 | 0 | 0 | 11.1255 | 0 | 0 | 110.6552
3249087 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25042_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 19:33 | 2023-06-24 22:22 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13318 | 0 | 0 | 0.13318
3249094 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 19:46 | 2023-06-24 23:25 | 3.6433 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.2992 | 0 | 0 | 0 | 6.6251 | 0 | 0 | 112.9243
3249104 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4152_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 20:12 | 2023-06-24 21:00 | 0.7975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43188
3249110 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18594_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 20:17 | 2023-06-24 22:02 | 1.7536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1503
3249116 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:45 | 2023-06-24 21:17 | 2.5286 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 319.9679 | 0 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | 331.3769
3249128 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 543_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 20:49 | 2023-06-25 05:34 | 8.7542 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 270.2948 | 0 | 0 | 0 | 63.8364 | 0 | 0 | 334.1312
3249131 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 20:57 | 2023-06-25 00:34 | 3.6233 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.8891 | 0 | 0 | 0 | 19.9352 | 0 | 0 | 90.8243
3249133 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 21:02 | 2023-06-25 06:44 | 9.7075 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 49.6961 | 0 | 0 | 0 | 376.4745 | 0 | 33.7342 | 459.9048
3249136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 21:09 | 2023-06-25 02:41 | 5.5358 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 481.6174 | 0 | 0 | 0 | 144.9442 | 0 | 0 | 626.5616
3249142 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3716_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 21:20 | 2023-06-25 06:45 | 9.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8796 | 0 | 0 | 230.8796
3249160 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-24 21:56 | 2023-06-24 23:07 | 1.1753 | 0 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 13 | 0 | 970.9325 | 0 | 0 | 0 | 435.5706 | 0 | 79.559 | 1486.0621
3249194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22614_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 22:02 | 2023-06-25 07:29 | 9.4481 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 466.4542 | 0 | 0 | 0 | 155.8615 | 0 | 0 | 622.3156
3249196 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 20:36 | 2023-06-25 06:18 | 9.6997 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.4662 | 0 | 0 | 0 | 276.6826 | 0 | 0 | 379.1488
3249202 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23272_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 22:14 | 2023-06-24 23:38 | 1.3931 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.9963 | 0 | 0.66696 | 0 | 7.5594 | 0 | 0 | 33.2227
3249205 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4185_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 18:17 | 2023-06-24 23:48 | 5.5106 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 391.0318 | 0 | 0 | 0 | 87.9493 | 0 | 0 | 478.9811
3249210 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20566_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 22:19 | 2023-06-25 02:50 | 4.5119 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.3844 | 0 | 0 | 0 | 18.232 | 0 | 0 | 71.6165
3249230 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21177_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 22:45 | 2023-06-25 04:35 | 5.8328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9138
3249245 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 22:55 | 2023-06-25 08:04 | 9.1561 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 420.0233 | 0 | 0 | 0 | 15.2992 | 0 | 0 | 435.3225
3249247 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 22:58 | 2023-06-25 02:32 | 3.5736 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.1894 | 0 | 0 | 0 | 49.6427 | 0 | 0 | 160.8321
3249272 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25389_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 23:52 | 2023-06-25 02:22 | 2.4997 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3293
3249274 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:05 | 2023-06-25 02:50 | 2.7583 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9843 | 0 | 0 | 0 | 7.1374 | 0 | 0 | 60.1217
3249276 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:10 | 2023-06-25 01:48 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9559 | 0 | 0 | 48.9559
3249278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:16 | 2023-06-25 01:23 | 1.1156 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.6606 | 0 | 0 | 0 | 15.1087 | 0 | 0 | 85.7693
3249289 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3618_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:32 | 2023-06-25 00:33 | 0.010278 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 6.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 11.1685
3249299 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:38 | 2023-06-25 00:39 | 0.013333 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 5.9631 | 0 | 0 | 0 | 7.6451 | 0 | 0 | 13.6083
3249307 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18100_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:53 | 2023-06-25 00:55 | 0.038333 | 0 | 9682 | 0 | 0 | 3 | 1104 | 0 | 1 | 0 | 65.2413 | 0 | 0 | 3.0013 | 29.2119 | 0 | 0.006452 | 97.461
3249308 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18100_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:54 | 2023-06-25 00:55 | 0.019722 | 0 | 30458 | 0 | 0 | 1 | 3379 | 0 | 6 | 0 | 101.344 | 0 | 0 | 0.37416 | 30.5204 | 0 | 0.33359 | 132.5722
3249309 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3403_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 00:58 | 2023-06-25 00:59 | 0.019722 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7.1355 | 0 | 0 | 0 | 7.3396 | 0 | 0.19401 | 14.6691
3249315 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 01:14 | 2023-06-25 01:15 | 0.013056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 5 | 0 | 0.021405 | 0 | 0 | 0 | 3.2862 | 0 | 0.29508 | 3.6027
3249316 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 01:17 | 2023-06-25 01:57 | 0.6725 | 7 | 2154 | 1 | 12 | 6 | 385 | 11 | 0 | 15.3475 | 245.6929 | 2.4978 | 1.6426 | 34.0582 | 125.8201 | 1157.6905 | 0 | 1582.7497
3249317 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3527_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 01:19 | 2023-06-25 01:22 | 0.0525 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 2 | 0 | 10.6151 | 0 | 0 | 0 | 19.932 | 0 | 0.95134 | 31.4985
3249322 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8327_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 01:20 | 2023-06-25 01:21 | 0.012778 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 22 | 0 | 0.20255 | 0 | 0 | 0.4373 | 6.945 | 0 | 7.879 | 15.4638
3249329 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8810_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 01:37 | 2023-06-25 01:37 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5267 | 0 | 0 | 0 | 11.5267
3249332 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:10 | 2023-06-25 02:10 | 0.0080556 | 0 | 681 | 0 | 0 | 2 | 941 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0.91517 | 9.3223 | 0 | 0 | 11.4156
3249334 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:13 | 2023-06-25 02:17 | 0.065833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1519 | 3 | 58 | 0 | 0.013389 | 0 | 0 | 6.6876 | 44.9166 | 278.9754 | 36.0131 | 366.6061
3249334 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 8400_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:13 | 2023-06-25 02:18 | 0.085833 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | 27 | 0 | 15.0756 | 0 | 0 | 0 | 22.7038 | 16.9357 | 13.9248 | 68.6399
3249335 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 111006_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:13 | 2023-06-25 02:17 | 0.062778 | 0 | 6637 | 0 | 0 | 2 | 3199 | 2 | 274 | 0 | 65.513 | 0 | 0 | 18.6965 | 226.7424 | 15.1966 | 276.0927 | 602.2413
3249343 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:15 | 2023-06-25 02:40 | 0.41306 | 7 | 2154 | 1 | 12 | 6 | 385 | 11 | 0 | 9.199 | 145.4006 | 1.5309 | 0.95448 | 20.5773 | 74.2005 | 699.0594 | 0 | 950.922
3249344 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 02:18 | 2023-06-25 02:23 | 0.079167 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 47.2452 | 0 | 0 | 0 | 13.8747 | 0 | 0.18262 | 61.3025
3249345 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:20 | 2023-06-25 02:23 | 0.045833 | 0 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 8 | 0 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 13.5812 | 0 | 6.6626 | 62.3538
3249350 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:37 | 2023-06-25 02:40 | 0.055833 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 230 | 0 | 10.2283 | 0 | 0 | 0 | 90.644 | 0 | 123.1278 | 224.0001
3249352 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM | 111008_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:41 | 2023-06-25 02:45 | 0.069444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 6 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 12.507 | 0 | 10.5169 | 23.1394
3249353 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111033_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:35 | 2023-06-25 03:22 | 0.77167 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 7 | 8253 | 0 | 9 | 0 | 226.6601 | 0 | 0 | 284.9128 | 2975.7805 | 0 | 18.0413 | 3505.3945
3249353 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:35 | 2023-06-25 04:23 | 1.7997 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 24.4907 | 0 | 0 | 682.9482 | 991.299 | 0 | 25.1725 | 1723.9105
3249373 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:49 | 2023-06-25 02:51 | 0.037222 | 0 | 35260 | 0 | 0 | 13 | 5708 | 0 | 151 | 0 | 238.3791 | 0 | 0 | 51.5769 | 137.8939 | 0 | 72.9525 | 500.8023
3249382 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:49 | 2023-06-25 02:52 | 0.043889 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 230 | 0 | 8.0402 | 0 | 0 | 0 | 71.2525 | 0 | 96.787 | 176.0797
3249385 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:52 | 2023-06-25 03:01 | 0.13639 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 2 | 212 | 0 | 24.3362 | 0 | 0 | 125.6224 | 333.7311 | 34.1677 | 534.2578 | 1052.1152
3249388 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 02:56 | 2023-06-25 12:15 | 9.3153 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 271.026 | 0 | 0 | 0 | 146.5505 | 0 | 0 | 417.5765
3249391 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:05 | 2023-06-25 04:40 | 1.5806 | 0 | 8049 | 0 | 0 | 2 | 441 | 0 | 2 | 0 | 2151.9396 | 0 | 0 | 1006.5627 | 291.4922 | 0 | 18.0024 | 3467.9969
3249396 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9500_34,5kVH28 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:11 | 2023-06-25 04:49 | 1.6331 | 0 | 15008 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 1 | 2 | 0 | 3816.637 | 0 | 0 | 0 | 1080.213 | 926.0188 | 18.582 | 5841.4508
3249398 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:13 | 2023-06-25 04:08 | 0.91417 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 4 | 0 | 424.3277 | 0 | 0 | 0 | 87.5397 | 0 | 7.9151 | 519.7825
3249398 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29633_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:13 | 2023-06-25 04:09 | 0.94222 | 0 | 9377 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 7 | 0 | 1418.3452 | 0 | 0 | 0 | 705.6189 | 0 | 8.2946 | 2132.2587
3249399 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:13 | 2023-06-25 04:51 | 1.6361 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 45 | 0 | 909.3651 | 0 | 0 | 0 | 1100.74 | 0 | 777.2656 | 2787.3707
3249399 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:13 | 2023-06-25 05:08 | 1.915 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 0 | 0 | 591.2758 | 0 | 0 | 0 | 378.0424 | 19.644 | 0 | 988.9622
3249402 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:16 | 2023-06-25 04:11 | 0.93056 | 2 | 1102 | 0 | 16 | 1 | 303 | 4 | 3 | 7.9354 | 211.7278 | 0 | 3.6066 | 21.53 | 163.0839 | 73.9163 | 19.3248 | 501.1248
3249405 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:22 | 2023-06-25 04:36 | 1.2294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1564
3249407 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18222_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:25 | 2023-06-25 04:56 | 1.5114 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.3426 | 0 | 0 | 0 | 6.669 | 0 | 0 | 49.0116
3249411 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23116_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:35 | 2023-06-25 03:59 | 0.40028 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.8776 | 0 | 0.46246 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 9.2474
3249415 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20540_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:41 | 2023-06-25 12:42 | 9.0142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5324 | 0 | 0 | 0 | 5.9351 | 0 | 0 | 12.4675
3249416 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH25 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:49 | 2023-06-25 05:45 | 1.9319 | 0 | 6389 | 0 | 0 | 3 | 851 | 1 | 21 | 0 | 1843.3175 | 0 | 0 | 89.8708 | 743.0972 | 720.0098 | 143.0844 | 3539.3797
3249416 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:49 | 2023-06-25 06:11 | 2.3678 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1453.189 | 0 | 0 | 0 | 334.9342 | 0 | 0 | 1788.1231
3249416 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28031_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:49 | 2023-06-25 06:18 | 2.4761 | 0 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2002.1695 | 0 | 0 | 0 | 364.9196 | 0 | 0 | 2367.0891
3249416 | 4 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28096_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:49 | 2023-06-25 11:58 | 8.1433 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 2592.3569 | 0 | 0 | 0 | 820.7456 | 0 | 13.7437 | 3426.8462
3249418 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 91_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:54 | 2023-06-25 04:40 | 0.75528 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.3376 | 0 | 0 | 0 | 23.9644 | 0 | 0 | 86.302
3249429 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-2_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 04:17 | 2023-06-25 07:30 | 3.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 12.257 | 0 | 0 | 12.4341
3249451 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8705_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 05:15 | 2023-06-25 05:16 | 0.010556 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 45 | 0 | 5.4737 | 0 | 0 | 0 | 6.9098 | 0 | 4.8452 | 17.2287
3249456 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 05:27 | 2023-06-25 06:35 | 1.1333 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 257.1225 | 0 | 0 | 0 | 212.8461 | 0 | 17.3829 | 487.3516
3249461 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22511_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:03 | 2023-06-25 15:41 | 7.64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1097 | 0 | 0 | 0 | 64.1275 | 0 | 0 | 106.2373
3249464 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 05:33 | 2023-06-25 05:52 | 0.31611 | 2 | 2503 | 0 | 31 | 11 | 560 | 6 | 1 | 0.29517 | 104.6951 | 0 | 0.94445 | 8.874 | 50.3477 | 27.5249 | 2.3712 | 195.0524
3249478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 06:17 | 2023-06-25 16:02 | 9.7481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6704
3249480 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 03:49 | 2023-06-25 06:14 | 2.415 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0 | 499.8564 | 0 | 0 | 0 | 166.5926 | 0 | 39.7236 | 706.1727
3249481 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 06:33 | 2023-06-25 07:43 | 1.1731 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7487 | 0 | 0 | 0 | 29.4903 | 0 | 0 | 37.239
3249483 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23718_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 06:39 | 2023-06-25 11:04 | 4.4153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592
3249486 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 06:51 | 2023-06-25 07:50 | 0.97333 | 2 | 58 | 0 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1.8738 | 15.9452 | 0 | 0.032973 | 13.5975 | 20.7617 | 0 | 0 | 52.2112
3249490 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:09 | 2023-06-25 15:32 | 8.3767 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 51.3852 | 0 | 0 | 0 | 340.8878 | 0 | 116.7719 | 509.0449
3249492 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3716_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:13 | 2023-06-25 10:52 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3997 | 0 | 0 | 59.3997
3249494 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:38 | 2023-06-25 08:22 | 0.73528 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 32.7158 | 0 | 0 | 0 | 63.6507 | 0 | 0 | 96.3665
3249494 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:38 | 2023-06-25 08:23 | 0.74361 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 171.8825 | 0 | 0 | 0 | 114.1824 | 0 | 0 | 286.0648
3249497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 20_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:46 | 2023-06-25 10:06 | 2.3361 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5578 | 0 | 0 | 0 | 401.5468 | 0 | 0 | 442.1045
3249498 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:50 | 2023-06-25 08:59 | 1.1528 | 0 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 | 1 | 0 | 786.4223 | 0 | 0 | 0 | 352.675 | 248.9883 | 18.4747 | 1406.5603
3249498 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22318_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:50 | 2023-06-25 09:48 | 1.9669 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.6277 | 0 | 0 | 0 | 15.1152 | 0 | 0 | 73.7429
3249499 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:55 | 2023-06-25 16:57 | 9.0311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 409.4283 | 0 | 62.3938 | 476.3748
3249500 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 07:56 | 2023-06-25 11:12 | 3.2714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 20.158 | 0 | 0 | 23.9603
3249501 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26206_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 05:44 | 2023-06-25 09:18 | 3.5581 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.2337 | 0 | 0.019088 | 310.848 | 287.399 | 0 | 0 | 656.4998
3249504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21326_0,4kVTR-1_D-15 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:10 | 2023-06-25 12:54 | 4.725 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.197 | 0 | 0 | 0 | 53.396 | 0 | 0 | 110.5931
3249512 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:20 | 2023-06-25 11:02 | 2.6978 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 143.1871 | 0 | 0 | 0 | 6.6168 | 0 | 0 | 149.8038
3249518 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4215_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:38 | 2023-06-25 16:41 | 8.0442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7175 | 0 | 0 | 0 | 188.926 | 0 | 0 | 215.6435
3249522 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:42 | 2023-06-25 08:58 | 0.27222 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.36796 | 0 | 1.19 | 0 | 0.29971 | 2.6825 | 540.6189 | 0 | 545.159
3249528 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:56 | 2023-06-25 09:02 | 0.097778 | 0 | 10278 | 0 | 1 | 3 | 757 | 9 | 2 | 0 | 185.273 | 0 | 0.051009 | 5.8848 | 66.6626 | 132.4825 | 0.47231 | 390.8262
3249532 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:06 | 2023-06-25 13:56 | 4.8419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 1.6191 | 0 | 0 | 8.569
3249533 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:06 | 2023-06-25 13:20 | 4.2297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0.45452 | 0 | 0 | 3.6568
3249534 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:55 | 2023-06-25 12:00 | 3.0906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 23.2411 | 0 | 0 | 25.6181
3249543 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3410_0,4kVTR-3_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:25 | 2023-06-25 10:59 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5694 | 0 | 0 | 27.5694
3249549 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:33 | 2023-06-25 09:42 | 0.15056 | 0 | 2029 | 0 | 3 | 1 | 216 | 2 | 0 | 0 | 50.9747 | 0 | 0.12279 | 0.25826 | 25.2672 | 5.4352 | 0 | 82.058
3249556 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27087_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:45 | 2023-06-25 13:57 | 4.1961 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.6141 | 0 | 0 | 0 | 38.883 | 0 | 0 | 176.4971
3249562 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:58 | 2023-06-25 10:01 | 0.039167 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 2 | 211 | 0 | 8.8226 | 0 | 0 | 35.0563 | 116.5889 | 5.7871 | 115.9957 | 282.2506
3249570 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27035_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 10:09 | 2023-06-25 16:51 | 6.7081 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1666.667 | 0 | 0 | 0 | 1209.6162 | 0 | 0 | 2876.2832
3249572 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28175_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 10:11 | 2023-06-25 10:19 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0575 | 0 | 8.5572 | 18.6147
3249578 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 24390_34,5kVH12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 10:21 | 2023-06-25 14:52 | 4.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.5498 | 4.1259 | 4155.039 | 324.1051 | 5094.8198
3249581 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2325_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 10:25 | 2023-06-25 17:45 | 7.3425 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9007
3249584 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111004_10,5kVH42 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 10:32 | 2023-06-25 12:42 | 2.1644 | 0 | 3142 | 0 | 0 | 3 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1184.2482 | 0 | 0 | 443.2988 | 1963.6704 | 0 | 0 | 3591.2174
3249589 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 10:35 | 2023-06-25 10:59 | 0.39556 | 7 | 2154 | 1 | 12 | 6 | 385 | 11 | 0 | 6.791 | 162.7113 | 5.3777 | 1.0633 | 39.7757 | 86.6619 | 403.4581 | 0 | 705.8389
3249598 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 10:54 | 2023-06-25 20:42 | 9.8083 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 418.2313 | 0 | 0 | 0 | 381.5671 | 0 | 0 | 799.7985
3249603 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28827_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:00 | 2023-06-25 14:46 | 3.7617 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.29256 | 0 | 0 | 10.0241
3249607 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH07 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:02 | 2023-06-25 12:00 | 0.96417 | 3 | 170 | 0 | 3 | 3 | 98 | 1 | 0 | 10.3421 | 94.7602 | 0 | 0.34066 | 225.9063 | 48.6423 | 2.3337 | 0 | 382.3252
3249614 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:10 | 2023-06-25 13:27 | 2.2792 | 2 | 59 | 0 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 5.6509 | 43.1186 | 0 | 0.11505 | 47.276 | 62.4911 | 0 | 0 | 158.6516
3249620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21326_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:08 | 2023-06-25 12:46 | 1.6311 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 631.1954 | 0 | 0 | 0 | 196.7227 | 0 | 0 | 827.9182
3249635 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28432_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 11:24 | 2023-06-25 11:41 | 0.27944 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 56.1401 | 0 | 0 | 0 | 23.1558 | 0 | 0 | 79.2959
3249637 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:25 | 2023-06-25 11:36 | 0.18639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42006 | 0.055547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47561
3249638 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 541_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:03 | 2023-06-25 14:45 | 5.6961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8779
3249642 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:21 | 2023-06-25 20:30 | 9.1514 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.9553 | 0 | 0 | 0 | 69.7527 | 0 | 0 | 195.708
3249643 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4152_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:29 | 2023-06-25 19:50 | 8.3575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1388
3249644 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23764_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 09:58 | 2023-06-25 11:51 | 1.8811 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5319 | 0 | 0 | 0 | 6.0911 | 0 | 0 | 15.623
3249652 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:33 | 2023-06-25 13:11 | 1.6397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 38.3085 | 0 | 0 | 40.4807
3249660 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26178_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:45 | 2023-06-25 11:46 | 0.0275 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.72324 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 1.7822
3249668 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:45 | 2023-06-25 11:49 | 0.066111 | 10 | 737 | 2 | 5 | 20 | 91 | 11 | 2 | 1.5728 | 9.3172 | 0.13535 | 0.12808 | 22.867 | 3.5466 | 43.84 | 1.4438 | 82.8508
3249670 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26383_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:45 | 2023-06-25 11:50 | 0.082778 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21.9793 | 0 | 0 | 0 | 4.7069 | 0 | 0 | 26.6862
3249676 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25148_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 10:46 | 2023-06-25 15:19 | 4.5439 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 563.4105 | 0 | 0 | 0 | 104.485 | 0 | 0 | 667.8956
3249684 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:56 | 2023-06-25 11:57 | 0.016389 | 9 | 1178 | 2 | 31 | 9 | 368 | 13 | 1 | 0.19096 | 5.9777 | 0.0017944 | 0.2456 | 1.8365 | 2.662 | 9.2241 | 0.31323 | 20.4519
3249687 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25799_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:58 | 2023-06-25 14:16 | 2.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58622
3249716 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 12:23 | 2023-06-25 12:37 | 0.22611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.8134 | 0 | 0 | 0 | 21.0709 | 0 | 0 | 22.8843
3249717 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28045_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 08:41 | 2023-06-25 13:15 | 4.5686 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.0416 | 0 | 0 | 0 | 24.4871 | 0 | 0 | 122.5288
3249718 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 12:25 | 2023-06-25 19:22 | 6.95 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.2381 | 0 | 0 | 0 | 148.5592 | 0 | 0 | 387.7973
3249721 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2308_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 12:30 | 2023-06-25 14:07 | 1.6181 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.8492 | 0 | 0 | 0 | 7.861 | 0 | 0 | 103.7102
3249726 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8517_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 12:22 | 2023-06-25 14:31 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 43.5479 | 48.9142
3249731 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21167_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 12:05 | 2023-06-25 13:10 | 1.0814 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.3525 | 0 | 0 | 0 | 46.4704 | 0 | 0 | 142.8229
3249738 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 12:52 | 2023-06-25 15:59 | 3.1117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25.1947 | 0 | 0 | 0 | 296.3955 | 0 | 0 | 321.5902
3249750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20425_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:07 | 2023-06-25 15:21 | 2.2333 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.9113 | 0 | 0 | 0 | 24.9101 | 0 | 0 | 144.8214
3249806 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24271_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:33 | 2023-06-25 20:14 | 6.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592
3249807 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8517_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:33 | 2023-06-25 13:55 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4511 | 0 | 32.4061 | 73.8572
3249809 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:35 | 2023-06-25 15:41 | 2.0997 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.6737 | 0 | 0 | 0 | 26.2874 | 0 | 0 | 169.9612
3249837 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28045_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:17 | 2023-06-25 15:01 | 1.7325 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.7068 | 0 | 0 | 0 | 10.0748 | 0 | 0 | 48.7816
3249840 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24344_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:13 | 2023-06-25 21:01 | 6.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9486
3249842 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_34,5kVH02 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:11 | 2023-06-25 13:18 | 0.11306 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 10 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 260.9209 | 0 | 0 | 108.5287 | 369.4857 | 0 | 0 | 738.9353
3249842 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_34,5kVH05 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 13:11 | 2023-06-25 14:28 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3852 | 0 | 0 | 152.3852
3249846 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:24 | 2023-06-25 14:40 | 0.2575 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.3373 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 15.9523
3249850 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2315_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:35 | 2023-06-25 22:29 | 7.8989 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 186.559 | 0 | 0 | 0 | 826.6318 | 0 | 0 | 1013.1909
3249854 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2308_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:38 | 2023-06-25 17:24 | 2.7742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 0 | 0.6861 | 0 | 0 | 2.8646
3249855 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:39 | 2023-06-25 22:53 | 8.2403 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 472.7965 | 0 | 0 | 0 | 203.4298 | 0 | 0 | 676.2263
3249872 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2014_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:40 | 2023-06-25 16:36 | 1.9256 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 28.7102 | 0 | 0 | 0 | 981.7127 | 0 | 0 | 1010.4229
3249891 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23718_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 11:59 | 2023-06-25 20:27 | 8.4739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4555
3249893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27029_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 15:18 | 2023-06-25 17:50 | 2.5383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4646 | 0 | 0 | 0 | 8.0093 | 0 | 0 | 11.4739
3249896 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21147_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 15:20 | 2023-06-25 16:10 | 0.82917 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 149.2911 | 0 | 0 | 0 | 209.5901 | 0 | 0 | 358.8811
3249914 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3317_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:44 | 2023-06-25 17:46 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7001 | 0 | 0 | 137.7001
3249916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 16:02 | 2023-06-25 19:15 | 3.2164 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.7248 | 0 | 0 | 0 | 41.0741 | 0 | 0 | 104.7989
3249923 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 16:04 | 2023-06-25 20:27 | 4.3767 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.7532 | 0 | 0 | 0 | 192.9618 | 0 | 0 | 251.715
3249934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 12:40 | 2023-06-25 18:10 | 5.4947 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4575
3249935 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 16:25 | 2023-06-25 21:12 | 4.7808 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 40.4007 | 0 | 0 | 0 | 447.0278 | 0 | 0 | 487.4284
3249937 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 14:41 | 2023-06-26 00:04 | 9.3856 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 546.302 | 0 | 0 | 0 | 22.373 | 0 | 0 | 568.675
3249940 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3631_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 16:37 | 2023-06-26 02:07 | 9.5053 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.4707 | 0 | 0 | 0 | 417.0857 | 0 | 0 | 472.5564
3249946 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3410_0,4kVTR-3_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 16:49 | 2023-06-25 18:26 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6617 | 0 | 0 | 34.6617
3249947 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 111006_34,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 16:46 | 2023-06-25 17:44 | 0.96778 | 0 | 11159 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 6 | 0 | 2299.7795 | 0 | 0 | 1024.967 | 549.8146 | 0 | 14.8416 | 3889.4027
3249971 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8701_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-25 17:17 | 2023-06-25 20:45 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941 | 0 | 0 | 2.2941
3249979 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26409_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 17:14 | 2023-06-25 18:10 | 0.93722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5288 | 0 | 0 | 0 | 6.3375 | 0 | 0 | 6.8663
3250012 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 17:34 | 2023-06-26 00:43 | 7.1525 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.168 | 0 | 0 | 0 | 11.3916 | 0 | 0 | 145.5596
3250015 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28378_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 17:45 | 2023-06-25 18:51 | 1.1042 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 507.9635 | 0 | 0 | 0 | 177.8343 | 0 | 0 | 685.7977
3250020 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 1207464_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 17:53 | 2023-06-25 18:05 | 0.19167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.42143 | 0 | 0 | 0.26336 | 1.6418 | 0 | 0 | 2.3266
3250040 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:08 | 2023-06-25 18:49 | 0.68417 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 193.064 | 0 | 0 | 0 | 250.7566 | 0 | 0 | 443.8206
3250048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:18 | 2023-06-25 22:20 | 4.0322 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8845
3250051 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21539_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:25 | 2023-06-25 22:46 | 4.3553 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 350.3117 | 0 | 0 | 0 | 79.8962 | 0 | 140.777 | 570.9849
3250052 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28827_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:25 | 2023-06-25 22:10 | 3.7492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7936 | 0 | 0 | 0 | 0.3326 | 0 | 0 | 13.1262
3250073 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4176_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:50 | 2023-06-26 02:51 | 8.0122 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 321.6476 | 0 | 0 | 0 | 145.673 | 0 | 0 | 467.3206
3250081 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23548_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:55 | 2023-06-25 20:05 | 1.1603 | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15.7093 | 0 | 7.003 | 0 | 28.3984 | 0 | 0 | 51.1108
3250082 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31815_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 19:05 | 2023-06-25 21:18 | 2.215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832
3250105 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3529_0,4kVTR-1_D-10 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 19:23 | 2023-06-25 20:19 | 0.93444 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.9812 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 51.29
3250121 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 42018_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 19:57 | 2023-06-25 21:27 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 8.9055 | 12.5909
3250137 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25841_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 20:25 | 2023-06-25 20:35 | 0.17944 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14.9875 | 0 | 0.23164 | 0 | 8.9515 | 0 | 0 | 24.1706
3250140 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26379_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 18:24 | 2023-06-25 21:31 | 3.1144 | 1 | 653 | 0 | 4 | 3 | 105 | 0 | 0 | 4.9505 | 454.4925 | 0 | 6.4826 | 38.1928 | 116.873 | 0 | 0 | 620.9913
3250145 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3041_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 20:34 | 2023-06-25 20:54 | 0.33306 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 2 | 0 | 38.6346 | 0 | 0 | 0 | 153.5145 | 0 | 2.2025 | 194.3516
3250151 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 20:42 | 2023-06-25 23:25 | 2.7172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1495
3250156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 20:54 | 2023-06-25 21:39 | 0.74222 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8514 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 20.5814
3250164 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3046_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 21:18 | 2023-06-25 21:39 | 0.34028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.3737 | 0 | 0 | 0 | 24.3393 | 0 | 0 | 24.713
3250169 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 21:02 | 2023-06-25 22:43 | 1.6772 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123.0666 | 0 | 0 | 0 | 3.9511 | 0 | 0 | 127.0177
3250174 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29568_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 21:39 | 2023-06-25 21:42 | 0.05 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0.013442 | 0 | 0.12174 | 0 | 0 | 1.7569
3250187 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28605_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 22:06 | 2023-06-25 23:48 | 1.6989 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8962 | 0 | 0 | 0 | 0.052765 | 0 | 0 | 21.949
3250189 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29655_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 20:49 | 2023-06-26 00:08 | 3.3197 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 194.3357 | 0 | 0 | 0 | 42.5932 | 0 | 0 | 236.9288
3250192 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3949_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 22:41 | 2023-06-26 02:50 | 4.1511 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3578 | 0 | 0 | 0 | 59.8729 | 0 | 0 | 118.2307
3250197 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12323_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:00 | 2023-06-25 23:34 | 0.56806 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 231.7844 | 0 | 0 | 0 | 10.8232 | 0 | 0 | 242.6076
3250197 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12333_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:00 | 2023-06-26 02:22 | 3.3656 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1764.4213 | 0 | 0 | 0 | 880.5186 | 0 | 0 | 2644.9398
3250197 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12344_34.5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:00 | 2023-06-26 04:35 | 5.5864 | 0 | 3357 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5670.5596 | 0 | 0 | 207.9547 | 2197.2827 | 0 | 0 | 8075.7969
3250213 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 550_34,5kVH18 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:46 | 2023-06-26 00:31 | 0.74194 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 741.4173 | 0 | 0 | 14.3682 | 188.2924 | 0 | 0 | 944.078
3250213 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 821_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:46 | 2023-06-26 00:29 | 0.70667 | 0 | 12716 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 1 | 0 | 1620.7673 | 0 | 0 | 0 | 417.1664 | 0 | 5.3094 | 2043.2431
3250213 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 720_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:46 | 2023-06-26 00:54 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6987 | 0 | 0 | 0 | 14.6987
3250215 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:49 | 2023-06-26 00:42 | 0.87667 | 0 | 373 | 0 | 0 | 2 | 149 | 4 | 23 | 0 | 56.7177 | 0 | 0 | 46.3175 | 255.6595 | 800.6197 | 243.6284 | 1402.9427
3250216 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28631_10,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:50 | 2023-06-26 00:47 | 0.95083 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 579.0609 | 0 | 0 | 0 | 293.3045 | 0 | 0 | 872.3654
3250216 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28631_10,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:50 | 2023-06-26 00:40 | 0.82694 | 0 | 5185 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 759.4765 | 0 | 0 | 0 | 185.1404 | 0 | 0.71625 | 945.3332
3250234 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 20:43 | 2023-06-26 05:13 | 8.5036 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 343.2471 | 0 | 0 | 0 | 282.4973 | 0 | 0 | 625.7444
3250236 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:11 | 2023-06-26 00:12 | 0.010833 | 0 | 14493 | 0 | 0 | 3 | 1481 | 0 | 6 | 0 | 28.2183 | 0 | 0 | 15.507 | 7.0979 | 0 | 0.39692 | 51.2201
3250245 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:19 | 2023-06-26 09:41 | 9.3797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4287
3250246 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_10,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:22 | 2023-06-26 00:25 | 0.0475 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0 | 36.0537 | 0 | 0 | 0.5174 | 33.1028 | 0 | 0 | 69.674
3250253 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-25 23:33 | 2023-06-26 07:20 | 7.7911 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2274
3250261 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3757_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:33 | 2023-06-26 00:36 | 0.038611 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 2 | 697 | 0 | 2 | 0 | 15.615 | 0 | 0 | 18.3919 | 20.886 | 0 | 0.91689 | 55.8099
3250274 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3291_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:41 | 2023-06-26 00:42 | 0.005 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 3.0582 | 0 | 0 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 5.6432
3250282 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:54 | 2023-06-26 01:57 | 1.0544 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.5824 | 0 | 0 | 0 | 9.4994 | 0 | 0 | 45.0819
3250286 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3865_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:58 | 2023-06-26 03:05 | 2.1208 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 916.1956 | 0 | 0 | 0 | 1203.1733 | 0 | 0 | 2119.3689
3250289 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8810_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:01 | 2023-06-26 01:01 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9832 | 0 | 0 | 0 | 18.9832
3250298 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 00:36 | 2023-06-26 02:55 | 2.31 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.7485 | 0 | 0 | 0 | 150.1394 | 0 | 0 | 204.8879
3250300 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20290_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:10 | 2023-06-26 04:59 | 3.8117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8393
3250303 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:11 | 2023-06-26 01:13 | 0.030556 | 0 | 11159 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 6 | 0 | 59.9258 | 0 | 0 | 19.7904 | 10.329 | 0 | 0.79889 | 90.8441
3250314 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:26 | 2023-06-26 01:36 | 0.16889 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 2 | 211 | 0 | 31.461 | 0 | 0 | 165.0877 | 522.8965 | 58.3443 | 910.2443 | 1688.0337
3250316 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:29 | 2023-06-26 02:44 | 1.2589 | 26 | 8616 | 1 | 185 | 33 | 2238 | 27 | 6 | 139.3293 | 2093.3307 | 4.4994 | 60.7883 | 595.2423 | 1128.8621 | 3365.1798 | 48.7289 | 7435.9606
3250333 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:56 | 2023-06-26 01:58 | 0.029722 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 22 | 0 | 0.47759 | 0 | 0 | 1.0761 | 18.025 | 0 | 23.3281 | 42.9067
3250334 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 01:51 | 2023-06-26 05:46 | 3.9244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | 0 | 0 | 240.2035 | 0 | 0 | 243.5768
3250336 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 02:16 | 2023-06-26 02:19 | 0.041111 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 24.9203 | 0 | 0 | 0 | 7.6683 | 0 | 0.14122 | 32.7299
3250339 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 02:30 | 2023-06-26 02:33 | 0.051111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 6 | 0 | 0.086326 | 0 | 0 | 0 | 10.0485 | 0 | 11.5183 | 21.6532
3250342 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 02:38 | 2023-06-26 02:41 | 0.063056 | 0 | 35244 | 0 | 0 | 13 | 5709 | 0 | 151 | 0 | 410.1447 | 0 | 0 | 92.7217 | 253.3571 | 0 | 175.297 | 931.5206
3250354 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 02:42 | 2023-06-26 02:47 | 0.087778 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 2 | 211 | 0 | 15.7824 | 0 | 0 | 84.0132 | 270.0302 | 29.3827 | 478.5325 | 877.7411
3250360 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2023_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 03:20 | 2023-06-26 12:26 | 9.0936 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 321.6139 | 0 | 0 | 0 | 210.9167 | 0 | 129.0846 | 661.6152
3250368 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 03:50 | 2023-06-26 05:44 | 1.8931 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.7554 | 0 | 0 | 0 | 0.78457 | 0 | 0 | 45.54
3250377 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29449_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 05:39 | 2023-06-26 09:40 | 4.0272 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.1908 | 0 | 0 | 0 | 3.4282 | 0 | 0 | 66.6189
3250381 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 06:12 | 2023-06-26 15:05 | 8.8819 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 362.7268 | 0 | 0 | 0 | 429.98 | 0 | 0 | 792.7068
3250382 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23120_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 06:33 | 2023-06-26 07:13 | 0.66028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76376 | 0 | 129.4919 | 0 | 64.4246 | 0 | 194.6803
3250389 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 07:23 | 2023-06-26 16:24 | 9.0086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 75.2084 | 0 | 0 | 0 | 1034.1198 | 0 | 0 | 1109.3282
3250392 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28206_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 07:47 | 2023-06-26 11:06 | 3.31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9433
3250398 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23471_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 05:56 | 2023-06-26 09:55 | 3.9878 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.735 | 0 | 2.8684 | 0 | 31.2924 | 0 | 0 | 56.8958
3250399 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 08:12 | 2023-06-26 14:47 | 6.5761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7602
3250403 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24094_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 07:55 | 2023-06-26 08:42 | 0.7825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43132
3250405 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 08:21 | 2023-06-26 17:53 | 9.5389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17.8821 | 0 | 0 | 0 | 1101.5172 | 0 | 0 | 1119.3993
3250406 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 08:23 | 2023-06-26 13:07 | 4.7403 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 231.9822 | 0 | 0 | 0 | 153.5759 | 0 | 0 | 385.5581
3250408 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 17:55 | 9.3206 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 203.062 | 0 | 0 | 0 | 55.8663 | 0 | 0 | 258.9283
3250412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 08:49 | 2023-06-26 15:16 | 6.4481 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7788
3250425 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:12 | 2023-06-26 10:53 | 1.6936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7497 | 0.52351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2732
3250431 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3716_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:20 | 2023-06-26 18:37 | 9.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7754 | 0 | 0 | 219.7754
3250441 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:31 | 2023-06-26 09:40 | 0.1625 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.9548 | 0 | 0 | 0 | 4.5082 | 0 | 0 | 12.463
3250444 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2116_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 09:41 | 2023-06-26 10:01 | 0.34111 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.3145 | 0 | 0 | 0 | 9.8712 | 0 | 0 | 26.1857
3250452 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3809_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:15 | 2023-06-26 18:27 | 9.1992 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8061 | 0 | 0 | 0 | 141.005 | 0 | 0 | 175.8111
3250458 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4785_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 09:51 | 2023-06-26 11:13 | 1.3719 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7774
3250460 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28378_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:52 | 2023-06-26 12:27 | 2.5972 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1030.8383 | 0 | 0 | 0 | 495.0833 | 0 | 0 | 1525.9216
3250462 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:52 | 2023-06-26 13:04 | 3.1917 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 191.956 | 0 | 0 | 0 | 11.2761 | 0 | 0 | 203.2321
3250463 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18023_0,4kVTR-2_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:55 | 2023-06-26 12:55 | 3.0061 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.5192 | 0 | 0 | 0 | 19.4221 | 0 | 0 | 144.9413
3250465 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:55 | 2023-06-26 10:11 | 0.25833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 13.0823 | 0 | 0 | 0 | 42.2546 | 0 | 0 | 55.3369
3250468 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:00 | 2023-06-26 10:27 | 1.4544 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37.2686 | 0 | 0 | 23.7089 | 4.8928 | 13.4367 | 0 | 79.307
3250473 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28830_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 10:01 | 2023-06-26 14:59 | 4.9661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6704 | 0 | 0 | 0 | 7.1681 | 0 | 0 | 10.8386
3250487 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 10:17 | 2023-06-26 10:26 | 0.15667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 0 | 6.0398 | 0 | 0 | 9.275
3250502 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23587_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 10:40 | 2023-06-26 18:03 | 7.3875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7136
3250529 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 11751_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:46 | 2023-06-26 17:29 | 7.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5471 | 0 | 0 | 3.5471
3250531 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29955_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 10:59 | 2023-06-26 14:27 | 3.4733 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 16.4175 | 0 | 0 | 55.8525
3250539 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 27_0,4kVTR-1_D-10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 11:04 | 2023-06-26 11:36 | 0.53833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3445
3250542 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2305_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 11:06 | 2023-06-26 11:28 | 0.36083 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 40.0658 | 0 | 0 | 0 | 89.1031 | 0 | 0 | 129.1689
3250551 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:41 | 2023-06-26 19:17 | 9.5947 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.5451 | 0 | 0 | 0 | 15.2246 | 0 | 0 | 96.7696
3250559 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23135_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:33 | 2023-06-26 14:23 | 2.8394 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.0541 | 0 | 1.8791 | 0 | 54.5556 | 0 | 0 | 92.4888
3250561 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11897_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:38 | 2023-06-26 19:26 | 7.7953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.9321 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 27.6725
3250565 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:45 | 2023-06-26 15:02 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5124 | 88.9546 | 1031.0339 | 0 | 1202.5009
3250569 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12486_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 10:36 | 2023-06-26 16:58 | 6.3675 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 289.0552 | 0 | 0 | 0 | 195.7925 | 0 | 0 | 484.8477
3250572 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:49 | 2023-06-26 14:00 | 2.1919 | 5 | 310 | 0 | 15 | 1 | 115 | 1 | 0 | 18.2306 | 322.0938 | 0 | 8.71 | 51.1107 | 164.3995 | 635.8272 | 0 | 1200.3718
3250581 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Parafodur Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:58 | 2023-06-26 19:31 | 7.5617 | 4 | 668 | 0 | 12 | 2 | 156 | 0 | 1 | 32.9343 | 1167.032 | 0 | 22.1165 | 536.376 | 645.5823 | 0 | 13.6584 | 2417.6995
3250588 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:03 | 2023-06-26 17:25 | 5.3606 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.584 | 0 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | 24.6448
3250589 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21997_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 09:07 | 2023-06-26 18:45 | 9.6264 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.9849 | 0 | 0 | 0 | 351.6641 | 0 | 0 | 428.649
3250593 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:07 | 2023-06-26 18:30 | 6.3811 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.4648 | 0 | 0 | 0 | 455.5584 | 0 | 0 | 537.0232
3250594 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12645_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:07 | 2023-06-26 14:29 | 2.3608 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 225.9875 | 0 | 0 | 0 | 67.3088 | 0 | 0 | 293.2963
3250605 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8034_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:16 | 2023-06-26 13:29 | 1.2083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3315 | 0 | 0 | 0 | 6.8523 | 0 | 0 | 9.1838
3250606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28854_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 12:11 | 2023-06-26 12:46 | 0.58889 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3686 | 0 | 0 | 0 | 6.6611 | 0 | 0 | 23.0297
3250607 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2289_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 12:18 | 2023-06-26 13:19 | 1.02 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 220.6035 | 0 | 0 | 0 | 90.6545 | 0 | 0 | 311.258
3250615 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2023_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:29 | 2023-06-26 17:32 | 5.0356 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 284.2376 | 0 | 0 | 0 | 260.8977 | 0 | 79.5716 | 624.7069
3250619 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:35 | 2023-06-26 12:38 | 0.061389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2928 | 1.4039 | 436.9975 | 0 | 441.6941
3250620 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:34 | 2023-06-26 12:38 | 0.065278 | 1 | 2711 | 3 | 3 | 8 | 318 | 10 | 0 | 0.10747 | 33.2652 | 0.32774 | 0.019673 | 14.1496 | 15.8642 | 398.8624 | 0 | 462.5964
3250621 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:34 | 2023-06-26 12:37 | 0.042778 | 0 | 401 | 2 | 6 | 4 | 110 | 9 | 2 | 0 | 3.598 | 4.3092 | 0.067772 | 0.3921 | 3.4049 | 153.8305 | 0.60049 | 166.2029
3250625 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:39 | 2023-06-26 19:51 | 7.2081 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.6911 | 0 | 0 | 0 | 228.9784 | 0 | 0 | 351.6696
3250628 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:45 | 2023-06-26 13:36 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9103 | 4.8439 | 123.2926 | 97.7143 | 428.7611
3250648 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3064_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:53 | 2023-06-26 15:42 | 2.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5735 | 0 | 0 | 50.5735
3250668 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 13:13 | 2023-06-26 14:39 | 1.4414 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.9151 | 0 | 0 | 0 | 46.4942 | 0 | 0 | 119.4093
3250680 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 815_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:29 | 2023-06-26 15:27 | 3.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4881 | 0 | 0 | 40.4881
3250683 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2299_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-26 13:29 | 2023-06-26 13:50 | 0.35222 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 99.2952 | 0 | 0 | 0 | 41.797 | 0 | 0 | 141.0922
3250688 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22957_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:45 | 2023-06-26 13:32 | 0.78333 | 0 | 8195 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 1 | 0 | 1570.1007 | 0 | 0 | 0 | 1128.5941 | 0 | 13.3317 | 2712.0266
3250695 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20176_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 13:39 | 2023-06-26 16:00 | 2.3586 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8793
3250701 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 13:29 | 2023-06-26 22:31 | 9.0292 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 93.0127 | 0 | 0 | 0 | 332.8841 | 0 | 0 | 425.8968
3250709 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 13:55 | 2023-06-26 14:57 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3501 | 0.46463 | 1920.9316 | 0 | 1974.7464
3250713 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28746_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:17 | 2023-06-26 16:55 | 5.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11697
3250722 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 27492_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:17 | 2023-06-26 23:57 | 9.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8971 | 0 | 0 | 2.8971
3250736 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:31 | 2023-06-26 14:45 | 0.23222 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 185.0159 | 0 | 0 | 135.7801 | 57.4531 | 0 | 0 | 378.2491
3250833 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH05 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 14:48 | 0.40667 | 0 | 1288 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 107.9196 | 0 | 0.25157 | 0 | 15.7608 | 134.748 | 0 | 258.68
3250833 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH10 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 15:09 | 0.74306 | 27 | 10212 | 1 | 230 | 45 | 2831 | 37 | 7 | 105.3086 | 1960.9249 | 10.3653 | 45.4429 | 617.9656 | 1440.5557 | 3195.3493 | 104.6336 | 7480.5459
3250833 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 15:36 | 1.2011 | 1 | 1519 | 0 | 23 | 10 | 302 | 3 | 1 | 0.49765 | 344.9212 | 0 | 7.5156 | 45.5679 | 147.224 | 82.7241 | 10.4016 | 638.8521
3250833 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 15:53 | 1.4822 | 10 | 3206 | 1 | 64 | 12 | 601 | 14 | 0 | 370.8618 | 923.7714 | 0.24195 | 24.9937 | 327.076 | 576.6353 | 1504.6747 | 0 | 3728.2549
3250833 | 5 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23590_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 16:03 | 1.6567 | 1 | 986 | 1 | 8 | 3 | 258 | 3 | 0 | 2.2427 | 320.3904 | 0.86189 | 2.8519 | 66.8245 | 219.5345 | 115.7755 | 0 | 728.4814
3250833 | 6 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH04 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 16:07 | 1.7233 | 0 | 446 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 131.7267 | 0 | 1.2932 | 0 | 104.0489 | 0 | 0 | 237.0688
3250833 | 7 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH15 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 14:24 | 2023-06-26 16:57 | 2.5561 | 0 | 298 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 150.6252 | 0 | 2.4123 | 0 | 56.8232 | 221.4158 | 0 | 431.2765
3250846 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23471_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 12:25 | 2023-06-26 22:11 | 9.7678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 292.8847 | 0 | 0 | 0 | 42.6132 | 0 | 0 | 335.4979
3250853 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3530_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 13:25 | 2023-06-26 22:44 | 9.3211 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.8138 | 0 | 0 | 0 | 27.9741 | 0 | 0 | 254.7879
3250864 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2194_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 15:06 | 2023-06-26 19:34 | 4.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 73.7094 | 0 | 0 | 75.8663
3250865 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20176_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 15:06 | 2023-06-26 15:56 | 0.82722 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 1 | 0 | 1452.808 | 0 | 0 | 0 | 1152.8831 | 0 | 13.4821 | 2619.1732
3250867 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21202_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 15:08 | 2023-06-26 15:54 | 0.77139 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 283.7949 | 0 | 0 | 0 | 40.1239 | 0 | 0 | 323.9188
3250887 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 15:32 | 2023-06-26 18:00 | 2.4658 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.3101 | 0 | 0 | 0 | 119.405 | 0 | 0 | 228.7151
3250902 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 15:57 | 2023-06-26 15:58 | 0.016667 | 0 | 444 | 0 | 6 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0.26735 | 0.085052 | 1.4594 | 0 | 0 | 4.2888
3250941 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22239_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 11:13 | 2023-06-26 20:51 | 9.6381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9044 | 0 | 0 | 0 | 42.2319 | 0 | 0 | 92.1363
3250953 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 16:57 | 2023-06-26 22:10 | 5.2086 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 287.377 | 0 | 0 | 0 | 122.8371 | 0 | 0 | 410.214
3250955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12486_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 16:59 | 2023-06-26 19:41 | 2.6928 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 143.6537 | 0 | 0 | 0 | 65.5241 | 0 | 0 | 209.1777
3250956 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21077_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-26 19:33 | 2.5531 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.8712 | 0 | 0 | 0 | 22.387 | 0 | 0 | 119.2582
3250970 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:27 | 2023-06-26 19:08 | 1.6769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 191.6772 | 0 | 0 | 192.597
3250974 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1873_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 16:03 | 2023-06-26 19:16 | 3.225 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 248.9575 | 0 | 0 | 0 | 167.891 | 0 | 0 | 416.8485
3250974 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1873_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 16:03 | 2023-06-26 19:23 | 3.3375 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 74.6257 | 0 | 0 | 111.5924
3250975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:29 | 2023-06-26 21:42 | 4.21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.943
3250980 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:26 | 2023-06-26 18:39 | 1.2197 | 5 | 312 | 0 | 15 | 1 | 116 | 1 | 0 | 10.3872 | 188.0537 | 0 | 14.1211 | 6.1067 | 95.436 | 14.5857 | 0 | 328.6904
3250982 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2316_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:37 | 2023-06-26 23:19 | 5.6958 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.6231 | 0 | 0 | 0 | 15.3129 | 0 | 0 | 138.936
3250991 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2023_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:46 | 2023-06-26 20:30 | 2.7339 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 150.4251 | 0 | 0 | 0 | 131.2721 | 0 | 36.2037 | 317.9008
3251000 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:49 | 2023-06-26 20:22 | 2.5561 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.5891 | 0 | 0 | 0 | 56.7607 | 0 | 0 | 66.3498
3251001 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2045_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 16:20 | 2023-06-26 19:08 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.3502 | 0 | 0 | 385.3502
3251003 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:53 | 2023-06-26 18:52 | 0.99167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.0935 | 0 | 0 | 0 | 13.8564 | 0 | 0 | 41.9499
3251026 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9456_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 18:22 | 2023-06-26 19:55 | 1.5578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448
3251028 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 18:23 | 2023-06-26 21:16 | 2.8883 | 3 | 866 | 0 | 5 | 0 | 54 | 3 | 0 | 20.5121 | 535.3438 | 0 | 3.0115 | 0 | 87.336 | 619.4455 | 0 | 1265.6487
3251041 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:34 | 2023-06-26 19:17 | 1.7181 | 1 | 1284 | 1 | 10 | 3 | 320 | 5 | 0 | 3.1532 | 454.3698 | 0.90353 | 6.6138 | 54.3289 | 255.9229 | 236.456 | 0 | 1011.7481
3251041 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23012_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:34 | 2023-06-26 19:19 | 1.74 | 1 | 1520 | 0 | 23 | 10 | 303 | 3 | 1 | 0.86981 | 533.3231 | 0 | 13.9527 | 70.9695 | 224.7359 | 108.5336 | 13.4186 | 965.8032
3251043 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 18:40 | 2023-06-26 19:44 | 1.0586 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2825 | 0 | 0 | 0 | 4.0335 | 0 | 0 | 19.316
3251058 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:01 | 2023-06-26 20:04 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2675 | 0 | 0 | 0 | 263.2675
3251059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20668_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 18:04 | 2023-06-26 23:54 | 5.8308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0116
3251060 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:05 | 2023-06-26 21:22 | 2.2914 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.263 | 0 | 0 | 0 | 11.6523 | 0 | 0 | 69.9153
3251062 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21997_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:05 | 2023-06-26 21:11 | 2.0953 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.3727 | 0 | 0 | 0 | 0.04487 | 0 | 0 | 49.4175
3251070 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:20 | 2023-06-26 19:21 | 0.02 | 0 | 446 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1.4813 | 0 | 0.018356 | 0 | 1.0887 | 0 | 0 | 2.5883
3251072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21187_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:25 | 2023-06-26 21:48 | 2.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6.8407 | 0 | 0 | 0 | 4.2368 | 0 | 632.6295 | 643.7071
3251074 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31406_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:25 | 2023-06-26 20:23 | 0.95583 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 202 | 2 | 2 | 0 | 22.1876 | 0 | 0 | 1050.9324 | 1435.7049 | 364.0767 | 22.7071 | 2895.6087
3251085 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:40 | 2023-06-27 02:16 | 6.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0 | 1.9625
3251091 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:45 | 2023-06-26 21:37 | 1.8606 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 171.3558 | 0 | 0 | 0 | 51.265 | 0 | 0 | 222.6208
3251098 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29078_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 19:58 | 2023-06-26 21:51 | 1.8828 | 0 | 382 | 0 | 2 | 2 | 74 | 2 | 1 | 0 | 197.7442 | 0 | 0.82712 | 16.3764 | 117.6956 | 79.398 | 0.81851 | 412.8599
3251103 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 20:03 | 2023-06-27 00:11 | 4.1328 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.0948 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 130.9618
3251112 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 17:23 | 2023-06-26 20:31 | 3.1367 | 5 | 497 | 0 | 4 | 3 | 61 | 6 | 0 | 444.7969 | 321.8393 | 0 | 2.7776 | 284.8326 | 141.5496 | 1532.8017 | 0 | 2728.5978
3251147 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 20:59 | 2023-06-26 22:09 | 1.1669 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 43.4163 | 0 | 0 | 0 | 18.9132 | 0 | 7.1352 | 69.4646
3251148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 21:03 | 2023-06-27 03:13 | 6.1644 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 264.5588 | 0 | 0 | 0 | 64.5526 | 0 | 0 | 329.1114
3251159 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 21:26 | 2023-06-27 02:50 | 5.3969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5155 | 0 | 0 | 0 | 12.3378 | 0 | 0 | 14.8533
3251162 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 21:31 | 2023-06-26 22:18 | 0.78972 | 2 | 271 | 0 | 6 | 7 | 103 | 1 | 0 | 4.3217 | 99.7683 | 0 | 1.6379 | 67.7161 | 56.4716 | 2.7643 | 0 | 232.68
3251193 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3530_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 22:46 | 2023-06-27 02:11 | 3.4086 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.2342 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 0 | 0 | 79.6767
3251194 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25895_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 22:48 | 2023-06-27 04:42 | 5.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25145
3251198 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31907_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:00 | 2023-06-26 23:15 | 0.24583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0.32395 | 0 | 0 | 84.9947 | 133.0981 | 0 | 2.1242 | 220.541
3251203 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9601_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:19 | 2023-06-26 23:34 | 0.24583 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 87.8777 | 0 | 0 | 34.3737 | 78.8012 | 0 | 0 | 201.0526
3251203 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9601_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:19 | 2023-06-27 00:09 | 0.82306 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 1 | 1142 | 0 | 1 | 0 | 375.3976 | 0 | 0 | 143.8388 | 724.542 | 0 | 7.0199 | 1250.7983
3251204 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3268_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:19 | 2023-06-27 01:11 | 1.8564 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 2 | 367 | 0 | 2 | 0 | 750.8548 | 0 | 0 | 1325.9295 | 675.3942 | 0 | 44.0589 | 2796.2374
3251204 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3268_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:19 | 2023-06-27 01:19 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3923 | 0 | 0 | 0 | 331.3923
3251204 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3792_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:19 | 2023-06-27 02:12 | 2.8792 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 53.5972 | 0 | 0 | 0 | 519.3666 | 0 | 2.8842 | 575.8479
3251213 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25485_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 18:15 | 2023-06-27 01:45 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0332
3251217 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:41 | 2023-06-27 00:44 | 1.0503 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 6 | 4221 | 2 | 51 | 0 | 6966.1167 | 0 | 0 | 1318.9246 | 2498.656 | 26.8547 | 793.0721 | 11603.6241
3251217 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27387_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:41 | 2023-06-27 00:01 | 0.3275 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 2 | 0 | 216.6023 | 0 | 0 | 0 | 72.5218 | 0 | 4.9474 | 294.0715
3251217 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27387_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:41 | 2023-06-27 00:01 | 0.31806 | 0 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 225.7968 | 0 | 0 | 0 | 43.486 | 0 | 25.336 | 294.6188
3251217 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:41 | 2023-06-27 03:49 | 4.125 | 0 | 15691 | 0 | 0 | 1 | 1749 | 0 | 3 | 0 | 10433.039 | 0 | 0 | 385.4632 | 3841.5058 | 0 | 20.4995 | 14680.5075
3251247 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-26 23:42 | 2023-06-27 03:40 | 3.9661 | 0 | 15970 | 0 | 2 | 0 | 1432 | 7 | 41 | 0 | 9294.2942 | 0 | 4.0291 | 0 | 5337.6493 | 2510.5979 | 2508.4417 | 19655.0121
3251250 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2122_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-06-27 | 2023-06-27 07:19 | 7.3181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 1 | 0 | 23.1605 | 0 | 0 | 0 | 1351.6393 | 0 | 1.5292 | 1376.329
3251260 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18100_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:17 | 2023-06-27 00:20 | 0.044167 | 0 | 30458 | 0 | 0 | 1 | 3377 | 0 | 6 | 0 | 229.7787 | 0 | 0 | 0.87501 | 71.8779 | 0 | 0.85147 | 303.3831
3251263 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-26 20:45 | 2023-06-27 01:52 | 5.1006 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 141.5414 | 0 | 0 | 74.2425 | 11.5975 | 50.1179 | 0 | 277.4994
3251267 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:33 | 2023-06-27 00:34 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1565 | 0 | 0 | 0 | 57.1565
3251269 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:37 | 2023-06-27 03:14 | 2.6164 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180.6764 | 0 | 0 | 0 | 45.2322 | 0 | 0 | 225.9086
3251272 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:47 | 2023-06-27 01:23 | 0.61056 | 0 | 37300 | 0 | 0 | 4 | 3443 | 1 | 27 | 0 | 3588.6953 | 0 | 0 | 444.7941 | 1188.8196 | 2.8849 | 286.928 | 5512.1218
3251272 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21635_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:47 | 2023-06-27 03:21 | 2.5661 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 16 | 0 | 5.7173 | 0 | 0 | 0 | 267.0349 | 0 | 476.6483 | 749.4006
3251272 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21631_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:47 | 2023-06-27 03:15 | 2.465 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 2 | 0 | 405.0762 | 0 | 0 | 1030.5401 | 152.15 | 0 | 3.6687 | 1591.435
3251272 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20289_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:47 | 2023-06-27 03:24 | 2.6247 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 1 | 163 | 1 | 6 | 0 | 1014.0797 | 0 | 0 | 139.404 | 405.8181 | 51.1081 | 211.7178 | 1822.1278
3251273 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH20 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:47 | 2023-06-27 02:09 | 1.3628 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 6 | 589 | 4 | 48 | 0 | 466.4612 | 0 | 0 | 286.8077 | 916.4281 | 567.967 | 1264.977 | 3502.641
3251273 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22599_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:47 | 2023-06-27 03:52 | 3.0908 | 1 | 6581 | 0 | 0 | 2 | 180 | 3 | 7 | 553.8825 | 5967.3136 | 0 | 0 | 1861.5792 | 995.762 | 669.202 | 662.2507 | 10709.9901
3251278 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24469_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 00:57 | 2023-06-27 09:23 | 8.4386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5132
3251282 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 01:07 | 2023-06-27 01:09 | 0.033333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0.0066597 | 0 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 1.943
3251282 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2202_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 01:07 | 2023-06-27 01:17 | 0.16583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0.041956 | 0 | 0 | 0 | 26.8261 | 0 | 5.0202 | 31.8883
3251292 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2343_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 01:35 | 2023-06-27 04:13 | 2.6364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2039
3251297 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111005_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 01:42 | 2023-06-27 01:44 | 0.031944 | 0 | 20171 | 0 | 0 | 3 | 2104 | 0 | 7 | 0 | 107.54 | 0 | 0 | 2.4648 | 38.1488 | 0 | 0.21747 | 148.3711
3251297 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18334_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 01:42 | 2023-06-27 01:51 | 0.14389 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4482 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 22.0457
3251309 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18289_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 02:04 | 2023-06-27 02:05 | 0.0063889 | 1 | 7152 | 0 | 0 | 3 | 1040 | 0 | 23 | 0.17315 | 7.3557 | 0 | 0 | 2.361 | 3.5654 | 0 | 0.2125 | 13.6678
3251317 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3708_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 02:11 | 2023-06-27 05:16 | 3.0889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3185
3251325 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2361_10,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 02:18 | 2023-06-27 03:57 | 1.6397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 2 | 0 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 402.9588 | 0 | 2.0565 | 406.7267
3251331 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31642_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 02:11 | 2023-06-27 03:18 | 1.1194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.0655 | 0 | 0 | 0 | 14.7733 | 0 | 0 | 46.8389
3251365 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1599_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 02:58 | 2023-06-27 03:36 | 0.63444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.517 | 0 | 0 | 135.4103 | 75.6457 | 0 | 0 | 228.5731
3251366 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21635_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 02:48 | 2023-06-27 03:35 | 0.77639 | 0 | 20417 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 16 | 0 | 2416.9422 | 0 | 0 | 0 | 793.0288 | 0 | 199.5359 | 3409.5069
3251384 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2343_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 06:47 | 2023-06-27 13:08 | 6.3444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.3522 | 0 | 0 | 0 | 138.8472 | 0 | 0 | 229.1994
3251385 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20378_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 04:03 | 2023-06-27 13:11 | 9.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.448 | 0 | 0 | 90.448
3251387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22224_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 04:09 | 2023-06-27 06:59 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3044 | 209.5437 | 348.0532 | 620.9013
3251387 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27099_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 04:09 | 2023-06-27 08:09 | 4.0042 | 1 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 1 | 663.2745 | 3221.6523 | 0 | 0 | 0 | 603.3851 | 492.7997 | 24.8214 | 5005.9329
3251387 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22353_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 04:09 | 2023-06-27 08:19 | 4.1714 | 0 | 2932 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3624.4533 | 0 | 0 | 1990.0653 | 554.3166 | 0 | 0 | 6168.8352
3251397 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26049_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 05:07 | 2023-06-27 06:20 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043889
3251399 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 05:39 | 2023-06-27 05:44 | 0.085 | 1 | 1730 | 1 | 14 | 3 | 422 | 5 | 0 | 0.064725 | 20.2932 | 0.021905 | 0.092847 | 0.22526 | 11.4825 | 11.1686 | 0 | 43.3491
3251404 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 06:18 | 2023-06-27 07:04 | 0.7625 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9.0073 | 3.6192 | 2.5106 | 1.0537 | 13.8847 | 0.79741 | 0.065242 | 0 | 30.9381
3251409 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH41 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 06:51 | 2023-06-27 06:58 | 0.12722 | 1 | 8464 | 0 | 0 | 8 | 1409 | 3 | 24 | 26.3104 | 215.1108 | 0 | 0 | 91.3169 | 465.2049 | 83.2746 | 55.739 | 936.9566
3251410 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4035_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 06:55 | 2023-06-27 15:31 | 8.5947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.6825 | 0 | 0 | 0 | 535.2052 | 0 | 0 | 548.8877
3251411 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 06:59 | 2023-06-27 07:27 | 0.48083 | 7 | 173 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9.6894 | 54.0931 | 0.0026154 | 0 | 0 | 11.5895 | 0 | 0 | 75.3747
3251414 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25895_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 07:13 | 2023-06-27 12:30 | 5.2886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5473
3251418 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2122_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 07:33 | 2023-06-27 08:12 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8971 | 0 | 0 | 12.8971
3251423 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 07:48 | 2023-06-27 17:37 | 9.8161 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 290.083 | 0 | 0 | 0 | 606.52 | 0 | 0 | 896.6029
3251425 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3530_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 07:50 | 2023-06-27 14:08 | 6.2936 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143.2017 | 0 | 0 | 0 | 23.3842 | 0 | 0 | 166.5859
3251427 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111019_34,5kVH41 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-27 08:24 | 0.41 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 52.3635 | 0 | 0 | 386.8983 | 82.3646 | 0 | 3.8573 | 525.4837
3251427 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111019_34,5kVH41 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-27 10:12 | 2.2017 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 2 | 347 | 2 | 23 | 0 | 1639.0579 | 0 | 0 | 344.8134 | 2319.0575 | 904.1111 | 1185.7344 | 6392.7743
3251427 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31922_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-27 10:27 | 2.4581 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 167.2258 | 0 | 0 | 53.6612 | 157.1424 | 0 | 557.9965 | 936.0259
3251432 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:09 | 2023-06-27 09:26 | 1.2775 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.004 | 0 | 0 | 0 | 13.0009 | 0 | 0 | 27.0049
3251433 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18281_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:10 | 2023-06-27 14:48 | 6.6336 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 144.0782 | 0 | 0 | 0 | 82.8993 | 0 | 0 | 226.9774
3251436 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21623_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:16 | 2023-06-27 17:21 | 9.0867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3035
3251437 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31505_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:16 | 2023-06-27 08:24 | 0.13194 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 5 | 310 | 0 | 7 | 0 | 62.5152 | 0 | 0 | 257.7682 | 132.6117 | 0 | 8.8407 | 461.7359
3251442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26658_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:18 | 2023-06-27 14:32 | 6.2261 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.6772 | 30.5574 | 0 | 0 | 77.0504 | 8.6124 | 0.80253 | 0 | 136.6999
3251445 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3792_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:21 | 2023-06-27 13:14 | 4.8758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 163.8894 | 0 | 0 | 186.9475
3251450 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27828_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:24 | 2023-06-27 11:16 | 2.8678 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 385.6461 | 0 | 0 | 0 | 269.3931 | 0 | 0 | 655.0392
3251453 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2438_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:38 | 2023-06-27 18:12 | 9.5722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5242
3251454 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:39 | 2023-06-27 11:28 | 2.815 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.5712 | 0 | 0 | 0 | 31.3156 | 0 | 0 | 142.8869
3251456 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25784_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:43 | 2023-06-27 18:11 | 9.4628 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.2579 | 0 | 4.2624 | 0 | 33.815 | 0 | 0 | 106.3352
3251457 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:44 | 2023-06-27 10:01 | 1.2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 242.7241 | 0 | 0 | 244.5149
3251464 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:59 | 2023-06-27 09:08 | 0.16389 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3 | 1609 | 0 | 4 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 312.0093 | 119.997 | 0 | 0.41434 | 437.2677
3251464 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:59 | 2023-06-27 09:10 | 0.19861 | 1 | 14920 | 0 | 0 | 5 | 4994 | 1 | 50 | 5.1288 | 511.9576 | 0 | 0 | 193.9015 | 867.418 | 18.4881 | 77.2702 | 1674.1641
3251464 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18800_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:59 | 2023-06-27 10:10 | 1.1869 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 423.0968 | 0 | 0 | 0 | 17.7754 | 0 | 0 | 440.8722
3251464 | 4 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:59 | 2023-06-27 10:22 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0 | 0 | 550.9205 | 536.8034 | 0 | 0 | 1090.9722
3251467 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8610_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:00 | 2023-06-27 17:18 | 8.2947 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 133.0477 | 0 | 0 | 0 | 132.5029 | 0 | 4.2206 | 269.7713
3251470 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:59 | 2023-06-27 14:46 | 5.7792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 0 | 0 | 952.7293 | 0 | 0 | 963.3906
3251485 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25037_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:09 | 2023-06-27 18:25 | 9.2681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3045
3251487 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22450_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 09:21 | 0.18028 | 0 | 138 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.1568 | 0 | 0.30018 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 16.535
3251487 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22256_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 09:21 | 0.18028 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.0997 | 0 | 0.0064251 | 0 | 7.4035 | 0 | 0 | 25.5096
3251487 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22411_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 13:37 | 4.4606 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7.8021 | 239.8427 | 0 | 0.74063 | 0 | 88.7166 | 0 | 0 | 337.102
3251488 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH18 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 10:22 | 1.2036 | 0 | 13420 | 0 | 13 | 1 | 1617 | 1 | 1 | 0 | 3882.9335 | 0 | 7.6367 | 0 | 2200.8109 | 404.2379 | 21.4352 | 6517.0542
3251489 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22400_34,5kVH06 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 10:11 | 1.0131 | 0 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 629 | 4 | 14 | 0 | 1555.8699 | 0 | 0 | 0 | 1388.2248 | 1419.1326 | 551.7346 | 4914.962
3251508 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:11 | 2023-06-27 09:44 | 0.56333 | 0 | 493 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 9 | 0 | 68.4055 | 0 | 0 | 78.0224 | 72.2213 | 515.0547 | 187.9102 | 921.6141
3251510 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3968_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:17 | 2023-06-27 10:07 | 0.83583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0106
3251524 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3949_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:26 | 2023-06-27 11:11 | 1.7472 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.724 | 0 | 0 | 0 | 33.7749 | 0 | 0 | 58.4989
3251526 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3716_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:28 | 2023-06-27 14:50 | 5.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0811 | 0 | 0 | 127.0811
3251530 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 10:35 | 1.4114 | 0 | 486 | 0 | 0 | 4 | 92 | 8 | 5 | 0 | 132.4169 | 0 | 0 | 192.5458 | 447.9595 | 2638.2551 | 338.241 | 3749.4182
3251582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:35 | 2023-06-27 10:07 | 0.53167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72759 | 0 | 0 | 0 | 0.19045 | 0 | 0 | 0.91804
3251583 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:36 | 2023-06-27 11:26 | 1.8367 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 16.7941 | 0 | 0 | 0 | 92.6999 | 0 | 7.712 | 117.206
3251584 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:07 | 2023-06-27 09:58 | 0.84833 | 0 | 571 | 0 | 3 | 17 | 91 | 4 | 0 | 0 | 139.7719 | 0 | 2.4804 | 126.7046 | 97.7995 | 195.1997 | 0 | 561.956
3251586 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:37 | 2023-06-27 13:42 | 4.0772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1241 | 0 | 0 | 0 | 22.2074 | 0 | 0 | 24.3315
3251593 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH06 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:08 | 2023-06-27 09:44 | 0.61111 | 17 | 1098 | 1 | 18 | 14 | 327 | 14 | 4 | 31.8018 | 205.3624 | 1.422 | 3.7178 | 271.3162 | 214.0249 | 2504.5419 | 39.4945 | 3271.6814
3251607 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:58 | 2023-06-27 14:42 | 4.7336 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9762 | 0 | 0 | 0 | 0.50091 | 0 | 0 | 20.4771
3251624 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3809_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:09 | 2023-06-27 18:42 | 9.5539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.0841 | 0 | 0 | 0 | 157.9507 | 0 | 0 | 196.0349
3251633 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21441_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 09:18 | 2023-06-27 13:17 | 3.985 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 446.4299 | 0 | 0 | 0 | 16.9804 | 0 | 0 | 463.4103
3251635 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1901_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 10:28 | 2023-06-27 14:01 | 3.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1192
3251637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22082_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 10:32 | 2023-06-27 12:37 | 2.0817 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 262.5946 | 0 | 0 | 0 | 88.674 | 0 | 0 | 351.2686
3251646 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20813_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 10:42 | 2023-06-27 16:45 | 6.0489 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0458
3251648 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18227_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 10:45 | 2023-06-27 12:21 | 1.6053 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 47.0953 | 0 | 0 | 127.8074
3251654 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2143_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 10:49 | 2023-06-27 18:04 | 7.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003658
3251692 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22450_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 11:33 | 2023-06-27 12:06 | 0.54222 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.7241 | 0 | 0.67217 | 0 | 6.4673 | 0 | 0 | 44.8636
3251697 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31007_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 11:29 | 2023-06-27 15:11 | 3.7056 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 987.5254 | 0 | 0 | 0 | 325.1522 | 0 | 0 | 1312.6776
3251709 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21291_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 11:32 | 2023-06-27 12:52 | 1.3353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.24108 | 0 | 0 | 1.2567
3251717 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 11:37 | 2023-06-27 11:52 | 0.26306 | 2 | 3243 | 1 | 37 | 13 | 721 | 7 | 1 | 0.46089 | 162.8798 | 0.13287 | 3.4531 | 19.2994 | 89.1922 | 34.1684 | 1.2192 | 310.8058
3251725 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9014_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 11:44 | 2023-06-27 15:54 | 4.1742 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3177 | 0 | 0 | 0 | 52.188 | 0 | 0 | 92.5057
3251750 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2023_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 11:46 | 2023-06-27 18:00 | 6.2367 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 306.8855 | 0 | 0 | 0 | 190.1013 | 0 | 0 | 496.9868
3251753 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1873_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:11 | 2023-06-27 16:42 | 4.5133 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47.2654 | 0 | 0 | 0 | 113.0877 | 0 | 0 | 160.3532
3251757 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 10:16 | 2023-06-27 14:49 | 4.5528 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 0 | 0 | 0 | 128.6896 | 0 | 0 | 359.5209
3251765 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:27 | 2023-06-27 12:47 | 0.33722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38193 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0.64015
3251769 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18578_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:31 | 2023-06-27 17:05 | 4.5594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8358
3251770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28328_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:33 | 2023-06-27 19:03 | 6.4939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3305 | 0 | 0 | 0 | 0.044005 | 0 | 0 | 5.3745
3251771 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:33 | 2023-06-27 15:41 | 3.1281 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.0249 | 0 | 0 | 0 | 57.2134 | 0 | 0 | 145.2383
3251772 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:35 | 2023-06-27 19:38 | 7.0614 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212.8376 | 0 | 0 | 0 | 9.9309 | 0 | 0 | 222.7686
3251776 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:41 | 2023-06-27 17:14 | 4.5558 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.2328 | 0 | 0 | 0 | 176.9701 | 0 | 0 | 224.2029
3251779 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 08:57 | 2023-06-27 13:42 | 4.7567 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.5553 | 0 | 0 | 0 | 38.5938 | 0 | 0 | 116.1491
3251784 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22347_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:52 | 2023-06-27 13:33 | 0.68583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.2962 | 0 | 0 | 0 | 29.834 | 0 | 0 | 33.1302
3251785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28809_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:56 | 2023-06-27 19:26 | 6.4964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.4746 | 0 | 0 | 0 | 3.3279 | 0 | 0 | 49.8025
3251789 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:59 | 2023-06-27 15:59 | 2.9972 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.4595 | 0 | 0 | 0 | 31.5278 | 0 | 0 | 153.9873
3251794 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31695_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 13:06 | 2023-06-27 20:55 | 7.8236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1493 | 0 | 0 | 0 | 18.4053 | 0 | 0 | 21.5546
3251801 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20378_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 13:15 | 2023-06-27 22:28 | 9.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6297 | 0 | 0 | 36.6297
3251806 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3949_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 12:24 | 2023-06-27 13:48 | 1.3972 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2845
3251809 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23468_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 13:01 | 2023-06-27 18:41 | 5.6731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3979 | 0 | 0 | 0 | 356.6885 | 0 | 0 | 370.0864
3251817 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 13:37 | 2023-06-27 14:18 | 0.6825 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34.2439 | 0 | 0 | 10.2728 | 1.8025 | 310.0237 | 0 | 356.3429
3251820 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2014_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 13:42 | 2023-06-27 14:23 | 0.67833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 10.7124 | 0 | 0 | 0 | 377.4723 | 0 | 0 | 388.1847
3251832 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:00 | 2023-06-27 14:15 | 0.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070754
3251836 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2343_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 13:22 | 2023-06-27 17:52 | 4.5081 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.8807 | 0 | 0 | 0 | 98.2349 | 0 | 0 | 168.1156
3251839 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3949_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:05 | 2023-06-27 21:48 | 7.7181 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 132.1042 | 0 | 0 | 0 | 144.9092 | 0 | 0 | 277.0135
3251845 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:12 | 2023-06-27 16:08 | 1.9294 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 1261.8915 | 0 | 0 | 0 | 1363.0365 | 0 | 33.0293 | 2657.9573
3251857 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:20 | 2023-06-27 23:19 | 8.9767 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.279
3251858 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26346_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:21 | 2023-06-27 21:06 | 6.7575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9295 | 0 | 0 | 0 | 5.8583 | 0 | 0 | 24.7879
3251860 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3530_0,4kVTR-2_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:23 | 2023-06-27 16:25 | 2.0369 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.4819 | 0 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 0 | 54.7156
3251896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 14:57 | 2023-06-27 22:24 | 7.4561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2776
3251905 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26117_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:04 | 2023-06-27 23:53 | 8.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91763
3251906 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31077_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:06 | 2023-06-27 17:41 | 2.5867 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179.3772 | 0 | 0 | 0 | 159.5788 | 0 | 0 | 338.9561
3251913 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25895_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:49 | 2023-06-28 00:20 | 8.5231 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 278.9247 | 0 | 0 | 0 | 209.1113 | 0 | 0 | 488.036
3251916 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:22 | 2023-06-27 17:09 | 1.7931 | 0 | 18395 | 0 | 0 | 8 | 2531 | 0 | 6 | 0 | 6866.0288 | 0 | 0 | 2401.1574 | 5989.0313 | 0 | 5.9812 | 15262.1987
3251917 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:22 | 2023-06-27 15:24 | 0.039444 | 0 | 23258 | 0 | 0 | 5 | 3777 | 0 | 145 | 0 | 196.2892 | 0 | 0 | 61.0243 | 237.6129 | 0 | 60.7774 | 555.7038
3251986 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:33 | 2023-06-27 16:02 | 0.47722 | 0 | 179 | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 16.2916 | 0 | 0 | 129.9645 | 8.9125 | 183.4055 | 0 | 338.5741
3251992 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH06 | Bara Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 15:23 | 2023-06-27 16:51 | 1.4753 | 0 | 23307 | 0 | 0 | 5 | 4476 | 0 | 240 | 0 | 7384.2998 | 0 | 0 | 2238.3388 | 11167.232 | 0 | 3156.7083 | 23946.579
3252036 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:18 | 2023-06-27 17:20 | 1.0358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678
3252042 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20823_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:30 | 2023-06-28 00:40 | 8.1739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9207
3252044 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29449_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:31 | 2023-06-27 17:39 | 1.1303 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9635 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 21.2652
3252061 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:44 | 2023-06-27 19:06 | 2.3708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 274.2391 | 0 | 0 | 275.7743
3252063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20820_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:49 | 2023-06-27 21:11 | 4.3697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 0 | 10.4505 | 0 | 0 | 14.7314
3252087 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:13 | 2023-06-27 18:45 | 1.5317 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 323.4727 | 0 | 0 | 0 | 415.0528 | 0 | 0 | 738.5256
3252091 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:15 | 2023-06-27 23:40 | 6.4131 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 319.9398 | 0 | 0 | 0 | 184.7103 | 0 | 0 | 504.65
3252098 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:20 | 2023-06-27 19:23 | 2.0497 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 47.4639 | 0 | 0 | 0 | 36.3618 | 0 | 20.4165 | 104.2422
3252110 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 66_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:28 | 2023-06-27 18:25 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1344 | 0 | 0 | 0 | 133.1344
3252112 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25896_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:29 | 2023-06-27 18:59 | 1.4964 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.2857 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 41.3171
3252121 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:39 | 2023-06-27 20:15 | 2.6072 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.5569 | 0 | 0 | 0 | 225.3697 | 0 | 0 | 309.9267
3252125 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 17:41 | 2023-06-27 18:07 | 0.4275 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.5425 | 0 | 0 | 0 | 9.8318 | 0 | 0 | 40.3743
3252134 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:11 | 2023-06-28 01:25 | 9.2328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.1607 | 0 | 0 | 0 | 240.1611 | 0 | 0 | 260.3218
3252148 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 18:06 | 2023-06-27 18:52 | 0.76417 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 116.1854 | 0 | 0 | 0 | 42.7071 | 0 | 0 | 158.8924
3252148 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 18:06 | 2023-06-27 19:01 | 0.90667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 35.459 | 0 | 2.6878 | 47.6968
3252150 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24424_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 16:28 | 2023-06-27 18:38 | 2.1744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 0 | 1.5477 | 0 | 0 | 31.5401
3252155 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 18:14 | 2023-06-27 23:45 | 5.5217 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 50.9315 | 0 | 0 | 0 | 385.1361 | 0 | 0 | 436.0676
3252175 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9071_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 18:41 | 2023-06-27 23:26 | 4.7567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0504 | 0 | 0 | 0 | 1.5095 | 0 | 0 | 5.5599
3252176 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27471_34,5kVH2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 18:42 | 2023-06-27 19:47 | 1.0867 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.7685 | 0 | 0 | 0 | 0.92356 | 0 | 0 | 111.6921
3252180 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3809_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 18:48 | 2023-06-27 22:29 | 3.6903 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3625 | 0 | 0 | 0 | 64.1917 | 0 | 0 | 79.5542
3252188 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 19:14 | 2023-06-27 19:33 | 0.31278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40138
3252196 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8072_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 19:25 | 2023-06-28 05:02 | 9.6236 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 620.1673 | 0 | 0 | 0 | 75.6594 | 0 | 0 | 695.8266
3252199 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23119_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 19:33 | 2023-06-27 21:11 | 1.6361 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2265 | 0 | 1.15 | 0 | 8.9343 | 0 | 0 | 27.3108
3252218 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 19:52 | 2023-06-28 02:26 | 6.5572 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183.3751 | 0 | 0 | 0 | 4.7298 | 0 | 0 | 188.1049
3252220 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25379_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 19:56 | 2023-06-27 21:45 | 1.8122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0.1263 | 0 | 0 | 2.3902
3252221 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25021_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 20:04 | 2023-06-28 03:36 | 7.5358 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.0005 | 0 | 0 | 0 | 55.6987 | 0 | 0 | 91.6992
3252224 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 20:13 | 2023-06-27 22:23 | 2.1669 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 21.8599 | 0 | 0 | 0 | 72.6494 | 0 | 5.7987 | 100.308
3252236 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9497_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 20:43 | 2023-06-27 20:46 | 0.061389 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 3.1484 | 1.8975 | 1.498 | 0 | 14.114
3252237 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 20:43 | 2023-06-27 22:31 | 1.8003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65021
3252240 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 20:46 | 2023-06-27 21:09 | 0.37861 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 0 | 0.036822 | 0 | 398.8743 | 0 | 0 | 411.8805
3252254 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11412_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 21:01 | 2023-06-27 23:00 | 1.9756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369
3252258 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28830_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 21:05 | 2023-06-28 01:00 | 3.9103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.714
3252260 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25325_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 21:11 | 2023-06-27 23:00 | 1.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1036
3252261 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-27 21:17 | 2023-06-28 06:36 | 9.3194 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 248.6778 | 0 | 0 | 0 | 546.0122 | 0 | 0 | 794.69
3252264 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9139_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 20:13 | 2023-06-28 01:52 | 5.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 0 | 0 | 1.4154
3252283 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23471_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 22:02 | 2023-06-28 02:16 | 4.2203 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4854 | 0 | 1.7074 | 0 | 22.2192 | 0 | 0 | 40.412
3252295 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 22:23 | 2023-06-27 23:42 | 1.3222 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 234.7323 | 0 | 0 | 0 | 77.4312 | 0 | 0 | 312.1635
3252295 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 22:23 | 2023-06-28 07:29 | 9.0992 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201.0106 | 0 | 0 | 0 | 8.6986 | 0 | 0 | 209.7092
3252301 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20378_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 22:41 | 2023-06-28 01:38 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178
3252302 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25784_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 22:41 | 2023-06-27 23:02 | 0.34389 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0 | 0.09415 | 0 | 0.99101 | 0 | 0 | 3.2326
3252308 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23682_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 22:53 | 2023-06-27 23:47 | 0.8925 | 2 | 152 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 0 | 9.0746 | 43.6481 | 0 | 0.98269 | 0 | 11.6212 | 17.3317 | 0 | 82.6584
3252311 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22025_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 23:01 | 2023-06-28 06:27 | 7.4414 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.4736 | 0 | 0 | 0 | 34.5561 | 0 | 0 | 108.0298
3252316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25257_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 23:21 | 2023-06-28 01:46 | 2.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58725
3252319 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21065_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-27 23:40 | 2023-06-28 01:36 | 1.9383 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.36823 | 0 | 0 | 6.5656
3252328 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22511_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 00:34 | 2023-06-28 01:19 | 0.75194 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.3679 | 0 | 0 | 0 | 17.7184 | 0 | 0 | 38.0863
3252333 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 00:32 | 2023-06-28 02:08 | 1.5981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.23162 | 0 | 0 | 0 | 22.4271 | 0 | 0 | 22.6587
3252334 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18327_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 00:54 | 2023-06-28 00:54 | 0.0027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089884 | 0 | 0 | 0.089884
3252338 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25895_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 00:46 | 2023-06-28 04:02 | 3.2719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9603
3252341 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18290_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 01:11 | 2023-06-28 01:13 | 0.025278 | 1 | 7150 | 0 | 0 | 3 | 1040 | 0 | 23 | 0.58445 | 28.2428 | 0 | 0 | 7.4283 | 12.0519 | 0 | 0.6085 | 48.916
3252347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18012_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 01:34 | 2023-06-28 01:36 | 0.025833 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 6 | 0 | 44.6378 | 0 | 0 | 0 | 9.6402 | 0 | 0.077108 | 54.3551
3252354 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 01:54 | 2023-06-28 02:09 | 0.25389 | 2 | 255 | 0 | 3 | 7 | 81 | 1 | 0 | 0.64921 | 26.2859 | 0 | 0.11767 | 23.0089 | 10.646 | 0.67619 | 0 | 61.3838
3252356 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 01:56 | 2023-06-28 01:58 | 0.0225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 4.8763 | 0 | 0 | 4.9532
3252360 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 02:25 | 2023-06-28 02:26 | 0.021389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0.068044 | 0 | 0 | 0 | 3.1309 | 0 | 0.0014863 | 3.2005
3252362 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 02:29 | 2023-06-28 02:32 | 0.0375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 5.4892 | 0 | 0.0026059 | 5.6111
3252367 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 02:48 | 2023-06-28 02:50 | 0.031111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0.098973 | 0 | 0 | 0 | 4.5559 | 0 | 0.0021619 | 4.657
3252372 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25037_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 03:43 | 2023-06-28 04:52 | 1.1483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67097
3252374 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 04:31 | 2023-06-28 05:36 | 1.0778 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2202 | 0 | 0 | 0 | 16.7728 | 0 | 0 | 37.993
3252378 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8072_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 05:08 | 2023-06-28 12:55 | 7.7781 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 412.0669 | 0 | 0 | 0 | 57.9918 | 0 | 0 | 470.0587
3252402 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH10 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:10 | 2023-06-28 07:57 | 1.7833 | 0 | 21 | 0 | 8 | 5 | 48 | 5 | 0 | 0 | 12.2422 | 0 | 2.4933 | 72.9507 | 94.9033 | 169.2628 | 0 | 351.8523
3252403 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:10 | 2023-06-28 06:16 | 0.11083 | 14 | 2468 | 1 | 108 | 8 | 863 | 4 | 1 | 1.0315 | 64.3542 | 0.030308 | 2.1955 | 0.60909 | 21.7368 | 5.5384 | 0.87716 | 96.3729
3252405 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:00 | 2023-06-28 06:28 | 0.48 | 2 | 3243 | 1 | 37 | 13 | 722 | 7 | 1 | 0.60929 | 245.5643 | 0.10441 | 4.223 | 17.4096 | 77.148 | 20.9107 | 0.27265 | 366.2418
3252407 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:13 | 2023-06-28 06:21 | 0.13083 | 0 | 7690 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 149.8513 | 0 | 0 | 24.3389 | 30.4172 | 0 | 0 | 204.6074
3252408 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111015_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:14 | 2023-06-28 06:19 | 0.09 | 0 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 5 | 0 | 60.6167 | 0 | 0 | 0 | 44.3461 | 0 | 0.69995 | 105.6628
3252409 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111015_34,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:14 | 2023-06-28 06:53 | 0.66333 | 0 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 14 | 0 | 505.8509 | 0 | 0 | 0 | 251.1668 | 0 | 82.8143 | 839.8319
3252409 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:14 | 2023-06-28 08:15 | 2.0161 | 0 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 8 | 0 | 1354.4026 | 0 | 0 | 0 | 379.3874 | 0 | 170.5165 | 1904.3066
3252409 | 3 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28772_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:14 | 2023-06-28 06:23 | 0.16167 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.5055 | 0 | 0 | 0 | 8.8254 | 0 | 0 | 41.3308
3252409 | 4 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29924_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:14 | 2023-06-28 13:51 | 7.6222 | 0 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 2 | 0 | 6729.6569 | 0 | 0 | 0 | 3477.9048 | 0 | 76.5386 | 10284.1003
3252411 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:19 | 2023-06-28 06:36 | 0.27528 | 0 | 4547 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 5 | 0 | 185.4548 | 0 | 0 | 0 | 135.6389 | 0 | 2.1409 | 323.2345
3252413 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:22 | 2023-06-28 07:12 | 0.82333 | 0 | 6091 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 5 | 0 | 747.1981 | 0 | 0 | 0 | 340.5752 | 0 | 5.1924 | 1092.9657
3252413 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29351_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:22 | 2023-06-28 07:03 | 0.68778 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 61.4217 | 0 | 0 | 0 | 33.1908 | 0 | 3.1752 | 97.7876
3252413 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:22 | 2023-06-28 10:27 | 4.08 | 0 | 4919 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 4 | 0 | 2898.0669 | 0 | 0 | 26.199 | 1155.7997 | 0 | 93.5069 | 4173.5725
3252415 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9644_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:36 | 2023-06-28 11:06 | 4.5044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.0296 | 0 | 0 | 0 | 265.1453 | 0 | 0 | 278.1748
3252441 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25119_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:04 | 2023-06-28 07:25 | 1.3503 | 0 | 4461 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 884.872 | 0 | 0.99798 | 0 | 71.6371 | 0 | 18.8032 | 976.3102
3252441 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25119_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:04 | 2023-06-28 07:50 | 1.7689 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 91.4443 | 0 | 0 | 0 | 78.5599 | 0 | 4.1528 | 174.1571
3252441 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25899_34.5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:04 | 2023-06-28 08:50 | 2.7664 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 26.1039 | 0 | 0 | 17.9258 | 48.3885 | 0 | 2.6595 | 95.0778
3252460 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21149_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:54 | 2023-06-28 13:50 | 6.9278 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 172.2135 | 0 | 0 | 0 | 237.3373 | 0 | 0 | 409.5508
3252461 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:55 | 2023-06-28 07:10 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 1.5948 | 8.8397 | 0 | 12.4498
3252466 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | KÖK | 28159_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 07:06 | 2023-06-28 08:40 | 1.5583 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 5 | 1487 | 0 | 16 | 0 | 2998.6002 | 0 | 0 | 2044.1687 | 1634.3246 | 0 | 113.4587 | 6790.5521
3252466 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | KÖK | 29850_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 07:06 | 2023-06-28 08:43 | 1.6228 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 151.9696 | 0 | 0 | 0 | 63.3877 | 0 | 0 | 215.3573
3252467 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 07:06 | 2023-06-28 10:23 | 3.2858 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 2 | 0 | 1165.4396 | 0 | 0 | 257.4239 | 761.1767 | 0 | 25.3846 | 2209.4249
3252473 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 07:32 | 2023-06-28 17:07 | 9.5833 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 480.2812 | 0 | 0 | 0 | 71.3865 | 0 | 0 | 551.6677
3252475 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2016_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 03:01 | 2023-06-28 12:18 | 9.2919 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 188.1552 | 0 | 0 | 0 | 136.5183 | 0 | 0 | 324.6735
3252484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 07:59 | 2023-06-28 17:25 | 9.4369 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.6169 | 0 | 0 | 0 | 7.4861 | 0 | 0 | 213.103
3252485 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:00 | 2023-06-28 12:32 | 4.5347 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3947
3252489 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:03 | 2023-06-28 09:20 | 1.2769 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2231 | 0 | 0 | 0 | 3.2257 | 0 | 0 | 11.4488
3252501 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:12 | 2023-06-28 09:10 | 0.96028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5459 | 0 | 0 | 0 | 6.0936 | 0 | 0 | 15.6395
3252506 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1535_0,4kVTR-1_D-6 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:23 | 2023-06-28 17:05 | 8.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7753 | 0 | 0 | 114.7753
3252510 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:47 | 2023-06-28 08:39 | 1.8633 | 1 | 1940 | 1 | 16 | 3 | 466 | 5 | 0 | 1.8991 | 576.328 | 0.55734 | 9.3683 | 37.2242 | 221.5045 | 66.3142 | 0 | 913.1956
3252512 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:30 | 2023-06-28 12:20 | 3.8272 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 120.6359 | 0 | 0 | 0 | 11.2897 | 0 | 0 | 131.9256
3252520 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:49 | 2023-06-28 09:27 | 0.63361 | 0 | 249 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 71.7363 | 0 | 0.42737 | 37.3164 | 28.8582 | 0 | 0 | 138.3383
3252520 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27052_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:49 | 2023-06-28 09:30 | 0.69528 | 2 | 209 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 7.0593 | 97.1867 | 0 | 0 | 48.5157 | 36.3536 | 0 | 0 | 189.1154
3252523 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 08:58 | 2023-06-28 14:43 | 5.7444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 5.5041 | 0 | 0 | 6.7702
3252525 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 09:05 | 2023-06-28 09:09 | 0.065556 | 0 | 745 | 1 | 6 | 2 | 164 | 2 | 0 | 0 | 7.9699 | 0.027098 | 0.14783 | 0.052575 | 3.4275 | 1.5371 | 0 | 13.1621
3252525 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23590_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 09:05 | 2023-06-28 09:10 | 0.083056 | 1 | 1186 | 0 | 10 | 1 | 281 | 2 | 0 | 0.09299 | 17.046 | 0 | 0.24128 | 1.7851 | 6.9042 | 0.63174 | 0 | 26.7013
3252525 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23090_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 09:05 | 2023-06-28 09:33 | 0.46694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | 4.8262 | 0 | 8.8878
3252527 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | KÖK | 28715_34,5kVH05 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 09:06 | 2023-06-28 10:56 | 1.8256 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 124.1223 | 0 | 0 | 0 | 106.7914 | 0 | 8.8319 | 239.7456
3252536 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1165_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 06:51 | 2023-06-28 14:16 | 7.4092 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 423.5441 | 0 | 0 | 0 | 34.652 | 0 | 0 | 458.1961
3252551 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25012_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 09:54 | 2023-06-28 13:53 | 3.9869 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.3384 | 0 | 0.23328 | 0 | 24.4501 | 0 | 0 | 107.0218
3252598 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31529_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 10:49 | 2023-06-28 18:13 | 7.4081 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5368 | 0 | 0 | 0 | 34.1984 | 0 | 0 | 50.7352
3252614 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 11:13 | 2023-06-28 15:56 | 4.7186 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195.1387 | 0 | 0 | 0 | 6.3563 | 0 | 0 | 201.495
3252619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24435_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 11:27 | 2023-06-28 17:31 | 6.0606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | 0 | 17.2366 | 0 | 0 | 25.3817
3252632 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 11:57 | 2023-06-28 11:58 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41865 | 0.0067006 | 5.0188 | 0 | 5.4441
3252641 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2016_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 12:18 | 2023-06-28 14:31 | 2.2119 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.0335 | 0 | 0 | 0 | 39.8514 | 0 | 0 | 87.885
3252686 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 13:48 | 2023-06-28 17:26 | 3.6414 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139.8834 | 0 | 0 | 0 | 33.3603 | 0 | 0 | 173.2438
3252687 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 13:49 | 2023-06-28 13:50 | 0.020278 | 1 | 97 | 1 | 9 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0.0096865 | 0.73173 | 0.0011171 | 0.035078 | 0.61423 | 0.46441 | 0.09186 | 0 | 1.9481
3252688 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 13:50 | 2023-06-28 14:58 | 1.1267 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1366 | 0 | 0 | 0 | 12.0102 | 0 | 0 | 22.1468
3252717 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 14:48 | 2023-06-28 15:45 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.001 | 0 | 0 | 0 | 4795.001
3252721 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25087_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 15:21 | 2023-06-28 19:14 | 3.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9453
3252735 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 15:54 | 2023-06-28 16:19 | 0.41833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65537
3252739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 15:54 | 2023-06-28 16:55 | 1.0147 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.9142 | 0 | 0 | 0 | 17.1662 | 0 | 0 | 31.0803
3252744 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 16:23 | 2023-06-28 20:02 | 3.6447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7661 | 0 | 0 | 0 | 140.8201 | 0 | 0 | 146.5862
3252749 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23360_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 16:49 | 2023-06-28 20:29 | 3.6697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.66737 | 0 | 0 | 5.689
3252752 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 16:58 | 2023-06-28 21:39 | 4.6886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 40.217 | 0 | 0 | 43.0187
3252753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-28 23:11 | 6.1822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 107.303 | 0 | 0 | 0 | 826.3821 | 0 | 39.3878 | 973.0729
3252759 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:11 | 2023-06-28 17:20 | 0.15583 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.6075 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0 | 9.9747
3252773 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:39 | 2023-06-28 19:53 | 2.2369 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.1069 | 0 | 0 | 0 | 2.2803 | 0 | 0 | 62.3872
3252775 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:46 | 2023-06-28 22:27 | 4.6825 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5435
3252776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29323_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:47 | 2023-06-28 17:59 | 0.1925 | 0 | 2028 | 0 | 3 | 1 | 215 | 2 | 0 | 0 | 74.9059 | 0 | 0.13709 | 0.36403 | 36.5899 | 7.2529 | 0 | 119.2498
3252779 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22119_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:50 | 2023-06-28 20:41 | 2.8578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 41.0676 | 0 | 0 | 44.1023
3252787 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 18:18 | 2023-06-28 18:21 | 0.053333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.24359 | 0 | 0 | 0 | 0.017733 | 3.2964 | 0 | 3.5577
3252794 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 18:44 | 2023-06-28 20:07 | 1.3889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83106 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 2.6397
3252800 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 17:07 | 2023-06-28 19:24 | 2.2833 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 224.0159 | 0 | 0 | 0 | 153.0596 | 0 | 0 | 377.0756
3252804 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111004_10,5kVH42 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 19:03 | 2023-06-28 20:59 | 1.9394 | 0 | 3134 | 0 | 0 | 3 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1074.1052 | 0 | 0 | 260.4098 | 1562.2374 | 0 | 0 | 2896.7524
3252830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:02 | 2023-06-29 05:03 | 9.0211 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 336.26 | 0 | 0 | 0 | 116.2344 | 0 | 0 | 452.4943
3252831 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23160_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:03 | 2023-06-28 20:13 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.3284
3252833 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28399_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:05 | 2023-06-29 04:08 | 8.0389 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 123.1505 | 0 | 0 | 0 | 67.9532 | 0 | 0 | 191.1036
3252845 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26697_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:41 | 2023-06-28 21:46 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1322 | 0 | 371.1322
3252852 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23094_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:50 | 2023-06-28 21:28 | 0.62972 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4602 | 0 | 0 | 0 | 5.0172 | 0 | 0 | 20.4774
3252854 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:55 | 2023-06-29 00:59 | 4.0603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9396 | 0 | 0 | 0 | 90.0547 | 0 | 0 | 96.9943
3252865 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23606_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 21:03 | 2023-06-29 02:02 | 4.9778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4283 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0 | 0 | 65.4516
3252866 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28075_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 21:04 | 2023-06-29 03:24 | 6.3414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9827
3252870 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26622_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 21:07 | 2023-06-29 01:40 | 4.5467 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 3.8752 | 0 | 0 | 7.1587
3252878 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2270_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:59 | 2023-06-28 22:06 | 1.1128 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 162.3773 | 0 | 0 | 0 | 182.767 | 0 | 0 | 345.1443
3252891 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23210_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 20:57 | 2023-06-28 23:00 | 2.0564 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.7406 | 0 | 0.036022 | 0 | 12.3549 | 0 | 0 | 122.1315
3252893 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 21:38 | 2023-06-29 06:42 | 9.0633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.955
3252897 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 22:02 | 2023-06-29 01:11 | 3.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.70457 | 0 | 0 | 0 | 2.7709 | 0 | 10.4346 | 13.9101
3252899 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4331_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 22:09 | 2023-06-28 23:34 | 1.4131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49111
3252917 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:04 | 2023-06-28 23:05 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9685 | 6.2814e-05 | 0.85456 | 0 | 2.8231
3252918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:04 | 2023-06-29 08:13 | 9.1422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688
3252922 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:01 | 2023-06-29 03:03 | 4.0267 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.6265 | 0 | 0 | 0 | 6.0592 | 0 | 0 | 47.6858
3252935 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:33 | 2023-06-29 07:25 | 7.8614 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 95.2897 | 0 | 0 | 0 | 40.6873 | 0 | 24.2815 | 160.2586
3252936 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18547_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:34 | 2023-06-29 03:06 | 3.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8041
3252956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 00:26 | 2023-06-29 02:13 | 1.7781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2607 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 4.9469
3252961 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20566_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:23 | 2023-06-29 01:29 | 2.1075 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1075
3252963 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 23:13 | 2023-06-29 01:36 | 2.3753 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.3445 | 0 | 0 | 0 | 7.6705 | 0 | 0 | 66.0151
3252964 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-28 21:19 | 2023-06-29 04:06 | 6.7811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4016 | 0 | 0 | 0 | 61.3582 | 0 | 0 | 72.7598
3252965 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 01:07 | 2023-06-29 01:35 | 0.47528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0.092776 | 4.0223 | 0 | 5.6097
3252966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 01:09 | 2023-06-29 01:10 | 0.013611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 2 | 0 | 0.020537 | 0 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 0.0080525 | 4.3018
3252990 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12530_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 01:50 | 2023-06-29 01:54 | 0.062222 | 1 | 18329 | 0 | 2 | 5 | 1959 | 3 | 6 | 0.00062067 | 195.3484 | 0 | 0.037674 | 7.1971 | 55.151 | 2.9874 | 0.65655 | 261.3788
3252992 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111011_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 02:10 | 2023-06-29 02:13 | 0.041944 | 4 | 2612 | 0 | 19 | 14 | 352 | 8 | 1 | 0.20698 | 21.505 | 0 | 0.19306 | 17.3716 | 10.9668 | 3.8839 | 0.0055702 | 54.1329
3252992 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 02:10 | 2023-06-29 02:37 | 0.44389 | 1 | 4337 | 0 | 16 | 5 | 394 | 4 | 0 | 0.7041 | 322.8999 | 0 | 1.5713 | 12.2605 | 95.6238 | 2002.254 | 0 | 2435.3136
3253003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 20621_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 01:59 | 2023-06-29 04:25 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6638 | 0 | 299.6638
3253010 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 788_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 05:11 | 2023-06-29 11:05 | 5.8972 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 185.073 | 0 | 0 | 0 | 70.6706 | 0 | 0 | 255.7436
3253012 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4295_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 05:42 | 2023-06-29 10:04 | 4.3594 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.3748 | 0 | 0 | 0 | 31.4397 | 0 | 0 | 85.8145
3253015 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 06:43 | 2023-06-29 11:06 | 4.3839 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9288
3253016 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 06:54 | 2023-06-29 06:55 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0.017114 | 13.3596 | 0 | 14.6297
3253019 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 07:49 | 2023-06-29 15:58 | 8.1497 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0547
3253020 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25737_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 07:54 | 2023-06-29 10:24 | 2.5017 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.7138 | 0 | 0 | 0 | 29.2369 | 0 | 0 | 69.9507
3253026 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:21 | 2023-06-29 10:49 | 2.4658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5509 | 0 | 0 | 0 | 92.5008 | 0 | 0 | 95.0517
3253033 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 111025_34,5kVH25 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:25 | 2023-06-29 13:11 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14738.242 | 0 | 0 | 0 | 14738.242
3253034 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 111025_34,5kVH26 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:25 | 2023-06-29 13:11 | 4.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7232.3879 | 0 | 7912.7546 | 0 | 15145.1425
3253039 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:23 | 2023-06-29 08:58 | 0.59611 | 10 | 3206 | 1 | 64 | 12 | 601 | 14 | 0 | 77.9203 | 339.672 | 0.070724 | 12.583 | 60.8544 | 132.8303 | 169.2653 | 0 | 793.196
3253041 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:30 | 2023-06-29 12:35 | 4.0875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.0666 | 0 | 0 | 0 | 23.8494 | 0 | 54.8649 | 87.7809
3253045 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22910_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:40 | 2023-06-29 11:56 | 3.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
3253046 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2013_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:44 | 2023-06-29 17:29 | 8.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3952 | 0 | 0 | 26.3952
3253047 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:44 | 2023-06-29 15:07 | 6.3797 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 288.745 | 0 | 0 | 0 | 52.4162 | 0 | 0 | 341.1612
3253051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 09:14 | 2023-06-29 12:55 | 3.6828 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8396 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0 | 11.1779
3253057 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3108_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 09:26 | 2023-06-29 10:11 | 0.76139 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100.0211 | 0 | 0 | 0 | 33.7661 | 0 | 0 | 133.7872
3253059 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 09:30 | 2023-06-29 09:41 | 0.185 | 2 | 119 | 0 | 2 | 6 | 52 | 1 | 7 | 0.3543 | 6.8702 | 0 | 0.25532 | 7.2681 | 29.8624 | 1.0827 | 14.0614 | 59.7545
3253060 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11902_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 09:31 | 2023-06-29 14:55 | 5.3972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8362
3253062 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3143_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 09:48 | 2023-06-29 11:13 | 1.4161 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.5526 | 0 | 0 | 0 | 76.7994 | 0 | 0 | 101.352
3253073 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 09:58 | 2023-06-29 11:28 | 1.5017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.8652 | 0 | 0 | 0 | 196.4031 | 0 | 0 | 198.2683
3253074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3866_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 10:01 | 2023-06-29 19:26 | 9.4189 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1733
3253077 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH07 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 10:15 | 2023-06-29 11:24 | 1.1414 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.4969 | 89.8101 | 0 | 9.0626 | 0 | 15.556 | 0 | 0 | 123.9256
3253087 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25192_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 10:25 | 2023-06-29 12:23 | 1.9633 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.2947 | 0 | 0 | 0 | 46.0235 | 0 | 0 | 93.3182
3253099 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9051_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 10:57 | 2023-06-29 13:44 | 2.7872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3066 | 0 | 0 | 0 | 0.50657 | 0 | 0 | 3.8131
3253107 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3793_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:22 | 2023-06-29 19:56 | 8.5631 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.768
3253112 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 111022_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:32 | 2023-06-29 11:40 | 0.14083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.197 | 0 | 217.9372 | 0 | 232.1343
3253113 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 111022_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:32 | 2023-06-29 11:40 | 0.14361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.93563 | 0 | 0 | 0 | 8.9003 | 0 | 1.0412 | 0 | 10.8771
3253114 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:32 | 2023-06-29 17:03 | 5.5139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.3608 | 0 | 0 | 0 | 237.1981 | 0 | 0 | 243.5589
3253117 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:35 | 2023-06-29 17:41 | 6.0917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 7.2372 | 0 | 0 | 0 | 810.6155 | 0 | 0 | 817.8527
3253118 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12590_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:36 | 2023-06-29 11:50 | 0.23583 | 0 | 9132 | 0 | 0 | 2 | 621 | 0 | 6 | 0 | 405.7339 | 0 | 0 | 13.5417 | 135.7095 | 0 | 7.4601 | 562.4452
3253118 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12590_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:36 | 2023-06-29 12:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0727 | 0 | 17.4296 | 74.5023
3253119 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:39 | 2023-06-29 13:47 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0148 | 0 | 0 | 0 | 180.0148
3253120 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:40 | 2023-06-29 14:41 | 3.0108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2873 | 0 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 4.5401
3253121 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 111022_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:41 | 2023-06-29 11:57 | 0.27056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.7627 | 0 | 0 | 0 | 16.7676 | 0 | 1.9615 | 0 | 20.4918
3253123 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:52 | 2023-06-29 14:49 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5779 | 0 | 0 | 11.5779
3253126 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24010_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 10:38 | 2023-06-29 14:54 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0481 | 0 | 0 | 37.0481
3253130 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2347_10,5kVH07 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:03 | 2023-06-29 12:25 | 0.36278 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 64.8916 | 0 | 0 | 0 | 27.839 | 0 | 0 | 92.7306
3253135 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 20762_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:05 | 2023-06-29 13:26 | 1.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.55187 | 0 | 0 | 17.5318 | 10.1715 | 322.6801 | 169.5579 | 520.4933
3253143 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22850_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:06 | 2023-06-29 12:15 | 0.15167 | 0 | 521 | 0 | 0 | 6 | 139 | 18 | 43 | 0 | 19.5161 | 0 | 0 | 24.9916 | 152.8854 | 205.6214 | 87.7137 | 490.7281
3253208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22161_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:06 | 2023-06-29 12:07 | 0.021111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0.10479 | 0 | 0 | 2.6134 | 1.1591 | 21.0486 | 1.0581 | 25.9839
3253209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20404_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:21 | 2023-06-29 13:10 | 1.8178 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2572
3253210 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:19 | 2023-06-29 12:45 | 0.42222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 | 13 | 6 | 0 | 2.0959 | 0 | 0 | 52.2678 | 23.1819 | 420.9714 | 21.1612 | 519.6782
3253211 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 22739_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:06 | 2023-06-29 12:36 | 0.515 | 0 | 48 | 0 | 0 | 21 | 63 | 32 | 21 | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 211.5469 | 251.6336 | 979.3134 | 270.3235 | 1717.2066
3253213 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25737_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:22 | 2023-06-29 14:50 | 2.4611 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.4008 | 0 | 0 | 0 | 34.0893 | 0 | 0 | 77.4902
3253218 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:27 | 2023-06-29 13:08 | 0.68694 | 3 | 866 | 0 | 5 | 0 | 54 | 3 | 0 | 4.007 | 107.3951 | 0 | 0.38902 | 0 | 16.1206 | 64.0992 | 0 | 192.011
3253235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 111022_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:06 | 2023-06-29 12:17 | 0.18944 | 3 | 12491 | 0 | 2 | 45 | 1358 | 70 | 70 | 1.2126 | 408.6148 | 0 | 0.012896 | 288.6026 | 495.7468 | 1329.4575 | 255.5973 | 2779.2446
3253246 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2370_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:41 | 2023-06-29 17:58 | 5.2908 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.1675 | 0 | 0 | 0 | 110.4948 | 0 | 0 | 181.6624
3253254 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22450_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:55 | 2023-06-29 17:11 | 4.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5202
3253255 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29832_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:07 | 2023-06-29 16:03 | 3.9322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 0 | 0 | 0 | 0.54733 | 0 | 0 | 4.0038
3253256 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 13:01 | 2023-06-29 21:14 | 8.2181 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 243.4897 | 0 | 0 | 0 | 100.1718 | 0 | 0 | 343.6615
3253260 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25559_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 11:23 | 2023-06-29 14:53 | 3.4972 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3085 | 0 | 0.74716 | 0 | 0.66578 | 0 | 0 | 10.7214
3253266 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 22611_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:06 | 2023-06-29 12:24 | 0.30472 | 0 | 1997 | 0 | 1 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 105.6561 | 0 | 0.028862 | 7.6502 | 48.1841 | 0 | 0 | 161.5193
3253272 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3490_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 08:26 | 2023-06-29 16:10 | 7.7397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4021
3253278 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 13:32 | 2023-06-29 13:46 | 0.22833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.80385 | 0 | 0 | 0 | 0.087152 | 19.8704 | 0 | 20.7614
3253315 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28358_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 14:53 | 2023-06-29 16:34 | 1.6767 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3263 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 29.6699
3253333 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 15:43 | 2023-06-29 17:25 | 1.7017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 8.1763 | 0 | 0 | 9.7522
3253339 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111004_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 16:06 | 2023-06-29 17:36 | 1.4964 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 516.1336 | 0 | 0 | 542.1975
3253368 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25279_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 16:20 | 2023-06-29 17:37 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37301 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 1.6583
3253404 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29050_34,5kVH08 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 16:14 | 2023-06-29 17:09 | 0.91889 | 1 | 12806 | 0 | 4 | 37 | 1530 | 38 | 8 | 0.014696 | 2252.5776 | 0 | 0.55903 | 472.0321 | 1189.1886 | 1459.5894 | 34.2018 | 5408.1633
3253407 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 12:48 | 2023-06-29 17:51 | 5.0458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 42.3382 | 0 | 0 | 46.4613
3253415 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28358_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 17:10 | 2023-06-29 20:08 | 2.9631 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.3165 | 0 | 0 | 0 | 3.2914 | 0 | 0 | 61.6079
3253416 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 17:11 | 2023-06-29 22:14 | 5.0514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.3576 | 0 | 0 | 0 | 180.4313 | 0 | 0 | 188.7889
3253420 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2226_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 16:16 | 2023-06-29 21:36 | 5.3319 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 228.6923 | 0 | 0 | 0 | 167.0804 | 0 | 0 | 395.7726
3253443 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 17:37 | 2023-06-29 17:43 | 0.10083 | 38 | 15070 | 3 | 286 | 58 | 3561 | 49 | 7 | 32.1928 | 342.6403 | 2.4158 | 11.2214 | 52.981 | 169.8108 | 176.529 | 1.9184 | 789.7095
3253462 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21030_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 18:05 | 2023-06-29 18:32 | 0.44333 | 3 | 2207 | 0 | 3 | 16 | 278 | 5 | 10 | 3.3997 | 1156.1676 | 0 | 0.50728 | 240.853 | 289.8033 | 229.4479 | 13.4915 | 1933.6704
3253463 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3824_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 18:05 | 2023-06-29 19:44 | 1.6475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 2.0425
3253468 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27908_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 18:36 | 2023-06-29 20:24 | 1.8031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3704
3253477 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:09 | 2023-06-29 19:10 | 0.016667 | 16 | 2821 | 1 | 130 | 14 | 1017 | 4 | 7 | 0.31296 | 12.9892 | 0.0081828 | 0.55839 | 1.5161 | 6.5714 | 1.3379 | 1.0627 | 24.3568
3253495 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_10,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:09 | 2023-06-29 20:36 | 1.4497 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1 | 4 | 0 | 76.2949 | 0 | 0 | 111.3972 | 541.6848 | 8.3067 | 27.0907 | 764.7744
3253497 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:20 | 2023-06-30 04:52 | 9.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9024 | 0 | 0 | 81.9024
3253504 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:09 | 2023-06-29 19:45 | 0.58806 | 38 | 14294 | 3 | 250 | 57 | 3316 | 48 | 7 | 181.4854 | 1821.2087 | 11.7691 | 43.3306 | 287.2409 | 887.695 | 899.8161 | 10.3695 | 4142.9154
3253508 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH16 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:23 | 2023-06-29 19:28 | 0.087222 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 140 | 24 | 34 | 0 | 1.5502 | 0 | 0 | 41.5856 | 67.8619 | 211.1784 | 64.6675 | 386.8437
3253510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH21 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:23 | 2023-06-29 19:34 | 0.17083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 36 | 25 | 13 | 0 | 1.0217 | 0 | 0 | 28.9951 | 12.9051 | 388.223 | 30.3727 | 461.5177
3253512 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:28 | 2023-06-29 19:35 | 0.11444 | 0 | 546 | 0 | 24 | 1 | 197 | 1 | 0 | 0 | 20.6382 | 0 | 1.3115 | 0.7366 | 9.8964 | 0.70986 | 0 | 33.2926
3253514 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3866_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:29 | 2023-06-29 21:31 | 2.0303 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1778
3253531 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23012_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:47 | 2023-06-29 20:11 | 0.39528 | 25 | 7905 | 2 | 142 | 31 | 1508 | 31 | 1 | 81.8136 | 663.7641 | 7.6329 | 18.2341 | 109.0953 | 273.9934 | 528.7776 | 0.34546 | 1683.6565
3253549 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25049_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 20:26 | 2023-06-30 06:02 | 9.5964 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.1414 | 0 | 0 | 0 | 59.0738 | 0 | 0 | 186.2152
3253551 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12650_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 20:30 | 2023-06-30 04:39 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.3243 | 0 | 0 | 0 | 1159.3243
3253554 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 20:40 | 2023-06-29 22:01 | 1.3531 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3029 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 7.1119
3253556 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21118_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:06 | 2023-06-30 04:19 | 7.2239 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.9508 | 0 | 0 | 0 | 179.8379 | 0 | 0 | 240.7887
3253560 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:22 | 2023-06-29 22:25 | 1.0497 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6637 | 0 | 0 | 0 | 20.0308 | 0 | 0 | 45.6946
3253569 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3866_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:33 | 2023-06-29 21:36 | 0.048056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078559
3253570 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3866_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:37 | 2023-06-30 05:26 | 7.8206 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0493
3253571 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8085_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:39 | 2023-06-29 22:55 | 1.2681 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 123.8451 | 0 | 0 | 0 | 10.2056 | 0 | 0 | 134.0507
3253574 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21635_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:46 | 2023-06-29 22:10 | 0.3925 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 158.9091 | 0 | 0 | 0 | 33.1342 | 0 | 0 | 192.0433
3253574 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20292_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:46 | 2023-06-29 22:11 | 0.41556 | 0 | 22621 | 0 | 0 | 1 | 1795 | 0 | 9 | 0 | 1571.4942 | 0 | 0 | 84.7169 | 392.2394 | 0 | 44.4233 | 2092.8739
3253574 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27177_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:46 | 2023-06-29 23:00 | 1.2406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0.79989 | 0 | 0 | 0 | 78.4673 | 3.4445 | 121.628 | 204.3397
3253584 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29288_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 21:21 | 2023-06-30 02:36 | 5.2467 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 234.3347 | 0 | 0 | 0 | 38.8383 | 0 | 0 | 273.173
3253589 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 23:08 | 2023-06-30 04:48 | 5.6675 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.2169 | 0 | 0 | 0 | 89.9286 | 0 | 0 | 180.1454
3253590 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24252_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 23:17 | 2023-06-30 03:39 | 4.3664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.21128 | 0 | 0 | 3.2935
3253600 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24264_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 22:51 | 2023-06-30 00:35 | 1.7281 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.2986 | 0 | 0 | 0 | 4.3078 | 0 | 0 | 40.6064
3253601 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 23:53 | 2023-06-30 02:16 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2884 | 0 | 0 | 0 | 0.39573 | 0 | 0 | 3.6841
3253605 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 00:01 | 2023-06-30 01:29 | 1.4611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7802 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 16.9763
3253613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21378_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 00:37 | 2023-06-30 04:57 | 4.3344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0292 | 0 | 0 | 0 | 0.32613 | 0 | 0 | 8.3554
3253614 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 01:24 | 2023-06-30 02:58 | 1.5711 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.5342 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 0 | 0 | 59.8414
3253615 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 01:32 | 2023-06-30 09:36 | 8.0722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1488 | 0 | 0 | 0 | 183.2047 | 0 | 0 | 193.3535
3253616 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 01:36 | 2023-06-30 08:16 | 6.6725 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.5438 | 0 | 0 | 0 | 18.7199 | 0 | 0 | 81.2637
3253624 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 03:01 | 2023-06-30 04:23 | 1.3778 | 0 | 281 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168.9563 | 0 | 0 | 36.2464 | 36.1341 | 0 | 0 | 241.3369
3253631 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 05:40 | 2023-06-30 05:44 | 0.07 | 0 | 70 | 0 | 7 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.6323 | 0 | 0.043021 | 0.21853 | 1.2072 | 0 | 0 | 3.101
3253633 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 05:58 | 2023-06-30 07:51 | 1.8986 | 7 | 1139 | 1 | 82 | 5 | 438 | 2 | 0 | 7.1268 | 386.8939 | 0.62908 | 35.5063 | 2.3076 | 174.4907 | 26.815 | 0 | 633.7695
3253634 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 06:02 | 2023-06-30 06:04 | 0.031111 | 0 | 642 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0.083244 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 5.013
3253636 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 06:17 | 2023-06-30 06:34 | 0.28139 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.2601 | 0 | 0.3579 | 0 | 1.6421 | 0 | 0 | 12.2601
3253637 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26459_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 06:42 | 2023-06-30 10:28 | 3.7606 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 4.6061 | 0 | 3.8387 | 0 | 0 | 10.9015
3253638 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 06:49 | 2023-06-30 08:51 | 2.0361 | 0 | 571 | 0 | 3 | 17 | 91 | 5 | 0 | 0 | 281.4462 | 0 | 4.3337 | 148.4605 | 129.6555 | 159.4532 | 0 | 723.3492
3253642 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 06:51 | 2023-06-30 06:54 | 0.036111 | 2 | 1102 | 0 | 16 | 1 | 303 | 4 | 3 | 0.37983 | 8.4706 | 0 | 0.15749 | 0.99007 | 4.1746 | 0.70738 | 0.42984 | 15.3099
3253644 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3866_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 06:55 | 2023-06-30 15:18 | 8.3839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8709
3253647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29346_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:11 | 2023-06-30 07:16 | 0.094167 | 4 | 2612 | 0 | 19 | 14 | 352 | 8 | 1 | 0.49195 | 50.6623 | 0 | 0.5271 | 14.0221 | 23.3033 | 7.624 | 0.12768 | 96.7585
3253647 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:11 | 2023-06-30 07:29 | 0.31028 | 0 | 418 | 0 | 2 | 3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 28.4359 | 0 | 0.1778 | 16.7602 | 13.3817 | 0.9327 | 0 | 59.6883
3253648 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25571_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:16 | 2023-06-30 08:11 | 0.9125 | 4 | 223 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 9.9531 | 43.3117 | 0 | 0.50625 | 0.96084 | 10.6143 | 0 | 0 | 65.3463
3253654 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:27 | 2023-06-30 07:51 | 0.40361 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.98354 | 5.7135 | 0 | 0.016743 | 0 | 2.1782 | 0 | 0 | 8.892
3253658 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:36 | 2023-06-30 07:41 | 0.089722 | 7 | 1621 | 0 | 46 | 9 | 550 | 2 | 7 | 0.78693 | 41.6048 | 0 | 0.94622 | 6.3243 | 14.5862 | 2.661 | 3.8644 | 70.7738
3253664 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:37 | 2023-06-30 07:40 | 0.048611 | 1 | 1990 | 0 | 39 | 2 | 396 | 2 | 0 | 0.058541 | 16.1986 | 0 | 0.6872 | 0.033628 | 6.9028 | 0.33909 | 0 | 24.2198
3253672 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27266_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:50 | 2023-06-30 07:58 | 0.13333 | 0 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 2 | 0 | 55.4705 | 0 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 5.4073 | 79.808
3253673 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27266_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 04:27 | 2023-06-30 07:59 | 3.5444 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 403.9971 | 0 | 0 | 0 | 67.5656 | 0 | 0 | 471.5627
3253675 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23682_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 07:58 | 2023-06-30 09:23 | 1.4222 | 2 | 154 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 0 | 16.5084 | 70.5216 | 0 | 1.7529 | 0 | 14.6781 | 7.4499 | 0 | 110.9109
3253676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 08:58 | 2023-06-30 18:03 | 9.0786 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 441.418 | 0 | 0 | 0 | 204.7443 | 0 | 0 | 646.1624
3253678 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 08:14 | 2023-06-30 08:20 | 0.1075 | 2 | 119 | 0 | 2 | 6 | 52 | 1 | 7 | 0.22717 | 3.8271 | 0 | 0.14113 | 4.019 | 15.7462 | 0.24884 | 7.4004 | 31.6098
3253683 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 12650_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 08:35 | 2023-06-30 14:09 | 5.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.4107 | 0 | 0 | 0 | 497.4107
3253686 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2460_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 08:51 | 2023-06-30 10:17 | 1.4286 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.7344 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 43.8744
3253688 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11604_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 08:55 | 2023-06-30 18:30 | 9.5758 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 282.1877 | 0 | 0 | 0 | 203.5904 | 0 | 0 | 485.7782
3253689 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9342_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 08:56 | 2023-06-30 16:28 | 7.5403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3068
3253690 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:02 | 2023-06-30 09:08 | 0.0975 | 0 | 70 | 0 | 7 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0.20876 | 0.26853 | 2.0338 | 0 | 0 | 5.096
3253697 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:29 | 2023-06-30 16:57 | 7.4614 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93.6072 | 0 | 0 | 0 | 518.551 | 0 | 0 | 612.1582
3253701 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31135_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:39 | 2023-06-30 17:32 | 7.8906 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 260.7203 | 0 | 0 | 0 | 22.9635 | 0 | 0 | 283.6838
3253703 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:45 | 2023-06-30 09:48 | 0.059167 | 1 | 1298 | 0 | 21 | 10 | 255 | 2 | 1 | 0.019787 | 13.2549 | 0 | 0.446 | 1.1154 | 4.24 | 0.66866 | 0.039634 | 19.7845
3253704 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:45 | 2023-06-30 09:48 | 0.055833 | 35 | 12124 | 3 | 225 | 46 | 2805 | 41 | 3 | 11.3164 | 130.6403 | 0.68056 | 3.7739 | 22.305 | 57.0217 | 48.7988 | 0.36243 | 274.899
3253706 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28075_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:25 | 2023-06-30 10:22 | 0.94194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 0 | 0 | 0 | 21.3884 | 0 | 0 | 26.2169
3253709 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:52 | 2023-06-30 18:57 | 9.0878 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 222.8117 | 0 | 0 | 0 | 332.1057 | 0 | 0 | 554.9174
3253711 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:55 | 2023-06-30 10:30 | 0.57667 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 128.8536 | 0 | 0 | 0 | 97.181 | 0 | 0 | 226.0346
3253712 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3199_0,4kVTR-2_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:56 | 2023-06-30 18:53 | 8.9517 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.1793 | 0 | 0 | 0 | 132.2514 | 0 | 0 | 178.4307
3253713 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:57 | 2023-06-30 10:40 | 0.71222 | 1 | 459 | 0 | 1 | 2 | 109 | 0 | 0 | 3.7985 | 196.337 | 0 | 0.47086 | 100.7435 | 72.2663 | 0 | 0 | 373.6162
3253719 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26622_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 09:50 | 2023-06-30 11:41 | 1.8583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 4.3846
3253724 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:07 | 2023-06-30 14:19 | 4.1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 0 | 81.4431 | 0 | 0 | 83.2662
3253728 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:12 | 2023-06-30 17:37 | 7.4228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8.9446 | 0 | 0 | 0 | 969.2268 | 0 | 0 | 978.1714
3253732 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25883_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:21 | 2023-06-30 19:35 | 9.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6501 | 0 | 0 | 0 | 20.5619 | 0 | 0 | 24.212
3253738 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29288_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:34 | 2023-06-30 16:11 | 5.6211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7447 | 0 | 0 | 0 | 9.7964 | 0 | 0 | 19.5412
3253745 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22711_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:39 | 2023-06-30 10:59 | 0.34361 | 2 | 114 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.73208 | 55.6071 | 0 | 0.22666 | 19.2164 | 8.3704 | 3.5168 | 0 | 87.6694
3253746 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:40 | 2023-06-30 19:27 | 8.7797 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147.5151 | 0 | 0 | 0 | 68.1183 | 0 | 0 | 215.6334
3253747 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:41 | 2023-06-30 11:51 | 1.1683 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.737 | 0 | 0 | 0 | 11.7199 | 0 | 0 | 40.4569
3253749 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2319_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:45 | 2023-06-30 19:52 | 9.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3157 | 0 | 0 | 97.3157
3253751 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 26592_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:47 | 2023-06-30 12:21 | 1.5681 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 0 | 0 | 4.9384
3253752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:51 | 2023-06-30 14:46 | 3.9142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2578
3253754 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2460_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 10:56 | 2023-06-30 17:28 | 6.5269 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 202.4871 | 0 | 0 | 0 | 10.8086 | 0 | 0 | 213.2957
3253764 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25011_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 11:16 | 2023-06-30 17:55 | 6.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26646
3253769 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3975_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 11:25 | 2023-06-30 18:55 | 7.4933 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 281.6787 | 0 | 0 | 0 | 42.0617 | 0 | 0 | 323.7404
3253771 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24264_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 11:36 | 2023-06-30 18:10 | 6.5611 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 185.8065 | 0 | 0 | 0 | 177.8505 | 0 | 0 | 363.657
3253775 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 11:39 | 2023-06-30 14:44 | 3.0775 | 0 | 67 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.7752 | 1.4677 | 0 | 9.0448 | 20.2623 | 0 | 0 | 96.55
3253775 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26024_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 11:39 | 2023-06-30 20:50 | 9.1703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5321
3253786 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 12:23 | 2023-06-30 21:19 | 8.9406 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 170.5001 | 0 | 0 | 0 | 137.0571 | 0 | 0 | 307.5572
3253791 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25576_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 12:40 | 2023-06-30 19:36 | 6.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25669
3253799 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29832_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 13:06 | 2023-06-30 16:29 | 3.3869 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8492 | 0 | 0 | 0 | 78.2893 | 0 | 0 | 107.1385
3253804 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 13:41 | 2023-06-30 15:49 | 2.1353 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99.6991 | 0 | 0 | 0 | 38.0127 | 0 | 0 | 137.7118
3253805 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 13:46 | 2023-06-30 19:15 | 5.4861 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 269.8878 | 0 | 0 | 0 | 108.895 | 0 | 0 | 378.7829
3253819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20290_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 14:31 | 2023-06-30 19:20 | 4.8225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4013
3253823 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26000_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 14:41 | 2023-06-30 18:36 | 3.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11031 | 0 | 0 | 0 | 10.2089 | 0 | 0 | 10.3192
3253833 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 14:58 | 2023-06-30 16:24 | 1.4314 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6229 | 0 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 24.1034
3253834 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:00 | 2023-06-30 15:03 | 0.049167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 0.69462 | 0.11244 | 0.068786 | 0 | 2.0448
3253839 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28100_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:06 | 2023-06-30 15:32 | 0.44472 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 47 | 0 | 266.3974 | 0 | 0 | 0 | 345.3848 | 0 | 70.7586 | 682.5408
3253839 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28701_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:06 | 2023-06-30 16:16 | 1.1806 | 0 | 765 | 0 | 0 | 3 | 336 | 8 | 66 | 0 | 158.5141 | 0 | 0 | 83.6069 | 1085.9917 | 340.2671 | 514.0403 | 2182.4202
3253893 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:27 | 2023-06-30 16:38 | 1.1881 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.8832 | 0 | 0 | 0 | 9.6049 | 0 | 0 | 52.4881
3253899 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9377_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 14:46 | 2023-06-30 17:42 | 2.9272 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 37.7679 | 0 | 0 | 0 | 18.6781 | 0 | 2.3643 | 58.8103
3253907 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3866_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:33 | 2023-06-30 23:11 | 7.6336 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.346
3253938 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4295_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:52 | 2023-06-30 17:10 | 1.2925 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.2117 | 0 | 0 | 0 | 12.5901 | 0 | 0 | 30.8017
3253950 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23177_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 14:09 | 2023-06-30 17:59 | 3.8306 | 8 | 125 | 0 | 6 | 1 | 53 | 1 | 0 | 42.0868 | 301.2623 | 0 | 6.0674 | 4.1222 | 98.9213 | 303.0677 | 0 | 755.5277
3253951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 16:01 | 2023-06-30 21:26 | 5.4242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9355 | 0 | 0 | 0 | 22.0985 | 0 | 0 | 34.034
3253957 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 16:04 | 2023-06-30 17:06 | 1.0372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8943
3253969 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 14:36 | 2023-06-30 16:44 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2653 | 0 | 14.47 | 44.7354
3253987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 17:12 | 2023-06-30 20:06 | 2.8953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8916
3253992 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 17:31 | 2023-06-30 18:10 | 0.65056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8.0291 | 0 | 0 | 0 | 180.4522 | 0 | 0 | 188.4812
3253994 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4086_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 17:32 | 2023-06-30 19:14 | 1.7011 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.1791 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 | 0 | 99.0759
3254012 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH03 | Parafodur Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 17:50 | 2023-06-30 19:02 | 1.2028 | 7 | 173 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 38.0905 | 148.1758 | 0.0035166 | 0 | 0 | 35.8991 | 0 | 0 | 222.1689
3254025 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2106_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 18:06 | 2023-06-30 19:06 | 0.99333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.48354 | 0 | 0 | 0 | 86.1472 | 0 | 0 | 86.6307
3254034 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 18:14 | 2023-06-30 23:48 | 5.5692 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 307.3857 | 0 | 0 | 0 | 135.3758 | 0 | 0 | 442.7615
3254041 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 539_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 15:20 | 2023-06-30 20:42 | 5.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.062295 | 0 | 0 | 0 | 304.5241 | 0 | 49.8224 | 354.4088
3254052 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 18:34 | 2023-06-30 21:01 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6967 | 0 | 0 | 224.6967
3254067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 19:00 | 2023-06-30 22:38 | 3.63 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.3424 | 0 | 0 | 0 | 140.7686 | 0 | 0 | 240.111
3254074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3199_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 19:13 | 2023-06-30 21:53 | 2.6642 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.5271 | 0 | 0 | 0 | 44.5656 | 0 | 0 | 60.0927
3254095 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 19:36 | 2023-06-30 21:35 | 1.9753 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.9722 | 0 | 0 | 0 | 60.5132 | 0 | 0 | 103.4854
3254099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20935_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 17:12 | 2023-06-30 23:34 | 6.36 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 144.3016 | 0 | 0 | 0 | 22.4534 | 0 | 0 | 166.755
3254124 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442_0,4kVTR-2_D-12 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 19:47 | 2023-06-30 21:12 | 1.42 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.2823 | 0 | 0 | 0 | 11.0974 | 0 | 0 | 37.3798
3254129 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 20:18 | 2023-06-30 20:38 | 0.32667 | 1 | 759 | 0 | 3 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.16902 | 68.7867 | 0 | 0.15332 | 1.6671 | 23.1309 | 0 | 0 | 93.9071
3254144 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 20:29 | 2023-06-30 22:41 | 2.2081 | 7 | 1139 | 1 | 82 | 5 | 438 | 2 | 0 | 11.6496 | 536.762 | 1.5954 | 33.4949 | 9.0462 | 271.602 | 32.9183 | 0 | 897.0684
3254149 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18011_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 20:31 | 2023-06-30 23:17 | 2.7597 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.8297 | 0 | 0 | 0 | 0.042729 | 0 | 7.4967 | 30.3691
3254164 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25289_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 20:42 | 2023-06-30 21:41 | 0.98778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.863
3254186 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25883_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 20:52 | 2023-06-30 21:48 | 0.93556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 4.4709 | 0 | 0 | 5.7361
3254221 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:20 | 2023-06-30 21:33 | 0.22278 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 3.3758 | 0 | 0 | 8.3041
3254233 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29346_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:47 | 2023-06-30 22:33 | 0.76694 | 4 | 3030 | 0 | 21 | 17 | 420 | 10 | 1 | 4.8636 | 535.5139 | 0 | 2.6014 | 341.2713 | 277.818 | 54.8114 | 0.29188 | 1217.1716
3254235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29587_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:50 | 2023-06-30 22:13 | 0.38278 | 0 | 4161 | 0 | 0 | 1 | 787 | 0 | 7 | 0 | 283.5893 | 0 | 0 | 2.8597 | 266.5617 | 0 | 9.3984 | 562.4091
3254235 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29587_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:50 | 2023-06-30 21:55 | 0.094444 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 1 | 159 | 1 | 3 | 0 | 47.2973 | 0 | 0 | 0.39942 | 13.048 | 5.3675 | 0.21415 | 66.3265
3254235 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:50 | 2023-06-30 22:53 | 1.0517 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 367.608 | 0 | 0 | 0 | 88.1846 | 0 | 3.8242 | 459.6168
3254235 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:50 | 2023-06-30 23:13 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.968 | 0 | 0 | 0 | 416.968
3254235 | 5 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28149_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:50 | 2023-06-30 23:21 | 1.5253 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 369.4764 | 0 | 0 | 0 | 242.014 | 0 | 0 | 611.4904
3254236 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:50 | 2023-06-30 23:19 | 1.4867 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0 | 14.7365
3254258 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-06-30 21:58 | 2023-06-30 22:34 | 0.6 | 0 | 7846 | 0 | 0 | 3 | 1144 | 0 | 7 | 0 | 754.4886 | 0 | 0 | 233.667 | 375.9729 | 0 | 13.5607 | 1377.6892
3254267 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29568_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-30 22:22 | 2023-06-30 23:43 | 1.3564 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8553 | 0 | 0.40371 | 0 | 3.1433 | 0 | 0 | 39.4024
3256335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH15 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-24 05:14 | 2023-06-24 07:09 | 1.9061 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 4 | 0 | 701.3892 | 0 | 0 | 0 | 253.3243 | 767.1246 | 18.123 | 1739.9611
3257114 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-29 19:09 | 2023-06-29 19:16 | 0.11639 | 15 | 2462 | 1 | 107 | 8 | 861 | 4 | 1 | 2.1372 | 77.1651 | 0.057143 | 3.3385 | 1.1273 | 34.6861 | 9.3427 | 1.2271 | 129.0812
3258508 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28733_34,5kVH01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-15 12:48 | 2023-06-15 13:16 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9146 | 0 | 0 | 0 | 18.9146
3260656 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-20 03:17 | 2023-06-20 04:52 | 1.5758 | 0 | 37490 | 0 | 0 | 1 | 5107 | 0 | 5 | 0 | 9548.3945 | 0 | 0 | 160.8178 | 4882.3578 | 0 | 53.1752 | 14644.7453
3260738 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_10,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-06-23 06:00 | 2023-06-23 06:50 | 0.82944 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.515 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 0 | 0 | 60.2691