## Ocak
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Mesken OG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Mesken AG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Tarımsal Sulama OG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Tarımsal Sulama AG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Ticarethane OG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Ticarethane AG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Sanayi OG | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Sanayi AG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Mesken OG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Mesken AG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Tarımsal Sulama OG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Tarımsal Sulama AG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Ticarethane OG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Ticarethane AG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Sanayi OG | Dağıtılmayan Enerji (kWh) Sanayi AG | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
3499162 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22673_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:55 | 2024-01-01 00:50 | 7.9108 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1408.9195 | 0 | 0 | 0 | 132.1137 | 0 | 0 | 1541.0332
3499165 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:34 | 2024-01-01 00:22 | 8.8067 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133.1474 | 0 | 0 | 0 | 352.9872 | 0 | 0 | 486.1346
3499277 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28116_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:48 | 2024-01-01 01:56 | 9.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2963 | 0 | 0 | 17.2963
3499499 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21632_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:25 | 2024-01-01 00:13 | 5.8036 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 912.2282 | 0 | 0 | 0 | 243.0229 | 0 | 16.721 | 1171.9722
3499528 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22956_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:20 | 2024-01-01 03:25 | 9.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 4.119
3499563 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 19:32 | 2024-01-01 04:15 | 8.7239 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 576.8342 | 0 | 0 | 0 | 171.0278 | 0 | 0 | 747.862
3499633 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4283_0,4kVTR-2_D-10 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 20:47 | 2024-01-01 00:22 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33
3499687 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 21:33 | 2024-01-01 03:38 | 6.0806 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 183.4313 | 0 | 0 | 0 | 49.1557 | 0 | 0 | 232.5871
3499745 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 22:15 | 2024-01-01 04:50 | 6.5911 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 112.7998 | 0 | 0 | 0 | 211.0928 | 0 | 0 | 323.8925
3499790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22018_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:23 | 2024-01-01 00:59 | 1.5931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5303 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 5.1507
3499799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:39 | 2024-01-01 00:25 | 0.76111 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.508 | 0 | 0 | 0 | 9.9983 | 0 | 0 | 54.5064
3499824 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21618_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:46 | 2023-12-31 23:49 | 0.049167 | 0 | 6267 | 0 | 0 | 2 | 1025 | 4 | 20 | 0 | 51.6756 | 0 | 0 | 5.4109 | 44.611 | 42.2032 | 13.4132 | 157.314
3499824 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21613_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:46 | 2024-01-01 | 0.23194 | 0 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 2 | 0 | 139.0575 | 0 | 0 | 0 | 45.0678 | 0 | 1.1224 | 185.2476
3499824 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21065_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:46 | 2024-01-01 | 0.23194 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 81.2868 | 0 | 0 | 0 | 29.7984 | 0 | 0 | 111.0852
3499824 | 4 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21065_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:46 | 2024-01-01 01:59 | 2.2172 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 670.8214 | 0 | 0 | 0 | 175.2497 | 0 | 0 | 846.0711
3499852 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22142_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:53 | 2024-01-01 04:54 | 5.0108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3769
3499878 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31009_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 00:24 | 2024-01-01 01:42 | 1.2989 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.7536 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 29.8507
3499883 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 00:37 | 2024-01-01 01:44 | 1.1161 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.2952 | 0 | 0 | 0 | 28.3178 | 0 | 0 | 54.613
3499885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27002_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:22 | 2024-01-01 06:47 | 7.4194 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.108 | 0 | 0 | 0 | 0.92095 | 0 | 0 | 174.029
3499898 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20090_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 00:59 | 2024-01-01 01:07 | 0.13528 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 46.6063 | 0 | 0 | 0 | 15.5425 | 0 | 0 | 62.1487
3499901 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23020_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 01:03 | 2024-01-01 04:33 | 3.4983 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26.6507 | 0 | 0 | 0 | 92.2157 | 0 | 0 | 118.8664
3499904 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_34,5kVH16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 01:14 | 2024-01-01 01:16 | 0.028889 | 0 | 18538 | 0 | 0 | 1 | 1743 | 0 | 1 | 0 | 89.4306 | 0 | 0 | 0.69419 | 23.392 | 0 | 0.16304 | 113.6798
3499905 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21428_0,4kVTR-1_D-7 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 01:15 | 2024-01-01 03:09 | 1.9036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77817
3499918 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-16 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 01:40 | 2024-01-01 02:29 | 0.81056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.58348 | 0 | 0 | 1.9643
3499919 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8036_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 01:48 | 2024-01-01 06:36 | 4.7972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0371
3499927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 02:10 | 2024-01-01 11:03 | 8.8911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9715 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 16.8134
3499936 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 03:02 | 2024-01-01 12:35 | 9.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18705
3499939 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12720_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 03:17 | 2024-01-01 03:18 | 0.025556 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 17 | 0 | 14.1769 | 0 | 0 | 0 | 9.9758 | 0 | 0.91638 | 25.0691
3499945 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 04:28 | 2024-01-01 07:01 | 2.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92587
3499946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 04:33 | 2024-01-01 13:57 | 9.3947 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 522.9164 | 0 | 0 | 0 | 319.2434 | 0 | 0 | 842.1598
3499947 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 05:05 | 2024-01-01 05:41 | 0.58806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 0 | 0 | 123.9312 | 0 | 0 | 129.8762
3499950 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11897_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 07:21 | 2024-01-01 14:21 | 6.9981 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 278.786 | 0 | 0 | 0 | 59.3269 | 0 | 22.9105 | 361.0233
3499952 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 07:35 | 2024-01-01 16:15 | 8.6647 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | 46.6303 | 0 | 0 | 58.2112
3499953 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 08:10 | 2024-01-01 08:22 | 0.19083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3178
3499956 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24205_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 08:30 | 2024-01-01 14:48 | 6.3019 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 182.0739 | 0 | 0 | 0 | 79.6601 | 0 | 0 | 261.734
3499972 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 08:38 | 2024-01-01 11:28 | 2.8281 | 0 | 505 | 0 | 18 | 1 | 227 | 0 | 1 | 0 | 259.068 | 0 | 7.0409 | 51.1377 | 228.816 | 0 | 52.1702 | 598.2328
3499973 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8106_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:11 | 2024-01-01 09:11 | 0.0016667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0 | 0.010694 | 0 | 0 | 0 | 0.47279 | 0 | 0.031228 | 0.51471
3499975 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 6810506_0,4kV_D-8_SDK | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:15 | 2024-01-01 14:31 | 5.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8709 | 0 | 0 | 6.8709
3499980 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1443_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:22 | 2024-01-01 13:42 | 4.3361 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 113.9934 | 0 | 0 | 0 | 132.9755 | 0 | 2.094 | 249.0629
3499982 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31615_0,4kVTR-2_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:41 | 2024-01-01 13:00 | 3.3086 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3305
3499983 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:42 | 2024-01-01 19:04 | 9.3708 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 424.2721 | 0 | 0 | 0 | 81.0806 | 0 | 0 | 505.3527
3499989 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 10:04 | 2024-01-01 14:22 | 4.3017 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 122.6068 | 0 | 0 | 0 | 146.6614 | 0 | 0 | 269.2683
3499992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 10:14 | 2024-01-01 19:35 | 9.355 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6876 | 0 | 0 | 0 | 6.6462 | 0 | 0 | 24.3338
3499995 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 10:20 | 2024-01-01 10:28 | 0.14972 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.3231 | 0 | 0.30926 | 0 | 0.38067 | 1.3617 | 9.443 | 0 | 13.8177
3499997 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3878_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 10:23 | 2024-01-01 14:38 | 4.2531 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 177.815 | 0 | 0 | 0 | 118.0971 | 0 | 0 | 295.9121
3499999 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 99006758_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 10:24 | 2024-01-01 17:31 | 7.115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0533 | 0 | 0 | 0 | 35.9548 | 0 | 0 | 45.008
3500001 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29113_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 10:27 | 2024-01-01 12:00 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28716 | 0 | 0 | 0.28716
3500018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20294_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:01 | 2024-01-01 12:29 | 1.4636 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.5225 | 0 | 0 | 0 | 9.3081 | 0 | 0 | 71.8306
3500021 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29945_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:13 | 2024-01-01 14:42 | 3.4839 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.1322 | 0 | 1.1199 | 0 | 16.6972 | 0 | 0 | 183.9493
3500022 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8420_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 08:14 | 2024-01-01 13:24 | 5.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9517 | 0 | 62.7076 | 87.6593
3500025 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2349_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:18 | 2024-01-01 11:26 | 0.13444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.54046 | 0 | 0 | 0 | 22.312 | 0 | 0 | 22.8525
3500035 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28704_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:30 | 2024-01-01 20:12 | 8.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2894 | 0 | 40.7246 | 99.0139
3500038 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:35 | 2024-01-01 13:13 | 1.6308 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.1868 | 0 | 0 | 0 | 50.5959 | 0 | 0 | 77.7827
3500040 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28731_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:37 | 2024-01-01 16:24 | 4.7881 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2374
3500043 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:39 | 2024-01-01 12:46 | 1.1153 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 14.6381 | 0 | 0 | 0 | 17.6724 | 0 | 12.4864 | 44.7969
3500058 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:19 | 2024-01-01 14:22 | 5.0581 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 495.3444 | 0 | 0 | 0 | 140.4379 | 0 | 0 | 635.7823
3500063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24104_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 12:02 | 2024-01-01 19:32 | 7.5011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1823
3500087 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 12:33 | 2024-01-01 21:35 | 9.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4855 | 0 | 0 | 0 | 110.045 | 0 | 0 | 114.5305
3500090 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:08 | 2024-01-01 16:00 | 2.8694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1037 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 16.2883
3500097 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 12:45 | 2024-01-01 15:51 | 3.1072 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.5739 | 0 | 0 | 0 | 16.8448 | 0 | 0 | 124.4187
3500110 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 853_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 12:58 | 2024-01-01 16:06 | 3.1322 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.2194 | 0 | 0 | 0 | 58.4228 | 0 | 0 | 109.6422
3500125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:25 | 2024-01-01 14:18 | 0.87639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0.0024505 | 0 | 0 | 1.0851
3500126 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 12:41 | 2024-01-01 18:10 | 5.4878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7354 | 0 | 0 | 0 | 294.6486 | 0 | 0 | 303.3839
3500138 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28184_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:39 | 2024-01-01 17:56 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7265 | 0 | 34.9544 | 102.6809
3500139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20201_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:40 | 2024-01-01 14:29 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3256 | 0 | 6.5383 | 16.8639
3500142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4331_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:42 | 2024-01-01 16:48 | 3.0978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0055
3500148 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 60_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:46 | 2024-01-01 15:28 | 1.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2225
3500165 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:08 | 2024-01-01 20:48 | 6.6664 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 449.4552 | 0 | 0 | 0 | 301.1457 | 0 | 0 | 750.6009
3500168 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3685_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:10 | 2024-01-01 22:04 | 7.8956 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 192.6366 | 0 | 0 | 0 | 407.0553 | 0 | 0 | 599.692
3500173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:16 | 2024-01-01 20:42 | 6.4372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1664 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 21.8933
3500178 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26144_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:22 | 2024-01-01 22:13 | 7.8514 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.7948 | 0 | 0.28669 | 0 | 26.3995 | 0 | 0 | 49.4809
3500180 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18262_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:23 | 2024-01-01 20:30 | 6.1142 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 2767.7349 | 0 | 0 | 0 | 1019.6841 | 0 | 31.2031 | 3818.6222
3500182 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22261_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:27 | 2024-01-01 18:08 | 3.6864 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3726 | 0 | 0 | 0 | 12.034 | 0 | 0 | 44.4066
3500196 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24334_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:37 | 2024-01-01 23:46 | 9.1436 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 515.2078 | 0 | 0 | 0 | 91.0651 | 0 | 0 | 606.273
3500205 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:51 | 2024-01-01 22:56 | 8.0756 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 299.2057 | 0 | 0 | 0 | 92.8803 | 0 | 0 | 392.086
3500206 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 13:23 | 2024-01-01 22:30 | 9.1231 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 229.0919 | 0 | 0 | 0 | 263.9914 | 0 | 0 | 493.0833
3500208 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1160_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:45 | 2024-01-01 17:09 | 2.4006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5375
3500224 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:57 | 2024-01-01 15:38 | 0.685 | 0 | 3945 | 0 | 1 | 3 | 393 | 1 | 2 | 0 | 615.9326 | 0 | 0.11266 | 23.9422 | 199.209 | 0.65104 | 3.8714 | 843.7189
3500224 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24263_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:57 | 2024-01-01 15:31 | 0.56694 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5257 | 0 | 0.0016842 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 4.216
3500224 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24302_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:57 | 2024-01-01 16:18 | 1.3417 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 391.9772 | 0 | 0 | 0 | 50.199 | 0 | 0 | 442.1762
3500224 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24189_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:57 | 2024-01-01 16:42 | 1.7528 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199.3312 | 0 | 0.096862 | 0 | 47.5042 | 0 | 0 | 246.9322
3500224 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24137_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:57 | 2024-01-01 16:44 | 1.7814 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.7593 | 0 | 0 | 0 | 52.9045 | 0 | 0 | 151.6637
3500305 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH10 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:58 | 2024-01-01 15:38 | 0.67389 | 2 | 23999 | 0 | 24 | 12 | 2229 | 8 | 8 | 7.1867 | 2878.9033 | 0 | 1.4539 | 216.7199 | 995.2051 | 150.4957 | 20.6081 | 4270.5728
3500349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 15:10 | 2024-01-01 16:44 | 1.5697 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7543
3500361 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25979_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 15:25 | 2024-01-01 17:20 | 1.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53832
3500366 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21326_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 15:28 | 2024-01-02 00:15 | 8.7889 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 671.7507 | 0 | 0 | 0 | 33.9262 | 0 | 0 | 705.6769
3500376 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 15:37 | 2024-01-01 19:53 | 4.2711 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 357.7871 | 0 | 0 | 0 | 58.8505 | 0 | 0 | 416.6376
3500377 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24430_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 15:38 | 2024-01-01 15:58 | 0.32833 | 0 | 5993 | 0 | 4 | 8 | 593 | 6 | 3 | 0 | 469.1527 | 0 | 0.39079 | 29.8998 | 171.2388 | 52.507 | 2.8128 | 726.002
3500386 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23290_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 15:51 | 2024-01-01 19:41 | 3.8364 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.2981 | 0 | 0 | 0 | 23.2523 | 0 | 0 | 179.5505
3500395 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 09:54 | 2024-01-01 17:19 | 7.4136 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 193.6547 | 0 | 0 | 0 | 230.1116 | 0 | 0 | 423.7664
3500398 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 16:04 | 2024-01-01 22:12 | 6.1269 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5707
3500402 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24427_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 16:11 | 2024-01-01 21:28 | 5.2906 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.3373 | 0 | 0 | 0 | 18.8492 | 0 | 0 | 137.1865
3500415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:26 | 2024-01-01 20:18 | 8.8619 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 783.2958 | 0 | 0 | 0 | 102.8896 | 0 | 0 | 886.1853
3500432 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 14:52 | 2024-01-01 20:57 | 6.0808 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 485.672 | 0 | 0 | 0 | 43.8486 | 0 | 0 | 529.5206
3500444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 17:10 | 2024-01-02 02:30 | 9.3333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3293
3500451 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 17:26 | 2024-01-01 18:33 | 1.12 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.5103 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 35.2523
3500456 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2004_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 17:36 | 2024-01-01 19:16 | 1.6619 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 458.0543 | 0 | 0 | 0 | 342.4586 | 0 | 0 | 800.5129
3500470 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25107_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 17:52 | 2024-01-01 21:47 | 3.9169 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.1686 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 59.9796
3500476 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28787_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 17:56 | 2024-01-01 20:32 | 2.6064 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 92.3695 | 0 | 0 | 0 | 26.6034 | 0 | 6.9428 | 125.9157
3500482 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 12291_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 18:00 | 2024-01-01 19:42 | 1.6919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.0018801 | 0 | 0 | 1.1356
3500496 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2815_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 18:24 | 2024-01-01 18:44 | 0.33556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1.5959 | 0 | 0 | 0 | 127.3996 | 0 | 0 | 128.9955
3500510 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31851_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 18:46 | 2024-01-01 21:02 | 2.2717 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 261.1599 | 0 | 0 | 0 | 28.3402 | 0 | 0 | 289.5001
3500517 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 17:53 | 2024-01-01 21:26 | 3.5556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0044
3500518 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24034_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 18:53 | 2024-01-02 04:25 | 9.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761
3500519 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21039_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 11:57 | 2024-01-01 21:27 | 9.5006 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300.4203 | 0 | 0 | 0 | 183.024 | 0 | 0 | 483.4443
3500558 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 465_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 19:44 | 2024-01-01 20:25 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0.52342 | 6.0026
3500561 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 472_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 19:44 | 2024-01-01 20:14 | 0.50278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 142 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | 91.5985 | 581.9656 | 0 | 338.639 | 1028.4
3500565 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22028_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 19:50 | 2024-01-01 21:42 | 1.8742 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7509
3500567 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29898_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 19:50 | 2024-01-02 02:52 | 7.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0948 | 0 | 0 | 7.0948
3500573 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25825_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 19:54 | 2024-01-01 21:22 | 1.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63796
3500582 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 19:09 | 2024-01-02 01:09 | 6.0078 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 280.0208 | 0 | 0 | 0 | 48.4742 | 0 | 0 | 328.495
3500585 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 20:10 | 2024-01-02 05:18 | 9.1361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5778 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 16.4538
3500588 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9327_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 20:15 | 2024-01-01 20:59 | 0.72861 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.8076 | 0 | 0 | 0 | 4.4708 | 0 | 0 | 27.2784
3500589 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2815_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 20:15 | 2024-01-02 06:02 | 9.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4972 | 0 | 0 | 5.4972
3500593 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 20:22 | 2024-01-02 01:01 | 4.6439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8202
3500603 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 22:19 | 2024-01-02 02:31 | 4.195 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8598 | 0 | 0 | 0 | 186.9384 | 0 | 0 | 198.7982
3500615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21990_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 21:31 | 2024-01-02 05:04 | 7.5494 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2316 | 0 | 0 | 0 | 0.72969 | 0 | 0 | 15.9613
3500617 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 21:44 | 2024-01-02 03:34 | 5.8256 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.2159 | 0 | 0 | 0 | 21.7226 | 0 | 0 | 148.9385
3500618 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 469_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 21:48 | 2024-01-01 21:50 | 0.032778 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 83 | 0 | 0.55796 | 0 | 0 | 0 | 24.6282 | 0 | 10.5141 | 35.7002
3500626 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 21:54 | 2024-01-02 01:56 | 4.0289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0 | 0 | 0 | 147.7948 | 0 | 0 | 152.0656
3500630 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 851_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 20:17 | 2024-01-01 23:29 | 3.1961 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 196.4752 | 0 | 0 | 0 | 50.9214 | 0 | 0 | 247.3966
3500640 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 22:11 | 2024-01-02 07:58 | 9.7897 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.4926 | 0 | 0 | 0 | 146.4208 | 0 | 0 | 206.9134
3500641 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-01 18:26 | 2024-01-02 04:14 | 9.7981 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 550.989 | 0 | 0 | 0 | 184.5321 | 0 | 0 | 735.5211
3500658 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 469_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 20:56 | 2024-01-02 06:33 | 9.6228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 23 | 0 | 111.2911 | 0 | 0 | 0 | 875.1803 | 0 | 1798.4122 | 2784.8837
3500674 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-01 23:37 | 2024-01-02 01:16 | 1.6581 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0281 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | 0 | 28.3187
3500689 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28002_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 00:03 | 2024-01-02 00:05 | 0.033056 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | 0 | 0 | 0 | 3.8496 | 0 | 0 | 11.871
3500691 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31736_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 00:07 | 2024-01-02 00:07 | 0.012778 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 8 | 0 | 3.2985 | 0 | 0 | 0.98438 | 4.3999 | 0 | 4.9522 | 13.635
3500692 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28015_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 00:07 | 2024-01-02 00:59 | 0.87333 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0 | 151.7848 | 0 | 0 | 0 | 44.0679 | 0 | 21.7887 | 217.6414
3500700 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31202_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 00:14 | 2024-01-02 03:35 | 3.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92338 | 0 | 0 | 434.1158 | 0 | 0 | 0 | 435.0391
3500701 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31501_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 00:15 | 2024-01-02 03:33 | 3.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.2839 | 0 | 923.2839
3500702 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31102_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 00:15 | 2024-01-02 02:48 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9431 | 0 | 0 | 0 | 127.9431
3500703 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31736_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 00:20 | 2024-01-02 00:22 | 0.026389 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 8 | 0 | 6.8052 | 0 | 0 | 2.033 | 9.0856 | 0 | 10.2274 | 28.1512
3500712 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29026_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 00:32 | 2024-01-02 00:32 | 0.0055556 | 0 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 12 | 0 | 4.5277 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 0 | 0.37979 | 6.8887
3500727 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18273_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 01:04 | 2024-01-02 01:04 | 0.0061111 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 1 | 0 | 1.2465 | 0 | 0 | 0 | 0.43403 | 0.2424 | 0.00038467 | 1.9233
3500728 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 01:07 | 2024-01-02 01:08 | 0.023889 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 2 | 861 | 0 | 71 | 0 | 7.7042 | 0 | 0 | 6.4973 | 18.3806 | 0 | 21.1942 | 53.7763
3500730 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 01:08 | 2024-01-02 01:11 | 0.041667 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 2 | 2632 | 0 | 72 | 0 | 23.1403 | 0 | 0 | 2.1376 | 64.6865 | 0 | 28.2362 | 118.2006
3500732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28161_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 01:08 | 2024-01-02 02:06 | 0.95306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1725 | 0 | 0 | 0 | 30.3467 | 0 | 0 | 34.5192
3500736 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 01:11 | 2024-01-02 01:14 | 0.049444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 143 | 0 | 0.31655 | 0 | 0 | 0 | 76.8932 | 0 | 120.3573 | 197.567
3500758 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | TM Fideri | 3134_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 01:51 | 2024-01-02 01:52 | 0.016667 | 0 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 2 | 0 | 12.8248 | 0 | 0 | 0 | 8.9225 | 0 | 0.061911 | 21.8092
3500776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27139_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:09 | 2024-01-02 02:50 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7972 | 0 | 0 | 0 | 258.7972
3500777 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3884_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:09 | 2024-01-02 02:09 | 0.0025 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 0 | 0.00014778 | 1.4541
3500780 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22669_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 02:10 | 2024-01-02 02:36 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3500781 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:12 | 2024-01-02 02:13 | 0.021389 | 0 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 12 | 0 | 16.7921 | 0 | 0 | 0 | 7.3386 | 0 | 1.5037 | 25.6344
3500782 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:16 | 2024-01-02 09:41 | 7.4147 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 278.6863 | 0 | 0 | 0 | 126.148 | 0 | 0 | 404.8343
3500786 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3395_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:29 | 2024-01-02 02:31 | 0.029444 | 0 | 13795 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 6 | 0 | 66.6834 | 0 | 0 | 0 | 25.2891 | 0 | 0.56535 | 92.5379
3500797 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:37 | 2024-01-02 02:39 | 0.027222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0.098715 | 0 | 0 | 3.6242 | 8.7469 | 0 | 0 | 12.4698
3500800 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2154_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 02:38 | 2024-01-02 02:40 | 0.031389 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 0 | 0 | 15.2652 | 31.5218 | 0 | 0 | 48.6238
3500815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20519_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 06:55 | 2024-01-02 12:47 | 5.8744 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 400.1715 | 0 | 0 | 0 | 360.4523 | 0 | 0 | 760.6238
3500818 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 05:50 | 2024-01-02 09:56 | 4.0978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5837 | 0 | 0 | 0 | 281.7352 | 0 | 0 | 289.3189
3500821 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 05:55 | 2024-01-02 09:24 | 3.4831 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.1621 | 0 | 0 | 0 | 33.9498 | 0 | 0 | 124.1119
3500822 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20510_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 05:57 | 2024-01-02 10:05 | 4.1383 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.7616 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 101.5046
3500824 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 06:07 | 2024-01-02 09:59 | 3.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
3500831 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22654_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 06:27 | 2024-01-02 16:02 | 9.5883 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7916
3500833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 06:51 | 2024-01-02 12:23 | 5.5275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2355 | 0 | 0 | 0 | 12.7259 | 0 | 0 | 29.9614
3500836 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3238_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 04:21 | 2024-01-02 13:52 | 9.5117 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 242.0373 | 0 | 0 | 0 | 1526.7727 | 0 | 0 | 1768.81
3500842 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20892_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:29 | 2024-01-02 16:53 | 9.4039 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 537.6446 | 0 | 0 | 0 | 211.0056 | 0 | 0 | 748.6502
3500844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21990_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:33 | 2024-01-02 14:31 | 6.965 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7295 | 0 | 0 | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 22.9735
3500847 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:47 | 2024-01-02 09:58 | 2.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42453 | 0 | 0 | 0 | 41.1862 | 0 | 0 | 41.6107
3500852 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:51 | 2024-01-02 17:14 | 9.3897 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 420.8618 | 0 | 0 | 0 | 339.0479 | 0 | 0 | 759.9097
3500853 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:52 | 2024-01-02 12:24 | 4.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2444 | 115.3254
3500855 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:07 | 2024-01-02 17:20 | 9.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.4455 | 0 | 0 | 527.4455
3500857 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:10 | 2024-01-02 16:59 | 8.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 287.8848 | 0 | 0 | 289.0893
3500860 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:18 | 2024-01-02 17:43 | 9.4083 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 708.1007 | 0 | 0 | 0 | 5.0288 | 0 | 0 | 713.1295
3500880 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:08 | 2024-01-02 08:14 | 0.093333 | 0 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92.8634 | 0 | 0 | 31.5947 | 20.075 | 0 | 0 | 144.5331
3500880 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:08 | 2024-01-02 08:51 | 0.71639 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 725.9451 | 0 | 0 | 0 | 245.1565 | 0 | 0 | 971.1017
3500889 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25202_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:29 | 2024-01-02 10:06 | 1.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31206
3500891 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:31 | 2024-01-02 17:46 | 9.2581 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 592.0737 | 0 | 0 | 0 | 196.7715 | 0 | 0 | 788.8452
3500900 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:40 | 2024-01-02 14:41 | 6.0244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7009
3500903 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:41 | 2024-01-02 16:11 | 7.4956 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 305.9214 | 0 | 0 | 0 | 322.9936 | 0 | 0 | 628.915
3500907 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:25 | 2024-01-02 17:54 | 9.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.7457 | 0 | 2699.0015 | 4068.7472
3500909 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:44 | 2024-01-02 17:41 | 8.9531 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7224
3500918 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2815_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:41 | 2024-01-02 16:33 | 7.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8829 | 0 | 0 | 136.8829
3500920 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:52 | 2024-01-02 13:34 | 4.7036 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74.2453 | 0 | 0 | 0 | 277.0407 | 0 | 0 | 351.286
3500922 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22941_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:56 | 2024-01-02 08:58 | 0.033611 | 0 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.4419 | 0 | 0 | 11.3779 | 7.2294 | 0 | 0 | 52.0491
3500928 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:08 | 2024-01-02 14:44 | 5.5992 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.0885 | 0 | 0 | 0 | 5.9713 | 0 | 0 | 79.0598
3500929 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2098_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:49 | 2024-01-02 17:17 | 9.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.1335 | 0 | 0 | 902.1335
3500943 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27231_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:29 | 2024-01-02 18:43 | 9.2256 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 534.5494 | 0 | 0 | 0 | 118.5072 | 0 | 0 | 653.0565
3500944 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:22 | 2024-01-02 16:53 | 8.5164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9095
3500945 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29926_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:30 | 2024-01-02 16:54 | 7.4014 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 531.1642 | 0 | 0 | 0 | 157.3342 | 0 | 0 | 688.4984
3500946 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22024_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:32 | 2024-01-02 18:45 | 9.2239 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 474.6626 | 0 | 0 | 0 | 78.3803 | 0 | 0 | 553.0429
3500957 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9051_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:35 | 2024-01-02 12:45 | 3.1744 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2398
3500963 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3700_0,4kVTR-3_D-8 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:42 | 2024-01-02 12:02 | 2.3367 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.6224 | 0 | 0 | 0 | 117.3743 | 0 | 0 | 218.9967
3500965 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:43 | 2024-01-02 12:54 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0509 | 0 | 0 | 21.0509
3500966 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12115_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:44 | 2024-01-02 19:25 | 9.6764 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1194.1211 | 0 | 0 | 0 | 295.9099 | 0 | 0 | 1490.0309
3500976 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:55 | 2024-01-02 09:58 | 0.060833 | 2 | 795 | 0 | 29 | 7 | 341 | 3 | 0 | 0.13707 | 17.0177 | 0 | 0.52313 | 6.2598 | 21.2762 | 21.2518 | 0 | 66.4657
3500977 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:56 | 2024-01-02 11:42 | 1.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.63954 | 0 | 0 | 0 | 63.9306 | 0 | 0 | 64.5702
3500978 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2363_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 11:34 | 1.5675 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.6077 | 0 | 0 | 0.0011026 | 311.3898 | 0 | 0 | 319.9986
3500981 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24428_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:01 | 2024-01-02 12:44 | 2.7114 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.5501 | 0 | 0 | 0 | 36.6046 | 0 | 0 | 147.1547
3500981 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24428_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:01 | 2024-01-02 19:10 | 9.1492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9998
3500984 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11478_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 10:04 | 2024-01-02 10:19 | 0.2525 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.658 | 0 | 0 | 0 | 4.1483 | 0 | 0 | 15.8064
3500988 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3562_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:46 | 2024-01-02 11:13 | 1.4583 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 117.6381 | 0 | 0 | 0 | 78.2014 | 0 | 0 | 195.8395
3500990 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 07:48 | 2024-01-02 16:54 | 9.0961 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 55.2781 | 0 | 0 | 0 | 607.3505 | 0 | 126.5022 | 789.1307
3501002 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:16 | 2024-01-02 11:54 | 1.6283 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76.7312 | 0 | 0 | 0 | 80.3007 | 0 | 0 | 157.0318
3501003 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21973_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 10:15 | 2024-01-02 12:24 | 2.1572 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 426.0381 | 0 | 0 | 0 | 193.8213 | 0 | 0 | 619.8594
3501004 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9349_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 10:20 | 2024-01-02 14:42 | 4.3586 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 846.8193 | 0 | 0 | 0 | 193.0284 | 0 | 0 | 1039.8477
3501007 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9030_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:24 | 2024-01-02 16:59 | 6.5886 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.4895 | 0 | 0 | 0 | 147.3775 | 0 | 0 | 271.867
3501008 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:23 | 2024-01-02 17:16 | 6.8769 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 248.4499 | 0 | 0 | 0 | 789.755 | 0 | 277.7201 | 1315.925
3501013 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3580_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 10:27 | 2024-01-02 12:32 | 2.0758 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 610.1364 | 0 | 0 | 0 | 309.9434 | 0 | 0 | 920.0798
3501017 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:30 | 2024-01-02 15:29 | 4.9844 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 205.1225 | 0 | 0 | 0 | 128.4938 | 0 | 0 | 333.6163
3501029 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31646_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:40 | 2024-01-02 12:40 | 1.9953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16933 | 0 | 0 | 0 | 14.1791 | 0 | 0 | 14.3484
3501034 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:44 | 2024-01-02 12:14 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1033 | 0 | 0 | 120.1033
3501035 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:46 | 2024-01-02 10:52 | 0.095556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8.3084 | 0 | 0 | 0 | 13.0423 | 29.3361 | 0 | 50.6868
3501036 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21259_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:47 | 2024-01-02 11:15 | 0.46472 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 101.2361 | 0 | 0 | 0 | 59.7277 | 0 | 0 | 160.9638
3501037 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:48 | 2024-01-02 19:55 | 9.1119 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 229.8668 | 0 | 0 | 0 | 285.2274 | 0 | 0 | 515.0942
3501041 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25161_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:57 | 2024-01-02 19:57 | 9.0033 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245.5232 | 0 | 60.8903 | 0 | 145.6702 | 0 | 0 | 452.0837
3501044 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28797_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:45 | 2024-01-02 16:35 | 6.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3.8624 | 0 | 0 | 0 | 775.8823 | 0 | 619.1996 | 1398.9443
3501056 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23087_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 11:08 | 2024-01-02 17:38 | 6.505 | 0 | 465 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 633.3589 | 0 | 9.0893 | 0 | 342.9589 | 0 | 0 | 985.4071
3501060 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18331_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 11:12 | 2024-01-02 11:56 | 0.74028 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9401 | 0 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 0 | 34.1985
3501063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:13 | 2024-01-02 15:10 | 3.9508 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 141.8017 | 0 | 0 | 0 | 95.8244 | 0 | 0 | 237.6261
3501071 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18507_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 11:20 | 2024-01-02 12:48 | 1.4706 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 230.3904 | 0 | 0 | 0 | 403.3678 | 0 | 0 | 633.7582
3501072 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9476_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 11:22 | 2024-01-02 14:15 | 2.8911 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.8628 | 0 | 0 | 0 | 24.0771 | 0 | 0 | 146.9399
3501077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11639_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:28 | 2024-01-02 18:52 | 7.3933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9427
3501079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:30 | 2024-01-02 13:12 | 1.7033 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6295
3501081 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:12 | 2024-01-02 17:53 | 7.6844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 14.8335 | 0 | 0 | 19.4205
3501089 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH01 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:40 | 2024-01-02 11:44 | 0.073056 | 18 | 6095 | 0 | 131 | 28 | 1742 | 18 | 0 | 15.4574 | 103.2569 | 0 | 2.0113 | 65.5109 | 103.3939 | 259.9738 | 0 | 549.6043
3501090 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31834_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 10:33 | 2024-01-02 17:55 | 7.3664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7762
3501091 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:40 | 2024-01-02 12:21 | 0.69083 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 56.5876 | 0 | 0 | 0 | 155.2336 | 0 | 76.0755 | 287.8967
3501093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22247_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 11:43 | 2024-01-02 12:48 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8034 | 0 | 33.8034
3501099 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31618_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 08:52 | 2024-01-02 18:33 | 9.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6457 | 0 | 1786.7856 | 1810.4313
3501100 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8311_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:16 | 2024-01-02 16:25 | 5.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6408 | 0 | 0 | 21.6408
3501112 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:08 | 2024-01-02 12:16 | 1.1369 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82.6184 | 0 | 0 | 0 | 83.1194 | 0 | 0 | 165.7377
3501117 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3717_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 12:01 | 2024-01-02 14:13 | 2.2097 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 926.0217 | 0 | 0 | 0 | 330.8365 | 0 | 7.1498 | 1264.008
3501124 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31181_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 09:14 | 2024-01-02 18:58 | 9.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7255 | 0 | 0 | 12.7255
3501144 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28255_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 12:25 | 2024-01-02 13:09 | 0.73278 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 214.8519 | 0 | 224.2011 | 632.1531
3501147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20927_34.5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:31 | 2024-01-02 12:51 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3027 | 0 | 42.8114 | 58.1142
3501149 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH13 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:34 | 2024-01-02 12:42 | 0.13639 | 4 | 632 | 0 | 5 | 8 | 198 | 2 | 2 | 1.0115 | 29.8215 | 0 | 0.17383 | 45.2538 | 28.3968 | 9.8073 | 1.8699 | 116.3347
3501152 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18591_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:35 | 2024-01-02 12:36 | 0.017222 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 15 | 0 | 18.9409 | 0 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 6.5651 | 37.1026
3501161 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:43 | 2024-01-02 17:21 | 4.6367 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 315.8898 | 0 | 0 | 0 | 142.2223 | 0 | 0 | 458.1121
3501165 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3225_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 11:04 | 2024-01-02 15:33 | 4.4761 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1089.866 | 0 | 0 | 0 | 2573.7822 | 0 | 0 | 3663.6482
3501173 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3519_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:55 | 2024-01-02 13:53 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.103 | 0 | 0 | 203.103
3501175 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21044_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:07 | 2024-01-02 23:15 | 9.1381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3009 | 0 | 0 | 0 | 161.6444 | 0 | 0 | 193.9452
3501176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29537_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:55 | 2024-01-02 21:02 | 8.1106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.5453 | 0 | 0 | 0 | 16.5594 | 0 | 0 | 55.1047
3501177 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9313_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:55 | 2024-01-02 20:20 | 7.4244 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196.4377 | 0 | 0 | 0 | 46.3773 | 0 | 0 | 242.815
3501178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29898_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:57 | 2024-01-02 13:40 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7219 | 0 | 0 | 1.7219
3501179 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 12:58 | 2024-01-02 17:15 | 4.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7863 | 0 | 0 | 92.7863
3501189 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 13:18 | 2024-01-02 13:51 | 0.55611 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.1617 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 50.9372
3501199 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:26 | 2024-01-02 15:15 | 1.8283 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 3 | 0 | 270.868 | 0 | 0 | 0 | 1364.7085 | 0 | 160.9537 | 1796.5301
3501199 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8694_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:26 | 2024-01-02 16:06 | 2.6664 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 3 | 0 | 755.4399 | 0 | 0 | 0 | 1758.5246 | 0 | 413.9777 | 2927.9421
3501203 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18032_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:27 | 2024-01-02 19:14 | 5.7853 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 309.3459 | 0 | 0 | 0 | 43.0378 | 0 | 0 | 352.3837
3501207 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH22 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:34 | 2024-01-02 14:13 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9453 | 39.3007 | 348.6353 | 0 | 958.8812
3501211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27002_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:41 | 2024-01-02 19:10 | 5.4783 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 565.6451 | 0 | 0 | 0 | 109.3725 | 0 | 0 | 675.0177
3501213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27282_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 13:44 | 2024-01-02 14:03 | 0.31972 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 89.5476 | 0 | 0 | 0 | 20.6141 | 0 | 0 | 110.1617
3501221 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31799_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:57 | 2024-01-02 14:13 | 0.25556 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 53.7869 | 0 | 0 | 0 | 23.0168 | 0 | 0 | 76.8038
3501222 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3238_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:58 | 2024-01-02 17:53 | 3.9192 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 112.8008 | 0 | 0 | 0 | 783.1253 | 0 | 0 | 895.9261
3501224 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18279_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:59 | 2024-01-02 20:13 | 6.2372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6741 | 0 | 0 | 0 | 0.36319 | 0 | 0 | 13.0373
3501225 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2836_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 14:00 | 2024-01-02 16:30 | 2.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.3904 | 0 | 0 | 0 | 997.3904
3501235 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:12 | 2024-01-02 17:44 | 3.5328 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.8037 | 0 | 0 | 0 | 178.0044 | 0 | 0 | 189.8081
3501236 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12628_34,5kVH10 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:18 | 2024-01-02 16:42 | 2.4067 | 0 | 153 | 0 | 1 | 7 | 46 | 3 | 1 | 0 | 117.2974 | 0 | 0.0036342 | 973.4981 | 376.1739 | 536.3309 | 347.4768 | 2350.7808
3501254 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11236_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:31 | 2024-01-02 17:41 | 3.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7354 | 0 | 0 | 35.7354
3501257 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21042_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:33 | 2024-01-02 23:29 | 8.9403 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 393.995 | 0 | 0 | 0 | 261.2877 | 0 | 0 | 655.2828
3501267 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20065_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:46 | 2024-01-03 00:34 | 9.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1916 | 0 | 0 | 125.1916
3501310 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 15:13 | 2024-01-03 00:44 | 9.5094 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 412.8361 | 0 | 0 | 0 | 130.2166 | 0 | 0 | 543.0527
3501320 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-18 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 15:37 | 2024-01-02 16:46 | 1.1489 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21.0547 | 0 | 0 | 0 | 37.8969 | 0 | 0 | 58.9516
3501336 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8797_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 15:36 | 2024-01-02 19:23 | 3.7778 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.998 | 0 | 0 | 0 | 63.8909 | 0 | 0 | 179.8888
3501351 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:55 | 2024-01-02 19:41 | 2.7672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5891 | 0 | 0 | 0 | 16.8451 | 0 | 0 | 23.4342
3501360 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8837_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:07 | 2024-01-03 00:09 | 8.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3323 | 0 | 647.5667 | 843.8991
3501361 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22654_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:08 | 2024-01-02 16:53 | 0.75306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5569
3501365 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 16:14 | 2024-01-02 18:25 | 2.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.0855 | 0 | 0 | 0 | 74.8261 | 0 | 0 | 120.9116
3501366 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31660_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:15 | 2024-01-02 17:18 | 1.0586 | 0 | 457 | 0 | 0 | 6 | 198 | 3 | 9 | 0 | 141.475 | 0 | 0 | 1104.0676 | 594.2378 | 1114.4879 | 582.49 | 3536.7583
3501367 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31667_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:15 | 2024-01-02 16:40 | 0.41417 | 0 | 357 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 5 | 0 | 36.3739 | 0 | 0 | 34.5836 | 95.034 | 0 | 181.2158 | 347.2074
3501369 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21551_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:17 | 2024-01-02 20:34 | 4.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.931 | 416.931
3501371 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:21 | 2024-01-02 18:10 | 1.8097 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124.2513 | 0 | 0 | 0 | 9.9477 | 0 | 0 | 134.199
3501380 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:26 | 2024-01-02 21:56 | 5.4928 | 1 | 109 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 18.8576 | 271.0692 | 0 | 0 | 602.6723 | 587.7849 | 0 | 49.069 | 1529.4529
3501389 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 13:45 | 2024-01-02 20:52 | 7.1156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2207 | 0 | 0 | 0 | 16.9503 | 0 | 0 | 35.171
3501396 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:41 | 2024-01-02 21:32 | 4.855 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2876
3501400 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27186_34.5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:44 | 2024-01-02 17:26 | 0.69222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 | 10 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 457.3587 | 454.5492 | 941.7644 | 437.4838 | 2292.1636
3501404 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31813_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 16:46 | 2024-01-02 17:47 | 1.0106 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 584.841 | 0 | 0 | 0 | 85.344 | 0 | 0 | 670.185
3501407 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:19 | 2024-01-02 21:13 | 6.9047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22.3153 | 0 | 0 | 0 | 702.5047 | 0 | 0 | 724.82
3501418 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20892_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:55 | 2024-01-02 23:57 | 7.0356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.206
3501420 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:55 | 2024-01-02 18:22 | 1.4419 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 74.6793 | 0 | 6.2889 | 92.5988
3501422 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:56 | 2024-01-03 00:10 | 7.2325 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 616.0335 | 0 | 0 | 0 | 162.6916 | 0 | 0 | 778.7251
3501423 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2111_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:59 | 2024-01-02 17:40 | 0.67861 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 36.886 | 0 | 0 | 0 | 456.8658 | 0 | 0 | 493.7518
3501440 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9605_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:13 | 2024-01-02 19:46 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 1.4628
3501444 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:16 | 2024-01-03 02:30 | 9.2311 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 395.8028 | 0 | 0 | 0 | 220.6104 | 0 | 0 | 616.4133
3501449 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25012_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:18 | 2024-01-02 17:22 | 0.065278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035253
3501451 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:21 | 2024-01-03 00:07 | 6.7711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4926 | 0 | 0 | 0 | 3.7782 | 0 | 0 | 17.2708
3501458 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:24 | 2024-01-02 20:29 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2944 | 0 | 0 | 61.2944
3501461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 14:41 | 2024-01-02 17:29 | 2.7942 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.8525 | 0 | 0 | 0 | 0.060831 | 0 | 0 | 63.9133
3501463 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 14_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:25 | 2024-01-02 19:37 | 2.2039 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 161.7719 | 0 | 0 | 0 | 20.4572 | 0 | 0 | 182.2292
3501472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:10 | 2024-01-03 02:19 | 9.1511 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125.686 | 0 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | 128.682
3501481 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24122_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:32 | 2024-01-03 01:33 | 8.0164 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 287.685 | 0 | 0 | 0 | 25.8448 | 0 | 0 | 313.5298
3501483 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20250_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:21 | 2024-01-03 01:46 | 9.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0249 | 103.0249
3501510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:48 | 2024-01-02 23:41 | 5.89 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 399.8084 | 0 | 0 | 0 | 50.1841 | 0 | 0 | 449.9925
3501512 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28280_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:48 | 2024-01-02 20:06 | 2.2972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4851 | 0 | 0 | 0 | 0.063629 | 0 | 0 | 6.5487
3501517 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4352_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 15:46 | 2024-01-02 20:55 | 5.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0071 | 0 | 0 | 0 | 42.6784 | 0 | 0 | 52.6856
3501537 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11560_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:02 | 2024-01-02 22:59 | 4.9414 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1510.8856 | 0 | 0 | 0 | 322.6069 | 0 | 0 | 1833.4925
3501546 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:46 | 2024-01-02 23:20 | 5.5719 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 223.132 | 0 | 0 | 0 | 368.7135 | 0 | 43.3137 | 635.1592
3501549 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25085_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:09 | 2024-01-02 19:39 | 1.5022 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.8026 | 0 | 0 | 0 | 18.7771 | 0 | 0 | 70.5798
3501556 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18547_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:12 | 2024-01-02 19:08 | 1.9333 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 228.5484 | 0 | 0 | 0 | 34.4078 | 0 | 0 | 262.9562
3501559 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:03 | 2024-01-02 21:47 | 3.7311 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210.8475 | 0 | 0 | 0 | 56.1614 | 0 | 0 | 267.0089
3501562 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:14 | 2024-01-02 20:06 | 1.8619 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6078 | 0 | 0 | 0 | 0.57438 | 0 | 0 | 8.1822
3501575 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2290_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:20 | 2024-01-02 22:59 | 4.6572 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.1957 | 0 | 0 | 0 | 109.3777 | 0 | 0 | 212.5734
3501579 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:25 | 2024-01-02 23:04 | 4.6453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9678 | 0 | 0 | 0 | 4.2368 | 0 | 0 | 28.2046
3501586 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22281_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:31 | 2024-01-03 03:35 | 9.0717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3153
3501599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27231_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:00 | 2024-01-03 02:57 | 7.9436 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5871 | 0 | 0 | 0 | 44.9845 | 0 | 0 | 72.5716
3501608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22024_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:49 | 2024-01-03 04:31 | 9.7025 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 448.3911 | 0 | 0 | 0 | 209.1041 | 0 | 0 | 657.4952
3501610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22237_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:50 | 2024-01-02 20:24 | 1.5589 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 387.6149 | 0 | 0 | 0 | 129.0625 | 0 | 0 | 516.6774
3501618 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22956_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:57 | 2024-01-02 22:52 | 3.9242 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 564.4883 | 0 | 0 | 0 | 33.4956 | 0 | 0 | 597.9839
3501627 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 18:59 | 2024-01-03 03:56 | 8.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.27847 | 0 | 0 | 0 | 187.6956 | 0 | 0 | 187.9741
3501640 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31541_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:06 | 2024-01-02 20:21 | 1.2419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7597 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | 5.2862
3501647 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24428_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:11 | 2024-01-03 02:43 | 7.535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4778
3501656 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 121_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:17 | 2024-01-03 01:11 | 5.8986 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204.8093 | 0 | 0 | 0 | 44.3513 | 0 | 0 | 249.1605
3501666 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:16 | 2024-01-03 02:33 | 9.2892 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 313.3788 | 0 | 0 | 0 | 143.6852 | 0 | 0 | 457.064
3501677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22823_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:27 | 2024-01-03 00:40 | 5.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4144 | 0 | 0 | 211.4144
3501680 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2839_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:28 | 2024-01-03 02:49 | 7.3453 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 573.1717 | 0 | 0 | 0 | 51.6458 | 0 | 0 | 624.8176
3501696 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 6510704_0,4kV_M-0_SDK | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:37 | 2024-01-02 20:10 | 0.54944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.86154 | 0 | 0 | 5.963
3501696 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 6510704_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:37 | 2024-01-03 02:45 | 7.1267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9949 | 0 | 0 | 0 | 5.0497 | 0 | 0 | 10.0446
3501698 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:03 | 2024-01-03 01:15 | 9.2039 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324.7197 | 0 | 0 | 0 | 66.3221 | 0 | 0 | 391.0418
3501699 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 17:51 | 2024-01-03 02:01 | 8.1689 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228.4243 | 0 | 0 | 0 | 0.020494 | 0 | 0 | 228.4448
3501730 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:58 | 2024-01-02 23:00 | 3.0286 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 50.1332 | 0 | 0 | 126.2132
3501731 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25161_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:59 | 2024-01-02 23:32 | 3.5539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271
3501732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11577_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:46 | 2024-01-02 21:28 | 1.6928 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.9638 | 0 | 0 | 0 | 21.2072 | 0 | 0 | 67.171
3501733 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:17 | 2024-01-03 05:03 | 9.7594 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 476.1469 | 0 | 0 | 0 | 31.9966 | 0 | 0 | 508.1435
3501741 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20202_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:08 | 2024-01-03 01:46 | 5.6408 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 129.3614 | 0 | 0 | 0 | 37.6444 | 0 | 0 | 167.0058
3501757 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1244_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:23 | 2024-01-03 02:29 | 6.1078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5619 | 0 | 0 | 0 | 43.5355 | 0 | 0 | 47.0974
3501762 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12115_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:29 | 2024-01-02 20:54 | 0.42111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8106 | 0 | 0 | 6.8106
3501768 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:33 | 2024-01-03 00:48 | 4.2522 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 23.9648 | 0 | 0 | 0 | 111.9819 | 0 | 6.3064 | 142.2531
3501770 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:38 | 2024-01-02 23:03 | 3.4144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5626 | 0 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | 9.8308
3501774 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2111_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:42 | 2024-01-02 21:11 | 0.48056 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22.8954 | 0 | 0 | 0 | 192.6328 | 0 | 0 | 215.5282
3501777 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 14_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:46 | 2024-01-03 04:26 | 7.6703 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5977 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 35.6427
3501790 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23049_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:11 | 2024-01-03 01:43 | 9.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6536 | 0 | 0 | 0 | 62.6536
3501791 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23539_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 16:20 | 2024-01-03 01:46 | 9.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7624 | 0 | 0 | 0 | 93.7624
3501807 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:18 | 2024-01-02 23:58 | 4.6647 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1445.7732 | 0 | 0 | 0 | 1142.6672 | 0 | 0 | 2588.4404
3501809 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1761_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 19:28 | 2024-01-03 01:03 | 5.5839 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 130.3626 | 0 | 0 | 0 | 56.7036 | 0 | 0 | 187.0663
3501825 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 20:30 | 2024-01-03 01:56 | 5.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1163 | 0 | 0 | 83.1163
3501837 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:09 | 2024-01-02 22:10 | 0.0225 | 3 | 748 | 0 | 2 | 3 | 114 | 5 | 0 | 3.4041 | 3.1613 | 0 | 0.005979 | 1.1175 | 1.2838 | 42.2536 | 0 | 51.2263
3501852 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:18 | 2024-01-03 00:51 | 2.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083008
3501862 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25186_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:31 | 2024-01-03 01:23 | 2.8733 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.2048 | 0 | 0 | 0 | 188.2692 | 0 | 0 | 233.4739
3501873 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:52 | 2024-01-02 23:49 | 0.94722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 243.5416 | 0 | 0 | 254.0973
3501874 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 526_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:53 | 2024-01-03 04:43 | 5.8336 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8363 | 0 | 0 | 0 | 0.71494 | 0 | 0 | 23.5512
3501880 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 23:01 | 2024-01-03 00:32 | 1.5108 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.0708 | 0 | 0 | 0 | 23.7252 | 0 | 0 | 81.796
3501889 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 23:26 | 2024-01-03 00:08 | 0.69944 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3019 | 0 | 0 | 0 | 0.22325 | 0 | 0 | 13.5251
3501894 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:29 | 2024-01-03 01:13 | 2.7311 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 410.0272 | 0 | 0 | 0 | 354.8657 | 0 | 0 | 764.8929
3501900 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 23:40 | 2024-01-03 05:30 | 5.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7184 | 0 | 20.7118 | 41.4302
3501905 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 23:43 | 2024-01-03 01:09 | 1.4289 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2531 | 0 | 0 | 0 | 1.6791 | 0 | 0 | 25.9323
3501911 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11111_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 23:50 | 2024-01-03 01:36 | 1.7603 | 0 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 623.5951 | 0 | 0 | 0 | 52.0609 | 0 | 0 | 675.656
3501914 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11053_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 23:51 | 2024-01-03 01:39 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1102 | 0 | 0 | 0 | 106.1102
3501915 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 23:32 | 2024-01-03 08:56 | 9.4053 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 216.2851 | 0 | 0 | 0 | 46.1301 | 0 | 0 | 262.4152
3501917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11520_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-02 23:52 | 2024-01-03 01:36 | 1.7286 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 277.4603 | 0 | 0 | 0 | 158.1168 | 0 | 3.9131 | 439.4903
3501927 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31881_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:02 | 2024-01-03 00:03 | 0.020278 | 0 | 666 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 4 | 0 | 2.9557 | 0 | 0 | 1.3385 | 6.6897 | 0 | 1.8327 | 12.8166
3501930 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9522_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:32 | 2024-01-03 00:18 | 1.775 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.2451 | 0 | 0 | 0 | 37.8267 | 0 | 0 | 50.0718
3501931 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29288_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:06 | 2024-01-03 00:07 | 0.014444 | 0 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 12 | 0 | 15.9448 | 0 | 0 | 0 | 5.6043 | 0 | 1.8487 | 23.3977
3501933 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31795_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 00:07 | 2024-01-03 03:29 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2498 | 0 | 0 | 0 | 147.2498
3501935 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31974_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 00:07 | 2024-01-03 02:43 | 2.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7584 | 0 | 0 | 171.7584
3501935 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31793_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 00:07 | 2024-01-03 02:45 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5144 | 0 | 0 | 157.5144
3501935 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31882_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 00:07 | 2024-01-03 03:39 | 3.5189 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 271.9528 | 0 | 0 | 0 | 53.127 | 0 | 0 | 325.0798
3501942 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21044_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:11 | 2024-01-03 09:43 | 9.5375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1857 | 0 | 0 | 0 | 42.0129 | 0 | 0 | 59.1987
3501944 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31883_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:13 | 2024-01-03 01:33 | 1.3283 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.6777 | 0 | 0 | 0 | 0.53479 | 0 | 0 | 88.2125
3501947 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29288_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:15 | 2024-01-03 00:16 | 0.013889 | 0 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 12 | 0 | 15.3337 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | 0 | 1.7776 | 22.5
3501949 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:18 | 2024-01-03 00:20 | 0.030556 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.8626 | 0 | 0 | 0 | 4.0094 | 0 | 0 | 11.872
3501953 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28169_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 00:22 | 2024-01-03 01:34 | 1.1997 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5853 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 46.7703
3501958 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:42 | 2024-01-03 01:30 | 0.7925 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.7008 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 45.2593
3501961 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29335_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:44 | 2024-01-03 00:46 | 0.021944 | 0 | 9438 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 1 | 0 | 34.964 | 0 | 0 | 6.4491 | 5.1348 | 0 | 0.006089 | 46.5539
3501963 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11560_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-02 22:00 | 2024-01-03 01:01 | 3.015 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187.3389 | 0 | 0 | 0 | 42.6686 | 0 | 0 | 230.0075
3501965 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29617_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:46 | 2024-01-03 00:48 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.317 | 0 | 0 | 0 | 20.317
3501966 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3797_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:48 | 2024-01-03 00:54 | 0.10333 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 34.0532 | 0 | 0 | 0 | 40.5079 | 0 | 0.23891 | 74.8001
3501969 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18290_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:53 | 2024-01-03 00:54 | 0.020556 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 1 | 0 | 4.2004 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0.82083 | 0.0013029 | 6.4921
3501970 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:55 | 2024-01-03 05:22 | 4.4431 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123.3454 | 0 | 0 | 0 | 39.6429 | 0 | 0 | 162.9883
3501973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:59 | 2024-01-03 01:00 | 0.018889 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7.8105 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 9.4172
3501979 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:37 | 2024-01-03 11:12 | 9.5878 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1556.6402 | 0 | 0 | 0 | 1944.5563 | 0 | 0 | 3501.1966
3501981 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:18 | 2024-01-03 01:18 | 0.0016667 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0.36133 | 0 | 0 | 0 | 0.18614 | 0 | 0 | 0.54746
3501985 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3197_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:20 | 2024-01-03 01:20 | 0.0036111 | 0 | 11560 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 5 | 0 | 6.8055 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 0.044684 | 8.8532
3501994 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18548_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:23 | 2024-01-03 01:24 | 0.018611 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 15 | 0 | 15.0138 | 0 | 0 | 0 | 3.6392 | 0 | 2.0435 | 20.6964
3501999 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 20075_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 01:28 | 2024-01-03 01:53 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2926 | 37.1718 | 215.4644
3502001 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:34 | 2024-01-03 10:28 | 8.8947 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 255.9581 | 0 | 0 | 0 | 232.0717 | 0 | 0 | 488.0298
3502006 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:57 | 2024-01-03 01:58 | 0.012222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 0 | 1 | 0 | 0.052372 | 0 | 0 | 0 | 7.4299 | 0 | 0.012675 | 7.495
3502007 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 20203_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 01:57 | 2024-01-03 02:41 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 14.5311
3502016 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29351_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:31 | 2024-01-03 02:32 | 0.025 | 0 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 12 | 0 | 26.571 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 3.2482 | 39.1674
3502018 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:35 | 2024-01-03 05:37 | 3.0269 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.3868 | 0 | 0 | 0 | 39.5531 | 0 | 0 | 107.9399
3502019 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:41 | 2024-01-03 10:29 | 7.8028 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.3453 | 0 | 0 | 0 | 4.7973 | 0 | 0 | 90.1426
3502022 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:52 | 2024-01-03 03:07 | 0.24083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 0 | 1 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 0 | 145.0461 | 0 | 0.25141 | 146.3126
3502024 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22137_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:54 | 2024-01-03 02:55 | 0.017778 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.4452 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 6.5234
3502029 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28016_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:57 | 2024-01-03 02:59 | 0.033056 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 3.7038 | 14.3563
3502031 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22700_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 03:02 | 2024-01-03 03:03 | 0.018611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.62456 | 0 | 0 | 0 | 0.44333 | 0 | 0 | 1.0679
3502034 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 03:06 | 2024-01-03 03:08 | 0.034444 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078627 | 0.0039262 | 0 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 2.3243
3502036 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23590_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 03:05 | 2024-01-03 03:08 | 0.049722 | 1 | 1334 | 0 | 18 | 10 | 306 | 3 | 1 | 0.0094853 | 9.3263 | 0 | 0.2129 | 0.88005 | 4.7016 | 2.7268 | 0.29071 | 18.1479
3502037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 03:10 | 2024-01-03 03:11 | 0.0080556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.043576 | 0 | 0 | 0 | 0.013394 | 0 | 0 | 0.05697
3502044 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22281_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 06:49 | 2024-01-03 16:27 | 9.6308 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 689.9656 | 0 | 0 | 0 | 175.1648 | 0 | 0 | 865.1304
3502050 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 05:27 | 2024-01-03 12:38 | 7.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9497 | 0 | 0 | 89.9497
3502052 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20892_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 02:18 | 2024-01-03 06:46 | 4.4675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7297
3502053 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 06:06 | 2024-01-03 15:52 | 9.7719 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7018
3502055 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 06:09 | 2024-01-03 15:11 | 9.0342 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 589.9898 | 0 | 0 | 0 | 285.9362 | 0 | 0 | 875.926
3502056 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 06:10 | 2024-01-03 15:14 | 9.0656 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 257.4684 | 0 | 0 | 0 | 285.1309 | 0 | 0 | 542.5993
3502063 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29538_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 00:45 | 2024-01-03 10:07 | 9.3611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 99.506 | 0 | 0 | 102.147
3502073 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:18 | 2024-01-03 16:30 | 9.1922 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 246.6202 | 0 | 0 | 0 | 264.009 | 0 | 0 | 510.6292
3502074 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11577_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:21 | 2024-01-03 16:18 | 8.9494 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 182.7251 | 0 | 0 | 0 | 145.3228 | 0 | 0 | 328.0479
3502083 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29926_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:33 | 2024-01-03 12:26 | 4.8786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5039
3502094 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:47 | 2024-01-03 10:39 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6321 | 1.922 | 0 | 0 | 94.5541
3502095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:47 | 2024-01-03 16:49 | 9.0378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4004
3502096 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:47 | 2024-01-03 14:50 | 7.0447 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 181.3382 | 0 | 0 | 0 | 232.3328 | 0 | 0 | 413.671
3502103 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 10:06 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9737 | 0 | 0 | 103.9737
3502105 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 14_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:05 | 2024-01-03 16:39 | 8.5611 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 449.1676 | 0 | 0 | 0 | 103.1855 | 0 | 0 | 552.3531
3502106 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2105_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:07 | 2024-01-03 10:02 | 1.9178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 61.4811 | 0 | 0 | 61.8033
3502108 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8837_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:04 | 2024-01-03 13:29 | 5.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.2596 | 0 | 636.7203 | 1178.9799
3502114 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2207_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:18 | 2024-01-03 17:22 | 9.0689 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 330.4315 | 0 | 0 | 0 | 579.6565 | 0 | 0 | 910.088
3502115 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:18 | 2024-01-03 08:23 | 0.086389 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18734 | 0.049459 | 0 | 0 | 0 | 0.0097131 | 0 | 0 | 0.24652
3502121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20229_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:08 | 2024-01-03 08:38 | 1.5053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 197 | 11 | 47 | 0 | 11.2492 | 0 | 0 | 751.7438 | 2615.2464 | 2318.7493 | 4161.6935 | 9858.6823
3502132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20892_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:33 | 2024-01-03 13:34 | 5.0169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4403
3502135 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9196_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:36 | 2024-01-03 10:18 | 1.7056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0 | 0 | 87.5621 | 0 | 0 | 87.5811
3502139 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31834_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:39 | 2024-01-03 14:51 | 6.2036 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9662 | 0 | 0 | 0 | 26.4599 | 0 | 0 | 68.4261
3502140 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:39 | 2024-01-03 18:25 | 9.7619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.7902 | 0 | 0 | 0 | 319.4012 | 0 | 0 | 374.1914
3502142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:40 | 2024-01-03 08:54 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5378 | 0 | 24.5378
3502143 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:40 | 2024-01-03 08:54 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9455 | 77.6696 | 706.3312 | 89.1521 | 933.0985
3502145 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9313_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:44 | 2024-01-03 10:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4523 | 0 | 0 | 8.4523
3502147 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:46 | 2024-01-03 18:30 | 9.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5865 | 0 | 0 | 0 | 39.7384 | 0 | 0 | 47.3248
3502148 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22024_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 07:34 | 2024-01-03 10:22 | 2.7994 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0242
3502149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22024_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:22 | 2024-01-03 12:49 | 4.4517 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.3952 | 0 | 0 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | 103.1142
3502153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21306_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:48 | 2024-01-03 18:10 | 9.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 1.3188
3502154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22263_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:48 | 2024-01-03 18:05 | 9.2792 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 682.8737 | 0 | 0 | 0 | 1102.1203 | 0 | 0 | 1784.9939
3502156 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25087_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-03 11:14 | 2.3742 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.161 | 0 | 0 | 0 | 56.5802 | 0 | 0 | 133.7412
3502161 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:56 | 2024-01-03 12:29 | 3.5442 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.8446 | 0 | 0 | 0 | 61.0636 | 0 | 0 | 163.9083
3502172 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:15 | 2024-01-03 18:27 | 9.2058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3193
3502174 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29291_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:15 | 2024-01-03 14:18 | 5.0522 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.9495 | 0 | 0 | 0 | 551.8566 | 0 | 0 | 613.8061
3502176 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:17 | 2024-01-03 11:35 | 2.3028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.1841 | 0 | 0 | 0 | 33.9494 | 0 | 0 | 83.1334
3502180 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21948_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:23 | 2024-01-03 09:46 | 0.38 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 29.2313 | 0 | 0 | 0 | 182.5483 | 0 | 0 | 211.7796
3502182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4060_0,4kVTR-2_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 09:26 | 2024-01-03 11:34 | 2.1364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.88727 | 0 | 0 | 0 | 90.3217 | 0 | 0 | 91.209
3502190 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:34 | 2024-01-03 18:18 | 8.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24867
3502193 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4338_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:35 | 2024-01-03 16:39 | 7.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2614
3502196 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28506_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:39 | 2024-01-03 11:16 | 1.6208 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 405.0085 | 0 | 0 | 0 | 402.1771 | 0 | 24.4233 | 831.6089
3502202 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12538_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 09:42 | 2024-01-03 12:55 | 3.2189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4334 | 0 | 0 | 0 | 16.1409 | 0 | 0 | 30.5744
3502205 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18035_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:52 | 2024-01-03 18:29 | 8.6158 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 920.451 | 0 | 0 | 0 | 41.2001 | 0 | 0 | 961.6511
3502206 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3435_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:54 | 2024-01-03 16:09 | 6.2492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 293.0036 | 0 | 201.4557 | 497.3149
3502208 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 09:58 | 2024-01-03 19:47 | 9.8158 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 516.0365 | 0 | 0 | 0 | 989.8993 | 0 | 0 | 1505.9359
3502210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22953_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 09:55 | 2024-01-03 10:49 | 0.89556 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.5874 | 0 | 0 | 0 | 23.7152 | 0 | 0 | 94.3025
3502213 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:01 | 2024-01-03 19:09 | 9.1408 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 599.6961 | 0 | 0 | 0 | 178.2377 | 0 | 110.1329 | 888.0668
3502219 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:08 | 2024-01-03 12:49 | 2.6875 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.7258 | 0 | 0 | 0 | 91.5031 | 0 | 0 | 189.2289
3502223 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9522_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:15 | 2024-01-03 13:53 | 3.6322 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.4799 | 0 | 0 | 0 | 178.9598 | 0 | 0 | 211.4397
3502226 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26739_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 10:19 | 2024-01-03 14:31 | 4.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2868 | 62.7192 | 3021.8091 | 0 | 3223.8151
3502228 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:21 | 2024-01-03 14:10 | 3.8183 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.1543 | 0 | 0 | 0 | 45.1905 | 0 | 0 | 198.3447
3502229 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:22 | 2024-01-03 13:22 | 3.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.86465 | 0 | 0 | 0 | 358.763 | 0 | 0 | 359.6276
3502230 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:23 | 2024-01-03 11:18 | 0.91417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 4.4365
3502233 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29538_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:27 | 2024-01-03 11:45 | 1.2928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 34.1177 | 0 | 0 | 34.5627
3502234 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22537_34.5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 10:28 | 2024-01-03 11:16 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3502236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:30 | 2024-01-03 17:45 | 7.2533 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 505.0817 | 0 | 0 | 0 | 44.0305 | 0 | 0 | 549.1122
3502241 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 111002_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:23 | 2024-01-03 12:54 | 2.5103 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 484.2346 | 0 | 0 | 0 | 235.3282 | 0 | 0 | 719.5628
3502243 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:50 | 2024-01-03 13:51 | 5.0233 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.9401 | 0 | 0 | 0 | 510.0502 | 0 | 0 | 548.9903
3502246 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:38 | 2024-01-03 15:31 | 4.8872 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 169.2967 | 0 | 0 | 0 | 221.1765 | 0 | 0 | 390.4732
3502254 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25112_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:45 | 2024-01-03 15:36 | 4.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47928 | 0 | 0 | 0.47928
3502259 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:50 | 2024-01-03 12:57 | 2.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56125
3502265 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25182_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:52 | 2024-01-03 14:08 | 3.2742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512
3502271 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28910_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:56 | 2024-01-03 12:10 | 1.2294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 16.7554 | 0 | 0 | 23.666
3502272 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3190_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:57 | 2024-01-03 13:19 | 2.3692 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.7079 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 0 | 0 | 118.5734
3502277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22377_34.5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 11:05 | 2024-01-03 12:12 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.0983 | 0 | 432.0983
3502282 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2136_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 08:34 | 2024-01-03 17:58 | 9.3942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.0355 | 0 | 0 | 0 | 1079.9023 | 0 | 0 | 1095.9378
3502283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:13 | 2024-01-03 15:08 | 3.92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4103
3502286 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23087_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 10:32 | 2024-01-03 17:58 | 7.4414 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.4022 | 0 | 0 | 0 | 28.9489 | 0 | 0 | 106.3511
3502287 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:15 | 2024-01-03 13:42 | 2.4456 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.3519 | 0 | 0 | 0 | 76.5751 | 0 | 0 | 145.927
3502292 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:17 | 2024-01-03 17:15 | 5.9625 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 145.8762 | 0 | 0 | 0 | 63.7604 | 0 | 0 | 209.6366
3502299 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4792_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:23 | 2024-01-03 20:51 | 9.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718
3502302 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27297_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:21 | 2024-01-03 14:31 | 3.1628 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164.7839 | 0 | 0 | 0 | 183.2499 | 0 | 0 | 348.0339
3502303 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29840_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:25 | 2024-01-03 14:44 | 3.3094 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.0182 | 0 | 0 | 0 | 52.9337 | 0 | 0 | 135.9519
3502307 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 552_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 11:30 | 2024-01-03 12:21 | 0.84611 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.9102 | 0 | 0 | 0 | 2.5898 | 0 | 0 | 36.5
3502315 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:39 | 2024-01-03 18:02 | 6.3878 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17.1682 | 0 | 0 | 0 | 709.4121 | 0 | 0 | 726.5802
3502325 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20628_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:57 | 2024-01-03 12:54 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6604 | 0 | 0 | 93.6604
3502338 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2291_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:16 | 2024-01-03 15:37 | 4.3564 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 142.2522 | 0 | 0 | 0 | 237.1244 | 0 | 0 | 379.3766
3502340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:00 | 2024-01-03 19:45 | 9.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7941 | 0 | 0 | 126.7941
3502341 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18015_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:07 | 2024-01-03 15:46 | 3.6558 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 284.5108 | 0 | 0 | 0 | 202.2083 | 0 | 0 | 486.7191
3502343 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3435_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:07 | 2024-01-03 13:43 | 1.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0.77565 | 0 | 0 | 0 | 459.767 | 0 | 131.0783 | 591.621
3502345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22571_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:09 | 2024-01-03 13:21 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2555 | 0 | 0 | 97.2555
3502348 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:12 | 2024-01-03 18:59 | 7.7908 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 594.2415 | 0 | 0 | 0 | 110.9176 | 0 | 0 | 705.1591
3502361 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25297_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:25 | 2024-01-03 21:27 | 9.03 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 303.8876 | 0 | 0 | 0 | 62.9514 | 0 | 0 | 366.8391
3502369 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:31 | 2024-01-03 15:03 | 2.5294 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.873 | 0 | 0 | 0 | 70.334 | 0 | 0 | 170.207
3502370 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3269_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:32 | 2024-01-03 20:53 | 8.355 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 280.7487 | 0 | 0 | 0 | 793.7807 | 0 | 0 | 1074.5294
3502372 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24130_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:32 | 2024-01-03 13:23 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59327 | 0 | 0 | 0.59327
3502376 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9606_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 12:35 | 2024-01-03 14:46 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811.6998 | 0 | 3811.6998
3502377 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9606_34,5kVH08 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 12:26 | 2024-01-03 13:52 | 1.4444 | 1 | 335 | 0 | 0 | 4 | 59 | 2 | 0 | 17.5276 | 166.2157 | 0 | 0 | 512 | 400.1109 | 2393.7529 | 0 | 3489.6071
3502385 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 11:52 | 2024-01-03 15:25 | 3.55 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.2475 | 0 | 0 | 0 | 3.6324 | 0 | 0 | 48.8799
3502398 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9105_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:23 | 2024-01-03 19:25 | 7.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7494 | 0 | 53.2018 | 187.9512
3502415 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 13:10 | 2024-01-03 22:25 | 9.2422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74543
3502428 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:07 | 2024-01-03 17:41 | 7.5653 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108.6875 | 0 | 0 | 0 | 681.5986 | 0 | 0 | 790.2861
3502431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20250_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 13:24 | 2024-01-03 15:43 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2655 | 0 | 148.3872 | 193.6527
3502438 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4352_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 13:31 | 2024-01-03 15:59 | 2.4725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 0 | 0.31907 | 0 | 0 | 1.8762
3502440 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4128_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 13:38 | 2024-01-03 13:47 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9398 | 0 | 0 | 34.9398
3502447 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9197_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 13:45 | 2024-01-03 17:19 | 3.5669 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.4416 | 0 | 0 | 0 | 66.3819 | 0 | 0 | 212.8235
3502453 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 13:25 | 2024-01-03 20:54 | 7.4772 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225.1676 | 0 | 0 | 0 | 337.4497 | 0 | 0 | 562.6172
3502465 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2004_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:11 | 2024-01-03 15:53 | 1.6967 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 389.0009 | 0 | 0 | 0 | 489.6648 | 0 | 0 | 878.6658
3502482 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22024_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:28 | 2024-01-03 22:53 | 8.4231 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 439.3431 | 0 | 0 | 0 | 27.8848 | 0 | 0 | 467.2279
3502483 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1362_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:27 | 2024-01-03 18:17 | 3.8275 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126.2831 | 0 | 0 | 0 | 267.9119 | 0 | 0 | 394.1949
3502484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27266_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:32 | 2024-01-03 19:28 | 4.9331 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 148.0479 | 0 | 0 | 0 | 45.303 | 0 | 0 | 193.351
3502486 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21136_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:35 | 2024-01-03 15:09 | 0.57278 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.3939 | 0 | 0 | 0 | 3.0136 | 0 | 0 | 51.4076
3502494 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:42 | 2024-01-03 21:29 | 6.7867 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 672.4636 | 0 | 0 | 0 | 127.8678 | 0 | 0 | 800.3314
3502502 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:49 | 2024-01-03 19:02 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2577 | 0 | 0 | 63.2577
3502513 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 12:50 | 2024-01-03 21:30 | 8.6611 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 778.8788 | 0 | 0 | 0 | 220.6982 | 0 | 0 | 999.577
3502521 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28046_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:07 | 2024-01-03 18:30 | 3.3831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2177 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 16.3843
3502530 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:12 | 2024-01-03 19:27 | 4.245 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 326.8782 | 0 | 0 | 0 | 105.9756 | 0 | 0 | 432.8538
3502531 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:13 | 2024-01-03 15:34 | 0.34694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 10.0912 | 0 | 0 | 0 | 11.3248
3502532 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:13 | 2024-01-03 15:14 | 0.017778 | 3 | 747 | 0 | 2 | 3 | 114 | 5 | 0 | 2.2895 | 2.9638 | 0 | 0.0028037 | 1.1713 | 1.658 | 36.1814 | 0 | 44.2668
3502535 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:16 | 2024-01-03 17:43 | 2.4431 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2637
3502538 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:18 | 2024-01-03 16:51 | 1.55 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.5105 | 0 | 0 | 0 | 48.2528 | 0 | 0 | 92.7634
3502540 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 733_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:18 | 2024-01-03 17:13 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4355 | 0 | 0 | 17.4355
3502552 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31545_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:31 | 2024-01-03 18:37 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9422 | 0 | 0 | 246.9422
3502555 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-03 15:32 | 2024-01-03 18:26 | 2.9006 | 2 | 2547 | 0 | 28 | 12 | 662 | 6 | 1 | 2.4466 | 1711.7426 | 0 | 18.8814 | 242.2782 | 1232.1149 | 409.7414 | 21.0465 | 3638.2516
3502560 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25101_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:37 | 2024-01-03 18:22 | 2.7564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252
3502561 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23801_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:34 | 2024-01-03 15:48 | 0.23111 | 2 | 275 | 0 | 6 | 6 | 113 | 1 | 0 | 0.45863 | 23.7419 | 0 | 0.56064 | 20.417 | 34.0716 | 50.0457 | 0 | 129.2954
3502570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:48 | 2024-01-04 15:10 | 23.3728 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 175.7813 | 0 | 0 | 0 | 1431.639 | 0 | 2111.2573 | 3718.6775
3502572 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8888_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:50 | 2024-01-03 19:56 | 4.1083 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 115.8342 | 0 | 0 | 0 | 155.5476 | 0 | 12.79 | 284.1717
3502578 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:49 | 2024-01-03 18:17 | 3.4733 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.5273 | 0 | 0 | 0 | 119.0616 | 0 | 0 | 230.5889
3502586 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:14 | 2024-01-03 22:16 | 6.0372 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 183.3898 | 0 | 0 | 0 | 111.1823 | 0 | 0 | 294.5721
3502590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18016_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:07 | 2024-01-03 17:48 | 1.6778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0996 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 9.6506
3502596 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24385_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:10 | 2024-01-03 20:41 | 4.525 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8788 | 0 | 0 | 0 | 31.3264 | 0 | 0 | 61.2051
3502616 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1504_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:23 | 2024-01-03 22:36 | 6.2161 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 206.6304 | 0 | 0 | 0 | 146.2407 | 0 | 0 | 352.8711
3502622 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1865_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:27 | 2024-01-03 19:43 | 3.2683 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 162.6017 | 0 | 0 | 0 | 91.8335 | 0 | 0 | 254.4353
3502624 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:14 | 2024-01-03 19:26 | 3.2017 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.3989 | 0 | 0 | 0 | 182.6932 | 0 | 0 | 256.0921
3502634 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3233_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:35 | 2024-01-03 18:32 | 1.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | 0 | 0 | 0 | 11.366 | 0 | 0 | 11.7438
3502636 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 10:32 | 2024-01-03 17:44 | 7.1944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8843 | 0 | 0 | 0 | 88.6787 | 0 | 0 | 104.5629
3502647 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1507_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:44 | 2024-01-03 21:18 | 4.575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6783
3502651 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 16:50 | 2024-01-04 01:57 | 9.1144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5638
3502657 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 197_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:12 | 2024-01-03 18:24 | 3.2031 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 176.3321 | 0 | 0 | 0 | 70.0623 | 0 | 0 | 246.3945
3502677 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1078_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 17:15 | 2024-01-03 22:17 | 5.0378 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251.4889 | 0 | 0 | 0 | 7.9725 | 0 | 0 | 259.4614
3502684 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2207_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 17:24 | 2024-01-03 19:24 | 2.0072 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84.877 | 0 | 0 | 0 | 120.7916 | 0 | 0 | 205.6685
3502689 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21579_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 15:17 | 2024-01-03 17:37 | 2.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7545 | 0 | 0 | 0 | 34.8486 | 0 | 0 | 35.6031
3502693 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25149_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 17:30 | 2024-01-03 19:47 | 2.2864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9855
3502696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 17:31 | 2024-01-03 21:39 | 4.1394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5526
3502698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 17:32 | 2024-01-04 01:48 | 8.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6052
3502716 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 14:42 | 2024-01-03 22:07 | 7.4114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2577 | 0 | 0 | 0 | 4.1586 | 0 | 0 | 11.4163
3502720 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25592_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 17:53 | 2024-01-03 18:21 | 0.47194 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0.33571 | 0 | 7.8914 | 0 | 0 | 18.941
3502733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:06 | 2024-01-03 23:42 | 5.6075 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 403.5904 | 0 | 0 | 0 | 351.3345 | 0 | 0 | 754.9249
3502734 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 541_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:06 | 2024-01-03 22:07 | 4.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.2963 | 0 | 0 | 0 | 58.3087 | 0 | 0 | 96.605
3502744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4904_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:15 | 2024-01-03 20:33 | 2.2997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 1.9995 | 0 | 0 | 3.4788
3502745 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25129_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:15 | 2024-01-03 20:56 | 2.6819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4172
3502751 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:19 | 2024-01-03 20:59 | 2.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038125
3502755 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:44 | 2024-01-04 03:53 | 9.1539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.5978 | 0 | 0 | 0 | 209.2303 | 0 | 0 | 253.8282
3502759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:26 | 2024-01-04 03:44 | 9.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2197 | 0 | 0 | 13.2197
3502760 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8714_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:26 | 2024-01-03 20:48 | 2.3603 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9119 | 0 | 0 | 0 | 24.4474 | 0 | 0 | 39.3593
3502764 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23098_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:29 | 2024-01-03 18:34 | 0.078889 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5.9027 | 0 | 0.084022 | 0 | 4.1437 | 0 | 0 | 10.1304
3502770 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18538_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:32 | 2024-01-03 20:39 | 2.1186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839
3502780 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3341_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:43 | 2024-01-04 04:03 | 9.3392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6363
3502784 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18035_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 18:30 | 2024-01-03 20:24 | 1.9036 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 262.6282 | 0 | 0 | 0 | 5.3585 | 0 | 0 | 267.9867
3502790 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8770_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:02 | 2024-01-03 21:43 | 2.6886 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9354
3502799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21628_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:07 | 2024-01-04 04:45 | 9.635 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 666.4362 | 0 | 0 | 0 | 30.5734 | 0 | 0 | 697.0096
3502803 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22956_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:16 | 2024-01-03 19:39 | 0.39139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0888 | 0 | 0 | 0 | 28.112 | 0 | 0 | 34.2008
3502807 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:17 | 2024-01-04 02:07 | 6.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5839
3502819 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25101_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:29 | 2024-01-04 04:58 | 9.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691
3502832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:48 | 2024-01-04 | 4.2039 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.9808 | 0 | 0 | 0 | 263.5681 | 0 | 0 | 469.5489
3502839 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9308_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:55 | 2024-01-03 20:49 | 0.895 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.076
3502840 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 71106441_0,4kV_M-0_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:57 | 2024-01-03 20:47 | 0.82806 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6106
3502846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:04 | 2024-01-04 00:50 | 4.7633 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.243 | 0 | 0 | 0 | 34.5092 | 0 | 0 | 47.7522
3502862 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:22 | 2024-01-03 20:28 | 0.10111 | 3 | 184 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.35092 | 6.2961 | 0 | 0.054269 | 0.031871 | 4.69 | 0 | 0 | 11.4231
3502864 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:27 | 2024-01-04 06:07 | 9.6778 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 317.2517 | 0 | 0 | 0 | 41.9032 | 0 | 0 | 359.1549
3502871 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2809_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:37 | 2024-01-03 21:20 | 0.71694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8075 | 0 | 0 | 2.8075
3502872 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3233_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:37 | 2024-01-04 00:12 | 3.5753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.2172 | 0 | 0 | 0 | 93.8404 | 0 | 0 | 117.0576
3502893 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3269_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:37 | 2024-01-04 07:00 | 9.3758 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 260.2945 | 0 | 0 | 0 | 545.8929 | 0 | 0 | 806.1874
3502897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:13 | 2024-01-04 02:40 | 5.4486 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 285.5765 | 0 | 0 | 0 | 22.6473 | 0 | 0 | 308.2238
3502906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11630_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:54 | 2024-01-03 23:23 | 2.4825 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.1237 | 0 | 0 | 0 | 9.3377 | 0 | 0 | 89.4614
3502914 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11233_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:17 | 2024-01-03 22:03 | 0.76694 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4587 | 0 | 0 | 0 | 4.9782 | 0 | 0 | 38.4369
3502928 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:24 | 2024-01-04 00:04 | 2.6681 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 214.8973 | 0 | 0 | 0 | 34.4825 | 0 | 0 | 249.3798
3502963 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-04 01:32 | 3.4825 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.1264 | 0 | 0 | 0 | 30.4007 | 0 | 0 | 131.527
3502966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 22:10 | 2024-01-03 23:22 | 1.1992 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.6394 | 0 | 0 | 0 | 19.3846 | 0 | 0 | 55.0239
3502969 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9210_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 19:53 | 2024-01-04 05:38 | 9.7419 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 451.3642 | 0 | 0 | 0 | 57.1714 | 0 | 0 | 508.5357
3503007 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-03 20:54 | 2024-01-04 00:21 | 3.4422 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.3681 | 0 | 0 | 0 | 97.7455 | 0 | 0 | 146.1135
3503025 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 22:26 | 2024-01-04 01:05 | 2.6517 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.6611 | 0 | 0 | 0 | 9.8235 | 0 | 0 | 96.4845
3503031 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9308_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 22:43 | 2024-01-04 07:07 | 8.3939 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9185
3503041 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8888_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:13 | 2024-01-04 02:17 | 5.0647 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 94.156 | 0 | 0 | 0 | 92.6033 | 0 | 3.2569 | 190.0161
3503049 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:04 | 2024-01-04 01:57 | 1.8889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 4.5393
3503050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11710_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 00:12 | 2024-01-04 01:38 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.288 | 0 | 0 | 81.288
3503055 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28474_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:21 | 2024-01-04 00:22 | 0.014167 | 0 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 5 | 0 | 12.8376 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0.35269 | 16.6863
3503057 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3014_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:25 | 2024-01-04 08:18 | 7.8967 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 316.4947 | 0 | 0 | 0 | 1491.6624 | 0 | 0 | 1808.1571
3503061 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG/OG Transformatörü | 31412_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:28 | 2024-01-04 00:35 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9224 | 8.4502 | 0 | 0 | 37.3726
3503063 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 00:35 | 2024-01-04 03:00 | 2.4122 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 771.808 | 0 | 0 | 0 | 488.8209 | 0 | 0 | 1260.6289
3503073 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG/OG Transformatörü | 31121_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 00:45 | 2024-01-04 08:17 | 7.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.6472 | 0 | 0 | 0 | 778.6461 | 0 | 0 | 783.2933
3503074 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:29 | 2024-01-04 09:48 | 9.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3852 | 0 | 257.653 | 559.0382
3503078 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:56 | 2024-01-04 06:50 | 5.9017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0.77569 | 0 | 0 | 7.5897
3503081 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21202_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 00:59 | 2024-01-04 01:00 | 0.025833 | 0 | 15358 | 0 | 1 | 1 | 1591 | 1 | 7 | 0 | 73.1016 | 0 | 0.010929 | 1.9482 | 33.964 | 2.428 | 1.6864 | 113.1392
3503086 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:07 | 2024-01-04 03:15 | 2.1292 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1887 | 0 | 0 | 0 | 8.1395 | 0 | 0 | 22.3283
3503089 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 01:13 | 2024-01-04 02:09 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0.043286 | 0 | 0 | 0 | 9.6343 | 23.0807 | 56.5784 | 89.3367
3503090 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:24 | 2024-01-04 01:25 | 0.0063889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020627 | 0 | 0.00023418 | 0 | 0 | 0 | 0.020861
3503092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:31 | 2024-01-04 10:27 | 8.9264 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 506.3189 | 0 | 0 | 0 | 578.9646 | 0 | 0 | 1085.2835
3503094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:42 | 2024-01-04 10:08 | 8.4264 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 327.3553 | 0 | 0 | 0 | 605.6573 | 0 | 0 | 933.0126
3503104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21382_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:49 | 2024-01-04 02:53 | 1.0686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 52 | 11 | 26 | 0 | 2.7997 | 0 | 0 | 109.9696 | 730.1715 | 1277.2087 | 846.1916 | 2966.3412
3503106 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22567_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:57 | 2024-01-04 02:38 | 0.675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0.0523 | 0 | 0 | 18.2567 | 70.6665 | 0 | 42.8609 | 131.8365
3503114 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 01:54 | 2024-01-04 08:12 | 6.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 85.3876 | 0 | 0 | 86.3975
3503115 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27009_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 02:24 | 2024-01-04 02:25 | 0.020833 | 0 | 12959 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 3 | 0 | 41.4774 | 0 | 0 | 0 | 5.4134 | 0 | 0.15505 | 47.0458
3503118 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 43021_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 02:35 | 2024-01-04 07:48 | 5.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.2268 | 0 | 2190.2268
3503119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 02:38 | 2024-01-04 02:40 | 0.038056 | 1 | 5392 | 0 | 0 | 3 | 981 | 0 | 0 | 7.4387 | 59.43 | 0 | 0 | 43.0018 | 23.3117 | 0 | 0 | 133.1822
3503128 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31223_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 02:52 | 2024-01-04 02:53 | 0.012222 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 2 | 333 | 1 | 8 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 0.33289 | 2.771 | 8.3038 | 0.086434 | 14.6901
3503130 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28894_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 02:56 | 2024-01-04 12:12 | 9.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3137 | 60.3137
3503132 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28474_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 03:03 | 2024-01-04 03:05 | 0.031667 | 0 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 5 | 0 | 27.371 | 0 | 0 | 0 | 7.5345 | 0 | 0.78952 | 35.6951
3503134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20015_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 03:05 | 2024-01-04 03:05 | 0.0066667 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0 | 0.6223 | 0 | 0 | 1.0038
3503139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 03:48 | 2024-01-04 12:25 | 8.6228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6585 | 0 | 0 | 0 | 20.4846 | 0 | 0 | 44.1432
3503140 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21092_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 04:00 | 2024-01-04 04:33 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4742 | 0 | 101.3464 | 114.8206
3503141 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2165_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 04:07 | 2024-01-04 04:08 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0.031256 | 0 | 0 | 1.6976
3503152 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 06:03 | 2024-01-04 09:39 | 3.6067 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 187.3423 | 0 | 0 | 0 | 32.9553 | 0 | 0 | 220.2976
3503153 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21281_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 06:04 | 2024-01-04 15:06 | 9.0294 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 566.0235 | 0 | 0 | 0 | 177.5031 | 0 | 0 | 743.5266
3503155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21628_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 05:33 | 2024-01-04 10:03 | 4.5003 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303.5165 | 0 | 0 | 0 | 26.481 | 0 | 0 | 329.9974
3503157 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9210_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 06:21 | 2024-01-04 10:03 | 3.7044 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 171.8837 | 0 | 0 | 0 | 30.0007 | 0 | 0 | 201.8844
3503165 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25101_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:14 | 2024-01-04 16:26 | 9.2078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17133
3503166 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9308_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:16 | 2024-01-04 10:44 | 3.4725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9246
3503168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29310_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:18 | 2024-01-04 14:38 | 7.3278 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 197.6269 | 0 | 0 | 0 | 634.1587 | 0 | 0 | 831.7856
3503170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27530_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:20 | 2024-01-04 12:09 | 4.8133 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9983
3503171 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:30 | 2024-01-04 14:42 | 7.1947 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5491
3503172 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27030_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:37 | 2024-01-04 14:00 | 6.3803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.028
3503173 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3131_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:37 | 2024-01-04 10:25 | 2.7961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.29616 | 0 | 0 | 0 | 95.0758 | 0 | 0 | 95.372
3503179 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3296_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 07:57 | 2024-01-04 15:03 | 7.0939 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.9515 | 0 | 0 | 0 | 427.5026 | 0 | 0 | 450.4541
3503198 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3238_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 08:35 | 2024-01-04 16:10 | 7.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1814 | 0 | 0 | 35.1814
3503199 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 08:37 | 2024-01-04 17:12 | 8.5831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.734 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 14.6646
3503210 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20790_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 08:54 | 2024-01-04 10:43 | 1.8222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8767
3503212 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 04:49 | 2024-01-04 14:17 | 9.4631 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 314.2689 | 0 | 0 | 0 | 630.0565 | 0 | 0 | 944.3253
3503218 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH23 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 09:59 | 0.97944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.3391 | 0 | 0 | 0 | 237.1786 | 0 | 0 | 244.5177
3503223 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18225_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:05 | 2024-01-04 12:17 | 3.2033 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 144.4111 | 0 | 0 | 0 | 205.6441 | 0 | 0 | 350.0552
3503228 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:09 | 2024-01-04 10:17 | 1.1311 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 37.1366 | 0 | 0 | 0 | 37.6112 | 0 | 10.598 | 85.3458
3503229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 08:06 | 2024-01-04 17:01 | 8.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1414
3503234 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3698_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:20 | 2024-01-04 12:14 | 2.8958 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 238.7474 | 0 | 0 | 0 | 73.4729 | 0 | 0 | 312.2203
3503241 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1509_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:27 | 2024-01-04 13:41 | 4.2306 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.7723 | 0 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 134.4353
3503251 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:41 | 2024-01-04 13:33 | 3.8681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.0069525 | 0 | 0 | 4.0756
3503252 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23087_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 09:42 | 2024-01-04 17:59 | 8.2861 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.8791 | 0 | 0 | 0 | 31.2986 | 0 | 0 | 115.1777
3503258 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25293_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:43 | 2024-01-04 10:41 | 0.96111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13195 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 1.7491
3503259 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22692_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 09:48 | 2024-01-04 10:38 | 0.84583 | 2 | 837 | 0 | 2 | 14 | 116 | 6 | 7 | 1.2444 | 970.0696 | 0 | 1.0139 | 850.4066 | 356.017 | 3196.4589 | 279.805 | 5655.0154
3503265 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:51 | 2024-01-04 11:40 | 1.8114 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.4617 | 0 | 0 | 0 | 102.4947 | 841.0703 | 0 | 955.0266
3503268 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:52 | 2024-01-04 12:21 | 2.4764 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0596 | 0 | 0 | 0 | 8.5177 | 0 | 0 | 13.5773
3503273 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 08:13 | 2024-01-04 16:22 | 8.1539 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.1097 | 0 | 0 | 0 | 326.8319 | 0 | 0 | 366.9416
3503284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4792_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:52 | 2024-01-04 17:57 | 8.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755
3503285 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18611_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:05 | 2024-01-04 13:40 | 3.5908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 6.2251 | 0 | 0 | 7.692
3503286 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20175_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:06 | 2024-01-04 16:06 | 6.0078 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 371.8522 | 0 | 0 | 0 | 397.121 | 0 | 0 | 768.9732
3503294 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31534_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:07 | 2024-01-04 18:54 | 9.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0 | 66.1333
3503300 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24331_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:18 | 2024-01-04 14:07 | 3.8125 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.0148 | 0 | 0 | 0 | 39.4584 | 0 | 0 | 103.4733
3503301 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:19 | 2024-01-04 17:55 | 7.6067 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 351.3959 | 0 | 0 | 0 | 156.0738 | 0 | 0 | 507.4697
3503304 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3247_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 10:21 | 2024-01-04 12:10 | 1.8103 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 698.2312 | 0 | 0 | 0 | 538.9759 | 0 | 0 | 1237.2071
3503306 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:23 | 2024-01-04 13:08 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2253 | 96.2253
3503308 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21042_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:25 | 2024-01-04 19:26 | 9.0164 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 386.1875 | 0 | 0 | 0 | 321.0969 | 0 | 0 | 707.2844
3503312 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:26 | 2024-01-04 19:05 | 8.6497 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 441.4482 | 0 | 0 | 0 | 871.99 | 0 | 0 | 1313.4382
3503313 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26040_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:27 | 2024-01-04 20:06 | 9.655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2601
3503321 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9210_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:31 | 2024-01-04 19:58 | 9.4475 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 520.8647 | 0 | 0 | 0 | 84.4841 | 0 | 0 | 605.3487
3503327 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21391_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:38 | 2024-01-04 19:55 | 9.2836 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 210.6423 | 0 | 0 | 0 | 306.1802 | 0 | 51.643 | 568.4655
3503328 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24260_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:40 | 2024-01-04 14:26 | 3.7639 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.4455 | 0 | 0.28965 | 0 | 10.6379 | 0 | 0 | 90.373
3503332 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 42272_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 10:44 | 2024-01-04 11:27 | 0.71667 | 2 | 614 | 0 | 2 | 14 | 102 | 6 | 7 | 1.0168 | 580.2635 | 0 | 0.76472 | 700.928 | 165.635 | 2607.7049 | 228.0647 | 4284.3777
3503340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 09:06 | 2024-01-04 18:22 | 9.2631 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5155 | 0 | 0 | 0 | 128.5154 | 0 | 0 | 153.0309
3503352 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29911_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 08:50 | 2024-01-04 13:57 | 5.1083 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 189.1694 | 0 | 0 | 0 | 358.2729 | 0 | 0 | 547.4423
3503366 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2250_0,4kVTR-3_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:08 | 2024-01-04 16:02 | 4.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5924 | 0 | 0 | 141.5924
3503370 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 10:22 | 2024-01-04 14:16 | 3.8953 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 241.6084 | 0 | 0 | 0 | 17.9112 | 0 | 0 | 259.5197
3503373 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4019_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:37 | 2024-01-04 19:53 | 8.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2704 | 0 | 0 | 11.2704
3503374 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8630_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:37 | 2024-01-04 19:12 | 7.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0054 | 0 | 0 | 9.0054
3503396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 42102_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:54 | 2024-01-04 12:00 | 0.098611 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0825 | 0 | 0 | 0 | 7.2235 | 0 | 0 | 25.306
3503397 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21416_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:55 | 2024-01-04 21:18 | 9.3842 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.393 | 0 | 0 | 0 | 2.7387 | 0 | 0 | 21.1317
3503400 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:58 | 2024-01-04 21:44 | 9.7603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0197
3503409 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 637_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:15 | 2024-01-04 13:10 | 1.9144 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.2581 | 0 | 0 | 0 | 57.0349 | 0 | 0 | 125.293
3503426 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 11:19 | 2024-01-04 16:28 | 5.1578 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 331.1627 | 0 | 0 | 0 | 146.0818 | 0 | 0 | 477.2445
3503432 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 27_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 12:33 | 2024-01-04 14:29 | 1.9281 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9107 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 0 | 0 | 10.5022
3503436 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 12:38 | 2024-01-04 12:46 | 0.13583 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.7473 | 0 | 0.0022122 | 2.6472 | 2.63 | 0 | 0 | 7.0266
3503449 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 12:53 | 2024-01-04 22:22 | 9.4769 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5738
3503452 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21797_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 12:59 | 2024-01-04 14:21 | 1.3678 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 102.928 | 0 | 0 | 0 | 26.6221 | 0 | 0 | 129.55
3503453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 12:59 | 2024-01-04 17:52 | 4.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7055 | 0 | 0 | 15.7055
3503459 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 13:14 | 2024-01-04 16:24 | 3.1669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5794 | 0 | 0 | 0 | 3.3715 | 0 | 0 | 10.951
3503462 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 13:16 | 2024-01-04 15:56 | 2.6611 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 133.6155 | 0 | 0 | 0 | 41.7522 | 0 | 0 | 175.3678
3503468 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4237_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 13:29 | 2024-01-04 13:38 | 0.15778 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 36.1078 | 0 | 0 | 0 | 27.2548 | 0 | 0.80588 | 64.1685
3503476 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29911_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 13:53 | 2024-01-04 13:53 | 0.0027778 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0.31956 | 0 | 0 | 0.55652
3503480 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 857_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:01 | 2024-01-04 18:13 | 4.2042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.3973 | 0 | 0 | 0 | 479.7132 | 0 | 0 | 489.1105
3503481 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8776_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:05 | 2024-01-04 14:33 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.8311 | 0 | 418.1483 | 906.9794
3503483 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29333_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:06 | 2024-01-04 16:40 | 2.5717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628
3503484 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4358_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:06 | 2024-01-04 16:11 | 2.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3614
3503496 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:25 | 2024-01-04 16:18 | 1.8872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.2308 | 0 | 0 | 0 | 67.0979 | 0 | 0 | 70.3287
3503498 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:29 | 2024-01-04 16:11 | 1.7044 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 1 | 0 | 189.038 | 0 | 0 | 0 | 1366.5353 | 0 | 7.465 | 1563.0383
3503499 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:30 | 2024-01-04 23:56 | 9.4314 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 407.8487 | 0 | 0 | 0 | 510.8216 | 0 | 0 | 918.6704
3503508 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25539_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:41 | 2024-01-04 23:43 | 9.0267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4843 | 0 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7379
3503511 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1078_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 12:29 | 2024-01-04 17:12 | 4.7186 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194.4375 | 0 | 0 | 0 | 15.0311 | 0 | 0 | 209.4686
3503526 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28408_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:58 | 2024-01-04 21:37 | 6.6464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8391 | 0 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 11.211
3503528 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:00 | 2024-01-04 19:33 | 4.5458 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2661
3503539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27106_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:18 | 2024-01-04 15:59 | 0.68528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0.078078 | 0 | 0 | 0 | 248.4873 | 0 | 96.7473 | 345.3127
3503540 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:19 | 2024-01-04 15:22 | 0.056667 | 25 | 3985 | 4 | 55 | 23 | 1814 | 18 | 3 | 3.0199 | 70.2882 | 0.6738 | 1.0214 | 32.0156 | 96.9716 | 194.6666 | 9.0115 | 407.6686
3503540 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:19 | 2024-01-04 15:56 | 0.62056 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.4421 | 0.11673 | 0 | 5.7101 | 6.0694 | 0 | 0 | 21.3383
3503541 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH06 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:19 | 2024-01-04 15:35 | 0.2675 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.5514 | 0 | 0 | 35.8227 | 8.4281 | 0 | 0 | 78.8022
3503553 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25895_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:24 | 2024-01-04 23:19 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0649 | 0 | 0 | 13.0649
3503561 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25969_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:32 | 2024-01-04 16:52 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8062 | 0 | 143.8062
3503564 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:41 | 2024-01-04 22:58 | 7.2756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7857 | 0 | 0 | 0 | 5.5252 | 0 | 0 | 20.3109
3503566 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 71105971_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:43 | 2024-01-04 19:09 | 3.4319 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.9536 | 0 | 0 | 0 | 40.7863 | 0 | 0 | 142.7399
3503571 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:42 | 2024-01-04 21:53 | 6.19 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 170.8172 | 0 | 0 | 0 | 345.4364 | 0 | 0 | 516.2536
3503572 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20820_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 14:48 | 2024-01-04 21:25 | 6.6139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1703
3503573 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:45 | 2024-01-04 17:50 | 2.0756 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 298.3349 | 0 | 0 | 251.1027 | 67.0976 | 0 | 0 | 616.5353
3503574 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9566_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:51 | 2024-01-04 16:59 | 1.1381 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 79.9793 | 0 | 0 | 0 | 53.5883 | 0 | 13.9714 | 147.539
3503576 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21306_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:53 | 2024-01-04 23:13 | 7.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4666 | 0 | 0 | 0.4666
3503604 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:22 | 2024-01-04 20:29 | 5.1247 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 431.9942 | 0 | 0 | 0 | 52.7294 | 0 | 0 | 484.7236
3503608 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3163_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 16:25 | 2024-01-04 19:03 | 2.6408 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.707 | 0 | 0 | 0 | 70.8057 | 0 | 0 | 218.5127
3503617 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8886_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:16 | 2024-01-04 18:41 | 3.4242 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216.6113 | 0 | 0 | 0 | 28.6092 | 0 | 0 | 245.2205
3503623 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 16:39 | 2024-01-05 01:53 | 9.2372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8255 | 0 | 0 | 0 | 286.3507 | 0 | 0 | 317.1763
3503625 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18262_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 16:39 | 2024-01-04 20:43 | 4.0592 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.2433 | 0 | 0 | 0 | 25.1574 | 0 | 0 | 130.4007
3503649 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25792_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 17:01 | 2024-01-05 02:29 | 9.4719 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 179.3206 | 0 | 0 | 0 | 26.7486 | 0 | 0 | 206.0691
3503653 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25132_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 17:11 | 2024-01-04 20:17 | 3.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 2.3417
3503665 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 17:31 | 2024-01-05 00:02 | 6.5217 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 169.8718 | 0 | 0 | 0 | 50.0356 | 0 | 0 | 219.9074
3503674 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21619_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 17:34 | 2024-01-04 17:56 | 0.36056 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.946 | 0 | 0 | 0 | 4.0266 | 0 | 0 | 30.9726
3503699 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:08 | 2024-01-04 21:06 | 2.9653 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.9445 | 0 | 0 | 0 | 8.1522 | 0 | 0 | 75.0966
3503720 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1509_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-04 20:05 | 1.7983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546
3503723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 17:56 | 2024-01-05 00:22 | 6.4342 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 870.6829 | 0 | 0 | 0 | 71.1745 | 0 | 0 | 941.8574
3503731 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11367_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:20 | 2024-01-04 18:40 | 0.33278 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 14.4819
3503737 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25351_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 16:51 | 2024-01-04 18:28 | 1.6239 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4242 | 0 | 0 | 0 | 10.7199 | 0 | 0 | 20.1441
3503742 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:24 | 2024-01-05 00:11 | 5.7842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.101
3503757 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29918_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:38 | 2024-01-04 22:47 | 4.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1064 | 0 | 0 | 10.1064
3503759 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2116_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 17:36 | 2024-01-04 20:56 | 3.3339 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 191.6666 | 0 | 0 | 0 | 77.7426 | 0 | 0 | 269.4092
3503765 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30508_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:36 | 2024-01-04 18:58 | 0.37361 | 0 | 344 | 0 | 4 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 38.2789 | 0 | 0.55527 | 8.6135 | 10.6305 | 11.9169 | 0 | 69.9951
3503771 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 468_0,4kVTR-2_D-13 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:49 | 2024-01-04 19:23 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9285 | 0 | 1.1911 | 5.1196
3503772 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22189_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 15:43 | 2024-01-05 00:48 | 9.0761 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6769
3503784 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1508_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:57 | 2024-01-04 20:24 | 1.4447 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 0 | 3.2369 | 0 | 0 | 46.164
3503803 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21847_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 19:12 | 2024-01-05 02:38 | 7.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.7389 | 0 | 1790.0548 | 2357.7937
3503807 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22639_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 19:08 | 2024-01-04 19:47 | 0.65833 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.2074 | 0 | 0 | 0 | 19.8573 | 0 | 0 | 101.0646
3503816 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:04 | 2024-01-05 01:31 | 7.4578 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 560.8781 | 0 | 0 | 0 | 198.5164 | 0 | 0 | 759.3945
3503826 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 19:28 | 2024-01-04 22:54 | 3.4325 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158.3195 | 0 | 0 | 0 | 92.0739 | 0 | 0 | 250.3934
3503843 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2345_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 19:42 | 2024-01-04 21:14 | 1.5322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27731 | 0 | 0 | 0 | 0.88274 | 0 | 0 | 1.1601
3503847 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31534_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 19:44 | 2024-01-05 05:30 | 9.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2435 | 0 | 0 | 20.2435
3503857 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:02 | 2024-01-05 00:37 | 6.5908 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 348.8544 | 0 | 0 | 0 | 69.6563 | 0 | 0 | 418.5107
3503883 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21391_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:26 | 2024-01-04 20:55 | 0.475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99165 | 0 | 0 | 0 | 0.61371 | 0 | 0 | 1.6054
3503897 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3334_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:37 | 2024-01-05 06:09 | 9.5297 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 237.7356 | 0 | 0 | 0 | 103.1231 | 0 | 0 | 340.8588
3503906 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:37 | 2024-01-05 05:43 | 9.0925 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 336.4525 | 0 | 0 | 0 | 19.3085 | 0 | 0 | 355.7609
3503932 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26040_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:55 | 2024-01-05 01:48 | 4.8872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4966
3503933 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:55 | 2024-01-04 23:50 | 2.9189 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.7519 | 0 | 0 | 0 | 42.243 | 0 | 0 | 134.9948
3503935 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21952_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:51 | 2024-01-05 05:54 | 9.0547 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 424.4276 | 0 | 0 | 0 | 421.6405 | 0 | 0 | 846.0681
3503976 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21416_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 21:21 | 2024-01-05 03:39 | 6.3067 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.915 | 0 | 0 | 0 | 2.6372 | 0 | 0 | 28.5522
3503988 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 18:28 | 2024-01-05 00:16 | 5.805 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1859.2188 | 0 | 0 | 0 | 404.8802 | 0 | 0 | 2264.0991
3504025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 21:49 | 2024-01-04 22:08 | 0.31472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11566
3504055 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:08 | 2024-01-05 01:27 | 5.3164 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 198.144 | 0 | 0 | 0 | 28.2215 | 0 | 0 | 226.3655
3504078 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 22:14 | 2024-01-05 01:41 | 3.4481 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 58.6376 | 0 | 0 | 0 | 23.1409 | 0 | 1.3086 | 83.0871
3504093 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 22:30 | 2024-01-05 02:31 | 4.0228 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.0446 | 0 | 0 | 0 | 52.9265 | 0 | 0 | 127.9711
3504109 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29583_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 22:42 | 2024-01-05 00:51 | 2.1531 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.0556 | 0 | 0 | 0 | 8.5008 | 0 | 0 | 101.5565
3504120 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 22:48 | 2024-01-05 00:02 | 1.2319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91084
3504142 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 6810601_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:59 | 2024-01-05 06:13 | 9.2369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 4.6733
3504176 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22738_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 23:14 | 2024-01-05 00:58 | 1.7389 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.8457 | 0 | 0 | 0 | 11.5458 | 0 | 0 | 103.3915
3504211 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-04 23:41 | 2024-01-05 00:13 | 0.53472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5099 | 0 | 0 | 0 | 2.1921 | 0 | 0 | 6.702
3504225 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3876_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 20:44 | 2024-01-05 01:44 | 5.0036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9562 | 0 | 0 | 0 | 0.080071 | 0 | 0 | 15.0363
3504227 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26191_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 23:53 | 2024-01-05 09:03 | 9.1644 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.1237 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 120.8145
3504230 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11417_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-04 23:54 | 2024-01-05 02:13 | 2.3231 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 315.5058 | 0 | 0 | 0 | 158.6872 | 0 | 0 | 474.193
3504235 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 23:58 | 2024-01-05 03:24 | 3.4406 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.5926 | 0 | 0 | 0 | 100.4129 | 0 | 0 | 199.0055
3504237 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2027_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 22:41 | 2024-01-05 00:17 | 1.6033 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 179.8412 | 0 | 0 | 0 | 70.4807 | 0 | 0 | 250.3219
3504244 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29656_34.5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 00:06 | 2024-01-05 00:07 | 0.016389 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 6.6175 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0.26033 | 8.4138
3504248 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25351_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 00:12 | 2024-01-05 06:07 | 5.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3521
3504249 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4399_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 00:12 | 2024-01-05 09:10 | 8.9697 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 192.0765 | 0 | 0 | 0 | 124.4458 | 0 | 0 | 316.5222
3504251 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28191_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 00:18 | 2024-01-05 01:47 | 1.475 | 0 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 3 | 0 | 570.1405 | 0 | 0 | 0 | 114.9241 | 0 | 14.7304 | 699.7951
3504253 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31881_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 00:31 | 2024-01-05 03:48 | 3.28 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.3302 | 0 | 0 | 0 | 5.6385 | 0 | 0 | 240.9687
3504255 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31487_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 00:32 | 2024-01-05 01:28 | 0.93472 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6094
3504257 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31447_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 00:32 | 2024-01-05 03:52 | 3.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.35393 | 0 | 0 | 0 | 31.1223 | 0 | 1125.4042 | 1156.8804
3504279 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 546_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 01:02 | 2024-01-05 01:49 | 0.76917 | 0 | 4735 | 0 | 0 | 10 | 839 | 0 | 0 | 0 | 715.7011 | 0 | 0 | 422.1381 | 408.0248 | 0 | 0 | 1545.864
3504282 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3039_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-04 23:13 | 2024-01-05 02:09 | 2.9367 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.2705 | 0 | 0 | 0 | 53.4143 | 0 | 0 | 109.6848
3504290 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 01:11 | 2024-01-05 05:45 | 4.56 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.2969 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 99.7102
3504295 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 42038_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 01:19 | 2024-01-05 02:53 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8177 | 0 | 0 | 93.8177
3504298 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 01:38 | 2024-01-05 03:10 | 1.525 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.8636 | 0 | 0 | 0 | 21.7028 | 0 | 0 | 51.5663
3504301 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 99279_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 01:52 | 2024-01-05 01:53 | 0.014722 | 0 | 457 | 0 | 0 | 5 | 183 | 2 | 7 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 7.214 | 1.9557 | 8.4251 | 5.7436 | 24.5978
3504303 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29875_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 01:55 | 2024-01-05 01:56 | 0.016944 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 5.2791 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.054023 | 6.3564
3504305 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 02:02 | 2024-01-05 02:47 | 0.75361 | 1 | 101 | 0 | 9 | 4 | 122 | 1 | 0 | 0.60118 | 13.8013 | 0 | 0.53749 | 9.69 | 20.4072 | 12.6894 | 0 | 57.7266
3504308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 02:09 | 2024-01-05 02:11 | 0.0275 | 0 | 13865 | 0 | 0 | 2 | 1388 | 0 | 7 | 0 | 59.716 | 0 | 0 | 1.8864 | 18.825 | 0 | 0.70234 | 81.1297
3504322 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28321_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 02:17 | 2024-01-05 02:18 | 0.015556 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | 0.53967 | 0 | 0 | 3.7473
3504325 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2027_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 02:31 | 2024-01-05 03:28 | 0.94306 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.156 | 0 | 0 | 0 | 6.7012 | 0 | 0 | 34.8572
3504328 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1535_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 02:41 | 2024-01-05 02:41 | 0.0019444 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0.046287 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0 | 0.037058 | 0.57444
3504332 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 03:06 | 2024-01-05 12:46 | 9.6747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2334 | 0 | 0 | 0 | 346.5125 | 0 | 0 | 369.7459
3504335 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG/OG Transformatörü | 31487_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 03:13 | 2024-01-05 03:56 | 0.71972 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2627
3504336 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27340_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 03:15 | 2024-01-05 03:59 | 0.74222 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140.3512 | 0 | 0 | 0 | 17.7453 | 0 | 0 | 158.0964
3504342 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22656_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 04:07 | 2024-01-05 04:48 | 0.67639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3797 | 0 | 0 | 0 | 6.0476 | 0 | 0 | 34.4273
3504350 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 04:50 | 2024-01-05 13:00 | 8.1625 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 190.8423 | 0 | 0 | 0 | 213.6354 | 0 | 0 | 404.4776
3504351 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:08 | 2024-01-05 10:01 | 4.8894 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 350.9235 | 0 | 0 | 0 | 131.664 | 0 | 0 | 482.5875
3504356 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4390_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:27 | 2024-01-05 05:29 | 0.029444 | 1 | 1503 | 0 | 21 | 14 | 367 | 3 | 0 | 0.11445 | 10.341 | 0 | 0.29375 | 9.4147 | 5.5007 | 17.5067 | 0 | 43.1713
3504359 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:27 | 2024-01-05 05:45 | 0.28861 | 0 | 3106 | 0 | 3 | 4 | 289 | 1 | 1 | 0 | 346.3509 | 0 | 0.55179 | 17.3295 | 84.7204 | 8.3456 | 1.0826 | 458.3809
3504359 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:27 | 2024-01-05 06:00 | 0.53944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | 0 | 0.47329 | 0 | 0 | 7.0358
3504372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111013_34,5kVH21 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:28 | 2024-01-05 06:48 | 1.3219 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 992.6119 | 0 | 0 | 0 | 409.8649 | 0 | 0 | 1402.4768
3504374 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4351_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:28 | 2024-01-05 05:31 | 0.051944 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 1 | 601 | 0 | 1 | 0 | 111.2371 | 0 | 0 | 0.33365 | 47.9038 | 0 | 1.1253 | 160.6
3504401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 04:46 | 2024-01-05 14:15 | 9.4856 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268.5245 | 0 | 0 | 0 | 29.3812 | 0 | 0 | 297.9057
3504408 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21952_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 05:58 | 2024-01-05 08:56 | 2.9717 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 160.2784 | 0 | 0 | 0 | 178.6243 | 0 | 0 | 338.9027
3504412 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4351_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:04 | 2024-01-05 06:10 | 0.10417 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 1 | 601 | 0 | 1 | 0 | 259.5661 | 0 | 0 | 0.29836 | 108.9817 | 0 | 1.3145 | 370.1607
3504418 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:05 | 2024-01-05 06:13 | 0.13333 | 2 | 4661 | 0 | 24 | 26 | 661 | 5 | 1 | 0.77928 | 248.0018 | 0 | 2.004 | 87.262 | 72.228 | 32.5014 | 0.57963 | 443.3561
3504424 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:25 | 2024-01-05 14:09 | 7.735 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 337.1583 | 0 | 0 | 0 | 43.4898 | 0 | 0 | 380.6481
3504425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11353_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:26 | 2024-01-05 15:29 | 9.0539 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172.8126 | 0 | 0 | 0 | 6.7475 | 0 | 0 | 179.5601
3504433 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2352_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:47 | 2024-01-05 07:02 | 0.255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57166 | 0 | 0 | 0 | 0.094174 | 0 | 0 | 0.66583
3504441 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9122_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:49 | 2024-01-05 13:29 | 6.6611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.5802 | 0 | 0 | 0 | 457.7194 | 0 | 0 | 520.2996
3504443 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 6810601_0,4kV_M-0_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:15 | 2024-01-05 09:18 | 2.0564 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6764 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 19.6834
3504444 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3334_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:20 | 2024-01-05 09:48 | 2.4742 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.334 | 0 | 0 | 0 | 69.2772 | 0 | 0 | 154.6113
3504445 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4257_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:22 | 2024-01-05 17:12 | 9.825 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 391.5566 | 0 | 0 | 0 | 295.1866 | 0 | 0 | 686.7432
3504446 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2091_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:23 | 2024-01-05 12:20 | 4.9558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.9673 | 0 | 0 | 0 | 228.1272 | 0 | 0 | 234.0945
3504453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 06:33 | 2024-01-05 12:21 | 5.7972 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 279.8099 | 0 | 0 | 0 | 103.7142 | 0 | 0 | 383.5241
3504459 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31546_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 04:20 | 2024-01-05 11:20 | 7.0008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 54.8605 | 0 | 0 | 0 | 2726.9592 | 0 | 3218.9769 | 6000.7966
3504464 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24001_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:53 | 2024-01-05 17:39 | 9.7719 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.5983 | 0 | 0 | 0 | 101.7003 | 0 | 0 | 240.2987
3504472 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:06 | 2024-01-05 17:38 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9939 | 0 | 0 | 137.9939
3504480 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5069_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:36 | 2024-01-05 16:22 | 7.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7767 | 0 | 0 | 58.7767
3504484 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:45 | 2024-01-05 11:16 | 2.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.0908 | 0 | 0 | 0 | 137.0494 | 0 | 0 | 151.1402
3504489 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3496_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:51 | 2024-01-05 18:25 | 9.5722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 258.8391 | 0 | 0 | 0 | 17.0009 | 0 | 0 | 275.8401
3504490 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31465_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:11 | 2024-01-05 11:21 | 3.1644 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 28.7557 | 0 | 0 | 0 | 1933.2869 | 0 | 1783.3073 | 3745.3498
3504495 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:28 | 2024-01-05 10:31 | 3.0439 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.8146 | 0.84278 | 0 | 31.5051 | 30.6574 | 0 | 0 | 109.8198
3504503 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:07 | 2024-01-05 09:09 | 0.030556 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 7956 | 0 | 2 | 0 | 25.1811 | 0 | 0 | 0 | 221.1912 | 0 | 0.99084 | 247.3631
3504514 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25782_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:09 | 2024-01-05 18:13 | 9.0603 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 668.8902 | 0 | 0 | 0 | 248.0047 | 0 | 21.0162 | 937.9111
3504516 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22435_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:14 | 2024-01-05 18:53 | 9.6561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8769 | 0 | 0 | 0 | 8.2926 | 0 | 0 | 21.1695
3504517 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25780_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:17 | 2024-01-05 18:11 | 8.9019 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.8732 | 0 | 0 | 0 | 64.7023 | 0 | 0 | 139.5755
3504518 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20300_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:20 | 2024-01-05 09:42 | 0.3675 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.7644 | 0 | 0.12163 | 0 | 22.8413 | 0 | 0 | 29.7274
3504522 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:23 | 2024-01-05 18:12 | 8.8117 | 5 | 312 | 0 | 16 | 1 | 125 | 0 | 0 | 42.3574 | 916.7484 | 0 | 26.4762 | 0.12649 | 732.8426 | 0 | 0 | 1718.5511
3504523 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31494_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:24 | 2024-01-05 11:00 | 1.5886 | 0 | 436 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 209.9021 | 0 | 0 | 29.4291 | 187.4035 | 123.3945 | 694.8302 | 1244.9594
3504525 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:24 | 2024-01-05 13:00 | 3.5944 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2.3131 | 11.4446 | 0 | 0 | 1516.8593 | 38.932 | 3230.7598 | 0 | 4800.3087
3504526 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25861_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:24 | 2024-01-05 12:32 | 3.1264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9138 | 0 | 0 | 0 | 9.3596 | 0 | 0 | 18.2734
3504527 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4399_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:25 | 2024-01-05 14:51 | 5.4372 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 162.4485 | 0 | 0 | 0 | 144.4814 | 0 | 0 | 306.9299
3504530 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:28 | 2024-01-05 11:45 | 2.2767 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.2274 | 0 | 0 | 0 | 28.0281 | 0 | 0 | 58.2555
3504534 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:35 | 2024-01-05 18:48 | 9.2233 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 205.868 | 0 | 0 | 0 | 191.0711 | 0 | 0 | 396.939
3504538 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 09:31 | 2024-01-05 14:59 | 5.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9703 | 0 | 306.7782 | 963.7485
3504540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22987_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:43 | 2024-01-05 09:57 | 0.23611 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | 0 | 44.8858
3504548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27859_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:45 | 2024-01-05 13:39 | 3.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.167 | 0 | 1778.4253 | 2343.5924
3504551 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18022_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:43 | 2024-01-05 10:06 | 0.37833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7.8703 | 0 | 0 | 0 | 140.2797 | 0 | 0 | 148.15
3504559 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12536_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:55 | 2024-01-05 11:48 | 1.8889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.4898 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0 | 40.6787
3504562 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28523_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 09:59 | 2024-01-05 14:45 | 4.7633 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 274.6009 | 0 | 0 | 0 | 1154.8582 | 0 | 0 | 1429.4591
3504563 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 10:02 | 2024-01-05 11:20 | 1.2939 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 29.8934 | 0 | 0 | 0 | 68.0549 | 0 | 69.1943 | 167.1426
3504564 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:02 | 2024-01-05 18:07 | 8.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1118 | 0 | 0 | 3.1118
3504565 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:03 | 2024-01-05 11:38 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35767
3504571 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18502_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:12 | 2024-01-05 16:45 | 6.5428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9099
3504572 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2839_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 07:25 | 2024-01-05 11:22 | 3.9503 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.0412 | 0 | 0 | 0 | 8.6517 | 0 | 0 | 89.6929
3504573 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11874_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:13 | 2024-01-05 11:51 | 1.6294 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 1 | 249 | 1 | 7 | 0 | 694.4605 | 0 | 0 | 504.1374 | 1715.5812 | 107.2144 | 571.6651 | 3593.0586
3504574 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29325_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:15 | 2024-01-05 10:37 | 0.36389 | 0 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 189.3841 | 0 | 0 | 0 | 48.2965 | 0 | 0 | 237.6806
3504575 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 61_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:15 | 2024-01-05 10:59 | 0.72556 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.0924 | 0 | 0 | 0 | 15.9176 | 0 | 0 | 44.0099
3504579 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:22 | 2024-01-05 20:05 | 9.7225 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 827.3557 | 0 | 0 | 0 | 313.2353 | 0 | 0 | 1140.591
3504582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20959_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 10:22 | 2024-01-05 13:48 | 3.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7493 | 0 | 1087.4747 | 1468.2239
3504583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 27469_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:22 | 2024-01-05 13:40 | 3.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.1955 | 0 | 250.6511 | 755.8466
3504584 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 683_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 10:23 | 2024-01-05 13:19 | 2.9306 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 520.5424 | 0 | 0 | 0 | 53.9935 | 0 | 0 | 574.5358
3504588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4792_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:28 | 2024-01-05 19:38 | 9.1664 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6059
3504595 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21463_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 10:33 | 2024-01-05 11:37 | 1.0628 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2389 | 0 | 0 | 0 | 8.9852 | 0 | 0 | 31.2241
3504599 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 12650_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 10:36 | 2024-01-05 17:18 | 6.7075 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195.1495 | 0 | 0 | 0 | 54.5875 | 0 | 0 | 249.737
3504602 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:43 | 2024-01-05 11:27 | 0.73611 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6201 | 0.18272 | 0 | 7.7618 | 7.8021 | 0 | 0 | 27.3667
3504607 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3029_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 10:54 | 2024-01-05 11:16 | 0.36944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 0 | 0.72129 | 0 | 0 | 5.113
3504614 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:59 | 2024-01-05 19:28 | 8.4753 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 557.5284 | 0 | 0 | 0 | 80.6303 | 0 | 0 | 638.1587
3504618 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8422_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 11:03 | 2024-01-05 12:10 | 1.1097 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0488 | 0 | 0 | 0 | 6.2503 | 0 | 0 | 30.299
3504620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21551_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:06 | 2024-01-05 14:28 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9649 | 0 | 353.3982 | 501.363
3504624 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:45 | 2024-01-05 17:50 | 9.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1044 | 0 | 0 | 21.1044
3504625 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28902_0,4kVTR-1_DTR | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:16 | 2024-01-03 23:16 | 1.9939 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155.8574 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 159.7725
3504626 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28808_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-03 21:16 | 2024-01-03 21:23 | 0.11667 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 67.982 | 0 | 0 | 0 | 12.1292 | 0 | 0 | 80.1112
3504635 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:38 | 2024-01-06 00:05 | 9.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8621 | 0 | 0 | 0 | 93.8292 | 0 | 0 | 98.6914
3504639 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9327_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:29 | 2024-01-05 14:09 | 2.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75285
3504644 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:36 | 2024-01-05 14:08 | 2.5311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6439
3504645 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23510_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 11:37 | 2024-01-05 17:58 | 6.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7858 | 13.8449 | 0 | 0 | 158.6307
3504647 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18579_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 11:38 | 2024-01-05 14:31 | 2.8842 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 233.0103 | 0 | 0 | 0 | 43.3102 | 0 | 0 | 276.3206
3504653 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 08:19 | 2024-01-05 17:36 | 9.2792 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 300.2681 | 0 | 0 | 0 | 5.8147 | 0 | 0 | 306.0828
3504656 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25056_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:48 | 2024-01-05 11:49 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54391 | 0.42386 | 4.7533 | 0 | 5.721
3504658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:49 | 2024-01-05 14:25 | 2.6003 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 152.1547 | 0 | 0 | 0 | 11.1005 | 0 | 0 | 163.2552
3504659 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 684_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 11:51 | 2024-01-05 12:21 | 0.50278 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17.5422 | 0 | 0 | 0 | 8.8849 | 0 | 1.7776 | 28.2047
3504660 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20693_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 11:53 | 2024-01-05 17:11 | 5.3031 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 242.121 | 0 | 0 | 0 | 114.1833 | 0 | 0 | 356.3043
3504665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22866_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:52 | 2024-01-05 12:48 | 0.92972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75647 | 0 | 0 | 151.338 | 2.3672 | 190.4532 | 0 | 344.9149
3504673 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 10:18 | 2024-01-05 18:54 | 8.6033 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3156 | 0 | 0 | 0 | 65.0456 | 0 | 0 | 89.3612
3504677 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3351_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:17 | 2024-01-05 12:57 | 0.65972 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 121.5713 | 0 | 0 | 0 | 139.4107 | 0 | 0 | 260.982
3504702 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21847_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:46 | 2024-01-05 12:57 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9699 | 0 | 65.8324 | 82.8023
3504704 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26000_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:48 | 2024-01-05 12:57 | 0.15056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.46481 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 2.2238
3504706 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:45 | 2024-01-05 22:32 | 9.7806 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 561.4497 | 0 | 0 | 0 | 151.6196 | 0 | 0 | 713.0693
3504708 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25159_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:51 | 2024-01-05 22:39 | 9.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9047
3504710 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31198_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:54 | 2024-01-05 13:43 | 0.81611 | 0 | 709 | 0 | 0 | 3 | 178 | 3 | 23 | 0 | 173.2257 | 0 | 0 | 81.3451 | 1205.2557 | 808.4625 | 1204.3595 | 3472.6485
3504712 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29312_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:57 | 2024-01-05 14:04 | 1.1081 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 216.7115 | 0 | 0 | 0 | 188.3416 | 0 | 0 | 405.0531
3504714 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-06 16:26 | 27.4386 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2963.2262 | 0 | 0 | 0 | 388.5096 | 0 | 0 | 3351.7358
3504720 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8708_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 13:05 | 2024-01-05 13:26 | 0.34611 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4026 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 23.2026
3504731 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:22 | 2024-01-05 19:28 | 6.105 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 174.3877 | 0 | 0 | 0 | 179.0303 | 0 | 0 | 353.418
3504736 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31181_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:20 | 2024-01-05 20:51 | 8.5114 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.7706 | 0 | 0 | 0 | 154.5238 | 0 | 0 | 271.2944
3504742 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:36 | 2024-01-05 17:55 | 4.315 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 222.3667 | 0 | 0 | 0 | 75.6836 | 0 | 0 | 298.0503
3504747 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9046_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:48 | 2024-01-05 14:44 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8285 | 0 | 0 | 8.8285
3504751 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31884_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 13:43 | 2024-01-05 14:30 | 0.79 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 199.0165 | 0 | 0 | 0 | 134.0631 | 0 | 0 | 333.0797
3504752 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:23 | 2024-01-05 16:31 | 3.1336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3798
3504760 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11605_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:09 | 2024-01-05 21:51 | 7.7022 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 763.3031 | 0 | 0 | 0 | 51.2298 | 0 | 0 | 814.5329
3504762 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12432_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:12 | 2024-01-05 19:54 | 5.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799
3504767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:28 | 2024-01-05 23:17 | 8.8189 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 294.3017 | 0 | 0 | 0 | 23.6275 | 0 | 0 | 317.9292
3504776 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:29 | 2024-01-05 16:26 | 1.9514 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 0 | 0 | 2.7251 | 0 | 0 | 10.1713
3504779 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:31 | 2024-01-05 16:01 | 1.4892 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 950.1361 | 0 | 0 | 0 | 148.2855 | 0 | 0 | 1098.4216
3504779 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2029_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:31 | 2024-01-05 16:39 | 2.1194 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 308.406 | 0 | 0 | 0 | 305.4202 | 0 | 0 | 613.8262
3504779 | 3 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2338_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:31 | 2024-01-05 23:08 | 8.6042 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 559.9329 | 0 | 0 | 1262.7117 | 522.2084 | 0 | 0 | 2344.8529
3504786 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:27 | 2024-01-05 16:45 | 3.2969 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 214.9776 | 0 | 0 | 0 | 77.1496 | 0 | 0 | 292.1272
3504787 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21262_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 14:37 | 2024-01-05 14:52 | 0.25 | 0 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 132.544 | 0 | 0 | 0 | 56.4389 | 0 | 1.2789 | 190.2618
3504788 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2091_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:39 | 2024-01-05 19:43 | 5.0697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.6203 | 0 | 0 | 0 | 160.169 | 0 | 0 | 167.7893
3504796 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21046_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:45 | 2024-01-07 10:50 | 44.09 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1701.8528 | 0 | 0 | 0 | 1665.4724 | 0 | 0 | 3367.3252
3504798 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 14:47 | 2024-01-05 15:22 | 0.59083 | 0 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 8 | 0 | 256.7275 | 0 | 0 | 0 | 182.8063 | 0 | 60.2677 | 499.8015
3504799 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:46 | 2024-01-05 16:19 | 3.5494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5401 | 0 | 0 | 0 | 1.1963 | 0 | 0 | 8.7364
3504830 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11353_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-05 19:09 | 3.6506 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.4972 | 0 | 0 | 0 | 3.4289 | 0 | 0 | 86.9262
3504831 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3954_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:31 | 2024-01-05 22:37 | 7.0972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0903 | 0 | 0 | 0 | 17.5424 | 0 | 0 | 24.6327
3504836 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11936_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:36 | 2024-01-05 16:33 | 0.94889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8019
3504837 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4472_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:36 | 2024-01-05 18:50 | 3.2275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873
3504838 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:38 | 2024-01-05 18:36 | 2.965 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 152.9789 | 0 | 0 | 0 | 323.4654 | 0 | 0 | 476.4443
3504843 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31018_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:46 | 2024-01-05 15:55 | 0.14806 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 57.9342 | 0 | 0 | 0 | 54.3929 | 0 | 11.3095 | 123.6366
3504848 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18328_0,4kVTR-2_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 14:40 | 2024-01-05 20:13 | 5.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.29161 | 0 | 0 | 0 | 130.8019 | 0 | 36.2326 | 167.3261
3504849 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:55 | 2024-01-06 01:04 | 9.1542 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 577.1739 | 0 | 0 | 0 | 255.3889 | 0 | 0 | 832.5628
3504858 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31018_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 15:55 | 2024-01-05 17:43 | 1.7942 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 170.7192 | 0 | 0 | 0 | 46.6955 | 0 | 0 | 217.4147
3504861 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:36 | 2024-01-05 22:18 | 9.6933 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 915.8829 | 0 | 0 | 0 | 1136.6273 | 0 | 0 | 2052.5102
3504868 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 16:17 | 2024-01-05 19:42 | 3.4128 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 62.251 | 0 | 4.1781 | 0 | 31.1673 | 0 | 0 | 97.5964
3504869 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 13:05 | 2024-01-05 22:28 | 9.3828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 236.2699 | 0 | 0 | 238.296
3504876 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 16:25 | 2024-01-05 21:55 | 5.5053 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3592 | 0 | 0 | 0 | 188.0613 | 0 | 0 | 210.4206
3504877 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31082_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 16:25 | 2024-01-05 16:26 | 0.016389 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 3.0367 | 0 | 0 | 0 | 3.3974 | 0 | 3.7168 | 10.1509
3504878 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29832_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 16:27 | 2024-01-05 17:34 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7852 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 3.0064
3504912 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28040_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:05 | 2024-01-05 21:27 | 4.3744 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 235.6355 | 0 | 0 | 0 | 15.5619 | 0 | 0 | 251.1974
3504927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21281_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:18 | 2024-01-05 18:45 | 1.4533 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 409.3255 | 0 | 0 | 0 | 95.9093 | 0 | 0 | 505.2348
3504928 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:30 | 2024-01-05 21:21 | 9.8447 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 483.9338 | 0 | 0 | 0 | 32.2109 | 0 | 0 | 516.1447
3504935 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3876_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 11:08 | 2024-01-05 19:50 | 8.7042 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 269.8098 | 0 | 0 | 0 | 26.1231 | 0 | 209.9795 | 505.9123
3504946 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:37 | 2024-01-06 02:24 | 8.7853 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 244.0226 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 246.0745
3504947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4257_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:37 | 2024-01-06 02:58 | 9.3436 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 364.9765 | 0 | 0 | 0 | 156.7162 | 0 | 0 | 521.6927
3504951 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2703_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:39 | 2024-01-05 18:36 | 0.94389 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.9709 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 45.1198
3504954 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24001_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:18 | 2024-01-05 21:39 | 3.3489 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.7513 | 0 | 0 | 0 | 21.3478 | 0 | 0 | 75.0991
3504966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:54 | 2024-01-05 19:57 | 2.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 47.8558 | 0 | 0 | 49.0786
3504967 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 17:56 | 2024-01-05 20:08 | 2.1994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1475 | 0 | 0 | 0 | 3.3096 | 0 | 0 | 17.457
3504976 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31073_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:02 | 2024-01-05 20:34 | 2.54 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.9107 | 0 | 0 | 0 | 15.1757 | 0 | 0 | 100.0864
3505002 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24120_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 12:23 | 2024-01-05 20:11 | 7.7939 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 241.4919 | 0 | 0 | 0 | 14.0605 | 0 | 0 | 255.5523
3505011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21453_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:27 | 2024-01-06 01:30 | 7.0442 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1808
3505015 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22112_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:29 | 2024-01-05 19:10 | 0.68056 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.9735 | 0 | 0 | 0 | 55.5117 | 0 | 0 | 162.4852
3505016 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:30 | 2024-01-05 22:16 | 3.7606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6233 | 0 | 0 | 0 | 3.4393 | 0 | 0 | 14.0626
3505031 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:38 | 2024-01-06 00:33 | 5.9147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7789
3505034 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29862_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:42 | 2024-01-05 23:33 | 4.8489 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130.2724 | 0 | 0 | 0 | 41.3643 | 0 | 0 | 171.6367
3505035 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1728_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 16:42 | 2024-01-05 22:15 | 5.5467 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 233.5417 | 0 | 0 | 0 | 68.2805 | 0 | 0 | 301.8222
3505038 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:26 | 2024-01-05 19:03 | 0.625 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1305 | 0 | 0 | 0 | 3.4423 | 0 | 0 | 21.5729
3505042 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1061_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:47 | 2024-01-05 22:02 | 3.2406 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 5 | 0 | 723.2216 | 0 | 0 | 0 | 800.8211 | 0 | 68.6741 | 1592.7168
3505049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:49 | 2024-01-05 21:44 | 2.9194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3491 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 8.335
3505050 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23733_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:50 | 2024-01-05 18:54 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 1.3454 | 2.4044
3505058 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:56 | 2024-01-06 01:59 | 7.0561 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 190.6566 | 0 | 10.6569 | 0 | 48.0065 | 0 | 0 | 249.32
3505059 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29646_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:56 | 2024-01-05 23:38 | 4.7 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 108.6337 | 0 | 0 | 0 | 49.2253 | 0 | 253.5536 | 411.4127
3505091 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25248_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:27 | 2024-01-05 21:55 | 2.4617 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.7007 | 0 | 0 | 0 | 0.77416 | 0 | 0 | 33.4748
3505093 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 789_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:28 | 2024-01-06 04:23 | 8.9125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0526 | 0 | 0 | 0 | 8.3828 | 0 | 0 | 23.4355
3505095 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8526_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:29 | 2024-01-05 20:24 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 7.8777 | 21.4947
3505105 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:43 | 2024-01-05 20:26 | 0.70639 | 0 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1198.285 | 0 | 0 | 0 | 236.7368 | 0 | 0 | 1435.0218
3505112 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:49 | 2024-01-05 21:00 | 2.1897 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187.7092 | 0 | 0 | 0 | 58.6557 | 0 | 0 | 246.3648
3505121 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12514_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:54 | 2024-01-05 20:29 | 0.59111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7902
3505123 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 26735_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:54 | 2024-01-06 05:24 | 9.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6415
3505139 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1255_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:09 | 2024-01-06 01:28 | 5.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7723 | 0 | 0 | 26.7723
3505151 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:15 | 2024-01-05 20:25 | 0.15639 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.7428 | 0 | 0 | 0 | 14.6979 | 0 | 0 | 47.4407
3505152 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4792_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:16 | 2024-01-05 20:42 | 0.42833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0442
3505153 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:20 | 2024-01-06 02:00 | 5.6639 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 400.4288 | 0 | 0 | 0 | 89.4894 | 0 | 0 | 489.9182
3505155 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:55 | 2024-01-05 20:28 | 0.54222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.9711 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 17.5243
3505163 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20521_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:27 | 2024-01-06 05:30 | 9.0564 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 169.4577 | 0 | 0 | 0 | 68.6198 | 0 | 0 | 238.0775
3505185 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9345_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:53 | 2024-01-05 21:39 | 0.77306 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.733 | 0 | 0 | 0 | 4.8921 | 0 | 0 | 17.6252
3505187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:51 | 2024-01-06 00:31 | 3.6592 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.606 | 0 | 0 | 0 | 5.3482 | 0 | 0 | 182.9541
3505190 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26646_0,4kVTR-1_D-1 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 18:34 | 2024-01-06 03:51 | 9.2911 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.9195 | 0 | 0 | 0 | 71.9639 | 0 | 0 | 91.8835
3505196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21931_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:01 | 2024-01-05 21:59 | 0.97472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 301 | 17 | 69 | 0 | 26.0776 | 0 | 0 | 842.8836 | 948.0659 | 1852.6212 | 1711.9572 | 5381.6054
3505196 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 21107_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:01 | 2024-01-06 06:21 | 9.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.9566 | 0 | 545.9566
3505209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:05 | 2024-01-05 21:18 | 0.21028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0.029332 | 0 | 0 | 0.28398
3505214 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27447_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:08 | 2024-01-06 04:11 | 9.0453 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.2204 | 0 | 0 | 0 | 3.5172 | 0 | 0 | 63.7376
3505218 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27252_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:11 | 2024-01-05 22:18 | 1.1142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70242
3505227 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9034_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:26 | 2024-01-06 00:49 | 3.3783 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 104.0251 | 0 | 0 | 0 | 127.9139 | 0 | 0 | 231.939
3505228 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9083_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:27 | 2024-01-05 23:38 | 2.1872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8268
3505238 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3925_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:23 | 2024-01-06 02:43 | 7.3344 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 222.3453 | 0 | 0 | 0 | 331.7783 | 0 | 0 | 554.1235
3505240 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24286_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 19:43 | 2024-01-05 23:40 | 3.9428 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.0319 | 0 | 0 | 0 | 9.4441 | 0 | 0 | 51.476
3505255 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 22:22 | 2024-01-06 07:26 | 9.0589 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 716.0624 | 0 | 0 | 0 | 86.2304 | 0 | 0 | 802.2928
3505257 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:04 | 2024-01-11 20:47 | 35.7197 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4107.2809 | 0 | 0 | 0 | 606.9498 | 0 | 0 | 4714.2307
3505266 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:41 | 2024-01-06 06:27 | 9.7692 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98.2596 | 0 | 0 | 0 | 199.6235 | 0 | 0 | 297.8831
3505273 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1833_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 20:45 | 2024-01-06 00:03 | 3.3047 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7979
3505275 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 22:40 | 2024-01-06 07:40 | 8.9928 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 296.3671 | 0 | 0 | 0 | 183.2328 | 0 | 0 | 479.5999
3505277 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 22:42 | 2024-01-05 22:43 | 0.014167 | 0 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 8.7323 | 0 | 0 | 0 | 3.7393 | 0 | 0 | 12.4716
3505285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 22:49 | 2024-01-05 23:14 | 0.41333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 8.1218 | 0 | 0 | 0 | 33.5519 | 0 | 99.9782 | 141.6519
3505301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28458_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 23:07 | 2024-01-06 04:42 | 5.5836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1269
3505302 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 23:08 | 2024-01-06 00:25 | 1.2811 | 0 | 3254 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 815.0776 | 0 | 0 | 130.6989 | 349.7048 | 0 | 0 | 1295.4812
3505309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 23:15 | 2024-01-06 08:15 | 9.0064 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.7427 | 0 | 0 | 0 | 80.5258 | 0 | 0 | 107.2685
3505312 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20058_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 23:20 | 2024-01-06 01:15 | 1.9219 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9413 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0 | 0 | 45.0255
3505323 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2118_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-05 23:51 | 2024-01-05 23:52 | 0.019444 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 5 | 0 | 0.51369 | 0 | 0 | 0 | 6.3288 | 0 | 0.48117 | 7.3237
3505326 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11532_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 23:55 | 2024-01-06 03:17 | 3.3664 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1106.1325 | 0 | 0 | 0 | 116.0882 | 0 | 0 | 1222.2206
3505327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2306_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 23:55 | 2024-01-06 09:12 | 9.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 2.9915 | 0 | 0 | 0 | 1117.661 | 0 | 0 | 1120.6525
3505328 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11597_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-05 23:55 | 2024-01-06 02:00 | 2.0711 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 135.0588 | 0 | 0 | 0 | 422.6205 | 0 | 0 | 557.6793
3505330 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28256_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:02 | 2024-01-06 00:02 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 1.857
3505331 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 111008_34,5kVH18 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 00:08 | 2024-01-06 01:05 | 0.95417 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.1104 | 0 | 0 | 0 | 2.3894 | 0 | 0 | 128.4998
3505332 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3338_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:08 | 2024-01-06 00:09 | 0.014444 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.8716 | 0 | 0 | 0 | 2.9519 | 0 | 0 | 4.8235
3505335 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29315_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:13 | 2024-01-06 00:14 | 0.022222 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 1 | 0 | 11.0298 | 0 | 0 | 1.5453 | 4.4386 | 0 | 0.0042781 | 17.018
3505341 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20323_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 00:22 | 2024-01-06 00:56 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5711 | 86.0919 | 178.1937 | 432.8184 | 950.6752
3505341 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20362_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 00:22 | 2024-01-06 01:27 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1057 | 996.2012 | 58.7117 | 1145.0185
3505341 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20362_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 00:22 | 2024-01-06 01:51 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1736 | 0 | 181.1736
3505344 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:25 | 2024-01-06 00:26 | 0.0052778 | 0 | 3254 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 3.2948 | 0 | 0 | 0.52919 | 1.3851 | 0 | 0 | 5.209
3505359 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:42 | 2024-01-06 00:44 | 0.023333 | 0 | 6536 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 36.4902 | 0 | 0 | 11.1814 | 4.8515 | 0 | 0 | 52.5231
3505363 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31555_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:46 | 2024-01-06 00:47 | 0.014444 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 24 | 0 | 5.1622 | 0 | 0 | 0.65534 | 5.8399 | 0 | 4.8178 | 16.4752
3505372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21931_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:52 | 2024-01-06 03:32 | 2.68 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 301 | 17 | 71 | 0 | 75.7176 | 0 | 0 | 1870.0706 | 2247.0445 | 5172.4277 | 4379.0508 | 13744.3112
3505373 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 00:24 | 2024-01-06 09:06 | 8.7056 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 604.2653 | 0 | 0 | 0 | 80.3507 | 0 | 0 | 684.616
3505379 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9619_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:05 | 2024-01-06 01:06 | 0.022222 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 2 | 0 | 7.1247 | 0 | 0 | 0.14392 | 8.3162 | 0 | 2.3219 | 17.9067
3505393 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:12 | 2024-01-06 01:15 | 0.05 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3 | 46 | 2 | 13 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 4.1453 | 14.8142 | 1.3696 | 12.3801 | 35.6718
3505396 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20519_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:18 | 2024-01-06 11:00 | 9.6919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1556 | 0 | 0 | 0 | 34.4495 | 0 | 0 | 40.6051
3505399 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11536_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:23 | 2024-01-06 01:25 | 0.026111 | 0 | 6536 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 39.8754 | 0 | 0 | 12.4378 | 5.2625 | 0 | 0 | 57.5757
3505406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20995_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:29 | 2024-01-06 01:51 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4131 | 0 | 0 | 8.4131
3505411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 42315_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:39 | 2024-01-06 01:54 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0093 | 0 | 0 | 6.0093
3505412 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:39 | 2024-01-06 06:20 | 4.68 | 0 | 356 | 0 | 0 | 8 | 248 | 4 | 8 | 0 | 303.2555 | 0 | 0 | 1143.9345 | 3325.8267 | 982.6212 | 595.7214 | 6351.3593
3505413 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31760_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 01:40 | 2024-01-06 03:20 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3505420 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12293_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 02:00 | 2024-01-06 02:01 | 0.027222 | 0 | 13644 | 0 | 0 | 3 | 1246 | 0 | 4 | 0 | 58.5261 | 0 | 0 | 5.3323 | 19.4539 | 0 | 0.23821 | 83.5506
3505421 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 02:04 | 2024-01-06 02:06 | 0.021944 | 0 | 869 | 0 | 0 | 3 | 262 | 0 | 24 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 8.9709 | 0 | 11.4635 | 25.5763
3505422 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 02:11 | 2024-01-06 02:47 | 0.59722 | 0 | 806 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1 | 16 | 0 | 82.752 | 0 | 0 | 33.8716 | 136.7772 | 26.6627 | 332.1643 | 612.2279
3505424 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22658_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 02:17 | 2024-01-06 02:18 | 0.012778 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.7549 | 0 | 0 | 1.8856
3505428 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 02:36 | 2024-01-06 11:53 | 9.2878 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 233.7186 | 0 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 236.8215
3505434 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 43023_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 02:49 | 2024-01-06 04:13 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.4871 | 0 | 1236.4871
3505443 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 03:00 | 2024-01-06 05:04 | 2.0675 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101.6474 | 0 | 0 | 0 | 20.2085 | 0 | 0 | 121.8559
3505446 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 03:14 | 2024-01-06 03:45 | 0.51472 | 4 | 656 | 0 | 10 | 2 | 179 | 0 | 1 | 1.8823 | 50.7587 | 0 | 0.39419 | 75.9714 | 27.5293 | 0 | 0.89349 | 157.4294
3505451 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 03:41 | 2024-01-06 13:18 | 9.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.178 | 0 | 0 | 786.178
3505452 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4460_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 03:48 | 2024-01-06 04:46 | 0.96972 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 167.8752 | 0 | 0 | 0 | 10.064 | 54.2751 | 0 | 232.2142
3505461 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27447_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 04:41 | 2024-01-06 14:25 | 9.7375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.7173 | 0 | 0 | 0 | 7.5143 | 0 | 0 | 68.2316
3505463 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-2_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 05:11 | 2024-01-06 10:33 | 5.3697 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 247.1976 | 0 | 0 | 0 | 49.1076 | 0 | 0 | 296.3052
3505468 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 06:10 | 2024-01-06 12:19 | 6.1442 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0877 | 0 | 0 | 0 | 55.1729 | 0 | 0 | 96.2605
3505473 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 06:51 | 2024-01-06 14:48 | 7.9539 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.1096 | 0 | 0 | 0 | 32.8004 | 0 | 0 | 148.91
3505474 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 06:52 | 2024-01-06 16:03 | 9.1894 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 328.251 | 0 | 0 | 0 | 55.7484 | 0 | 0 | 383.9994
3505482 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:19 | 2024-01-06 16:58 | 9.6469 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 478.3415 | 0 | 0 | 0 | 138.542 | 0 | 0 | 616.8834
3505483 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:22 | 2024-01-06 14:36 | 7.2408 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 209.2494 | 0 | 0 | 0 | 306.4136 | 0 | 525.5792 | 1041.2421
3505485 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:27 | 2024-01-06 14:57 | 7.4989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2341
3505486 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:28 | 2024-01-06 12:22 | 4.9025 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.2835 | 0 | 0 | 0 | 62.2101 | 0 | 0 | 193.4937
3505487 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:34 | 2024-01-06 17:10 | 9.6011 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.1216 | 0 | 0 | 0 | 585.9758 | 0 | 0 | 668.0974
3505490 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:57 | 2024-01-06 16:30 | 8.5458 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 311.7228 | 0 | 0 | 0 | 312.5427 | 0 | 0 | 624.2654
3505491 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:01 | 2024-01-06 17:11 | 9.1667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 369.8208 | 0 | 0 | 0 | 215.4622 | 0 | 0 | 585.2831
3505493 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1865_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:05 | 2024-01-06 13:23 | 5.3028 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.8963 | 0 | 0 | 0 | 200.3753 | 0 | 0 | 273.2715
3505503 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2297_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:07 | 2024-01-06 17:32 | 9.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29706 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 0 | 0 | 9.8735
3505507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:12 | 2024-01-06 17:15 | 9.0564 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.4266 | 0 | 0 | 0 | 171.8798 | 0 | 0 | 269.3065
3505511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:16 | 2024-01-06 16:39 | 8.3789 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.0539 | 0 | 0 | 0 | 200.0721 | 0 | 0 | 273.126
3505515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:18 | 2024-01-06 18:05 | 9.7744 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 954.0688 | 0 | 0 | 0 | 15.5539 | 0 | 0 | 969.6227
3505516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 40039_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:19 | 2024-01-06 11:01 | 2.7025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7434 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 8.1985
3505518 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:50 | 2024-01-06 15:14 | 6.4025 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1730.4281 | 0 | 0 | 0 | 1186.5526 | 0 | 0 | 2916.9807
3505521 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18041_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 06:33 | 2024-01-06 15:20 | 8.7911 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 165.8285 | 0 | 0 | 0 | 185.757 | 0 | 0 | 351.5855
3505522 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:29 | 2024-01-06 17:44 | 9.2494 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 472.8911 | 0 | 0 | 0 | 40.0116 | 0 | 0 | 512.9027
3505524 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:41 | 2024-01-06 17:47 | 9.0994 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 530.1631 | 0 | 0 | 0 | 22.2822 | 0 | 0 | 552.4453
3505528 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25930_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:47 | 2024-01-06 10:55 | 2.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15828
3505531 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3030_0,4kVTR-2_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:14 | 2024-01-06 09:10 | 1.9331 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.8505 | 0 | 0 | 0 | 24.1527 | 0 | 0 | 84.0032
3505539 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:01 | 2024-01-06 09:02 | 0.018056 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 5 | 0 | 0.8827 | 0 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 0.64 | 19.581
3505540 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:02 | 2024-01-06 18:12 | 9.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.268 | 0 | 0 | 0 | 112.6281 | 0 | 0 | 168.8961
3505544 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:07 | 2024-01-06 13:08 | 4.0186 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 333.0531 | 0 | 0 | 0 | 70.2938 | 0 | 0 | 403.3469
3505545 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3954_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:08 | 2024-01-06 14:55 | 5.7914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4573 | 0 | 0 | 0 | 32.2888 | 0 | 0 | 39.7461
3505548 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22316_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:11 | 2024-01-06 18:18 | 9.1092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194
3505556 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3086_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:23 | 2024-01-06 18:10 | 8.7789 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8743
3505560 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29646_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:23 | 2024-01-06 13:22 | 3.9839 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88.306 | 0 | 0 | 0 | 148.6589 | 0 | 200.2785 | 437.2434
3505563 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 09:26 | 2024-01-06 17:38 | 8.2022 | 5 | 312 | 0 | 16 | 1 | 125 | 0 | 0 | 38.5101 | 825.8325 | 0 | 23.0556 | 0.084504 | 541.1394 | 0 | 0 | 1428.6221
3505572 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3659_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:36 | 2024-01-06 19:20 | 9.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6705 | 0 | 0 | 7.6705
3505574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 09:39 | 2024-01-06 15:25 | 5.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.7004 | 1474.1312 | 9602.5834 | 1498.3445 | 13537.7595
3505578 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20823_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:42 | 2024-01-06 18:44 | 9.0322 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7417
3505589 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:53 | 2024-01-06 19:03 | 9.1711 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256.1724 | 0 | 0 | 0 | 60.1803 | 0 | 0 | 316.3527
3505592 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28704_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 10:03 | 2024-01-06 10:57 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.8504 | 0 | 134.7517 | 701.602
3505595 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21797_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 10:11 | 2024-01-06 15:46 | 5.5867 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 405.3056 | 0 | 0 | 0 | 69.7227 | 0 | 0 | 475.0283
3505600 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26494_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:21 | 2024-01-06 10:25 | 0.056389 | 1 | 11321 | 1 | 38 | 12 | 1234 | 19 | 6 | 0.01268 | 96.5702 | 0.025295 | 0.52805 | 19.7202 | 44.8711 | 193.0408 | 3.5133 | 358.2815
3505602 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:23 | 2024-01-06 16:24 | 6.0089 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 358.5067 | 0 | 0 | 0 | 97.4052 | 0 | 0 | 455.9119
3505603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:24 | 2024-01-06 12:22 | 1.9744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9668 | 0 | 0 | 0 | 28.8852 | 0 | 0 | 35.852
3505605 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2306_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:15 | 2024-01-06 17:04 | 7.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 378.9426 | 0 | 0 | 385.713
3505614 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3190_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 10:29 | 2024-01-06 14:04 | 3.5853 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164.9187 | 0 | 0 | 0 | 6.6408 | 0 | 0 | 171.5595
3505615 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21688_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 10:30 | 2024-01-06 11:50 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0753 | 0 | 0 | 18.0753
3505618 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8507_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:35 | 2024-01-06 14:10 | 3.5758 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6857 | 0 | 0 | 0 | 403.3256 | 0 | 0 | 429.0113
3505625 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1537_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:44 | 2024-01-06 13:02 | 2.2928 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.2711 | 0 | 0 | 0 | 29.4354 | 0 | 0 | 138.7065
3505629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28681_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:43 | 2024-01-06 20:33 | 9.8294 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 480.4446 | 0 | 0 | 0 | 1094.7239 | 0 | 0 | 1575.1685
3505630 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 10:52 | 2024-01-06 16:43 | 5.8575 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 208.6744 | 0 | 0 | 0 | 99.81 | 0 | 0 | 308.4844
3505636 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3584_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:04 | 2024-01-06 20:05 | 9.0172 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 239.0577 | 0 | 0 | 0 | 217.7107 | 0 | 0 | 456.7684
3505640 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28072_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 11:12 | 2024-01-06 11:20 | 0.14611 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 27.2651 | 0 | 0 | 0 | 17.8514 | 0 | 3.7012 | 48.8177
3505641 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 08:07 | 2024-01-06 12:53 | 4.7619 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.2137 | 0 | 0 | 0 | 11.3841 | 0 | 0 | 59.5979
3505642 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28234_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:12 | 2024-01-06 13:58 | 2.7592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | 0 | 6.6985 | 0 | 229.6225 | 239.2205
3505643 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:16 | 2024-01-06 13:26 | 2.1567 | 0 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1811.4969 | 0 | 3.1634 | 0 | 411.093 | 0 | 0 | 2225.7533
3505654 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21147_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:53 | 2024-01-06 18:58 | 9.0897 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4838
3505655 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:23 | 2024-01-06 11:41 | 0.29194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015786
3505661 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 07:53 | 2024-01-06 17:15 | 9.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.89172 | 0 | 0 | 0 | 1214.6974 | 0 | 0 | 1215.5891
3505667 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31934_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:40 | 2024-01-06 20:15 | 8.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 2.3393 | 0 | 0 | 3.8568
3505668 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:40 | 2024-01-06 15:11 | 3.5092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6.6116 | 0 | 0 | 0 | 151.4871 | 0 | 18.1308 | 176.2296
3505673 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3434_0,4kVTR-1_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:05 | 2024-01-06 13:21 | 4.2653 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.125 | 0 | 0 | 0 | 72.1983 | 0 | 0 | 105.3233
3505680 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:58 | 2024-01-06 13:09 | 1.1892 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.8042 | 0 | 0 | 0 | 0.59109 | 0 | 0 | 36.3953
3505685 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 12:04 | 2024-01-06 13:31 | 1.445 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.6475 | 0 | 0 | 0 | 15.4476 | 0 | 0 | 73.0951
3505694 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24063_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 12:16 | 2024-01-06 17:15 | 4.9775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4285
3505695 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25576_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 12:17 | 2024-01-06 13:55 | 1.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066021
3505696 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 40951_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 12:20 | 2024-01-06 12:22 | 0.045556 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 10 | 302 | 9 | 27 | 0 | 22.1869 | 0 | 0 | 7.3203 | 34.2728 | 54.7281 | 58.8776 | 177.3857
3505702 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22570_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 12:41 | 2024-01-06 12:53 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7062 | 0 | 0 | 4.7062
3505706 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26592_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 12:47 | 2024-01-06 22:36 | 9.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7547
3505709 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 125_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 11:24 | 2024-01-06 13:25 | 2.0086 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.3992 | 0 | 0 | 0 | 5.2228 | 0 | 0 | 38.622
3505711 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8682_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 12:52 | 2024-01-06 13:33 | 0.67806 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132.4281 | 0 | 0 | 0 | 44.9291 | 0 | 0 | 177.3573
3505720 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 662_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:10 | 2024-01-06 20:28 | 7.2986 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.0279 | 0 | 0 | 0 | 16.8876 | 0 | 0 | 140.9155
3505728 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:17 | 2024-01-06 19:21 | 6.0664 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 181.2394 | 0 | 0 | 0 | 436.8801 | 0 | 0 | 618.1195
3505738 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:13 | 2024-01-06 14:14 | 1.0172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 0 | 589.397 | 0 | 0 | 591.2202
3505738 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2187_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:13 | 2024-01-06 14:50 | 1.6108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 7.6594 | 0 | 0 | 16.6182 | 1143.0865 | 0 | 0 | 1167.3641
3505740 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:24 | 2024-01-06 13:25 | 0.016389 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8.9025 | 0 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 10.9437
3505751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:30 | 2024-01-06 21:18 | 7.8036 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 903.5234 | 0 | 0 | 0 | 184.7188 | 0 | 0 | 1088.2422
3505755 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:15 | 2024-01-06 15:45 | 2.4886 | 0 | 163 | 0 | 0 | 16 | 190 | 24 | 61 | 0 | 94.9741 | 0 | 0 | 7033.7712 | 3843.3481 | 9776.5103 | 4848.612 | 25597.2156
3505755 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:15 | 2024-01-06 16:17 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.7012 | 0 | 118.2898 | 0 | 1134.991
3505761 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:30 | 2024-01-06 15:06 | 1.5958 | 0 | 2503 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1720.5268 | 0 | 2.2125 | 0 | 402.7911 | 0 | 0 | 2125.5304
3505772 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2290_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:47 | 2024-01-06 19:44 | 5.9544 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127.9563 | 0 | 0 | 0 | 129.0206 | 0 | 0 | 256.9769
3505803 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12150_34,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:15 | 2024-01-06 15:10 | 0.91889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 3 | 0 | 30.1453 | 0 | 0 | 0 | 525.0328 | 0 | 70.939 | 626.1171
3505803 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12155_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:15 | 2024-01-06 16:59 | 2.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 18.9465 | 0 | 0 | 0 | 158.8693 | 0 | 19.6407 | 197.4566
3505808 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 09:42 | 2024-01-06 18:50 | 9.1319 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.4756 | 0 | 0 | 0 | 38.1576 | 0 | 0 | 167.6331
3505812 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:27 | 2024-01-06 16:37 | 2.1603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543
3505829 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21755_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:40 | 2024-01-06 18:09 | 3.4897 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.069 | 0 | 0 | 0 | 6.646 | 0 | 0 | 46.715
3505835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20820_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:44 | 2024-01-06 18:46 | 4.0311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5573
3505843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20599_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:57 | 2024-01-06 18:11 | 3.2292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4168
3505852 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1898_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 15:06 | 2024-01-06 15:46 | 0.6625 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 19.7095 | 0 | 0 | 0 | 10.7858 | 0 | 2.1325 | 32.6278
3505858 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:14 | 2024-01-06 20:15 | 5.0164 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 184.6543 | 0 | 0 | 0 | 191.9227 | 0 | 143.3208 | 519.8978
3505859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4022_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 14:54 | 2024-01-06 17:37 | 2.7203 | 0 | 2503 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3026.2896 | 0 | 3.4876 | 0 | 655.7425 | 0 | 0 | 3685.5197
3505862 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28111_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:15 | 2024-01-06 21:06 | 5.8481 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 378.1641 | 0 | 0 | 0 | 59.5117 | 0 | 0 | 437.6758
3505867 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:24 | 2024-01-06 17:45 | 2.3578 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.239 | 0 | 0 | 0 | 28.5119 | 0 | 0 | 100.751
3505877 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29898_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:36 | 2024-01-06 18:51 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | 7.664
3505879 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:39 | 2024-01-06 22:10 | 6.5236 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.3562 | 0 | 0 | 0 | 153.708 | 0 | 0 | 245.0642
3505881 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:54 | 2024-01-06 15:50 | 1.9397 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1755 | 0 | 0 | 0 | 4.9573 | 0 | 0 | 49.1327
3505886 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9046_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:45 | 2024-01-06 19:42 | 3.9494 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 241.423 | 0 | 0 | 0 | 169.9899 | 0 | 0 | 411.4129
3505896 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 15:47 | 2024-01-06 16:20 | 0.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 6.7123 | 0 | 0 | 6.9542
3505910 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20534_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:14 | 2024-01-06 21:55 | 5.6819 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 215.7968 | 0 | 0 | 0 | 24.4221 | 0 | 0 | 240.219
3505913 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:18 | 2024-01-06 17:58 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4576 | 0 | 0 | 111.4576
3505920 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9675_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:28 | 2024-01-06 18:06 | 1.6286 | 0 | 2214 | 0 | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1427.4469 | 0 | 0.20161 | 0 | 543.9639 | 45.1932 | 0 | 2016.8056
3505920 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9595_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:28 | 2024-01-06 20:44 | 4.2533 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 914.9312 | 0 | 0.29337 | 0 | 156.8652 | 0 | 0 | 1072.0898
3505922 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2056_0,4kVTR-1_D-2 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:32 | 2024-01-06 21:30 | 4.9653 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.8019 | 0 | 0 | 0 | 361.3857 | 0 | 0 | 392.1876
3505935 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:40 | 2024-01-06 19:22 | 2.6953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0536 | 0 | 0 | 0 | 3.9785 | 0 | 0 | 11.0321
3505946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20945_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 13:51 | 2024-01-06 17:45 | 3.9044 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 184.1086
3505947 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31579_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:48 | 2024-01-06 18:40 | 1.8731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9736
3505952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21797_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:55 | 2024-01-06 17:25 | 0.4925 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 4.6661 | 0 | 0 | 49.3461
3505954 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2307_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:57 | 2024-01-06 18:57 | 1.9997 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.2054 | 0 | 0 | 0 | 37.2653 | 0 | 0 | 73.4707
3505955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:58 | 2024-01-06 23:11 | 6.2136 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 402.4353 | 0 | 0 | 0 | 69.0512 | 0 | 0 | 471.4866
3505972 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27398_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:15 | 2024-01-06 21:36 | 4.3514 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5957
3505989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:28 | 2024-01-07 02:11 | 8.7144 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.2097 | 0 | 0 | 0 | 155.3998 | 0 | 0 | 251.6095
3505992 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:28 | 2024-01-07 02:10 | 8.6928 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2563
3505993 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11968_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:29 | 2024-01-06 18:02 | 0.54139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 128.954 | 271.8433 | 43.9749 | 446.5567
3505994 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:55 | 2024-01-06 23:06 | 7.1861 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 280.0363 | 0 | 0 | 0 | 433.7739 | 0 | 0 | 713.8102
3505997 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:33 | 2024-01-06 22:11 | 4.6411 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 233.3158 | 0 | 0 | 0 | 63.5863 | 0 | 0 | 296.9021
3506008 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3876_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 16:02 | 2024-01-06 19:33 | 3.5128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5882 | 0 | 0 | 0 | 0.060982 | 0 | 0 | 7.6492
3506009 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:41 | 2024-01-06 18:59 | 1.2956 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4471 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 11.5634
3506014 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20248_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:45 | 2024-01-06 17:47 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 5.5638 | 0 | 7.3856
3506016 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:45 | 2024-01-06 18:06 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5834 | 68.3222 | 333.5443 | 62.1661 | 520.6161
3506018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:01 | 2024-01-07 02:38 | 8.6236 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 536.2966 | 0 | 0 | 0 | 17.4943 | 0 | 0 | 553.791
3506023 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3058_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:50 | 2024-01-06 18:28 | 0.63194 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 67.014 | 0 | 0 | 0 | 286.067 | 0 | 0 | 353.081
3506025 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:51 | 2024-01-06 17:52 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0.82912 | 2.7433
3506026 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:51 | 2024-01-06 18:54 | 1.0447 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.7221 | 0 | 0 | 0 | 4.2446 | 0 | 0 | 75.9667
3506040 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:45 | 2024-01-06 18:01 | 0.26083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 66 | 26 | 23 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 166.4386 | 103.711 | 983.8305 | 223.4832 | 1480.6922
3506040 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:45 | 2024-01-06 18:04 | 0.31222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5656 | 349.0443 | 90.8004 | 504.4104
3506052 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 99003929_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:58 | 2024-01-06 19:04 | 1.1044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2785 | 0 | 0 | 0 | 0.90625 | 0 | 0 | 3.1847
3506061 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3341_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:04 | 2024-01-06 19:32 | 1.4631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1545
3506066 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8744_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:07 | 2024-01-06 18:09 | 0.034167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 14 | 0 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 4.9966 | 0 | 6.4948 | 13.2565
3506069 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:15 | 2024-01-07 03:06 | 8.8486 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 842.5217 | 0 | 0 | 0 | 10.9286 | 0 | 0 | 853.4503
3506072 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3086_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:16 | 2024-01-06 23:10 | 4.8936 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 358.8224 | 0 | 0 | 0 | 87.6149 | 0 | 0 | 446.4373
3506080 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8278_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-06 18:20 | 2024-01-06 21:58 | 3.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 34 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 0 | 1067.691 | 0 | 872.1608 | 1940.3534
3506082 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 17:18 | 2024-01-06 19:01 | 1.7219 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.2922 | 0 | 0 | 0 | 18.3506 | 0 | 0 | 94.6428
3506084 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 15:16 | 2024-01-06 23:26 | 8.1717 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 958.6447 | 0 | 0 | 0 | 108.541 | 0 | 0 | 1067.1856
3506114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27673_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:52 | 2024-01-06 19:50 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.978 | 0 | 10.5443 | 88.5223
3506116 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21565_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:52 | 2024-01-06 19:35 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 112 | 38 | 58 | 0 | 1.0524 | 0 | 0 | 428.4007 | 875.0785 | 2669.3988 | 1070.6192 | 5044.5496
3506125 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:00 | 2024-01-07 00:26 | 5.4322 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.3235 | 0 | 0 | 0 | 14.4555 | 0 | 0 | 102.7791
3506134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28802_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:04 | 2024-01-06 19:37 | 0.54833 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 121.1789 | 0 | 0 | 0 | 96.2225 | 0 | 10.7242 | 228.1255
3506137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29646_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:02 | 2024-01-06 19:48 | 0.76833 | 0 | 9866 | 0 | 2 | 12 | 857 | 5 | 16 | 0 | 2206.3746 | 0 | 0.11227 | 99.4114 | 728.869 | 64.8807 | 147.1606 | 3246.8085
3506140 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 18:59 | 2024-01-07 03:54 | 8.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.70122 | 0 | 0 | 0 | 1124.7604 | 0 | 0 | 1125.4616
3506142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20823_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:08 | 2024-01-06 21:19 | 2.1831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5074
3506143 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21147_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:09 | 2024-01-07 00:43 | 5.5714 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8015
3506146 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:10 | 2024-01-07 00:17 | 5.1247 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.8802 | 0 | 0 | 0 | 26.936 | 0 | 0 | 156.8162
3506151 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:02 | 2024-01-06 19:32 | 0.50472 | 0 | 138 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 19.3544 | 0 | 0 | 46.7601 | 59.767 | 453.3277 | 131.5433 | 710.7525
3506163 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:15 | 2024-01-07 00:59 | 5.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4506 | 0 | 0 | 0 | 12.8213 | 0 | 0 | 22.2719
3506180 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8096_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:23 | 2024-01-07 04:46 | 9.3806 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 408.5165 | 0 | 0 | 0 | 51.1476 | 0 | 22.7014 | 482.3655
3506192 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 11750_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:33 | 2024-01-07 00:47 | 5.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.334 | 0 | 0 | 68.334
3506194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:35 | 2024-01-06 19:52 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1032 | 0 | 2.1032
3506199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:21 | 2024-01-06 19:43 | 0.37083 | 0 | 926 | 0 | 0 | 8 | 187 | 7 | 13 | 0 | 96.1725 | 0 | 0 | 34.3559 | 108.9869 | 333.0723 | 103.9011 | 676.4888
3506199 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 19:21 | 2024-01-06 19:49 | 0.46972 | 0 | 1139 | 0 | 1 | 2 | 135 | 4 | 5 | 0 | 134.6656 | 0 | 0.068517 | 90.5952 | 151.0263 | 211.1057 | 88.6771 | 676.1384
3506222 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-18 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:01 | 2024-01-06 21:37 | 1.5961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 2.1557 | 0 | 0 | 4.2355
3506228 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28257_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:07 | 2024-01-06 21:19 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3949 | 0 | 181.5324 | 286.9273
3506229 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:08 | 2024-01-07 02:40 | 6.5275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1411
3506259 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:24 | 2024-01-06 21:34 | 1.1672 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.12 | 0 | 0 | 0 | 20.7472 | 0 | 0 | 81.8672
3506268 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:32 | 2024-01-07 05:53 | 9.3472 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 317.9535 | 0 | 0 | 0 | 10.8175 | 0 | 0 | 328.7709
3506304 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18026_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:52 | 2024-01-07 01:51 | 4.9772 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9164 | 0 | 0 | 0 | 0.47119 | 0 | 0 | 12.3876
3506345 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 20:32 | 2024-01-06 23:28 | 2.9258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 3.9786e-05 | 0 | 0 | 1.6751
3506369 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21174_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 22:21 | 2024-01-06 23:19 | 0.95556 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 87.3802 | 0 | 0 | 0 | 11.8354 | 0 | 0 | 99.2155
3506386 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 22:51 | 2024-01-07 00:35 | 1.7386 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.2028 | 0 | 0 | 0 | 17.2996 | 0 | 0 | 46.5024
3506391 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31541_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 22:58 | 2024-01-07 07:44 | 8.7611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.2708 | 0 | 0 | 0 | 8.9077 | 0 | 0 | 47.1785
3506394 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 23:08 | 2024-01-07 00:33 | 1.4178 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1 | 0 | 134.6874 | 0 | 0 | 0 | 617.0651 | 0 | 0 | 751.7525
3506402 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-06 23:28 | 2024-01-07 02:27 | 2.9922 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 248.3208 | 0 | 0 | 0 | 24.9482 | 0 | 0 | 273.269
3506408 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3307_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 23:44 | 2024-01-07 00:53 | 1.1481 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9146 | 0 | 0 | 0 | 0.12157 | 0 | 0 | 29.0362
3506415 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9602_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 | 2024-01-07 01:07 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.496 | 318.9291 | 0 | 0 | 472.4251
3506424 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3668_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 00:16 | 2024-01-07 00:17 | 0.016111 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 1.2027 | 0 | 0.0066804 | 4.1654
3506426 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18512_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 00:19 | 2024-01-07 02:57 | 2.6331 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 332.2271 | 0 | 0 | 0 | 357.8935 | 0 | 0 | 690.1206
3506427 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18586_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 00:20 | 2024-01-07 03:53 | 3.5622 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 1460.5953 | 0 | 0 | 0 | 224.2229 | 0 | 4.2608 | 1689.0791
3506428 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18563_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 00:20 | 2024-01-07 03:53 | 3.5564 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 233.5567 | 0 | 0 | 0 | 262.0102 | 0 | 16.7886 | 512.3555
3506429 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29095_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 00:20 | 2024-01-07 00:21 | 0.0083333 | 0 | 4223 | 0 | 0 | 2 | 1239 | 1 | 8 | 0 | 6.3089 | 0 | 0 | 8.8141 | 6.3359 | 0.24618 | 0.024066 | 21.7291
3506439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23380_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 00:27 | 2024-01-07 03:48 | 3.3553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.938
3506443 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18594_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 00:45 | 2024-01-07 00:53 | 0.13528 | 0 | 5170 | 0 | 0 | 1 | 991 | 0 | 4 | 0 | 123.1988 | 0 | 0 | 1.8965 | 90.5693 | 0 | 0.58633 | 216.2508
3506445 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18600_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 00:46 | 2024-01-07 01:46 | 0.99083 | 0 | 13957 | 0 | 0 | 1 | 1495 | 0 | 5 | 0 | 2328.2576 | 0 | 0 | 54.6658 | 489.4222 | 0 | 49.1292 | 2921.4749
3506452 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18594_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 00:54 | 2024-01-07 00:55 | 0.0072222 | 0 | 5170 | 0 | 0 | 1 | 991 | 0 | 4 | 0 | 6.5754 | 0 | 0 | 0.10125 | 4.8353 | 0 | 0.031303 | 11.5433
3506460 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28519_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-06 21:25 | 2024-01-07 02:18 | 4.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2236
3506464 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22571_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 01:12 | 2024-01-07 01:40 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8149 | 0 | 0 | 23.8149
3506471 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26303_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 01:26 | 2024-01-07 07:13 | 5.7764 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9461
3506483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11864_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:00 | 2024-01-07 04:21 | 2.3542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0 | 3.3404
3506485 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1940_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:05 | 2024-01-07 02:05 | 0.0044444 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 1 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0.018643 | 0.97351 | 0 | 2.0858e-05 | 2.3993
3506490 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:22 | 2024-01-07 11:58 | 9.5953 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.6485 | 0 | 0 | 0 | 65.3379 | 0 | 0 | 203.9864
3506491 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:25 | 2024-01-07 04:42 | 2.2842 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8759 | 0 | 0 | 0 | 37.4884 | 0 | 0 | 55.3643
3506499 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:54 | 2024-01-07 03:02 | 0.13028 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.8557 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 13.1766
3506507 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:54 | 2024-01-07 03:02 | 0.13028 | 0 | 17616 | 0 | 0 | 6 | 3258 | 0 | 2 | 0 | 368.907 | 0 | 0 | 174.5533 | 180.3515 | 0 | 0.502 | 724.3138
3506507 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2304_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 02:54 | 2024-01-07 03:02 | 0.13028 | 0 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 74.0173 | 0 | 0 | 0 | 16.2787 | 0 | 0 | 90.296
3506513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 03:08 | 2024-01-07 05:59 | 2.8458 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.0983 | 0 | 0 | 0 | 3.5309 | 0 | 0 | 133.6292
3506514 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 03:12 | 2024-01-07 09:24 | 6.1969 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 462.298 | 0 | 0 | 0 | 5.9585 | 0 | 0 | 468.2565
3506515 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20755_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 03:20 | 2024-01-07 03:22 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8989 | 0 | 0 | 0 | 9.8989
3506516 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 03:23 | 2024-01-07 03:24 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 212 | 9 | 32 | 0 | 0.079971 | 0 | 0 | 0.040039 | 8.2353 | 5.0037 | 5.4175 | 18.7765
3506520 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9221_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 03:27 | 2024-01-07 04:43 | 1.2647 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 1.4636
3506523 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25186_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 03:50 | 2024-01-07 03:57 | 0.11694 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 10.4312 | 0 | 0 | 0 | 14.5654 | 0 | 0 | 24.9967
3506524 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18632_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 04:03 | 2024-01-07 04:04 | 0.0175 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3.5157 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | 0 | 0 | 4.4065
3506526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 04:24 | 2024-01-07 13:31 | 9.1194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7788 | 0 | 0 | 0 | 12.5858 | 0 | 0 | 23.3646
3506534 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 06:25 | 2024-01-07 15:47 | 9.3614 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 289.7977 | 0 | 0 | 0 | 85.6475 | 0 | 0 | 375.4453
3506536 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22035_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 06:57 | 2024-01-07 09:57 | 3.0078 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0286
3506539 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 07:11 | 2024-01-07 15:44 | 8.5506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 241.3185 | 0 | 0 | 0 | 706.9771 | 0 | 0 | 948.2957
3506547 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 07:53 | 2024-01-07 07:56 | 0.050556 | 0 | 1261 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 9.0877 | 0 | 0.025852 | 0 | 2.2901 | 0 | 0.12282 | 11.5265
3506548 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 07:22 | 2024-01-07 16:55 | 9.555 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 344.8688 | 0 | 0 | 0 | 34.3181 | 0 | 0 | 379.1869
3506549 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8096_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 05:40 | 2024-01-07 14:07 | 8.4417 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 355.086 | 0 | 0 | 0 | 38.9194 | 0 | 8.5058 | 402.5113
3506550 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:02 | 2024-01-07 08:05 | 0.0475 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.86505 | 0.080715 | 0.041925 | 0.040112 | 1.2667 | 0.54263 | 0.010902 | 0 | 2.848
3506551 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25841_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:04 | 2024-01-07 08:05 | 0.024167 | 1 | 952 | 0 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0.025194 | 4.2045 | 0 | 0.025738 | 0.24049 | 1.1175 | 0.16595 | 0 | 5.7793
3506554 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23014_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:10 | 2024-01-07 12:19 | 4.1447 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1455 | 0 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2004
3506555 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:11 | 2024-01-07 11:08 | 2.9419 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 53.2244 | 5.1682 | 2.489 | 2.3814 | 81.1687 | 34.6993 | 0.71038 | 0 | 179.8413
3506557 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:13 | 2024-01-07 08:14 | 0.018056 | 6 | 462 | 2 | 7 | 9 | 129 | 3 | 0 | 0.23881 | 2.3723 | 0.004959 | 0.048932 | 0.49423 | 1.0257 | 2.0398 | 0 | 6.2247
3506558 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26303_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:13 | 2024-01-07 08:14 | 0.0175 | 6 | 697 | 1 | 4 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0.83641 | 4.1255 | 0.002644 | 0.11581 | 0.45447 | 1.2081 | 2.95 | 0 | 9.693
3506562 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25744_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:15 | 2024-01-07 09:40 | 1.4236 | 2 | 2425 | 0 | 2 | 9 | 373 | 1 | 1 | 6.4558 | 666.0991 | 0 | 1.5213 | 110.6718 | 315.7475 | 472.1104 | 14.0862 | 1586.6922
3506562 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:15 | 2024-01-07 14:52 | 6.6125 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1760.8744 | 0 | 0 | 73.651 | 73.8466 | 0 | 0 | 1908.372
3506565 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:17 | 2024-01-07 08:18 | 0.0083333 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.026658 | 0.41024 | 0 | 0.0023769 | 0.0014685 | 0.23028 | 0 | 0 | 0.67102
3506566 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:20 | 2024-01-07 08:21 | 0.0083333 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.026658 | 0.41024 | 0 | 0.0023769 | 0.0014685 | 0.23028 | 0 | 0 | 0.67102
3506577 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:20 | 2024-01-07 08:27 | 0.11611 | 29 | 6134 | 3 | 162 | 24 | 1718 | 19 | 2 | 37.9841 | 136.6034 | 0.19974 | 2.0678 | 44.3402 | 76.821 | 50.0843 | 2.184 | 350.2844
3506578 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31135_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:25 | 2024-01-07 15:32 | 7.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 564.2449 | 0 | 0 | 565.201
3506581 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH03 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:35 | 2024-01-07 10:28 | 1.8936 | 0 | 419 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 157.4757 | 0 | 0.24335 | 0 | 40.2174 | 14.26 | 0 | 212.1965
3506587 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25996_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:13 | 2024-01-07 10:33 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4456 | 101.8969 | 320.8914 | 0 | 472.2339
3506588 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 08:50 | 2024-01-07 10:20 | 1.4992 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 4.8132 | 76.5014 | 0 | 0.41205 | 0.25357 | 44.5552 | 0 | 0 | 126.5355
3506593 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28203_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 09:07 | 2024-01-07 13:52 | 4.7536 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 1049.0002 | 0 | 0 | 0 | 885.323 | 0 | 145.9625 | 2080.2857
3506594 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26206_34,5kVH02 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:10 | 2024-01-07 14:20 | 5.1642 | 0 | 34 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.4784 | 0 | 29.8945 | 571.0715 | 109.6065 | 0 | 0 | 773.051
3506596 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2457_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 09:11 | 2024-01-07 18:45 | 9.5622 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 894.5918 | 0 | 0 | 0 | 139.3468 | 0 | 0 | 1033.9386
3506600 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21039_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:01 | 2024-01-07 18:26 | 9.4047 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.1402 | 0 | 0 | 0 | 233.7472 | 0 | 0 | 308.8873
3506614 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:12 | 2024-01-07 09:29 | 0.28389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 484 | 10 | 50 | 0 | 15.1993 | 0 | 0 | 63.3875 | 424.9394 | 114.8983 | 231.6194 | 850.0439
3506617 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:28 | 2024-01-07 17:20 | 7.8669 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 208.9514 | 0 | 0 | 0 | 394.567 | 0 | 0 | 603.5184
3506640 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:50 | 2024-01-07 11:09 | 1.3275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535
3506641 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:51 | 2024-01-07 14:06 | 4.2575 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102.3119 | 0 | 0 | 0 | 171.6365 | 0 | 0 | 273.9484
3506644 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 12291_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:53 | 2024-01-07 13:25 | 3.5267 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120.2298 | 0 | 0 | 0 | 66.8068 | 0 | 0 | 187.0366
3506645 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:42 | 2024-01-07 10:25 | 0.71111 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4 | 181 | 11 | 30 | 0 | 272.545 | 0 | 0 | 588.3488 | 591.1274 | 462.4113 | 503.315 | 2417.7475
3506645 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22162_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:42 | 2024-01-07 10:42 | 0.98778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 123 | 9 | 38 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 278.1891 | 663.8905 | 514.6842 | 697.8961 | 2155.662
3506663 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21030_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:49 | 2024-01-07 10:38 | 0.82194 | 2 | 832 | 0 | 2 | 13 | 118 | 5 | 7 | 1.2154 | 847.7485 | 0 | 0.60456 | 357.1563 | 198.6236 | 1291.8668 | 49.5147 | 2746.7299
3506672 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:09 | 2024-01-07 14:01 | 3.8708 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.6766 | 0 | 0 | 0 | 72.7526 | 0 | 0 | 152.4292
3506688 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:21 | 2024-01-07 10:25 | 0.065556 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.20432 | 3.4067 | 0 | 0.017556 | 0.010778 | 2.0177 | 0 | 0 | 5.6571
3506697 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23211_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:18 | 2024-01-07 20:03 | 9.7586 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5002 | 0 | 7.2509 | 0 | 12.5311 | 0 | 0 | 54.2821
3506706 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3860_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:04 | 2024-01-07 14:25 | 4.355 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.5659 | 0 | 0 | 0 | 272.6342 | 0 | 0 | 305.2001
3506709 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9442_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 10:37 | 2024-01-07 13:24 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9939 | 27.309 | 0 | 0 | 107.3029
3506711 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:37 | 2024-01-07 13:33 | 2.9269 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 8.6525 | 153.7068 | 0 | 0.78724 | 0.48333 | 90.3466 | 0 | 0 | 253.9764
3506713 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28588_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:38 | 2024-01-07 11:28 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23069
3506714 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9594_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 10:39 | 2024-01-07 11:58 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.36936 | 0 | 0.21345 | 165.1606 | 19.1797 | 162.9006 | 0 | 347.8237
3506730 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25417_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:49 | 2024-01-07 18:03 | 7.2339 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.509 | 0 | 0 | 0 | 0.67968 | 0 | 0 | 61.1887
3506735 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1025_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:50 | 2024-01-07 11:15 | 0.41194 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 82.8489 | 0 | 0 | 0 | 105.1149 | 0 | 0 | 187.9638
3506746 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:54 | 2024-01-07 14:11 | 3.2831 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.7665 | 0 | 0 | 0 | 90.8075 | 0 | 0 | 181.574
3506752 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:59 | 2024-01-07 19:08 | 8.1514 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.9303 | 0 | 0 | 0 | 227.4554 | 0 | 0 | 316.3857
3506755 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:02 | 2024-01-07 13:24 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.0662 | 5.6214 | 2038.4528 | 26.4775 | 2592.6179
3506757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21030_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:02 | 2024-01-07 11:12 | 0.16194 | 2 | 832 | 0 | 2 | 13 | 118 | 5 | 7 | 0.22893 | 169.5017 | 0 | 0.10981 | 69.5677 | 39.7001 | 250.6316 | 9.5553 | 539.2953
3506764 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25261_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:05 | 2024-01-07 12:32 | 1.4508 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.9017 | 0 | 0 | 0 | 82.7313 | 0 | 0 | 98.6331
3506765 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:05 | 2024-01-07 19:19 | 8.2319 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 208.9049 | 0 | 0 | 0 | 159.7449 | 0 | 0 | 368.6498
3506777 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:11 | 2024-01-07 20:42 | 9.5125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2915 | 0 | 0 | 0 | 0.84545 | 0 | 0 | 13.1369
3506780 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:13 | 2024-01-07 12:28 | 1.2458 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.2429 | 0 | 0 | 0 | 27.2134 | 0 | 0 | 89.4564
3506789 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18293_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:20 | 2024-01-07 14:14 | 2.8944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2351 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 4.0302
3506801 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25506_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:22 | 2024-01-07 11:29 | 0.12694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.84281 | 0 | 0 | 0 | 0.53347 | 0 | 0 | 1.3763
3506802 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:30 | 2024-01-07 13:43 | 2.2308 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 70.0943 | 0 | 0 | 171.2373 | 339.3313 | 1106.1025 | 510.9278 | 2197.6931
3506803 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2051_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:21 | 2024-01-07 14:06 | 2.7472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0821 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0 | 14.4902
3506804 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2266_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:30 | 2024-01-07 19:54 | 8.3939 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 233.3933 | 0 | 0 | 0 | 16.8971 | 0 | 86.4668 | 336.7573
3506814 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2810_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:33 | 2024-01-07 12:45 | 2.1928 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 131.731 | 0 | 0 | 0 | 59.2167 | 0 | 0 | 190.9477
3506822 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:47 | 2024-01-07 19:14 | 7.4578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9458 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 | 8.655
3506824 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1025_10,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:58 | 2024-01-07 11:50 | 0.86806 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 175.2334 | 0 | 0 | 0 | 221.9848 | 0 | 0 | 397.2182
3506830 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25787_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:50 | 2024-01-07 13:09 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226
3506837 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:52 | 2024-01-07 12:36 | 0.72806 | 0 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 327.8577 | 0 | 0 | 0 | 119.0417 | 0 | 0 | 446.8994
3506840 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25794_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:55 | 2024-01-07 11:56 | 0.025278 | 1 | 1977 | 0 | 15 | 2 | 336 | 0 | 3 | 0.0052304 | 7.2185 | 0 | 0.052423 | 0.055227 | 3.11 | 0 | 0.34206 | 10.7834
3506843 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25801_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:55 | 2024-01-07 13:14 | 1.3139 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.766 | 0 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 34.645
3506844 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31825_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:57 | 2024-01-07 14:48 | 2.8522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997
3506845 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25794_34,5kVH02 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:57 | 2024-01-07 12:00 | 0.04 | 0 | 774 | 0 | 9 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 4.4051 | 0 | 0.052066 | 0 | 2.6624 | 0 | 0.088723 | 7.2083
3506845 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH03 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:57 | 2024-01-07 12:00 | 0.047222 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 0 | 0 | 2.3609
3506845 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH02 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:57 | 2024-01-07 12:00 | 0.05 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.59928 | 0 | 0.017088 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56504 | 1.4584
3506845 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH04 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:57 | 2024-01-07 12:00 | 0.054167 | 1 | 659 | 0 | 5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0.011162 | 6.5927 | 0 | 0.023924 | 0.11839 | 2.2921 | 0 | 0 | 9.0383
3506847 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28608_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:59 | 2024-01-07 14:31 | 2.5394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.011216 | 0 | 0 | 4.6788
3506858 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2118_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 12:04 | 2024-01-07 13:18 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7489 | 0 | 0 | 121.7489
3506863 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25794_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:08 | 2024-01-07 12:12 | 0.066667 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 4.4967 | 0 | 0.066223 | 0 | 3.3508 | 0 | 0.14447 | 8.0583
3506863 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:08 | 2024-01-07 12:34 | 0.44028 | 0 | 690 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 37.2837 | 0 | 0.2269 | 0 | 10.8925 | 0 | 0 | 48.4031
3506863 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:08 | 2024-01-07 12:35 | 0.445 | 1 | 659 | 0 | 5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0.089021 | 54.2799 | 0 | 0.22346 | 0.97522 | 18.7703 | 0 | 0 | 74.3379
3506863 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25798_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:08 | 2024-01-07 12:42 | 0.57111 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6.8526 | 0 | 0.22454 | 0 | 3.1528 | 0 | 6.3129 | 16.5428
3506864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25621_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:01 | 2024-01-07 14:39 | 2.6297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 10 | 26 | 0 | 0 | 19.2156 | 0 | 0 | 1045.1072 | 16.4372 | 4732.7616 | 0 | 5813.5217
3506874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29664_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:01 | 2024-01-07 12:34 | 0.54806 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 42.0347 | 0 | 0 | 0 | 23.689 | 0 | 39.6235 | 105.3472
3506901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4323_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:31 | 2024-01-07 20:35 | 8.0608 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.0093 | 0 | 0 | 0 | 18.2613 | 0 | 0 | 109.2707
3506909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:37 | 2024-01-07 16:45 | 4.1406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1651 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 0 | 17.8216
3506910 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:37 | 2024-01-07 18:03 | 5.4339 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.6393 | 0 | 0 | 0 | 11.8957 | 0 | 0 | 77.5349
3506913 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11663_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:39 | 2024-01-07 17:42 | 5.0453 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 203.6744 | 0 | 0 | 0 | 115.2492 | 0 | 0 | 318.9236
3506914 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:40 | 2024-01-07 16:38 | 3.9614 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 245.6293 | 0 | 0 | 0 | 46.7584 | 0 | 0 | 292.3877
3506915 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:41 | 2024-01-07 14:50 | 2.1561 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.4041 | 0 | 0 | 0 | 33.498 | 0 | 0 | 112.9021
3506917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11441_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:41 | 2024-01-07 21:50 | 9.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 207.4542 | 211.6952
3506918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20560_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:41 | 2024-01-07 13:39 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7256 | 2.4447 | 118.6823 | 0 | 130.8525
3506919 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:42 | 2024-01-07 18:25 | 5.7214 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 483.033 | 0 | 0 | 0 | 196.8113 | 0 | 0 | 679.8443
3506923 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9501_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:55 | 2024-01-07 14:39 | 3.7411 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 222.6946 | 0 | 0 | 0 | 35.0584 | 0 | 0 | 257.753
3506924 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20816_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:44 | 2024-01-07 15:10 | 2.4333 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 193.4142 | 0 | 0 | 0 | 32.3405 | 0 | 0 | 225.7547
3506936 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20580_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 12:36 | 2024-01-07 18:14 | 5.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 14 | 7 | 0 | 4.5344 | 0 | 0 | 2647.4724 | 3503.925 | 5045.7696 | 1928.1453 | 13129.8467
3506938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:39 | 2024-01-07 19:01 | 6.3725 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 621.1707 | 0 | 0 | 0 | 208.475 | 0 | 48.0751 | 877.7208
3506942 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 12:51 | 2024-01-07 15:53 | 3.0281 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3052 | 0 | 0 | 0 | 39.5753 | 0 | 0 | 53.8805
3506944 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11194_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:58 | 2024-01-07 18:03 | 5.0869 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7435
3506946 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21396_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:58 | 2024-01-07 13:29 | 0.50917 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 54.7732 | 0 | 0 | 0 | 112.3708 | 0 | 2.2069 | 169.3509
3506951 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28519_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:01 | 2024-01-07 13:42 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18302
3506957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:05 | 2024-01-07 13:09 | 0.073889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.016904 | 0 | 0 | 12.4859 | 3.0235 | 63.8532 | 0.5189 | 79.8984
3506957 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20808_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:05 | 2024-01-07 13:39 | 0.56444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 10.6138 | 67.2292 | 51.1338 | 43.081 | 173.1695
3506964 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:05 | 2024-01-07 13:16 | 0.16917 | 2 | 878 | 0 | 30 | 9 | 385 | 3 | 0 | 0.31582 | 45.2416 | 0 | 0.8703 | 9.2037 | 36.4689 | 18.3313 | 0 | 110.4317
3506966 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:43 | 2024-01-07 13:15 | 2.535 | 17 | 6093 | 0 | 131 | 28 | 1746 | 18 | 0 | 482.3407 | 3205.0188 | 0 | 44.4848 | 907.159 | 1973.8004 | 2370.1264 | 0 | 8982.93
3506998 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:18 | 2024-01-07 20:28 | 7.1692 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 442.6409 | 0 | 0 | 0 | 213.5041 | 0 | 0 | 656.145
3507003 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4390_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:22 | 2024-01-07 13:40 | 0.29333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.49143 | 0 | 0 | 0 | 0.47147 | 0 | 0 | 0.9629
3507004 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22613_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:14 | 2024-01-07 14:11 | 1.9494 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 147.2817 | 0 | 0 | 0 | 17.2369 | 0 | 3.6232 | 168.1418
3507011 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:28 | 2024-01-08 16:23 | 26.9122 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 973.2958 | 0 | 0 | 0 | 125.2241 | 0 | 0 | 1098.5199
3507016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:32 | 2024-01-07 23:18 | 9.7603 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.2832 | 0 | 0 | 0 | 43.5788 | 0 | 0 | 94.8621
3507020 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28015_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:34 | 2024-01-07 14:25 | 0.8425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64517 | 0 | 0 | 0 | 0.61495 | 0 | 0 | 1.2601
3507043 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26658_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:26 | 2024-01-07 19:15 | 6.815 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 108.311 | 19.6443 | 0 | 5.0089 | 57.8707 | 86.9853 | 0 | 0 | 277.8202
3507044 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2029_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:50 | 2024-01-07 15:53 | 6.0561 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 191.173 | 0 | 0 | 0 | 121.5663 | 0 | 0 | 312.7393
3507059 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:52 | 2024-01-07 22:56 | 9.0719 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 729.7289 | 0 | 0 | 0 | 104.4465 | 0 | 0 | 834.1754
3507069 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26280_0,4kVTR-1_D-2 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:57 | 2024-01-07 22:16 | 8.3164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2972 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 30.4939
3507089 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9158_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:08 | 2024-01-07 23:08 | 9.0053 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 279.5748 | 0 | 0 | 0 | 84.4561 | 0 | 0 | 364.0308
3507094 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:10 | 2024-01-07 16:40 | 2.5053 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 192.8165 | 0 | 0 | 0 | 30.9394 | 0 | 0 | 223.7559
3507096 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2163_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:10 | 2024-01-07 23:50 | 9.6689 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6956 | 0 | 0 | 0 | 125.7032 | 0 | 0 | 161.3989
3507102 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 11:06 | 2024-01-07 17:51 | 6.7547 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 156.0878 | 0 | 0 | 0 | 161.7421 | 0 | 0 | 317.8299
3507111 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11502_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:05 | 2024-01-07 20:25 | 8.3353 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 653.0035 | 0 | 0 | 0 | 480.0964 | 0 | 0 | 1133.0999
3507116 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:14 | 2024-01-07 23:44 | 9.4936 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 323.5576 | 0 | 0 | 0 | 147.3413 | 0 | 0 | 470.8989
3507117 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 1207771_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:21 | 2024-01-07 17:28 | 3.1092 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1646 | 0.6261 | 0 | 0.10457 | 15.9902 | 0 | 0 | 23.8855
3507121 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:24 | 2024-01-07 19:25 | 5.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9338
3507124 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9146_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:18 | 2024-01-07 18:19 | 5.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 14.3499 | 0 | 0 | 0 | 273.7157 | 0 | 27.188 | 315.2536
3507132 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:12 | 2024-01-07 20:23 | 8.1858 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 444.7809 | 0 | 0 | 0 | 159.9362 | 0 | 0 | 604.7171
3507139 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:32 | 2024-01-07 18:55 | 4.3753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0455
3507140 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21030_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 09:49 | 2024-01-07 14:34 | 4.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0.73671 | 0 | 0 | 1162.6181 | 484.1058 | 992.6092 | 331.1597 | 2971.2295
3507144 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:38 | 2024-01-07 17:20 | 2.6928 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.7048 | 0.34722 | 0 | 15.3376 | 16.1074 | 0 | 0 | 72.4971
3507146 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:32 | 2024-01-07 19:48 | 7.2614 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 157.6106 | 0 | 0 | 0 | 796.7786 | 0 | 477.6705 | 1432.0597
3507146 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:32 | 2024-01-07 21:50 | 9.3011 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0955 | 0 | 0 | 0 | 58.3398 | 0 | 0 | 84.4354
3507156 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9541_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:50 | 2024-01-07 18:08 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4675 | 0 | 0 | 0 | 104.4675
3507160 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:54 | 2024-01-07 21:52 | 6.9611 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 251.0883 | 0 | 0 | 0 | 94.4748 | 0 | 0 | 345.5631
3507161 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:23 | 2024-01-07 19:14 | 6.8567 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 216.7015 | 0 | 0 | 0 | 27.1645 | 0 | 0 | 243.8661
3507167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21046_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:05 | 2024-01-07 18:55 | 3.8314 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 917.8108 | 0 | 0 | 0 | 868.6882 | 0 | 0 | 1786.499
3507171 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2051_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:07 | 2024-01-07 16:55 | 1.7961 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8549 | 0 | 0 | 0 | 0.90815 | 0 | 0 | 9.763
3507177 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21162_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:10 | 2024-01-07 22:56 | 7.7625 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 454.7652 | 0 | 0 | 0 | 72.7775 | 0 | 0 | 527.5427
3507185 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25038_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:17 | 2024-01-07 23:47 | 8.5019 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.0929 | 0 | 0 | 0 | 8.6658 | 0 | 0 | 92.7587
3507186 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3117_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 15:17 | 2024-01-07 17:00 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2259 | 0 | 0 | 0 | 103.2259
3507219 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24370_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:41 | 2024-01-07 21:09 | 5.4597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2567
3507220 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11216_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:39 | 2024-01-08 00:39 | 9.0033 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.5983 | 0 | 0 | 0 | 450.1782 | 0 | 0 | 571.7765
3507224 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31984_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:25 | 2024-01-07 18:45 | 6.3267 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 969.6315 | 0 | 0 | 0 | 1406.5292 | 0 | 17.4206 | 2393.5814
3507234 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22410_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:48 | 2024-01-07 21:24 | 5.6039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2393
3507236 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:49 | 2024-01-07 16:17 | 0.47361 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 15.7411 | 0 | 0 | 0 | 4.4848 | 0 | 2.8948 | 23.1207
3507249 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4521_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:05 | 2024-01-07 23:27 | 7.3681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1311 | 0 | 0 | 0 | 18.9688 | 0 | 0 | 56.0998
3507250 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:05 | 2024-01-07 21:26 | 5.3478 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 351.3166 | 0 | 0 | 0 | 31.9273 | 0 | 0 | 383.2439
3507251 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26190_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:06 | 2024-01-07 22:05 | 5.99 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1992
3507263 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3949_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 16:16 | 2024-01-07 19:33 | 3.2797 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1626.6157 | 0 | 0 | 0 | 417.1288 | 0 | 0 | 2043.7445
3507270 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20573_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:20 | 2024-01-07 17:13 | 4.8914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 88.1142 | 0 | 0 | 89.8806
3507279 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9033_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:29 | 2024-01-08 01:45 | 9.2703 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 475.4427 | 0 | 0 | 0 | 89.0738 | 0 | 0 | 564.5165
3507313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:00 | 2024-01-07 22:30 | 5.5083 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 280.4462 | 0 | 0 | 0 | 8.1329 | 0 | 0 | 288.5791
3507321 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3627_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 13:06 | 2024-01-07 22:20 | 9.2331 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 416.8995 | 0 | 0 | 0 | 31.5421 | 0 | 0 | 448.4416
3507327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 14:37 | 2024-01-07 17:46 | 3.1436 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.1972 | 0 | 0 | 0 | 64.0983 | 0 | 0 | 198.2954
3507329 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2270_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:49 | 2024-01-07 18:09 | 2.3353 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.6934 | 0 | 0 | 0 | 26.0779 | 0 | 0 | 115.7712
3507342 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:18 | 2024-01-07 17:22 | 0.068611 | 1 | 3382 | 0 | 34 | 2 | 499 | 1 | 3 | 0.01099 | 46.6055 | 0 | 0.21108 | 0.1135 | 15.1772 | 1.2344 | 1.4289 | 64.7817
3507344 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21829_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:15 | 2024-01-07 18:57 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 111.7054 | 0 | 113.8296
3507346 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:22 | 2024-01-07 22:00 | 4.6267 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 415.0368 | 0 | 0 | 0 | 15.6205 | 0 | 0 | 430.6573
3507355 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2051_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:26 | 2024-01-08 01:54 | 8.4647 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1355 | 0 | 0 | 0 | 3.6658 | 0 | 0 | 48.8014
3507359 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:30 | 2024-01-08 02:46 | 9.2717 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 367.831 | 0 | 0 | 0 | 1102.3569 | 0 | 0 | 1470.1878
3507375 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:41 | 2024-01-08 02:27 | 8.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 26.8598 | 0 | 0 | 27.995
3507380 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:45 | 2024-01-07 18:09 | 0.38861 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 1 | 277 | 2 | 24 | 0 | 219.4205 | 0 | 0 | 88.3799 | 179.2211 | 3.3889 | 64.585 | 554.9954
3507385 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:49 | 2024-01-07 18:28 | 0.64278 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.3149 | 0 | 0 | 0 | 14.5825 | 0 | 0 | 66.8974
3507393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:55 | 2024-01-08 03:00 | 9.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4407 | 0 | 28.5801 | 157.0208
3507398 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26313_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:58 | 2024-01-07 18:43 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015997 | 0 | 0 | 0.015997
3507402 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 18:01 | 2024-01-07 19:17 | 1.2639 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.9359 | 0 | 0 | 0 | 36.355 | 0 | 0 | 100.2909
3507422 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31028_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 18:15 | 2024-01-07 18:49 | 0.56694 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 1 | 277 | 2 | 24 | 0 | 326.6561 | 0 | 0 | 129.7318 | 259.3493 | 4.7819 | 91.9097 | 812.4288
3507439 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 18:15 | 2024-01-07 21:13 | 2.9681 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 1026.0596 | 0 | 0 | 0 | 340.6556 | 0 | 43.8442 | 1410.5594
3507449 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 12:59 | 2024-01-07 19:12 | 6.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2566
3507451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 18:31 | 2024-01-08 02:05 | 7.5736 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 409.8486 | 0 | 0 | 0 | 244.4467 | 0 | 0 | 654.2953
3507457 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22574_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 18:36 | 2024-01-08 03:53 | 9.2783 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.4245 | 0 | 0 | 0 | 26.537 | 0 | 0 | 90.9615
3507459 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31038_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:05 | 2024-01-07 18:49 | 2.7408 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.5536 | 0 | 0 | 0 | 73.1043 | 0 | 0 | 148.6579
3507478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21562_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 15:49 | 2024-01-08 01:04 | 9.2444 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 488.9076 | 0 | 0 | 0 | 215.9888 | 0 | 306.6946 | 1011.5911
3507513 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31093_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 18:48 | 2024-01-07 20:55 | 2.1111 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 1 | 293 | 0 | 24 | 0 | 1251.179 | 0 | 0 | 470.0167 | 973.0253 | 0 | 335.8654 | 3030.0864
3507526 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28062_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:43 | 2024-01-08 00:38 | 6.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7226 | 0 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 11.446
3507528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:31 | 2024-01-07 20:21 | 0.83889 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.2763 | 0 | 0 | 0 | 6.7916 | 0 | 0 | 95.0679
3507537 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3636_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:07 | 2024-01-07 20:43 | 1.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2406
3507539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20945_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:36 | 2024-01-07 22:23 | 2.7783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4192
3507562 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:52 | 2024-01-07 22:16 | 2.4003 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.5076 | 0 | 0 | 0 | 57.0841 | 0 | 0 | 89.5917
3507571 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4001_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:59 | 2024-01-07 20:07 | 0.13528 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.9792 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 34.9753
3507583 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11577_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:53 | 2024-01-08 05:17 | 9.395 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 620.8915 | 0 | 0 | 0 | 137.0738 | 0 | 0 | 757.9653
3507586 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25086_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 20:06 | 2024-01-07 20:55 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25972
3507597 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 20:03 | 2024-01-07 21:04 | 1.0117 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.6352 | 0 | 0 | 0 | 24.0674 | 0 | 0 | 97.7026
3507611 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25213_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 20:17 | 2024-01-08 01:35 | 5.3081 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278.94 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0 | 0 | 285.0358
3507634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21619_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 20:08 | 2024-01-07 22:45 | 2.6178 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 755.5539 | 0 | 0 | 0 | 72.0887 | 0 | 0 | 827.6426
3507635 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31601_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 20:37 | 2024-01-07 20:50 | 0.20528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0.00079089 | 0 | 0 | 0 | 59.8421 | 0.75812 | 9.9109 | 70.5119
3507658 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21197_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:07 | 2024-01-07 22:17 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7811 | 29.6763 | 197.2513 | 0 | 294.7086
3507659 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21029_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:07 | 2024-01-07 21:16 | 0.15528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 177 | 10 | 46 | 0 | 0.42924 | 0 | 0 | 18.8577 | 74.3131 | 74.1914 | 83.3323 | 251.1236
3507660 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21931_34,5kVH07 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:06 | 2024-01-07 21:15 | 0.14778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 115 | 7 | 21 | 0 | 3.4526 | 0 | 0 | 85.427 | 38.0643 | 87.9447 | 32.3172 | 247.2058
3507660 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21931_34,5kVH10 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:06 | 2024-01-07 21:36 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89633 | 0 | 2.374 | 3.2703
3507675 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:17 | 2024-01-07 22:12 | 0.92722 | 6 | 459 | 2 | 7 | 9 | 127 | 3 | 0 | 11.2801 | 138.6226 | 0.28729 | 2.4925 | 33.8226 | 45.0168 | 145.0622 | 0 | 376.5842
3507680 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24288_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 16:41 | 2024-01-07 22:31 | 5.8364 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 402.7669 | 0 | 0 | 0 | 87.7762 | 0 | 0 | 490.5431
3507693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21980_34,5kVH14 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:33 | 2024-01-07 21:34 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6176 | 1.3076 | 0 | 0.28724 | 10.2125
3507720 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29859_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:47 | 2024-01-08 06:59 | 9.2008 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 544.078 | 0 | 0 | 0 | 45.2079 | 0 | 0 | 589.2859
3507733 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 21:22 | 2024-01-07 23:46 | 2.3967 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 9 | 0 | 125.4807 | 0 | 0 | 0 | 339.0104 | 0 | 15.6803 | 480.1714
3507749 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22172_34,5kVH07 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 22:20 | 2024-01-08 | 1.6608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | 12 | 10 | 0 | 8.2323 | 0 | 0 | 108.252 | 386.2464 | 4394.0587 | 401.6108 | 5298.4001
3507756 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 22:47 | 2024-01-08 08:22 | 9.5867 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 55.4371 | 0 | 0 | 0 | 113.6022 | 0 | 101.0374 | 270.0767
3507758 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9423_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 22:51 | 2024-01-08 04:52 | 6.0228 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.7806 | 0 | 0 | 0 | 57.5965 | 0 | 0 | 197.3771
3507761 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 22:56 | 2024-01-08 07:00 | 8.0589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3221 | 0 | 0 | 0 | 6.0316 | 0 | 0 | 11.3537
3507786 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:11 | 2024-01-07 23:30 | 0.31917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 64.4205 | 0 | 0 | 67.3442
3507786 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_D-9 | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:11 | 2024-01-08 00:01 | 0.83556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | 0 | 0 | 23.0756 | 0 | 0 | 24.3269
3507790 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:15 | 2024-01-08 01:34 | 2.3253 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 370.1068 | 0 | 0 | 0 | 130.8837 | 0 | 38.1232 | 539.1137
3507790 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:15 | 2024-01-08 08:36 | 9.3553 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.5968 | 0 | 0 | 0 | 3.8131 | 0 | 0 | 133.4099
3507790 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:15 | 2024-01-08 08:36 | 9.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7758 | 0 | 0 | 114.7758
3507790 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:15 | 2024-01-08 08:36 | 9.3581 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 345.1296 | 0 | 0 | 0 | 62.3142 | 0 | 0 | 407.4438
3507790 | 5 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:15 | 2024-01-08 08:37 | 9.3594 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 236.4566 | 0 | 0 | 0 | 87.2621 | 0 | 0 | 323.7187
3507796 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21046_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:20 | 2024-01-08 08:16 | 8.9417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 273.989 | 0 | 0 | 0 | 282.8515 | 0 | 0 | 556.8405
3507801 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9158_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:09 | 2024-01-08 01:26 | 2.2881 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.4652 | 0 | 0 | 0 | 13.6142 | 0 | 0 | 65.0794
3507803 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31547_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:24 | 2024-01-08 04:13 | 4.8144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0188
3507810 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9022_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 20:36 | 2024-01-08 05:48 | 9.1994 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149.3401 | 0 | 0 | 0 | 0.39823 | 0 | 0 | 149.7384
3507824 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-07 23:49 | 2024-01-08 03:25 | 3.6014 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.0891 | 0 | 0 | 0 | 31.735 | 0 | 0 | 113.8241
3507828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11056_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 23:54 | 2024-01-08 01:20 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2261 | 0 | 0 | 0 | 147.2261
3507829 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11196_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-07 23:55 | 2024-01-08 01:16 | 1.3542 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 354.5499 | 0 | 0 | 0 | 100.8444 | 0 | 0 | 455.3942
3507839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28198_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 00:02 | 2024-01-08 01:30 | 1.465 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 185.9507 | 0 | 0 | 0 | 72.3324 | 0 | 0.082998 | 258.3661
3507855 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18556_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 00:16 | 2024-01-08 00:17 | 0.013889 | 0 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 10.5633 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 12.9213
3507862 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 00:24 | 2024-01-08 02:19 | 1.9236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4214
3507870 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 00:32 | 2024-01-08 00:34 | 0.038056 | 0 | 4223 | 0 | 0 | 2 | 1239 | 1 | 8 | 0 | 28.8775 | 0 | 0 | 41.2056 | 27.5351 | 0.97917 | 0.084277 | 98.6816
3507886 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 00:32 | 2024-01-08 07:17 | 6.7447 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 208.8179 | 0 | 0 | 0 | 38.7632 | 0 | 11.2429 | 258.8239
3507888 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31504_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 00:46 | 2024-01-08 02:20 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 8.626
3507889 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31304_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 00:47 | 2024-01-08 02:40 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 0 | 6.919
3507892 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3110_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 00:56 | 2024-01-08 08:09 | 7.2103 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.5321 | 0 | 0 | 0 | 311.2395 | 0 | 0 | 400.7716
3507916 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22915_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 01:09 | 2024-01-08 01:10 | 0.0077778 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5.2037 | 0 | 0 | 0.28652 | 0.90606 | 0 | 0 | 6.3963
3507922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:43 | 2024-01-08 04:28 | 8.7531 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1587.0914 | 0 | 0 | 0 | 213.1572 | 0 | 0 | 1800.2486
3507928 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 01:19 | 2024-01-08 01:19 | 0.0030556 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 5 | 743 | 0 | 1 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0.012795 | 0.66253 | 0 | 1.4633e-05 | 1.6755
3507933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20605_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:37 | 2024-01-08 04:39 | 9.0228 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1024.7743 | 0 | 0 | 0 | 96.1696 | 0 | 0 | 1120.9439
3507941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 01:39 | 2024-01-08 10:47 | 9.1314 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8206
3507945 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28397_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 01:45 | 2024-01-08 01:46 | 0.0086111 | 0 | 10879 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0 | 48 | 0 | 15.4661 | 0 | 0 | 0 | 7.4071 | 0 | 0.61543 | 23.4887
3507956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20531_34.5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:00 | 2024-01-08 02:01 | 0.0044444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 313 | 1 | 42 | 0 | 0.20359 | 0 | 0 | 0 | 2.2201 | 1.6655 | 2.7916 | 6.8808
3507972 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28193_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:17 | 2024-01-08 02:18 | 0.017778 | 0 | 10879 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0 | 48 | 0 | 31.3717 | 0 | 0 | 0 | 15.4142 | 0 | 1.298 | 48.0839
3507973 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28198_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:23 | 2024-01-08 02:24 | 0.031667 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 3.8944 | 0 | 0 | 0 | 1.5153 | 0 | 0.0017417 | 5.4114
3507980 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31590_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:36 | 2024-01-08 04:07 | 1.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.16952 | 0 | 0 | 0 | 12.1326 | 0 | 0 | 12.3021
3507982 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9041_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:04 | 2024-01-08 05:09 | 3.0903 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 156.8627 | 0 | 0 | 0 | 75.5373 | 0 | 0 | 232.4
3507987 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG/OG Transformatörü | 2250_10,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:15 | 2024-01-08 02:44 | 0.48333 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 116.2207 | 0 | 0 | 0 | 576.8408 | 0 | 0 | 693.0615
3507991 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:46 | 2024-01-08 10:55 | 1.1472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 186.3892 | 0 | 0 | 188.0675
3507994 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 03:04 | 2024-01-08 11:51 | 8.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9216 | 0 | 0 | 0 | 45.3575 | 0 | 0 | 50.2791
3507996 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18059_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 00:26 | 2024-01-08 04:32 | 4.0972 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1355.2157 | 0 | 0 | 0 | 163.4841 | 0 | 0 | 1518.6998
3507997 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18060_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 00:26 | 2024-01-08 04:59 | 4.5447 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1055.8349 | 0 | 0 | 0 | 104.7397 | 0 | 0 | 1160.5746
3507998 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18020_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 00:26 | 2024-01-08 05:00 | 4.5614 | 0 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1365.0396 | 0 | 0 | 0 | 245.4796 | 0 | 0 | 1610.5193
3508004 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11816_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 03:24 | 2024-01-08 07:17 | 3.8814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5137
3508014 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22574_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 04:04 | 2024-01-08 13:11 | 9.1219 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.2819 | 0 | 0 | 0 | 58.0015 | 0 | 0 | 119.2834
3508029 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 04:40 | 2024-01-08 04:40 | 0.0030556 | 0 | 3252 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 0.29767 | 0.71872 | 0 | 0 | 2.8698
3508039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 05:09 | 2024-01-08 05:46 | 0.62083 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.1738 | 0 | 0 | 0 | 11.6383 | 0 | 0 | 105.8121
3508040 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22121_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 03:29 | 2024-01-08 11:50 | 8.3492 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 519.1185 | 0 | 0 | 0 | 15.0172 | 0 | 0 | 534.1357
3508051 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 02:36 | 2024-01-08 10:47 | 8.1822 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 374.4785 | 0 | 0 | 0 | 19.2106 | 0 | 0 | 393.689
3508052 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 05:54 | 2024-01-08 10:28 | 4.5719 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 550.9132 | 0 | 0 | 0 | 65.9718 | 0 | 0 | 616.885
3508053 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 05:58 | 2024-01-08 08:50 | 2.8653 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.7174 | 0 | 0 | 0 | 72.4696 | 0 | 0 | 133.1869
3508063 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11101_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:27 | 2024-01-08 09:29 | 3.0275 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5974 | 0 | 0 | 0 | 19.139 | 0 | 0 | 50.7364
3508064 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:29 | 2024-01-08 12:22 | 5.8908 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 231.5349 | 0 | 0 | 0 | 166.2034 | 0 | 0 | 397.7383
3508067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:34 | 2024-01-08 15:15 | 8.6753 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265.1029 | 0 | 0 | 0 | 457.9356 | 0 | 0 | 723.0385
3508071 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3490_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:39 | 2024-01-08 14:39 | 7.9997 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 314.6257 | 0 | 0 | 0 | 65.6465 | 0 | 0 | 380.2722
3508078 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 133_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:57 | 2024-01-08 16:12 | 9.2533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.4497 | 0 | 0 | 0 | 14.1653 | 0 | 0 | 102.6151
3508081 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29859_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:28 | 2024-01-08 16:23 | 8.9208 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 402.9917 | 0 | 0 | 0 | 144.8624 | 0 | 0 | 547.8541
3508084 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31590_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:55 | 2024-01-08 09:36 | 2.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16067 | 0 | 0 | 0 | 29.3786 | 0 | 0 | 29.5392
3508085 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:34 | 2024-01-08 17:13 | 8.6542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 95.8243 | 0 | 0 | 103.5253
3508090 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3042_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:16 | 2024-01-08 16:17 | 9.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5416 | 0 | 0 | 185.5416
3508091 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 71111321_0,4kV_IN-1_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:20 | 2024-01-08 13:58 | 6.6283 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 141.0543 | 0 | 0 | 0 | 185.9096 | 0 | 0 | 326.9639
3508099 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31634_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:32 | 2024-01-08 16:10 | 8.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 3.8268 | 0 | 0 | 0 | 737.0252 | 0 | 2569.7117 | 3310.5637
3508100 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:33 | 2024-01-08 11:29 | 3.9344 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4816
3508106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:46 | 2024-01-08 16:04 | 8.3047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2055 | 0 | 0 | 0 | 10.0289 | 0 | 0 | 29.2344
3508113 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9146_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-08 09:39 | 1.6978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 186.2072 | 0 | 61.8221 | 253.5042
3508115 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 04:52 | 2024-01-08 14:09 | 9.2828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.839 | 0 | 0 | 0 | 16.8583 | 0 | 0 | 51.6973
3508117 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9152_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:03 | 2024-01-08 15:08 | 7.0903 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 55.7268 | 0 | 0 | 0 | 815.6005 | 0 | 24.4721 | 895.7994
3508119 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:03 | 2024-01-08 12:47 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.514 | 0 | 156.8248 | 590.3388
3508123 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:12 | 2024-01-08 16:21 | 8.1506 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.3979 | 0 | 0 | 0 | 870.6878 | 0 | 0 | 1152.0857
3508128 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:14 | 2024-01-08 15:18 | 7.0611 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 331.1862 | 0 | 0 | 0 | 143.1766 | 0 | 0 | 474.3629
3508130 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:20 | 2024-01-08 16:47 | 8.4547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.3239 | 0 | 0 | 0 | 373.2457 | 0 | 151.2947 | 527.8642
3508133 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:15 | 2024-01-08 13:20 | 5.0831 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 392.3727 | 0 | 0 | 0 | 110.3562 | 0 | 0 | 502.729
3508136 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9158_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:24 | 2024-01-08 13:14 | 4.8264 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130.5109 | 0 | 0 | 0 | 83.3364 | 0 | 0 | 213.8473
3508137 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3677_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:25 | 2024-01-08 12:56 | 4.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6071 | 0 | 0 | 38.6071
3508139 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:26 | 2024-01-08 17:11 | 8.7494 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 309.0258 | 0 | 0 | 0 | 547.9762 | 0 | 0 | 857.002
3508143 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21662_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:27 | 2024-01-08 10:50 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3878 | 0 | 0 | 5.3878
3508145 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:30 | 2024-01-08 10:07 | 1.6172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2887
3508147 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21046_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:33 | 2024-01-08 12:25 | 3.8675 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.8531 | 0 | 0 | 0 | 247.8868 | 0 | 0 | 394.7399
3508169 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:33 | 2024-01-08 14:31 | 6.9669 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99.2704 | 0 | 0 | 0 | 484.7384 | 0 | 0 | 584.0088
3508170 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:51 | 2024-01-08 11:16 | 2.4114 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.8983 | 0 | 0 | 0 | 45.3698 | 0 | 0 | 119.2681
3508181 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 10:11 | 1.1875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9096
3508182 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28901_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:01 | 2024-01-08 10:33 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
3508185 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18586_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 07:01 | 2024-01-08 13:50 | 6.8242 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158.2302 | 0 | 0 | 0 | 57.4647 | 0 | 0 | 215.6949
3508189 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4149_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:04 | 2024-01-08 13:21 | 4.2789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1404
3508191 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:05 | 2024-01-08 09:08 | 0.038611 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0 | 5.1713 | 7.8653 | 0 | 0 | 29.6699
3508191 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20975_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:05 | 2024-01-08 13:31 | 4.4283 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 486.7121 | 0 | 0 | 0 | 1365.3826 | 0 | 0 | 1852.0947
3508191 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20975_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:05 | 2024-01-08 13:21 | 4.265 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 399.0888 | 0 | 0 | 0 | 157.7832 | 0 | 0 | 556.872
3508194 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:06 | 2024-01-08 09:41 | 0.57139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.1145 | 0 | 0 | 0 | 234.8675 | 0 | 0 | 245.982
3508200 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:12 | 2024-01-08 14:59 | 5.775 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.2768 | 0 | 0 | 0 | 85.3677 | 0 | 0 | 209.6445
3508205 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3507_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:16 | 2024-01-08 09:55 | 0.65806 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 5 | 0 | 182.7434 | 0 | 0 | 0 | 441.5998 | 0 | 48.5473 | 672.8905
3508229 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18594_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:26 | 2024-01-08 15:15 | 5.8106 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 380.6323 | 0 | 0 | 0 | 164.7009 | 0 | 0 | 545.3332
3508230 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28607_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:27 | 2024-01-08 12:12 | 2.7544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9913 | 0 | 0 | 0 | 11.8521 | 0 | 0 | 18.8433
3508233 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11101_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:29 | 2024-01-08 18:39 | 9.1639 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.8597 | 0 | 0 | 0 | 59.7766 | 0 | 0 | 175.6362
3508236 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:31 | 2024-01-08 13:49 | 4.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.3513 | 0 | 441.3513
3508238 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28773_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:33 | 2024-01-08 16:16 | 6.7183 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 424.5217 | 0 | 0 | 0 | 106.9316 | 0 | 0 | 531.4533
3508239 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31534_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:33 | 2024-01-08 18:54 | 9.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1683 | 0 | 0 | 66.1683
3508245 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26674_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:38 | 2024-01-08 17:55 | 8.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9733 | 0 | 1419.0554 | 0 | 1424.0287
3508246 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:40 | 2024-01-08 18:45 | 9.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3779
3508250 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG/OG Transformatörü | 24387_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:42 | 2024-01-08 11:46 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508261 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26171_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:51 | 2024-01-08 10:48 | 0.9425 | 2 | 352 | 0 | 1 | 2 | 93 | 6 | 1 | 1.583 | 96.8228 | 0 | 0.032952 | 183.3971 | 127.3564 | 677.2328 | 5.4428 | 1091.8679
3508264 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:53 | 2024-01-08 17:33 | 7.6678 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 474.6761 | 0 | 0 | 0 | 213.4524 | 0 | 0 | 688.1285
3508272 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3613_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 09:59 | 2024-01-08 13:07 | 3.1403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825
3508274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11289_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 09:59 | 2024-01-08 10:37 | 0.6325 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 23.3891 | 0 | 0 | 0 | 390.1827 | 0 | 65.4284 | 479.0002
3508278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:01 | 2024-01-08 10:45 | 0.73833 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.6063 | 0 | 0 | 0 | 60.1555 | 0 | 0 | 112.7618
3508281 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:02 | 2024-01-08 12:53 | 2.8525 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.7338 | 0 | 0 | 0 | 131.6233 | 0 | 0 | 220.3571
3508285 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3659_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:05 | 2024-01-08 18:29 | 8.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7668 | 0 | 0 | 54.7668
3508292 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1182_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:07 | 2024-01-08 17:09 | 7.0286 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 415.4636 | 0 | 0 | 0 | 132.4203 | 0 | 0 | 547.884
3508295 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4500_0,4kVTR-3_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:09 | 2024-01-08 17:04 | 6.9183 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1320.3783 | 0 | 0 | 0 | 645.2967 | 0 | 0 | 1965.6751
3508299 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27453_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:13 | 2024-01-08 10:42 | 0.48361 | 1 | 887 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100.0043 | 126.0747 | 0 | 0 | 0 | 47.284 | 0 | 0 | 273.363
3508312 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3824_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:21 | 2024-01-08 13:15 | 2.9078 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183.3025 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 185.1002
3508314 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9708_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:21 | 2024-01-08 11:44 | 1.3789 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 323.4693 | 0 | 0 | 0 | 93.7508 | 0 | 0 | 417.2201
3508322 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3058_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:22 | 2024-01-08 11:38 | 1.2703 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 122.3957 | 0 | 0 | 0 | 536.772 | 0 | 0 | 659.1677
3508326 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31173_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:24 | 2024-01-08 10:32 | 0.13556 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 23.1767 | 0 | 0 | 0 | 40.856 | 0 | 9.9217 | 73.9543
3508327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2246_0,4kVTR-2_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:25 | 2024-01-08 19:57 | 9.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5502 | 0 | 0 | 13.5502
3508331 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25177_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:27 | 2024-01-08 13:15 | 2.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63876 | 0 | 0 | 0.63876
3508333 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11196_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:29 | 2024-01-08 17:08 | 6.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.67 | 0 | 0 | 248.67
3508336 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18593_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:31 | 2024-01-08 11:39 | 1.1328 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 516.7122 | 0 | 0 | 0 | 142.8618 | 0 | 0 | 659.574
3508338 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25073_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:32 | 2024-01-08 10:45 | 0.20944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013827 | 0 | 0 | 0 | 4.8365 | 0 | 0 | 4.8503
3508339 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 08:46 | 2024-01-08 14:32 | 5.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.768 | 0 | 0 | 678.768
3508341 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21259_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:34 | 2024-01-08 11:07 | 0.55028 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.869 | 0 | 0 | 0 | 7.4856 | 0 | 0 | 33.3546
3508342 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20187_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:35 | 2024-01-08 12:43 | 2.1356 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 921.7196 | 0 | 0 | 0 | 1280.6041 | 0 | 0 | 2202.3237
3508349 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:40 | 2024-01-08 15:23 | 4.7192 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 341.8237 | 0 | 0 | 0 | 194.911 | 0 | 0 | 536.7347
3508356 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22835_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:42 | 2024-01-08 19:50 | 9.1272 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.3253
3508366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29538_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:48 | 2024-01-08 13:48 | 3.0078 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 99.6013 | 0 | 0 | 101.6362
3508368 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22700_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:49 | 2024-01-08 10:49 | 0.0080556 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.79369 | 0 | 0.0040576 | 0 | 0.43827 | 0 | 0 | 1.236
3508374 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 10:50 | 2024-01-08 13:07 | 2.2781 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.4973 | 0 | 0 | 0 | 52.3454 | 0 | 0 | 193.8427
3508375 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25579_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:51 | 2024-01-08 20:05 | 9.2344 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6851 | 0 | 0 | 0 | 90.1491 | 0 | 0 | 147.8342
3508425 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9210_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 11:02 | 2024-01-08 15:05 | 4.045 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 209.4172 | 0 | 0 | 0 | 52.2459 | 0 | 0 | 261.6632
3508426 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31147_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:04 | 2024-01-08 20:42 | 9.6381 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.7079 | 0 | 0 | 0 | 338.9744 | 0 | 0 | 461.6823
3508438 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25598_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:46 | 2024-01-08 13:34 | 2.8019 | 3 | 496 | 0 | 12 | 5 | 129 | 1 | 1 | 9.0562 | 352.4487 | 0 | 6.2083 | 565.8156 | 277.2286 | 771.4276 | 21.2329 | 2003.4179
3508454 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:23 | 2024-01-08 13:17 | 1.9019 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 176.8065 | 0 | 0 | 0 | 33.997 | 0 | 0 | 210.8035
3508455 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21886_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:22 | 2024-01-08 17:21 | 5.9833 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 422.4663 | 0 | 0 | 0 | 862.9581 | 0 | 0 | 1285.4244
3508462 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:20 | 2024-01-08 15:37 | 5.2833 | 33 | 4032 | 4 | 57 | 26 | 1833 | 19 | 3 | 256.2842 | 6976.5618 | 69.4677 | 121.5482 | 3675.2703 | 9959.5023 | 19134.1681 | 888.5365 | 41081.3391
3508473 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:32 | 2024-01-08 19:48 | 8.2589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.235
3508482 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2173_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:37 | 2024-01-08 21:06 | 9.4853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.829 | 0 | 0 | 0 | 601.2564 | 0 | 0 | 628.0854
3508484 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:38 | 2024-01-08 12:36 | 0.97694 | 0 | 2651 | 0 | 3 | 1 | 228 | 1 | 4 | 0 | 634.7264 | 0 | 1.2139 | 43.713 | 498.3178 | 94.6166 | 143.2914 | 1415.8791
3508486 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 548_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 11:40 | 2024-01-08 12:41 | 1.0242 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 499.1944 | 0 | 0 | 0 | 165.698 | 0 | 0 | 664.8924
3508493 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3736_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:46 | 2024-01-08 19:15 | 7.4756 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 448.6708 | 0 | 0 | 0 | 336.3164 | 0 | 68.8991 | 853.8862
3508495 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18216_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 11:47 | 2024-01-08 12:09 | 0.35806 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 162.6514 | 0 | 0 | 0 | 59.693 | 0 | 32.4454 | 254.7898
3508502 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21619_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:52 | 2024-01-08 19:34 | 7.6953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0162
3508511 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:13 | 2024-01-08 13:34 | 2.3508 | 5 | 387 | 0 | 7 | 11 | 83 | 1 | 0 | 9.7507 | 239.005 | 0 | 2.8789 | 156.1892 | 115.0841 | 105.098 | 0 | 628.0057
3508522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:03 | 2024-01-08 21:12 | 9.145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6664
3508526 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 11:00 | 2024-01-08 17:23 | 6.3872 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 188.4886 | 0 | 0 | 0 | 623.2204 | 0 | 0 | 811.709
3508530 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:08 | 2024-01-08 16:44 | 4.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56367
3508536 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:13 | 2024-01-08 14:29 | 2.2656 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 227.7042 | 0 | 0 | 0 | 268.5068 | 0 | 24.908 | 521.119
3508545 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18285_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 12:21 | 2024-01-08 12:45 | 0.39806 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 124.1118 | 0 | 0 | 0 | 93.9403 | 0 | 0 | 218.0522
3508547 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:26 | 2024-01-08 22:11 | 9.7581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.2846 | 0 | 0 | 0 | 1637.6293 | 0 | 0 | 1653.9139
3508549 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31025_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 12:28 | 2024-01-08 13:33 | 1.0822 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 809.105 | 0 | 0 | 0 | 285.9782 | 0 | 20.7283 | 1115.8115
3508562 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24269_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:33 | 2024-01-08 13:21 | 0.80111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1795 | 0 | 0 | 0 | 13.729 | 0 | 0 | 33.9086
3508566 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3613_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:31 | 2024-01-08 22:20 | 8.8225 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 446.5933 | 0 | 0 | 0 | 438.4036 | 0 | 0 | 884.9968
3508584 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1359_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:49 | 2024-01-08 21:11 | 8.3733 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 315.943 | 0 | 0 | 0 | 202.3427 | 0 | 0 | 518.2857
3508587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:50 | 2024-01-08 13:39 | 0.81306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2574
3508601 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:59 | 2024-01-08 17:26 | 4.4575 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183.7555 | 0 | 0 | 0 | 5.6474 | 0 | 0 | 189.4029
3508607 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21551_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:41 | 2024-01-08 17:58 | 5.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9868 | 0 | 624.4922 | 679.479
3508615 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22574_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:11 | 2024-01-08 22:15 | 9.0606 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.1177 | 0 | 0 | 0 | 125.7987 | 0 | 0 | 237.9165
3508617 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:14 | 2024-01-08 22:54 | 9.6639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2185
3508628 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31601_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:17 | 2024-01-08 13:18 | 0.0052778 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 26 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 1.5023 | 10.8089 | 0.26496 | 6.4282 | 21.4245
3508644 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:32 | 2024-01-08 20:06 | 6.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5557 | 0 | 0 | 5.5557
3508645 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 13:05 | 2024-01-08 16:49 | 3.7386 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 270.0327 | 0 | 0 | 0 | 160.3571 | 0 | 0 | 430.3898
3508651 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25621_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:38 | 2024-01-08 15:59 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.3355 | 23.556 | 679.1067 | 0 | 1047.9983
3508661 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 06:14 | 2024-01-08 16:03 | 9.8164 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 338.3702 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 344.7292
3508683 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22121_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:50 | 2024-01-08 21:52 | 9.0417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.169 | 0 | 0 | 0 | 14.5521 | 0 | 0 | 138.721
3508686 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21304_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:56 | 2024-01-08 14:25 | 0.48139 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | 0 | 7.3834 | 0 | 0 | 17.1388
3508687 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9029_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:48 | 2024-01-08 14:27 | 0.65583 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 368.6627 | 0 | 0 | 0 | 201.8148 | 0 | 0 | 570.4775
3508698 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:02 | 2024-01-08 14:21 | 0.325 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 203.6633 | 0 | 0 | 39.3632 | 173.412 | 0 | 0 | 416.4385
3508708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20899_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-05 21:01 | 2024-01-06 02:47 | 5.7633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 116 | 39 | 64 | 0 | 8.5173 | 0 | 0 | 3280.5221 | 6953.3428 | 28116.7706 | 14784.2786 | 53143.4313
3508734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:26 | 2024-01-08 14:28 | 0.026389 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 3.8201 | 7.0448 | 49.9353 | 25.7062 | 87.388
3508737 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9012_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:29 | 2024-01-08 17:19 | 2.8308 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1221.6417 | 0 | 0 | 0 | 686.5494 | 0 | 0 | 1908.191
3508748 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:48 | 2024-01-08 14:39 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22503 | 0 | 0 | 0.22503
3508750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21291_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:39 | 2024-01-08 21:44 | 7.0883 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1002.4128 | 0 | 0 | 0 | 181.2594 | 0 | 0 | 1183.6723
3508760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:50 | 2024-01-08 20:38 | 5.8014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5397 | 0 | 0 | 0 | 10.8111 | 0 | 0 | 26.3508
3508765 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9128_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:54 | 2024-01-08 16:50 | 1.9397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43496 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 3.286
3508775 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8795_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:48 | 2024-01-08 15:15 | 0.45528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 25 | 0 | 0.049741 | 0 | 0 | 0 | 337.6062 | 0 | 242.6604 | 580.3163
3508777 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25016_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:59 | 2024-01-08 19:19 | 4.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3372
3508790 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 15:17 | 2024-01-08 17:03 | 1.7733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585
3508796 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 15:25 | 2024-01-09 00:30 | 9.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.0317 | 0 | 0 | 0 | 262.9492 | 0 | 0 | 269.9809
3508801 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 13:47 | 2024-01-08 20:30 | 6.7161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.4021 | 0 | 0 | 0 | 439.6624 | 0 | 0 | 444.0645
3508803 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 15:32 | 2024-01-08 16:32 | 0.99972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 5.9285 | 0 | 0 | 0 | 30.9883 | 326.0361 | 46.2416 | 409.1945
3508816 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20970_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 15:48 | 2024-01-08 18:39 | 2.8553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 95.7967 | 0 | 0 | 98.0977
3508825 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21277_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 15:55 | 2024-01-08 18:21 | 2.4292 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3244
3508838 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:09 | 2024-01-08 16:30 | 0.36111 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 11.9504 | 0 | 0 | 43.9514 | 88.2459 | 582.1962 | 321.8594 | 1048.2033
3508841 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9306_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:12 | 2024-01-08 17:33 | 1.3458 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 51.8044 | 0 | 0 | 0 | 104.835 | 0 | 0 | 156.6394
3508848 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3492_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:14 | 2024-01-09 01:36 | 9.3733 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.5973 | 0 | 0 | 0 | 232.0249 | 0 | 0 | 414.6222
3508852 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:16 | 2024-01-08 16:35 | 0.31194 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 0 | 0.19411 | 0 | 0 | 10.8331
3508866 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31494_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:20 | 2024-01-08 16:40 | 0.33444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7544 | 0 | 0 | 0 | 6.7544
3508870 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2399_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:13 | 2024-01-08 19:31 | 3.2953 | 0 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 3866.7081 | 0 | 0 | 0 | 3618.1721 | 0 | 0 | 7484.8802
3508874 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20849_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:22 | 2024-01-09 02:03 | 9.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090145
3508875 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:22 | 2024-01-09 00:23 | 8.0178 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.4874 | 0 | 0 | 0 | 26.9552 | 0 | 0 | 73.4426
3508877 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:08 | 2024-01-08 19:48 | 3.6628 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5561
3508906 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:36 | 2024-01-08 18:54 | 2.2953 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.3361 | 0 | 0 | 0 | 66.3932 | 0 | 0 | 202.7293
3508908 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:15 | 2024-01-08 19:09 | 2.9056 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1238.5263 | 0 | 0 | 0 | 570.7634 | 0 | 0 | 1809.2897
3508914 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21138_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:40 | 2024-01-08 18:47 | 2.1244 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3625
3508931 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2305_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:47 | 2024-01-09 01:51 | 9.0597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3002 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | 0 | 0 | 35.6889
3508935 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:51 | 2024-01-09 00:48 | 7.9533 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.5867 | 0 | 0 | 0 | 43.2445 | 0 | 0 | 101.8312
3508936 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:26 | 2024-01-08 17:43 | 7.2894 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 232.2816 | 0 | 0 | 0 | 137.9735 | 0 | 0 | 370.2551
3508950 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25787_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:58 | 2024-01-08 21:12 | 4.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13855
3508957 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:03 | 2024-01-08 22:38 | 5.5914 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 202.3109 | 0 | 0 | 0 | 28.0516 | 0 | 0 | 230.3625
3508960 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22027_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:35 | 2024-01-08 19:39 | 9.0647 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169.674 | 0 | 0 | 0 | 198.0935 | 0 | 0 | 367.7675
3508963 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 468_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 12:49 | 2024-01-08 22:31 | 9.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5151 | 0 | 0 | 0 | 99.3547 | 0 | 0 | 102.8699
3508982 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3173_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-08 17:18 | 2024-01-08 18:15 | 0.95472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 0 | 0 | 361.2611 | 0 | 0 | 364.7853
3508995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:32 | 2024-01-08 19:22 | 1.8303 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0718 | 0 | 0 | 0 | 6.5606 | 0 | 0 | 82.6324
3508999 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:34 | 2024-01-08 17:39 | 0.0925 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 0 | 0 | 26.4899 | 127.6193 | 0 | 0 | 155.9114
3509022 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:47 | 2024-01-08 21:48 | 4.0158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7483 | 0 | 0 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | 16.1386
3509025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:48 | 2024-01-08 17:56 | 0.13361 | 14 | 2532 | 4 | 20 | 35 | 410 | 19 | 2 | 8.0629 | 79.6761 | 0.40738 | 1.7084 | 176.9214 | 41.681 | 290.3432 | 14.4896 | 613.29
3509039 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 615_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:38 | 2024-01-08 22:01 | 7.3886 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 343.4728 | 0 | 0 | 0 | 85.1387 | 0 | 0 | 428.6115
3509053 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 10:23 | 2024-01-08 19:49 | 9.4378 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 543.2391 | 0 | 0 | 0 | 791.2813 | 0 | 0 | 1334.5204
3509072 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:19 | 2024-01-08 19:55 | 1.5892 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 715 | 0 | 0 | 0 | 31.1458 | 0 | 0 | 388.5538 | 1809.1306 | 0 | 0 | 2228.8302
3509075 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9177_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:00 | 2024-01-08 21:53 | 3.8764 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 207.7903 | 0 | 0 | 0 | 47.0003 | 0 | 0 | 254.7906
3509077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21354_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:18 | 2024-01-09 01:44 | 8.4367 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 486.3021 | 0 | 0 | 0 | 33.8963 | 0 | 0 | 520.1985
3509081 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26592_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:23 | 2024-01-08 23:07 | 4.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5076 | 0 | 0 | 5.5076
3509109 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3659_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:45 | 2024-01-09 01:39 | 6.9031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9153 | 0 | 0 | 0 | 30.9091 | 0 | 0 | 46.8244
3509112 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21262_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:46 | 2024-01-09 00:45 | 5.99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1875
3509117 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11101_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:46 | 2024-01-08 22:24 | 3.6317 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.4552 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 58.5053
3509140 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24188_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:07 | 2024-01-09 02:52 | 7.7514 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6828
3509168 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4902_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:42 | 2024-01-09 00:50 | 5.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953
3509177 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2167_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:36 | 2024-01-09 04:40 | 9.0703 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 201.3442 | 0 | 0 | 0 | 181.4754 | 0 | 0 | 382.8196
3509179 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3320_10,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:53 | 2024-01-08 20:21 | 0.47667 | 0 | 944 | 0 | 0 | 2 | 1966 | 0 | 1 | 0 | 121.1933 | 0 | 0 | 28.9393 | 732.2898 | 0 | 0.23884 | 882.6613
3509185 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:55 | 2024-01-09 04:32 | 8.6225 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 283.4554 | 0 | 0 | 0 | 88.8773 | 0 | 0 | 372.3327
3509187 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:55 | 2024-01-08 23:40 | 3.7431 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 200.5112 | 0 | 0 | 0 | 165.3189 | 0 | 0 | 365.8302
3509192 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2715_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 20:00 | 2024-01-09 00:59 | 4.9883 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 127.112 | 0 | 0 | 0 | 888.3164 | 0 | 0 | 1015.4284
3509201 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3042_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 20:06 | 2024-01-09 01:10 | 5.0603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6588
3509223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:42 | 2024-01-09 02:03 | 6.3483 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8496
3509235 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:30 | 2024-01-09 02:42 | 7.1947 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 329.2459 | 0 | 0 | 0 | 9.8082 | 0 | 0 | 339.0541
3509251 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22835_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 21:03 | 2024-01-09 06:34 | 9.5156 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.0266
3509256 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2173_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 21:06 | 2024-01-09 01:53 | 4.7789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.6749 | 0 | 0 | 0 | 71.5016 | 0 | 0 | 78.1765
3509262 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 14:23 | 2024-01-09 00:01 | 9.6372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.786
3509264 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11639_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 21:19 | 2024-01-08 22:37 | 1.3031 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.3801 | 0 | 0 | 0 | 12.7643 | 0 | 0 | 71.1444
3509279 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 21:39 | 2024-01-09 01:54 | 4.2547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208
3509288 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31590_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 21:43 | 2024-01-08 21:56 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0289 | 0 | 0 | 2.0289
3509302 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8905_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 22:01 | 2024-01-09 05:51 | 7.8414 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306.5521 | 0 | 0 | 0 | 12.6306 | 0 | 0 | 319.1827
3509311 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:57 | 2024-01-09 01:44 | 8.7897 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 338.7268 | 0 | 0 | 0 | 143.6921 | 0 | 0 | 482.4188
3509315 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-08 17:50 | 2024-01-08 23:13 | 5.3914 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.9959 | 0 | 0 | 0 | 215.1169 | 0 | 0 | 349.1128
3509327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2319_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 18:51 | 2024-01-09 03:57 | 9.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1732 | 0 | 0 | 56.1732
3509333 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31071_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 22:26 | 2024-01-09 03:20 | 4.8997 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 146.0573 | 0 | 0 | 0 | 10.6008 | 0 | 0 | 156.6581
3509345 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26309_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 16:44 | 2024-01-09 02:33 | 9.8211 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 130.4004 | 0 | 44.1604 | 0 | 177.4621 | 0 | 0 | 352.0229
3509349 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22121_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 22:46 | 2024-01-09 03:01 | 4.2583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.711 | 0 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 0 | 43.3212
3509352 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 22:52 | 2024-01-08 23:58 | 1.0994 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.7953 | 0 | 0 | 0 | 41.9034 | 0 | 0 | 49.6987
3509353 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22027_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 19:55 | 2024-01-09 03:05 | 7.1606 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122.724 | 0 | 0 | 0 | 192.0054 | 0 | 0 | 314.7294
3509367 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25148_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 23:24 | 2024-01-09 01:08 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42663 | 0 | 0 | 0.42663
3509373 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21496_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 23:35 | 2024-01-09 00:15 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6872 | 0 | 193.0492 | 236.7364
3509374 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3108_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-08 23:37 | 2024-01-09 00:17 | 0.67056 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3446 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0 | 18.9715
3509387 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:02 | 2024-01-09 01:04 | 1.0258 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 402.3031 | 0 | 0 | 0 | 82.3494 | 0 | 0 | 484.6525
3509388 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28202_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:02 | 2024-01-09 00:11 | 0.14111 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 12 | 0 | 19.1316 | 0 | 0 | 0 | 28.2991 | 0 | 18.1003 | 65.5309
3509390 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12293_34.5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:03 | 2024-01-09 01:12 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1696 | 0 | 0 | 0 | 117.1696
3509392 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31460_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:05 | 2024-01-09 03:32 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.87 | 0 | 1238.87
3509393 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG/OG Transformatörü | 31610_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:06 | 2024-01-09 04:11 | 4.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.3551 | 0 | 1307.3551
3509394 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31614_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:06 | 2024-01-09 00:31 | 0.4075 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | 0 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 156.5773 | 0 | 186.0968 | 347.4122
3509394 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31614_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:06 | 2024-01-09 04:11 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3341 | 0 | 0 | 0 | 20.3341
3509396 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18033_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:08 | 2024-01-09 01:31 | 1.3756 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1 | 0 | 401.7239 | 0 | 0 | 0 | 117.0083 | 0 | 8.8885 | 527.6208
3509397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20004_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:14 | 2024-01-09 01:27 | 1.2158 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.5944 | 0 | 0 | 0 | 2.5893 | 0 | 0 | 45.1838
3509398 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28204_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:14 | 2024-01-09 01:20 | 1.1064 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 246.4415 | 0 | 0 | 0 | 68.8661 | 0 | 0 | 315.3075
3509400 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1210_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:17 | 2024-01-09 00:17 | 0.0080556 | 1 | 20934 | 0 | 0 | 11 | 1083 | 2 | 2 | 0.18352 | 41.6091 | 0 | 0 | 12.0302 | 316.1285 | 0.074701 | 0.01174 | 370.0378
3509406 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25182_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:20 | 2024-01-09 03:33 | 3.2131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94799
3509407 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:25 | 2024-01-09 04:21 | 3.9325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 10.8689 | 0 | 0 | 12.6187
3509408 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9509_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:26 | 2024-01-09 00:28 | 0.026667 | 0 | 10622 | 0 | 0 | 10 | 978 | 0 | 0 | 0 | 52.1355 | 0 | 0 | 19.3849 | 31.3308 | 0 | 0 | 102.8511
3509411 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11100_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:29 | 2024-01-09 01:07 | 0.62361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0.84489 | 0 | 0 | 1.2961
3509414 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28903_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 00:34 | 2024-01-09 00:36 | 0.031389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.34241 | 0 | 0 | 0 | 0.26399 | 0 | 0 | 0.6064
3509415 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 00:38 | 2024-01-09 02:11 | 1.5497 | 0 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 902.8478 | 0 | 0 | 0 | 280.4118 | 0 | 0 | 1183.2595
3509426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29621_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 01:04 | 2024-01-09 01:45 | 0.67944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.28181 | 0 | 0 | 0 | 3.1727 | 0 | 0.46711 | 3.9216
3509427 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1290_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 01:06 | 2024-01-09 05:53 | 4.7883 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8947
3509429 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 18043_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 01:37 | 2024-01-09 02:44 | 1.1208 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 202.5516 | 0 | 0 | 0 | 95.146 | 0 | 0 | 297.6976
3509431 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3492_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 01:43 | 2024-01-09 06:55 | 5.1994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8151
3509435 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3033_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 01:47 | 2024-01-09 09:10 | 7.3789 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4894
3509440 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20748_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 01:56 | 2024-01-09 02:58 | 1.0225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.85192 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 0 | 3.0725
3509441 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 02:04 | 2024-01-09 03:40 | 1.6 | 0 | 625 | 0 | 7 | 2 | 75 | 2 | 1 | 0 | 176.2491 | 0 | 2.4027 | 14.1302 | 113.9714 | 27.0002 | 1.6083 | 335.3618
3509443 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27137_34,5kVH01 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 02:16 | 2024-01-09 02:39 | 0.37389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5 | 36 | 6 | 3 | 0 | 4.8168 | 0 | 0 | 162.0865 | 59.872 | 225.8597 | 19.4207 | 472.0558
3509450 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 02:47 | 2024-01-09 03:00 | 0.22111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.2259 | 0 | 0 | 0 | 51.7668 | 0 | 0 | 53.9926
3509453 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 03:03 | 2024-01-09 04:14 | 1.1917 | 1 | 508 | 0 | 1 | 33 | 155 | 4 | 4 | 4.3918 | 258.8405 | 0 | 0.038844 | 460.2001 | 368.7074 | 233.488 | 168.6965 | 1494.3632
3509454 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:05 | 2024-01-09 12:52 | 9.7772 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.7298 | 0 | 0 | 0 | 995.6656 | 0 | 0 | 1067.3954
3509455 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:09 | 2024-01-09 12:57 | 9.8003 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291.4826 | 0 | 0 | 0 | 21.646 | 0 | 0 | 313.1285
3509456 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18064_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 02:53 | 2024-01-09 03:48 | 0.91278 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 197.6051 | 0 | 0 | 0 | 81.2072 | 0 | 11.7598 | 290.5721
3509457 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28202_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:14 | 2024-01-09 03:15 | 0.015 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 1.3157 | 0 | 0.0054257 | 3.2444
3509463 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3108_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:51 | 2024-01-09 13:38 | 9.79 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 319.2845 | 0 | 0 | 0 | 88.4311 | 0 | 0 | 407.7156
3509464 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18632_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:53 | 2024-01-09 03:56 | 0.05 | 0 | 14428 | 0 | 0 | 1 | 1773 | 0 | 2 | 0 | 115.0099 | 0 | 0 | 1.0044 | 30.5003 | 0 | 0.33854 | 146.8531
3509487 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH41 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:49 | 2024-01-09 04:13 | 0.40222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 413 | 3 | 40 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 24.1746 | 243.8703 | 17.3319 | 187.1664 | 474.6112
3509487 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH38 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 03:49 | 2024-01-09 05:27 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5316 | 0 | 150.8839 | 343.4155
3509491 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 05:49 | 2024-01-09 12:06 | 6.2781 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 215.7777 | 0 | 0 | 0 | 355.5972 | 0 | 0 | 571.3749
3509492 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 04:36 | 2024-01-09 14:18 | 9.6989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0066 | 0 | 0 | 0 | 10.6717 | 0 | 0 | 32.6783
3509494 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3760_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 04:40 | 2024-01-09 04:48 | 0.13528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 0 | 0 | 33.5979
3509495 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH20 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 04:42 | 2024-01-09 05:52 | 1.1714 | 0 | 291 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 85.4471 | 0 | 0 | 134.7909 | 72.9706 | 169.7252 | 13.3753 | 476.3092
3509496 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2297_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 04:22 | 2024-01-09 05:47 | 1.41 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.6804 | 0 | 0 | 0 | 40.7878 | 0 | 0 | 103.4682
3509502 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2167_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 04:44 | 2024-01-09 12:53 | 8.1494 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 200.9603 | 0 | 0 | 0 | 174.4752 | 0 | 0 | 375.4355
3509509 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9158_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:30 | 2024-01-09 16:03 | 9.5522 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 293.5621 | 0 | 0 | 0 | 267.2849 | 0 | 0 | 560.8469
3509511 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:35 | 2024-01-09 15:16 | 8.6786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.7515 | 0 | 0 | 0 | 1180.6317 | 0 | 0 | 1278.3832
3509512 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1290_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:41 | 2024-01-09 12:08 | 5.4439 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139.7044 | 0 | 0 | 0 | 44.3251 | 0 | 0 | 184.0295
3509513 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20823_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:02 | 2024-01-09 09:57 | 3.9225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5334
3509517 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11126_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:55 | 2024-01-09 14:34 | 7.6492 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273.1379 | 0 | 0 | 0 | 8.8012 | 0 | 0 | 281.9391
3509518 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22835_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 07:02 | 2024-01-09 15:38 | 8.5964 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.997
3509520 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 07:10 | 2024-01-09 16:50 | 9.6706 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145.3674 | 0 | 0 | 0 | 1097.1937 | 0 | 0 | 1242.5612
3509522 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18043_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 07:15 | 2024-01-09 11:05 | 3.8264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0 | 0 | 0 | 6.1664 | 0 | 0 | 11.519
3509523 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26558_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 07:28 | 2024-01-09 12:27 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.14 | 0 | 0 | 0 | 2310.14
3509526 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23622_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:00 | 2024-01-09 13:14 | 7.2411 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 509.9651 | 0 | 5.2853 | 0 | 181.8286 | 0 | 0 | 697.079
3509528 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 07:34 | 2024-01-09 16:33 | 8.9883 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 839.8992 | 0 | 0 | 0 | 333.9374 | 0 | 52.3181 | 1226.1547
3509535 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8682_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:57 | 2024-01-09 20:28 | 9.5108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9181
3509538 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 06:40 | 2024-01-09 11:00 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9997
3509544 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 07:52 | 2024-01-09 10:04 | 2.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14536
3509570 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:25 | 2024-01-09 14:51 | 6.43 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.0666 | 0 | 0 | 0 | 64.3247 | 0 | 0 | 270.3913
3509575 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40784_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:33 | 2024-01-09 12:16 | 3.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0031
3509579 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28875_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:37 | 2024-01-09 18:21 | 9.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2864
3509583 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:40 | 2024-01-09 13:14 | 4.5603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6389
3509586 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25116_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:44 | 2024-01-09 10:28 | 1.7333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.867 | 0 | 0 | 0 | 121.8467 | 0 | 0 | 141.7137
3509599 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25025_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:53 | 2024-01-09 17:59 | 9.0928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3462 | 0 | 0 | 0 | 42.6821 | 0 | 0 | 56.0282
3509602 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20975_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 09:01 | 2024-01-09 12:03 | 3.0233 | 0 | 2426 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2698.728 | 0 | 0 | 400.3866 | 1988.3721 | 0 | 0 | 5087.4867
3509609 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26271_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:03 | 2024-01-09 10:30 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4775 | 0 | 0 | 10.4775
3509618 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31871_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:51 | 2024-01-09 18:01 | 9.1633 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 504.9366 | 0 | 0 | 0 | 49.255 | 0 | 901.3138 | 1455.5054
3509620 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3033_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:14 | 2024-01-09 15:27 | 6.2172 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.6175 | 0 | 0 | 0 | 172.6324 | 0 | 0 | 285.2499
3509622 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18531_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:16 | 2024-01-09 12:01 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 11.3708 | 0 | 0 | 14.7845
3509632 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:24 | 2024-01-09 09:26 | 0.035556 | 15 | 4330 | 0 | 124 | 24 | 1401 | 12 | 0 | 2.9617 | 34.904 | 0 | 1.0081 | 28.2802 | 40.1779 | 52.9416 | 0 | 160.2735
3509634 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8039_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 09:26 | 2024-01-09 17:46 | 8.3381 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3745.3729 | 0 | 0 | 0 | 1657.6078 | 0 | 0 | 5402.9807
3509638 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9455_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:44 | 2024-01-09 16:39 | 7.9136 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 281.9102 | 0 | 0 | 0 | 889.9272 | 0 | 7.3476 | 1179.185
3509642 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3218_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:35 | 2024-01-09 16:52 | 7.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5511 | 0 | 0 | 55.5511
3509652 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3042_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:36 | 2024-01-09 19:23 | 9.7753 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.499 | 0 | 0 | 0 | 278.9308 | 0 | 0 | 301.4298
3509655 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3659_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:38 | 2024-01-09 13:32 | 3.9014 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9745 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0 | 28.3138
3509656 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:38 | 2024-01-09 17:32 | 7.8994 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 422.0972 | 0 | 0 | 0 | 350.869 | 0 | 0 | 772.9662
3509660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22189_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:41 | 2024-01-09 10:42 | 1.0186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 23.5298 | 0 | 0 | 26.3457
3509662 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2159_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:42 | 2024-01-09 13:02 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7675 | 0 | 0 | 9.7675
3509665 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:45 | 2024-01-09 14:25 | 4.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9266 | 0 | 0 | 47.9266
3509678 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21936_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:50 | 2024-01-09 11:52 | 2.0392 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.1707 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0 | 41.4913
3509681 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1446_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 09:52 | 2024-01-09 10:43 | 0.85806 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 57.9306 | 0 | 0 | 0 | 76.0841 | 0 | 6.3381 | 140.3527
3509683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4035_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:53 | 2024-01-09 19:34 | 9.6856 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.077 | 0 | 0 | 0 | 217.3202 | 0 | 0 | 284.3972
3509690 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2206_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:25 | 2024-01-09 10:42 | 2.2817 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.7721 | 0 | 0 | 0 | 17.4729 | 0 | 0 | 111.245
3509695 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3266_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 09:57 | 2024-01-09 11:04 | 1.1247 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 503.1276 | 0 | 0 | 0 | 331.3474 | 0 | 47.0927 | 881.5677
3509697 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:57 | 2024-01-09 14:29 | 4.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012199
3509698 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:57 | 2024-01-09 14:26 | 4.4819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7282 | 0 | 0 | 0 | 0.27431 | 0 | 0 | 9.0025
3509701 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31650_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 09:59 | 2024-01-09 10:31 | 0.54417 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9736 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 55.9836
3509716 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3173_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:06 | 2024-01-09 15:49 | 5.7133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17.9838 | 0 | 0 | 0 | 645.6517 | 0 | 0 | 663.6355
3509721 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 7400156_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:09 | 2024-01-09 10:55 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7665 | 0 | 0 | 23.7665
3509724 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28903_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:14 | 2024-01-09 10:54 | 0.66278 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4748 | 0 | 0 | 0 | 12.5192 | 0 | 0 | 21.9941
3509727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21153_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:16 | 2024-01-09 12:01 | 1.7564 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | 82.5108 | 0 | 0 | 483.0856 | 507.7807 | 0 | 27.4804 | 1100.8575
3509728 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18556_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 10:16 | 2024-01-09 10:35 | 0.32222 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 127.3075 | 0 | 0 | 0 | 71.8948 | 0 | 0 | 199.2023
3509734 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3068_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 10:17 | 2024-01-09 14:16 | 3.9808 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 807.6516 | 0 | 0 | 0 | 682.1242 | 0 | 0 | 1489.7759
3509736 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31019_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 08:36 | 2024-01-09 16:08 | 7.5378 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 163.2701 | 0 | 0 | 0 | 136.1169 | 0 | 0 | 299.387
3509740 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3278_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 10:25 | 2024-01-09 12:59 | 2.5722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.6072 | 0 | 0 | 0 | 217.4279 | 0 | 0 | 231.0352
3509747 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25013_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:29 | 2024-01-09 11:06 | 0.60889 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 16.459 | 0 | 0.092649 | 0 | 19.4606 | 54.1197 | 0 | 90.1319
3509761 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2206_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:47 | 2024-01-09 19:50 | 9.0561 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 399.0174 | 0 | 0 | 0 | 54.0352 | 0 | 0 | 453.0526
3509763 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 10:48 | 2024-01-09 14:18 | 3.5014 | 0 | 163 | 0 | 10 | 8 | 121 | 6 | 0 | 0 | 266.3066 | 0 | 3.9565 | 981.1623 | 627.7869 | 1877.1818 | 0 | 3756.3942
3509766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:27 | 2024-01-09 19:48 | 9.3572 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.5506 | 0 | 0 | 0 | 21.4668 | 0 | 0 | 65.0174
3509769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31533_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:28 | 2024-01-09 19:30 | 9.035 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 617.6366 | 0 | 0 | 0 | 162.9687 | 0 | 0 | 780.6054
3509771 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:54 | 2024-01-09 19:22 | 8.4692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.5623 | 0 | 0 | 0 | 63.2268 | 0 | 0 | 88.7891
3509785 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18004_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 11:01 | 2024-01-09 11:36 | 0.57556 | 0 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 341.0441 | 0 | 0 | 0 | 159.8025 | 0 | 0 | 500.8466
3509792 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:03 | 2024-01-09 11:04 | 0.019167 | 6 | 335 | 2 | 6 | 9 | 95 | 2 | 0 | 0.24963 | 2.4497 | 0.0076872 | 0.099452 | 1.1002 | 1.5496 | 5.7462 | 0 | 11.2025
3509793 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24098_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 11:03 | 2024-01-09 11:32 | 0.48306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 3.4379 | 0 | 0 | 6.7508
3509800 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28167_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:06 | 2024-01-09 11:07 | 0.012778 | 0 | 5206 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 23 | 0 | 16.8341 | 0 | 0 | 0 | 45.3912 | 0 | 6.2489 | 68.4743
3509808 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-09 12:29 | 1.3033 | 0 | 18949 | 0 | 0 | 6 | 4874 | 0 | 45 | 0 | 6254.4292 | 0 | 0 | 1014.428 | 12760.2613 | 0 | 1177.039 | 21206.1576
3509811 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1580_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-09 11:52 | 0.67944 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 80.0954 | 0 | 0 | 0 | 162.3579 | 0 | 0 | 242.4533
3509814 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1025_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:12 | 2024-01-09 11:49 | 0.62917 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 139.9124 | 0 | 0 | 0 | 283.2124 | 0 | 0 | 423.1248
3509815 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1022_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:12 | 2024-01-09 11:52 | 0.67361 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 279.4053 | 0 | 0 | 0 | 436.022 | 0 | 0 | 715.4273
3509822 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:15 | 2024-01-09 13:29 | 2.2328 | 1 | 102 | 0 | 9 | 4 | 124 | 1 | 0 | 1.8597 | 67.4868 | 0 | 2.9245 | 234.7614 | 143.7286 | 46.0701 | 0 | 496.8312
3509824 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12307_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:16 | 2024-01-09 12:22 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3509825 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28618_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:16 | 2024-01-09 11:49 | 0.54583 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 321.5264 | 0 | 0 | 0 | 153.6913 | 0 | 8.2565 | 483.4742
3509844 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-09 11:34 | 0.37889 | 0 | 7212 | 0 | 0 | 4 | 1640 | 0 | 25 | 0 | 712.0684 | 0 | 0 | 240.8884 | 1220.1936 | 0 | 258.604 | 2431.7544
3509844 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-09 12:06 | 0.90806 | 0 | 26197 | 0 | 0 | 4 | 4765 | 0 | 13 | 0 | 5862.9858 | 0 | 0 | 1507.2004 | 7413.6646 | 0 | 160.7905 | 14944.6413
3509844 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 1139_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-09 12:29 | 1.2997 | 1 | 328 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 16 | 322.4754 | 244.4382 | 0 | 0 | 0 | 993.8107 | 0 | 424.8663 | 1985.5906
3509916 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:23 | 2024-01-09 14:48 | 3.415 | 2 | 406 | 0 | 1 | 9 | 99 | 0 | 0 | 14.9727 | 337.7666 | 0 | 6.8106 | 529.1067 | 183.054 | 0 | 0 | 1071.7106
3509924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25116_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:26 | 2024-01-09 20:09 | 8.7144 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104.6139 | 0 | 0 | 0 | 557.3648 | 0 | 0 | 661.9787
3509945 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2305_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:30 | 2024-01-09 19:19 | 7.8094 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 162.1525 | 0 | 0 | 0 | 675.2604 | 0 | 0 | 837.4129
3509946 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24152_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 11:30 | 2024-01-09 12:08 | 0.62306 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6191 | 0 | 0 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 47.9871
3509963 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:34 | 2024-01-09 13:06 | 1.5436 | 6 | 462 | 2 | 7 | 9 | 129 | 3 | 0 | 19.9148 | 237.8281 | 0.58784 | 8.0071 | 87.1227 | 168.9856 | 586.9544 | 0 | 1109.4007
3509971 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 99006712_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 09:20 | 2024-01-09 14:30 | 5.1586 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.8863 | 0 | 0 | 0 | 52.4039 | 0 | 0 | 157.2902
3509978 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 1335_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:35 | 2024-01-09 11:37 | 0.027778 | 0 | 7212 | 0 | 0 | 4 | 1640 | 0 | 25 | 0 | 52.1949 | 0 | 0 | 17.6604 | 89.457 | 0 | 18.9592 | 178.2715
3509983 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:28 | 2024-01-09 12:27 | 0.98583 | 0 | 24818 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 20 | 0 | 5450.7442 | 0 | 0 | 0 | 3643.7177 | 0 | 937.2677 | 10031.7295
3510002 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31663_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:38 | 2024-01-09 12:43 | 1.0914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.1286 | 0 | 0 | 0 | 20.3131 | 0 | 0 | 23.4417
3510009 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:39 | 2024-01-09 20:50 | 9.1878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.7245 | 0 | 0 | 0 | 284.0678 | 0 | 0 | 344.7923
3510030 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 10:22 | 2024-01-09 14:39 | 4.2819 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 267.3536 | 0 | 0 | 0 | 81.3296 | 0 | 0 | 348.6832
3510031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4111_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:43 | 2024-01-09 12:24 | 0.6825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 | 0 | 0 | 2.7176
3510042 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:44 | 2024-01-09 12:17 | 0.55 | 3 | 1763 | 0 | 7 | 3 | 342 | 6 | 0 | 73.4067 | 231.5708 | 0 | 0.25375 | 40.8936 | 172.2416 | 1189.246 | 0 | 1707.6124
3510042 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:44 | 2024-01-09 12:26 | 0.69861 | 12 | 3412 | 2 | 48 | 15 | 657 | 14 | 1 | 134.3545 | 484.5859 | 1.0656 | 5.681 | 679.5099 | 458.0986 | 947.8724 | 15.216 | 2726.3839
3510060 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:15 | 2024-01-09 23:02 | 9.7869 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 492.2911 | 0 | 0 | 0 | 44.9789 | 0 | 0 | 537.27
3510072 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:44 | 2024-01-09 11:51 | 0.1075 | 16 | 1132 | 2 | 25 | 11 | 317 | 14 | 1 | 1.2203 | 36.3859 | 1.2967 | 0.98276 | 24.0534 | 38.744 | 137.459 | 5.761 | 245.9032
3510092 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:59 | 2024-01-09 12:23 | 0.39611 | 8 | 1086 | 2 | 23 | 9 | 299 | 13 | 1 | 2.3276 | 125.4083 | 4.4564 | 2.1827 | 69.8036 | 115.8016 | 473.0024 | 20.4893 | 813.472
3510103 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18069_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-09 12:03 | 2024-01-09 12:22 | 0.31028 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.4632 | 0 | 0 | 0 | 33.5903 | 0 | 0 | 58.0536
3510104 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11577_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:02 | 2024-01-09 19:56 | 7.9053 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 746.3495 | 0 | 0 | 0 | 430.8906 | 0 | 0 | 1177.2401
3510114 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | TM Fideri | 25618_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 11:22 | 2024-01-09 12:12 | 0.83056 | 19 | 3736 | 3 | 32 | 24 | 1715 | 34 | 32 | 33.1371 | 998.4424 | 1.743 | 12.8796 | 3083.8911 | 2262.9584 | 7545.0127 | 2262.0183 | 16200.0827
3510119 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12446_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:06 | 2024-01-09 13:12 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1406 | 0.17798 | 0 | 0 | 172.3186
3510119 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12446_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:06 | 2024-01-09 13:57 | 1.8531 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 905.8574 | 0 | 0 | 0 | 85.7836 | 0 | 0 | 991.641
3510127 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23449_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:09 | 2024-01-09 12:19 | 0.1725 | 0 | 358 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.0307 | 0 | 0.15358 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 18.3733
3510128 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH02 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:05 | 2024-01-09 13:11 | 1.1003 | 5 | 87 | 0 | 21 | 1 | 95 | 1 | 0 | 19.9675 | 18.046 | 0 | 3.5716 | 9.3944 | 61.0166 | 293.549 | 0 | 405.5451
3510128 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH04 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:05 | 2024-01-09 12:10 | 0.090556 | 1 | 223 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10.7907 | 4.6826 | 0 | 0.22202 | 0 | 3.9129 | 0 | 0 | 19.6083
3510128 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH04 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:05 | 2024-01-09 13:48 | 1.7261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6402
3510128 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH03 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:05 | 2024-01-09 12:09 | 0.079722 | 9 | 2083 | 1 | 94 | 7 | 816 | 2 | 0 | 0.43528 | 41.6377 | 0.10288 | 1.08 | 1.7077 | 39.0319 | 5.7819 | 0 | 89.7773
3510128 | 5 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:05 | 2024-01-09 13:48 | 1.7297 | 5 | 415 | 0 | 5 | 2 | 161 | 2 | 1 | 5.406 | 213.7384 | 0 | 1.8664 | 52.0251 | 127.2959 | 400.3275 | 50.2423 | 850.9015
3510134 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:12 | 2024-01-09 14:32 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5902 | 0 | 0 | 185.5902
3510175 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:21 | 2024-01-09 13:28 | 1.1167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 11 | 0 | 25.8758 | 0 | 0 | 0 | 916.9515 | 0 | 265.4415 | 1208.2688
3510178 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:26 | 2024-01-09 12:53 | 0.45861 | 32 | 10382 | 2 | 209 | 52 | 2785 | 35 | 1 | 184.434 | 1097.4374 | 0.68055 | 18.9697 | 871.5701 | 1094.8973 | 2350.8505 | 9.7182 | 5628.5577
3510194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22552_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:31 | 2024-01-09 19:09 | 6.6406 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 365.7859 | 0 | 0 | 0 | 61.0798 | 0 | 0 | 426.8657
3510216 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27171_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:37 | 2024-01-09 14:10 | 1.5542 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.5897 | 0 | 0 | 0 | 28.5062 | 0 | 0 | 94.0959
3510224 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4902_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:45 | 2024-01-09 16:17 | 3.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68661
3510227 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:45 | 2024-01-09 13:21 | 0.60139 | 2 | 856 | 0 | 14 | 1 | 278 | 2 | 2 | 0.71781 | 124.4528 | 0 | 2.3555 | 56.8693 | 232.0941 | 68.9317 | 58.9152 | 544.3365
3510236 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8789_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:52 | 2024-01-09 16:59 | 4.1086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 0 | 0.019995 | 0 | 0 | 2.8232
3510237 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH20 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:53 | 2024-01-09 13:19 | 0.42917 | 0 | 291 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 45.0577 | 0 | 0 | 82.9778 | 69.1005 | 186.9633 | 24.6866 | 408.7858
3510249 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 718_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:54 | 2024-01-09 15:03 | 2.1583 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3045 | 0 | 0 | 0 | 15.3162 | 0 | 0 | 44.6207
3510251 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:04 | 2024-01-09 13:05 | 0.023333 | 8 | 1086 | 2 | 23 | 9 | 299 | 13 | 1 | 0.13633 | 7.313 | 0.25894 | 0.12714 | 4.1348 | 6.8949 | 29.2687 | 1.2211 | 49.355
3510252 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:04 | 2024-01-09 13:06 | 0.038333 | 0 | 312 | 0 | 4 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 5.0853 | 0 | 0.12816 | 0 | 13.583 | 0 | 0 | 18.7965
3510254 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:05 | 2024-01-09 13:28 | 0.38472 | 0 | 588 | 0 | 2 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 59.0454 | 0 | 0.15074 | 0 | 34.7811 | 29.82 | 0 | 123.7972
3510254 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:05 | 2024-01-09 13:41 | 0.60306 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0.0045118 | 0.29501 | 6.6911 | 0 | 106.8455 | 43.6289 | 709.7143 | 31.5597 | 898.739
3510261 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21461_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:07 | 2024-01-09 15:12 | 2.0772 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 80.9753 | 0 | 0 | 0 | 96.4713 | 0 | 160.7874 | 338.234
3510262 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:07 | 2024-01-09 22:27 | 9.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0474 | 0 | 0 | 24.0474
3510271 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:10 | 2024-01-09 13:11 | 0.018056 | 0 | 312 | 0 | 4 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 2.3953 | 0 | 0.060365 | 0 | 6.3978 | 0 | 0 | 8.8534
3510290 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:22 | 2024-01-09 22:54 | 9.5308 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 383.3638 | 0 | 0 | 0 | 101.1078 | 0 | 0 | 484.4715
3510298 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18547_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:22 | 2024-01-09 16:49 | 4.4556 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 384.9641 | 0 | 0 | 0 | 105.3467 | 0 | 0 | 490.3107
3510301 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11744_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:29 | 2024-01-09 22:42 | 9.2214 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 875.6309 | 0 | 0 | 0 | 174.0468 | 0 | 0 | 1049.6776
3510307 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11706_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:34 | 2024-01-09 17:41 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2562 | 0 | 0 | 0 | 19.3468 | 0 | 0 | 19.603
3510310 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2099_0,4kVTR-2_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:04 | 2024-01-09 14:17 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0188 | 0 | 0 | 240.0188
3510317 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH02 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:41 | 2024-01-09 13:52 | 0.17 | 4 | 334 | 1 | 3 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0.50164 | 11.1808 | 12.525 | 0.22539 | 34.7516 | 8.2855 | 30.1547 | 0 | 97.6246
3510319 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:44 | 2024-01-09 13:45 | 0.019722 | 5 | 2278 | 1 | 14 | 12 | 176 | 11 | 0 | 0.24747 | 8.4146 | 0.0045038 | 0.23332 | 18.5437 | 3.153 | 38.4661 | 0 | 69.0628
3510321 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:44 | 2024-01-09 22:19 | 8.5775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5661 | 0 | 0 | 0 | 0.14812 | 0 | 0 | 10.7142
3510326 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3108_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:46 | 2024-01-09 16:50 | 3.0636 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 110.6193 | 0 | 0 | 0 | 33.1414 | 0 | 0 | 143.7607
3510347 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:59 | 2024-01-09 23:25 | 9.4286 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.0234 | 0 | 0 | 0 | 1067.1111 | 0 | 0 | 1149.1345
3510349 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:50 | 2024-01-09 21:28 | 7.6392 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 2585.6432 | 0 | 0 | 0 | 1201.2394 | 0 | 941.9649 | 4728.8475
3510349 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:50 | 2024-01-09 22:58 | 9.1475 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167.6042 | 0 | 0 | 0 | 495.0685 | 0 | 0 | 662.6727
3510349 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:50 | 2024-01-09 22:59 | 9.1494 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 393.9184 | 0 | 0 | 0 | 867.7094 | 0 | 62.853 | 1324.4808
3510349 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:50 | 2024-01-09 22:59 | 9.1506 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 401.4091 | 0 | 0 | 0 | 139.456 | 0 | 0 | 540.8651
3510352 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:47 | 2024-01-09 23:20 | 9.5553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.5091 | 0 | 0 | 0 | 918.926 | 0 | 0 | 972.4351
3510358 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:07 | 2024-01-09 15:10 | 1.0519 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0.0079037 | 0.5152 | 10.6582 | 0 | 183.626 | 75.1482 | 1247.4994 | 54.3597 | 1571.8146
3510368 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:11 | 2024-01-09 15:08 | 0.95333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.9393 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 49.8913
3510372 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:11 | 2024-01-09 17:24 | 3.2114 | 5 | 437 | 1 | 6 | 6 | 98 | 3 | 0 | 36.2686 | 449.7903 | 0.29935 | 9.7428 | 75.1502 | 241.6756 | 1138.8167 | 0 | 1951.7435
3510372 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:11 | 2024-01-09 20:31 | 6.3261 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 11.0672 | 117.9004 | 1.6593 | 10.3537 | 137.1105 | 171.4923 | 0 | 0 | 449.5833
3510373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:12 | 2024-01-09 14:13 | 0.024444 | 0 | 11745 | 0 | 0 | 0 | 693 | 1 | 8 | 0 | 66.0145 | 0 | 0 | 0 | 30.4903 | 11.9571 | 12.3622 | 120.8242
3510383 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:07 | 2024-01-09 14:52 | 0.74444 | 14 | 4083 | 2 | 67 | 15 | 845 | 14 | 1 | 231.4787 | 616.4668 | 1.0184 | 7.4693 | 733.1736 | 585.6656 | 1077.1064 | 17.397 | 3269.7757
3510391 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2307_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:08 | 2024-01-09 17:39 | 4.5219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 27.8939 | 0 | 0 | 0 | 220.5016 | 0 | 0 | 248.3955
3510400 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1446_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:26 | 2024-01-09 21:39 | 7.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5296 | 0 | 0 | 6.5296
3510428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4412_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 12:46 | 2024-01-09 22:04 | 9.3053 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.1684 | 0 | 0 | 0 | 23.6561 | 0 | 0 | 126.8246
3510431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20670_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:35 | 2024-01-09 20:26 | 5.8439 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231.068 | 0 | 0 | 0 | 14.6425 | 0 | 0 | 245.7105
3510437 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH07 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:26 | 2024-01-09 15:38 | 1.1936 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 593.823 | 0 | 0 | 0 | 271.5866 | 0 | 0 | 865.4096
3510443 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH01 | Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:26 | 2024-01-09 14:58 | 0.52444 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4 | 2 | 0 | 620.3118 | 0 | 0 | 0 | 493.8299 | 1094.2521 | 52.4298 | 2260.8235
3510445 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:41 | 2024-01-09 14:42 | 0.014722 | 0 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 12 | 0 | 22.9079 | 0 | 0 | 0 | 26.248 | 0 | 4.7753 | 53.9312
3510449 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3621_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 13:56 | 2024-01-09 23:15 | 9.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9313 | 0 | 0 | 238.9313
3510459 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:20 | 2024-01-09 20:44 | 6.3936 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6782
3510460 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:36 | 2024-01-09 15:39 | 1.0433 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 97.5307 | 0 | 0.46866 | 0 | 114.939 | 0 | 0 | 212.9384
3510474 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:00 | 2024-01-09 16:41 | 1.6833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.2341 | 0 | 0 | 0 | 28.6041 | 0 | 0 | 126.8383
3510501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28764_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:15 | 2024-01-09 18:53 | 3.6356 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.4029 | 0 | 0 | 0 | 196.1132 | 0 | 0 | 329.5161
3510511 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:20 | 2024-01-09 15:21 | 0.023611 | 7 | 503 | 2 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0.078767 | 6.0315 | 0.033048 | 0.0058757 | 0.1831 | 3.8467 | 0 | 0 | 10.179
3510514 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:22 | 2024-01-09 19:45 | 4.3814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1373 | 0 | 0 | 0 | 564.956 | 0 | 0 | 605.0933
3510521 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:26 | 2024-01-09 15:27 | 0.013611 | 3 | 184 | 0 | 3 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.041749 | 0.76356 | 0 | 0.0043142 | 0.14621 | 0.71207 | 0 | 0 | 1.6679
3510522 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:26 | 2024-01-09 17:53 | 2.4436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7121
3510563 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:56 | 2024-01-09 15:56 | 0.0083333 | 3 | 184 | 0 | 3 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.025561 | 0.46749 | 0 | 0.0026413 | 0.089518 | 0.43596 | 0 | 0 | 1.0212
3510568 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:58 | 2024-01-09 16:44 | 0.7725 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.604 | 0 | 0 | 0 | 79.9612 | 0 | 0 | 92.5652
3510580 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2099_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:08 | 2024-01-10 01:54 | 9.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2182 | 0 | 0 | 192.2182
3510581 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:18 | 2024-01-09 22:28 | 7.1586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5378 | 0 | 0 | 0 | 0.76596 | 0 | 0 | 18.3038
3510583 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:09 | 2024-01-09 22:26 | 6.2892 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 190.0068 | 0 | 0 | 0 | 78.416 | 0 | 0 | 268.4228
3510603 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:23 | 2024-01-09 18:25 | 2.0281 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.8611 | 0 | 0 | 0 | 268.2338 | 0 | 0 | 379.0949
3510605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:24 | 2024-01-10 01:46 | 9.3619 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 748.1983 | 0 | 0 | 0 | 175.868 | 0 | 0 | 924.0663
3510610 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:28 | 2024-01-09 18:38 | 2.1611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6885
3510613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28715_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:23 | 2024-01-09 17:38 | 1.2511 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.992 | 0 | 0 | 0 | 28.1042 | 0 | 0 | 68.0962
3510615 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Direği | 28618_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:28 | 2024-01-10 00:15 | 7.7767 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 361.2244 | 0 | 0 | 0 | 49.4884 | 0 | 0 | 410.7128
3510617 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25795_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:32 | 2024-01-09 21:24 | 4.8597 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.2147 | 0 | 2.8762 | 0 | 28.7328 | 0 | 0 | 136.8238
3510632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11798_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:39 | 2024-01-10 02:09 | 9.5047 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 360.926 | 0 | 0 | 0 | 702.1995 | 0 | 255.2058 | 1318.3314
3510638 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9055_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:18 | 2024-01-09 17:00 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8775 | 0 | 0 | 10.8775
3510664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11530_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:33 | 2024-01-10 00:24 | 8.8458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6223
3510704 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:17 | 2024-01-09 18:30 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025186 | 0 | 0 | 0.025186
3510708 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:19 | 2024-01-09 23:51 | 6.5406 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.8149 | 0 | 0 | 0 | 305.5077 | 0 | 0 | 385.3226
3510747 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH34 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:32 | 2024-01-09 18:09 | 0.61722 | 0 | 9261 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 3 | 0 | 1799.7083 | 0 | 0 | 0 | 1979.5247 | 0 | 10.7741 | 3790.0071
3510748 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 14:09 | 2024-01-09 23:52 | 9.7125 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 430.2095 | 0 | 0 | 0 | 31.0341 | 0 | 0 | 461.2436
3510761 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28349_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:05 | 2024-01-10 01:06 | 8.0242 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 425.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.4141 | 0 | 0 | 436.7474
3510789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:44 | 2024-01-10 00:41 | 6.9556 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 257.6902 | 0 | 0 | 0 | 40.4394 | 0 | 0 | 298.1297
3510798 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:49 | 2024-01-09 17:51 | 0.019444 | 0 | 7498 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 23 | 0 | 44.7536 | 0 | 0 | 0 | 47.158 | 0 | 5.3517 | 97.2633
3510799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29006_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:51 | 2024-01-09 19:45 | 3.8931 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 199.5605 | 0 | 0 | 0 | 305.7159 | 0 | 0 | 505.2764
3510827 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25025_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:02 | 2024-01-09 23:23 | 5.3583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6347 | 0 | 0 | 0 | 12.8113 | 0 | 0 | 17.446
3510840 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:10 | 2024-01-09 20:19 | 2.155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 22.6321 | 0 | 35.3879 | 60.575
3510857 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:21 | 2024-01-09 19:40 | 1.3189 | 7 | 1154 | 1 | 76 | 6 | 509 | 2 | 0 | 5.8493 | 364.2122 | 1.7348 | 15.5653 | 24.3907 | 326.0074 | 31.5911 | 0 | 769.3508
3510878 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18247_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:27 | 2024-01-09 23:19 | 4.8708 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 177.8479 | 0 | 0 | 0 | 162.05 | 0 | 0 | 339.8979
3510879 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1863_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:28 | 2024-01-10 01:45 | 7.2906 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 282.2514 | 0 | 0 | 0 | 16.7545 | 0 | 0 | 299.006
3510905 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:38 | 2024-01-09 22:22 | 3.7292 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.4621 | 0 | 0 | 0 | 126.2651 | 0 | 0 | 237.7272
3510913 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20103_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:42 | 2024-01-09 23:27 | 4.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9019 | 0 | 0 | 94.9019
3510917 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24469_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 17:14 | 2024-01-09 20:58 | 3.7333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 148.0247 | 0 | 0 | 0 | 70.9068 | 0 | 0 | 218.9315
3510940 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31871_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:16 | 2024-01-10 02:19 | 8.0567 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5334
3510948 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:05 | 2024-01-09 19:20 | 0.24611 | 0 | 787 | 0 | 12 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 64.0362 | 0 | 0.46427 | 1.1073 | 23.8187 | 0 | 0 | 89.4265
3510957 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:09 | 2024-01-10 04:49 | 9.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8376 | 0 | 310.1796 | 509.0172
3510987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:30 | 2024-01-10 04:40 | 9.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1817 | 0 | 153.8063 | 771.988
3510996 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31533_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:33 | 2024-01-10 00:17 | 4.7317 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 293.2934 | 0 | 0 | 0 | 36.6778 | 0 | 0 | 329.9711
3511001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20945_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:35 | 2024-01-10 02:26 | 6.8528 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 294.2696 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 296.1512
3511009 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:39 | 2024-01-10 04:44 | 9.0856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1994 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 15.3094
3511018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27106_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:47 | 2024-01-10 04:55 | 9.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3042 | 0 | 0 | 29.3042
3511026 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2206_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:55 | 2024-01-09 22:05 | 2.1622 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.0847 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 102.8857
3511036 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4035_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-09 21:22 | 1.3642 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.3791 | 0 | 0 | 0 | 13.5419 | 0 | 0 | 24.921
3511040 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH12 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:57 | 2024-01-09 21:34 | 1.6128 | 2 | 4070 | 0 | 2 | 11 | 404 | 1 | 1 | 9.1797 | 1699.2871 | 0 | 1.96 | 194.7263 | 494.5787 | 1480.9327 | 28.1473 | 3908.8117
3511061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24136_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:33 | 2024-01-10 02:55 | 7.3739 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.7244 | 0 | 0 | 0 | 81.9735 | 0 | 0 | 220.698
3511069 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:22 | 2024-01-10 05:53 | 9.5175 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 356.2019 | 0 | 0 | 546.0419
3511070 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3042_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:25 | 2024-01-10 02:56 | 6.5131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6797 | 0 | 0 | 0 | 69.0444 | 0 | 0 | 82.7241
3511078 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23294_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:20 | 2024-01-09 20:44 | 2.3969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199
3511081 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21416_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 18:53 | 2024-01-10 04:22 | 9.4875 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 499.3844 | 0 | 0 | 0 | 49.1853 | 0 | 0 | 548.5697
3511092 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:51 | 2024-01-10 04:38 | 7.7814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.5399 | 0 | 0 | 0 | 831.0259 | 0 | 0 | 872.5657
3511094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22967_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 16:56 | 2024-01-09 23:47 | 6.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.428 | 0 | 0 | 67.428
3511114 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-20 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:03 | 2024-01-10 03:11 | 6.1392 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 320.9507 | 0 | 0 | 0 | 81.5786 | 0 | 0 | 402.5293
3511119 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:38 | 2024-01-10 04:59 | 9.3547 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 454.4526 | 0 | 0 | 0 | 37.5393 | 0 | 2.0013 | 493.9931
3511128 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:04 | 2024-01-10 06:18 | 9.2389 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 316.6093 | 0 | 0 | 0 | 19.521 | 0 | 0 | 336.1303
3511134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30516_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-09 22:14 | 2.2383 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 143.0352 | 0 | 1.2069 | 0 | 67.4168 | 0 | 0 | 211.6589
3511136 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1061_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:22 | 2024-01-10 01:57 | 4.5792 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.9359 | 0 | 0 | 0 | 90.9512 | 0 | 0 | 175.8872
3511144 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:24 | 2024-01-09 21:27 | 0.043333 | 14 | 4085 | 2 | 67 | 15 | 845 | 14 | 1 | 13.8981 | 36.9473 | 0.078835 | 0.60459 | 20.8027 | 22.0728 | 28.4713 | 0.72502 | 123.6007
3511149 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25192_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:00 | 2024-01-10 02:10 | 5.1636 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7283
3511156 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22032_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 15:57 | 2024-01-10 01:46 | 9.8211 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 291.6794 | 0 | 0 | 0 | 48.8282 | 0 | 0 | 340.5077
3511173 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31450_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:31 | 2024-01-09 23:04 | 2.5522 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2634 | 0 | 0 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | 50.5178
3511175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9614_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 19:23 | 2024-01-10 02:41 | 7.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6528 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | 0 | 0 | 96.8228
3511180 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:37 | 2024-01-10 03:36 | 5.9867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5944 | 0 | 0 | 0 | 0.79708 | 0 | 0 | 11.3914
3511183 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8865_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:20 | 2024-01-10 02:43 | 6.3853 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7573
3511185 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:39 | 2024-01-10 02:18 | 4.6497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5645
3511192 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:47 | 2024-01-09 22:20 | 0.55417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75134 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 1.7902
3511195 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23580_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:29 | 2024-01-10 04:56 | 7.4428 | 2 | 1986 | 0 | 35 | 1 | 465 | 2 | 0 | 124.7642 | 2070.9645 | 0 | 32.1608 | 0.002848 | 2292.5955 | 257.9902 | 0 | 4778.4781
3511232 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31831_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:49 | 2024-01-09 22:19 | 0.49917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0.72499 | 0 | 0 | 0 | 52.0165 | 0 | 277.8067 | 330.5482
3511232 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31831_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:49 | 2024-01-10 02:10 | 4.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 77.2588 | 0 | 0 | 78.3461
3511234 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:02 | 2024-01-10 07:06 | 9.07 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179.7582 | 0 | 0 | 0 | 20.9073 | 0 | 0 | 200.6655
3511236 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1938_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:05 | 2024-01-10 07:10 | 9.0869 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352.6876 | 0 | 0 | 0 | 17.536 | 0 | 0 | 370.2236
3511237 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4412_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:05 | 2024-01-10 01:04 | 2.9797 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4984 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 23.3417
3511240 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:08 | 2024-01-10 00:11 | 2.0519 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4677
3511245 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8682_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:10 | 2024-01-09 22:37 | 0.4525 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8345
3511269 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22046_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:27 | 2024-01-10 07:08 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1542 | 0 | 0 | 16.1542
3511272 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:31 | 2024-01-10 07:09 | 8.6397 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.1529 | 0 | 0 | 0 | 23.4061 | 0 | 0 | 68.559
3511274 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2030_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:33 | 2024-01-10 01:32 | 2.9861 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.0648 | 0 | 0 | 0 | 169.2905 | 0 | 0 | 295.3553
3511279 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 21:34 | 2024-01-10 05:11 | 7.6231 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.0786 | 44.9123 | 0 | 0.13719 | 0 | 35.8646 | 0 | 0 | 83.9927
3511302 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:58 | 2024-01-09 23:59 | 1.0111 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2421 | 0 | 0 | 0 | 5.7765 | 0 | 0 | 30.0186
3511305 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:07 | 2024-01-10 04:51 | 5.7328 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 195.3018 | 0 | 0 | 0 | 10.3689 | 0 | 0 | 205.6707
3511317 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:27 | 2024-01-10 08:32 | 9.0867 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.2032 | 0 | 0 | 0 | 354.0673 | 0 | 0 | 416.2706
3511321 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:26 | 2024-01-10 08:27 | 9.0186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.715 | 0 | 0 | 0 | 284.5309 | 0 | 0 | 336.2459
3511334 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:42 | 2024-01-09 23:43 | 0.0125 | 3 | 184 | 0 | 3 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.049686 | 0.63936 | 0 | 0.0047632 | 0.20416 | 0.4657 | 0 | 0 | 1.3637
3511336 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:28 | 2024-01-10 03:51 | 4.3769 | 2 | 352 | 0 | 1 | 4 | 102 | 6 | 4 | 2.1608 | 317.9051 | 0 | 0.064819 | 184.9286 | 324.3239 | 2039.3742 | 47.4445 | 2916.2018
3511343 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21140_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:53 | 2024-01-10 09:04 | 9.1764 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.197 | 0 | 0 | 0 | 25.1289 | 0 | 0 | 88.326
3511347 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:59 | 2024-01-10 00:24 | 0.42139 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 4 | 314 | 1 | 0 | 0 | 394.6899 | 0 | 0 | 90.5934 | 71.6432 | 7.9932 | 0 | 564.9197
3511348 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:59 | 2024-01-10 00:10 | 0.19278 | 0 | 14877 | 0 | 0 | 7 | 1431 | 7 | 21 | 0 | 512.402 | 0 | 0 | 60.7381 | 218.1136 | 113.9289 | 46.5679 | 951.7505
3511351 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22571_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 | 2024-01-10 01:30 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.26 | 0 | 0 | 86.26
3511364 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:17 | 2024-01-10 00:17 | 0.0083333 | 3 | 184 | 0 | 3 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.028596 | 0.405 | 0 | 0.0030626 | 0.129 | 0.2876 | 0 | 0 | 0.85326
3511365 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31441_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:18 | 2024-01-10 02:45 | 2.4506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99558
3511366 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24328_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:19 | 2024-01-10 00:25 | 0.10111 | 0 | 11652 | 0 | 3 | 3 | 1084 | 2 | 4 | 0 | 196.2749 | 0 | 0.097333 | 2.2245 | 62.0361 | 30.2544 | 14.5201 | 305.4074
3511372 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29271_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:21 | 2024-01-10 00:23 | 0.025556 | 0 | 8087 | 0 | 0 | 2 | 560 | 2 | 42 | 0 | 39.8726 | 0 | 0 | 10.4709 | 15.6331 | 11.5307 | 15.9629 | 93.4703
3511376 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31098_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:24 | 2024-01-10 02:32 | 2.1386 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 103.3859 | 0 | 0 | 0 | 246.0514 | 0 | 47.9596 | 397.3968
3511377 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31198_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:24 | 2024-01-10 02:32 | 2.1289 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8 | 0 | 205.4092 | 0 | 0 | 0 | 250.6155 | 0 | 2.7248 | 458.7496
3511379 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31813_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:25 | 2024-01-10 04:04 | 3.6497 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1225.6532 | 0 | 0 | 0 | 141.4178 | 0 | 0 | 1367.0709
3511382 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18069_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:28 | 2024-01-10 01:59 | 1.5231 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.2401 | 0 | 0 | 0 | 67.6395 | 0 | 0 | 159.8796
3511385 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24076_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:20 | 2024-01-10 01:42 | 1.3608 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5456 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 0 | 0 | 46.6703
3511392 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28618_0,4kVTR-1_D-10 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:33 | 2024-01-10 09:44 | 9.1903 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252.0149 | 0 | 0 | 0 | 4.1317 | 0 | 0 | 256.1465
3511408 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27862_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:40 | 2024-01-10 01:56 | 1.2572 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0626 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0 | 0 | 10.3515
3511414 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4460_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:45 | 2024-01-10 00:47 | 0.026389 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.28904 | 0 | 0 | 5.0794
3511415 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11582_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:45 | 2024-01-10 10:17 | 9.5258 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 367.5989 | 0 | 0 | 0 | 731.8758 | 0 | 0 | 1099.4747
3511416 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11100_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:46 | 2024-01-10 02:46 | 2.0083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 2.6006 | 0 | 0 | 3.9938
3511417 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11119_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:46 | 2024-01-10 02:41 | 1.9194 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 760.2959 | 0 | 0 | 0 | 232.2005 | 0 | 8.1284 | 1000.6247
3511418 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11474_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:46 | 2024-01-10 02:40 | 1.8892 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 426.635 | 0 | 0 | 0 | 182.0287 | 0 | 4.7383 | 613.402
3511427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22611_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 00:49 | 2024-01-10 01:56 | 1.1122 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 85.0576 | 0 | 0 | 0 | 52.3741 | 0 | 0 | 137.4317
3511446 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11866_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:56 | 2024-01-10 01:17 | 0.33694 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 54.5331 | 0 | 0 | 0 | 44.2526 | 0 | 0 | 98.7857
3511456 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_34,5kVH13 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 00:48 | 2024-01-10 01:34 | 0.76667 | 0 | 6810 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 1 | 0 | 1282.4148 | 0 | 0 | 21.6474 | 421.5094 | 0 | 7.1756 | 1732.7472
3511465 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3269_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:10 | 2024-01-10 09:19 | 8.1494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4261
3511469 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2715_10,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:10 | 2024-01-10 01:14 | 0.061667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0 | 16.3071 | 59.0609 | 0 | 0 | 77.6796
3511477 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:20 | 2024-01-10 02:12 | 0.86083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5149 | 0 | 0 | 0 | 0.48095 | 0 | 0 | 2.9959
3511491 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9458_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:31 | 2024-01-10 02:53 | 1.3617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96561
3511492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20187_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:31 | 2024-01-10 03:12 | 1.6767 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.6479 | 0 | 0 | 0 | 23.7963 | 0 | 0 | 115.4442
3511499 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1812_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:35 | 2024-01-10 01:36 | 0.017778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0.33734 | 2.4237
3511502 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-09 22:29 | 2024-01-10 07:24 | 8.9089 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 408.1402 | 0 | 0 | 0 | 50.9888 | 0 | 0 | 459.129
3511503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11194_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:41 | 2024-01-10 10:53 | 9.1989 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4162
3511506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28855_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:46 | 2024-01-10 02:19 | 0.53944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8307 | 0 | 0 | 0 | 17.3137 | 0 | 0 | 24.1445
3511506 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28865_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:46 | 2024-01-10 02:39 | 0.88583 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.765 | 0 | 0.40599 | 0 | 58.7481 | 0 | 0 | 110.9191
3511510 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:34 | 2024-01-10 11:13 | 9.6425 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 640.8246 | 0 | 0 | 0 | 343.0242 | 0 | 0 | 983.8488
3511513 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20286_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:50 | 2024-01-10 07:18 | 5.46 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 308.4912 | 0 | 0 | 0 | 63.9928 | 0 | 0 | 372.484
3511517 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22850_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 01:59 | 2024-01-10 02:00 | 0.010278 | 0 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5.7624 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 | 0 | 0 | 7.2281
3511526 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2099_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:04 | 2024-01-10 11:17 | 9.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3594 | 0 | 0 | 305.3594
3511528 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18029_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 02:10 | 2024-01-10 02:41 | 0.51528 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 70.0252 | 0 | 0 | 0 | 72.0026 | 0 | 0 | 142.0279
3511530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:12 | 2024-01-10 09:11 | 6.9828 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 312.0103 | 0 | 0 | 0 | 283.3092 | 0 | 0 | 595.3195
3511532 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3549_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:14 | 2024-01-10 04:38 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5799 | 0 | 0 | 11.5799
3511533 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24144_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:14 | 2024-01-10 04:53 | 2.6517 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.7836 | 0 | 0.26616 | 0 | 36.3715 | 0 | 0 | 142.4212
3511543 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3519_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:00 | 2024-01-10 09:59 | 7.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4591 | 0 | 0 | 66.4591
3511551 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:49 | 2024-01-10 12:08 | 9.3164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.4752 | 0 | 0 | 0 | 258.2869 | 0 | 0 | 324.7621
3511556 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18069_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:49 | 2024-01-10 02:50 | 0.0044444 | 0 | 5766 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 3 | 0 | 4.0377 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0.062392 | 6.2161
3511558 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 20:11 | 2024-01-10 05:26 | 9.2506 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 257.4107 | 0 | 0 | 0 | 222.3372 | 0 | 12.9349 | 492.6828
3511560 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18022_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 02:58 | 2024-01-10 03:59 | 1.0128 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 248.9242 | 0 | 0 | 0 | 147.5988 | 0 | 46.3177 | 442.8407
3511570 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24462_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 02:24 | 2024-01-10 04:21 | 1.9461 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.9798 | 0 | 0 | 0 | 13.8088 | 0 | 0 | 64.7886
3511587 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 03:34 | 2024-01-10 11:23 | 7.8114 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 490.8717 | 0 | 0 | 0 | 46.6649 | 0 | 0 | 537.5366
3511592 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25451_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 03:33 | 2024-01-10 04:33 | 1.0017 | 2 | 2435 | 0 | 1 | 10 | 182 | 0 | 1 | 4.7809 | 378.0248 | 0 | 0.80883 | 114.3975 | 77.5434 | 0 | 15.3689 | 590.9243
3511594 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18069_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:06 | 2024-01-10 04:07 | 0.021667 | 0 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 3 | 0 | 23.9707 | 0 | 0 | 0 | 14.6659 | 0 | 0.30588 | 38.9425
3511597 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:09 | 2024-01-10 04:12 | 0.059444 | 5 | 311 | 0 | 16 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.18642 | 4.3984 | 0 | 0.15635 | 0.00077363 | 2.5288 | 0 | 0 | 7.2708
3511600 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9533_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:15 | 2024-01-10 09:35 | 5.335 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2277
3511602 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21416_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:27 | 2024-01-10 14:11 | 9.7378 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 506.7018 | 0 | 0 | 0 | 169.257 | 0 | 0 | 675.9588
3511603 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:28 | 2024-01-10 04:35 | 0.11694 | 1 | 626 | 1 | 2 | 7 | 117 | 5 | 1 | 0.61408 | 17.5451 | 2.5497 | 0.16397 | 28.9122 | 33.8186 | 9.7855 | 2.4481 | 95.8373
3511607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:32 | 2024-01-10 13:49 | 6.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2147 | 0 | 205.6729 | 381.8876
3511609 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:41 | 2024-01-10 13:48 | 9.1156 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213.5783 | 0 | 0 | 0 | 180.9777 | 0 | 0 | 394.556
3511611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:45 | 2024-01-10 09:55 | 5.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.1955 | 0 | 448.915 | 1202.1105
3511616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 05:04 | 2024-01-10 14:17 | 9.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.2545 | 0 | 534.5743 | 1149.8289
3511626 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22151_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 05:45 | 2024-01-10 15:23 | 9.6394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0567 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 21.3726
3511628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 05:50 | 2024-01-10 15:37 | 9.7808 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 540.9162 | 0 | 0 | 0 | 462.8307 | 0 | 0 | 1003.7469
3511629 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 05:52 | 2024-01-10 11:08 | 5.2606 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 227.9185 | 0 | 0 | 0 | 28.2487 | 0 | 0 | 256.1672
3511631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:56 | 2024-01-10 09:16 | 4.3367 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 178.9197 | 0 | 0 | 0 | 70.7536 | 0 | 0 | 249.6732
3511632 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:04 | 2024-01-10 16:18 | 9.2331 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 783.0597 | 0 | 0 | 0 | 1085.6794 | 0 | 0 | 1868.7391
3511635 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:10 | 2024-01-10 12:02 | 5.8642 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288.5203 | 0 | 0 | 0 | 22.0717 | 0 | 0 | 310.592
3511637 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:14 | 2024-01-10 15:12 | 8.9583 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 278.2464 | 0 | 0 | 0 | 287.7885 | 0 | 0 | 566.0349
3511648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20361_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:38 | 2024-01-10 16:20 | 9.695 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1211.2074 | 0 | 0 | 0 | 602.4503 | 0 | 0 | 1813.6576
3511656 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3919_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:46 | 2024-01-10 07:53 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1446
3511657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20294_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:48 | 2024-01-10 08:25 | 1.6161 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.416 | 0 | 0 | 0 | 3.4955 | 0 | 0 | 49.9115
3511661 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:54 | 2024-01-10 11:29 | 4.5817 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6932 | 0 | 0 | 0 | 0.061642 | 0 | 0 | 17.7548
3511665 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22337_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:05 | 2024-01-10 11:02 | 3.9472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3745
3511669 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3001_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:08 | 2024-01-10 15:14 | 8.0978 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 151.6684 | 0 | 0 | 0 | 789.0314 | 0 | 0 | 940.6999
3511673 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:10 | 2024-01-10 16:34 | 9.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0279 | 0 | 0 | 31.0279
3511688 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24256_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:27 | 2024-01-10 11:21 | 3.9075 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 370.8469 | 0 | 0 | 0 | 212.0185 | 0 | 0 | 582.8655
3511690 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:33 | 2024-01-10 10:04 | 2.5244 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 137.5586 | 0 | 0.3808 | 0 | 62.8105 | 0 | 0 | 200.7499
3511697 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:40 | 2024-01-10 14:57 | 7.2856 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 192.6149 | 0 | 0 | 0 | 55.6015 | 0 | 0 | 248.2164
3511706 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25592_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:47 | 2024-01-10 14:24 | 6.6128 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 130.348 | 0 | 3.8016 | 0 | 144.0173 | 0 | 0 | 278.1669
3511716 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:57 | 2024-01-10 09:31 | 1.5633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9616
3511728 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:05 | 2024-01-10 12:23 | 4.3044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.6124 | 0 | 0 | 0 | 141.6913 | 0 | 0 | 151.3038
3511740 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31054_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:15 | 2024-01-10 09:18 | 1.0456 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19.0572 | 0 | 0 | 0 | 28.3622 | 0 | 22.6469 | 70.0664
3511747 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:17 | 2024-01-10 13:14 | 4.9525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97
3511749 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:32 | 2024-01-10 09:42 | 2.1603 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4.7166 | 0 | 0 | 0 | 399.4983 | 0 | 0 | 404.2148
3511754 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:21 | 2024-01-10 12:23 | 4.0344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.671
3511758 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1446_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:18 | 2024-01-10 16:25 | 9.1178 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 749.6844 | 0 | 0 | 1339.9809
3511759 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23111_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:24 | 2024-01-10 14:36 | 6.2064 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 262.7745 | 0 | 1.138 | 0 | 147.9044 | 0 | 0 | 411.8169
3511761 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:16 | 2024-01-10 09:42 | 1.4206 | 2 | 407 | 0 | 1 | 9 | 99 | 0 | 0 | 6.6179 | 135.9048 | 0 | 2.7818 | 226.4138 | 74.8006 | 0 | 0 | 446.5188
3511776 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22256_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:32 | 2024-01-10 17:52 | 9.3358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8656
3511782 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:36 | 2024-01-10 17:36 | 9.0008 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0 | 0 | 576.0072 | 0 | 0 | 646.8372
3511784 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:37 | 2024-01-10 18:12 | 9.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 507.6452 | 0 | 0 | 510.9943
3511787 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:05 | 2024-01-10 17:27 | 9.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17.1521 | 0 | 0 | 0 | 342.5475 | 0 | 680.0574 | 1039.757
3511796 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20187_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:42 | 2024-01-10 18:02 | 9.34 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 715.7157 | 0 | 0 | 0 | 605.017 | 0 | 0 | 1320.7326
3511798 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9041_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:08 | 2024-01-10 16:51 | 9.7111 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 672.5145 | 0 | 0 | 0 | 394.3582 | 0 | 9.9673 | 1076.84
3511805 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23240_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:45 | 2024-01-10 16:56 | 8.1844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5875
3511806 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23153_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:46 | 2024-01-10 11:48 | 3.0361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.9773 | 0 | 0 | 0 | 51.4873 | 0 | 0 | 60.4645
3511811 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11632_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:11 | 2024-01-10 11:27 | 4.2739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3283 | 0 | 0 | 0 | 31.7045 | 0 | 0 | 125.0328
3511813 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20849_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:47 | 2024-01-10 18:03 | 9.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097708
3511815 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-10 11:49 | 3.0014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 201.0628 | 0 | 0 | 204.1149
3511816 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:50 | 2024-01-10 17:39 | 8.8239 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153.9505 | 0 | 0 | 0 | 400.6361 | 0 | 0 | 554.5866
3511817 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2030_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:50 | 2024-01-10 16:00 | 7.1742 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 380.6106 | 0 | 0 | 0 | 778.4461 | 0 | 0 | 1159.0567
3511818 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23097_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:50 | 2024-01-10 10:50 | 1.9969 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0045 | 0 | 0 | 0 | 29.167 | 0 | 0 | 53.1715
3511822 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:53 | 2024-01-10 17:30 | 8.6214 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 377.9628 | 0 | 0 | 0 | 108.8897 | 0 | 0 | 486.8525
3511824 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9598_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:53 | 2024-01-10 14:55 | 6.0297 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 263.0231 | 0 | 0 | 0 | 201.6171 | 0 | 0 | 464.6401
3511829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23233_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:55 | 2024-01-10 13:30 | 4.5878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9937
3511832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:15 | 2024-01-10 17:21 | 9.0981 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 138.7112 | 0 | 0 | 0 | 976.9106 | 0 | 79.9523 | 1195.5741
3511838 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3646_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 13:08 | 4.1411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8135 | 0 | 0 | 0 | 8.0429 | 0 | 0 | 25.8564
3511847 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:03 | 2024-01-10 10:02 | 0.97972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1308
3511849 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25913_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:04 | 2024-01-10 10:11 | 1.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66292
3511851 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:04 | 2024-01-10 17:50 | 8.7697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | 0 | 0 | 0 | 171.7803 | 0 | 0 | 176.4979
3511854 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:05 | 2024-01-10 09:55 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9211 | 0 | 0 | 4.9211
3511863 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:08 | 2024-01-10 18:15 | 9.1131 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 217.0333 | 0 | 0 | 0 | 221.6212 | 0 | 0 | 438.6545
3511875 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH05 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 04:42 | 2024-01-10 10:08 | 5.4325 | 5 | 88 | 0 | 21 | 1 | 96 | 1 | 0 | 85.6224 | 81.5183 | 0 | 20.2418 | 40.0882 | 250.1487 | 1067.5256 | 0 | 1545.1449
3511879 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22910_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:16 | 2024-01-10 16:41 | 7.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6616
3511881 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 09:17 | 2024-01-10 12:05 | 2.8117 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4024.2776 | 0 | 0 | 0 | 1167.9217 | 0 | 0 | 5192.1993
3511927 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21140_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:14 | 2024-01-10 18:39 | 9.4167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.7473 | 0 | 0 | 0 | 69.4183 | 0 | 0 | 157.1656
3511930 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28109_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:40 | 2024-01-10 10:14 | 0.55972 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.3867 | 0 | 0 | 0 | 61.5468 | 0 | 0 | 71.9335
3511931 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27034_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:43 | 2024-01-10 16:15 | 8.5403 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 709.0104 | 0 | 0 | 0 | 284.3437 | 0 | 0 | 993.3541
3511942 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:44 | 2024-01-10 18:46 | 9.0308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.442 | 0 | 0 | 0 | 132.8369 | 0 | 0 | 157.2788
3511949 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4606_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:46 | 2024-01-10 10:29 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053963 | 0 | 0 | 0 | 0.13639 | 0 | 0 | 0.19035
3511950 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28826_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:46 | 2024-01-10 10:17 | 0.51472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 4.1463
3511956 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9419_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 09:49 | 2024-01-10 13:21 | 3.5317 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.9393 | 0 | 0 | 0 | 153.3831 | 0 | 0 | 336.3224
3511974 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18033_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:54 | 2024-01-10 11:00 | 1.0986 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 1 | 0 | 414.0821 | 0 | 0 | 0 | 359.4867 | 0 | 83.3913 | 856.9602
3511980 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH03 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:55 | 2024-01-10 10:10 | 0.26 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 22.3673 | 0 | 0.096454 | 0 | 17.2698 | 20.9386 | 0 | 60.6723
3511995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29111_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 05:04 | 2024-01-10 11:32 | 6.4681 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.6151 | 0 | 0 | 0 | 94.2365 | 0 | 0 | 205.8516
3512002 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:59 | 2024-01-10 19:29 | 9.5069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4398 | 0 | 0 | 0 | 123.3503 | 0 | 0 | 135.7902
3512009 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:00 | 2024-01-10 10:06 | 0.10111 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 | 0.01876 | 0 | 1.1258 | 1.0902 | 0 | 0 | 3.8409
3512025 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31498_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 06:46 | 2024-01-10 16:03 | 9.2892 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.4449 | 0 | 0 | 0 | 248.875 | 0 | 0 | 386.32
3512037 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:07 | 2024-01-10 12:24 | 2.2733 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.8228 | 0 | 0 | 0 | 7.4773 | 0 | 0 | 59.3
3512038 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH02 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:07 | 2024-01-10 10:50 | 0.72611 | 2 | 407 | 0 | 1 | 9 | 99 | 0 | 0 | 3.4081 | 70.8206 | 0 | 1.4854 | 117.2561 | 39.8229 | 0 | 0 | 232.7931
3512046 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11713_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:10 | 2024-01-10 13:56 | 3.765 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.8255 | 0 | 0 | 0 | 50.5208 | 0 | 0 | 115.3463
3512056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20939_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:12 | 2024-01-10 19:25 | 9.2089 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 930.5131 | 0 | 0 | 0 | 385.8457 | 0 | 0 | 1316.3589
3512059 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:15 | 2024-01-10 10:48 | 0.54861 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.6185 | 0 | 0.44112 | 1.4136 | 32.8015 | 0 | 0 | 44.2748
3512063 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11938_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:16 | 2024-01-10 19:24 | 9.1272 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 551.8678 | 0 | 0 | 0 | 706.8562 | 0 | 0 | 1258.7239
3512068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11582_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:19 | 2024-01-10 19:46 | 9.4517 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 514.4491 | 0 | 0 | 0 | 1172.2554 | 0 | 0 | 1686.7045
3512072 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24054_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:20 | 2024-01-10 13:34 | 3.2292 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.395 | 0 | 0 | 0 | 80.957 | 0 | 0 | 134.352
3512074 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:21 | 2024-01-10 12:13 | 1.8603 | 1 | 101 | 0 | 9 | 4 | 123 | 4 | 0 | 1.6208 | 55.0982 | 0 | 2.3475 | 197.1416 | 107.2191 | 990.1032 | 0 | 1353.5304
3512084 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:27 | 2024-01-10 11:10 | 1.7222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 20.995 | 0 | 0 | 33.295
3512085 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 10:24 | 2024-01-10 16:58 | 6.5747 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2793.3733 | 0 | 0 | 0 | 1269.7278 | 0 | 0 | 4063.1011
3512093 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4037_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:26 | 2024-01-10 12:23 | 1.9433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7466
3512096 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:35 | 2024-01-10 13:07 | 2.5294 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 189.3768 | 0 | 0 | 0 | 177.8733 | 0 | 0 | 367.25
3512108 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:30 | 2024-01-10 14:41 | 4.1778 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 13.3339 | 235.6834 | 0 | 1.516 | 0.91933 | 232.2895 | 0 | 0 | 483.7421
3512139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:34 | 2024-01-10 17:51 | 7.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.6766 | 0 | 804.4153 | 2223.0918
3512185 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:52 | 2024-01-10 12:46 | 1.9061 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111.045 | 0 | 0 | 0 | 325.499 | 0 | 0 | 436.5441
3512187 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4219_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:31 | 2024-01-10 12:31 | 1.9931 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.4703 | 0 | 0 | 0 | 66.2143 | 0 | 0 | 173.6846
3512188 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11194_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:58 | 2024-01-10 14:39 | 3.6817 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4647
3512206 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2195_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 13:11 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4769 | 0 | 0 | 3.4769
3512213 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29078_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:02 | 2024-01-10 11:08 | 0.097778 | 1 | 883 | 0 | 2 | 34 | 208 | 29 | 4 | 0.026492 | 23.1932 | 0 | 0.044611 | 163.9996 | 65.5385 | 379.7896 | 19.8138 | 652.4057
3512220 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11864_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:06 | 2024-01-10 11:07 | 0.019444 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 3 | 274 | 5 | 8 | 0 | 13.0032 | 0 | 0 | 4.9428 | 26.0847 | 20.315 | 10.9901 | 75.3359
3512224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:06 | 2024-01-10 19:40 | 8.5597 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.8525 | 0 | 0 | 0 | 20.1074 | 0 | 0 | 50.9599
3512233 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25557_0,4kVTR-1_D-5 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:10 | 2024-01-10 15:56 | 4.7594 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 0 | 0.42359 | 0 | 0.15131 | 0 | 0 | 13.6999
3512236 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:22 | 2024-01-10 11:49 | 2.4453 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114.3559 | 0 | 0 | 0 | 100.5536 | 0 | 0 | 214.9095
3512253 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:17 | 2024-01-10 20:16 | 8.9908 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 838.2649 | 0 | 0 | 0 | 460.3956 | 0 | 0 | 1298.6606
3512260 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:15 | 2024-01-10 16:29 | 5.2253 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 60.7244 | 0 | 0 | 0 | 464.5954 | 0 | 206.5012 | 731.821
3512263 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31547_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:21 | 2024-01-10 13:14 | 1.8856 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.0818 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 0 | 0 | 68.6128
3512268 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:23 | 2024-01-10 20:26 | 9.0511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20.7756 | 0 | 0 | 0 | 1572.0191 | 0 | 0 | 1592.7946
3512278 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1742_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:56 | 2024-01-10 14:34 | 5.635 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 585.3039 | 0 | 0 | 0 | 375.488 | 0 | 0 | 960.7919
3512287 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1777_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:18 | 2024-01-10 16:51 | 7.5556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.2306 | 0 | 0 | 0 | 256.4827 | 0 | 0 | 337.7133
3512306 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26169_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:43 | 2024-01-10 15:12 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4656 | 0 | 0 | 0 | 0.70675 | 0 | 0 | 8.1724
3512315 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9147_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:45 | 2024-01-10 18:49 | 7.0606 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.721 | 0 | 0 | 0 | 772.0202 | 0 | 0 | 816.7412
3512328 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4425_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:52 | 2024-01-10 13:03 | 1.1817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0791
3512329 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:43 | 2024-01-10 20:28 | 8.7436 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389.5797 | 0 | 0 | 0 | 81.5281 | 0 | 0 | 471.1079
3512335 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-10 16:37 | 6.9278 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 180.3477 | 0 | 0 | 0 | 405.5551 | 0 | 0 | 585.9028
3512336 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1159_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 11:57 | 2024-01-10 12:40 | 0.72417 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.275 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 100.3139
3512340 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28143_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:59 | 2024-01-10 17:47 | 5.805 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2564
3512348 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:01 | 2024-01-10 20:18 | 8.2858 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 357.8971 | 0 | 0 | 0 | 95.4612 | 0 | 0 | 453.3583
3512358 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:25 | 2024-01-10 13:24 | 4.9797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 353.5904 | 0 | 0 | 354.8669
3512368 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:07 | 2024-01-10 20:26 | 8.3211 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 362.8507 | 0 | 0 | 0 | 256.9657 | 0 | 0 | 619.8163
3512369 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28302_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:08 | 2024-01-10 21:45 | 9.6161 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.9438 | 0 | 0 | 0 | 14.2926 | 0 | 0 | 139.2364
3512371 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:09 | 2024-01-10 21:54 | 9.75 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 270.4863 | 0 | 0 | 0 | 504.8284 | 0 | 0 | 775.3147
3512372 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:09 | 2024-01-10 14:40 | 2.5144 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.2171 | 0 | 0 | 0 | 75.2985 | 0 | 0 | 185.5156
3512375 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:10 | 2024-01-10 12:52 | 0.69778 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.8975 | 0 | 0 | 0 | 14.3214 | 0 | 0 | 58.2189
3512376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:10 | 2024-01-10 17:21 | 5.1756 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.5457 | 0 | 0 | 0 | 169.4786 | 0 | 0 | 213.0243
3512377 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:34 | 2024-01-10 16:10 | 4.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.2648 | 0 | 681.6134 | 1378.8782
3512381 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25782_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:13 | 2024-01-10 18:47 | 6.5597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3017
3512384 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3621_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:41 | 2024-01-10 13:12 | 4.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93693 | 0 | 0 | 0 | 35.0306 | 0 | 0 | 35.9675
3512394 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:23 | 2024-01-10 21:51 | 9.4656 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113.669 | 0 | 0 | 0 | 128.5783 | 0 | 0 | 242.2473
3512400 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28392_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:26 | 2024-01-10 16:44 | 4.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.8803 | 0 | 0 | 0 | 185.1815 | 0 | 431.1595 | 620.2213
3512402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28787_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:27 | 2024-01-10 12:38 | 0.17472 | 1 | 6619 | 1 | 9 | 17 | 829 | 20 | 17 | 1.4944 | 276.3459 | 0.22495 | 0.48174 | 171.3573 | 344.1746 | 423.5261 | 185.3681 | 1402.973
3512402 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:27 | 2024-01-10 15:02 | 2.5836 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 108.7799 | 0 | 0 | 1135.7892 | 277.89 | 4984.4499 | 0 | 6506.909
3512422 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 401_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:33 | 2024-01-10 15:46 | 3.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4079 | 0 | 0 | 164.4079
3512425 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29320_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:35 | 2024-01-10 14:32 | 1.9472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6398
3512426 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1264_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 12:42 | 2024-01-10 13:04 | 0.37167 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5202 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 0 | 0 | 11.7431
3512429 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9324_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-10 12:43 | 2024-01-10 17:53 | 5.1583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.8344 | 0 | 0 | 0 | 133.297 | 0 | 0 | 183.1315
3512446 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2099_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:49 | 2024-01-10 13:14 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2351 | 0 | 0 | 20.2351
3512461 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:57 | 2024-01-10 18:14 | 5.2772 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 328.9506 | 0 | 0 | 0 | 92.1632 | 0 | 0 | 421.1138
3512479 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:00 | 2024-01-10 13:08 | 0.13444 | 0 | 7177 | 0 | 0 | 3 | 363 | 2 | 3 | 0 | 336.638 | 0 | 0 | 13.77 | 92.8156 | 32.8247 | 6.0208 | 482.069
3512509 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1938_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 07:13 | 2024-01-10 14:38 | 7.4122 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 383.6204 | 0 | 0 | 0 | 56.9412 | 0 | 0 | 440.5616
3512510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28622_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:09 | 2024-01-10 14:27 | 1.2936 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 5.1974 | 0 | 0 | 7.3605
3512514 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1163_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 10:23 | 2024-01-10 16:30 | 6.1147 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 74.1742 | 0 | 0 | 478.2741
3512519 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20145_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:12 | 2024-01-10 18:30 | 5.305 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 524.0672 | 0 | 0 | 0 | 364.7492 | 0 | 38.6579 | 927.4743
3512526 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:13 | 2024-01-10 21:24 | 8.1778 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 348.9814 | 0 | 0 | 0 | 2206.7526 | 0 | 0 | 2555.734
3512532 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:16 | 2024-01-10 21:24 | 8.1331 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 379.55 | 0 | 0 | 0 | 187.9849 | 0 | 0 | 567.5348
3512548 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 28901_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-09 23:47 | 2024-01-10 03:07 | 3.3333 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.3447 | 0 | 0.63108 | 0 | 4.5468 | 0 | 0 | 69.5226
3512553 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23261_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:23 | 2024-01-10 16:29 | 3.1061 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 151.1941 | 0 | 0.82768 | 0 | 77.8145 | 0 | 0 | 229.8363
3512589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22481_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:40 | 2024-01-10 14:34 | 0.89778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.01073 | 0 | 0 | 1.8773
3512590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:31 | 2024-01-10 17:41 | 4.1714 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.0269 | 0 | 0 | 0 | 29.6136 | 0 | 0 | 145.6404
3512591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:41 | 2024-01-10 19:31 | 5.835 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 0 | 0 | 18.9718 | 0 | 0 | 27.4271
3512594 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:49 | 2024-01-10 16:29 | 4.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5182
3512601 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4219_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:44 | 2024-01-10 18:25 | 4.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 9.2692 | 0 | 0 | 10.5758
3512602 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25351_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:39 | 2024-01-10 20:45 | 7.0981 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.5126 | 0 | 0 | 0 | 41.9007 | 0 | 0 | 114.4132
3512612 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25186_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:48 | 2024-01-10 15:36 | 1.7994 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.9837 | 0 | 0 | 0 | 217.0268 | 0 | 0 | 262.0106
3512618 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1770_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 12:49 | 2024-01-10 20:56 | 8.1247 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 338.6243 | 0 | 0 | 0 | 171.4993 | 0 | 0 | 510.1237
3512619 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:50 | 2024-01-10 17:33 | 3.7119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8353 | 0 | 0 | 15.0368
3512637 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:59 | 2024-01-10 23:44 | 9.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0502 | 0 | 0 | 17.0502
3512646 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3269_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:58 | 2024-01-10 17:54 | 7.9333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263.6691 | 0 | 0 | 0 | 200.6051 | 0 | 0 | 464.2741
3512648 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-2_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:06 | 2024-01-10 21:09 | 7.0442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8.6387 | 0 | 0 | 0 | 790.3757 | 0 | 0 | 799.0145
3512655 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:14 | 2024-01-10 16:22 | 2.1389 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.9211 | 0 | 0 | 0 | 49.9339 | 0 | 0 | 102.855
3512681 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21416_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:25 | 2024-01-10 18:59 | 4.5603 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300.7959 | 0 | 0 | 0 | 84.059 | 0 | 0 | 384.8549
3512684 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11478_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:27 | 2024-01-10 14:29 | 0.028611 | 0 | 8926 | 0 | 0 | 2 | 686 | 2 | 18 | 0 | 60.0125 | 0 | 0 | 0 | 52.3506 | 37.6207 | 16.8657 | 166.8495
3512694 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12393_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:31 | 2024-01-10 23:22 | 8.8483 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 204.0246 | 0 | 0 | 0 | 244.8731 | 0 | 0 | 448.8977
3512709 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31175_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:37 | 2024-01-10 17:35 | 2.9628 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 4 | 0 | 1209.9509 | 0 | 0 | 0 | 1123.9102 | 0 | 535.5285 | 2869.3895
3512710 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3400_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:39 | 2024-01-10 14:46 | 0.11306 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 37.6851 | 0 | 0 | 143.169 | 97.1597 | 0 | 0 | 278.0138
3512710 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3624_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:39 | 2024-01-10 14:51 | 0.20639 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 220.5608 | 0 | 0 | 112.5542 | 69.5751 | 173.1734 | 0 | 575.8636
3512710 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3264_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:39 | 2024-01-10 15:36 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0207 | 0 | 0 | 0 | 2.0207
3512742 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27034_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:39 | 2024-01-10 15:23 | 1.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61993
3512743 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:54 | 2024-01-11 00:40 | 9.7644 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256.0417 | 0 | 0 | 0 | 211.937 | 0 | 0 | 467.9788
3512779 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:09 | 2024-01-10 19:21 | 4.2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.7876 | 0 | 0 | 0 | 322.5495 | 0 | 0 | 325.3371
3512781 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:09 | 2024-01-10 20:49 | 5.6589 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 614.431 | 0 | 0 | 0 | 115.4539 | 0 | 0 | 729.8849
3512784 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:10 | 2024-01-10 17:48 | 2.6167 | 2 | 408 | 0 | 1 | 9 | 99 | 0 | 0 | 12.0576 | 261.9837 | 0 | 4.6261 | 362.7199 | 141.0393 | 0 | 0 | 782.4267
3512790 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40003_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:14 | 2024-01-10 19:39 | 4.4222 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7491 | 0 | 1.9984 | 0 | 7.0915 | 0 | 0 | 50.839
3512794 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:16 | 2024-01-10 16:05 | 0.81222 | 2 | 869 | 0 | 4 | 1 | 57 | 2 | 0 | 2.5829 | 124.7554 | 0 | 0.31546 | 354.3841 | 30.7165 | 36.5898 | 0 | 549.3441
3512810 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:26 | 2024-01-10 21:01 | 5.5825 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 228.0447 | 0 | 0 | 0 | 186.5696 | 0 | 0 | 414.6143
3512835 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:44 | 2024-01-11 00:39 | 8.9089 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 527.9205 | 0 | 0 | 0 | 297.0954 | 0 | 0 | 825.016
3512844 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4425_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:47 | 2024-01-10 18:28 | 2.6856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6903
3512847 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 08:05 | 2024-01-10 16:15 | 8.1717 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 787.5651 | 0 | 0 | 0 | 370.9494 | 0 | 0 | 1158.5146
3512848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27012_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:39 | 2024-01-10 19:03 | 9.3975 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 332.136 | 0 | 0 | 0 | 110.9409 | 0 | 0 | 443.0769
3512849 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:48 | 2024-01-10 17:47 | 1.9861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9683 | 0 | 0 | 0 | 28.1615 | 0 | 0 | 54.1297
3512854 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:50 | 2024-01-10 17:33 | 1.7086 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 70.6019 | 0 | 0 | 0 | 111.7282 | 0 | 0 | 182.3301
3512876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:59 | 2024-01-10 21:06 | 5.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2413 | 0 | 136.7042 | 380.9455
3512891 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:24 | 2024-01-10 17:44 | 6.3297 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 471.8303 | 0 | 0 | 0 | 46.8062 | 0 | 0 | 518.6365
3512893 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3001_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:08 | 2024-01-11 00:56 | 8.8044 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 148.492 | 0 | 0 | 0 | 372.694 | 0 | 0 | 521.1859
3512898 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12700_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:13 | 2024-01-10 17:42 | 1.4881 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1090.9593 | 0 | 0 | 153.2879 | 424.4486 | 0 | 0 | 1668.6958
3512900 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18213_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:13 | 2024-01-10 17:03 | 0.82639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288
3512909 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:12 | 2024-01-10 17:25 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0.16366 | 0 | 0 | 0 | 114.2117 | 0 | 22.714 | 137.0894
3512913 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28349_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:17 | 2024-01-10 20:39 | 4.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
3512936 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:07 | 2024-01-10 21:43 | 5.6061 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 540.2806 | 0 | 0 | 0 | 70.6573 | 0 | 0 | 610.9379
3512940 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27034_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:30 | 2024-01-11 00:49 | 8.3219 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 724.158 | 0 | 0 | 0 | 175.1366 | 0 | 0 | 899.2946
3512952 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31498_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:34 | 2024-01-10 22:03 | 5.49 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.4084 | 0 | 0 | 0 | 109.1115 | 0 | 0 | 215.5199
3512953 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25795_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:34 | 2024-01-11 01:13 | 8.6531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5861
3512964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11601_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:39 | 2024-01-11 01:34 | 8.9144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 9.812
3512971 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:41 | 2024-01-11 02:09 | 9.4642 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 312.0278 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0 | 0 | 319.1415
3512979 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:44 | 2024-01-10 22:06 | 5.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94916
3512984 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20361_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:45 | 2024-01-10 17:02 | 0.28944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6629
3513003 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22046_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:55 | 2024-01-11 01:15 | 8.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4428 | 0 | 0 | 168.4428
3513005 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:57 | 2024-01-10 18:02 | 1.085 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 233.2669 | 0 | 0 | 0 | 516.9576 | 0 | 24.5163 | 774.7408
3513028 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28832_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:04 | 2024-01-11 02:07 | 9.0525 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9099
3513030 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23084_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:04 | 2024-01-10 21:00 | 3.9356 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.9813 | 0 | 0 | 0 | 81.6362 | 0 | 0 | 140.6175
3513040 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31871_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:07 | 2024-01-10 20:41 | 3.5617 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0377
3513054 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:57 | 2024-01-10 18:00 | 1.0361 | 0 | 3237 | 0 | 0 | 1 | 268 | 0 | 1 | 0 | 1066.447 | 0 | 0 | 633.1152 | 442.2361 | 0 | 9.325 | 2151.1232
3513093 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:25 | 2024-01-11 02:37 | 9.1992 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 164.1335 | 0 | 0 | 0 | 299.6522 | 0 | 6.1133 | 469.899
3513099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20820_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 11:17 | 2024-01-10 20:17 | 9.0053 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 273.9469 | 0 | 0 | 0 | 679.0883 | 0 | 0 | 953.0352
3513116 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:31 | 2024-01-11 03:12 | 9.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9036 | 0 | 0 | 0 | 336.9936 | 0 | 0 | 350.8972
3513127 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:41 | 2024-01-10 19:34 | 1.8814 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.681 | 0 | 0 | 0 | 18.863 | 0 | 0 | 41.544
3513130 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:27 | 2024-01-10 18:30 | 2.05 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 214.4782 | 0 | 0 | 0 | 103.4969 | 0 | 0 | 317.975
3513158 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4151_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:54 | 2024-01-10 23:29 | 5.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2899
3513165 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25011_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 17:58 | 2024-01-10 22:17 | 4.3203 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138.2662 | 0 | 0.031031 | 0 | 58.7669 | 0 | 0 | 197.0641
3513166 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 15:41 | 2024-01-11 01:21 | 9.6633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5407 | 0 | 0 | 0 | 24.2861 | 0 | 0 | 36.8268
3513180 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:03 | 2024-01-10 18:59 | 0.93778 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 352.1606 | 0 | 0 | 0 | 136.091 | 0 | 72.7257 | 560.9772
3513180 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:03 | 2024-01-10 22:10 | 4.1278 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.717 | 0 | 0 | 0 | 226.0485 | 0 | 0 | 320.7655
3513180 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:03 | 2024-01-10 22:10 | 4.1294 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 187.0649 | 0 | 0 | 0 | 335.9109 | 0 | 12.7289 | 535.7048
3513180 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:03 | 2024-01-10 22:11 | 4.1308 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.033 | 0 | 0 | 0 | 37.7307 | 0 | 0 | 234.7636
3513186 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4324_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:04 | 2024-01-10 20:16 | 2.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
3513197 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9324_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:01 | 2024-01-10 19:16 | 1.2492 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9272 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 0 | 0 | 25.4332
3513204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:07 | 2024-01-11 03:27 | 9.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5902 | 0 | 0 | 17.5902
3513207 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28132_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:02 | 2024-01-10 18:58 | 0.93611 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.137 | 0 | 0 | 0 | 30.1919 | 0 | 0 | 107.3289
3513232 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 16:38 | 2024-01-11 02:11 | 9.5453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 2175.2319 | 0 | 0 | 2180.786
3513234 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:13 | 2024-01-10 19:20 | 1.1117 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.626 | 0 | 0 | 0 | 17.2439 | 0 | 0 | 58.8699
3513240 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28515_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:15 | 2024-01-10 18:30 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8615 | 0 | 0 | 45.8615
3513255 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2166_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:24 | 2024-01-10 18:56 | 4.5394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 581.3216 | 0 | 0 | 589.2749
3513275 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH34 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:11 | 2024-01-10 18:20 | 0.15417 | 0 | 15795 | 0 | 0 | 7 | 3421 | 2 | 125 | 0 | 709.5418 | 0 | 0 | 226.3459 | 1044.0872 | 56.7202 | 243.9169 | 2280.6121
3513275 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:11 | 2024-01-10 18:49 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9253 | 12.5309 | 0 | 0 | 246.4562
3513294 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:28 | 2024-01-10 22:30 | 4.0286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3107 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 9.5072
3513298 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:26 | 2024-01-10 19:46 | 1.3278 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 780.2156 | 0 | 0 | 0 | 166.2411 | 0 | 0 | 946.4567
3513316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25485_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:31 | 2024-01-10 23:25 | 4.8925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1909
3513318 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:32 | 2024-01-10 19:16 | 0.73972 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 243.3092 | 0 | 0 | 0 | 52.4501 | 0 | 0 | 295.7594
3513318 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:32 | 2024-01-11 04:02 | 9.4961 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 329.8602 | 0 | 0 | 0 | 35.5718 | 0 | 0 | 365.432
3513321 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:26 | 2024-01-11 00:49 | 6.3825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488
3513324 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9531_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:35 | 2024-01-10 19:04 | 0.48111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.6153 | 0 | 0 | 0 | 16.0233 | 0 | 0 | 26.6386
3513370 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8767_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:54 | 2024-01-10 20:45 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0164 | 0 | 344.4227 | 560.4391
3513373 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22256_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:56 | 2024-01-11 04:41 | 9.7517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4827
3513383 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3621_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:12 | 2024-01-10 20:58 | 6.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 199.8664 | 0 | 0 | 203.2139
3513395 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24297_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:48 | 2024-01-10 22:34 | 3.7589 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.636 | 0 | 0 | 0 | 16.6338 | 0 | 0 | 77.2698
3513398 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:02 | 2024-01-10 19:36 | 0.55944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 4.8933 | 0 | 0 | 6.6955
3513399 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:02 | 2024-01-10 23:56 | 4.8933 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 431.3616 | 0 | 0 | 0 | 83.5186 | 0 | 0 | 514.8802
3513405 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21140_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:06 | 2024-01-11 04:54 | 9.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.744 | 0 | 0 | 18.744
3513414 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:43 | 2024-01-11 03:54 | 9.1764 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82.2154 | 0 | 0 | 0 | 383.4632 | 0 | 0 | 465.6785
3513424 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:13 | 2024-01-10 23:22 | 4.1533 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.8958 | 0 | 0 | 0 | 41.5762 | 0 | 0 | 122.472
3513432 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24300_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:15 | 2024-01-10 19:53 | 0.62528 | 0 | 179 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 34.7431 | 0 | 0.018073 | 57.8677 | 26.9264 | 87.4034 | 0 | 206.9588
3513446 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2204_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 14:35 | 2024-01-10 22:48 | 8.2111 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1774.9093 | 0 | 0 | 0 | 6006.6234 | 0 | 0 | 7781.5327
3513457 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:23 | 2024-01-10 21:10 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007
3513464 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11938_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:25 | 2024-01-11 00:09 | 4.7361 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 254.776 | 0 | 0 | 0 | 176.5385 | 0 | 0 | 431.3145
3513465 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22313_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:25 | 2024-01-11 05:13 | 9.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0712
3513466 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:26 | 2024-01-10 20:12 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3262 | 7.3262
3513480 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:31 | 2024-01-10 20:55 | 1.4036 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4466 | 0.0033708 | 1.5509 | 0.012081 | 0.12604 | 0 | 0 | 3.1389
3513487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:34 | 2024-01-11 04:51 | 9.2903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3504
3513507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11582_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:47 | 2024-01-11 03:53 | 8.1022 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 343.5031 | 0 | 0 | 0 | 446.0336 | 0 | 0 | 789.5367
3513512 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20667_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:48 | 2024-01-11 05:14 | 9.4269 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 769.147 | 0 | 0 | 0 | 97.7273 | 0 | 0 | 866.8743
3513521 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29845_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 18:05 | 2024-01-10 21:29 | 3.4078 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2116 | 0 | 0.01294 | 0 | 10.0919 | 0 | 0 | 68.3164
3513531 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:57 | 2024-01-11 01:37 | 5.6672 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 386.4388 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 446.2388
3513542 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 20:01 | 2024-01-11 04:39 | 8.6325 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.1705 | 0 | 0 | 0 | 0.29374 | 0 | 0 | 65.4642
3513545 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2166_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:57 | 2024-01-10 20:53 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071138 | 0 | 0 | 0 | 7.6253 | 0 | 0 | 7.6965
3513546 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 20:04 | 2024-01-10 23:58 | 3.8981 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1013 | 0 | 0 | 0 | 4.7163 | 0 | 0 | 17.8176
3513568 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 20:16 | 2024-01-10 21:25 | 1.1494 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 121.0766 | 0 | 0 | 0 | 24.0887 | 0 | 0 | 145.1653
3513574 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 20:22 | 2024-01-11 00:07 | 3.7572 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105.0963 | 0 | 0 | 0 | 145.0982 | 0 | 0 | 250.1945
3513589 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 20:30 | 2024-01-10 22:25 | 1.9097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4.0741 | 0 | 0 | 0 | 207.04 | 0 | 0 | 211.1141
3513597 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4500_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:01 | 2024-01-11 00:18 | 5.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643
3513648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 20:19 | 2024-01-11 03:52 | 7.5428 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 562.969 | 0 | 0 | 0 | 194.3494 | 0 | 0 | 757.3183
3513690 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 21:37 | 2024-01-11 01:09 | 3.5314 | 0 | 73 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.7754 | 1.1213 | 0 | 34.2447 | 30.2139 | 0 | 0 | 113.3553
3513693 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 21:43 | 2024-01-10 22:10 | 0.45361 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.2177 | 0 | 0 | 0 | 17.5793 | 0 | 0 | 67.797
3513697 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28302_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 21:49 | 2024-01-11 00:54 | 3.0842 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6267 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 31.5996
3513699 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23104_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 21:47 | 2024-01-10 23:33 | 1.765 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 142.6855 | 0 | 0 | 0 | 50.5105 | 0 | 0 | 193.196
3513707 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31801_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 21:30 | 2024-01-11 06:21 | 8.8561 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 292.0987 | 0 | 0 | 0 | 35.0672 | 0 | 0 | 327.1658
3513719 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:05 | 2024-01-11 00:10 | 2.0883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8982
3513721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:05 | 2024-01-11 04:09 | 6.0608 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207.0857 | 0 | 0 | 0 | 5.5171 | 0 | 0 | 212.6028
3513739 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 21:53 | 2024-01-11 06:54 | 9.0178 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 188.6711 | 0 | 0 | 0 | 97.9343 | 0 | 0 | 286.6055
3513742 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:17 | 2024-01-11 04:19 | 6.0397 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 367.9605 | 0 | 0 | 0 | 63.4638 | 0 | 0 | 431.4243
3513758 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-2_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:34 | 2024-01-11 00:58 | 2.4025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 134.902 | 0 | 0 | 136.7506
3513768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4149_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:45 | 2024-01-11 02:01 | 3.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798
3513769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27013_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:46 | 2024-01-11 08:10 | 9.3958 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2361
3513771 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 22:33 | 2024-01-11 02:45 | 4.2003 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.5371 | 0 | 0 | 0 | 14.0669 | 0 | 0 | 167.6041
3513786 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31054_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:12 | 2024-01-11 00:48 | 1.5994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 4.2569
3513795 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12393_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:27 | 2024-01-11 03:50 | 4.3872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5082
3513804 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3103_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:36 | 2024-01-11 01:17 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1784 | 0 | 0 | 0 | 45.1784
3513805 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3159_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:36 | 2024-01-11 03:42 | 4.0906 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 7 | 1465 | 0 | 6 | 0 | 1585.5848 | 0 | 0 | 2568.7409 | 9023.4575 | 0 | 25.95 | 13203.7333
3513806 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3103_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:36 | 2024-01-11 01:17 | 1.6811 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 38.7434 | 9.4904 | 0 | 0 | 40.3709 | 600.2341 | 0 | 0 | 688.8387
3513807 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3005_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:36 | 2024-01-11 02:50 | 3.2261 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 297.253 | 0 | 0 | 0 | 1029.7871 | 0 | 0 | 1327.0401
3513808 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3379_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:21 | 2024-01-11 00:33 | 1.2047 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 357.9803 | 0 | 0 | 0 | 163.0994 | 0 | 186.5071 | 707.5868
3513808 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3266_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:21 | 2024-01-11 00:21 | 1.0031 | 0 | 6392 | 0 | 0 | 1 | 573 | 0 | 5 | 0 | 1179.6137 | 0 | 0 | 0 | 311.7723 | 0 | 3.4733 | 1494.8593
3513808 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3451_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:21 | 2024-01-11 02:51 | 3.4997 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1340.1876 | 0 | 0 | 1055.5455 | 143.3336 | 0 | 0 | 2539.0667
3513809 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3320_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:36 | 2024-01-11 00:30 | 0.90028 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 20.503 | 0 | 0 | 219.54 | 464.8929 | 0 | 0 | 704.9359
3513825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:46 | 2024-01-11 09:15 | 9.475 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 339.5317 | 0 | 0 | 0 | 99.7874 | 0 | 0 | 439.3191
3513830 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:54 | 2024-01-11 02:42 | 2.8028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | 0 | 0 | 3.3014
3513833 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:55 | 2024-01-11 02:02 | 2.1178 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.664 | 0 | 0 | 0 | 24.8375 | 0 | 0 | 58.5015
3513834 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3068_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:56 | 2024-01-11 02:47 | 2.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91391
3513835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22733_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 23:57 | 2024-01-11 09:25 | 9.4625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3799 | 0 | 0 | 0 | 14.9274 | 0 | 0 | 28.3073
3513851 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31217_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 00:06 | 2024-01-11 04:08 | 4.0408 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 0 | 0 | 0 | 179.9679 | 0 | 0 | 920.8679
3513853 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31541_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 00:06 | 2024-01-11 02:28 | 2.3689 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 490.2837 | 0 | 0 | 0 | 82.371 | 0 | 0 | 572.6547
3513860 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11866_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 00:12 | 2024-01-11 01:38 | 1.4278 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 232.1775 | 0 | 0 | 0 | 190.3957 | 0 | 0 | 422.5732
3513861 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11115_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 00:13 | 2024-01-11 01:36 | 1.3894 | 0 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 544.0293 | 0 | 0 | 0 | 90.5056 | 0 | 0 | 634.5349
3513868 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28348_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:28 | 2024-01-11 00:29 | 0.0027778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0.00089273 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0.31665 | 0.71699
3513873 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9470_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:32 | 2024-01-11 00:33 | 0.014167 | 0 | 3081 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7.6382 | 0 | 0 | 0.52081 | 1.5641 | 0 | 0 | 9.7231
3513881 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28266_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 00:36 | 2024-01-11 02:03 | 1.445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 38.0939 | 0 | 578.7756 | 618.1249
3513883 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 9844_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 00:36 | 2024-01-11 02:03 | 1.455 | 0 | 3007 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 736.1064 | 0 | 0 | 150.6525 | 221.0538 | 0 | 0 | 1107.8127
3513884 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4460_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:38 | 2024-01-11 00:41 | 0.056944 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7849 | 0 | 0 | 0 | 0.0090377 | 0 | 0 | 3.794
3513885 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4460_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:38 | 2024-01-11 00:41 | 0.0525 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | 0 | 2.9993 | 0 | 0 | 19.1669
3513885 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4457_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:38 | 2024-01-11 00:42 | 0.065278 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5153 | 0 | 0 | 0 | 0.70859 | 0 | 0 | 8.2239
3513895 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20103_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:50 | 2024-01-11 09:17 | 8.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5214 | 0 | 0 | 143.5214
3513896 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31611_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:51 | 2024-01-11 00:52 | 0.0055556 | 0 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 12 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 1.7149 | 0 | 0.13054 | 5.1962
3513900 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8767_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:56 | 2024-01-11 00:58 | 0.022222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 48 | 0 | 0.046021 | 0 | 0 | 0 | 4.9549 | 0 | 5.6274 | 10.6283
3513903 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8872_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:57 | 2024-01-11 00:58 | 0.0086111 | 0 | 11624 | 0 | 0 | 2 | 1761 | 2 | 41 | 0 | 17.1292 | 0 | 0 | 0 | 14.6496 | 2.8066 | 4.5834 | 39.1688
3513915 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:45 | 2024-01-11 02:05 | 1.3389 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.483 | 0 | 0 | 0 | 17.4229 | 0 | 0 | 71.9059
3513918 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:49 | 2024-01-11 01:04 | 0.24722 | 0 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0 | 0 | 247.8787 | 0 | 0 | 0 | 53.9253 | 42.4365 | 0 | 344.2406
3513927 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31939_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:20 | 2024-01-11 01:21 | 0.022222 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 5 | 524 | 1 | 12 | 0 | 4.5549 | 0 | 0 | 2.3014 | 11.8176 | 0.030536 | 4.6866 | 23.391
3513928 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:21 | 2024-01-11 01:24 | 0.039167 | 0 | 2774 | 0 | 0 | 6 | 390 | 4 | 23 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 24.0609 | 16.8402 | 33.0007 | 18.6371 | 118.6389
3513930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:23 | 2024-01-11 01:40 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 357.8177 | 0 | 369.9465
3513935 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22700_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:30 | 2024-01-11 01:32 | 0.016944 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0.0070452 | 0 | 0.43112 | 0 | 0 | 1.7717
3513936 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 72_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:31 | 2024-01-11 05:53 | 4.3739 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.7346 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 92.6376
3513940 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31526_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:37 | 2024-01-11 01:38 | 0.02 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 2 | 154 | 1 | 10 | 0 | 11.8035 | 0 | 0 | 9.6035 | 3.786 | 1.9123 | 2.8738 | 29.9791
3513943 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11380_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-11 01:58 | 0.33306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0.38645 | 0 | 0 | 22.1866 | 40.907 | 335.3607 | 0 | 398.8409
3513945 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31256_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-11 01:39 | 0.022222 | 0 | 2477 | 0 | 0 | 4 | 274 | 5 | 8 | 0 | 11.6392 | 0 | 0 | 5.3504 | 8.0433 | 12.8861 | 3.3419 | 41.2609
3513947 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31255_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-11 01:39 | 0.0027778 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 2 | 154 | 1 | 10 | 0 | 1.6394 | 0 | 0 | 1.3338 | 0.52583 | 0.26559 | 0.39914 | 4.1638
3513955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11476_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:41 | 2024-01-11 01:59 | 0.29722 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 31.2536 | 0 | 0 | 0 | 39.9678 | 0 | 0.48786 | 71.7092
3513957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:44 | 2024-01-11 02:39 | 0.90972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 8.9589 | 0 | 0 | 16.5539
3513958 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:46 | 2024-01-11 02:14 | 0.47389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48981
3513959 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11968_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:46 | 2024-01-11 01:59 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1734 | 0 | 21.4735 | 23.6468
3513960 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25474_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:48 | 2024-01-11 01:55 | 0.11306 | 3 | 457 | 0 | 9 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0.32636 | 8.3796 | 0 | 0.11653 | 11.7987 | 4.3234 | 0 | 0.13008 | 25.0748
3513961 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29271_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:50 | 2024-01-11 01:51 | 0.012778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0.003996 | 0 | 0 | 0 | 1.7869 | 0 | 1.4729 | 3.2638
3513977 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:00 | 2024-01-11 03:10 | 1.16 | 0 | 73 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0783 | 0.29994 | 0 | 10.6401 | 8.7782 | 0 | 0 | 33.7965
3513978 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:02 | 2024-01-11 11:37 | 9.5778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.565
3513979 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28016_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:02 | 2024-01-11 03:25 | 1.3836 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.2416 | 0 | 0 | 0 | 19.1339 | 0 | 0 | 64.3755
3513980 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28243_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 02:02 | 2024-01-11 03:25 | 1.385 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 313.602 | 0 | 0 | 0 | 67.588 | 0 | 155.8799 | 537.0699
3513982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:10 | 2024-01-11 02:35 | 0.42056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7614 | 0 | 517.9435 | 0 | 535.7049
3513984 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9583_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:14 | 2024-01-11 02:16 | 0.024444 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 12.1715 | 0 | 0 | 10.5982 | 18.6283 | 0 | 0 | 41.398
3513985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21197_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:19 | 2024-01-11 02:20 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5979 | 0.15543 | 14.3044 | 0 | 21.0578
3513992 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:32 | 2024-01-11 11:13 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63784 | 0 | 0 | 0.63784
3513994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21551_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:35 | 2024-01-11 02:36 | 0.016667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 33 | 0 | 0.71525 | 0 | 0 | 0 | 8.1565 | 10.1542 | 13.591 | 32.617
3514002 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20530_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 02:51 | 2024-01-11 02:52 | 0.014167 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 0 | 0.52992 | 1.3909 | 0 | 0 | 5.261
3514003 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 01:19 | 2024-01-11 09:09 | 7.8283 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 197.1606 | 0 | 0 | 0 | 165.0107 | 0 | 0 | 362.1712
3514008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20570_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 03:15 | 2024-01-11 03:52 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7298 | 0.98028 | 21.1248 | 0 | 24.8349
3514009 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 03:18 | 2024-01-11 13:06 | 9.8078 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 434.7973 | 0 | 0 | 0 | 69.0207 | 0 | 0 | 503.8179
3514011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:02 | 2024-01-11 12:20 | 6.3047 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 94.7376 | 0 | 0 | 0 | 654.2853 | 0 | 52.0436 | 801.0665
3514014 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 03:29 | 2024-01-11 13:05 | 9.5983 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 404.2013 | 0 | 0 | 0 | 255.2257 | 0 | 0 | 659.427
3514024 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 04:01 | 2024-01-11 06:15 | 2.2328 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.25951 | 0 | 0 | 10.2597
3514028 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 04:16 | 2024-01-11 04:17 | 0.010833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0.39883 | 0 | 0 | 2.8941 | 10.5667 | 0 | 0 | 13.8596
3514033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 04:29 | 2024-01-11 13:56 | 9.4503 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 614.4367 | 0 | 0 | 0 | 214.0059 | 0 | 0 | 828.4426
3514038 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2432_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 04:06 | 2024-01-11 09:02 | 4.9408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 590.5788 | 0 | 0 | 594.4824
3514040 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21140_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:49 | 2024-01-11 14:41 | 7.8611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.242 | 0 | 0 | 0 | 43.662 | 0 | 0 | 108.904
3514042 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 05:23 | 2024-01-11 13:26 | 8.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2229 | 0 | 0 | 0 | 279.0119 | 0 | 0 | 284.2348
3514044 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 19:15 | 2024-01-11 12:48 | 17.5489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7009 | 0 | 0 | 0 | 327.1274 | 0 | 0 | 355.8283
3514045 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22313_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 05:26 | 2024-01-11 14:43 | 9.2883 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4028
3514047 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 05:27 | 2024-01-11 09:34 | 4.1136 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 340.0663 | 0 | 0 | 0 | 106.3629 | 0 | 0 | 446.4292
3514050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 05:31 | 2024-01-11 12:34 | 7.0556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5708
3514054 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 05:51 | 2024-01-11 14:54 | 9.0453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2369
3514056 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 05:56 | 2024-01-11 14:06 | 8.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4783 | 0 | 0 | 0 | 149.2231 | 0 | 0 | 161.7014
3514063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:18 | 2024-01-11 15:08 | 8.8292 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1508
3514065 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21471_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:24 | 2024-01-11 15:32 | 9.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 16.5135 | 0 | 0 | 0 | 1214.9583 | 0 | 863.2554 | 2094.7273
3514068 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:34 | 2024-01-11 09:17 | 2.7236 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.2856 | 0 | 0 | 0 | 34.9475 | 0 | 0 | 137.2331
3514070 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28832_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:40 | 2024-01-11 16:04 | 9.4072 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1336
3514091 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24493_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:20 | 2024-01-11 16:40 | 9.3356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7813
3514092 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:20 | 2024-01-11 13:21 | 6.0108 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.0099 | 0 | 0 | 0 | 151.1807 | 0 | 0 | 264.1907
3514093 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:21 | 2024-01-11 12:05 | 4.7364 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.3714 | 0 | 0 | 0 | 13.5102 | 0 | 0 | 102.8816
3514096 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27172_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:21 | 2024-01-11 09:28 | 2.1111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378
3514102 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:33 | 2024-01-11 12:40 | 5.1106 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 136.5884 | 0 | 0 | 0 | 555.1882 | 0 | 0 | 691.7766
3514104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:45 | 2024-01-11 16:54 | 9.1475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6651
3514106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29861_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:47 | 2024-01-11 12:02 | 4.2428 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 147.5807 | 0 | 0 | 0 | 121.1759 | 0 | 0 | 268.7565
3514108 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20004_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:50 | 2024-01-11 15:36 | 7.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721
3514111 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:57 | 2024-01-11 10:40 | 2.7139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 213.0692 | 0 | 0 | 216.0575
3514112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27013_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:39 | 2024-01-11 13:51 | 5.2036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311
3514117 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3621_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:11 | 2024-01-11 17:39 | 9.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3287 | 0 | 0 | 13.3287
3514118 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31827_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:11 | 2024-01-11 17:24 | 9.22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9253 | 0 | 0 | 0 | 316.8641 | 0 | 0 | 325.7895
3514121 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:15 | 2024-01-11 10:07 | 1.8589 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 131.4689 | 0 | 0 | 0 | 107.1471 | 0 | 0 | 238.616
3514123 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:29 | 2024-01-11 09:58 | 3.4897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.67532 | 0 | 0 | 0 | 177.0922 | 0 | 0 | 177.7675
3514127 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:48 | 2024-01-11 16:24 | 9.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.3972 | 0 | 647.3111 | 1967.7083
3514134 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2202_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:24 | 2024-01-11 09:33 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2291 | 0 | 0 | 12.2291
3514135 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24328_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 12:58 | 4.5497 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6667
3514136 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 853_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:26 | 2024-01-11 17:20 | 8.8989 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 692.7609 | 0 | 0 | 0 | 409.4587 | 0 | 0 | 1102.2197
3514153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22571_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:21 | 2024-01-11 17:01 | 9.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0793 | 0 | 0 | 85.0793
3514159 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4203_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:23 | 2024-01-11 10:53 | 2.4958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 6.6207 | 0 | 0 | 8.2293
3514160 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:29 | 2024-01-11 10:09 | 1.6639 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1776 | 0 | 0 | 0 | 5.2835 | 0 | 0 | 43.4611
3514161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:44 | 2024-01-11 15:56 | 7.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 203.6688 | 0 | 114.7897 | 325.5635
3514167 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3348_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:52 | 2024-01-11 17:05 | 8.2153 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.2004 | 0 | 0 | 0 | 702.3862 | 0 | 0 | 811.5866
3514170 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2307_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:46 | 2024-01-12 01:05 | 16.3178 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262.7527 | 0 | 0 | 0 | 326.8956 | 0 | 0 | 589.6483
3514182 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:57 | 2024-01-11 17:59 | 9.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.764 | 0 | 182.7094 | 1659.4733
3514193 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:02 | 2024-01-11 13:20 | 4.3025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 0 | 0 | 0 | 9.8145 | 0 | 0 | 13.2398
3514206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:11 | 2024-01-11 17:21 | 8.1642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0055
3514208 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25119_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:12 | 2024-01-11 12:21 | 3.1444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 54.255 | 0 | 0 | 0 | 355.9341 | 0 | 18.6284 | 428.8175
3514211 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:16 | 2024-01-11 14:27 | 5.185 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 210.8915 | 0 | 0 | 0 | 259.4193 | 0 | 0 | 470.3108
3514212 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:17 | 2024-01-11 16:38 | 7.3581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 30.3646 | 0 | 0 | 40.2996
3514214 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:17 | 2024-01-11 18:37 | 9.3289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.957 | 0 | 0 | 0 | 1232.9202 | 0 | 0 | 1322.8772
3514220 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 07:24 | 2024-01-11 10:45 | 3.3533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 | 0 | 4.8999 | 0 | 0 | 0 | 1518.909 | 0 | 2165.4369 | 3689.2458
3514226 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2814_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:28 | 2024-01-11 17:45 | 8.2858 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 213.2469 | 0 | 0 | 0 | 83.4465 | 0 | 0 | 296.6934
3514229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:29 | 2024-01-11 18:36 | 9.1139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.4133 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 46.7286
3514231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20010_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 10:35 | 1.0789 | 0 | 523 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 138.4541 | 0 | 0 | 0 | 189.2671 | 0 | 0 | 327.7211
3514234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 08:58 | 2024-01-11 10:28 | 1.5078 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.169 | 0 | 0 | 0 | 20.2505 | 0 | 0 | 66.4195
3514244 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31534_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:36 | 2024-01-11 11:20 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 4.7707
3514247 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:58 | 2024-01-11 14:03 | 5.0856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3899 | 0 | 0 | 0 | 12.7531 | 0 | 0 | 19.143
3514253 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8541_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:42 | 2024-01-11 16:31 | 6.8147 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0718
3514265 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:48 | 2024-01-11 14:13 | 4.4169 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 194.7851 | 0 | 0 | 0 | 85.2476 | 0 | 0 | 280.0327
3514267 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 09:39 | 2024-01-11 17:03 | 7.4056 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1180.2149 | 0 | 0 | 0 | 465.2343 | 0 | 0 | 1645.4492
3514270 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 72_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:31 | 2024-01-11 14:28 | 5.9469 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 162.2265 | 0 | 0 | 0 | 106.4494 | 0 | 0 | 268.6758
3514272 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25782_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 09:51 | 2024-01-11 17:03 | 7.1944 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 518.2791 | 0 | 0 | 0 | 198.5383 | 0 | 18.261 | 735.0784
3514273 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:52 | 2024-01-11 16:17 | 6.4194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1144
3514282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4214_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 09:55 | 2024-01-11 10:44 | 0.81306 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.2986 | 0 | 0 | 0 | 3.0574 | 0 | 0 | 111.356
3514283 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 10:04 | 0.13694 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.12654 | 0.8207 | 0 | 0.0032724 | 0 | 0.99932 | 0 | 0 | 1.9498
3514286 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:57 | 2024-01-11 13:14 | 3.2867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 0.65356 | 0 | 0 | 3.2011
3514291 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:59 | 2024-01-11 11:52 | 1.8911 | 3 | 186 | 0 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 5.7511 | 107.4008 | 0 | 0.76293 | 0.46522 | 105.2854 | 0 | 0 | 219.6655
3514296 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21868_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:03 | 2024-01-11 12:20 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2811 | 0 | 0 | 12.2811
3514297 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8043_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 10:04 | 2024-01-11 15:16 | 5.2 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 3184.658 | 0 | 0 | 0 | 1824.4172 | 0 | 401.5196 | 5410.5948
3514300 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11763_0,4kVTR-1_D-9 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:04 | 2024-01-11 11:51 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7419 | 0 | 0 | 61.7419
3514317 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22002_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:15 | 2024-01-11 19:21 | 9.1014 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 332.3498 | 0 | 0 | 0 | 65.0088 | 0 | 0 | 397.3586
3514322 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11560_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-11 10:42 | 0.43639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668
3514324 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:17 | 2024-01-11 19:24 | 9.1192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7244
3514327 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 670_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 10:19 | 2024-01-11 11:16 | 0.95222 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.0007 | 0 | 0 | 0 | 166.1631 | 0 | 0 | 181.1638
3514336 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:24 | 2024-01-11 19:22 | 8.9742 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 291.8308 | 0 | 0 | 0 | 330.1692 | 0 | 0 | 622
3514349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:33 | 2024-01-11 16:57 | 7.3947 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 150.8147 | 0 | 0 | 0 | 1006.1524 | 0 | 0 | 1156.9671
3514350 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:30 | 2024-01-11 18:09 | 7.6539 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.7549 | 0 | 0 | 0 | 105.1372 | 0 | 0 | 211.8921
3514352 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 10:31 | 2024-01-11 11:22 | 0.85194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 35.9279 | 0 | 0 | 0 | 36.278 | 0 | 2.3613 | 74.5672
3514353 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22336_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:32 | 2024-01-11 20:01 | 9.4764 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9502
3514354 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28231_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:33 | 2024-01-11 16:46 | 6.2242 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.4696 | 0 | 0 | 0 | 134.5452 | 0 | 0 | 194.0149
3514355 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20098_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:13 | 2024-01-11 19:48 | 9.5811 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 170.0712 | 0 | 0 | 0 | 583.8249 | 0 | 0 | 753.896
3514359 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:40 | 2024-01-11 19:09 | 8.4806 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 617.9374 | 0 | 0 | 0 | 563.152 | 0 | 0 | 1181.0893
3514364 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:42 | 2024-01-11 13:27 | 2.7417 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.4307 | 0 | 0 | 0 | 35.8892 | 0 | 0 | 93.3198
3514372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:52 | 2024-01-11 20:08 | 9.2633 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 917.0055 | 0 | 0 | 0 | 212.4675 | 0 | 0 | 1129.473
3514374 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:54 | 2024-01-11 18:31 | 7.6225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4065 | 0 | 0 | 0 | 0.22928 | 0 | 0 | 21.6358
3514377 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1141_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:56 | 2024-01-11 19:13 | 8.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0231 | 0 | 0 | 9.0231
3514379 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29664_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 10:57 | 2024-01-11 14:07 | 3.17 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.1539 | 0 | 0 | 0 | 49.1739 | 0 | 0 | 82.3277
3514380 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:18 | 2024-01-11 14:18 | 4.0044 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.3126 | 0 | 0 | 0 | 259.6352 | 0 | 0 | 293.9478
3514382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21358_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:29 | 2024-01-11 17:33 | 9.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.713 | 0 | 1792.681 | 2771.394
3514394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20007_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:03 | 2024-01-11 11:56 | 0.87778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8604
3514402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29381_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:10 | 2024-01-11 20:41 | 9.5147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6719
3514411 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12673_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:14 | 2024-01-11 20:27 | 9.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0446 | 0 | 0 | 252.0446
3514416 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:15 | 2024-01-11 11:20 | 0.073333 | 19 | 1725 | 2 | 22 | 22 | 562 | 14 | 4 | 3.3306 | 35.1597 | 2.2292 | 0.26097 | 41.8829 | 41.4783 | 136.787 | 18.216 | 279.3447
3514420 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 11:18 | 2024-01-11 12:20 | 1.0378 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2307 | 0 | 0 | 0 | 6.8405 | 0 | 0 | 31.0713
3514432 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:23 | 2024-01-11 15:36 | 4.2228 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 197.437 | 0 | 0 | 0 | 345.0977 | 0 | 0 | 542.5347
3514435 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29348_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:26 | 2024-01-11 11:40 | 0.23417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.39775 | 0 | 0 | 0 | 23.5377 | 0 | 41.2115 | 65.1469
3514441 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29587_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:22 | 2024-01-11 12:39 | 1.2794 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 128.8922 | 0 | 0 | 0 | 113.6712 | 0 | 0 | 242.5633
3514444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31133_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:46 | 2024-01-11 17:44 | 8.9636 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 215.6524 | 0 | 0 | 0 | 412.6183 | 0 | 0 | 628.2707
3514451 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:42 | 2024-01-11 17:26 | 6.7383 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 136.4716 | 0 | 0 | 0 | 573.4218 | 0 | 0 | 709.8934
3514454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22929_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:34 | 2024-01-11 12:36 | 1.0417 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146.6941 | 0 | 0 | 0 | 7.2525 | 0 | 0 | 153.9466
3514457 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11618_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:37 | 2024-01-11 17:17 | 5.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9958 | 0 | 0 | 51.9958
3514467 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11490_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:44 | 2024-01-11 11:53 | 0.14944 | 0 | 14031 | 0 | 0 | 7 | 1204 | 2 | 16 | 0 | 543.2493 | 0 | 0 | 143.0067 | 594.0092 | 45.6227 | 83.4351 | 1409.323
3514467 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11727_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:44 | 2024-01-11 12:35 | 0.84333 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 278.3051 | 0 | 0 | 0 | 276.4186 | 0 | 14.2993 | 569.023
3514475 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:50 | 2024-01-11 13:44 | 1.9006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821
3514486 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25527_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 11:52 | 2024-01-11 17:03 | 5.1728 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.3247 | 0 | 0 | 0 | 57.3108 | 0 | 0 | 189.6356
3514487 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:52 | 2024-01-11 21:22 | 9.4964 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 882.1204 | 0 | 0 | 0 | 545.0362 | 0 | 0 | 1427.1566
3514488 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:53 | 2024-01-11 21:39 | 9.7711 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 708.4493 | 0 | 0 | 0 | 213.7729 | 0 | 0 | 922.2221
3514493 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:55 | 2024-01-11 21:39 | 9.7408 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.0392 | 0 | 0 | 0 | 83.4782 | 0 | 0 | 114.5174
3514498 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23690_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 11:57 | 2024-01-11 13:13 | 1.2714 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.484 | 0 | 1.5238 | 0 | 34.7025 | 0 | 0 | 83.7103
3514504 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 11:58 | 2024-01-11 13:16 | 1.3011 | 1 | 57 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 146.9653 | 13.9546 | 0 | 1.1047 | 0 | 16.8417 | 0 | 0 | 178.8663
3514505 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:58 | 2024-01-11 15:55 | 3.9478 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 168.1317 | 0 | 0 | 0 | 366.2634 | 0 | 0 | 534.3951
3514529 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 00:32 | 2024-01-12 02:39 | 26.1094 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 756.3401 | 0 | 0 | 0 | 167.0507 | 0 | 0 | 923.3908
3514533 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:14 | 2024-01-11 15:14 | 3 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 571.9254 | 0 | 0 | 0 | 400.9347 | 0 | 0 | 972.8601
3514537 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21847_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 11:10 | 2024-01-11 16:55 | 5.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.3268 | 0 | 2796.3415 | 3212.6683
3514538 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22073_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:15 | 2024-01-11 12:50 | 0.57806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 4.1653 | 0 | 0 | 4.8123
3514543 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:16 | 2024-01-11 18:11 | 5.9086 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184.4203 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 190.5375
3514549 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:21 | 2024-01-11 19:40 | 7.3225 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 125.1233 | 0 | 0 | 0 | 825.2147 | 0 | 44.1563 | 994.4943
3514578 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:37 | 2024-01-11 14:39 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | 0 | 0 | 4.9024
3514586 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:33 | 2024-01-11 14:56 | 5.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0924 | 0 | 0 | 113.0924
3514594 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8714_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 12:46 | 2024-01-11 13:33 | 0.78389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 12.8312 | 0 | 0 | 0 | 52.3146 | 0 | 27.2536 | 92.3994
3514596 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:47 | 2024-01-11 20:41 | 7.9006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 13.3943
3514598 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:48 | 2024-01-11 22:05 | 9.2914 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 291.5549 | 0 | 0 | 0 | 987.1144 | 0 | 0 | 1278.6693
3514603 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:50 | 2024-01-11 14:04 | 1.23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.2922 | 0 | 0 | 0 | 35.8872 | 0 | 0 | 48.1795
3514617 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28605_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:56 | 2024-01-11 22:11 | 9.2467 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.5178 | 0 | 0 | 0 | 188.9377 | 0 | 0 | 237.4555
3514625 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24328_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:01 | 2024-01-11 18:31 | 5.5053 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5382
3514626 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2400_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:05 | 2024-01-11 18:46 | 9.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.024 | 0 | 0 | 1917.024
3514628 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_0,4kVTR-1_D-25 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:17 | 2024-01-11 16:41 | 6.4081 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 535.2692 | 0 | 0 | 0 | 174.9774 | 0 | 0 | 710.2466
3514640 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11611_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:08 | 2024-01-11 22:42 | 9.5661 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 209.4367 | 0 | 0 | 0 | 229.3034 | 0 | 0 | 438.7401
3514641 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24324_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:00 | 2024-01-11 17:10 | 4.1583 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 113.3848 | 0 | 0.14578 | 0 | 99.7297 | 0 | 0 | 213.2603
3514642 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24216_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:49 | 2024-01-11 23:38 | 9.8167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 0 | 0 | 0 | 61.2701 | 0 | 0 | 608.9901
3514645 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22615_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:17 | 2024-01-11 22:12 | 8.9094 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 578.0873 | 0 | 0 | 0 | 53.9656 | 0 | 0 | 632.0529
3514649 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2176_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 13:15 | 2024-01-11 13:54 | 0.65083 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 115.391 | 0 | 0 | 0 | 77.5241 | 0 | 0 | 192.9151
3514650 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3001_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 06:56 | 2024-01-11 16:38 | 9.6939 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 159.5263 | 0 | 0 | 0 | 771.8993 | 0 | 0 | 931.4256
3514659 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:22 | 2024-01-11 13:31 | 0.14472 | 0 | 137 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 4.5545 | 0 | 0 | 19.9098 | 36.7401 | 261.5843 | 135.7596 | 458.5483
3514670 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:25 | 2024-01-11 23:08 | 9.71 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 755.1054 | 0 | 0 | 0 | 148.1212 | 0 | 0 | 903.2266
3514673 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:04 | 2024-01-11 18:46 | 6.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5367 | 0 | 421.6929 | 529.2296
3514693 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:13 | 2024-01-11 22:43 | 9.4939 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211.0093 | 0 | 0 | 0 | 24.3628 | 0 | 0 | 235.3721
3514703 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20061_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 08:51 | 2024-01-11 17:55 | 9.0675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4702 | 0 | 0 | 0 | 396.6295 | 0 | 0 | 427.0997
3514704 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27471_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:45 | 2024-01-11 13:46 | 0.019167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 1.8444
3514712 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:39 | 2024-01-11 21:55 | 9.2606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3497
3514732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11627_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:34 | 2024-01-11 23:19 | 9.7517 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 448.7081 | 0 | 0 | 0 | 188.7127 | 0 | 0 | 637.4207
3514734 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25013_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:00 | 2024-01-11 20:14 | 6.2258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161
3514738 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24029_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:02 | 2024-01-11 18:23 | 4.3522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3347
3514743 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:06 | 2024-01-11 18:23 | 4.2825 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 330.981 | 0 | 0 | 0 | 100.6159 | 0 | 0 | 431.5969
3514753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 12:12 | 2024-01-11 16:02 | 3.825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5647 | 0 | 0 | 0 | 214.8884 | 0 | 0 | 219.4531
3514759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20610_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:10 | 2024-01-11 14:49 | 0.64917 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.7036 | 0 | 0 | 0 | 49.1835 | 0 | 0 | 89.8871
3514760 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_0,4kVTR-2_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-11 14:11 | 2024-01-11 14:53 | 0.69361 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.4416 | 0 | 0 | 0 | 12.359 | 0 | 0 | 42.8006
3514766 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9153_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:16 | 2024-01-11 16:16 | 1.9944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7.4132 | 0 | 0 | 0 | 130.5155 | 0 | 111.2766 | 249.2053
3514778 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:23 | 2024-01-11 17:54 | 3.5194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 0 | 0 | 9.576
3514789 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:29 | 2024-01-11 18:05 | 3.6017 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8967 | 0 | 0 | 0 | 34.4942 | 0 | 0 | 75.3909
3514798 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 09:10 | 2024-01-11 18:12 | 9.0281 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 345.0035 | 0 | 0 | 0 | 2953.9675 | 0 | 0 | 3298.971
3514799 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:37 | 2024-01-11 21:22 | 6.745 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271.138 | 0 | 0 | 0 | 13.4374 | 0 | 0 | 284.5754
3514813 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21140_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:45 | 2024-01-12 00:02 | 9.2808 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.6236 | 0 | 0 | 0 | 36.0576 | 0 | 0 | 124.6812
3514851 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:10 | 2024-01-11 22:04 | 6.8925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9677
3514862 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11798_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-11 23:36 | 9.1722 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 368.7898 | 0 | 0 | 0 | 861.5403 | 0 | 293.2155 | 1523.5456
3514869 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8354_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:27 | 2024-01-11 16:36 | 1.1558 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4501 | 0 | 0 | 0 | 9.7462 | 0 | 0 | 58.1964
3514887 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:33 | 2024-01-11 18:52 | 3.3208 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.4536 | 0 | 4.7713 | 0 | 23.9459 | 0 | 0 | 131.1708
3514888 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:33 | 2024-01-11 21:38 | 6.0767 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 1.5097 | 0 | 0 | 15.1687
3514891 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:35 | 2024-01-11 20:08 | 4.5533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5931
3514893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:57 | 2024-01-11 16:06 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0201 | 0 | 88.5857 | 274.6058
3514920 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25452_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:28 | 2024-01-11 15:31 | 0.037778 | 2 | 2435 | 0 | 1 | 10 | 182 | 0 | 1 | 0.15304 | 18.3542 | 0 | 0.068282 | 5.2123 | 5.2872 | 0 | 0.6508 | 29.7259
3514931 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 30509_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 15:58 | 2024-01-11 18:41 | 2.7108 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 234.1437 | 0 | 0 | 0 | 45.3951 | 0 | 0 | 279.5388
3514942 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23548_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:05 | 2024-01-11 18:11 | 2.1053 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.4422 | 0 | 1.226 | 0 | 64.322 | 0 | 0 | 93.9902
3514947 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28196_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:06 | 2024-01-11 19:13 | 3.1192 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.3511 | 0 | 0 | 0 | 42.7824 | 0 | 0 | 102.1336
3514953 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28832_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:07 | 2024-01-11 22:01 | 5.9081 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8822
3514956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:30 | 2024-01-11 23:19 | 9.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2634 | 269.2634
3514970 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:13 | 2024-01-11 16:42 | 0.48583 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 6 | 0 | 219.5512 | 0 | 0 | 0 | 201.0347 | 0 | 12.6414 | 433.2273
3514977 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1671_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-11 18:05 | 2.0914 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4844 | 0 | 0 | 0 | 15.7943 | 0 | 0 | 56.2787
3515006 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26204_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:40 | 2024-01-11 18:23 | 1.7194 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.7581 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 57.9721
3515030 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28197_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:48 | 2024-01-12 02:06 | 9.3003 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 759.714 | 0 | 0 | 0 | 90.1642 | 0 | 0 | 849.8782
3515032 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22453_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:49 | 2024-01-11 18:03 | 1.2278 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 183.9288 | 0 | 0 | 0 | 288.2712 | 0 | 0 | 472.2
3515042 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:54 | 2024-01-11 17:26 | 0.52722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8589 | 0 | 20.6951 | 64.5539
3515045 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21471_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:18 | 2024-01-12 01:24 | 6.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 4.4673 | 0 | 0 | 0 | 1062.0647 | 0 | 919.6368 | 1986.1688
3515062 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:12 | 2024-01-11 19:21 | 2.1572 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.7819 | 0 | 0 | 0 | 145.5449 | 0 | 0 | 152.3269
3515063 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11101_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:09 | 2024-01-11 19:25 | 2.2636 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.7454 | 0 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | 98.1821
3515075 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:05 | 2024-01-11 20:10 | 3.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 11.2853 | 0 | 0 | 13.3203
3515088 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 853_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:20 | 2024-01-11 18:54 | 1.5647 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 154.5579 | 0 | 0 | 0 | 55.1227 | 0 | 0 | 209.6806
3515092 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:23 | 2024-01-11 18:34 | 1.1872 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 245.5697 | 0 | 0 | 0 | 67.852 | 0 | 0 | 313.4217
3515104 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:28 | 2024-01-11 17:32 | 0.071944 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0.025708 | 0 | 0.89379 | 0.6025 | 0 | 0 | 2.8626
3515130 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31827_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:38 | 2024-01-11 21:19 | 3.6847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0646 | 0 | 0 | 0 | 59.1682 | 0 | 0 | 66.2328
3515133 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:38 | 2024-01-11 17:58 | 0.32722 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.57237 | 5.3372 | 0.10167 | 0.51645 | 8.9239 | 9.187 | 0 | 0 | 24.6386
3515143 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1709_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:43 | 2024-01-11 22:35 | 4.8658 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 132.3385 | 0 | 0 | 0 | 30.5257 | 0 | 0 | 162.8642
3515144 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 7010709_0,4kV_D-2_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:44 | 2024-01-11 20:36 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 1.1391
3515152 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31133_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:46 | 2024-01-11 19:33 | 1.7797 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.7824 | 0 | 0 | 0 | 9.3316 | 0 | 0 | 68.114
3515164 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2089_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:32 | 2024-01-11 20:53 | 3.3531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.9342 | 0 | 0 | 0 | 123.3881 | 0 | 0 | 143.3224
3515175 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:53 | 2024-01-11 21:43 | 3.8367 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 326.1978 | 0 | 0 | 0 | 169.6333 | 0 | 0 | 495.8311
3515178 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24493_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:54 | 2024-01-11 23:02 | 5.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046002
3515183 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3314_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:56 | 2024-01-12 02:17 | 8.3514 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.9945 | 0 | 0 | 0 | 476.2498 | 0 | 0 | 569.2443
3515199 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22571_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:04 | 2024-01-12 03:48 | 9.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7278 | 0 | 0 | 26.7278
3515202 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3333_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:24 | 2024-01-12 00:59 | 8.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 10.115
3515229 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:13 | 2024-01-11 23:54 | 5.6828 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 219.6752 | 0 | 0 | 0 | 1010.7822 | 0 | 0 | 1230.4575
3515248 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9397_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:18 | 2024-01-11 19:33 | 1.2417 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.4087 | 0 | 0 | 0 | 72.9675 | 0 | 0 | 105.3761
3515258 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3700_0,4kVTR-3_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:41 | 2024-01-11 20:56 | 4.2519 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.9481 | 0 | 0 | 0 | 58.4586 | 0 | 0 | 154.4067
3515263 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:09 | 2024-01-11 20:19 | 2.1586 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 954.6123 | 0 | 0 | 0 | 229.1094 | 0 | 0 | 1183.7217
3515263 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:09 | 2024-01-11 23:38 | 5.4669 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135.2596 | 0 | 0 | 0 | 94.2924 | 0 | 0 | 229.5519
3515274 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH09 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:25 | 2024-01-11 18:53 | 0.47194 | 0 | 505 | 0 | 18 | 1 | 227 | 0 | 1 | 0 | 61.687 | 0 | 2.0629 | 32.3387 | 59.4195 | 0 | 16.3685 | 171.8767
3515275 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:25 | 2024-01-11 19:51 | 1.4264 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 209.6054 | 0 | 0 | 0 | 80.5136 | 0 | 0 | 290.119
3515296 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:40 | 2024-01-12 00:08 | 7.4653 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 142.1369 | 0 | 0 | 0 | 800.8194 | 0 | 0 | 942.9563
3515319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20061_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:35 | 2024-01-12 01:43 | 7.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4051 | 0 | 0 | 86.4051
3515328 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:38 | 2024-01-11 19:01 | 0.37556 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.5109 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 32.1657
3515336 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2259_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:57 | 2024-01-12 00:57 | 6.9989 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.9288 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 55.0989
3515343 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2400_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:46 | 2024-01-11 23:25 | 4.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4258 | 0 | 0 | 210.4258
3515350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21358_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:49 | 2024-01-12 04:10 | 9.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2711 | 0 | 426.3134 | 438.5844
3515356 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11101_34,5kVH03 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:31 | 2024-01-11 21:01 | 7.5069 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1055.4673 | 0 | 0 | 0 | 219.7602 | 0 | 301.5323 | 1576.7598
3515369 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:55 | 2024-01-12 01:31 | 6.6039 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.3505 | 0 | 0 | 0 | 36.0536 | 0 | 0 | 77.4042
3515370 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 13:35 | 2024-01-11 23:26 | 9.8464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6482 | 0 | 0 | 0 | 667.374 | 0 | 0 | 674.0221
3515388 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:59 | 2024-01-11 19:51 | 0.865 | 0 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1543.3463 | 0 | 0 | 0 | 314.0767 | 0 | 0 | 1857.4229
3515398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:04 | 2024-01-12 04:47 | 9.7144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.5056 | 0 | 0 | 0 | 0.25435 | 0 | 0 | 32.7599
3515407 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25782_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:12 | 2024-01-11 20:29 | 3.2833 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 221.7243 | 0 | 0 | 0 | 46.3762 | 0 | 0 | 268.1005
3515414 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11938_34,5kVH03 | Pano Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:54 | 2024-01-12 00:02 | 5.1225 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 2346.2051 | 0 | 0 | 0 | 1133.812 | 0 | 0 | 3480.017
3515446 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28839_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:24 | 2024-01-11 23:05 | 3.6806 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246.596 | 0 | 0 | 0 | 22.2633 | 0 | 0 | 268.8593
3515449 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:25 | 2024-01-12 00:06 | 4.6811 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.3631 | 0 | 0 | 0 | 22.4343 | 0 | 0 | 196.7974
3515454 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 71112515_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:26 | 2024-01-11 21:59 | 2.5497 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.055
3515481 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3039_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:35 | 2024-01-12 04:09 | 8.5747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.9843 | 0 | 0 | 0 | 80.457 | 0 | 0 | 102.4413
3515506 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23411_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:48 | 2024-01-11 21:06 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31743 | 0 | 0 | 0.31743
3515507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:49 | 2024-01-12 00:29 | 4.6717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833
3515530 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9035_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 17:57 | 2024-01-11 23:42 | 5.7508 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 235.5923 | 0 | 0 | 0 | 105.4542 | 0 | 0 | 341.0465
3515532 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:48 | 2024-01-12 01:16 | 5.4656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.6171 | 0 | 0 | 0 | 585.1955 | 0 | 0 | 619.8125
3515536 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9397_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:45 | 2024-01-11 21:43 | 1.9678 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9266 | 0 | 0 | 0 | 12.5474 | 0 | 0 | 37.474
3515539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 19:13 | 2024-01-12 05:00 | 9.7778 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 681.5061 | 0 | 0 | 0 | 578.4232 | 0 | 0 | 1259.9293
3515548 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12528_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:05 | 2024-01-12 04:11 | 8.0986 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42.004 | 0 | 0 | 0 | 38.057 | 0 | 88.3376 | 168.3986
3515556 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 22471_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:02 | 2024-01-11 20:56 | 0.89222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0.0034198 | 0 | 0 | 888.6246 | 106.6507 | 455.6404 | 193.6213 | 1644.5405
3515567 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:23 | 2024-01-11 21:30 | 1.12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.9109 | 0 | 0 | 0 | 47.7442 | 0 | 0 | 72.6551
3515568 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23183_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 10:53 | 2024-01-11 20:29 | 9.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1764 | 0 | 0 | 27.1764
3515581 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:28 | 2024-01-12 03:18 | 6.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4604 | 0 | 190.9003 | 331.3607
3515588 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:32 | 2024-01-12 00:33 | 4.0183 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 165.7777 | 0 | 0 | 0 | 292.6551 | 0 | 0 | 458.4329
3515612 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 18:38 | 2024-01-12 01:50 | 7.2019 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 288.9441 | 0 | 0 | 0 | 43.5198 | 0 | 0 | 332.4639
3515617 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:43 | 2024-01-11 21:00 | 0.29333 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.53866 | 4.6679 | 0.088651 | 0.3407 | 6.2405 | 6.1351 | 0 | 0 | 18.0115
3515674 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31825_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:11 | 2024-01-12 02:52 | 5.6842 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.19316 | 0 | 0 | 61.6989
3515684 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26204_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:15 | 2024-01-12 02:36 | 5.3419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 0 | 0 | 0 | 22.9451 | 0 | 0 | 27.056
3515704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:25 | 2024-01-12 05:29 | 8.0694 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 552.2446 | 0 | 0 | 0 | 116.348 | 0 | 0 | 668.5926
3515714 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:32 | 2024-01-12 03:48 | 6.2586 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 239.6748 | 0 | 0 | 0 | 101.469 | 0 | 0 | 341.1438
3515729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:42 | 2024-01-12 04:26 | 6.7378 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 341.4455 | 0 | 0 | 0 | 77.7313 | 0 | 0 | 419.1768
3515730 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:41 | 2024-01-12 01:13 | 3.5258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1466
3515742 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:46 | 2024-01-12 02:42 | 4.9258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8681 | 0 | 0 | 0 | 2.2549 | 0 | 0 | 13.123
3515748 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:32 | 2024-01-12 01:06 | 3.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206
3515761 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31827_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:46 | 2024-01-12 06:51 | 9.0783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2718
3515766 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28215_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:39 | 2024-01-11 23:41 | 2.0294 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.1108 | 0 | 0 | 0 | 20.2533 | 0 | 0 | 82.3641
3515770 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:59 | 2024-01-12 01:02 | 3.0458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6944 | 0 | 0 | 0 | 8.2238 | 0 | 0 | 15.9182
3515794 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28605_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:13 | 2024-01-11 23:51 | 1.6411 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.1101 | 0 | 0 | 0 | 13.2942 | 0 | 0 | 19.4043
3515806 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:19 | 2024-01-12 08:01 | 9.6972 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 378.0018 | 0 | 0 | 0 | 40.6525 | 0 | 0 | 418.6544
3515826 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:03 | 2024-01-12 03:18 | 4.2517 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.1869 | 0 | 0 | 0 | 6.9354 | 0 | 0 | 71.1223
3515839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29250_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:48 | 2024-01-12 00:04 | 1.2703 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.011 | 0 | 0 | 0 | 0.97033 | 0 | 0 | 65.9813
3515841 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:06 | 2024-01-12 00:44 | 3.64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 11.077
3515843 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 20:00 | 2024-01-12 00:23 | 4.3872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8495
3515847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27003_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:53 | 2024-01-12 04:51 | 5.9703 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7685 | 0 | 0 | 0 | 0.48946 | 0 | 0 | 16.258
3515850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:55 | 2024-01-12 00:06 | 1.1858 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 92.8441 | 0 | 0 | 0 | 16.2815 | 0 | 0 | 109.1256
3515854 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11611_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:58 | 2024-01-12 04:07 | 5.1489 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.8066 | 0 | 0 | 0 | 72.9803 | 0 | 0 | 164.7869
3515855 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 22:58 | 2024-01-12 01:39 | 2.6797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187
3515878 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:17 | 2024-01-12 05:29 | 6.2069 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 244.7519 | 0 | 0 | 0 | 39.0323 | 0 | 0 | 283.7842
3515881 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:20 | 2024-01-12 00:59 | 1.6564 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36.9811 | 0 | 0 | 0 | 59.2027 | 0 | 0 | 96.1838
3515887 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:56 | 2024-01-12 05:16 | 5.3383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 187.5975 | 0 | 0 | 189.6397
3515894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11627_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:20 | 2024-01-12 01:55 | 2.5847 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.5459 | 0 | 0 | 0 | 25.4391 | 0 | 0 | 103.985
3515903 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11798_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:36 | 2024-01-12 05:01 | 5.415 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 159.4352 | 0 | 0 | 0 | 364.1244 | 0 | 122.4722 | 646.0318
3515904 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-11 21:48 | 2024-01-12 02:01 | 4.2094 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3991 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 33.4089
3515916 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24216_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:42 | 2024-01-12 08:54 | 9.205 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 379.0033 | 0 | 0 | 0 | 30.9479 | 0 | 0 | 409.9513
3515938 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11938_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 23:59 | 2024-01-12 04:13 | 4.2275 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.3419 | 0 | 0 | 0 | 31.9417 | 0 | 0 | 113.2835
3515940 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 | 2024-01-12 00:06 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 20.4388 | 21.863
3515943 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28862_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:02 | 2024-01-12 00:02 | 0.013889 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.63809 | 0 | 0 | 0 | 0.70067 | 0 | 0 | 1.3388
3515946 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:03 | 2024-01-12 00:13 | 0.16833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 55.1917 | 0 | 17.4646 | 78.5154
3515953 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9466_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:05 | 2024-01-12 00:14 | 0.15833 | 0 | 8012 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 25 | 0 | 221.7733 | 0 | 0 | 0 | 114.1595 | 0 | 16.4273 | 352.3601
3515955 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22121_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:02 | 2024-01-12 00:59 | 0.95444 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9323 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 42.9731
3515955 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22121_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:02 | 2024-01-12 09:30 | 9.4697 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9247
3515958 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31199_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:07 | 2024-01-12 02:22 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.958 | 0 | 5.3691 | 49.3271
3515960 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31791_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:08 | 2024-01-12 03:43 | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.195 | 0 | 0 | 56.195
3515961 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9463_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:08 | 2024-01-12 02:21 | 2.2069 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 267.8012 | 0 | 0 | 0 | 131.3538 | 0 | 6.9663 | 406.1213
3515962 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31763_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:09 | 2024-01-12 00:27 | 0.31056 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.642 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 39.9831
3515970 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:13 | 2024-01-12 01:19 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1889 | 0 | 220.9369 | 236.1257
3515980 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11106_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:16 | 2024-01-12 01:44 | 1.4697 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 545.7796 | 0 | 0 | 0 | 81.0355 | 0 | 0 | 626.8151
3515981 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11718_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:17 | 2024-01-12 01:29 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.019 | 0 | 0 | 9.019
3515983 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9167_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:17 | 2024-01-12 02:21 | 2.0592 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 442.4783 | 0 | 0 | 171.1556 | 60.1174 | 0 | 0 | 673.7513
3515994 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31763_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:25 | 2024-01-12 02:12 | 1.7703 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 116.2908 | 0 | 0 | 0 | 42.8672 | 0 | 0 | 159.158
3515996 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28095_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:25 | 2024-01-12 00:26 | 0.017222 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 4 | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 0.11201 | 1.1225 | 0 | 1.0715 | 6.8989
3516010 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 43108_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 00:47 | 2024-01-12 02:27 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7057 | 0 | 55.7057
3516021 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31647_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-12 01:02 | 0.020556 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 4 | 154 | 2 | 13 | 0 | 6.4216 | 0 | 0 | 1.9934 | 13.2776 | 14.8829 | 8.64 | 45.2154
3516033 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 01:31 | 2024-01-12 01:33 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43825 | 0 | 6.5957 | 7.0339
3516041 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8014_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 01:47 | 2024-01-12 01:48 | 0.014167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0.029453 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.6083 | 2.7434
3516046 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21471_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 01:53 | 2024-01-12 11:08 | 9.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 12.2988 | 0 | 0 | 0 | 720.7677 | 0 | 612.4965 | 1345.563
3516049 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11615_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:03 | 2024-01-12 02:16 | 0.21389 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 53.502 | 0 | 0 | 0 | 14.7594 | 0 | 0 | 68.2614
3516052 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2255_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:08 | 2024-01-12 02:08 | 0.0019444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38253 | 0 | 0 | 0.38253
3516061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 42114_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 02:19 | 2024-01-12 03:47 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3655 | 0 | 0 | 153.3655
3516068 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29220_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:23 | 2024-01-12 04:35 | 2.1956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0.31456 | 0 | 0 | 1.9159
3516071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18334_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:26 | 2024-01-12 02:28 | 0.025833 | 0 | 10817 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 9 | 0 | 45.941 | 0 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 1.2644 | 57.4105
3516077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:38 | 2024-01-12 11:49 | 9.1803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9952
3516083 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:49 | 2024-01-12 03:32 | 0.7225 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.173 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 45.5623
3516088 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 02:56 | 2024-01-12 03:03 | 0.11639 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.4258 | 0.031174 | 0 | 1.0604 | 0.5226 | 0 | 0 | 3.04
3516090 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 03:03 | 2024-01-12 03:30 | 0.44667 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4569 | 0.1188 | 0 | 4.0544 | 2.0089 | 0 | 0 | 11.639
3516093 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23090_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 03:12 | 2024-01-12 03:13 | 0.017222 | 1 | 980 | 0 | 8 | 2 | 272 | 1 | 0 | 0.0090101 | 2.601 | 0 | 0.03265 | 0.759 | 1.7295 | 0.27536 | 0 | 5.4065
3516097 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 03:21 | 2024-01-12 12:58 | 9.6139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.206 | 0 | 0 | 0 | 66.4161 | 0 | 0 | 116.6222
3516099 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 03:24 | 2024-01-12 13:13 | 9.81 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 384.3323 | 0 | 0 | 0 | 95.2978 | 0 | 0 | 479.6301
3516109 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 03:53 | 2024-01-12 09:18 | 5.4156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5443
3516111 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22571_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 04:29 | 2024-01-12 13:58 | 9.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8836 | 0 | 0 | 79.8836
3516114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21358_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:47 | 2024-01-12 14:27 | 6.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1595 | 0 | 1304.3919 | 1532.5514
3516118 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:01 | 2024-01-12 10:49 | 5.7933 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 341.1942 | 0 | 0 | 0 | 82.38 | 0 | 0 | 423.5742
3516121 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:10 | 2024-01-12 14:23 | 9.2097 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 270.167 | 0 | 0 | 0 | 57.625 | 0 | 0 | 327.792
3516124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:20 | 2024-01-12 11:30 | 6.1664 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.7998 | 0 | 0 | 0 | 0.19001 | 0 | 0 | 26.9898
3516132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:53 | 2024-01-12 14:44 | 7.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.29651 | 0 | 0 | 0 | 1277.4853 | 0 | 145.6087 | 1423.3905
3516140 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20704_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:27 | 2024-01-12 06:06 | 0.64944 | 1 | 265 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2.4193 | 113.7766 | 0 | 0 | 53.9423 | 68.5369 | 0 | 0 | 238.6751
3516146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:55 | 2024-01-12 14:09 | 8.2356 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 631.5428 | 0 | 0 | 0 | 555.5515 | 0 | 0 | 1187.0943
3516148 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11798_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:05 | 2024-01-12 09:03 | 2.9636 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 103.7038 | 0 | 0 | 0 | 289.7748 | 0 | 108.3565 | 501.8352
3516150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29896_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:13 | 2024-01-12 14:59 | 8.7625 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2015 | 0 | 0 | 0 | 0.97869 | 0 | 0 | 36.1802
3516151 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29829_34,5kVH03 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:34 | 2024-01-12 06:59 | 0.43111 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.838 | 0 | 0 | 0 | 8.8993 | 0 | 0 | 48.7374
3516154 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3314_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:43 | 2024-01-12 11:35 | 4.8617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.8093 | 0 | 0 | 0 | 247.9029 | 0 | 0 | 294.7122
3516167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11611_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:20 | 2024-01-12 09:54 | 4.5592 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.0786 | 0 | 0 | 0 | 113.6351 | 0 | 0 | 190.7138
3516179 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21140_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:30 | 2024-01-12 09:01 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96206 | 0 | 0 | 0.96206
3516181 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 853_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:46 | 2024-01-12 10:56 | 4.1592 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 315.6268 | 0 | 0 | 0 | 166.4383 | 0 | 0 | 482.0652
3516188 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:41 | 2024-01-12 12:02 | 4.3442 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 115.1938 | 0 | 0 | 0 | 474.9665 | 0 | 0 | 590.1603
3516189 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28197_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:43 | 2024-01-12 10:38 | 2.9097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 4.2204 | 0 | 0 | 6.7542
3516190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:44 | 2024-01-12 11:22 | 3.6372 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126.9381 | 0 | 0 | 0 | 103.1894 | 0 | 0 | 230.1275
3516192 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:55 | 2024-01-12 14:40 | 6.7492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | 0 | 66.6101 | 0 | 0 | 92.2591
3516194 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:55 | 2024-01-12 14:25 | 6.4969 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150.2351 | 0 | 0 | 0 | 452.2794 | 0 | 0 | 602.5145
3516199 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4060_0,4kVTR-2_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:59 | 2024-01-12 10:06 | 2.1103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 103.2993 | 0 | 0 | 103.9938
3516207 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2400_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:15 | 2024-01-12 09:15 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.8699 | 0 | 0 | 363.8699
3516213 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23411_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:15 | 2024-01-12 18:00 | 9.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 2.5393
3516217 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2389_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:17 | 2024-01-12 17:33 | 9.2706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.7673 | 0 | 0 | 0 | 771.7593 | 0 | 0 | 813.5266
3516236 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3718_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:36 | 2024-01-12 10:01 | 1.4119 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 311.3705 | 0 | 0 | 0 | 856.5222 | 0 | 46.4134 | 1214.3061
3516244 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:40 | 2024-01-12 11:47 | 3.1125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 6.0863 | 0 | 0 | 8.6194
3516249 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3514_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:43 | 2024-01-12 10:16 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4912 | 0 | 0 | 19.4912
3516251 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2307_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:45 | 2024-01-12 12:52 | 4.1178 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.6042 | 0 | 0 | 0 | 91.1261 | 0 | 0 | 154.7303
3516254 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 08:05 | 2024-01-12 10:52 | 2.7864 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 134.6431 | 0 | 0 | 0 | 51.0331 | 0 | 0 | 185.6762
3516268 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:38 | 2024-01-12 09:27 | 1.8244 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.2671 | 0 | 0 | 0 | 70.9625 | 0 | 0 | 122.2296
3516275 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 05:08 | 2024-01-12 14:02 | 8.9081 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5271 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 34.6805
3516284 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:07 | 2024-01-12 09:58 | 0.85194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.07357 | 0 | 0 | 0 | 23.593 | 0 | 8.5329 | 32.1995
3516285 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25538_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:07 | 2024-01-12 10:44 | 1.6194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4035 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 0 | 13.055
3516287 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3039_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 06:44 | 2024-01-12 13:02 | 6.2969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5623 | 0 | 0 | 0 | 101.4214 | 0 | 0 | 119.9837
3516301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:13 | 2024-01-12 11:55 | 2.6986 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1127.2589 | 0 | 0 | 0 | 1123.9132 | 0 | 0 | 2251.172
3516302 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3188_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:13 | 2024-01-12 10:33 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0975 | 0 | 0 | 4.0975
3516304 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:14 | 2024-01-12 09:57 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32495 | 0 | 0 | 0.32495
3516306 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28511_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:15 | 2024-01-12 18:28 | 9.2147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6374
3516307 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3289_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:16 | 2024-01-12 10:23 | 1.12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.8154 | 0 | 0 | 0 | 99.4507 | 0 | 0 | 109.2661
3516337 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:25 | 2024-01-12 18:31 | 9.1072 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 176.7871 | 0 | 0 | 0 | 234.3814 | 0 | 0 | 411.1685
3516340 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22012_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:26 | 2024-01-12 10:48 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.54214 | 0 | 0 | 732.8547 | 1.1637 | 684.6206 | 0 | 1419.1811
3516345 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 08:59 | 2024-01-12 11:37 | 2.6458 | 0 | 4328 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 3772.1992 | 0 | 0 | 773.8467 | 1467.1287 | 0 | 0 | 6013.1746
3516353 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9169_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:36 | 2024-01-12 11:26 | 1.8294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 4.8141 | 0 | 0 | 6.1066
3516362 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:41 | 2024-01-12 09:49 | 0.13861 | 0 | 137 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 21.0774 | 36.776 | 265.296 | 134.4393 | 462.0643
3516371 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:48 | 2024-01-12 13:55 | 4.1178 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3483 | 0 | 0 | 0 | 42.5615 | 0 | 0 | 75.9098
3516372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20012_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:50 | 2024-01-12 11:31 | 1.6911 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 397.6709 | 0 | 0 | 0 | 322.36 | 0 | 0 | 720.0309
3516374 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27297_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:51 | 2024-01-12 15:28 | 5.6181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7549
3516376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4216_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:53 | 2024-01-12 13:16 | 3.3903 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143.9977 | 0 | 0 | 0 | 285.436 | 0 | 0 | 429.4337
3516383 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8020_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:56 | 2024-01-12 10:06 | 0.17333 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 64.8341 | 0 | 0 | 0 | 83.4589 | 0 | 0 | 148.293
3516383 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8020_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:56 | 2024-01-12 11:52 | 1.9383 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 345.2724 | 0 | 0 | 0 | 365.0195 | 0 | 0 | 710.2919
3516386 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28773_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:58 | 2024-01-12 16:19 | 6.3519 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 634.778 | 0 | 0 | 0 | 29.2969 | 0 | 0 | 664.0748
3516387 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22121_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:58 | 2024-01-12 16:05 | 6.1139 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9443
3516389 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11352_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 07:02 | 2024-01-12 15:39 | 8.6169 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1998.6833 | 0 | 0 | 0 | 876.3294 | 0 | 112.8655 | 2987.8781
3516403 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29312_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 10:06 | 2024-01-12 11:33 | 1.4461 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 300.1262 | 0 | 0 | 0 | 272.6027 | 0 | 0 | 572.7288
3516405 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:08 | 2024-01-12 13:50 | 3.6975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 85.8314 | 0 | 0 | 87.6272
3516407 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:10 | 2024-01-12 10:13 | 0.06 | 7 | 490 | 2 | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0.21632 | 14.8341 | 0.1379 | 0.024517 | 0.50285 | 10.1363 | 0 | 0 | 25.8519
3516409 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9682_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 10:10 | 2024-01-12 14:56 | 4.7619 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 465.2109 | 0 | 0 | 0 | 23.8175 | 0 | 0 | 489.0284
3516411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29024_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 10:12 | 2024-01-12 12:09 | 1.9594 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1222.0574 | 0 | 0 | 0 | 476.7877 | 0 | 0 | 1698.8451
3516413 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:13 | 2024-01-12 11:40 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75894 | 0 | 0 | 0.75894
3516416 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:14 | 2024-01-12 10:43 | 0.49194 | 7 | 490 | 2 | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1.7736 | 121.5498 | 1.1306 | 0.20102 | 4.1229 | 83.108 | 0 | 0 | 211.886
3516422 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31905_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:19 | 2024-01-12 11:11 | 0.86167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 25.7457 | 0 | 0 | 27.2951
3516429 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 276_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 14:29 | 4.0858 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226.9622 | 0 | 0 | 0 | 10.7422 | 0 | 0 | 237.7044
3516430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11618_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 13:24 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1071 | 0 | 0 | 12.1071
3516438 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11989_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 14:12 | 3.6967 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1972
3516446 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH09 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:35 | 2024-01-12 11:28 | 0.86944 | 1 | 221 | 1 | 2 | 5 | 75 | 1 | 1 | 3.592 | 78.3649 | 22.3228 | 2.2736 | 196.2702 | 416.0863 | 100.2546 | 78.5997 | 897.7641
3516446 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9497_34,5kVH02 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:35 | 2024-01-12 12:41 | 2.0839 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 257.949 | 0 | 0 | 129.4796 | 78.6101 | 453.7698 | 0 | 919.8084
3516448 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:36 | 2024-01-12 11:12 | 0.59222 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 305.3614 | 0 | 0 | 0 | 169.3938 | 0 | 49.507 | 524.2622
3516456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21622_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:41 | 2024-01-12 17:15 | 6.5583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7952
3516465 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-12 14:49 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9721 | 0 | 0 | 3.9721
3516466 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12528_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:50 | 2024-01-12 18:58 | 8.1331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 45.6719 | 0 | 0 | 0 | 67.317 | 0 | 274.6 | 387.589
3516468 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22012_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:51 | 2024-01-12 11:49 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.39201 | 0 | 0 | 493.3577 | 0.81551 | 453.0005 | 0 | 947.5658
3516474 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2457_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 10:55 | 2024-01-12 12:08 | 1.2258 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.8687 | 0 | 0 | 0 | 28.7656 | 0 | 0 | 143.6343
3516479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:05 | 2024-01-12 18:33 | 7.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3605 | 0 | 0 | 59.3605
3516481 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24216_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:05 | 2024-01-12 20:08 | 9.0431 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2085
3516485 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25912_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:08 | 2024-01-12 13:47 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0317
3516487 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25101_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:08 | 2024-01-12 12:24 | 1.2706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4635 | 0 | 0 | 0 | 0.12941 | 0 | 0 | 2.5929
3516488 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12300_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 11:08 | 2024-01-12 17:30 | 6.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6171 | 0 | 0 | 443.6171
3516498 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24210_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:15 | 2024-01-12 20:21 | 9.0953 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3132
3516503 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31082_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:23 | 2024-01-12 11:24 | 0.0175 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 4.6065 | 0 | 4.2767 | 12.4029
3516505 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200_34,5kVH19 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:38 | 2024-01-10 10:15 | 0.6175 | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 5 | 0 | 1225.3979 | 0 | 0 | 0 | 1303.7976 | 0 | 15.8486 | 2545.0441
3516505 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1761_0,4kVTR-1_DTR | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 09:38 | 2024-01-10 11:37 | 1.9789 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1140.9547 | 0 | 0 | 0 | 848.0752 | 0 | 0 | 1989.0299
3516506 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25527_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 11:26 | 2024-01-12 17:14 | 5.8056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 159.3621 | 0 | 0 | 0 | 96.3895 | 0 | 0 | 255.7516
3516513 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8505_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:31 | 2024-01-12 20:54 | 9.3853 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.7018 | 0 | 0 | 0 | 16.1153 | 0 | 0 | 89.8171
3516514 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:32 | 2024-01-12 17:58 | 6.4381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4496
3516515 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:32 | 2024-01-12 20:56 | 9.3997 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 439.8075 | 0 | 0 | 0 | 238.2691 | 0 | 0 | 678.0766
3516535 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9156_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 07:58 | 2024-01-12 14:15 | 6.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924
3516547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20816_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:54 | 2024-01-12 13:22 | 1.4728 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 126.5861 | 0 | 0 | 0 | 31.9565 | 0 | 0 | 158.5426
3516550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22733_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:58 | 2024-01-12 14:00 | 2.0356 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.0757 | 0 | 0 | 0 | 44.688 | 0 | 0 | 206.7637
3516570 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11137_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 12:26 | 2024-01-12 15:14 | 2.7933 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.9713 | 0 | 0 | 0 | 71.6612 | 0 | 0 | 80.6325
3516572 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8805_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 12:27 | 2024-01-12 13:43 | 1.2633 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.1832 | 0 | 0 | 0 | 24.7761 | 0 | 0 | 58.9593
3516573 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 99005316_0,4kV_M-0_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 12:27 | 2024-01-12 14:58 | 2.5119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 10.1055 | 0 | 0 | 17.5572
3516574 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 12:28 | 2024-01-12 14:39 | 2.185 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.4245 | 0 | 0 | 0 | 35.3396 | 0 | 0 | 106.7641
3516578 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 09:17 | 2024-01-12 15:20 | 6.0483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9252
3516581 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18579_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 09:46 | 2024-01-12 16:05 | 6.3186 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1146.06 | 0 | 0 | 0 | 453.4355 | 0 | 0 | 1599.4955
3516588 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1083_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 12:43 | 2024-01-12 20:58 | 8.2561 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 359.8202 | 0 | 0 | 0 | 270.9342 | 0 | 0 | 630.7544
3516593 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 12:53 | 2024-01-12 12:55 | 0.031111 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.3319 | 0 | 0 | 0 | 3.7491 | 0 | 0 | 9.081
3516603 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:02 | 2024-01-12 17:47 | 4.7508 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2717 | 0 | 0 | 0 | 42.4699 | 0 | 0 | 71.7416
3516606 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:05 | 2024-01-12 18:40 | 5.5756 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.193 | 0 | 0 | 0 | 267.37 | 0 | 0 | 412.5629
3516623 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:19 | 2024-01-12 17:33 | 4.2406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8669 | 0 | 0 | 0 | 3.9771 | 0 | 0 | 6.8439
3516624 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:27 | 2024-01-12 22:28 | 9.0167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 420.4724 | 0 | 0 | 0 | 91.2488 | 0 | 0 | 511.7212
3516636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27398_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:27 | 2024-01-12 22:32 | 9.0858 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278.2054 | 0 | 0 | 0 | 243.7625 | 0 | 0 | 521.9678
3516648 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:19 | 2024-01-12 14:55 | 1.5919 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158.6828 | 0 | 0 | 0 | 72.401 | 0 | 0 | 231.0837
3516649 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22979_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 13:43 | 2024-01-12 17:04 | 3.3506 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.0589 | 0 | 0 | 0 | 51.6577 | 0 | 0 | 84.7166
3516670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:56 | 2024-01-12 18:56 | 4.9967 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 336.0263 | 0 | 0 | 0 | 72.7818 | 0 | 0 | 408.8081
3516671 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 13:57 | 2024-01-12 15:14 | 1.2897 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.7754 | 0 | 0 | 0 | 6.5886 | 0 | 0 | 68.364
3516697 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:16 | 2024-01-12 19:46 | 5.5039 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 344.9426 | 0 | 0 | 0 | 72.2541 | 0 | 0 | 417.1967
3516706 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:57 | 2024-01-12 22:08 | 5.1783 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 137.9225 | 0 | 0 | 0 | 230.7529 | 0 | 0 | 368.6753
3516724 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11226_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:42 | 2024-01-12 21:12 | 6.4944 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 232.4804 | 0 | 0 | 0 | 59.679 | 0 | 0 | 292.1594
3516730 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:44 | 2024-01-12 22:48 | 8.0644 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.7761 | 0 | 0 | 0 | 491.1897 | 0 | 0 | 534.9658
3516737 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2400_0,4kVTR-2_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:38 | 2024-01-13 00:02 | 9.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2608 | 0 | 0 | 91.2608
3516751 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:00 | 2024-01-13 00:20 | 9.3367 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9701
3516764 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:11 | 2024-01-13 00:42 | 9.5106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7721 | 0 | 0 | 0 | 313.9086 | 0 | 0 | 345.6807
3516765 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8798_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:12 | 2024-01-13 00:04 | 8.8675 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266.8105 | 0 | 0 | 0 | 111.0937 | 0 | 0 | 377.9042
3516776 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9481_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:20 | 2024-01-12 17:08 | 1.7925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8946
3516780 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:49 | 2024-01-12 16:49 | 2.0083 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 137.4105 | 0 | 0 | 0 | 49.021 | 0 | 0 | 186.4314
3516786 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:30 | 2024-01-12 21:45 | 6.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6215 | 0 | 0 | 3.6215
3516809 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11137_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:47 | 2024-01-12 23:26 | 7.6519 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36.7534 | 0 | 0 | 0 | 522.3662 | 0 | 0 | 559.1197
3516816 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 42102_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:55 | 2024-01-12 20:05 | 4.1686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29
3516820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:32 | 2024-01-12 15:17 | 1.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | 21 | 0 | 3.4323 | 0 | 0 | 53.1488 | 1066.971 | 2921.1579 | 1629.379 | 5674.0889
3516828 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:05 | 2024-01-12 17:02 | 0.94306 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1419 | 0 | 0 | 0 | 0.86988 | 0 | 0 | 29.0117
3516834 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18021_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:00 | 2024-01-12 20:10 | 5.17 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 372.6361 | 0 | 0 | 0 | 44.5165 | 0 | 0 | 417.1526
3516837 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:14 | 2024-01-12 21:02 | 4.8047 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 248.2715 | 0 | 0 | 0 | 107.3827 | 0 | 0 | 355.6542
3516841 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2234_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:16 | 2024-01-12 17:19 | 1.0575 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0905 | 0 | 0 | 0 | 12.6032 | 0 | 0 | 27.6937
3516844 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:17 | 2024-01-12 17:53 | 1.5983 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7915
3516851 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 510_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:14 | 2024-01-13 00:35 | 8.3444 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 411.5266 | 0 | 0 | 0 | 102.8529 | 0 | 0 | 514.3795
3516862 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3622_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:54 | 2024-01-13 01:21 | 9.445 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85.2446 | 0 | 0 | 0 | 369.1307 | 0 | 0 | 454.3752
3516863 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21705_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:33 | 2024-01-12 17:56 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7389 | 0 | 0 | 39.7389
3516864 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 15:32 | 2024-01-12 17:21 | 1.8169 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 116.9356 | 0 | 0 | 0 | 106.2149 | 0 | 0 | 223.1505
3516872 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9053_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:39 | 2024-01-12 19:17 | 2.6361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.5011 | 0 | 0 | 0 | 355.827 | 0 | 0 | 401.3281
3516888 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 16:55 | 2024-01-12 18:03 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1806 | 0 | 0 | 239.1806
3516907 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27031_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:06 | 2024-01-13 22:23 | 29.2906 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4031
3516909 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:30 | 2024-01-12 22:34 | 9.0653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.5049 | 0 | 0 | 0 | 336.0484 | 0 | 0 | 368.5533
3516910 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9843_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 13:40 | 2024-01-12 19:01 | 5.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7434 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 3.957
3516920 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22979_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:05 | 2024-01-12 17:27 | 0.37472 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.1474 | 0 | 0 | 0 | 42.9361 | 0 | 0 | 159.0835
3516921 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:04 | 2024-01-12 19:42 | 5.6272 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 261.1542 | 0 | 0 | 0 | 57.7655 | 0 | 0 | 318.9197
3516933 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11851_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:25 | 2024-01-12 23:29 | 6.0606 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1699.0504 | 0 | 0 | 0 | 780.8154 | 0 | 7.2965 | 2487.1624
3516943 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11589_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:33 | 2024-01-13 02:16 | 8.715 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 309.9497 | 0 | 0 | 0 | 297.9108 | 0 | 0 | 607.8605
3516947 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2389_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:35 | 2024-01-12 22:35 | 5.005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.7959 | 0 | 0 | 0 | 300.4398 | 0 | 0 | 328.2357
3516960 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3295_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:45 | 2024-01-13 03:10 | 9.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.9057 | 0 | 0 | 317.9057
3516961 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9433_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:45 | 2024-01-12 18:01 | 0.26083 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.3126 | 0 | 0 | 0 | 12.4214 | 0 | 0 | 57.734
3516968 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:50 | 2024-01-12 18:58 | 1.1372 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30.112 | 0 | 0 | 0 | 5.9898 | 0 | 6.0795 | 42.1812
3516970 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4702_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:05 | 2024-01-12 20:49 | 3.7328 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.7533 | 0 | 0 | 0 | 0.87984 | 0 | 0 | 64.6331
3516972 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3876_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:50 | 2024-01-12 19:06 | 1.2658 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 44.5703 | 0 | 0 | 0 | 3.4681 | 0 | 15.1979 | 63.2363
3516976 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28793_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:30 | 2024-01-12 18:11 | 0.6775 | 0 | 137 | 0 | 0 | 8 | 25 | 7 | 9 | 0 | 26.4497 | 0 | 0 | 80.2303 | 108.4354 | 1280.7398 | 379.2257 | 1875.081
3516984 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:35 | 2024-01-12 22:57 | 8.3728 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 444.4626 | 0 | 0 | 0 | 576.4151 | 0 | 0 | 1020.8777
3516997 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 17:59 | 2024-01-12 22:12 | 4.2247 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 480.2244 | 0 | 0 | 0 | 38.2509 | 0 | 0 | 518.4754
3516999 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22032_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:00 | 2024-01-12 22:27 | 4.4478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8156 | 0 | 0 | 0 | 16.5215 | 0 | 0 | 33.3372
3517016 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH26 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:02 | 2024-01-12 18:52 | 0.83778 | 0 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 3 | 0 | 1779.2552 | 0 | 0 | 0 | 776.4114 | 0 | 38.075 | 2593.7416
3517018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11353_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:05 | 2024-01-12 18:38 | 0.54444 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 143.7285 | 0 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 153.5356
3517041 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:07 | 2024-01-12 18:55 | 0.79444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632
3517062 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-13 00:06 | 9.6647 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304.705 | 0 | 0 | 0 | 57.7407 | 0 | 0 | 362.4457
3517080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22012_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:38 | 2024-01-12 19:00 | 0.36389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 124.9678 | 0.38182 | 63.9587 | 0 | 189.4616
3517087 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:11 | 2024-01-12 21:20 | 3.1375 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 5.6544 | 50.3045 | 0.97401 | 3.8713 | 68.8765 | 69.5349 | 0 | 0 | 199.2156
3517089 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12300_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:42 | 2024-01-12 19:39 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9028 | 0 | 0 | 12.9028
3517092 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:37 | 2024-01-12 21:13 | 2.6011 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.3029 | 0 | 0 | 0 | 11.6763 | 0 | 0 | 77.9792
3517121 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11798_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:57 | 2024-01-12 20:20 | 1.3911 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 59.8258 | 0 | 0 | 0 | 104.2404 | 0 | 34.272 | 198.3382
3517123 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:58 | 2024-01-13 01:51 | 6.8792 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.5685 | 0 | 0 | 0 | 48.5465 | 0 | 0 | 230.115
3517126 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21145_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 18:56 | 2024-01-12 18:59 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 3.6921 | 5.2294
3517130 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21471_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 11:37 | 2024-01-12 19:15 | 7.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 11.3994 | 0 | 0 | 0 | 1716.464 | 0 | 918.4988 | 2646.3622
3517137 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:07 | 2024-01-12 20:08 | 1.0194 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 363.408 | 0 | 0 | 0 | 66.8671 | 0 | 15.0412 | 445.3163
3517137 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:07 | 2024-01-13 04:30 | 9.3867 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 569.2549 | 0 | 0 | 0 | 213.1021 | 0 | 0 | 782.357
3517160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:23 | 2024-01-12 20:48 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8852 | 196.8427 | 1393.0288 | 380.8956 | 2047.6523
3517161 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-14 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:24 | 2024-01-12 21:27 | 2.045 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21.2502 | 0 | 0 | 0 | 154.3089 | 0 | 0 | 175.5591
3517173 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23128_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:17 | 2024-01-12 21:27 | 2.1669 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 186.6104 | 0 | 0 | 0 | 60.5964 | 0 | 0 | 247.2069
3517180 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:25 | 2024-01-12 20:45 | 1.3389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2492 | 0 | 0 | 0 | 8.2206 | 0 | 0 | 22.4698
3517226 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 20:03 | 2024-01-12 22:04 | 2.0242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3118 | 0 | 0 | 0 | 3.3404 | 0 | 0 | 6.6522
3517253 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27172_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 19:29 | 2024-01-13 04:37 | 9.14 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 486.294 | 0 | 0 | 0 | 357.6942 | 0 | 0 | 843.9882
3517263 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28511_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 20:31 | 2024-01-12 21:13 | 0.69444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507
3517274 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1083_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 20:34 | 2024-01-12 23:16 | 2.6989 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 145.5465 | 0 | 0 | 0 | 63.0002 | 0 | 0 | 208.5467
3517282 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 20:42 | 2024-01-13 01:41 | 4.99 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213.565 | 0 | 0 | 0 | 10.6586 | 0 | 0 | 224.2236
3517292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 20:50 | 2024-01-13 02:56 | 6.1028 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 281.9908 | 0 | 0 | 0 | 28.3583 | 0 | 0 | 310.3491
3517306 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 20:57 | 2024-01-13 05:17 | 8.33 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 320.7156 | 0 | 0 | 0 | 79.9155 | 0 | 0 | 400.6311
3517333 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20653_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 21:22 | 2024-01-13 00:41 | 3.3208 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.8892 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 83.2384
3517410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20040_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:22 | 2024-01-13 03:41 | 5.3161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9409
3517420 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:35 | 2024-01-13 00:41 | 2.1006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 50.4679 | 0 | 0 | 53.922
3517442 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:52 | 2024-01-12 23:54 | 1.0314 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.4484 | 0 | 0 | 0 | 39.0458 | 0 | 0 | 127.4942
3517443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20941_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:53 | 2024-01-13 01:35 | 2.7014 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.9094 | 0 | 0 | 0 | 36.6492 | 0 | 0 | 194.5587
3517445 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:54 | 2024-01-13 08:15 | 9.3475 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 296.094 | 0 | 0 | 0 | 42.7612 | 0 | 0 | 338.8552
3517449 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22571_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:57 | 2024-01-13 07:49 | 8.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 42.1001 | 0 | 0 | 45.8132
3517466 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:03 | 2024-01-13 06:23 | 7.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1216 | 0 | 208.5503 | 352.6719
3517480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:20 | 2024-01-13 00:54 | 1.5644 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.6005 | 0 | 0 | 0 | 19.2841 | 0 | 0 | 63.8846
3517486 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18209_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:29 | 2024-01-13 02:23 | 2.8983 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0536
3517490 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11944_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:32 | 2024-01-13 08:44 | 9.1947 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 444.4882 | 0 | 0 | 0 | 59.3605 | 0 | 0 | 503.8487
3517494 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:21 | 2024-01-13 08:43 | 9.3589 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 247.9478 | 0 | 0 | 0 | 553.6554 | 0 | 9.5615 | 811.1647
3517502 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:27 | 2024-01-13 01:20 | 1.8869 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 463.0147 | 0 | 0 | 0 | 72.2938 | 0 | 1.5011 | 536.8097
3517506 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11137_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-12 23:48 | 2024-01-13 03:40 | 3.8619 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.9975 | 0 | 0 | 0 | 122.5434 | 0 | 0 | 132.5408
3517528 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9763_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-12 23:57 | 2024-01-13 01:37 | 1.665 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 3 | 0 | 418.477 | 0 | 0 | 0 | 356.5771 | 0 | 25.008 | 800.0622
3517538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 00:16 | 2024-01-13 01:32 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0123 | 0 | 60.3853 | 121.3976
3517543 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31634_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 00:21 | 2024-01-13 00:22 | 0.017778 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 17 | 0 | 0.28687 | 0 | 0 | 0 | 4.9404 | 2.8773 | 2.5522 | 10.6568
3517545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 00:29 | 2024-01-13 00:32 | 0.047778 | 0 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 4 | 0 | 32.5672 | 0 | 0 | 0 | 4.9549 | 0 | 3.4741 | 40.9962
3517549 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31490_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 00:34 | 2024-01-13 00:35 | 0.0052778 | 0 | 659 | 0 | 0 | 5 | 338 | 1 | 11 | 0 | 0.63224 | 0 | 0 | 0.54501 | 2.2296 | 0.0071043 | 0.65648 | 4.0704
3517555 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31490_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 00:40 | 2024-01-13 00:42 | 0.028056 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 5 | 524 | 1 | 15 | 0 | 5.8914 | 0 | 0 | 2.8972 | 15.1561 | 0.037765 | 5.7957 | 29.7781
3517556 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24324_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 00:16 | 2024-01-13 01:38 | 1.3714 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.5202 | 0 | 0.025265 | 0 | 21.4248 | 0 | 0 | 50.9703
3517573 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18012_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 01:02 | 2024-01-13 01:04 | 0.027222 | 0 | 10814 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 9 | 0 | 51.7605 | 0 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 1.2941 | 63.8701
3517577 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:37 | 2024-01-13 06:44 | 8.1119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.8012 | 0 | 0 | 0 | 46.2259 | 0 | 0 | 102.0271
3517582 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 22:36 | 2024-01-13 01:09 | 2.5525 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.436 | 0 | 0 | 0 | 9.4259 | 0 | 0 | 95.8618
3517588 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25996_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 01:22 | 2024-01-13 01:24 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77937 | 0.49834 | 0 | 0 | 1.2777
3517591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 01:28 | 2024-01-13 01:42 | 0.23583 | 0 | 137 | 0 | 0 | 8 | 25 | 7 | 9 | 0 | 5.7088 | 0 | 0 | 22.0036 | 16.6794 | 268.3265 | 61.2098 | 373.9281
3517592 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18289_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 01:30 | 2024-01-13 01:31 | 0.025556 | 0 | 20177 | 0 | 0 | 2 | 2203 | 0 | 15 | 0 | 81.1861 | 0 | 0 | 3.3101 | 22.0586 | 0 | 9.1405 | 115.6954
3517600 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18289_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 01:50 | 2024-01-13 01:51 | 0.030556 | 0 | 9522 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 10 | 0 | 45.5485 | 0 | 0 | 0 | 9.7206 | 0 | 5.1021 | 60.3712
3517601 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2316_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 01:52 | 2024-01-13 05:23 | 3.5147 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.9018 | 0 | 0 | 0 | 17.6958 | 0 | 0 | 97.5976
3517608 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18289_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 02:05 | 2024-01-13 02:07 | 0.036111 | 0 | 23248 | 0 | 0 | 3 | 2506 | 0 | 6 | 0 | 130.7986 | 0 | 0 | 5.3714 | 33.4619 | 0 | 7.1883 | 176.8201
3517614 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 02:40 | 2024-01-13 05:39 | 2.9856 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 187.6782 | 0 | 0 | 0 | 13.8965 | 0 | 0 | 201.5747
3517618 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25816_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 02:44 | 2024-01-13 02:45 | 0.013889 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.9558 | 0 | 0 | 0 | 0.62105 | 0.394 | 0 | 8.9708
3517623 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 02:53 | 2024-01-13 04:05 | 1.1936 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 13.8286 | 0 | 0 | 31.3505
3517627 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1165_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 02:01 | 2024-01-13 06:29 | 4.475 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.9557 | 0 | 0 | 0 | 0.94414 | 0 | 0 | 206.8998
3517629 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 03:50 | 2024-01-13 06:28 | 2.6367 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 166.004 | 0 | 0 | 0 | 48.0128 | 0 | 0 | 214.0168
3517632 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 04:06 | 2024-01-13 04:18 | 0.195 | 2 | 63 | 0 | 1 | 2 | 61 | 1 | 0 | 0.51795 | 2.3961 | 0 | 0.0067183 | 1.2288 | 4.628 | 1.574 | 0 | 10.3515
3517635 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 05:33 | 2024-01-13 13:45 | 8.2075 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 681.6753 | 0 | 0 | 0 | 310.4344 | 0 | 0 | 992.1097
3517636 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27172_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 04:37 | 2024-01-13 12:34 | 7.9419 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 435.1748 | 0 | 0 | 0 | 583.7207 | 0 | 0 | 1018.8955
3517639 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1061_0,4kVTR-2_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 05:10 | 2024-01-13 05:39 | 0.48639 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 44.129 | 0 | 0 | 0 | 25.0724 | 0 | 0.64821 | 69.8496
3517640 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 05:12 | 2024-01-13 06:04 | 0.86611 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.2663 | 0 | 0 | 0 | 8.1903 | 0 | 0 | 27.4566
3517644 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24351_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 05:46 | 2024-01-13 11:02 | 5.2667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.5631 | 0 | 0 | 0 | 41.9614 | 0 | 0 | 94.5245
3517648 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9138_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 06:17 | 2024-01-13 10:38 | 4.3458 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 150.2447 | 0 | 0 | 0 | 2033.4242 | 0 | 27.2114 | 2210.8803
3517650 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 04:17 | 2024-01-13 10:19 | 6.0231 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.0762 | 0 | 0 | 0 | 21.0039 | 0 | 0 | 139.0801
3517651 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 06:25 | 2024-01-13 13:57 | 7.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3145 | 0 | 0 | 9.3145
3517656 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 06:18 | 2024-01-13 07:45 | 1.4528 | 0 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 3 | 0 | 2108.7879 | 0 | 0 | 0 | 1032.6383 | 0 | 54.2023 | 3195.6285
3517658 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9201_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 05:01 | 2024-01-13 10:50 | 5.8142 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1138 | 0 | 0 | 0 | 65.8542 | 0 | 0 | 128.968
3517664 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 06:38 | 2024-01-13 14:52 | 8.2339 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 153.4655 | 0 | 0 | 0 | 66.4914 | 0 | 142.4843 | 362.4412
3517684 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 07:38 | 2024-01-13 13:50 | 6.2067 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 234.4521 | 0 | 0 | 0 | 208.1716 | 0 | 0 | 442.6237
3517687 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2400_0,4kVTR-2_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 07:38 | 2024-01-13 11:28 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9185 | 0 | 0 | 74.9185
3517689 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 07:49 | 2024-01-13 10:38 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6071 | 0 | 24.4328 | 95.0399
3517690 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 06:49 | 2024-01-13 15:59 | 9.1669 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 674.6487 | 0 | 0 | 0 | 791.4613 | 0 | 0 | 1466.11
3517699 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3035_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:02 | 2024-01-13 10:39 | 2.6242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.1018 | 0 | 0 | 0 | 127.4147 | 0 | 0 | 128.5166
3517705 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8152_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 07:22 | 2024-01-13 14:23 | 7.0158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.1204 | 0 | 0 | 0 | 196.0016 | 0 | 0 | 236.1219
3517717 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:22 | 2024-01-13 17:26 | 9.0697 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8545
3517721 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH41 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:24 | 2024-01-13 08:53 | 0.47528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 349 | 3 | 35 | 0 | 3.1303 | 0 | 0 | 53.9856 | 578.9843 | 77.8609 | 392.196 | 1106.1571
3517721 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH38 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:24 | 2024-01-13 09:08 | 0.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 11 | 0 | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 280.3604 | 0 | 239.0657 | 521.2679
3517735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:34 | 2024-01-13 14:01 | 5.4519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7231 | 0 | 0 | 0 | 9.417 | 0 | 0 | 21.1401
3517739 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2316_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:35 | 2024-01-13 18:19 | 9.7325 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 278.0378 | 0 | 0 | 0 | 63.5832 | 0 | 0 | 341.621
3517751 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:29 | 2024-01-13 17:48 | 9.3114 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204.0721 | 0 | 0 | 0 | 53.6903 | 0 | 0 | 257.7625
3517752 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:44 | 2024-01-13 13:17 | 4.5467 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 153.7138 | 0 | 0 | 0 | 488.8579 | 0 | 18.5252 | 661.0968
3517760 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:47 | 2024-01-13 09:25 | 0.62389 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 157.6803 | 0 | 0 | 0 | 61.2495 | 0 | 18.2579 | 237.1878
3517762 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:47 | 2024-01-13 17:43 | 8.9258 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172.6118 | 0 | 0 | 0 | 576.3436 | 0 | 0 | 748.9554
3517763 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11944_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:48 | 2024-01-13 17:55 | 9.1183 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 565.5154 | 0 | 0 | 0 | 146.9256 | 0 | 0 | 712.441
3517768 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-13 17:55 | 9.0575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.7827 | 0 | 0 | 0 | 641.1949 | 0 | 0 | 708.9776
3517769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20653_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-13 13:08 | 4.2694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5566
3517774 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4015_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 08:57 | 2024-01-13 14:10 | 5.22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.7068 | 0 | 0 | 0 | 26.9962 | 0 | 0 | 57.703
3517778 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20265_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 08:57 | 2024-01-13 15:01 | 6.0667 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5018.6336 | 0 | 0 | 0 | 2686.6327 | 0 | 0 | 7705.2663
3517780 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Direği | 20175_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:02 | 2024-01-13 12:12 | 3.1736 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 239.7147 | 0 | 0 | 0 | 175.8567 | 0 | 0 | 415.5714
3517786 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9018_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:07 | 2024-01-13 15:01 | 5.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7907 | 0 | 243.1654 | 351.956
3517791 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9030_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:11 | 2024-01-13 14:54 | 5.7144 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 68.0803 | 0 | 0 | 0 | 55.697 | 0 | 34.8661 | 158.6433
3517792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11539_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:12 | 2024-01-13 11:20 | 2.1383 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7954
3517796 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:06 | 2024-01-13 14:45 | 6.6447 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 278.2103 | 0 | 0 | 0 | 370.8088 | 0 | 0 | 649.0191
3517804 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28523_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:16 | 2024-01-13 16:03 | 6.775 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 373.332 | 0 | 0 | 0 | 1263.7204 | 0 | 0 | 1637.0523
3517805 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:19 | 2024-01-13 09:51 | 0.52639 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.86938 | 7.4345 | 0.18222 | 0.80179 | 11.4791 | 11.6167 | 0 | 0 | 32.3837
3517809 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3504_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:22 | 2024-01-13 11:18 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4672 | 0 | 0 | 143.4672
3517821 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-3_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 07:54 | 2024-01-13 16:52 | 8.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.4679 | 0 | 0 | 0 | 262.416 | 0 | 687.7244 | 952.6083
3517822 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:32 | 2024-01-13 11:35 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3646 | 0 | 0 | 205.3646
3517829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20012_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:35 | 2024-01-13 09:50 | 0.25528 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.0708 | 0 | 0 | 0 | 39.427 | 0 | 0 | 99.4979
3517831 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21398_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:37 | 2024-01-13 10:05 | 0.46667 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.9892 | 0 | 0 | 0 | 46.2231 | 0 | 0 | 146.2123
3517837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20013_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:44 | 2024-01-13 12:43 | 2.9769 | 0 | 799 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 606.961 | 0 | 0 | 250.429 | 34.74 | 0 | 0 | 892.13
3517839 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8682_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:47 | 2024-01-13 16:00 | 6.2244 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.4247 | 0 | 0 | 0 | 0.36471 | 0 | 0 | 206.7894
3517840 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:47 | 2024-01-13 17:37 | 7.835 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 280.2347 | 0 | 0 | 0 | 143.4261 | 0 | 0 | 423.6607
3517843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20012_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:48 | 2024-01-13 09:50 | 0.032222 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 0.37787 | 0 | 0 | 4.0642
3517854 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:02 | 2024-01-13 16:37 | 8.5819 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 320.2448 | 0 | 0 | 0 | 150.5672 | 0 | 0 | 470.812
3517857 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 09:54 | 2024-01-13 18:59 | 9.0881 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 468.9993 | 0 | 0 | 0 | 35.2673 | 0 | 0 | 504.2666
3517861 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18579_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 09:56 | 2024-01-13 15:13 | 5.2756 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 0 | 0 | 0.30672 | 0 | 0 | 22.9862
3517868 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:00 | 2024-01-13 10:04 | 0.074167 | 0 | 84 | 0 | 1 | 1 | 56 | 2 | 4 | 0 | 1.8842 | 0 | 0.0052526 | 0.0025326 | 8.7625 | 5.0308 | 9.3645 | 25.0499
3517869 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:01 | 2024-01-13 19:50 | 9.8128 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 238.0557 | 0 | 0 | 0 | 106.6163 | 0 | 0 | 344.672
3517879 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3871_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:09 | 2024-01-13 13:17 | 3.1314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.7209 | 0 | 0 | 0 | 117.7262 | 0 | 0 | 125.4471
3517880 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9358_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:10 | 2024-01-13 11:48 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86929 | 0 | 0 | 0.86929
3517884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111011_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:12 | 2024-01-13 10:14 | 0.026389 | 1 | 4325 | 0 | 13 | 8 | 407 | 4 | 0 | 0.098379 | 21.0491 | 0 | 0.15099 | 1.852 | 9.5223 | 220.3973 | 0 | 253.07
3517887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:15 | 2024-01-13 17:30 | 7.2561 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.7895 | 0 | 0 | 0 | 263.8855 | 0 | 0 | 360.6749
3517889 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:16 | 2024-01-13 10:18 | 0.027778 | 1 | 4325 | 0 | 13 | 8 | 407 | 4 | 0 | 0.10356 | 22.1755 | 0 | 0.15894 | 1.9494 | 10.0235 | 231.9971 | 0 | 266.4081
3517895 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9622_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:18 | 2024-01-13 14:54 | 4.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.241 | 0 | 714.6699 | 0 | 840.9109
3517899 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2264_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:19 | 2024-01-13 20:07 | 9.8019 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 253.9913 | 0 | 0 | 0 | 154.5814 | 0 | 0 | 408.5727
3517918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:26 | 2024-01-13 11:42 | 1.2686 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0989 | 0 | 0 | 0 | 2.4209 | 0 | 0 | 39.5198
3517922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:27 | 2024-01-13 18:55 | 8.4633 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 313.9343 | 0 | 0 | 0 | 74.1158 | 0 | 0 | 388.05
3517924 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:29 | 2024-01-13 19:36 | 9.1181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4573 | 0 | 0 | 0 | 7.6995 | 0 | 0 | 24.1568
3517925 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11175_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:30 | 2024-01-13 12:06 | 1.6119 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 3 | 484 | 0 | 0 | 0 | 543.1642 | 0 | 0 | 98.4403 | 1146.4748 | 0 | 0 | 1788.0793
3517926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11175_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:30 | 2024-01-13 12:08 | 1.6472 | 0 | 6701 | 0 | 0 | 2 | 820 | 0 | 2 | 0 | 2244.2075 | 0 | 0 | 228.1016 | 1877.7815 | 0 | 91.2065 | 4441.2971
3517927 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:30 | 2024-01-13 15:11 | 4.6828 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140.3689 | 0 | 0 | 0 | 247.13 | 0 | 0 | 387.4989
3517941 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25841_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:36 | 2024-01-13 14:46 | 4.1706 | 1 | 952 | 0 | 5 | 3 | 150 | 1 | 0 | 4.2027 | 819.4983 | 0 | 6.7736 | 56.1085 | 298.7742 | 66.5066 | 0 | 1251.864
3517942 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26314_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:36 | 2024-01-13 14:39 | 4.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5802 | 0 | 601.294 | 907.8742
3517952 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26169_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:08 | 2024-01-13 11:15 | 1.1242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 0 | 0 | 0 | 0.22235 | 0 | 0 | 1.9991
3517956 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:44 | 2024-01-13 11:33 | 0.83028 | 0 | 875 | 0 | 5 | 3 | 206 | 2 | 0 | 0 | 175.0103 | 0 | 1.0404 | 68.4069 | 101.1978 | 133.2059 | 0 | 478.8613
3517957 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:44 | 2024-01-13 18:37 | 7.8806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.682
3517958 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28228_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:29 | 2024-01-13 16:18 | 5.8106 | 0 | 301 | 0 | 1 | 5 | 68 | 3 | 1 | 0 | 487.0247 | 0 | 0.010888 | 1187.2262 | 615.4126 | 702.1157 | 448.1945 | 3439.9845
3517976 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4511_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:53 | 2024-01-13 13:13 | 2.3325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3134
3517978 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-13 16:46 | 7.9017 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 196.5801 | 0 | 0 | 0 | 48.7277 | 0 | 0 | 245.3078
3517980 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3504_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:56 | 2024-01-13 11:16 | 0.33611 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.449 | 0 | 0 | 0 | 32.5224 | 0 | 0 | 59.9714
3517982 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9219_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:58 | 2024-01-13 13:55 | 2.9494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 47.8225 | 0 | 0 | 57.6085
3517993 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 10:50 | 2024-01-13 12:56 | 2.1033 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.0824 | 0 | 0 | 0 | 12.503 | 0 | 0 | 117.5854
3518007 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:09 | 2024-01-13 11:13 | 0.073889 | 0 | 5393 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 118.7586 | 0 | 0 | 1.3441 | 60.5947 | 0 | 0 | 180.6974
3518007 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20530_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:09 | 2024-01-13 11:13 | 0.079167 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.0513 | 0 | 0 | 0 | 12.1849 | 0 | 0 | 31.2361
3518014 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:11 | 2024-01-13 11:24 | 0.21778 | 4 | 667 | 0 | 10 | 2 | 190 | 0 | 1 | 0.99193 | 30.304 | 0 | 0.47507 | 29.8952 | 28.463 | 0 | 0.24277 | 90.372
3518026 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:15 | 2024-01-13 12:43 | 1.4683 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061
3518032 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18321_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:16 | 2024-01-13 20:13 | 8.955 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360.9473 | 0 | 0 | 0 | 36.6559 | 0 | 0 | 397.6032
3518043 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3048_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:22 | 2024-01-13 13:57 | 2.5914 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.1766 | 0 | 0 | 0 | 92.7391 | 0 | 0 | 100.9157
3518056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22220_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 11:30 | 2024-01-13 11:53 | 0.38361 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.9847 | 0 | 0 | 0 | 13.9916 | 0 | 0 | 56.9764
3518062 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:14 | 2024-01-13 11:30 | 0.26556 | 0 | 6248 | 0 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 490.7686 | 0 | 0 | 4.8307 | 258.6491 | 0 | 0 | 754.2484
3518074 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 549_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:23 | 2024-01-13 18:56 | 8.5558 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 663.902 | 0 | 0 | 0 | 231.5167 | 0 | 0 | 895.4187
3518077 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:35 | 2024-01-13 13:14 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9829 | 0 | 0 | 4.9829
3518081 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31056_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:36 | 2024-01-13 16:40 | 5.0617 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 269.0517 | 0 | 0 | 0 | 397.027 | 0 | 114.8113 | 780.89
3518096 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31905_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:45 | 2024-01-13 12:06 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0715 | 0 | 0 | 8.0715
3518099 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18298_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 11:47 | 2024-01-13 14:09 | 2.3728 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111.6467 | 0 | 0 | 0 | 31.7067 | 0 | 0 | 143.3534
3518110 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9022_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 08:02 | 2024-01-13 12:23 | 4.3583 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 99.0914 | 0 | 0 | 0 | 154.4223 | 0 | 57.1511 | 310.6647
3518118 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2328_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:58 | 2024-01-13 21:41 | 9.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9502 | 0 | 0 | 21.9502
3518120 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3295_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:35 | 2024-01-13 14:59 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.0043 | 0 | 0 | 607.0043
3518132 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24450_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:02 | 2024-01-13 12:48 | 0.77194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0.69255 | 0 | 0 | 253.1829 | 12.9091 | 719.2639 | 123.2427 | 1109.2911
3518144 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3136_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:08 | 2024-01-13 17:51 | 5.7133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0496 | 0 | 0 | 0 | 132.1192 | 0 | 0 | 137.1688
3518147 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23060_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:36 | 2024-01-13 14:15 | 2.6569 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | 0.24192 | 0 | 8.8127 | 0 | 0 | 27.0306
3518168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:19 | 2024-01-13 18:30 | 6.1822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6575 | 0 | 0 | 0 | 20.4207 | 0 | 0 | 31.0782
3518171 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23128_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:21 | 2024-01-13 14:17 | 1.9411 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.5784 | 0 | 0 | 0 | 32.7764 | 0 | 0 | 71.3549
3518190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28251_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:12 | 2024-01-13 13:01 | 0.81333 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 8 | 0 | 469.6038 | 0 | 0 | 0 | 649.3267 | 0 | 83.7789 | 1202.7094
3518199 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:33 | 2024-01-13 12:59 | 0.43611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6241
3518209 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:33 | 2024-01-13 20:44 | 8.1775 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 730.2968 | 0 | 0 | 0 | 107.1146 | 0 | 0 | 837.4114
3518221 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21694_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:44 | 2024-01-13 22:30 | 9.7631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 7.7514 | 0 | 0 | 0 | 681.2916 | 0 | 2037.006 | 2726.049
3518227 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2394_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:47 | 2024-01-13 13:39 | 0.86472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.3553 | 0 | 0 | 0 | 164.9623 | 0 | 0 | 185.3176
3518230 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 06:51 | 2024-01-13 16:40 | 9.8086 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 260.9959 | 0 | 0 | 0 | 358.2465 | 0 | 0 | 619.2424
3518231 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9022_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:49 | 2024-01-13 14:57 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3614 | 0 | 0 | 14.3614
3518237 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:53 | 2024-01-13 12:58 | 0.084444 | 13 | 1581 | 4 | 15 | 32 | 258 | 18 | 2 | 4.1165 | 26.0606 | 0.29947 | 0.71698 | 64.9151 | 15.5103 | 101.6439 | 4.6821 | 217.945
3518240 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:53 | 2024-01-13 21:23 | 8.4919 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 114.3043 | 0 | 0 | 0 | 383.1966 | 0 | 0 | 497.5009
3518241 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8778_10.5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:54 | 2024-01-13 21:50 | 8.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.2839 | 0 | 800.9898 | 1650.2737
3518243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4390_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 12:55 | 2024-01-13 15:21 | 2.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154
3518250 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25782_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:58 | 2024-01-13 17:42 | 4.7364 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 327.3435 | 0 | 0 | 0 | 88.8819 | 0 | 5.4248 | 421.6501
3518251 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25418_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 12:58 | 2024-01-13 15:46 | 2.8081 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 94.579 | 0 | 0 | 31.7777 | 440.9583 | 81.2307 | 0 | 648.5457
3518275 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9320_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:50 | 2024-01-13 13:29 | 1.6419 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.7063 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | 58.8585
3518279 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11371_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:19 | 2024-01-13 20:49 | 7.4958 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 199.2922 | 0 | 0 | 0 | 205.5649 | 0 | 0 | 404.857
3518294 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12423_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:33 | 2024-01-13 19:17 | 5.7303 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 323.735 | 0 | 0 | 0 | 116.0443 | 0 | 0 | 439.7793
3518300 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28003_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:37 | 2024-01-13 21:25 | 7.7933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7216 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0 | 11.2263
3518304 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:38 | 2024-01-13 23:25 | 9.7875 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 449.2568 | 0 | 0 | 0 | 83.8445 | 0 | 0 | 533.1013
3518308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:33 | 2024-01-13 16:35 | 5.0336 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9684
3518310 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:44 | 2024-01-13 20:08 | 6.3969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.025 | 0 | 0 | 0 | 0.32473 | 0 | 0 | 13.3497
3518314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:44 | 2024-01-13 14:32 | 0.79972 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 647.6716 | 0 | 0 | 85.2894 | 408.1571 | 0 | 0 | 1141.1181
3518320 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH10 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:46 | 2024-01-13 14:20 | 0.56472 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 6 | 0 | 54.4196 | 0 | 0 | 0 | 745.8056 | 0 | 22.8378 | 823.063
3518320 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:46 | 2024-01-13 18:36 | 4.8292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 77.864 | 0 | 0 | 0 | 2967.8345 | 0 | 0 | 3045.6985
3518322 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:47 | 2024-01-13 23:13 | 9.4375 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 927.9583 | 0 | 0 | 0 | 288.3854 | 0 | 0 | 1216.3437
3518326 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:48 | 2024-01-13 13:51 | 0.046667 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.74118 | 0 | 0.13494 | 0 | 0.1899 | 0.636 | 9.5262 | 0 | 11.2283
3518327 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9320_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:48 | 2024-01-13 23:30 | 9.6981 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 430.8674 | 0 | 0 | 0 | 3.9737 | 0 | 0 | 434.8411
3518329 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9096_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:49 | 2024-01-13 14:06 | 0.27556 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12.8239 | 0 | 0 | 0 | 15.9446 | 0 | 0 | 28.7685
3518331 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 13:51 | 2024-01-13 19:12 | 5.3519 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4397
3518348 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20515_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:03 | 2024-01-13 14:37 | 0.56556 | 0 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 241.7541 | 0 | 0 | 0 | 46.3413 | 0 | 0 | 288.0954
3518350 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 10:51 | 2024-01-13 17:23 | 6.5358 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 348.5781 | 0 | 0 | 0 | 194.7272 | 0 | 0 | 543.3053
3518351 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22020_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:06 | 2024-01-13 15:57 | 1.8458 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.0257 | 0 | 0 | 0 | 87.0402 | 0 | 0 | 107.0659
3518369 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH03 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:18 | 2024-01-13 14:19 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50071 | 0 | 6.378 | 0 | 6.8787
3518372 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG/OG Transformatörü | 22319_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 14:21 | 2024-01-13 15:33 | 1.1972 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.4455 | 0 | 0 | 0 | 41.9697 | 0 | 0 | 81.4153
3518373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11104_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 14:22 | 2024-01-13 19:41 | 5.3222 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 113.4637 | 0 | 0 | 0 | 276.2879 | 0 | 0 | 389.7516
3518381 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31085_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-13 14:31 | 2024-01-13 17:13 | 2.7078 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 948.8531 | 0 | 0 | 0 | 421.1691 | 0 | 18.8425 | 1388.8646
3518384 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24469_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:35 | 2024-01-13 18:23 | 3.8036 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123.5669 | 0 | 0 | 0 | 67.2575 | 0 | 0 | 190.8244
3518389 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:38 | 2024-01-13 15:31 | 0.8825 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 20.8596 | 0 | 0.23679 | 20.7467 | 798.1894 | 0 | 0 | 840.0325
3518390 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:39 | 2024-01-13 14:41 | 0.045556 | 0 | 441 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 0 | 0.012421 | 0 | 2.9003 | 0 | 0 | 6.7833
3518400 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:44 | 2024-01-13 21:43 | 6.9797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4787 | 0 | 0 | 0 | 0.34561 | 0 | 0 | 15.8243
3518410 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9219_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:55 | 2024-01-13 20:37 | 5.6936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9941
3518411 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:56 | 2024-01-13 14:58 | 0.026667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 6 | 0 | 2.5641 | 0 | 0 | 0 | 34.8787 | 0 | 1.0638 | 38.5066
3518412 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:58 | 2024-01-13 14:59 | 0.0097222 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 5 | 0 | 0.53172 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 0.31694 | 10.3797
3518427 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:08 | 2024-01-13 15:20 | 0.20917 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 82.1421 | 0 | 0 | 0 | 101.0592 | 0 | 2.0805 | 185.2818
3518427 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18593_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:08 | 2024-01-13 16:14 | 1.1006 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 1 | 342 | 0 | 3 | 0 | 742.8073 | 0 | 0 | 152.0574 | 461.6286 | 0 | 20.2568 | 1376.7501
3518427 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18508_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:08 | 2024-01-13 21:00 | 5.8756 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 3104.1651 | 0 | 0 | 0 | 1203.3116 | 0 | 27.6867 | 4335.1635
3518430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:10 | 2024-01-13 23:36 | 8.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6624
3518434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11436_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:12 | 2024-01-14 00:13 | 9.0231 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1093.8649 | 0 | 0 | 0 | 164.5954 | 0 | 0 | 1258.4602
3518463 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25989_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:25 | 2024-01-13 21:36 | 6.1778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8021
3518493 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9101_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:44 | 2024-01-13 20:05 | 4.3433 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 271.3016 | 0 | 0 | 0 | 199.7164 | 0 | 0 | 471.018
3518508 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:55 | 2024-01-13 18:10 | 2.2419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808
3518517 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:56 | 2024-01-13 18:44 | 2.8078 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.2059 | 0 | 0 | 0 | 0.79163 | 0 | 0 | 81.9975
3518530 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25150_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:08 | 2024-01-13 19:41 | 3.5489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977
3518538 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25024_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:11 | 2024-01-13 20:38 | 4.4425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3706
3518544 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9030_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 14:36 | 2024-01-13 17:49 | 3.2247 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 241.5365 | 0 | 0 | 0 | 85.1518 | 0 | 70.3753 | 397.0636
3518548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:18 | 2024-01-13 16:26 | 0.13667 | 0 | 1454 | 0 | 7 | 2 | 99 | 2 | 0 | 0 | 35.9323 | 0 | 0.24437 | 1.9616 | 7.6917 | 697.0256 | 0 | 742.8556
3518575 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:26 | 2024-01-13 16:27 | 0.021667 | 8 | 571 | 3 | 21 | 11 | 197 | 11 | 1 | 0.11884 | 3.635 | 0.18992 | 0.083341 | 2.5199 | 3.116 | 10.0865 | 0.71845 | 20.4678
3518577 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20704_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:26 | 2024-01-13 16:38 | 0.18694 | 1 | 266 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.86509 | 40.1371 | 0 | 0 | 19.095 | 16.24 | 0 | 0 | 76.3373
3518596 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:32 | 2024-01-13 19:43 | 3.1819 | 0 | 73 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.2058 | 0.89602 | 0 | 28.9103 | 20.811 | 0 | 0 | 109.8231
3518615 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29080_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:46 | 2024-01-13 20:53 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8036
3518618 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 15:42 | 2024-01-14 00:42 | 8.9942 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 99.4609 | 0 | 0 | 0 | 989.6657 | 0 | 0 | 1089.1267
3518632 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 11:21 | 2024-01-13 17:19 | 5.9711 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138.3216 | 0 | 0 | 0 | 43.8926 | 0 | 0 | 182.2142
3518639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:00 | 2024-01-13 23:48 | 6.7967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2872 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 14.7461
3518652 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22001_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:21 | 2024-01-13 22:25 | 6.0617 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 245.018 | 0 | 0 | 0 | 85.8101 | 0 | 0 | 330.8281
3518668 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11737_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:24 | 2024-01-14 02:20 | 8.9411 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 401.4959 | 0 | 0 | 0 | 117.2773 | 0 | 0 | 518.7732
3518676 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:29 | 2024-01-13 19:21 | 1.865 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.2897 | 0 | 0 | 0 | 53.0141 | 0 | 0 | 82.3038
3518695 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:39 | 2024-01-13 19:05 | 1.4286 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 207.236 | 0 | 0 | 0 | 73.3208 | 0 | 0 | 280.5568
3518697 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11343_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:42 | 2024-01-14 01:20 | 7.6394 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.3591 | 0 | 0 | 0 | 26.4317 | 0 | 0 | 141.7908
3518719 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:50 | 2024-01-14 00:26 | 6.6058 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.392 | 0 | 0 | 0 | 18.5543 | 0 | 0 | 174.9462
3518727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:55 | 2024-01-13 19:01 | 1.1003 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 154.9432 | 0 | 0 | 0 | 91.2132 | 0 | 0 | 246.1564
3518733 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8818_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:32 | 2024-01-13 21:55 | 4.3814 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 6 | 0 | 194.8259 | 0 | 0 | 0 | 1095.1929 | 0 | 132.8901 | 1422.9088
3518746 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:02 | 2024-01-13 21:14 | 3.1931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.0089 | 0 | 0 | 0 | 161.2978 | 0 | 0 | 178.3067
3518748 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:42 | 2024-01-14 02:49 | 9.1089 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.7422 | 0 | 0 | 0 | 21.6685 | 0 | 0 | 234.4106
3518752 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:05 | 2024-01-13 22:25 | 4.3267 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91.9188 | 0 | 0 | 0 | 225.0416 | 0 | 0 | 316.9604
3518754 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:06 | 2024-01-13 18:09 | 0.040556 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 6 | 0 | 4.6892 | 0 | 0 | 0 | 36.6729 | 0 | 0.89895 | 42.2611
3518770 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:15 | 2024-01-13 19:36 | 1.3436 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1081.6695 | 0 | 0 | 0 | 284.9267 | 0 | 0 | 1366.5962
3518777 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH06 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:18 | 2024-01-13 18:22 | 0.058611 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.0034882 | 1.5134 | 28.1383 | 0 | 0 | 31.3052
3518789 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:24 | 2024-01-13 20:40 | 2.2678 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | 4.2853
3518805 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9423_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:24 | 2024-01-13 21:18 | 2.8997 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.2161 | 0 | 0 | 0 | 165.6017 | 0 | 0 | 211.8178
3518811 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:33 | 2024-01-13 21:01 | 2.4625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9865
3518820 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:36 | 2024-01-13 19:38 | 1.0258 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.3815 | 0 | 0 | 0 | 24.6584 | 0 | 0 | 130.0399
3518821 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:37 | 2024-01-13 21:08 | 2.5175 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 296.7947 | 0 | 0 | 0 | 82.754 | 0 | 0 | 379.5487
3518825 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8507_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:41 | 2024-01-14 01:14 | 6.5511 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157.1479 | 0 | 0 | 0 | 55.6811 | 0 | 0 | 212.829
3518826 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 16:56 | 2024-01-13 21:28 | 4.5397 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 157.6008 | 0 | 0 | 0 | 48.555 | 0 | 0 | 206.1557
3518828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:39 | 2024-01-14 00:17 | 5.6275 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 743.6891 | 0 | 0 | 0 | 64.0663 | 0 | 0 | 807.7554
3518853 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3514_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 18:31 | 2024-01-13 20:17 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 0 | 0 | 0.5493
3518855 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:00 | 2024-01-14 04:27 | 9.4544 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422.1362 | 0 | 0 | 0 | 14.1707 | 0 | 0 | 436.3069
3518870 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH31 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:09 | 2024-01-13 19:11 | 0.030833 | 0 | 17715 | 0 | 0 | 7 | 3163 | 2 | 76 | 0 | 152.9851 | 0 | 0 | 36.4936 | 156.5485 | 9.2056 | 21.7693 | 377.0021
3518870 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:09 | 2024-01-13 19:24 | 0.25472 | 0 | 5338 | 0 | 0 | 7 | 2545 | 3 | 30 | 0 | 559.1379 | 0 | 0 | 104.3565 | 470.893 | 157.1907 | 40.8255 | 1332.4036
3518878 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 111009_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:12 | 2024-01-13 19:14 | 0.024444 | 0 | 23777 | 0 | 0 | 11 | 5145 | 2 | 144 | 0 | 163.1045 | 0 | 0 | 37.8711 | 173.5409 | 7.2981 | 27.2954 | 409.1101
3518885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:20 | 2024-01-14 02:02 | 8.6967 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 314.6008 | 0 | 0 | 0 | 56.2213 | 0 | 0 | 370.8221
3518891 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:20 | 2024-01-14 04:08 | 8.8053 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 904.6352 | 0 | 0 | 0 | 629.1887 | 0 | 0 | 1533.8239
3518893 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 17:24 | 2024-01-14 00:44 | 7.3317 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 497.5818 | 0 | 0 | 0 | 147.4777 | 0 | 0 | 645.0595
3518894 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:20 | 2024-01-13 21:53 | 2.5469 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 6 | 0 | 70.5684 | 0 | 0 | 0 | 1069.5413 | 0 | 9.6524 | 1149.7621
3518905 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:24 | 2024-01-13 19:28 | 0.057778 | 0 | 23027 | 0 | 0 | 12 | 3934 | 5 | 81 | 0 | 412.1635 | 0 | 0 | 88.7346 | 331.1083 | 52.9052 | 44.1934 | 929.105
3518905 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 187_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:24 | 2024-01-13 20:17 | 0.87083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 0 | 8 | 0 | 8.6035 | 0 | 0 | 19.4725 | 837.4266 | 0 | 17.291 | 882.7936
3518905 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 654_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:24 | 2024-01-13 21:24 | 1.9878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 17 | 0 | 20.356 | 0 | 0 | 66.9558 | 411.9231 | 0 | 158.1948 | 657.4296
3518914 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28070_34,5kVH03 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:31 | 2024-01-13 22:00 | 2.4861 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1251.0078 | 0 | 0 | 0 | 44.5445 | 0 | 0 | 1295.5523
3518930 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:40 | 2024-01-14 05:15 | 9.5756 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 684.1064 | 0 | 0 | 0 | 123.8437 | 0 | 0 | 807.9502
3518935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20175_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:43 | 2024-01-14 01:37 | 5.8981 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 413.3748 | 0 | 0 | 0 | 132.1143 | 0 | 0 | 545.4892
3518937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:49 | 2024-01-13 21:59 | 2.1628 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.0179 | 0 | 0 | 0 | 1.7677 | 0 | 0 | 86.7856
3518946 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9403_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:10 | 2024-01-14 04:54 | 9.7289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4215 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 20.9994
3518953 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23290_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:55 | 2024-01-13 20:48 | 0.87583 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.277 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 36.5587
3518954 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 19:56 | 2024-01-14 00:09 | 4.2203 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0103
3518964 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2264_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:17 | 2024-01-13 21:15 | 0.96361 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.224 | 0 | 0 | 0 | 15.0848 | 0 | 0 | 43.3089
3518991 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:25 | 2024-01-13 20:30 | 0.078333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 24 | 0 | 0.19518 | 0 | 0 | 0 | 19.2411 | 0 | 10.7467 | 30.183
3519001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28724_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:35 | 2024-01-14 04:35 | 8.0003 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 593.9976 | 0 | 0 | 0 | 63.0211 | 0 | 0 | 657.0187
3519003 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:36 | 2024-01-14 00:22 | 3.7669 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.3289 | 0 | 0 | 0 | 30.2334 | 0 | 0 | 123.5623
3519006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_34,5kVH09 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:37 | 2024-01-13 20:48 | 0.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0.033898 | 0 | 0 | 8.502 | 22.1913 | 0 | 10.2045 | 40.9317
3519006 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8188_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:37 | 2024-01-13 21:25 | 0.80139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 42 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 321.4918 | 0 | 129.2738 | 451.8006
3519016 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:16 | 2024-01-14 02:30 | 6.2322 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 743.4351 | 0 | 0 | 0 | 84.2661 | 0 | 0 | 827.7012
3519061 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9068_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:57 | 2024-01-14 04:57 | 7.9992 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.8633 | 0 | 0 | 0 | 33.4198 | 0 | 0 | 68.2831
3519071 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 21:03 | 2024-01-14 06:32 | 9.4886 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 404.7044 | 0 | 0 | 0 | 241.5167 | 0 | 0 | 646.2211
3519086 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3496_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 21:09 | 2024-01-13 21:21 | 0.2 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 38.3656 | 0 | 0 | 0 | 13.4182 | 0 | 0 | 51.7839
3519098 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8072_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 21:10 | 2024-01-13 22:11 | 1.0114 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 49.8664 | 0 | 0 | 0 | 35.7522 | 0 | 6.7483 | 92.3669
3519112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29898_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 21:22 | 2024-01-14 02:16 | 4.8975 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 228.8991 | 0 | 0 | 0 | 79.0001 | 0 | 46.8145 | 354.7136
3519144 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2328_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 21:46 | 2024-01-13 22:21 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3519161 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22929_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:08 | 2024-01-14 06:29 | 8.3506 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9078
3519166 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:16 | 2024-01-14 00:14 | 1.9642 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7399 | 0 | 0 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 20.5329
3519174 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 502_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 20:57 | 2024-01-14 00:24 | 3.4519 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.2627 | 0 | 0 | 0 | 39.2879 | 0 | 0 | 89.5506
3519175 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29399_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:24 | 2024-01-14 02:43 | 4.3111 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 202.2776 | 0 | 0 | 0 | 70.0102 | 0 | 0 | 272.2878
3519179 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:28 | 2024-01-13 23:04 | 0.60111 | 0 | 480 | 0 | 21 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 61.4319 | 0 | 1.5846 | 0 | 41.2725 | 9.9605 | 0 | 114.2494
3519179 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23801_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:28 | 2024-01-14 01:42 | 3.2344 | 2 | 315 | 0 | 8 | 7 | 162 | 2 | 0 | 11.3933 | 307.1793 | 0 | 11.2556 | 397.7913 | 221.9815 | 339.3499 | 0 | 1288.9509
3519199 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9287_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:46 | 2024-01-14 03:38 | 4.8689 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 179.0942 | 0 | 0 | 0 | 47.2869 | 0 | 0 | 226.3811
3519212 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3995_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:57 | 2024-01-13 23:17 | 0.33583 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8703 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 12.1839
3519236 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 23:30 | 2024-01-14 01:03 | 1.5553 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.8133 | 0 | 0 | 0 | 50.6089 | 0 | 0 | 83.4222
3519243 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-13 23:39 | 2024-01-14 09:19 | 9.6575 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 635.6036 | 0 | 0 | 0 | 170.1904 | 0 | 0 | 805.794
3519252 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9052_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 23:23 | 2024-01-13 23:56 | 0.54694 | 0 | 691 | 0 | 2 | 6 | 69 | 4 | 1 | 0 | 93.3292 | 0 | 0.45144 | 73.4867 | 106.415 | 62.9517 | 1.5507 | 338.1846
3519252 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9957_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 23:23 | 2024-01-14 07:48 | 8.4236 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 191.2583 | 0 | 0 | 129.4142 | 301.2334 | 0 | 0 | 621.906
3519256 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9044_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 23:57 | 2024-01-14 01:41 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291
3519271 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8397_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 00:10 | 2024-01-14 01:31 | 1.3414 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 42.9007 | 0 | 0 | 0 | 83.1949 | 1274.3748 | 16.0361 | 1416.5065
3519272 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9320_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 00:10 | 2024-01-14 09:40 | 9.4925 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 277.9245 | 0 | 0 | 0 | 2.7979 | 0 | 0 | 280.7224
3519277 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 00:15 | 2024-01-14 09:37 | 9.37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9767 | 0 | 0 | 0 | 11.1115 | 0 | 0 | 29.0882
3519281 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-2_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 00:17 | 2024-01-14 01:26 | 1.1481 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.8753 | 0 | 0 | 0 | 27.4243 | 0 | 0 | 39.2996
3519285 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 502_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 00:35 | 2024-01-14 10:11 | 9.5967 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 113.2573 | 0 | 0 | 0 | 82.3118 | 0 | 0 | 195.5691
3519292 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 00:09 | 2024-01-14 09:52 | 9.7119 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 276.5961 | 0 | 0 | 0 | 57.8628 | 0 | 0 | 334.4588
3519298 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21391_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:23 | 2024-01-14 10:26 | 9.0525 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1099
3519301 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18054_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:38 | 2024-01-14 01:46 | 0.13306 | 0 | 10867 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 1 | 0 | 228.1447 | 0 | 0 | 0 | 31.8547 | 0 | 0.7506 | 260.75
3519302 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18289_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:40 | 2024-01-14 01:42 | 0.026111 | 0 | 10510 | 0 | 0 | 2 | 1367 | 0 | 5 | 0 | 43.7321 | 0 | 0 | 3.3008 | 13.0858 | 0 | 3.1643 | 63.283
3519304 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18289_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:43 | 2024-01-14 01:43 | 0.012778 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3.9149 | 0 | 0 | 0.2643 | 1.6362 | 0 | 0 | 5.8155
3519306 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:44 | 2024-01-14 10:57 | 9.2161 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 349.4561 | 0 | 0 | 0 | 214.6171 | 0 | 0 | 564.0732
3519308 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18236_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:47 | 2024-01-14 01:48 | 0.020278 | 0 | 9522 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 10 | 0 | 30.4804 | 0 | 0 | 0 | 6.0555 | 0 | 2.1518 | 38.6877
3519321 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20140_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:51 | 2024-01-14 01:54 | 0.041111 | 0 | 2028 | 0 | 1 | 0 | 466 | 1 | 27 | 0 | 13.3869 | 0 | 0.71416 | 0 | 24.4581 | 0 | 6.3496 | 44.9087
3519325 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 01:51 | 2024-01-14 01:54 | 0.049444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 449 | 16 | 122 | 0 | 3.2775 | 0 | 0 | 17.0971 | 83.0573 | 54.6206 | 142.2368 | 300.2892
3519332 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11737_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 02:24 | 2024-01-14 09:00 | 6.5939 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 232.9686 | 0 | 0 | 0 | 79.141 | 0 | 0 | 312.1095
3519340 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 03:05 | 2024-01-14 04:44 | 1.6508 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 0 | 26.0258
3519354 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 5034_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 03:23 | 2024-01-14 03:23 | 0.0036111 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1.5741 | 0 | 0 | 0 | 3.7484 | 0 | 0 | 5.3225
3519357 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22028_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 03:45 | 2024-01-14 05:37 | 1.87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1591
3519362 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 04:19 | 2024-01-14 04:48 | 0.47944 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6065 | 0 | 0 | 0 | 0.56763 | 0 | 0 | 9.1742
3519364 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25534_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 04:28 | 2024-01-14 04:41 | 0.215 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2325 | 0 | 0 | 0 | 2.3966 | 0 | 0 | 7.6291
3519365 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9124_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 04:35 | 2024-01-14 11:09 | 6.5586 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 1138.3641 | 0 | 0 | 0 | 589.7877 | 0 | 248.1657 | 1976.3175
3519370 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 04:56 | 2024-01-14 10:50 | 5.9025 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 191.5197 | 0 | 0 | 0 | 8.9674 | 0 | 0 | 200.4871
3519372 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 05:14 | 2024-01-14 14:40 | 9.4264 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 178.9731 | 0 | 0 | 0 | 301.0781 | 0 | 0 | 480.0512
3519374 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22822_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 04:24 | 2024-01-14 05:32 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8859 | 0 | 0 | 136.8859
3519375 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 05:15 | 2024-01-14 11:57 | 6.6958 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 531.1784 | 0 | 0 | 0 | 372.5162 | 0 | 0 | 903.6946
3519378 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 05:27 | 2024-01-14 09:48 | 4.3572 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.2837 | 0 | 0 | 0 | 39.1308 | 0 | 0 | 72.4145
3519388 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 06:35 | 2024-01-14 08:09 | 1.5636 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.3216 | 0 | 0 | 0 | 53.3045 | 0 | 0 | 125.6261
3519389 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3400_34,5kVH13 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 06:38 | 2024-01-14 07:12 | 0.57 | 0 | 2841 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 320.1208 | 0 | 0 | 32.8641 | 111.2687 | 0 | 0 | 464.2536
3519391 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 06:53 | 2024-01-14 16:22 | 9.4861 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 132.7039 | 0 | 0 | 0 | 384.357 | 0 | 0 | 517.0609
3519392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 07:05 | 2024-01-14 16:26 | 9.3536 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 443.5491 | 0 | 0 | 0 | 235.1593 | 0 | 0 | 678.7084
3519402 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9068_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 07:53 | 2024-01-14 12:24 | 4.5178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4743 | 0 | 0 | 0 | 83.1198 | 0 | 0 | 102.594
3519409 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 08:18 | 2024-01-14 08:21 | 0.048611 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.23735 | 4.4093 | 0 | 0.094748 | 0.00037301 | 2.3135 | 0 | 0 | 7.0552
3519416 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29829_34,5kVH03 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 08:41 | 2024-01-14 09:05 | 0.40444 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.0874 | 0 | 0 | 0 | 7.7169 | 0 | 0 | 43.8043
3519419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-14 11:06 | 2.2964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5802
3519422 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1061_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 08:52 | 2024-01-14 12:14 | 3.3619 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 63.0385 | 0 | 0 | 0 | 202.2793 | 0 | 12.0918 | 277.4095
3519435 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:10 | 2024-01-14 09:20 | 0.16639 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 52.7159 | 0 | 0 | 0 | 15.9759 | 0 | 2.7237 | 71.4155
3519441 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11737_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:09 | 2024-01-14 14:16 | 5.11 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217.6581 | 0 | 0 | 0 | 114.6642 | 0 | 0 | 332.3222
3519446 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9957_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:22 | 2024-01-14 14:37 | 5.2544 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 126.2636 | 0 | 0 | 76.9757 | 267.5728 | 0 | 0 | 470.8121
3519451 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21501_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 09:28 | 2024-01-14 17:01 | 7.5378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | 0 | 1287.5705 | 0 | 1014.1429 | 2310.4406
3519451 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21501_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 09:28 | 2024-01-14 17:08 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3519454 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25782_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 11:26 | 1.9289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177
3519456 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20381_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 11:45 | 2.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0.22392 | 0 | 0 | 0 | 60.8908 | 0 | 40.1854 | 101.3002
3519460 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-2_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:38 | 2024-01-14 16:39 | 7.0144 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 66.0734 | 0 | 0 | 0 | 533.6791 | 0 | 0 | 599.7526
3519461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | DM | 21753_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 09:38 | 2024-01-14 18:45 | 9.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006.2541 | 0 | 6006.2541
3519463 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:40 | 2024-01-14 18:26 | 8.7711 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.4405 | 0 | 0 | 0 | 52.8203 | 0 | 0 | 126.2609
3519466 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29257_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 09:46 | 2024-01-14 11:25 | 1.6556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.087737 | 0 | 0 | 0 | 134.2399 | 105.9773 | 16.1434 | 256.4483
3519470 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4063_0,4kVTR-1_D-4 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:52 | 2024-01-14 18:52 | 9.0025 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 710.9935 | 0 | 0 | 0 | 64.5321 | 0 | 0 | 775.5256
3519471 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 09:53 | 2024-01-14 11:57 | 2.0744 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.286 | 0 | 0 | 0 | 16.8548 | 0 | 0 | 87.1408
3519480 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3312_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:05 | 2024-01-14 11:33 | 1.4711 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1235.3554 | 0 | 0 | 0 | 418.2303 | 0 | 0 | 1653.5858
3519480 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3312_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:05 | 2024-01-14 12:32 | 2.4569 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 966.3462 | 0 | 0 | 0 | 392.0079 | 0 | 0 | 1358.354
3519481 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:05 | 2024-01-14 10:13 | 0.12139 | 5 | 438 | 1 | 6 | 6 | 99 | 3 | 0 | 1.3742 | 15.1891 | 0.0089815 | 0.22393 | 1.5672 | 5.7808 | 14.7147 | 0 | 38.8588
3519483 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:05 | 2024-01-14 10:15 | 0.1625 | 14 | 2533 | 4 | 20 | 35 | 408 | 19 | 2 | 8.0158 | 77.1283 | 0.3203 | 0.97906 | 98.0899 | 32.1968 | 109.271 | 3.2159 | 329.2171
3519486 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:06 | 2024-01-14 10:15 | 0.14222 | 6 | 692 | 0 | 10 | 4 | 216 | 4 | 3 | 1.3208 | 19.2186 | 0 | 0.17221 | 15.4234 | 16.3704 | 20.3328 | 1.3555 | 74.1936
3519495 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:11 | 2024-01-14 10:12 | 0.0061111 | 3 | 184 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.019047 | 0.31927 | 0 | 0.0016366 | 0.0010047 | 0.19671 | 0 | 0 | 0.53767
3519496 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:11 | 2024-01-14 10:12 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41242 | 0 | 3.1495 | 0 | 3.5619
3519504 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:14 | 2024-01-14 11:29 | 1.2481 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 86.2484 | 0 | 0 | 0 | 13.7132 | 0 | 17.2423 | 117.204
3519508 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:15 | 2024-01-14 19:57 | 9.6994 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 248.7484 | 0 | 0 | 0 | 848.1483 | 0 | 0 | 1096.8967
3519521 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:23 | 2024-01-14 10:24 | 0.015556 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1.2401 | 0 | 0.0042325 | 0 | 0.55278 | 0.30376 | 0 | 2.1009
3519525 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:06 | 2024-01-14 10:16 | 0.16667 | 20 | 4349 | 2 | 40 | 29 | 1909 | 38 | 32 | 6.7379 | 204.423 | 0.20068 | 1.4552 | 342.3511 | 241.6224 | 408.1262 | 122.9199 | 1327.8364
3519535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 10:29 | 2024-01-14 11:57 | 1.4653 | 0 | 138 | 0 | 0 | 8 | 25 | 7 | 9 | 0 | 44.6917 | 0 | 0 | 112.594 | 224.9211 | 748.5121 | 340.3484 | 1471.0674
3519544 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20829_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:32 | 2024-01-14 17:17 | 6.7494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83
3519548 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:36 | 2024-01-14 11:42 | 1.1019 | 1 | 690 | 0 | 11 | 4 | 241 | 3 | 0 | 0.89642 | 188.0544 | 0 | 1.1453 | 58.7587 | 91.5149 | 26.8195 | 0 | 367.1892
3519552 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 07:34 | 2024-01-14 12:44 | 5.1678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9925 | 0 | 0 | 0 | 20.4807 | 0 | 0 | 33.4732
3519560 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:42 | 2024-01-14 11:48 | 1.0947 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.9558 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 60.6958
3519569 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:47 | 2024-01-14 10:50 | 0.050556 | 1 | 833 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.042262 | 8.6633 | 0 | 0.031209 | 0 | 6.5672 | 0 | 0 | 15.304
3519570 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:47 | 2024-01-14 10:49 | 0.041944 | 21 | 8457 | 0 | 170 | 48 | 2460 | 26 | 1 | 8.5103 | 74.8296 | 0 | 1.063 | 17.6206 | 45.7642 | 50.7744 | 0.053961 | 198.616
3519571 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:47 | 2024-01-14 10:49 | 0.039444 | 2 | 1105 | 0 | 16 | 0 | 325 | 4 | 2 | 0.047324 | 9.9446 | 0 | 0.12385 | 0 | 9.095 | 1.6504 | 0.75097 | 21.6122
3519581 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:58 | 2024-01-14 18:55 | 7.9431 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 382.5491 | 0 | 0 | 0 | 287.3264 | 0 | 0 | 669.8755
3519582 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28004_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:57 | 2024-01-14 11:58 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6866 | 0 | 0 | 12.6866
3519595 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21391_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:37 | 2024-01-14 11:22 | 0.7425 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707
3519606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29218_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 11:23 | 2024-01-14 12:29 | 1.1072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | 0 | 2.0332
3519609 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1535_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 11:26 | 2024-01-14 11:27 | 0.011389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.078493 | 0 | 0 | 0 | 0.23004 | 0 | 0 | 0.30854
3519621 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 502_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:53 | 2024-01-14 15:14 | 4.3539 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.7051 | 0 | 0 | 0 | 57.3793 | 0 | 0 | 116.0843
3519635 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2295_10,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 11:41 | 2024-01-14 12:43 | 1.0308 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19.0376 | 0 | 0 | 0 | 83.735 | 0 | 0 | 102.7726
3519647 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22123_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 11:54 | 2024-01-14 14:01 | 2.1192 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9989 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 29.2192
3519654 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25841_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 11:59 | 2024-01-14 12:00 | 0.018333 | 1 | 951 | 0 | 5 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0.017969 | 3.4285 | 0 | 0.016917 | 0.18987 | 1.0176 | 0.1315 | 0 | 4.8023
3519668 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2267_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:04 | 2024-01-14 19:56 | 7.8661 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316.8817 | 0 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | 320.7297
3519669 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 5000_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:05 | 2024-01-14 12:09 | 0.071111 | 1 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 19.179 | 95.9102 | 0 | 0 | 0 | 50.5504 | 0 | 0 | 165.6395
3519673 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:08 | 2024-01-14 12:15 | 0.11167 | 22 | 9393 | 0 | 183 | 48 | 2707 | 26 | 1 | 21.2808 | 224.7313 | 0 | 3.2368 | 45.9504 | 139.1773 | 126.7813 | 0.13694 | 561.2948
3519674 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:08 | 2024-01-14 12:11 | 0.055278 | 2 | 1105 | 0 | 16 | 0 | 325 | 4 | 2 | 0.061875 | 14.1316 | 0 | 0.18675 | 0 | 12.7761 | 2.149 | 1.0032 | 30.3085
3519687 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12528_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:12 | 2024-01-14 20:24 | 8.1967 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49.2763 | 0 | 0 | 0 | 51.6279 | 0 | 51.1683 | 152.0725
3519697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11479_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:17 | 2024-01-14 19:15 | 6.9622 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.1208 | 0 | 0 | 0 | 3.8212 | 0 | 0 | 57.9419
3519705 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:24 | 2024-01-14 13:50 | 1.4344 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 21.3671 | 0 | 0 | 0 | 25.2692 | 0 | 23.5997 | 70.236
3519711 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9320_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:45 | 2024-01-14 14:41 | 3.9278 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132.0955 | 0 | 0 | 0 | 2.1335 | 0 | 0 | 134.2289
3519741 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:48 | 2024-01-14 22:31 | 9.7089 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 416.5456 | 0 | 0 | 0 | 102.0105 | 0 | 0 | 518.5561
3519743 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:50 | 2024-01-14 14:13 | 1.3908 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029
3519748 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 10:16 | 2024-01-14 19:23 | 9.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 80.8472 | 0 | 0 | 82.0361
3519760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22301_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:59 | 2024-01-14 21:38 | 8.6564 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5755
3519764 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:02 | 2024-01-14 14:45 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3769 | 0 | 0 | 10.3769
3519773 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 11:49 | 2024-01-14 20:09 | 8.3314 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5158 | 0 | 0 | 0 | 129.1135 | 0 | 0 | 154.6294
3519776 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:09 | 2024-01-14 22:18 | 9.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7263 | 0 | 0 | 25.7263
3519781 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:11 | 2024-01-14 15:21 | 2.1644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0298
3519785 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:13 | 2024-01-14 22:19 | 9.1036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.067 | 0 | 0 | 0 | 240.6009 | 0 | 0 | 271.6678
3519793 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_34,5kVH08 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:15 | 2024-01-14 14:28 | 1.2206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 487 | 0 | 53 | 0 | 2.6766 | 0 | 0 | 93.9317 | 1049.7428 | 0 | 273.7533 | 1420.1044
3519793 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8795_34,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:15 | 2024-01-14 15:31 | 2.2706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1202 | 1 | 142 | 0 | 7.8853 | 0 | 0 | 120.5097 | 5195.9175 | 158.824 | 1310.7637 | 6793.9002
3519807 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25741_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:19 | 2024-01-14 15:04 | 2.7494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7635
3519828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20250_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:31 | 2024-01-14 16:47 | 3.2594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0.34807 | 0 | 0 | 254.0141 | 777.1883 | 0 | 174.8895 | 1206.44
3519847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20250_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:49 | 2024-01-14 16:25 | 2.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 7 | 11 | 0 | 0.00991 | 0 | 0 | 280.1135 | 633.2331 | 1285.8632 | 1065.9621 | 3265.1818
3519848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20250_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:49 | 2024-01-14 16:24 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2765 | 114.8322 | 89.2173 | 332.326
3519849 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20250_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:49 | 2024-01-14 16:47 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.546 | 0 | 34.5339 | 152.0799
3519853 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12569_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:51 | 2024-01-14 23:03 | 9.2053 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 459.5441 | 0 | 0 | 0 | 55.8555 | 0 | 0 | 515.3996
3519862 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28088_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 13:56 | 2024-01-14 17:40 | 3.7408 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8193
3519871 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3793_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:33 | 2024-01-14 17:14 | 4.6931 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 487.5814 | 0 | 0 | 0 | 68.8361 | 0 | 0 | 556.4175
3519889 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:22 | 2024-01-14 15:12 | 0.84139 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.5676 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 0 | 0 | 82.479
3519891 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:23 | 2024-01-14 17:52 | 3.4842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1853
3519902 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9313_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:31 | 2024-01-14 17:54 | 3.3869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6695
3519908 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20294_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:35 | 2024-01-14 16:07 | 1.5256 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3619 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 6.7428
3519919 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31449_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:46 | 2024-01-14 16:23 | 1.6192 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.3075 | 0 | 0 | 0 | 25.6201 | 0 | 0 | 88.9276
3519941 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28520_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:08 | 2024-01-14 19:20 | 4.2044 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.2689 | 0 | 0 | 0 | 16.2786 | 0 | 0 | 134.5476
3519949 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 863_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:16 | 2024-01-14 18:01 | 2.7503 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 123.328 | 0 | 0 | 0 | 38.3407 | 0 | 0 | 161.6687
3519950 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:57 | 2024-01-14 17:05 | 2.1283 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.1489 | 0 | 0 | 0 | 75.4115 | 0 | 0 | 118.5604
3519954 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 14:21 | 2024-01-14 17:31 | 3.1661 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.7011 | 0 | 0 | 0 | 56.7553 | 0 | 0 | 151.4564
3519955 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:24 | 2024-01-15 00:35 | 9.1836 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.654
3519958 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31599_0,4kVTR-1_D-15 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:27 | 2024-01-14 18:06 | 2.6508 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170.059 | 0 | 0 | 0 | 11.4871 | 0 | 0 | 181.5461
3519959 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2070_10,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 16:24 | 0.93556 | 0 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 2 | 0 | 837.1999 | 0 | 0 | 0 | 530.7653 | 0 | 14.6278 | 1382.593
3519973 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9019_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:42 | 2024-01-14 17:20 | 1.6328 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 568.3331 | 0 | 0 | 0 | 147.9425 | 0 | 0 | 716.2757
3519973 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9019_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:42 | 2024-01-14 18:26 | 2.7331 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.496 | 0 | 0 | 0 | 43.9892 | 0 | 0 | 60.4852
3519974 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31545_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:43 | 2024-01-15 00:18 | 8.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0445 | 0 | 0 | 365.0445
3519983 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 15:51 | 2024-01-14 16:50 | 0.98556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0.54976 | 0 | 0 | 1.7531
3520005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20816_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 16:22 | 2024-01-14 20:49 | 4.4581 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 479.3238 | 0 | 0 | 0 | 60.471 | 0 | 0 | 539.7947
3520007 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25194_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 12:48 | 2024-01-14 18:52 | 6.0678 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154.4509 | 0 | 0 | 0 | 89.5411 | 0 | 0 | 243.992
3520009 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 16:26 | 2024-01-14 19:23 | 2.9506 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.9461 | 0 | 0 | 0 | 86.4446 | 0 | 0 | 136.3907
3520014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 16:31 | 2024-01-14 23:09 | 6.6347 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 359.6314 | 0 | 0 | 0 | 167.8047 | 0 | 0 | 527.4361
3520022 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 16:45 | 2024-01-14 19:52 | 3.1244 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 205.0254 | 0 | 0 | 0 | 144.4142 | 0 | 0 | 349.4396
3520037 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22490_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 17:03 | 2024-01-15 02:08 | 9.0842 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.8992 | 0 | 0 | 0 | 0.22061 | 0 | 0 | 163.1198
3520038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22382_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 17:03 | 2024-01-14 17:40 | 0.61167 | 0 | 9547 | 0 | 0 | 2 | 724 | 4 | 7 | 0 | 1602.3654 | 0 | 0 | 209.9757 | 756.7114 | 61.3207 | 47.7626 | 2678.1357
3520039 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 17:06 | 2024-01-14 17:39 | 0.56167 | 0 | 7718 | 0 | 0 | 1 | 707 | 1 | 12 | 0 | 1149.8535 | 0 | 0 | 106.4153 | 435.1944 | 247.4608 | 46.1974 | 1985.1214
3520053 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26238_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 17:20 | 2024-01-14 17:53 | 0.54694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0.41908 | 0 | 0 | 0 | 49.1054 | 0 | 0.30326 | 49.8277
3520062 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25557_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 17:26 | 2024-01-14 20:32 | 3.095 | 1 | 97 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2.2065 | 121.3004 | 0 | 0.73601 | 0 | 399.9162 | 0 | 0 | 524.1591
3520084 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 16:12 | 2024-01-14 21:58 | 5.7744 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 282.3505 | 0 | 0 | 0 | 17.3518 | 0 | 0 | 299.7023
3520098 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 125_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 17:59 | 2024-01-14 20:29 | 2.5061 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.0696 | 0 | 0 | 0 | 15.0137 | 0 | 0 | 69.0833
3520101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 18:00 | 2024-01-14 22:57 | 4.9494 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 362.0225 | 0 | 0 | 0 | 80.1162 | 0 | 0 | 442.1388
3520103 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24038_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 18:03 | 2024-01-15 03:30 | 9.4503 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 177.7154 | 0 | 0 | 0 | 52.2452 | 0 | 0 | 229.9607
3520109 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28484_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 18:10 | 2024-01-14 21:19 | 3.1467 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 220.403 | 0 | 0 | 0 | 26.7964 | 0 | 0 | 247.1994
3520124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 18:27 | 2024-01-15 00:24 | 5.9572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5271
3520140 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 18:40 | 2024-01-15 01:14 | 6.5678 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.5952 | 0 | 0 | 0 | 40.049 | 0 | 0 | 87.6442
3520146 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 18:49 | 2024-01-14 21:11 | 2.3622 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.4207 | 0 | 0 | 0 | 37.6651 | 0 | 0 | 183.0858
3520161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 19:11 | 2024-01-14 23:29 | 4.2969 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7523 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 9.895
3520182 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 19:38 | 2024-01-14 20:56 | 1.2975 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.9918 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 0 | 0 | 66.8624
3520187 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 19:17 | 2024-01-14 19:45 | 0.45639 | 2 | 796 | 0 | 29 | 7 | 342 | 3 | 0 | 1.2464 | 124.6666 | 0 | 1.9373 | 49.0514 | 78.8225 | 47.9946 | 0 | 303.7188
3520188 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 19:42 | 2024-01-15 05:13 | 9.5111 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 334.7869 | 0 | 0 | 0 | 147.0854 | 0 | 0 | 481.8724
3520203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20890_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 19:56 | 2024-01-14 23:56 | 4.0072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4233
3520220 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 187_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 20:21 | 2024-01-15 01:28 | 5.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6458 | 0 | 3.8473 | 347.4931
3520221 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 20:22 | 2024-01-15 04:31 | 8.1442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1959
3520222 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 13010_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 20:23 | 2024-01-14 22:23 | 2.0047 | 2 | 251 | 0 | 3 | 7 | 82 | 0 | 0 | 5.8282 | 175.5545 | 0 | 4.5205 | 213.2517 | 106.7757 | 0 | 0 | 505.9306
3520230 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 20:34 | 2024-01-15 06:20 | 9.7708 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 203.3062 | 0 | 0 | 0 | 497.1027 | 0 | 0 | 700.4089
3520235 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 20:50 | 2024-01-14 23:34 | 2.7319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.3673 | 0 | 0 | 0 | 50.7721 | 0 | 0 | 64.1395
3520237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20945_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 21:00 | 2024-01-14 22:29 | 1.4761 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.8461 | 0 | 0 | 0 | 31.1131 | 0 | 0 | 137.9592
3520238 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 21:01 | 2024-01-15 06:42 | 9.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3222 | 0 | 0 | 26.3222
3520257 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26025_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 21:50 | 2024-01-14 22:39 | 0.81 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 229.1897 | 0 | 0 | 0 | 232.511 | 0 | 0 | 461.7006
3520258 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11539_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 21:51 | 2024-01-15 01:08 | 3.2825 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4766
3520263 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 21:47 | 2024-01-14 22:56 | 1.1428 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | 0 | 7.4182 | 0 | 0 | 15.29
3520277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 22:25 | 2024-01-15 02:52 | 4.4556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 7.732
3520281 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25170_34,5kVH3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 22:41 | 2024-01-14 23:56 | 1.2519 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 31.5344 | 0 | 0 | 0 | 102.0975 | 0 | 0 | 133.6319
3520284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-2_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 22:45 | 2024-01-15 00:36 | 1.8517 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.3618 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 0 | 81.9646
3520287 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31609_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 22:50 | 2024-01-15 00:28 | 1.6281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.1705 | 0 | 0 | 0 | 4.0588 | 0 | 116.3894 | 121.6188
3520293 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:13 | 2024-01-15 01:44 | 0.51917 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 97.7278 | 0 | 0 | 0 | 30.1191 | 0 | 0 | 127.8468
3520294 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH18 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 23:16 | 2024-01-14 23:59 | 0.72111 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 79.0533 | 0 | 0 | 0 | 81.0446 | 0 | 0 | 160.0978
3520298 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26025_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 23:29 | 2024-01-14 23:29 | 0.011389 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2.6198 | 0 | 0 | 0 | 1.8138 | 0 | 0 | 4.4336
3520312 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 111040_34,5kVH33 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-14 23:42 | 2024-01-15 00:59 | 1.2842 | 0 | 9270 | 0 | 0 | 1 | 843 | 0 | 3 | 0 | 2950.7559 | 0 | 0 | 48.2302 | 872.0182 | 0 | 18.5262 | 3889.5305
3520330 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12569_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 23:52 | 2024-01-15 02:11 | 2.3086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40748
3520335 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18285_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 23:54 | 2024-01-15 04:38 | 4.7372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3681
3520337 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11475_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 23:56 | 2024-01-15 01:35 | 1.6394 | 0 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 570.0555 | 0 | 0 | 0 | 83.3894 | 0 | 0 | 653.4449
3520338 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11632_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-14 23:57 | 2024-01-15 01:43 | 1.7719 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 495.2104 | 0 | 0 | 0 | 62.1387 | 0 | 0 | 557.349
3520344 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29844_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:12 | 2024-01-15 00:13 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9584 | 0.65582 | 0 | 0 | 1.6142
3520349 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28284_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 00:24 | 2024-01-15 01:27 | 1.0517 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 191.9589 | 0 | 0 | 0 | 24.4803 | 0 | 0 | 216.4391
3520353 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31636_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:31 | 2024-01-15 00:32 | 0.016389 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0.95388 | 0 | 0 | 0 | 0.3384 | 0 | 0.55598 | 1.8483
3520354 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31696_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 00:33 | 2024-01-15 02:33 | 2.0011 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 114.0363 | 0 | 0 | 0 | 23.3441 | 0 | 1.0343 | 138.4148
3520355 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31553_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 00:33 | 2024-01-15 03:16 | 2.7094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 5.9958 | 0 | 0 | 7.007
3520356 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31671_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 00:34 | 2024-01-15 02:54 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093421 | 0 | 81.1403 | 81.2337
3520359 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18512_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:35 | 2024-01-15 00:35 | 0.0033333 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 2 | 0 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 0.01147 | 3.854
3520363 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:38 | 2024-01-15 02:31 | 1.8903 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.541 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 0 | 0 | 126.9321
3520364 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:39 | 2024-01-15 03:12 | 2.5453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72127
3520366 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1271_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:45 | 2024-01-15 07:45 | 6.9964 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 354.6079 | 0 | 0 | 0 | 51.9015 | 0 | 0 | 406.5094
3520368 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29224_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:46 | 2024-01-15 00:46 | 0.0038889 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1 | 1 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 0.10006 | 0.00067221 | 2.5735
3520376 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8397_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:49 | 2024-01-15 00:50 | 0.0052778 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 3 | 0 | 0.2926 | 0 | 0 | 0 | 0.34587 | 4.4807 | 0.036383 | 5.1556
3520378 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:55 | 2024-01-15 00:58 | 0.05 | 0 | 4473 | 0 | 0 | 1 | 624 | 0 | 4 | 0 | 42.6636 | 0 | 0 | 4.132 | 15.6623 | 0 | 0.22534 | 62.6833
3520379 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18625_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:56 | 2024-01-15 00:58 | 0.041667 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 14.4728 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0 | 0.015221 | 17.5336
3520381 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20890_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:56 | 2024-01-15 02:42 | 1.7614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843
3520382 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 00:48 | 2024-01-15 02:09 | 1.3458 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.3873 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 55.9289
3520384 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8888_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 01:02 | 2024-01-15 03:34 | 2.5258 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 492.3262 | 0 | 0 | 0 | 141.2308 | 0 | 1.0054 | 634.5624
3520385 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8028_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 01:02 | 2024-01-15 03:34 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5216 | 0 | 0 | 138.5216
3520386 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8820_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:02 | 2024-01-15 03:34 | 2.5267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 98.3685 | 0 | 0 | 99.6165
3520387 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:03 | 2024-01-15 02:32 | 1.4761 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.2803 | 0 | 0 | 0 | 2.9132 | 0 | 0 | 117.1934
3520388 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31660_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:10 | 2024-01-15 01:11 | 0.024167 | 0 | 457 | 0 | 0 | 6 | 200 | 3 | 9 | 0 | 2.2625 | 0 | 0 | 14.188 | 3.1071 | 9.1145 | 3.4938 | 32.1659
3520389 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22625_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:12 | 2024-01-15 07:52 | 6.6722 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 224.0313 | 0 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 244.8003
3520392 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2037_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:13 | 2024-01-15 01:14 | 0.016389 | 0 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 11.0758 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0.15109 | 13.1658
3520395 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-14 21:20 | 2024-01-15 02:14 | 4.9058 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0855
3520398 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31878_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:17 | 2024-01-15 04:15 | 2.9692 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.0286 | 0 | 0 | 0 | 51.6689 | 0 | 0.91518 | 59.6127
3520400 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:19 | 2024-01-15 01:20 | 0.014722 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 4.0005 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0.47457 | 6.4573
3520401 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:19 | 2024-01-15 01:20 | 0.024722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 17 | 0 | 0.012469 | 0 | 0 | 0 | 3.5212 | 0 | 2.4366 | 5.9703
3520403 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:19 | 2024-01-15 01:23 | 0.065278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 124 | 1 | 6 | 0 | 0.044708 | 0 | 0 | 9.3416 | 27.526 | 2.7504 | 2.3105 | 41.9732
3520404 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:19 | 2024-01-15 01:21 | 0.034444 | 0 | 215 | 0 | 0 | 2 | 888 | 1 | 74 | 0 | 2.8946 | 0 | 0 | 10.6885 | 29.7418 | 0.74321 | 12.4173 | 56.4853
3520406 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:20 | 2024-01-15 01:25 | 0.071389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 411 | 4 | 42 | 0 | 0.35411 | 0 | 0 | 2.9157 | 41.0857 | 1.8671 | 18.1565 | 64.379
3520414 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20273_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:27 | 2024-01-15 01:28 | 0.018056 | 0 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 15.3034 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 17.172
3520419 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8734_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:38 | 2024-01-15 01:39 | 0.0275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1202 | 0 | 142 | 0 | 0.026831 | 0 | 0 | 1.772 | 27.1114 | 0 | 13.5707 | 42.481
3520421 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3225_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:43 | 2024-01-15 01:44 | 0.021667 | 0 | 10779 | 0 | 0 | 1 | 1019 | 0 | 1 | 0 | 37.9252 | 0 | 0 | 1.5699 | 13.8451 | 0 | 0.0060043 | 53.3462
3520422 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8843_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:45 | 2024-01-15 01:46 | 0.016111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 487 | 0 | 53 | 0 | 0.0042881 | 0 | 0 | 1.3206 | 4.5619 | 0 | 1.5953 | 7.482
3520424 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22137_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:52 | 2024-01-15 09:47 | 7.9206 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 432.4834 | 0 | 0 | 0 | 52.9127 | 0 | 0 | 485.3962
3520426 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28069_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:53 | 2024-01-15 01:53 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79275 | 0.53427 | 0 | 0 | 1.327
3520432 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3713_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:58 | 2024-01-15 01:59 | 0.018056 | 0 | 10121 | 0 | 0 | 1 | 1641 | 0 | 14 | 0 | 31.4929 | 0 | 0 | 0.4141 | 8.3277 | 0 | 0.35951 | 40.5942
3520435 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 20281_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 01:13 | 2024-01-15 02:09 | 0.92917 | 0 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 3 | 0 | 1156.9088 | 0 | 0 | 0 | 360.8383 | 0 | 13.7012 | 1531.4483
3520451 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18289_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:12 | 2024-01-15 02:13 | 0.0091667 | 1 | 7200 | 0 | 0 | 3 | 1020 | 0 | 23 | 0.38288 | 11.5459 | 0 | 0 | 2.0523 | 3.8845 | 0 | 0.16947 | 18.0351
3520453 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28287_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 02:18 | 2024-01-15 03:07 | 0.81611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 146.2018 | 0 | 0.17252 | 147.8924
3520455 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3825_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:27 | 2024-01-15 02:28 | 0.015556 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0.18173 | 4.6077
3520458 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 647_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:31 | 2024-01-15 02:33 | 0.036389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 17 | 0 | 0.22474 | 0 | 0 | 1.7513 | 4.0363 | 0 | 1.4469 | 7.4594
3520459 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3592_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:32 | 2024-01-15 09:24 | 6.8589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.348 | 0 | 0 | 0 | 261.1392 | 0 | 0 | 306.4872
3520462 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 871_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:39 | 2024-01-15 02:41 | 0.043611 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 2 | 0 | 36.4815 | 0 | 0 | 0 | 9.3212 | 0 | 0.16316 | 45.9659
3520465 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 138_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:39 | 2024-01-15 02:40 | 0.0080556 | 0 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 17 | 0 | 5.9351 | 0 | 0 | 0 | 3.4651 | 0 | 0.3661 | 9.7663
3520466 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:40 | 2024-01-15 03:12 | 0.53111 | 0 | 830 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.6989 | 0 | 0.019509 | 0 | 7.7929 | 0 | 0 | 58.5114
3520467 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 02:34 | 2024-01-15 12:00 | 9.4392 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.4102 | 0 | 0 | 0 | 215.8588 | 0 | 0 | 324.269
3520482 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2059_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 03:03 | 2024-01-15 12:46 | 9.7172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 47.9138 | 0 | 0 | 0 | 299.9393 | 0 | 35.9534 | 383.8065
3520483 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 03:13 | 2024-01-15 03:14 | 0.017778 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1 | 1 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.46493 | 0.0029874 | 11.3529
3520484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29829_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 03:15 | 2024-01-15 03:16 | 0.021667 | 0 | 4694 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 15.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 | 17.5213
3520490 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8868_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 03:34 | 2024-01-15 03:53 | 0.31389 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.9197 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0.056122 | 13.5444
3520492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 04:03 | 2024-01-15 12:41 | 8.64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7835
3520494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 04:16 | 2024-01-15 06:45 | 2.4778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 3.9807
3520499 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 05:15 | 2024-01-15 05:58 | 0.7125 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.80391 | 7.2216 | 0.20003 | 0.58003 | 14.6005 | 10.1035 | 0 | 0 | 33.5096
3520502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11663_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 05:24 | 2024-01-15 06:14 | 0.83028 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.2637 | 0 | 0 | 0 | 11.3997 | 0 | 0 | 38.6633
3520507 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24240_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 05:50 | 2024-01-15 05:58 | 0.12861 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59.415 | 0 | 0 | 0 | 9.6702 | 0 | 0 | 69.0852
3520508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24161_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 05:50 | 2024-01-15 07:12 | 1.3547 | 0 | 6642 | 0 | 6 | 8 | 682 | 5 | 3 | 0 | 2322.6 | 0 | 2.1644 | 190.9204 | 899.1592 | 559.3688 | 25.517 | 3999.7299
3520509 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 05:52 | 2024-01-15 15:21 | 9.4789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307.9916 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 310.4191
3520521 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:20 | 2024-01-15 15:41 | 9.3514 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 399.7744 | 0 | 0 | 0 | 429.4498 | 0 | 0 | 829.2242
3520522 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24370_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:21 | 2024-01-15 06:35 | 0.23139 | 0 | 938 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 53.5325 | 0 | 0.0025554 | 0 | 17.0662 | 0 | 0 | 70.6013
3520527 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:38 | 2024-01-15 09:23 | 2.7486 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 253.0779 | 0 | 0 | 0 | 4.7645 | 0 | 0 | 257.8424
3520539 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 546_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:46 | 2024-01-15 07:17 | 0.50972 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 378.6306 | 0 | 0 | 0.74788 | 349.6851 | 0 | 0 | 729.0636
3520539 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 842_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:46 | 2024-01-15 07:37 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6563 | 0 | 0 | 0 | 131.6563
3520539 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 842_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:46 | 2024-01-15 08:33 | 1.7806 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1138.6463 | 0 | 0 | 2032.6438 | 1152.2133 | 0 | 0 | 4323.5034
3520542 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:48 | 2024-01-15 14:23 | 7.5769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9162
3520545 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 15:39 | 8.6547 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 260.5673 | 0 | 0 | 0 | 735.8421 | 0 | 0 | 996.4094
3520546 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 13:37 | 6.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.9029 | 0 | 0 | 762.9029
3520550 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18285_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:07 | 2024-01-15 12:36 | 5.4825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.2202 | 0 | 0 | 0 | 185.2623 | 0 | 0 | 402.4825
3520552 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:10 | 2024-01-15 16:33 | 9.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1134 | 0 | 0 | 436.1134
3520554 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3034_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:24 | 2024-01-15 09:16 | 1.8669 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 48.6754 | 0 | 0 | 0 | 244.7476 | 0 | 0 | 293.423
3520555 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12528_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:29 | 2024-01-15 14:50 | 7.3517 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 39.5227 | 0 | 0 | 0 | 67.2711 | 0 | 309.8814 | 416.6752
3520557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:40 | 2024-01-15 10:06 | 2.445 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4059
3520560 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20004_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:47 | 2024-01-15 14:46 | 6.9781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0996
3520561 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2421_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:48 | 2024-01-15 10:36 | 2.7994 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.073 | 0 | 0 | 0 | 5.1315 | 0 | 0 | 47.2046
3520562 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:49 | 2024-01-15 15:27 | 7.6286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7193 | 0 | 0 | 0 | 582.5759 | 0 | 0 | 590.2952
3520567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21301_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:59 | 2024-01-15 17:37 | 9.6369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3852 | 0 | 0 | 0 | 6.8495 | 0 | 0 | 26.2347
3520573 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21079_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:06 | 2024-01-15 09:14 | 1.1358 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 324.9298 | 0 | 0 | 0 | 168.8516 | 0 | 0 | 493.7814
3520573 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21079_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:06 | 2024-01-15 17:32 | 9.4247 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 412.8132 | 0 | 0 | 0 | 585.0826 | 0 | 0 | 997.8958
3520579 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:14 | 2024-01-15 16:45 | 8.5225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 27.6994 | 0 | 0 | 0 | 1196.2421 | 0 | 116.1871 | 1340.1286
3520580 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:14 | 2024-01-15 17:41 | 9.4458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7889 | 0 | 0 | 0 | 36.227 | 0 | 0 | 48.016
3520585 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:20 | 2024-01-15 13:35 | 5.2556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | 0 | 0.29094 | 0 | 0 | 5.7161
3520586 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:22 | 2024-01-15 17:53 | 9.5197 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 348.8335 | 0 | 0 | 0 | 521.1066 | 0 | 0 | 869.9401
3520589 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:12 | 2024-01-15 13:28 | 6.2619 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.9596 | 0 | 0 | 0 | 74.3146 | 0 | 0 | 131.2743
3520595 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-15 18:06 | 9.5956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2093 | 0 | 0 | 0 | 115.6562 | 0 | 0 | 122.8655
3520597 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:31 | 2024-01-15 17:56 | 9.4142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5311 | 0 | 0 | 0 | 954.7829 | 0 | 0 | 960.314
3520599 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28198_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:34 | 2024-01-15 14:37 | 6.0456 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 182.5738 | 0 | 0 | 0 | 106.8725 | 0 | 0 | 289.4463
3520601 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:35 | 2024-01-15 16:15 | 7.6608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4659 | 0 | 0 | 0 | 233.5264 | 0 | 0 | 256.9923
3520606 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:38 | 2024-01-15 10:51 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7656 | 0 | 86.2999 | 151.0655
3520608 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9700_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:39 | 2024-01-15 09:37 | 0.97361 | 0 | 10023 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1 | 0 | 2241.0216 | 0 | 0 | 0 | 1254.7783 | 0 | 13.2211 | 3509.021
3520608 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9216_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:39 | 2024-01-15 10:03 | 1.4092 | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 852.5472 | 0 | 0 | 0 | 230.2433 | 0 | 0 | 1082.7905
3520610 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2421_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:39 | 2024-01-15 10:33 | 1.8981 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0313 | 0 | 0 | 0 | 1.9452 | 0 | 0 | 26.9764
3520621 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:47 | 2024-01-15 17:44 | 8.9544 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 298.6811 | 0 | 0 | 0 | 403.5918 | 0 | 0 | 702.2729
3520639 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25133_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 08:59 | 2024-01-15 12:16 | 3.2844 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.9886 | 0 | 0 | 0 | 117.2275 | 0 | 0 | 133.2161
3520646 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 08:58 | 2024-01-15 12:28 | 3.5003 | 0 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3159.3419 | 0 | 0 | 0 | 3153.7021 | 0 | 0 | 6313.0439
3520649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22718_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:04 | 2024-01-15 15:53 | 6.8147 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237.0518 | 0 | 0 | 0 | 123.6505 | 0 | 0 | 360.7023
3520651 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11984_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:05 | 2024-01-15 17:46 | 8.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3520663 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:59 | 2024-01-15 19:09 | 9.1664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.1634 | 0 | 0 | 0 | 573.585 | 0 | 0 | 649.7484
3520679 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 09:21 | 2024-01-15 16:36 | 7.2531 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 785.758 | 0 | 0 | 0 | 511.5192 | 0 | 0 | 1297.2772
3520688 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 06:39 | 2024-01-15 15:07 | 8.4739 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 213.0753 | 0 | 0 | 0 | 265.7262 | 0 | 0 | 478.8015
3520691 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 415_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 09:25 | 2024-01-15 17:08 | 7.7217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | 0 | 71.8786 | 0 | 0 | 0 | 4943.5 | 0 | 1816.302 | 6831.6806
3520706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:33 | 2024-01-15 18:15 | 8.6961 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4199
3520713 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8799_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:34 | 2024-01-15 14:08 | 4.5628 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.1876 | 0 | 0 | 0 | 142.2918 | 0 | 0 | 169.4794
3520715 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4182_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 09:37 | 2024-01-15 10:52 | 1.2575 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.9578 | 0 | 0 | 0 | 14.5507 | 0 | 0 | 73.5085
3520719 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18557_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 09:39 | 2024-01-15 10:50 | 1.1783 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 279.7376 | 0 | 0 | 0 | 365.1013 | 0 | 0 | 644.8389
3520732 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:47 | 2024-01-15 10:06 | 0.32278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.8788 | 0 | 0 | 6.8082 | 3.7982 | 0.054184 | 0 | 17.5395
3520738 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 210_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 09:49 | 2024-01-15 10:41 | 0.87 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.893 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 63.4189
3520770 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:01 | 2024-01-15 17:09 | 7.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9752 | 0 | 0 | 396.9752
3520771 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 10:01 | 2024-01-15 16:10 | 6.1503 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 436.3622 | 0 | 0 | 0 | 58.4029 | 0 | 0 | 494.7651
3520788 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 10:06 | 2024-01-15 10:43 | 0.62417 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 89.4205 | 0 | 0 | 0 | 202.9685 | 0 | 3.9167 | 296.3057
3520800 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9327_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:55 | 2024-01-15 10:21 | 0.43278 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17.7013 | 0 | 0 | 0 | 40.1394 | 0 | 0 | 57.8407
3520805 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24130_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:25 | 2024-01-15 13:41 | 4.2653 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.8994 | 0 | 0 | 0 | 23.1162 | 0 | 0 | 111.0156
3520817 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4443_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-15 16:10 | 5.8994 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 386.1365 | 0 | 0 | 0 | 368.9621 | 0 | 0 | 755.0987
3520822 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8895_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:19 | 2024-01-15 14:08 | 3.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9919 | 0 | 0 | 46.9919
3520826 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:19 | 2024-01-15 16:44 | 6.4156 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 171.2541 | 0 | 0 | 0 | 900.7568 | 0 | 0 | 1072.0109
3520830 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23449_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 10:23 | 2024-01-15 13:52 | 3.4889 | 1 | 214 | 0 | 1 | 8 | 45 | 1 | 1 | 0.79675 | 136.5984 | 0 | 0.092235 | 112.5638 | 83.6412 | 1388.9454 | 23.3859 | 1746.0237
3520836 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11663_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:24 | 2024-01-15 12:04 | 1.6725 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2022 | 0 | 0 | 0 | 3.1735 | 0 | 0 | 14.3757
3520839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:25 | 2024-01-15 12:11 | 1.7611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5325
3520861 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:25 | 2024-01-15 15:32 | 6.1147 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 391.8656 | 0 | 0 | 0 | 99.0417 | 0 | 0 | 490.9073
3520862 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31261_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 10:31 | 2024-01-15 11:01 | 0.49528 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 40.9363 | 0 | 0 | 0 | 169.1063 | 0 | 45.6845 | 255.7271
3520879 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24136_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:35 | 2024-01-15 13:45 | 3.1689 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.614 | 0 | 0 | 0 | 146.1238 | 0 | 0 | 211.7377
3520896 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 07:54 | 2024-01-15 17:05 | 9.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.4045 | 0 | 0 | 1479.4045
3520905 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-15 16:56 | 6.2078 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3112
3520906 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:39 | 2024-01-15 10:52 | 0.22139 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3229 | 0 | 0 | 0 | 3.3292 | 0 | 0 | 20.6521
3520919 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:20 | 2024-01-15 12:27 | 2.1244 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.4183 | 0 | 0 | 0 | 58.8608 | 0 | 0 | 100.2791
3520932 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9216_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:04 | 2024-01-15 12:47 | 2.7242 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1668.1364 | 0 | 0 | 0 | 450.3228 | 0 | 0 | 2118.4591
3520935 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3728_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:51 | 2024-01-15 20:12 | 9.3519 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.0507 | 0 | 0 | 0 | 1403.9999 | 0 | 0 | 1438.0506
3520948 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:56 | 2024-01-15 20:25 | 9.4789 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 771.967 | 0 | 0 | 0 | 43.3057 | 0 | 0 | 815.2727
3520953 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4063_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:58 | 2024-01-15 13:04 | 2.095 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2259 | 0 | 0 | 0 | 52.2629 | 0 | 0 | 65.4887
3520956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11194_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-15 12:08 | 1.1514 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.0947 | 0 | 0 | 0 | 99.6795 | 0 | 0 | 174.7742
3520963 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 11:07 | 2024-01-15 14:51 | 3.7272 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 223.4545 | 0 | 0 | 0 | 61.2532 | 0 | 0 | 284.7077
3520970 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:13 | 2024-01-15 18:05 | 6.8644 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234.4254 | 0 | 0 | 0 | 70.8483 | 0 | 0 | 305.2737
3520977 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:13 | 2024-01-15 12:40 | 1.4386 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1888.5798 | 0 | 0 | 804.0646 | 2021.0642 | 0 | 0 | 4713.7086
3520977 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11495_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:13 | 2024-01-15 13:23 | 2.1564 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 763.166 | 0 | 0 | 153.2694 | 383.591 | 0 | 0 | 1300.0263
3520983 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8206_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 11:22 | 2024-01-15 11:58 | 0.60028 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.7289 | 0 | 0 | 0 | 12.3359 | 0 | 0 | 43.0648
3520987 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2111_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:23 | 2024-01-15 11:58 | 0.58056 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 30.3462 | 0 | 0 | 0 | 463.116 | 0 | 0 | 493.4622
3520991 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 768_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 11:27 | 2024-01-15 12:26 | 0.99111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.8914 | 0 | 0 | 0 | 9.1013 | 0 | 0 | 43.9926
3520995 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:28 | 2024-01-15 13:43 | 2.2489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7392 | 0 | 0 | 0 | 8.2703 | 0 | 0 | 13.0095
3521002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21222_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 11:34 | 2024-01-15 12:32 | 0.96444 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4322 | 0 | 0 | 0 | 46.8909 | 0 | 0 | 119.3231
3521009 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29845_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:40 | 2024-01-15 13:44 | 2.0608 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1736 | 0 | 0.010223 | 0 | 9.1186 | 0 | 0 | 39.3025
3521014 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:45 | 2024-01-15 17:00 | 5.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8254 | 0 | 0 | 11.8254
3521015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20292_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:45 | 2024-01-15 13:13 | 1.4711 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.5428 | 0 | 0 | 0 | 57.447 | 0 | 0 | 130.9898
3521022 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23005_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:41 | 2024-01-15 13:07 | 1.4319 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4477 | 0 | 0.14862 | 0 | 7.7666 | 0 | 0 | 17.3629
3521024 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3656_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 11:54 | 2024-01-15 12:33 | 0.65722 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 165.8828 | 0 | 0 | 0 | 21.9843 | 0 | 0 | 187.8671
3521029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:59 | 2024-01-15 20:29 | 8.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4439 | 0 | 517.1343 | 1362.5782
3521033 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25087_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:00 | 2024-01-15 13:50 | 1.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99701
3521047 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:04 | 2024-01-15 13:45 | 1.6906 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 149.6214 | 0 | 0 | 0 | 32.9945 | 0 | 0 | 182.616
3521047 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:04 | 2024-01-15 17:56 | 5.8689 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.9191 | 0 | 0 | 0 | 176.7718 | 0 | 0 | 255.6909
3521060 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2050_10,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:10 | 2024-01-15 12:28 | 0.30389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 3.3423 | 0 | 0 | 0 | 151.8473 | 0 | 0 | 155.1897
3521060 | 2 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2374_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:10 | 2024-01-15 21:56 | 9.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.46352 | 0 | 0 | 0 | 237.8909 | 0 | 0 | 238.3544
3521060 | 3 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2374_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:10 | 2024-01-15 21:56 | 9.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 342.9285 | 0 | 0 | 345.0651
3521060 | 4 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2374_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:10 | 2024-01-15 21:56 | 9.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.4265 | 0 | 0 | 387.4265
3521060 | 5 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2374_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:10 | 2024-01-15 21:56 | 9.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1379 | 0 | 0 | 178.1379
3521060 | 6 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2374_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:10 | 2024-01-15 21:56 | 9.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.298 | 0 | 0 | 156.298
3521062 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27309_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:11 | 2024-01-15 14:50 | 2.6519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1634
3521063 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31261_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:11 | 2024-01-15 13:31 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4022 | 0 | 0 | 23.4022
3521074 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12628_34,5kVH10 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:03 | 2024-01-15 13:41 | 1.6308 | 0 | 502 | 0 | 1 | 7 | 111 | 3 | 1 | 0 | 213.33 | 0 | 0.0032415 | 692.3449 | 412.4203 | 362.0822 | 230.113 | 1910.2935
3521080 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 684_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:22 | 2024-01-15 15:32 | 3.1653 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.9528 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0 | 0 | 105.1124
3521081 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:22 | 2024-01-15 17:05 | 4.7108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8184 | 0 | 0 | 0 | 0.50127 | 0 | 0 | 8.3197
3521084 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3399_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:24 | 2024-01-15 21:49 | 9.4175 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 418.0712 | 0 | 0 | 0 | 142.7672 | 0 | 25.5654 | 586.4038
3521087 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8453_0,4kVTR-1_D-23 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 12:27 | 2024-01-15 13:05 | 0.63722 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9712 | 0 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | 18.2675
3521097 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22200_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:26 | 2024-01-15 14:27 | 2.0164 | 0 | 708 | 1 | 49 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1320.4294 | 1.7844 | 25.4339 | 1064.6595 | 468.1829 | 0 | 0 | 2880.4902
3521103 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25026_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:39 | 2024-01-15 16:25 | 3.7669 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.3425 | 0 | 0 | 0 | 61.3948 | 0 | 0 | 89.7373
3521104 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21371_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 12:40 | 2024-01-15 14:38 | 1.9628 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 837.3075 | 0 | 0 | 0 | 729.146 | 0 | 0 | 1566.4535
3521106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 12:42 | 2024-01-15 14:02 | 1.3283 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 102.8434 | 0 | 0 | 0 | 657.2792 | 0 | 97.0293 | 857.1518
3521117 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25166_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:48 | 2024-01-15 20:28 | 7.6561 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38.5912 | 0 | 13.1537 | 399.3288 | 28.3611 | 3590.901 | 0 | 4070.3359
3521120 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9616_0,4kVTR-1_D-12 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:49 | 2024-01-15 16:48 | 3.9914 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.1298 | 0 | 0 | 0 | 15.5648 | 0 | 0 | 128.6946
3521122 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:50 | 2024-01-15 14:20 | 1.5072 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42.9603 | 0 | 0 | 0 | 186.2181 | 0 | 0 | 229.1783
3521127 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11500_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:52 | 2024-01-15 18:20 | 7.4747 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 370.5059 | 0 | 0 | 0 | 303.4986 | 0 | 0 | 674.0044
3521128 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:53 | 2024-01-15 15:03 | 2.1606 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.1623 | 0 | 0 | 0 | 79.6243 | 0 | 0 | 221.7866
3521133 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:34 | 2024-01-15 13:09 | 0.58833 | 6 | 739 | 1 | 5 | 13 | 101 | 10 | 1 | 5.2248 | 85.4162 | 0.99131 | 1.3794 | 513.0073 | 62.0867 | 970.8042 | 19.8764 | 1658.7862
3521137 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3053_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:58 | 2024-01-15 20:00 | 7.035 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.611 | 0 | 0 | 0 | 276.3114 | 0 | 0 | 316.9225
3521138 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3026_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:59 | 2024-01-15 14:49 | 1.8206 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 632.6883 | 0 | 0 | 0 | 226.3185 | 0 | 0 | 859.0068
3521147 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20232_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:16 | 2024-01-15 14:26 | 3.1653 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 165.0265 | 0 | 0 | 0 | 1776.8369 | 0 | 174.3241 | 2116.1875
3521147 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20232_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:16 | 2024-01-15 16:26 | 5.1689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1343 | 0 | 0 | 0 | 447.6519 | 0 | 0 | 495.7862
3521149 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 138_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 13:05 | 2024-01-15 17:09 | 4.0614 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 9 | 0 | 40.2681 | 0 | 0 | 0 | 2165.8387 | 0 | 719.8135 | 2925.9203
3521152 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26591_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:06 | 2024-01-15 17:27 | 4.3472 | 0 | 152 | 1 | 4 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 135.0207 | 0.445 | 9.2514 | 17.3944 | 173.3032 | 332.9891 | 0 | 668.4038
3521165 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:12 | 2024-01-15 13:56 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7252 | 0 | 0 | 0 | 4.5897 | 0 | 0 | 7.3148
3521170 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:14 | 2024-01-15 16:30 | 3.2594 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.9109 | 0 | 0.14016 | 0 | 148.155 | 0 | 0 | 209.2061
3521188 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1866_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:11 | 2024-01-15 13:49 | 1.6267 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 94.1974 | 0 | 0 | 0 | 140.4324 | 0 | 0 | 234.6298
3521189 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 12:45 | 2024-01-15 14:38 | 1.885 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 234.2116 | 0 | 0 | 0 | 355.4227 | 0 | 0 | 589.6343
3521200 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:29 | 2024-01-15 13:31 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5339 | 0 | 8.3864 | 13.9204
3521215 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:39 | 2024-01-16 00:19 | 10.6644 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 326.252 | 0 | 0 | 0 | 202.3044 | 0 | 0 | 528.5564
3521225 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:44 | 2024-01-15 15:43 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1846 | 0 | 74.6322 | 127.8168
3521264 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 3944_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:05 | 2024-01-15 17:35 | 3.4994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.6315 | 0 | 0 | 0 | 338.1683 | 0 | 0 | 366.7998
3521265 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 477_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:07 | 2024-01-15 15:15 | 1.1317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.83607 | 0 | 0 | 0 | 84.5978 | 0 | 0 | 85.4339
3521269 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11441_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:58 | 2024-01-15 18:29 | 8.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7464 | 0 | 988.2221 | 997.9685
3521271 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22002_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:10 | 2024-01-15 14:30 | 0.33306 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 77.0763 | 0 | 0 | 0 | 59.6413 | 0 | 0 | 136.7176
3521288 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28228_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 09:12 | 2024-01-15 17:48 | 8.6022 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.1637 | 0 | 0 | 0 | 25.2391 | 0 | 0 | 103.4028
3521290 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_0,4kVTR-1_D-15 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:23 | 2024-01-15 21:30 | 7.1236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.994
3521293 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:24 | 2024-01-15 18:26 | 4.0358 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 426.7796 | 0 | 0 | 0 | 8.4754 | 0 | 0 | 435.2551
3521303 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3700_10,5kVH33 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:33 | 2024-01-15 15:24 | 0.84944 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 5 | 0 | 232.5925 | 0 | 0 | 0 | 541.8426 | 0 | 60.8729 | 835.308
3521319 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3341_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 10:13 | 2024-01-15 17:59 | 7.7686 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 334.1072 | 0 | 0 | 0 | 417.2648 | 0 | 0 | 751.372
3521323 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2309_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:51 | 2024-01-15 15:22 | 0.52111 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.6819 | 0 | 0 | 0 | 29.6419 | 0 | 0 | 56.3237
3521331 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2329_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:57 | 2024-01-15 22:19 | 7.3628 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 298.601 | 0 | 0 | 0 | 110.3615 | 0 | 0 | 408.9626
3521332 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 14:57 | 2024-01-15 23:10 | 8.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2324 | 195.2324
3521339 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:05 | 2024-01-15 16:42 | 1.6169 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.1972 | 0 | 0 | 0 | 23.3408 | 0 | 0 | 95.5381
3521340 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29094_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:06 | 2024-01-15 18:35 | 3.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5841
3521341 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28304_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:09 | 2024-01-15 19:01 | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0248 | 0 | 0 | 43.0248
3521342 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:12 | 2024-01-15 15:14 | 0.036111 | 0 | 7712 | 0 | 0 | 4 | 2613 | 0 | 2 | 0 | 79.7931 | 0 | 0 | 10.095 | 152.2593 | 0 | 1.8838 | 244.0312
3521345 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9362_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 15:14 | 2024-01-15 16:43 | 1.4817 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 67.4808 | 0 | 0 | 0 | 519.3626 | 0 | 0 | 586.8433
3521349 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22200_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:20 | 2024-01-15 15:26 | 0.10028 | 0 | 708 | 1 | 49 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 64.2125 | 0.071698 | 1.0219 | 48.9861 | 22.355 | 0 | 0 | 136.6473
3521359 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11501_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:26 | 2024-01-16 00:46 | 9.3283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9776 | 0 | 0 | 0 | 114.3845 | 0 | 0 | 132.3621
3521361 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_0,4kVTR-1_D-15 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:34 | 2024-01-15 20:44 | 5.1675 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 177.1439 | 0 | 0 | 0 | 170.8976 | 0 | 0 | 348.0415
3521375 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:42 | 2024-01-15 16:16 | 0.57083 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.1983 | 0 | 0 | 0 | 25.7705 | 0 | 0 | 49.9688
3521377 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:44 | 2024-01-15 22:09 | 6.4194 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 331.8919 | 0 | 0 | 0 | 159.4618 | 0 | 0 | 491.3537
3521382 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:41 | 2024-01-15 17:44 | 2.0547 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.0379 | 0 | 0 | 0 | 111.5042 | 0 | 0 | 130.5421
3521393 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3134_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:56 | 2024-01-16 00:50 | 8.9058 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.2914 | 0 | 0 | 0 | 4.6738 | 0 | 0 | 180.9652
3521401 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:06 | 2024-01-15 18:22 | 2.2586 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.5773 | 0 | 0 | 0 | 41.2728 | 0 | 0 | 97.8501
3521407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:12 | 2024-01-15 16:49 | 0.62417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.9829 | 0 | 0 | 0 | 36.6767 | 0 | 0 | 67.6596
3521419 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24028_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:18 | 2024-01-15 16:24 | 0.10472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029911
3521420 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3734_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 16:19 | 2024-01-15 16:30 | 0.17861 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4018 | 0 | 0 | 0 | 11.5187 | 0 | 0 | 28.9205
3521424 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25455_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:22 | 2024-01-15 20:10 | 3.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2932 | 0 | 0 | 20.2932
3521444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 207_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:00 | 2024-01-15 17:55 | 1.9164 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1728 | 0 | 0 | 0 | 12.3395 | 0 | 0 | 36.5123
3521448 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3401_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 16:44 | 2024-01-15 17:04 | 0.33389 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 4 | 0 | 62.8084 | 0 | 0 | 0 | 109.2185 | 0 | 14.4523 | 186.4793
3521450 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:45 | 2024-01-15 19:11 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6441 | 0 | 0 | 68.6441
3521454 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:46 | 2024-01-16 02:03 | 9.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5432 | 0 | 0 | 8.5432
3521466 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2127_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:58 | 2024-01-16 02:00 | 9.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7406 | 0 | 0 | 3.7406
3521472 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31580_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 17:03 | 2024-01-15 18:46 | 1.7189 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 187.0563 | 0 | 0 | 0 | 48.6614 | 0 | 0 | 235.7178
3521482 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26169_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:06 | 2024-01-15 22:34 | 5.4739 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208.699 | 0 | 0 | 0 | 39.9468 | 0 | 0 | 248.6457
3521489 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:09 | 2024-01-15 20:50 | 3.6764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.9781 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 135.0265
3521492 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4702_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:12 | 2024-01-15 19:04 | 1.8706 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7299 | 0 | 0 | 0 | 0.5004 | 0 | 0 | 32.2303
3521494 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2360_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:21 | 2024-01-15 22:54 | 9.5422 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.7105 | 0 | 0 | 0 | 146.6553 | 0 | 0 | 176.3658
3521501 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 19:45 | 8.1058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7659 | 0 | 0 | 0 | 11.3217 | 0 | 0 | 23.0876
3521504 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2328_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:21 | 2024-01-16 02:20 | 8.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8971 | 0 | 0 | 22.8971
3521511 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_0,4kVTR-1_D-3 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:34 | 2024-01-15 20:42 | 4.1281 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 91.7112 | 0 | 0 | 0 | 915.7851 | 0 | 225.1682 | 1232.6645
3521516 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:32 | 2024-01-15 21:56 | 4.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7923 | 0 | 0 | 149.7923
3521519 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21079_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:34 | 2024-01-15 19:40 | 2.1033 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.2951 | 0 | 0 | 0 | 123.3482 | 0 | 0 | 246.6433
3521530 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3053_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:43 | 2024-01-15 18:32 | 0.81028 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 94.3608 | 0 | 0 | 0 | 196.388 | 0 | 0 | 290.7488
3521540 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25623_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:48 | 2024-01-15 22:37 | 4.8114 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6346
3521542 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28228_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:50 | 2024-01-15 22:43 | 4.8903 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2756 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 52.4118
3521543 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:50 | 2024-01-16 03:00 | 9.1744 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 686.9271 | 0 | 0 | 0 | 117.602 | 0 | 0 | 804.5292
3521544 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11984_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:50 | 2024-01-15 20:55 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3521546 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22412_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:45 | 2024-01-16 01:57 | 9.2022 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 853.0699 | 0 | 0 | 0 | 123.2582 | 0 | 0 | 976.328
3521547 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2078_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:51 | 2024-01-15 18:38 | 0.78833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 11.6267 | 0 | 0 | 0 | 264.3776 | 0 | 0 | 276.0043
3521549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:52 | 2024-01-15 20:15 | 2.3911 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.7684 | 0 | 0 | 0 | 73.6978 | 0 | 0 | 174.4662
3521562 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:52 | 2024-01-15 23:10 | 9.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.507 | 0 | 0 | 95.507
3521563 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:58 | 2024-01-15 18:38 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1584 | 0 | 0 | 45.1584
3521564 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:14 | 2024-01-15 20:29 | 5.2497 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 267.7805 | 0 | 0 | 0 | 29.4369 | 0 | 0 | 297.2174
3521565 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:00 | 2024-01-15 22:45 | 4.7544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092
3521576 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:04 | 2024-01-15 20:05 | 2.0183 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 165.3102 | 0 | 0 | 0 | 22.8545 | 0 | 0 | 188.1647
3521605 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:18 | 2024-01-15 18:59 | 0.685 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7.7393 | 0 | 0 | 0 | 58.4193 | 0 | 0 | 66.1586
3521606 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8650_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 18:07 | 2024-01-16 00:47 | 6.6628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 30 | 0 | 4.2003 | 0 | 0 | 0 | 1216.8788 | 0 | 3318.185 | 4539.2641
3521610 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:14 | 2024-01-15 18:56 | 0.70167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8001 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 6.1536
3521617 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1809_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:02 | 2024-01-16 00:57 | 6.9103 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 330.3663 | 0 | 0 | 0 | 34.5004 | 0 | 0 | 364.8667
3521632 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:32 | 2024-01-15 19:17 | 0.75389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80372
3521637 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:34 | 2024-01-15 19:39 | 1.0869 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 157.8227 | 0 | 0 | 0 | 63.1855 | 0 | 0 | 221.0082
3521642 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:37 | 2024-01-15 22:28 | 3.8567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7052 | 0 | 0 | 0 | 0.077436 | 0 | 0 | 7.7826
3521645 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:38 | 2024-01-15 21:26 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.12158
3521650 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25571_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:42 | 2024-01-15 20:05 | 1.3842 | 0 | 153 | 1 | 5 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 126.2166 | 0.18672 | 4.6135 | 5.4455 | 34.1805 | 87.4918 | 0 | 258.1347
3521664 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2111_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:54 | 2024-01-15 19:05 | 0.18333 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10.0535 | 0 | 0 | 0 | 107.6228 | 0 | 0 | 117.6763
3521666 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1022_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 20:19 | 2024-01-15 21:06 | 0.77972 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 389.3279 | 0 | 0 | 0 | 280.6439 | 0 | 0 | 669.9718
3521675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20519_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:58 | 2024-01-15 21:18 | 2.3281 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1270.9136 | 0 | 0 | 0 | 461.2173 | 0 | 0 | 1732.1309
3521689 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:45 | 2024-01-15 20:52 | 5.1178 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.2749 | 0 | 0 | 0 | 263.665 | 0 | 0 | 390.9399
3521696 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 192_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:16 | 2024-01-16 03:32 | 8.2589 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 507.5967 | 0 | 0 | 0 | 26.9331 | 0 | 0 | 534.5299
3521702 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1091_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:22 | 2024-01-16 04:13 | 8.8517 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2673
3521703 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:22 | 2024-01-16 04:40 | 9.2947 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 474.9448 | 0 | 0 | 0 | 70.2166 | 0 | 60.1004 | 605.2618
3521707 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 15:42 | 2024-01-15 19:42 | 3.9931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 0 | 6.1368 | 0 | 0 | 10.9232
3521708 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 17:25 | 2024-01-15 21:55 | 4.5075 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 177.2042 | 0 | 0 | 0 | 306.6033 | 0 | 0 | 483.8076
3521709 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:26 | 2024-01-15 22:52 | 6.4344 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.4902 | 0 | 0 | 0 | 15.294 | 0 | 0 | 61.7842
3521710 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3341_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:28 | 2024-01-16 04:45 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8241 | 0 | 0 | 122.8241
3521713 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:33 | 2024-01-16 03:19 | 7.7736 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 187.899 | 0 | 0 | 0 | 87.8973 | 0 | 27.5533 | 303.3495
3521715 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2703_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 18:35 | 2024-01-16 03:45 | 9.1611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.2116 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 0 | 0 | 91.3053
3521731 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8817_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:54 | 2024-01-16 02:22 | 6.4519 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | 0 | 0.87067 | 0 | 0 | 7.5568
3521742 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:56 | 2024-01-16 04:49 | 8.8822 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 185.3315 | 0 | 0 | 0 | 231.5415 | 0 | 0 | 416.873
3521747 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 20:05 | 2024-01-16 05:27 | 9.3592 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.2009 | 0 | 0 | 0 | 140.6636 | 0 | 0 | 181.8644
3521751 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 20:07 | 2024-01-15 21:21 | 1.2367 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 949.9874 | 0 | 0 | 0 | 68.6441 | 0 | 0 | 1018.6315
3521760 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1751_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 20:15 | 2024-01-15 21:00 | 0.74472 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 273.0249 | 0 | 0 | 0 | 135.7298 | 0 | 0 | 408.7548
3521772 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 20:22 | 2024-01-15 20:59 | 0.62194 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 181.9122 | 0 | 0 | 0 | 74.8925 | 0 | 0.90994 | 257.7146
3521782 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25131_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 13:28 | 2024-01-15 21:58 | 8.4953 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0684
3521783 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 16:50 | 2024-01-15 20:47 | 3.9444 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 340.1243 | 0 | 0 | 0 | 178.9531 | 0 | 0 | 519.0775
3521800 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1751_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 20:42 | 2024-01-15 20:43 | 0.011111 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 17.4423 | 0 | 0 | 1.2257 | 4.3465 | 0 | 0 | 23.0144
3521809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27387_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:20 | 2024-01-16 03:57 | 8.6128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5144
3521840 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 21:24 | 2024-01-16 02:26 | 5.0281 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 479.4452 | 0 | 0 | 0 | 33.4255 | 0 | 0 | 512.8707
3521846 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 21:35 | 2024-01-16 01:44 | 4.1519 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.7758 | 0 | 0 | 0 | 31.8352 | 0 | 0 | 118.611
3521849 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24385_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 21:40 | 2024-01-16 07:05 | 9.4111 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 235.0744 | 0 | 0 | 0 | 30.1531 | 0 | 0 | 265.2275
3521860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 19:07 | 2024-01-16 02:53 | 7.7619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4817
3521865 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22200_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 22:02 | 2024-01-15 22:03 | 0.015833 | 0 | 627 | 1 | 43 | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8.6754 | 0.020738 | 0.19136 | 2.7521 | 2.358 | 0 | 0 | 13.9976
3521872 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 126_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 21:37 | 2024-01-16 00:30 | 2.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93701
3521877 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 22:18 | 2024-01-16 04:19 | 6.0178 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.275 | 0 | 0 | 0 | 29.5845 | 0 | 0 | 55.8594
3521879 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25457_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 22:21 | 2024-01-15 23:00 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 1.908
3521920 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22121_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 23:03 | 2024-01-16 00:39 | 1.6022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8199
3521922 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:03 | 2024-01-16 11:17 | 4.2397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10071
3521940 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21658_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-15 23:35 | 2024-01-16 09:09 | 9.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6371 | 0 | 0 | 18.6371
3521945 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 22:34 | 2024-01-16 01:14 | 2.6672 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.446 | 0 | 0 | 0 | 19.0681 | 0 | 0 | 64.5141
3521951 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11625_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 23:50 | 2024-01-16 01:11 | 1.3539 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 229.7545 | 0 | 0 | 0 | 109.69 | 0 | 0 | 339.4445
3521952 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11019_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-15 23:50 | 2024-01-16 01:19 | 1.4758 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 232.4507 | 0 | 0 | 0 | 25.3664 | 0 | 0 | 257.8171
3521953 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27029_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 23:51 | 2024-01-16 01:43 | 1.8669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 4.3453
3521957 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2360_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-15 23:44 | 2024-01-16 00:02 | 0.30167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.081199 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 | 1.1684
3521966 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31582_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 00:03 | 2024-01-16 02:04 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3521967 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31636_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 00:04 | 2024-01-16 01:58 | 1.9103 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 18.9403 | 0 | 0 | 0 | 162.2361 | 0 | 15.9631 | 197.1395
3521975 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4679_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:11 | 2024-01-16 00:12 | 0.021389 | 0 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14.7159 | 0 | 0 | 0 | 5.6757 | 0 | 0 | 20.3916
3521977 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11625_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:11 | 2024-01-16 01:13 | 1.0389 | 0 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1059.0757 | 0 | 0 | 0 | 169.091 | 0 | 0 | 1228.1668
3521981 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28459_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:14 | 2024-01-16 00:14 | 0.0044444 | 0 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 2.9404 | 0 | 0 | 0 | 0.54009 | 11.906 | 0 | 15.3865
3521984 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9173_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 00:01 | 2024-01-16 02:08 | 2.12 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 2 | 0 | 1249.6256 | 0 | 0 | 13.9488 | 297.8283 | 60.697 | 12.8919 | 1634.9916
3521988 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3698_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:16 | 2024-01-16 00:17 | 0.0055556 | 1 | 5432 | 0 | 0 | 2 | 795 | 0 | 0 | 0.24292 | 5.8913 | 0 | 0 | 0.032853 | 5.2419 | 0 | 0 | 11.409
3521996 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28459_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:21 | 2024-01-16 00:21 | 0.0030556 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1.9235 | 0 | 0 | 0 | 0.25267 | 0 | 0 | 2.1762
3522001 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26314_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:24 | 2024-01-16 03:12 | 2.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9321 | 31.9321
3522005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20002_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:25 | 2024-01-16 00:26 | 0.0069444 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2695 | 0 | 0 | 0.11742 | 0.17191 | 0 | 0 | 2.5588
3522007 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18632_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:28 | 2024-01-16 00:29 | 0.018889 | 0 | 4771 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 2 | 0 | 15.8342 | 0 | 0 | 0 | 7.0021 | 0 | 0.17929 | 23.0155
3522011 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28301_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 00:28 | 2024-01-16 01:47 | 1.3156 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.7761 | 0 | 0 | 0 | 21.4253 | 0 | 0 | 89.2014
3522014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20000_34,5kVH25 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 00:33 | 2024-01-16 05:36 | 5.0528 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280.2272 | 0 | 0 | 0 | 40.2479 | 0 | 0 | 320.4752
3522015 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3975_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:34 | 2024-01-16 00:40 | 0.091111 | 0 | 10777 | 0 | 0 | 1 | 1019 | 0 | 1 | 0 | 164.7354 | 0 | 0 | 7.3263 | 68.8388 | 0 | 0.067785 | 240.9683
3522025 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12139_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:42 | 2024-01-16 00:44 | 0.027778 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 0 | 9.2084 | 14.7281 | 0 | 0 | 51.685
3522035 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:47 | 2024-01-16 00:48 | 0.017778 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7.8289 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 9.4837
3522041 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12628_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:53 | 2024-01-16 01:55 | 1.0258 | 0 | 502 | 0 | 1 | 7 | 111 | 3 | 1 | 0 | 97.7856 | 0 | 0.0002285 | 150.0448 | 135.6771 | 59.8172 | 4.5445 | 447.8694
3522043 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3134_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:56 | 2024-01-16 06:48 | 5.8667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.9031 | 0 | 0 | 0 | 0.56483 | 0 | 0 | 95.4679
3522044 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11284_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 00:56 | 2024-01-16 00:58 | 0.022778 | 0 | 5457 | 0 | 0 | 1 | 899 | 0 | 4 | 0 | 22.1596 | 0 | 0 | 0.44802 | 11.8422 | 0 | 0.3628 | 34.8126
3522045 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28731_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 01:01 | 0.015556 | 8 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.022134 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 4.5407
3522049 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31217_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:10 | 2024-01-16 01:11 | 0.017222 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 0.60231 | 0 | 0 | 4.2051
3522050 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31882_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:10 | 2024-01-16 01:11 | 0.018056 | 0 | 3615 | 0 | 0 | 3 | 453 | 3 | 31 | 0 | 13.0669 | 0 | 0 | 0.32771 | 12.6461 | 12.6936 | 13.5043 | 52.2385
3522058 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28406_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:13 | 2024-01-16 01:14 | 0.016944 | 0 | 8373 | 0 | 0 | 2 | 623 | 2 | 42 | 0 | 27.4411 | 0 | 0 | 7.0113 | 11.284 | 7.7209 | 10.7854 | 64.2429
3522069 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 18290_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:15 | 2024-01-16 01:16 | 0.0225 | 1 | 6957 | 0 | 0 | 3 | 1002 | 0 | 22 | 1.0261 | 28.273 | 0 | 0 | 5.4999 | 11.4467 | 0 | 0.63704 | 46.8827
3522070 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11501_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:16 | 2024-01-16 10:58 | 9.7078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 0 | 0 | 230.5686 | 0 | 0 | 246.394
3522076 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1812_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:31 | 2024-01-16 01:33 | 0.031944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19888 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 1.1993
3522078 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8028_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:34 | 2024-01-16 01:35 | 0.014444 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 0 | 0.01317 | 5.4519
3522082 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 111009_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 01:46 | 2024-01-16 04:33 | 2.7947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.3866 | 0 | 0 | 337.2742 | 242.0935 | 0 | 0 | 580.7543
3522084 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:52 | 2024-01-16 01:53 | 0.023333 | 0 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 15.0769 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 61.2867 | 0 | 79.12
3522087 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28300_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 01:59 | 2024-01-16 02:58 | 0.98694 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 60.7153 | 0 | 0 | 0 | 105.1618 | 0 | 3.9167 | 169.7938
3522088 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25162_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 01:59 | 2024-01-16 02:57 | 0.96722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.7561 | 0 | 0 | 0 | 31.0014 | 0 | 0 | 74.7576
3522090 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21828_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:07 | 2024-01-16 03:17 | 1.1717 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3897 | 0 | 0 | 0 | 4.7006 | 0 | 0 | 18.0903
3522098 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22412_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:20 | 2024-01-16 10:56 | 8.5947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3182
3522101 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:29 | 2024-01-16 03:55 | 1.4269 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 10 | 0 | 24.2792 | 0 | 0 | 0 | 130.5275 | 0 | 145.1086 | 299.9153
3522102 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:29 | 2024-01-16 03:18 | 0.815 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 23 | 0 | 86.1305 | 0 | 0 | 0 | 456.1622 | 0 | 267.0442 | 809.3369
3522110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:45 | 2024-01-16 02:46 | 0.027222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 623 | 16 | 130 | 0 | 1.8796 | 0 | 0 | 19.6157 | 57.6862 | 42.8798 | 115.0955 | 237.1568
3522114 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22121_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:50 | 2024-01-16 10:16 | 7.4306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6922
3522115 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 02:48 | 2024-01-16 12:05 | 9.2789 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 257.1871 | 0 | 0 | 0 | 913.3432 | 0 | 0 | 1170.5303
3522118 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29916_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 03:06 | 2024-01-16 03:07 | 0.022222 | 8 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.03094 | 5.2154 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 0 | 6.3801
3522122 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 03:18 | 2024-01-16 07:22 | 4.0672 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 187.7515 | 0 | 0 | 0 | 72.0168 | 0 | 0 | 259.7683
3522128 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3666_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 03:41 | 2024-01-16 03:53 | 0.20611 | 0 | 10117 | 0 | 0 | 1 | 1638 | 0 | 14 | 0 | 356.1754 | 0 | 0 | 5.0962 | 108.2859 | 0 | 5.6936 | 475.2511
3522133 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 03:49 | 2024-01-16 03:53 | 0.073611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 11 | 0 | 0.11334 | 0 | 0 | 0 | 18.827 | 0 | 18.8756 | 37.816
3522136 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20909_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 04:01 | 2024-01-16 04:26 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9443 | 0 | 93.9443
3522141 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 04:32 | 2024-01-16 12:47 | 8.255 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 144.256 | 0 | 0 | 0 | 182.8698 | 0 | 0 | 327.1258
3522143 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 03:08 | 2024-01-16 07:59 | 4.8475 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.8784 | 0 | 0 | 0 | 34.6869 | 0 | 0 | 117.5653
3522146 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 05:05 | 2024-01-16 05:28 | 0.38028 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1067 | 0 | 0 | 0 | 0.57954 | 0 | 0 | 11.6863
3522151 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 05:31 | 2024-01-16 14:46 | 9.2578 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 225.3079 | 0 | 0 | 0 | 630.2886 | 0 | 0 | 855.5965
3522155 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 05:50 | 2024-01-16 05:51 | 0.028056 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.0738 | 0 | 0 | 0 | 0.56053 | 0 | 0 | 10.6344
3522173 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 05:17 | 2024-01-16 13:47 | 8.4953 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 241.7274 | 0 | 0 | 0 | 872.8026 | 0 | 0 | 1114.53
3522178 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4019_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 06:45 | 2024-01-16 13:56 | 7.1867 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.9007 | 0 | 0 | 0 | 1027.8059 | 0 | 0 | 1183.7065
3522186 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2127_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:01 | 2024-01-16 10:26 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | 0 | 1.5731
3522187 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:03 | 2024-01-16 08:49 | 1.7617 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 129.2884 | 0 | 0 | 0 | 56.0012 | 0 | 0 | 185.2896
3522189 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:06 | 2024-01-16 15:49 | 8.7178 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.6694 | 0 | 0 | 0 | 638.6206 | 0 | 0 | 713.29
3522198 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20814_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:20 | 2024-01-16 13:46 | 6.4297 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151.0808 | 0 | 0 | 0 | 34.8762 | 0 | 0 | 185.957
3522206 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:46 | 2024-01-16 16:24 | 8.6358 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 235.8302 | 0 | 0 | 0 | 453.9489 | 0 | 0 | 689.7791
3522207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11539_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:46 | 2024-01-16 14:50 | 7.0672 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.428
3522209 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2852_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:49 | 2024-01-16 16:58 | 9.1475 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 302.9813 | 0 | 0 | 0 | 196.244 | 0 | 0 | 499.2253
3522224 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1091_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 06:00 | 2024-01-16 13:13 | 7.2222 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 192.9943 | 0 | 0 | 0 | 25.0312 | 0 | 0 | 218.0255
3522226 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:05 | 2024-01-16 12:22 | 4.2794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1378
3522228 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3882_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:08 | 2024-01-16 13:59 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.705
3522231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21192_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:18 | 2024-01-16 16:56 | 9.6283 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 916.8281 | 0 | 0 | 0 | 43.2472 | 0 | 0 | 960.0753
3522239 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11128_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:22 | 2024-01-16 17:54 | 9.5292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9751 | 0 | 0 | 0 | 46.6656 | 0 | 0 | 64.6407
3522240 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8770_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:24 | 2024-01-16 17:30 | 9.0947 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 692.3633 | 0 | 0 | 0 | 154.7442 | 0 | 0 | 847.1075
3522245 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-16 13:34 | 5.1064 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.0906 | 0 | 0 | 0 | 182.8651 | 0 | 0 | 279.9556
3522252 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2003_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:11 | 2024-01-16 10:43 | 2.5406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21.4017 | 0 | 0 | 0 | 68.7757 | 0 | 64.3818 | 154.5592
3522268 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3314_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:46 | 2024-01-16 17:14 | 8.4625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75.0535 | 0 | 0 | 0 | 2326.0618 | 0 | 0 | 2401.1152
3522274 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8420_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:33 | 2024-01-16 09:34 | 1.0153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4.7763 | 0 | 0 | 0 | 145.4331 | 0 | 118.0933 | 268.3027
3522275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20945_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:53 | 2024-01-16 14:37 | 5.7392 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 412.5086 | 0 | 0 | 0 | 325.7389 | 0 | 0 | 738.2475
3522276 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:54 | 2024-01-16 09:35 | 0.6825 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 116.5211 | 0 | 0 | 0 | 107.3738 | 0 | 0 | 223.8949
3522276 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:54 | 2024-01-16 09:58 | 1.0539 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.475 | 0 | 0 | 0 | 85.2757 | 0 | 0 | 238.7507
3522285 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:33 | 2024-01-16 11:19 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2869 | 0 | 33.9885 | 539.2753
3522288 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 08:59 | 2024-01-16 12:13 | 3.2331 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 231.9677 | 0 | 0 | 0 | 77.1141 | 0 | 0 | 309.0818
3522294 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:54 | 2024-01-16 16:53 | 8.9797 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 193.9552 | 0 | 0 | 0 | 172.3501 | 0 | 0 | 366.3054
3522304 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:11 | 2024-01-16 09:13 | 0.030278 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.6143 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 14.7323
3522309 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21400_34,5kVH26 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 09:12 | 2024-01-16 12:24 | 3.2006 | 0 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2708.5985 | 0 | 0 | 0 | 1764.0214 | 0 | 0 | 4472.6198
3522311 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4309_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:14 | 2024-01-16 10:43 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29904
3522315 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9531_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:17 | 2024-01-16 12:57 | 3.6722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.8374 | 0 | 0 | 0 | 241.3263 | 0 | 0 | 306.1636
3522317 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9287_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:17 | 2024-01-16 09:56 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7988 | 109.8254 | 43.4356 | 0 | 209.0598
3522329 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:23 | 2024-01-16 11:35 | 2.2053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8253
3522332 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 05:22 | 2024-01-16 14:23 | 9.0197 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 402.4524 | 0 | 0 | 0 | 47.1053 | 0 | 0 | 449.5577
3522342 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3341_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:14 | 2024-01-16 11:49 | 2.5917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 55.2614 | 0 | 0 | 0 | 262.8349 | 0 | 0 | 318.0964
3522344 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40784_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 09:30 | 2024-01-16 13:38 | 4.1319 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5525
3522345 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 670_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 09:31 | 2024-01-16 11:12 | 1.6767 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 229.2463 | 0 | 0 | 0 | 1138.5691 | 0 | 59.9754 | 1427.7907
3522346 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-16 15:22 | 5.8344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1332 | 0 | 0 | 0 | 2.3478 | 0 | 0 | 9.481
3522347 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28796_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 09:33 | 2024-01-16 11:01 | 1.4661 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330.4266 | 0 | 0 | 0 | 119.9381 | 0 | 0 | 450.3647
3522356 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22303_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:39 | 2024-01-16 18:44 | 9.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8361 | 0 | 0 | 11.8361
3522357 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023_0,4kVTR-2_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 09:39 | 2024-01-16 11:00 | 1.3525 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.4742 | 0 | 0 | 0 | 72.9533 | 0 | 0 | 130.4274
3522359 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:40 | 2024-01-16 09:43 | 0.060278 | 4 | 59 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.73437 | 1.477 | 0 | 0.0041594 | 6.6353 | 1.8966 | 0 | 0 | 10.7475
3522362 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:40 | 2024-01-16 09:46 | 0.10694 | 3 | 692 | 1 | 11 | 11 | 247 | 13 | 1 | 0.098758 | 20.2291 | 1.3535 | 0.19662 | 31.7766 | 24.8574 | 143.1376 | 5.7913 | 227.441
3522367 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:42 | 2024-01-16 18:46 | 9.0633 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 736.8546 | 0 | 0 | 0 | 47.8815 | 0 | 0 | 784.736
3522369 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:43 | 2024-01-16 14:21 | 4.6414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6.8006 | 0 | 0 | 0 | 440.162 | 0 | 0 | 446.9626
3522370 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4039_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 09:41 | 2024-01-16 16:26 | 6.7456 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 468.6236 | 0 | 0 | 0 | 125.3963 | 0 | 0 | 594.0199
3522371 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 07:48 | 2024-01-16 16:59 | 9.1792 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1112.3056 | 0 | 0 | 0 | 619.5781 | 0 | 0 | 1731.8837
3522376 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:47 | 2024-01-16 09:55 | 0.13139 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 11.7225 | 0 | 0.058722 | 0 | 8.3238 | 8.8571 | 0 | 28.9622
3522396 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:22 | 2024-01-16 17:44 | 8.3619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 13.7577 | 0 | 0 | 0 | 804.858 | 0 | 0 | 818.6157
3522398 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8761_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:58 | 2024-01-16 11:48 | 1.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.40079 | 0 | 0 | 0 | 40.3542 | 0 | 0 | 40.755
3522414 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20944_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 10:04 | 2024-01-16 13:11 | 3.1128 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.6826 | 0 | 0 | 0 | 10.3424 | 0 | 0 | 144.025
3522420 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:10 | 2024-01-16 10:36 | 0.43028 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 14.3201 | 0 | 0 | 68.6786 | 121.7794 | 869.0803 | 440.2171 | 1514.0755
3522423 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1461_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 10:11 | 2024-01-16 11:16 | 1.0847 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.6195 | 0 | 0 | 0 | 17.6947 | 0 | 0 | 69.3142
3522442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:23 | 2024-01-16 20:12 | 9.8164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3232 | 0 | 0 | 0 | 9.0169 | 0 | 0 | 20.3401
3522449 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 06:16 | 2024-01-16 11:27 | 5.1856 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 158.0033 | 0 | 0 | 0 | 161.3616 | 0 | 0 | 319.3649
3522457 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8420_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:55 | 2024-01-16 13:07 | 3.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8715 | 0 | 0 | 122.8715
3522461 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9522_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:28 | 2024-01-16 10:57 | 0.47944 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 2 | 0 | 211.8935 | 0 | 0 | 4.8699 | 466.2568 | 0 | 48.8772 | 731.8974
3522466 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11944_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 10:34 | 2024-01-16 12:20 | 1.7697 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 486.0089 | 0 | 0 | 0 | 363.4639 | 0 | 4.8553 | 854.3281
3522467 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 9369_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 10:34 | 2024-01-16 11:28 | 0.90083 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 303.0187 | 0 | 0 | 0 | 80.8983 | 0 | 0 | 383.917
3522477 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:40 | 2024-01-16 11:44 | 1.0781 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 389.9713 | 0 | 0 | 79.0823 | 196.6192 | 0 | 0 | 665.6729
3522477 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12139_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:40 | 2024-01-16 11:50 | 1.1781 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1574.4652 | 0 | 0 | 658.592 | 1688.6455 | 0 | 0 | 3921.7026
3522482 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:40 | 2024-01-16 19:56 | 9.2683 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 444.662 | 0 | 0 | 0 | 81.5442 | 0 | 0 | 526.2062
3522491 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:40 | 2024-01-16 12:45 | 2.0822 | 0 | 2785 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1753.1567 | 0 | 0 | 292.4874 | 499.539 | 0 | 0 | 2545.1831
3522497 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 69_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:40 | 2024-01-16 19:37 | 8.9481 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 493.2217 | 0 | 0 | 0 | 330.1368 | 0 | 0 | 823.3586
3522500 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH06 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:43 | 2024-01-16 10:54 | 0.17278 | 0 | 2031 | 0 | 3 | 3 | 227 | 2 | 0 | 0 | 64.9941 | 0 | 0.22416 | 1.198 | 53.3219 | 11.3169 | 0 | 131.055
3522501 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 10:43 | 2024-01-16 14:33 | 3.8286 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 638.7804 | 0 | 0 | 0 | 456.0147 | 0 | 73.1628 | 1167.958
3522516 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:49 | 2024-01-16 11:15 | 0.43167 | 0 | 290 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 45.7459 | 0 | 0 | 100.5902 | 72.166 | 192.9546 | 25.8136 | 437.2702
3522525 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:54 | 2024-01-16 11:02 | 0.13333 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 24.5762 | 0 | 0 | 0 | 21.2581 | 0 | 0 | 45.8344
3522528 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29587_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:56 | 2024-01-16 12:31 | 1.5872 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.2105 | 0 | 0 | 0 | 95.0493 | 0 | 0 | 142.2598
3522532 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1770_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 10:58 | 2024-01-16 13:14 | 2.2733 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.1046 | 0 | 0 | 0 | 135.6246 | 0 | 0 | 188.7292
3522540 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29105_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 11:03 | 2024-01-16 11:22 | 0.31917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2395 | 0 | 0 | 0 | 17.2395
3522546 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3258_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:58 | 2024-01-16 19:51 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5268 | 0 | 0 | 31.5268
3522548 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1461_0,4kVTR-2_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 11:05 | 2024-01-16 11:44 | 0.64917 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.0259 | 0 | 0 | 0 | 27.2737 | 0 | 0 | 55.2996
3522551 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31807_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:09 | 2024-01-16 20:24 | 9.2575 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 478.3407 | 0 | 0 | 0 | 157.8664 | 0 | 0 | 636.2071
3522556 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH18 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:13 | 2024-01-16 11:26 | 0.22056 | 0 | 6046 | 0 | 0 | 3 | 513 | 0 | 4 | 0 | 547.3104 | 0 | 0 | 51.5702 | 512.0862 | 0 | 19.3804 | 1130.3472
3522569 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12539_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:38 | 2024-01-16 16:37 | 6.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.264 | 0 | 0 | 0 | 0.99287 | 0 | 0 | 79.2568
3522581 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:26 | 2024-01-16 12:03 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0 | 9.6468 | 0 | 0 | 9.7674
3522583 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20493_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:29 | 2024-01-16 19:01 | 7.5414 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 14.7936 | 0 | 0 | 75.5036
3522593 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21903_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:33 | 2024-01-16 13:07 | 1.565 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.95513 | 0 | 0 | 0 | 38.8986 | 0 | 13.5752 | 53.4289
3522604 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:32 | 2024-01-16 17:11 | 5.6553 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 382.2357 | 0 | 0 | 0 | 579.6344 | 0 | 0 | 961.8701
3522609 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 111006_34,5kVH18 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:14 | 2024-01-16 12:10 | 0.93361 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 3 | 0 | 242.0172 | 0 | 0 | 0 | 1386.993 | 0 | 75.1638 | 1704.174
3522612 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:38 | 2024-01-16 13:26 | 1.8036 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.3605 | 0 | 0 | 0 | 95.7973 | 0 | 0 | 195.1578
3522614 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:39 | 2024-01-16 21:23 | 9.7372 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 462.1388 | 0 | 0 | 0 | 313.6393 | 0 | 0 | 775.7781
3522618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30516_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:40 | 2024-01-16 11:41 | 0.016389 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0.0093657 | 0 | 0.55461 | 0 | 0 | 1.6249
3522619 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3035_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:41 | 2024-01-16 19:11 | 7.4925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 0 | 0 | 473.6522 | 0 | 0 | 479.2812
3522633 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:38 | 2024-01-17 17:14 | 29.5961 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1698.3456 | 0 | 0 | 0 | 461.9369 | 0 | 0 | 2160.2825
3522636 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22029_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 10:09 | 2024-01-16 19:28 | 9.3117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.8452 | 0 | 0 | 0 | 65.3822 | 0 | 0 | 104.2274
3522643 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-14 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:56 | 2024-01-16 13:25 | 1.49 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.143 | 0 | 0 | 0 | 257.0119 | 0 | 0 | 269.1549
3522648 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23411_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:57 | 2024-01-16 14:25 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66229 | 0 | 0 | 0.66229
3522659 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9616_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:03 | 2024-01-16 16:20 | 4.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44123
3522664 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28719_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 12:06 | 2024-01-16 14:57 | 2.8581 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0 | 539.7509 | 0 | 0 | 0 | 1868.7424 | 0 | 328.0781 | 2736.5714
3522670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20290_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:09 | 2024-01-16 17:16 | 5.11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9347
3522674 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:11 | 2024-01-16 17:20 | 5.1531 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.2163 | 0 | 0 | 0 | 87.7245 | 0 | 0 | 188.9409
3522676 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11501_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:56 | 2024-01-16 21:23 | 8.4417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.5279 | 0 | 0 | 0 | 252.4113 | 0 | 0 | 275.9392
3522679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:13 | 2024-01-16 13:29 | 1.2731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454
3522694 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29872_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 11:32 | 2024-01-16 14:31 | 2.9897 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 554.3867 | 0 | 0 | 0 | 22.611 | 0 | 0 | 576.9977
3522715 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3562_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:28 | 2024-01-16 20:23 | 7.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2212
3522719 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:30 | 2024-01-16 17:43 | 5.2111 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 425.202 | 0 | 0 | 0 | 106.4559 | 0 | 0 | 531.6578
3522738 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 22738_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:36 | 2024-01-16 21:18 | 8.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4505 | 0 | 0 | 151.4505
3522739 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 71111775_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:37 | 2024-01-16 21:55 | 9.3069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2895
3522740 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:39 | 2024-01-16 15:05 | 2.4356 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 167.2414 | 0 | 0 | 0 | 56.3312 | 0 | 0 | 223.5726
3522744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20945_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 12:41 | 2024-01-16 14:37 | 1.9331 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 253.8334 | 0 | 0 | 0 | 127.4148 | 0 | 0 | 381.2481
3522750 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11475_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:44 | 2024-01-16 21:58 | 9.2386 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1020.2626 | 0 | 0 | 0 | 381.6173 | 0 | 0 | 1401.8799
3522756 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 543_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 12:46 | 2024-01-16 14:15 | 1.4767 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 238.2192 | 0 | 0 | 0 | 450.1737 | 0 | 0 | 688.3929
3522759 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 6610033_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:48 | 2024-01-16 14:00 | 1.1992 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 5.2866 | 0 | 0 | 9.6108
3522765 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2077_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 12:52 | 2024-01-16 13:13 | 0.34556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 220.104 | 0 | 0 | 222.806
3522775 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22121_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:56 | 2024-01-16 14:18 | 1.3639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95439
3522785 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:01 | 2024-01-16 13:48 | 0.78444 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.2193 | 11.6612 | 0.20588 | 1.5661 | 23.9244 | 22.4196 | 0 | 0 | 60.9965
3522790 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28883_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:06 | 2024-01-16 13:10 | 0.078889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.061633 | 0.0029588 | 0 | 0 | 27.1581 | 0.15749 | 4.1217 | 0 | 31.5019
3522795 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11282_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 13:07 | 2024-01-16 13:28 | 0.35194 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 192.8244 | 0 | 0 | 0 | 114.7908 | 0 | 0 | 307.6153
3522798 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:49 | 2024-01-16 21:18 | 8.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1248 | 0 | 0 | 44.1248
3522799 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29232_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:09 | 2024-01-16 16:50 | 3.6872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8759
3522807 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31881_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 13:13 | 2024-01-16 16:30 | 3.2769 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322.2732 | 0 | 0 | 0 | 6.7439 | 0 | 0 | 329.0171
3522811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21597_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:16 | 2024-01-16 17:53 | 4.6175 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 148.8934 | 0 | 0 | 0 | 614.1669 | 0 | 0 | 763.0604
3522812 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 09:12 | 2024-01-16 13:31 | 4.3203 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116.2544 | 0 | 0 | 0 | 89.2636 | 0 | 0 | 205.5179
3522820 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3182_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:04 | 2024-01-16 17:48 | 5.7356 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 263.8152 | 0 | 0 | 0 | 482.9122 | 0 | 173.9713 | 920.6987
3522836 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28883_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:39 | 2024-01-16 14:10 | 0.51333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.40192 | 0.019269 | 0 | 0 | 175.8678 | 1.0225 | 26.9744 | 0 | 204.2858
3522841 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31174_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 13:41 | 2024-01-16 14:10 | 0.48111 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 100.1825 | 0 | 0 | 0 | 99.8313 | 0 | 0 | 200.0138
3522853 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:49 | 2024-01-16 16:26 | 2.6139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.040246 | 0 | 0 | 7.0641
3522862 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:54 | 2024-01-16 14:14 | 0.32083 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.50103 | 4.7778 | 0.080135 | 0.63735 | 9.6862 | 9.127 | 0 | 0 | 24.8095
3522869 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9088_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:01 | 2024-01-17 14:08 | 24.1228 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1144.6254 | 0 | 0 | 0 | 487.4565 | 0 | 0 | 1632.0818
3522877 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1898_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 14:12 | 2024-01-16 15:09 | 0.95278 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35.8016 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 11.884 | 70.5456
3522878 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9531_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:00 | 2024-01-16 18:24 | 4.3956 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.723 | 0 | 0 | 0 | 236.1392 | 0 | 0 | 319.8623
3522880 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:17 | 2024-01-16 15:12 | 0.91139 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9448 | 0 | 0 | 0 | 0.77785 | 0 | 0 | 23.7227
3522889 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22314_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:27 | 2024-01-16 14:49 | 0.35972 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 62.968 | 0 | 0 | 0 | 66.1982 | 0 | 35.9622 | 165.1284
3522891 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23380_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:28 | 2024-01-16 15:09 | 0.68361 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.7083 | 0 | 0 | 0 | 8.7842 | 0 | 0 | 59.4925
3522893 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:29 | 2024-01-16 19:45 | 5.2675 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.5135 | 0 | 0 | 0 | 20.1785 | 0 | 0 | 72.692
3522898 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21592_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:33 | 2024-01-16 20:38 | 6.0792 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 268.9426 | 0 | 0 | 0 | 99.3217 | 0 | 0 | 368.2643
3522903 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12809_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:05 | 2024-01-16 21:14 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.744 | 0 | 0 | 487.744
3522906 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31494_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:40 | 2024-01-16 16:05 | 1.4186 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 52.8418 | 0 | 0 | 25.512 | 192.8589 | 106.9704 | 514.9956 | 893.1787
3522907 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31610_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:40 | 2024-01-16 16:30 | 1.8364 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 15 | 0 | 32.9218 | 0 | 0 | 41.2993 | 2020.3923 | 0 | 2056.7042 | 4151.3176
3522908 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31217_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:40 | 2024-01-16 16:16 | 1.6011 | 0 | 4340 | 0 | 0 | 1 | 472 | 2 | 12 | 0 | 1733.0368 | 0 | 0 | 99.2604 | 1679.8913 | 1649.5885 | 184.2692 | 5346.0462
3522909 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111019_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:40 | 2024-01-16 16:31 | 1.8506 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 505.9066 | 0 | 0 | 0 | 352.9342 | 0 | 0 | 858.8407
3522920 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21903_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:51 | 2024-01-16 17:12 | 2.3564 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 128.3849 | 0 | 0 | 0 | 60.3187 | 0 | 19.5655 | 208.269
3522923 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12225_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:53 | 2024-01-16 21:02 | 6.155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2388 | 0 | 0 | 0 | 66.3638 | 0 | 0 | 83.6026
3522924 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:53 | 2024-01-16 17:27 | 2.5611 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.2759 | 0 | 0 | 0 | 162.3715 | 0 | 0 | 229.6474
3522926 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1092_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 14:54 | 2024-01-16 15:53 | 0.98 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.659 | 0 | 0 | 0 | 11.9954 | 0 | 0 | 69.6544
3522929 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 403_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:57 | 2024-01-16 19:24 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3034 | 0 | 0 | 145.3034
3522938 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 15:03 | 2024-01-16 20:17 | 5.2264 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.5078 | 0 | 0 | 0 | 250.6683 | 0 | 0 | 311.1761
3522948 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 15:12 | 2024-01-16 15:57 | 0.74194 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.1433 | 10.9608 | 0.15718 | 1.4163 | 21.0298 | 20.3119 | 0 | 0 | 55.0193
3522956 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3341_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:45 | 2024-01-16 20:28 | 7.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4023
3522964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20292_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:55 | 2024-01-16 19:47 | 6.8594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4566 | 0 | 0 | 0 | 4.1862 | 0 | 0 | 15.6428
3522965 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 15:28 | 2024-01-16 16:43 | 1.2422 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 204.51 | 0 | 0 | 0 | 137.1319 | 0 | 21.958 | 363.5999
3522984 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12586_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:02 | 2024-01-16 18:27 | 4.4194 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 319.3085 | 0 | 0 | 0 | 15.041 | 0 | 39.1562 | 373.5057
3522987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:07 | 2024-01-16 17:36 | 4.4864 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 336.3974 | 0 | 0 | 0 | 119.7675 | 0 | 0 | 456.1649
3522989 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:12 | 2024-01-16 21:28 | 5.2611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.1674 | 0 | 0 | 0 | 271.779 | 0 | 0 | 311.9464
3522996 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29955_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 15:56 | 2024-01-16 19:29 | 3.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9801
3523005 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:07 | 2024-01-16 17:07 | 0.99778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.3163 | 0 | 0 | 0 | 61.1669 | 0 | 0 | 85.4833
3523007 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31476_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:08 | 2024-01-17 01:38 | 9.4983 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7351
3523008 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9328_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:08 | 2024-01-17 01:51 | 9.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8902 | 0 | 0 | 112.8902
3523024 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 755_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:18 | 2024-01-17 01:00 | 8.6947 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 291.3847 | 0 | 0 | 0 | 356.2726 | 0 | 0 | 647.6573
3523026 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25879_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:19 | 2024-01-17 01:45 | 9.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7128
3523031 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 6610033_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:24 | 2024-01-16 22:01 | 5.615 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2874 | 0 | 0 | 0 | 24.9874 | 0 | 0 | 43.2748
3523066 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:23 | 2024-01-16 19:16 | 6.8889 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 262.06 | 0 | 0 | 0 | 722.8584 | 0 | 0 | 984.9184
3523075 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9470_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:50 | 2024-01-16 18:16 | 1.4328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6695
3523079 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 12:42 | 2024-01-16 22:04 | 9.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.674 | 0 | 1139.7185 | 1409.3925
3523080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21597_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:53 | 2024-01-16 17:57 | 1.0625 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 161.6251 | 0 | 0 | 0 | 498.6485 | 0 | 113.7674 | 774.0409
3523082 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:56 | 2024-01-16 22:10 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7461 | 0 | 0 | 141.7461
3523088 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2852_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:59 | 2024-01-16 19:00 | 2.0144 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.0821 | 0 | 0 | 0 | 38.2335 | 0 | 0 | 118.3156
3523090 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:00 | 2024-01-16 19:09 | 2.1525 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.744 | 0 | 0 | 0 | 37.5723 | 0 | 0 | 93.3163
3523091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20515_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:00 | 2024-01-16 18:19 | 1.3128 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 650.85 | 0 | 0 | 0 | 117.8282 | 0 | 0 | 768.6782
3523107 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25575_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:10 | 2024-01-17 02:55 | 9.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022
3523126 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:08 | 2024-01-16 20:04 | 2.9261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 8.3419 | 0 | 0 | 10.6547
3523127 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20693_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:26 | 2024-01-16 19:38 | 2.1956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3301
3523131 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 26051_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:27 | 2024-01-17 00:46 | 7.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.2424
3523140 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3696_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 17:32 | 2024-01-16 18:09 | 0.61889 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 196.0471 | 0 | 0 | 0 | 126.5083 | 0 | 0.44602 | 323.0014
3523143 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3492_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:33 | 2024-01-17 02:28 | 8.9097 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 776.501 | 0 | 0 | 0 | 85.5719 | 0 | 0 | 862.073
3523151 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22413_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:41 | 2024-01-16 19:16 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49275
3523159 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:53 | 2024-01-16 18:54 | 1.0125 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 246.1404 | 0 | 0 | 0 | 133.0383 | 0 | 0 | 379.1787
3523160 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 13:06 | 2024-01-16 22:15 | 9.1403 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 488.9141 | 0 | 0 | 0 | 487.5677 | 0 | 0 | 976.4818
3523167 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:00 | 2024-01-16 22:47 | 4.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8912 | 0 | 0 | 136.8912
3523169 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21597_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:01 | 2024-01-17 03:49 | 9.7981 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 300.1478 | 0 | 0 | 0 | 669.5118 | 0 | 0 | 969.6595
3523170 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21657_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:01 | 2024-01-16 18:51 | 0.82694 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 148.7902 | 0 | 0 | 0 | 169.8205 | 0 | 41.1662 | 359.7769
3523172 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:02 | 2024-01-16 20:20 | 2.2972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5.3866 | 0 | 0 | 0 | 84.1638 | 0 | 0 | 89.5504
3523175 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9029_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:03 | 2024-01-17 01:26 | 7.3897 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.2219 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | 0 | 0 | 33.1526
3523188 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:37 | 2024-01-16 20:19 | 2.6981 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 42.6202 | 0 | 0 | 0 | 259.7138 | 0 | 100.4401 | 402.7741
3523192 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11128_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:13 | 2024-01-16 20:16 | 2.0439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0815 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0 | 10.6034
3523194 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:14 | 2024-01-17 03:32 | 9.2967 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 226.8062 | 0 | 0 | 0 | 200.3182 | 0 | 0 | 427.1244
3523195 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:14 | 2024-01-17 01:12 | 6.9639 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 658.4719 | 0 | 0 | 0 | 95.8545 | 0 | 0 | 754.3265
3523199 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11346_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 14:49 | 2024-01-16 18:44 | 3.9264 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395.9641 | 0 | 0 | 0 | 736.2696 | 0 | 0 | 1132.2337
3523201 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25868_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:08 | 2024-01-17 03:47 | 9.6553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1551 | 0 | 0 | 0 | 41.7118 | 0 | 0 | 47.8669
3523203 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:22 | 2024-01-16 18:37 | 0.255 | 1 | 134 | 1 | 1 | 2 | 47 | 6 | 0 | 0.45767 | 10.5364 | 4.8074 | 2.9007e-05 | 2.8261 | 6.7948 | 116.4885 | 0 | 141.9109
3523213 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:30 | 2024-01-16 23:28 | 4.9661 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175.2144 | 0 | 0 | 0 | 22.0903 | 0 | 0 | 197.3047
3523224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20290_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:03 | 2024-01-17 00:33 | 6.4931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7348
3523225 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:18 | 2024-01-16 22:06 | 3.8008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62089
3523240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:49 | 2024-01-17 01:54 | 7.0853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0832
3523243 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:49 | 2024-01-16 19:54 | 1.0767 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 0 | 0 | 17.9436
3523245 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:52 | 2024-01-17 03:14 | 8.3608 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 172.5211 | 0 | 0 | 0 | 55.4007 | 0 | 0 | 227.9218
3523263 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 16:04 | 2024-01-16 23:50 | 7.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.71533 | 0 | 0 | 0 | 181.6366 | 0 | 0 | 182.3519
3523276 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11108_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:18 | 2024-01-16 19:49 | 0.51806 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 323.2972 | 0 | 0 | 0 | 71.6861 | 0 | 0 | 394.9833
3523283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20519_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:24 | 2024-01-16 20:06 | 0.69583 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 397.2667 | 0 | 0 | 0 | 145.2163 | 0 | 0 | 542.483
3523299 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-8 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:36 | 2024-01-16 20:10 | 0.56556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40776 | 0 | 0 | 0 | 0.72158 | 0 | 0 | 1.1293
3523302 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:39 | 2024-01-16 23:03 | 3.3994 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | 0 | 28.8785 | 0 | 0 | 45.5481
3523312 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21118_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:46 | 2024-01-16 21:21 | 1.5853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4254 | 0 | 0 | 0 | 25.6956 | 0 | 0 | 30.1209
3523330 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 71112507_0,4kV_D-1_SDK | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:15 | 2024-01-16 21:42 | 1.4475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1223
3523334 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21586_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 17:06 | 2024-01-16 23:06 | 5.9942 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 835.2693 | 0 | 0 | 0 | 304.0099 | 0 | 0 | 1139.2792
3523338 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:22 | 2024-01-16 21:47 | 1.4203 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 117.4664 | 0 | 0 | 0 | 52.7067 | 0 | 0 | 170.1731
3523340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:49 | 2024-01-16 20:47 | 1.9642 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 192.2931 | 0 | 0 | 0 | 8.0562 | 0 | 0 | 200.3494
3523346 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31807_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:27 | 2024-01-16 22:29 | 2.0356 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9519
3523350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:31 | 2024-01-17 06:08 | 9.6194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9397 | 0 | 0 | 0 | 0.86509 | 0 | 0 | 8.8048
3523358 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2127_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:42 | 2024-01-16 21:47 | 1.0797 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6839 | 0 | 0 | 0 | 20.6929 | 0 | 0 | 41.3768
3523359 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:08 | 2024-01-17 00:42 | 4.5658 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 207.1964 | 0 | 0 | 0 | 14.4251 | 0 | 0 | 221.6215
3523362 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:46 | 2024-01-17 06:06 | 9.3372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9306
3523374 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18031_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:43 | 2024-01-17 05:31 | 9.7919 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1004.217 | 0 | 0 | 0 | 78.51 | 0 | 0 | 1082.7269
3523388 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1462_0,4kVTR-1_D-13 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:45 | 2024-01-17 02:37 | 7.8603 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 382.3447 | 0 | 0 | 0 | 106.1624 | 0 | 0 | 488.5071
3523395 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 20:46 | 2024-01-17 04:54 | 8.1278 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 231.8233 | 0 | 0 | 0 | 17.8714 | 0 | 0 | 249.6947
3523399 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 19:27 | 2024-01-16 23:06 | 3.6483 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.9323 | 0 | 0 | 0 | 81.1221 | 0 | 0 | 133.0545
3523405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27387_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 21:24 | 2024-01-17 07:01 | 9.6097 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 271.1135 | 0 | 0 | 0 | 34.7107 | 0 | 0 | 305.8242
3523409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 21:27 | 2024-01-17 03:06 | 5.6417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7882
3523414 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18041_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 21:31 | 2024-01-17 03:03 | 5.5317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.2803 | 0 | 0 | 0 | 4.3941 | 0 | 0 | 37.6744
3523416 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9531_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 18:32 | 2024-01-17 02:28 | 7.9386 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.47 | 0 | 0 | 0 | 238.2352 | 0 | 0 | 388.7052
3523418 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 21:33 | 2024-01-17 01:10 | 3.6225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8072
3523445 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 21:43 | 2024-01-17 02:48 | 5.0856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1959 | 0 | 0 | 0 | 7.8573 | 0 | 0 | 16.0532
3523459 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 21:51 | 2024-01-16 23:27 | 1.5922 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778
3523479 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:12 | 2024-01-16 22:40 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038837 | 0 | 0 | 0.038837
3523482 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11368_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:15 | 2024-01-17 07:07 | 8.8653 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 310.7264 | 0 | 0 | 0 | 245.0023 | 0 | 0 | 555.7287
3523484 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12809_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:17 | 2024-01-17 05:11 | 6.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9075 | 0 | 0 | 53.9075
3523499 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:34 | 2024-01-16 23:41 | 1.1122 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6978 | 0 | 0 | 0 | 3.5415 | 0 | 0 | 33.2392
3523504 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:47 | 2024-01-16 23:07 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7298 | 0 | 0 | 7.7298
3523509 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:57 | 2024-01-17 00:42 | 1.7517 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6254 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 37.6284
3523536 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2304_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:19 | 2024-01-17 06:29 | 7.1689 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.264 | 0 | 0 | 0 | 20.029 | 0 | 0 | 150.293
3523537 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:16 | 2024-01-17 00:07 | 0.84694 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.4898 | 0 | 0 | 0 | 9.3559 | 0 | 0 | 40.8457
3523545 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:20 | 2024-01-16 23:42 | 0.37 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 93.9061 | 0 | 0 | 0 | 29.1787 | 0 | 0 | 123.0848
3523546 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21550_34,5kVH08 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:13 | 2024-01-16 23:32 | 0.32444 | 0 | 4759 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 341.914 | 0 | 0 | 0 | 37.7523 | 0 | 0.2249 | 379.8913
3523566 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21956_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:14 | 2024-01-16 23:38 | 0.39833 | 0 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 297.5826 | 0 | 0 | 0 | 39.385 | 0 | 0 | 336.9676
3523567 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21956_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:14 | 2024-01-17 01:44 | 2.5 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2191.0235 | 0 | 0 | 0 | 425.0567 | 0 | 0 | 2616.0802
3523569 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31686_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 23:24 | 2024-01-17 04:07 | 4.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7354 | 0 | 0 | 0 | 233.7354
3523572 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31668_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 23:25 | 2024-01-17 04:10 | 4.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.7424 | 0 | 0 | 0 | 479.7424
3523587 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 111040_34,5kVH30 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:15 | 2024-01-17 00:12 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.2354 | 0 | 990.2354
3523587 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:15 | 2024-01-17 00:38 | 1.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.25053 | 0 | 0 | 35.8048 | 249.2984 | 925.6729 | 142.3882 | 1353.4148
3523595 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:42 | 2024-01-17 01:10 | 1.4608 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.2769 | 0 | 0 | 0 | 6.6058 | 0 | 0 | 55.8827
3523596 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:23 | 2024-01-17 06:23 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7123 | 0 | 0 | 112.7123
3523597 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1022_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-16 23:39 | 2024-01-17 06:00 | 6.3472 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102.5933 | 0 | 0 | 0 | 66.6299 | 0 | 0 | 169.2232
3523610 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:09 | 2024-01-17 03:25 | 5.2714 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1261.3226 | 0 | 0 | 0 | 346.3959 | 0 | 25.891 | 1633.6094
3523610 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-16 22:09 | 2024-01-17 07:11 | 9.0261 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 506.6782 | 0 | 0 | 0 | 255.011 | 0 | 0 | 761.6891
3523611 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11642_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-16 23:59 | 2024-01-17 02:08 | 2.1425 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 490.2417 | 0 | 0 | 0 | 127.8449 | 0 | 0 | 618.0866
3523615 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11560_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 00:02 | 2024-01-17 02:14 | 2.2083 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 411.1024 | 0 | 0 | 0 | 65.6629 | 0 | 0 | 476.7653
3523618 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28337_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 00:04 | 2024-01-17 01:07 | 1.0419 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 224.6378 | 0 | 0 | 0 | 67.138 | 0 | 0.44725 | 292.2231
3523619 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9090_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:05 | 2024-01-17 00:07 | 0.033333 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 12 | 0 | 15.4951 | 0 | 0 | 0 | 8.1856 | 0 | 2.2037 | 25.8844
3523624 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:11 | 2024-01-17 02:05 | 1.9036 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 398.1279 | 0 | 0 | 0 | 35.3881 | 0 | 0 | 433.516
3523628 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9156_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 00:14 | 2024-01-17 02:23 | 2.1539 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 12 | 0 | 984.6364 | 0 | 0 | 0 | 518.7678 | 0 | 142.0983 | 1645.5025
3523631 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:20 | 2024-01-17 00:22 | 0.027222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0.34148 | 2.5769 | 0 | 0.22547 | 3.4112
3523635 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3778_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:24 | 2024-01-17 00:25 | 0.02 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.12422 | 0 | 0 | 0 | 0.95442 | 0 | 0 | 1.0786
3523639 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3442_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:27 | 2024-01-17 00:29 | 0.021667 | 1 | 5522 | 0 | 0 | 2 | 803 | 0 | 0 | 0.85733 | 23.006 | 0 | 0 | 0.12492 | 20.4672 | 0 | 0 | 44.4554
3523643 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8289_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 00:32 | 2024-01-17 06:51 | 6.3181 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 36 | 0 | 633.5594 | 0 | 0 | 0 | 2342.6014 | 610.8568 | 1785.2838 | 5372.3014
3523647 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28695_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:36 | 2024-01-17 00:37 | 0.0083333 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.53034 | 0 | 0 | 0 | 0.50105 | 0 | 0 | 1.0314
3523654 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29495_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 00:50 | 2024-01-17 00:50 | 0.011944 | 0 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 10.1014
3523660 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3266_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 01:05 | 2024-01-17 01:06 | 0.015556 | 0 | 10062 | 0 | 0 | 3 | 815 | 0 | 7 | 0 | 27.5313 | 0 | 0 | 5.3111 | 6.7446 | 0 | 2.4442 | 42.0312
3523662 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21324_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 01:10 | 2024-01-17 02:30 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4438 | 0 | 13.5558 | 0 | 45.9996
3523667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20003_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 01:03 | 2024-01-17 02:20 | 1.2836 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 231.639 | 0 | 0 | 0 | 19.6577 | 0 | 0 | 251.2967
3523668 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8764_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 01:15 | 2024-01-17 01:16 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2827 | 0.81419 | 0 | 0.20415 | 4.301
3523674 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28523_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 01:23 | 2024-01-17 01:23 | 0.012222 | 0 | 2961 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 1 | 0 | 5.9203 | 0 | 0 | 0.85128 | 2.4049 | 0 | 0.0024561 | 9.1789
3523681 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28321_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 01:37 | 2024-01-17 02:29 | 0.86 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 179.2193 | 0 | 0 | 0 | 30.0851 | 0 | 0 | 209.3044
3523696 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20257_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:16 | 2024-01-17 11:16 | 9.0067 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4806
3523702 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21658_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:37 | 2024-01-17 03:06 | 0.48333 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.1907 | 0 | 0.52441 | 0 | 13.8225 | 0 | 0 | 23.5377
3523702 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21658_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:37 | 2024-01-17 12:03 | 9.4272 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128.469 | 0 | 0.47206 | 0 | 27.7046 | 0 | 0 | 156.6457
3523703 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29315_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:41 | 2024-01-17 02:41 | 0.0094444 | 0 | 2961 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 1 | 0 | 4.4975 | 0 | 0 | 0.65002 | 1.8376 | 0 | 0.0019085 | 6.9871
3523706 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:48 | 2024-01-17 02:59 | 0.18417 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.19834 | 1.7661 | 0.064693 | 0.14605 | 3.5269 | 2.5417 | 0 | 0 | 8.2438
3523717 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27106_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:54 | 2024-01-17 11:57 | 9.0533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | 0 | 0 | 0 | 483.2685 | 0 | 0 | 484.1872
3523718 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25575_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 03:44 | 2024-01-17 06:36 | 2.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14727
3523719 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 03:50 | 2024-01-17 06:03 | 2.2203 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1 | 0 | 266.6312 | 0 | 0 | 0 | 1031.0222 | 0 | 0.14941 | 1297.8028
3523721 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 74_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 02:53 | 2024-01-17 11:27 | 8.5744 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 299.8794 | 0 | 0 | 0 | 863.063 | 0 | 0 | 1162.9424
3523723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21597_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 03:58 | 2024-01-17 04:01 | 0.051389 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 5 | 0 | 4.4745 | 0 | 0 | 0 | 9.7481 | 0 | 1.8773 | 16.0999
3523724 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 04:03 | 2024-01-17 06:08 | 2.0786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3686
3523726 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 42019_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 04:12 | 2024-01-17 04:35 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1186
3523727 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25868_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 04:19 | 2024-01-17 10:00 | 5.6897 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.3351 | 0 | 0 | 0 | 136.3451 | 0 | 0 | 174.6802
3523729 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 04:30 | 2024-01-17 05:25 | 0.92306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 3.2871 | 0 | 0 | 4.3765
3523733 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 05:14 | 2024-01-17 15:02 | 9.7969 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.3277 | 0 | 0 | 0 | 89.7982 | 0 | 0 | 391.1258
3523747 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 06:47 | 2024-01-17 16:16 | 9.4797 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 202.9843 | 0 | 0 | 0 | 307.1556 | 0 | 0 | 510.1399
3523748 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9029_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 06:49 | 2024-01-17 07:52 | 1.0558 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0 | 0 | 2.4994
3523756 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 07:21 | 0.34222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0.19711 | 0 | 0 | 4.2461
3523758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:09 | 2024-01-17 16:15 | 9.1069 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 398.0691 | 0 | 0 | 0 | 524.3774 | 0 | 0 | 922.4465
3523759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:09 | 2024-01-17 16:46 | 9.6131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3247
3523761 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21267_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:12 | 2024-01-17 16:40 | 9.4639 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 664.8543 | 0 | 0 | 0 | 524.385 | 0 | 0 | 1189.2393
3523763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21668_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:15 | 2024-01-17 17:03 | 9.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.17 | 878.17
3523764 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22738_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:16 | 2024-01-17 10:53 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0088 | 0 | 0 | 69.0088
3523775 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11475_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:52 | 2024-01-17 09:29 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1554 | 0 | 0 | 45.1554
3523779 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:58 | 2024-01-17 12:32 | 4.5739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7079
3523780 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 82_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:03 | 2024-01-17 16:51 | 8.7978 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 302.5093 | 0 | 0 | 0 | 760.8342 | 0 | 0 | 1063.3435
3523788 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:29 | 2024-01-17 10:08 | 2.6364 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 315.2927 | 0 | 0 | 0 | 180.0389 | 0 | 0 | 495.3316
3523788 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:29 | 2024-01-17 16:48 | 9.31 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196.5356 | 0 | 0 | 0 | 102.6279 | 0 | 0 | 299.1635
3523791 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:15 | 2024-01-17 12:34 | 4.3119 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 253.3404 | 0 | 0 | 0 | 81.8957 | 0 | 0 | 335.236
3523793 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:16 | 2024-01-17 14:33 | 6.2767 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 307.5771 | 0 | 0 | 0 | 285.0823 | 0 | 0 | 592.6594
3523794 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25012_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:17 | 2024-01-17 17:14 | 8.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6092 | 0 | 0 | 10.6092
3523800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 09:14 | 0.72806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.54714 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.7843
3523802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11576_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:33 | 2024-01-17 17:28 | 8.91 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 454.5417 | 0 | 0 | 0 | 158.5537 | 0 | 0 | 613.0954
3523803 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:35 | 2024-01-17 12:34 | 3.9817 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7684 | 0 | 0 | 0 | 0.64479 | 0 | 0 | 4.4131
3523805 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:37 | 2024-01-17 11:30 | 2.8792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9893 | 0 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | 0 | 6.2665
3523813 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9030_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:43 | 2024-01-17 14:57 | 6.2408 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.7715 | 0 | 0 | 0 | 144.349 | 0 | 0 | 271.1205
3523818 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:55 | 2024-01-17 17:17 | 9.3675 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.5884 | 0 | 0 | 0 | 343.1335 | 0 | 0 | 461.7218
3523825 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2127_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:49 | 2024-01-17 17:50 | 9.0183 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.8426 | 0 | 0 | 0 | 542.1596 | 0 | 0 | 690.0022
3523827 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:25 | 2024-01-17 12:41 | 5.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 5.5805 | 0 | 0 | 6.8264
3523828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:52 | 2024-01-17 10:05 | 1.21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0 | 3.8367
3523831 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 07:26 | 2024-01-17 16:14 | 8.7917 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 169.4966 | 0 | 0 | 0 | 1028.8946 | 0 | 0 | 1198.3912
3523837 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1036_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:01 | 2024-01-17 11:14 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6556 | 0 | 0 | 24.6556
3523838 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20949_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-17 12:04 | 3.1111 | 0 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2574.5061 | 0 | 0 | 0 | 3062.2739 | 0 | 0 | 5636.78
3523839 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:02 | 2024-01-17 09:34 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 257.9744 | 0 | 261.6338
3523842 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29400_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:09 | 2024-01-17 10:01 | 0.87222 | 0 | 1853 | 0 | 1 | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | 359.3383 | 0 | 0.0029303 | 47.8616 | 439.9233 | 0 | 15.3473 | 862.4735
3523843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28075_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:03 | 2024-01-17 10:14 | 2.18 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9684 | 0 | 0.11591 | 0 | 11.7072 | 0 | 0 | 24.7915
3523847 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:16 | 2024-01-17 09:35 | 0.32 | 0 | 8525 | 0 | 0 | 2 | 2617 | 0 | 4 | 0 | 644.7435 | 0 | 0 | 174.9238 | 1145.6965 | 0 | 14.5535 | 1979.9174
3523852 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:19 | 2024-01-17 18:33 | 9.235 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3214
3523864 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:25 | 2024-01-17 11:43 | 2.3008 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.6467 | 0 | 0 | 0 | 74.6567 | 0 | 0 | 150.3034
3523870 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:32 | 2024-01-17 15:59 | 6.4547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2394 | 0 | 0 | 0 | 7.098 | 0 | 0 | 18.3374
3523877 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 09:35 | 2024-01-17 17:13 | 7.6275 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 525.6701 | 0 | 0 | 0 | 166.4653 | 0 | 0 | 692.1354
3523879 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-17 16:45 | 7.1531 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 794.4382 | 0 | 0 | 0 | 202.1464 | 0 | 0 | 996.5847
3523880 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 412_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-17 19:00 | 9.3961 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 832.2375 | 0 | 0 | 0 | 1025.9074 | 0 | 4.4213 | 1862.5662
3523884 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2806_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:38 | 2024-01-17 18:53 | 9.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 732.1056 | 0 | 0 | 734.0653
3523885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:38 | 2024-01-17 12:15 | 2.6092 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 124.8278 | 0 | 0 | 0 | 444.2939 | 0 | 0 | 569.1218
3523892 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29325_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 09:41 | 2024-01-17 14:35 | 4.9008 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 446.1109 | 0 | 0 | 0 | 43.2971 | 0 | 0 | 489.4079
3523896 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22509_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 09:42 | 2024-01-17 11:43 | 2.0086 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 396.4051 | 0 | 0 | 0 | 154.059 | 0 | 0 | 550.4641
3523899 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11938_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 09:45 | 2024-01-17 11:10 | 1.4225 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 720.8607 | 0 | 0 | 0 | 704.7552 | 0 | 0 | 1425.6159
3523911 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 09:52 | 2024-01-17 16:22 | 6.4925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2762 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | 0 | 0 | 20.6277
3523913 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2839_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:53 | 2024-01-17 10:39 | 0.76472 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1165 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0 | 17.9342
3523926 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18503_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:40 | 2024-01-17 14:50 | 5.1589 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2527 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 26.3883
3523932 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3374_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:02 | 2024-01-17 11:21 | 1.3092 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 3 | 0 | 28.4046 | 0 | 0 | 0 | 573.9114 | 0 | 17.8334 | 620.1494
3523937 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1876_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:06 | 2024-01-17 12:49 | 2.7231 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.384 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 0 | 0 | 126.498
3523938 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:02 | 2024-01-17 16:24 | 6.3639 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 309.6147 | 0 | 0 | 0 | 73.3775 | 0 | 0 | 382.9922
3523945 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3102_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 08:05 | 2024-01-17 15:35 | 7.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5476
3523946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:14 | 2024-01-17 19:58 | 9.7411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9704
3523948 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1457_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:15 | 2024-01-17 11:21 | 1.0983 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.7014 | 0 | 0 | 0 | 70.6191 | 0 | 0 | 125.3205
3523950 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4518_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:32 | 2024-01-17 17:42 | 5.1594 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 549.4875 | 0 | 0 | 0 | 107.0983 | 0 | 0 | 656.5858
3523953 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21868_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:19 | 2024-01-17 13:33 | 3.2275 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 230.6481 | 0 | 0 | 0 | 283.3467 | 0 | 0 | 513.9948
3523956 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:20 | 2024-01-17 16:24 | 6.0639 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 607.6665 | 0 | 0 | 0 | 118.7221 | 0 | 0 | 726.3885
3523958 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462_0,4kVTR-1_D-13 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:24 | 2024-01-17 20:10 | 9.7658 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 552.2808 | 0 | 0 | 0 | 335.2239 | 0 | 0 | 887.5047
3523960 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12634_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:26 | 2024-01-17 18:54 | 8.4719 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938.9905 | 0 | 0 | 0 | 197.8029 | 0 | 0 | 1136.7933
3523966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29348_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:28 | 2024-01-17 11:14 | 0.76639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 80.1837 | 0 | 143.079 | 224.6263
3523968 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:19 | 2024-01-17 16:27 | 6.1339 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 311.5178 | 0 | 0 | 0 | 173.6495 | 0 | 0 | 485.1673
3523970 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18321_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:33 | 2024-01-17 18:06 | 7.5539 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 305.2858 | 0 | 0 | 0 | 59.612 | 0 | 0 | 364.8978
3523971 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:33 | 2024-01-17 18:07 | 7.5617 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1286.2438 | 0 | 0 | 0 | 487.5752 | 0 | 0 | 1773.819
3523988 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:42 | 2024-01-17 10:48 | 0.10694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 0 | 0 | 2.8431
3523988 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:42 | 2024-01-17 13:39 | 2.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0691 | 0 | 54.0691
3523995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27950_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:44 | 2024-01-17 12:41 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3508 | 2.394 | 824.5348 | 0 | 1070.2795
3524006 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18268_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:50 | 2024-01-17 15:53 | 5.0528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0156 | 0 | 0 | 0 | 64.5265 | 0 | 0 | 88.5421
3524013 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:51 | 2024-01-17 14:16 | 3.4242 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.8969 | 0 | 0 | 0 | 49.9466 | 0 | 0 | 101.8435
3524018 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23449_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:27 | 2024-01-17 11:31 | 1.0628 | 1 | 214 | 0 | 1 | 8 | 45 | 1 | 1 | 0.25321 | 41.6316 | 0 | 0.024385 | 31.1916 | 25.4416 | 434.4709 | 7.3473 | 540.3606
3524022 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:25 | 2024-01-17 11:50 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077665 | 0 | 0 | 0.077665
3524026 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1097_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 10:58 | 2024-01-17 12:55 | 1.945 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 0 | 0 | 31.1695 | 0 | 0 | 80.9495
3524027 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11697_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 19:00 | 8.0022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4168
3524029 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 06:55 | 2024-01-17 16:15 | 9.3372 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 176.062 | 0 | 0 | 0 | 225.8842 | 0 | 0 | 401.9462
3524031 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-17 14:49 | 3.7931 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 290.4542 | 0 | 0 | 0 | 72.9806 | 0 | 271.875 | 635.3098
3524043 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9053_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 11:11 | 2024-01-17 11:48 | 0.61194 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 115.8732 | 0 | 0 | 0 | 331.4554 | 0 | 0 | 447.3286
3524052 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20257_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:16 | 2024-01-17 12:28 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6391 | 0 | 0 | 8.6391
3524058 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11858_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:19 | 2024-01-17 18:19 | 6.9986 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 667.6406 | 0 | 0 | 0 | 34.0778 | 0 | 0 | 701.7184
3524072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8428_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:28 | 2024-01-17 12:59 | 1.5169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0.43593 | 0 | 0 | 0 | 373.0718 | 0 | 103.8426 | 477.3503
3524077 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3035_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:06 | 2024-01-17 15:34 | 6.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 121.715
3524088 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:36 | 2024-01-17 14:30 | 2.8986 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7022 | 0 | 0 | 0 | 0.47718 | 0 | 0 | 9.1794
3524089 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2088_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 11:40 | 2024-01-17 11:53 | 0.21361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1471 | 0 | 0 | 146.1471
3524097 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:18 | 2024-01-17 14:04 | 3.7756 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 7 | 0 | 106.5718 | 0 | 0 | 0 | 1755.8968 | 0 | 1187.569 | 3050.0377
3524097 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:18 | 2024-01-17 20:00 | 9.7047 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100.4491 | 0 | 0 | 0 | 921.3867 | 0 | 0 | 1021.8358
3524097 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:18 | 2024-01-17 20:00 | 9.7072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12.6702 | 0 | 0 | 0 | 882.4792 | 0 | 0 | 895.1494
3524097 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:18 | 2024-01-17 20:00 | 9.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 715.8067 | 0 | 0 | 720.3164
3524097 | 5 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:18 | 2024-01-17 20:00 | 9.7108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 608.175 | 0 | 0 | 610.8281
3524100 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29456_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 11:45 | 2024-01-17 12:43 | 0.96389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2.3755 | 0 | 0 | 0 | 165.8102 | 0 | 318.6646 | 486.8503
3524111 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:50 | 2024-01-17 13:07 | 1.2878 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142.3432 | 0 | 0 | 0 | 106.0479 | 0 | 0 | 248.3911
3524121 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24288_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:50 | 2024-01-18 15:10 | 28.3253 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1751.6338 | 0 | 0 | 0 | 601.3178 | 0 | 0 | 2352.9516
3524140 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:08 | 2024-01-17 12:21 | 0.21444 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.6001 | 0 | 0 | 0 | 3.6019 | 0 | 0 | 13.202
3524143 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1827_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 12:11 | 2024-01-17 12:57 | 0.77222 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 147.4932 | 0 | 0 | 0 | 24.0932 | 0 | 5.346e-05 | 171.5865
3524145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11519_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:11 | 2024-01-17 12:45 | 0.55889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89825 | 0 | 0 | 0 | 0.73763 | 0 | 0 | 1.6359
3524166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:31 | 2024-01-17 12:45 | 0.23306 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 7.6121 | 0 | 0 | 34.6275 | 60.9934 | 413.7112 | 206.3956 | 723.3398
3524168 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 74_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:32 | 2024-01-17 12:58 | 0.43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5983 | 0 | 0 | 0 | 6.1084 | 0 | 0 | 9.7067
3524175 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:54 | 2024-01-17 19:55 | 9.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 0 | 7.2806
3524177 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:43 | 2024-01-17 16:31 | 3.8033 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30.2736 | 0 | 0 | 0 | 602.231 | 0 | 0 | 632.5046
3524181 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18505_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:46 | 2024-01-17 20:38 | 7.8703 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 119.1403 | 0 | 0 | 0 | 414.3528 | 0 | 407.337 | 940.83
3524184 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21658_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:49 | 2024-01-17 17:25 | 4.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154
3524186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27106_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:49 | 2024-01-17 18:41 | 5.8619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6207 | 0 | 0 | 0 | 371.8783 | 0 | 0 | 372.499
3524188 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11560_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 12:52 | 2024-01-17 15:19 | 2.45 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 640.9071 | 0 | 0 | 0 | 238.6255 | 0 | 0 | 879.5326
3524191 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 418_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 12:55 | 2024-01-17 14:08 | 1.2239 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 0 | 67.6048 | 0 | 0 | 0 | 294.9707 | 0 | 28.2027 | 390.7782
3524196 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 12:58 | 2024-01-17 14:12 | 1.23 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.1864 | 0 | 0 | 0 | 194.9541 | 0 | 0 | 270.1405
3524199 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1174_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 11:05 | 2024-01-17 14:59 | 3.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53064 | 0 | 0 | 0 | 872.196 | 0 | 0 | 872.7267
3524201 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1090_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 12:28 | 2024-01-17 15:59 | 3.5192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0182 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 22.0979
3524208 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:08 | 2024-01-17 13:50 | 0.69417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 3.4862 | 0 | 0 | 4.6811
3524209 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3841_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:09 | 2024-01-17 14:17 | 1.1394 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 261.0818 | 0 | 0 | 0 | 198.5429 | 0 | 9.6285 | 469.2532
3524210 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2098_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 13:09 | 2024-01-17 14:42 | 1.5514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 16.7026 | 0 | 0 | 0 | 777.2149 | 0 | 0 | 793.9175
3524221 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:15 | 2024-01-17 16:57 | 3.7061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9623
3524226 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2328_0,4kVTR-1_D-6 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:23 | 2024-01-17 19:46 | 6.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5883 | 0 | 0 | 268.5883
3524232 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3700_10,5kVH24 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:28 | 2024-01-17 13:35 | 0.10889 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 6 | 0 | 85.5873 | 0 | 0 | 0 | 117.8372 | 0 | 5.8949 | 209.3195
3524252 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29310_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 13:38 | 2024-01-17 14:41 | 1.0417 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 294.5911 | 0 | 0 | 0 | 351.3134 | 0 | 54.9014 | 700.8058
3524253 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22775_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:40 | 2024-01-17 23:05 | 9.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2293 | 0 | 466.1498 | 472.3791
3524266 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-17 21:03 | 7.2594 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 304.1744 | 0 | 0 | 0 | 62.3502 | 0 | 0 | 366.5246
3524268 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25782_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 10:27 | 2024-01-17 17:46 | 7.3214 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 400.8459 | 0 | 0 | 0 | 92.3517 | 0 | 0 | 493.1976
3524297 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31127_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 15:01 | 1.0147 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 4 | 172 | 2 | 31 | 0 | 427.2082 | 0 | 0 | 246.7909 | 1924.1114 | 991.3854 | 1792.1547 | 5381.6506
3524300 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8801_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:33 | 2024-01-17 15:14 | 5.6864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7029 | 0 | 0 | 0 | 53.6564 | 0 | 0 | 63.3592
3524301 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2119_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:02 | 2024-01-17 15:50 | 1.7933 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.4091 | 0 | 0 | 0 | 41.3592 | 0 | 0 | 103.7683
3524304 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:04 | 2024-01-17 19:25 | 5.3522 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.9793 | 0 | 0 | 0 | 36.7544 | 0 | 0 | 182.7337
3524316 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 15:46 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3544 | 0 | 0 | 47.3544
3524319 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:19 | 2024-01-17 23:24 | 9.0842 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 341.0256 | 0 | 0 | 0 | 809.9355 | 0 | 21.9152 | 1172.8763
3524321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28681_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:21 | 2024-01-17 16:06 | 1.7553 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.4634 | 0 | 0 | 0 | 194.6488 | 0 | 0 | 280.1122
3524326 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2304_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:52 | 2024-01-17 19:10 | 9.3064 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 230.4309 | 0 | 0 | 0 | 47.9547 | 0 | 0 | 278.3857
3524345 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3841_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:34 | 2024-01-17 20:07 | 5.55 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 157.7747 | 0 | 0 | 0 | 281.5735 | 0 | 0 | 439.3483
3524347 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:18 | 2024-01-18 00:04 | 9.7675 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.4027 | 0 | 0 | 0 | 23.5346 | 0 | 0 | 191.9372
3524402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27213_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:07 | 2024-01-17 15:38 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97318 | 0 | 0 | 0.97318
3524404 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:08 | 2024-01-17 15:30 | 0.36861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58103
3524416 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:15 | 2024-01-17 23:06 | 7.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.4117 | 0 | 0 | 457.4117
3524418 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3341_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 09:39 | 2024-01-17 16:24 | 6.745 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8235 | 0 | 0 | 0 | 9.0824 | 0 | 0 | 35.9059
3524431 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25377_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:32 | 2024-01-17 17:20 | 1.7958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 6.7454 | 0 | 0 | 8.4766
3524439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:36 | 2024-01-17 15:41 | 0.083611 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.073797 | 0.50657 | 0 | 0.0013912 | 0 | 0.5814 | 0 | 0 | 1.1632
3524443 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:37 | 2024-01-17 23:53 | 8.2636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 5.2134 | 0 | 0 | 15.4464
3524461 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8847_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:49 | 2024-01-17 22:16 | 6.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3836 | 0 | 646.9197 | 740.3032
3524462 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:49 | 2024-01-17 17:03 | 1.2319 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0718
3524466 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25116_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:52 | 2024-01-17 18:59 | 3.1219 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.0655 | 0 | 0 | 0 | 219.7906 | 0 | 0 | 308.8561
3524484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:07 | 2024-01-18 01:46 | 9.6425 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 621.1223 | 0 | 0 | 0 | 61.6484 | 0 | 0 | 682.7707
3524496 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:14 | 2024-01-18 01:49 | 9.5781 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2561
3524499 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:17 | 2024-01-17 23:16 | 6.9781 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 164.5778 | 0 | 0 | 0 | 161.2549 | 0 | 0 | 325.8327
3524500 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8508_0,4kVTR-1_D-21 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-17 17:11 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0261 | 0 | 25.8281 | 42.8542
3524505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20942_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:19 | 2024-01-17 21:47 | 5.4658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8788
3524506 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:19 | 2024-01-18 01:24 | 9.0761 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 512.5977 | 0 | 0 | 0 | 235.1194 | 0 | 0 | 747.7171
3524508 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:00 | 2024-01-17 20:44 | 5.7261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8667
3524513 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:23 | 2024-01-18 01:20 | 8.9483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9335
3524514 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3102_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:23 | 2024-01-17 21:30 | 5.1119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.815
3524541 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31871_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 15:42 | 2024-01-17 19:24 | 3.6992 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231.2649 | 0 | 0 | 0 | 57.0164 | 0 | 0 | 288.2814
3524546 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22119_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:39 | 2024-01-18 16:24 | 23.7431 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 821.0857 | 0 | 0 | 0 | 518.1642 | 0 | 0 | 1339.2499
3524552 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20202_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:45 | 2024-01-18 02:24 | 9.6519 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 251.0314 | 0 | 0 | 0 | 84.8739 | 0 | 0 | 335.9053
3524560 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21658_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:49 | 2024-01-17 16:59 | 0.17667 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.5437 | 0 | 0.12705 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 14.2657
3524570 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:52 | 2024-01-17 23:12 | 6.3314 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 172.2344 | 0 | 0 | 0 | 169.8892 | 0 | 0 | 342.1236
3524573 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:52 | 2024-01-18 02:05 | 9.21 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 702.2486 | 0 | 0 | 0 | 340.8414 | 0 | 0 | 1043.09
3524581 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:58 | 2024-01-17 19:58 | 2.9978 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4283 | 0 | 0 | 0 | 20.8647 | 0 | 0 | 40.293
3524586 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:03 | 2024-01-18 00:22 | 7.3194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.935 | 0 | 0 | 0 | 0.66261 | 0 | 0 | 14.5976
3524595 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1349_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:32 | 2024-01-18 02:07 | 9.58 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 335.9058 | 0 | 0 | 0 | 101.1723 | 0 | 0 | 437.0781
3524608 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25714_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:52 | 2024-01-17 21:04 | 4.1939 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.7521 | 0 | 0 | 0 | 238.0501 | 0 | 0 | 339.8022
3524611 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21046_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:09 | 2024-01-17 21:54 | 4.7564 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 234.5857 | 0 | 0 | 0 | 219.734 | 0 | 0 | 454.3197
3524616 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:18 | 2024-01-17 22:51 | 5.5417 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 170.9872 | 0 | 0 | 0 | 118.3029 | 0 | 79.6094 | 368.8995
3524620 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:27 | 2024-01-18 01:02 | 8.5867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.408 | 0 | 0 | 0 | 145.3519 | 0 | 0 | 213.7599
3524622 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:40 | 2024-01-17 18:48 | 4.1339 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103.2866 | 0 | 0 | 0 | 37.7822 | 0 | 0 | 141.0688
3524628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:26 | 2024-01-17 23:26 | 6.0019 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32.942 | 0 | 0 | 0 | 333.4867 | 0 | 0 | 366.4286
3524631 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:53 | 2024-01-18 03:07 | 9.2394 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 116.5481 | 0 | 0 | 0 | 191.9658 | 0 | 0 | 308.5139
3524638 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26732_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:30 | 2024-01-17 18:14 | 0.72889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.22008 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.5662
3524645 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:25 | 2024-01-17 21:54 | 5.4853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2217 | 0 | 0 | 0 | 325.0863 | 0 | 0 | 334.308
3524649 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9327_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:37 | 2024-01-17 21:05 | 3.4692 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4049 | 0 | 0 | 0 | 0.56979 | 0 | 0 | 16.9747
3524669 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11576_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:43 | 2024-01-17 21:15 | 3.5308 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 237.8119 | 0 | 0 | 0 | 33.406 | 0 | 0 | 271.2179
3524671 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4382_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:47 | 2024-01-18 00:42 | 6.9114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0749
3524672 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9425_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:46 | 2024-01-17 18:06 | 1.3342 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 296.722 | 0 | 0 | 0 | 178.6929 | 0 | 4.4745 | 479.8894
3524673 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 82_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:49 | 2024-01-17 20:57 | 3.1408 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.0036 | 0 | 0 | 0 | 194.5413 | 0 | 0 | 328.5449
3524685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:53 | 2024-01-18 03:13 | 9.3314 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 422.7662 | 0 | 0 | 0 | 39.5547 | 0 | 0 | 462.3209
3524686 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9014_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:58 | 2024-01-18 01:14 | 7.2633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7369 | 0 | 0 | 0 | 51.3166 | 0 | 0 | 55.0535
3524687 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11985_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:58 | 2024-01-17 18:17 | 0.30417 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1843
3524692 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11985_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 18:01 | 2024-01-17 18:28 | 0.45111 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.9365 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 47.4167
3524695 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25825_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 18:03 | 2024-01-17 20:49 | 2.7711 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 0.55544 | 0 | 0 | 24.4535
3524696 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2127_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:55 | 2024-01-17 22:11 | 4.2736 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.2036 | 0 | 0 | 0 | 90.6327 | 0 | 0 | 173.8362
3524724 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:42 | 2024-01-17 23:32 | 5.83 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 244.4522 | 0 | 0 | 0 | 547.842 | 0 | 12.32 | 804.6142
3524741 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28857_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 18:15 | 2024-01-17 18:46 | 0.51444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2528
3524762 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 18:50 | 2024-01-17 21:17 | 2.4492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3153
3524764 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21844_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-18 00:30 | 9.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7005 | 0 | 15.7299 | 295.4303
3524785 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:02 | 2024-01-17 22:39 | 3.6181 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 238.4301 | 0 | 0 | 0 | 23.2221 | 0 | 0 | 261.6521
3524788 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-17 19:19 | 0.31028 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 7 | 0 | 9.2471 | 0 | 0 | 0 | 101.8693 | 0 | 29.1045 | 140.2209
3524797 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-2_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:08 | 2024-01-18 00:53 | 5.7469 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 305.9622 | 0 | 0 | 0 | 72.4945 | 0 | 0 | 378.4567
3524803 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2304_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:18 | 2024-01-17 20:46 | 1.4733 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.145 | 0 | 0 | 0 | 4.1563 | 0 | 0 | 47.3013
3524814 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3178_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 16:52 | 2024-01-17 20:04 | 3.195 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9055
3524815 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21162_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:18 | 2024-01-18 04:26 | 9.1411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 9.9278 | 0 | 24.4095 | 38.4823
3524846 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:40 | 2024-01-17 19:52 | 0.19389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51446
3524855 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 19:46 | 2024-01-17 21:51 | 2.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40113
3524886 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 20:18 | 2024-01-17 23:43 | 3.4156 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175.6268 | 0 | 0 | 0 | 46.4873 | 0 | 0 | 222.1141
3524891 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3841_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 20:20 | 2024-01-18 00:32 | 4.2039 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.7187 | 0 | 0 | 0 | 19.5267 | 0 | 0 | 99.2454
3524894 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23089_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 20:28 | 2024-01-17 23:35 | 3.1186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7635 | 0 | 0 | 0 | 0.34493 | 0 | 0 | 10.1085
3524898 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 17:40 | 2024-01-17 21:27 | 3.7767 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.5896 | 0 | 0 | 0 | 256.0708 | 0 | 0 | 305.6604
3524910 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 20:52 | 2024-01-17 21:28 | 0.59333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.922
3524916 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21428_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 20:57 | 2024-01-17 22:16 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0 | 0 | 3.3921
3524920 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22303_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 20:15 | 2024-01-18 04:57 | 8.7014 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.0105 | 0 | 0 | 0 | 34.8423 | 0 | 0 | 102.8528
3524927 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 21:15 | 2024-01-17 21:19 | 0.060556 | 1 | 625 | 1 | 2 | 7 | 114 | 5 | 1 | 0.33902 | 15.4616 | 1.3588 | 0.091282 | 12.4838 | 17.0103 | 6.905 | 3.7194 | 57.3693
3524930 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 21:18 | 2024-01-17 23:15 | 1.9578 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.9833 | 0 | 0 | 0 | 3.7903 | 0 | 0 | 37.7736
3524934 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4518_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 21:20 | 2024-01-18 00:14 | 2.9072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3116
3524946 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3102_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 21:32 | 2024-01-18 03:11 | 5.6547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0826
3524962 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 21:47 | 2024-01-17 22:47 | 1.0028 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.6246 | 0 | 0 | 0 | 24.1882 | 0 | 0 | 52.8128
3524973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21594_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 18:11 | 2024-01-18 04:00 | 9.8164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8741
3524979 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:10 | 2024-01-18 01:17 | 3.1244 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3686
3524991 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29208_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:32 | 2024-01-17 22:56 | 0.40194 | 0 | 1768 | 0 | 2 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 122.6822 | 0 | 0.47017 | 14.2463 | 25.8785 | 21.1342 | 0 | 184.4113
3524991 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29430_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:32 | 2024-01-17 23:26 | 0.89028 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47.1337 | 0 | 0 | 0 | 2.9718 | 9.3439 | 0 | 59.4495
3524991 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 40008_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:32 | 2024-01-17 23:36 | 1.0697 | 0 | 465 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.2047 | 0 | 0.84415 | 0 | 58.1377 | 0 | 0 | 146.1865
3524991 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29945_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:32 | 2024-01-17 23:47 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8747 | 0 | 0 | 0 | 57.8747
3525001 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:50 | 2024-01-18 07:46 | 8.9339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5171
3525008 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1362_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 22:30 | 2024-01-18 03:45 | 5.2583 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0738 | 0 | 0 | 0 | 100.8273 | 0 | 0 | 157.9011
3525014 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11629_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 21:10 | 2024-01-18 17:48 | 20.6369 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1246.4955 | 0 | 0 | 0 | 100.7312 | 0 | 0 | 1347.2266
3525023 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:30 | 2024-01-18 08:39 | 9.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2813 | 0 | 0 | 69.2813
3525024 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29208_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:31 | 2024-01-17 23:32 | 0.014167 | 0 | 1768 | 0 | 2 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 4.1644 | 0 | 0.01526 | 0.48042 | 0.82629 | 0.71381 | 0 | 6.2002
3525030 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:39 | 2024-01-18 00:14 | 0.57722 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 14.5942 | 0 | 0 | 0 | 30.5283 | 0 | 0.089856 | 45.2124
3525033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11476_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:47 | 2024-01-18 04:28 | 4.6789 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198.1269 | 0 | 0 | 0 | 48.4734 | 0 | 0 | 246.6003
3525034 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23162_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:51 | 2024-01-18 00:33 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9195 | 0 | 0 | 0 | 6.9195
3525037 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31754_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:56 | 2024-01-18 02:03 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3525039 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31756_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:57 | 2024-01-18 01:44 | 1.7994 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.011 | 0 | 0 | 0 | 13.1714 | 0 | 0 | 85.1824
3525041 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31753_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:57 | 2024-01-18 00:03 | 0.11028 | 1 | 1785 | 0 | 0 | 7 | 234 | 0 | 10 | 9.6102 | 80.8206 | 0 | 0 | 78.5033 | 365.0182 | 0 | 11.4966 | 545.449
3525041 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31854_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:57 | 2024-01-18 00:11 | 0.24139 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32.0397 | 0 | 0 | 0 | 6.0765 | 0 | 0 | 38.1162
3525041 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31854_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:57 | 2024-01-18 00:13 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7555 | 1.06 | 34.6982 | 1.1005 | 42.6143
3525042 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11621_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:58 | 2024-01-18 01:18 | 1.3392 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 247.0635 | 0 | 0 | 0 | 29.1057 | 0 | 0 | 276.1692
3525043 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11620_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-17 23:58 | 2024-01-18 01:47 | 1.8114 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 474.9954 | 0 | 0 | 0 | 75.0256 | 0 | 0 | 550.0211
3525044 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:47 | 2024-01-18 06:33 | 6.7744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4973
3525047 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9629_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 | 2024-01-18 02:18 | 2.2958 | 0 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 10 | 0 | 1356.1227 | 0 | 0 | 0 | 512.6312 | 0 | 51.6304 | 1920.3842
3525062 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31854_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 00:12 | 2024-01-18 01:45 | 1.5503 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 201.5836 | 0 | 0 | 0 | 38.0464 | 0 | 0 | 239.63
3525081 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:59 | 2024-01-18 00:13 | 0.23972 | 0 | 19164 | 0 | 0 | 7 | 2060 | 2 | 20 | 0 | 852.1826 | 0 | 0 | 59.5582 | 419.8639 | 20.3622 | 34.7237 | 1386.6906
3525081 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-17 23:59 | 2024-01-18 01:13 | 1.2258 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 2 | 0 | 306.5935 | 0 | 0 | 0 | 114.9069 | 706.2864 | 97.9585 | 1225.7454
3525083 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11063_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 00:32 | 2024-01-18 02:54 | 2.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89633
3525084 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 00:35 | 2024-01-18 00:36 | 0.013611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 28 | 0 | 0.033874 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 2.4612 | 4.2156
3525084 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8785_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 00:35 | 2024-01-18 00:37 | 0.025833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0.0065224 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0.60932 | 1.7321
3525088 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8070_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 00:42 | 2024-01-18 02:01 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0.32533 | 0 | 0 | 0 | 55.5483 | 0 | 31.4369 | 87.3105
3525100 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:03 | 2024-01-18 01:06 | 0.037778 | 0 | 4471 | 0 | 0 | 1 | 624 | 0 | 4 | 0 | 32.5847 | 0 | 0 | 3.2651 | 11.9523 | 0 | 0.3327 | 48.1348
3525100 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18625_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:03 | 2024-01-18 01:06 | 0.046667 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 15.8236 | 0 | 0 | 0 | 4.1082 | 0 | 0.018817 | 19.9507
3525104 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28321_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:08 | 2024-01-18 01:08 | 0.012222 | 0 | 4167 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 1 | 0 | 8.4319 | 0 | 0 | 0.85235 | 2.8349 | 0 | 0.002464 | 12.1217
3525107 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3067_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:11 | 2024-01-18 01:12 | 0.0083333 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 5.5759 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0.0008019 | 6.6943
3525110 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28352_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 01:12 | 2024-01-18 02:07 | 0.91694 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.9095 | 0 | 0 | 0 | 10.9754 | 0 | 0 | 88.8848
3525116 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1061_0,4kVTR-2_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:21 | 2024-01-18 03:39 | 2.305 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.286 | 0 | 0 | 0 | 27.1995 | 0 | 0 | 61.4855
3525118 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:22 | 2024-01-18 10:32 | 9.1642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8343
3525120 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3676_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:27 | 2024-01-18 04:36 | 3.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4611
3525121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20005_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 01:15 | 2024-01-18 06:40 | 5.4067 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 732.0988 | 0 | 0 | 88.567 | 47.2962 | 0 | 0 | 867.9621
3525126 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11562_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:39 | 2024-01-18 01:40 | 0.015556 | 0 | 3052 | 0 | 0 | 1 | 361 | 1 | 6 | 0 | 7.5626 | 0 | 0 | 1.1039 | 5.5806 | 0.17288 | 1.13 | 15.55
3525127 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 43030_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 01:43 | 2024-01-18 02:05 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531
3525129 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2335_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:43 | 2024-01-18 01:43 | 0.0036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098324 | 0 | 0 | 0.098324
3525130 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4382_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:47 | 2024-01-18 02:51 | 1.0697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77184
3525131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:48 | 2024-01-18 04:27 | 2.6567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0655
3525132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:49 | 2024-01-18 06:55 | 5.0975 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4985 | 0 | 0 | 0 | 2.9047 | 0 | 0 | 23.4032
3525137 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8282_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:58 | 2024-01-18 02:00 | 0.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 28 | 0 | 0.07866 | 0 | 0 | 0 | 4.0741 | 0 | 5.9596 | 10.1124
3525138 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21095_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 01:58 | 2024-01-18 02:31 | 0.54806 | 0 | 392 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.781 | 0 | 0 | 11.7175 | 18.6718 | 0 | 0 | 66.1702
3525141 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21267_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:06 | 2024-01-18 09:58 | 7.87 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 474.4824 | 0 | 0 | 0 | 281.3475 | 0 | 0 | 755.8299
3525143 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:07 | 2024-01-18 10:46 | 8.6467 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.2281 | 0 | 0 | 0 | 67.5435 | 0 | 0 | 219.7716
3525145 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1349_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:08 | 2024-01-18 02:35 | 0.44333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5045 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 13.5715
3525146 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:09 | 2024-01-18 02:10 | 0.025833 | 0 | 14055 | 0 | 0 | 2 | 1437 | 0 | 7 | 0 | 57.0475 | 0 | 0 | 1.7809 | 18.5222 | 0 | 0.66361 | 78.0142
3525151 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2063_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:14 | 2024-01-18 02:15 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68371 | 0 | 0 | 0.68371
3525155 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8903_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:23 | 2024-01-18 02:24 | 0.014722 | 0 | 11631 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 5 | 0 | 28.3984 | 0 | 0 | 0 | 8.3718 | 0 | 0.41021 | 37.1804
3525156 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28200_34,5kVH22 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 02:23 | 2024-01-18 04:06 | 1.7225 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 303.2152 | 0 | 0 | 0 | 96.3597 | 0 | 0 | 399.5749
3525158 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3090_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:25 | 2024-01-18 02:29 | 0.073889 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 41.9329 | 0 | 0 | 0 | 135.9037 | 0 | 0 | 177.8366
3525162 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:28 | 2024-01-18 05:28 | 2.9928 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 228.8938 | 0 | 0 | 0 | 12.1585 | 0 | 0 | 241.0523
3525163 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:30 | 2024-01-18 02:32 | 0.028333 | 0 | 442 | 0 | 0 | 13 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 23.5543 | 2.3949 | 1.5571 | 0 | 30.3432
3525164 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20202_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 02:33 | 2024-01-18 06:41 | 4.1283 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77.1807 | 0 | 0 | 0 | 26.8213 | 0 | 0 | 104.002
3525172 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 03:12 | 2024-01-18 09:16 | 6.0611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.8994 | 0 | 0 | 0 | 145.6145 | 0 | 0 | 209.5138
3525184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11900_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 01:54 | 2024-01-18 09:48 | 7.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6682 | 0 | 0 | 1.6682
3525185 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 03:46 | 2024-01-18 03:48 | 0.02 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 6 | 0 | 0.48568 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 0 | 2.0971 | 6.637
3525185 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8749_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 03:46 | 2024-01-18 03:48 | 0.018333 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 17 | 0 | 1.4385 | 0 | 0 | 0 | 6.3191 | 0 | 4.0799 | 11.8374
3525186 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22159_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 03:49 | 2024-01-18 04:54 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1737 | 0 | 3.5998 | 120.7735
3525188 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 04:05 | 2024-01-18 09:37 | 5.5375 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170.4058 | 0 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 180.6021
3525189 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8422_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 04:09 | 2024-01-18 05:10 | 1.0172 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9639 | 0 | 0 | 0 | 0.21872 | 0 | 0 | 10.1826
3525191 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1271_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 04:16 | 2024-01-18 11:07 | 6.8442 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 401.2542 | 0 | 0 | 0 | 107.1986 | 0 | 0 | 508.4528
3525192 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21267_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 04:19 | 2024-01-18 04:25 | 0.090278 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 20.5396 | 0 | 0 | 0 | 5.6642 | 0 | 0.42699 | 26.6308
3525193 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21162_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 06:20 | 2024-01-18 10:26 | 4.1083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.7412 | 0 | 0 | 0 | 5.6403 | 0 | 16.6119 | 44.9934
3525195 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22303_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 04:57 | 2024-01-18 12:48 | 7.8447 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.8354 | 0 | 0 | 0 | 97.0804 | 0 | 0 | 157.9159
3525205 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21428_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 06:40 | 2024-01-18 11:12 | 4.5264 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 126.3091 | 0 | 0 | 0 | 348.4705 | 0 | 0 | 474.7796
3525207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 06:59 | 2024-01-18 16:21 | 9.3597 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 388.9079 | 0 | 0 | 0 | 41.7954 | 0 | 0 | 430.7033
3525208 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:03 | 2024-01-18 10:09 | 3.0981 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.6698 | 0 | 0 | 0 | 5.6146 | 0 | 0 | 120.2844
3525211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20942_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:12 | 2024-01-18 13:44 | 6.5325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085
3525217 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:47 | 2024-01-18 10:03 | 2.2672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966
3525218 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234_0,4kVTR-2_D-21 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:51 | 2024-01-18 10:58 | 3.1208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.0777 | 0 | 0 | 0 | 170.378 | 0 | 0 | 179.4557
3525220 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:58 | 2024-01-18 17:06 | 9.1308 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 881.7154 | 0 | 0 | 0 | 177.2263 | 0 | 0 | 1058.9417
3525221 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31415_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:03 | 2024-01-18 16:00 | 7.9564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1184
3525222 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:03 | 2024-01-18 17:05 | 9.03 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 441.2997 | 0 | 0 | 0 | 387.0073 | 0 | 0 | 828.307
3525224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22887_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:05 | 2024-01-18 10:36 | 2.5214 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.8203 | 0 | 0 | 0 | 284.0139 | 0 | 0 | 345.8342
3525227 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26545_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:10 | 2024-01-18 10:11 | 2.0156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4505
3525230 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3351_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:05 | 2024-01-18 12:38 | 5.5511 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 324.8138 | 0 | 0 | 0 | 110.7358 | 0 | 0 | 435.5495
3525232 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8416_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-18 16:03 | 7.8358 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 158.9804 | 0 | 0 | 0 | 1157.314 | 0 | 205.2421 | 1521.5366
3525233 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9090_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:19 | 2024-01-18 14:29 | 6.1586 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19.4597 | 0 | 0 | 0 | 311.2819 | 0 | 437.2431 | 767.9848
3525236 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:22 | 2024-01-18 12:29 | 4.1111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.6066 | 0 | 0 | 0 | 455.5648 | 0 | 0 | 460.1714
3525251 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 22738_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:42 | 2024-01-18 15:32 | 6.8389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6403 | 0 | 0 | 0 | 6.1294 | 0 | 0 | 15.7697
3525253 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28336_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:44 | 2024-01-18 11:03 | 2.3122 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.7527 | 0 | 0 | 0 | 36.2001 | 0 | 0 | 97.9528
3525256 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:46 | 2024-01-18 10:33 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4007 | 0 | 0 | 62.4007
3525266 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:56 | 2024-01-18 12:30 | 3.5597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4124 | 0 | 0 | 0 | 164.5043 | 0 | 0 | 176.9166
3525268 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28100_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:56 | 2024-01-18 09:12 | 0.27611 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 25 | 0 | 166.9652 | 0 | 0 | 0 | 200.4159 | 0 | 458.969 | 826.3501
3525268 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28175_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:56 | 2024-01-18 09:26 | 0.51056 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 143.5193 | 0 | 0 | 0 | 139.3831 | 0 | 3.4487 | 286.3512
3525268 | 3 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28892_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:56 | 2024-01-18 09:12 | 0.27611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0.025337 | 0 | 0 | 0 | 16.3467 | 0 | 173.4867 | 189.8588
3525268 | 4 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28502_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:56 | 2024-01-18 10:12 | 1.2717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0.81282 | 0 | 0 | 0 | 251.9116 | 0 | 898.8227 | 1151.5472
3525281 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:55 | 2024-01-18 14:31 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.9453 | 0 | 791.0915 | 1714.0367
3525283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20787_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 12:14 | 3.2372 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 1 | 0 | 1198.3509 | 0 | 0 | 317.112 | 1336.9531 | 0 | 189.2418 | 3041.6578
3525290 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 09:15 | 2024-01-18 17:41 | 8.435 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 125 | 0 | 0 | 38.365 | 868.2686 | 0 | 22.0331 | 0.12255 | 692.9701 | 0 | 0 | 1621.7593
3525291 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40640_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:16 | 2024-01-18 13:38 | 4.3711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3775
3525297 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11985_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:17 | 2024-01-18 09:18 | 0.016667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813
3525308 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25786_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 09:20 | 2024-01-18 17:53 | 8.5444 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 912.1618 | 0 | 0 | 0 | 367.2248 | 0 | 21.0547 | 1300.4413
3525310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:21 | 2024-01-18 17:55 | 8.5736 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.9984 | 0 | 0 | 0 | 17.5956 | 0 | 0 | 53.594
3525312 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21428_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:27 | 2024-01-18 17:40 | 9.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8811 | 0 | 0 | 0 | 6.1712 | 0 | 0 | 17.0523
3525362 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 706_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:43 | 2024-01-18 12:26 | 2.7042 | 0 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 16 | 0 | 2275.9185 | 0 | 0 | 0 | 7346.2096 | 0 | 627.938 | 10250.0661
3525366 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111033_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:38 | 2024-01-18 09:45 | 0.11222 | 0 | 19365 | 0 | 0 | 1 | 1851 | 0 | 2 | 0 | 452.8986 | 0 | 0 | 6.7096 | 262.9212 | 0 | 3.4426 | 725.972
3525385 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:49 | 2024-01-18 12:44 | 2.9247 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173.5733 | 0 | 0 | 0 | 54.2823 | 0 | 0 | 227.8557
3525395 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29587_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 09:55 | 2024-01-18 12:46 | 2.8497 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.8571 | 0 | 0 | 0 | 231.9253 | 0 | 0 | 246.7825
3525399 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11239_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:56 | 2024-01-18 10:42 | 0.76611 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 523.4294 | 0 | 0 | 747.8949 | 171.4666 | 0 | 0 | 1442.7909
3525407 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 27943_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 09:56 | 2024-01-18 12:00 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3475 | 0 | 0 | 57.3475
3525409 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28795_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:57 | 2024-01-18 10:28 | 0.51083 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.9428 | 0 | 0.054602 | 0 | 37.7259 | 0 | 0 | 72.7233
3525412 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:59 | 2024-01-18 13:34 | 3.5842 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 105.3544 | 0 | 0 | 0 | 118.1489 | 0 | 0 | 223.5033
3525413 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11193_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 09:59 | 2024-01-18 14:34 | 4.5833 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 995.452 | 0 | 0 | 0 | 468.1594 | 0 | 0 | 1463.6115
3525417 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20382_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:33 | 2024-01-18 11:17 | 1.7344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 126 | 2 | 31 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 101.7247 | 2108.5992 | 655.3124 | 2960.5619 | 5827.3393
3525418 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:00 | 2024-01-18 14:58 | 4.9592 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.2046 | 0 | 0 | 0 | 130.3173 | 0 | 0 | 248.5219
3525420 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 10:03 | 2024-01-18 14:25 | 4.3619 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 425.8172 | 0 | 0 | 0 | 83.6981 | 0 | 0 | 509.5153
3525426 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11985_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:19 | 2024-01-18 09:28 | 0.15139 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8713 | 0 | 0 | 0 | 0.90625 | 0 | 0 | 11.7776
3525428 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 513_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 10:09 | 2024-01-18 12:11 | 2.0264 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.4041 | 0 | 0 | 0 | 125.968 | 0 | 0 | 205.3722
3525429 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4025_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:10 | 2024-01-18 11:16 | 1.1042 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.9819 | 0 | 0 | 0 | 6.1912 | 0 | 0 | 43.1732
3525444 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31082_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:19 | 2024-01-18 14:02 | 3.7117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823
3525450 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:22 | 2024-01-18 10:51 | 0.48417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15688
3525451 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:22 | 2024-01-18 14:55 | 4.5489 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.8555 | 0 | 0 | 0 | 76.6592 | 0 | 0 | 203.5147
3525455 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24271_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:25 | 2024-01-18 10:50 | 0.41611 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 18.9623 | 0 | 0 | 0 | 18.5641 | 0 | 0.16925 | 37.6957
3525457 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9092_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 10:28 | 2024-01-18 12:41 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.801 | 0 | 0 | 221.801
3525461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11653_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:31 | 2024-01-18 12:35 | 2.0628 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 260.4222 | 0 | 0 | 0 | 356.8978 | 0 | 0 | 617.3199
3525467 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21929_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 09:37 | 2024-01-18 15:19 | 5.7011 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 380.7198 | 0 | 0 | 0 | 172.4885 | 0 | 0 | 553.2083
3525482 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:42 | 2024-01-18 14:30 | 3.7967 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3092
3525483 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3334_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:37 | 2024-01-18 11:35 | 0.97194 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 87.6248 | 0 | 0 | 0 | 520.3069 | 0 | 0 | 607.9317
3525483 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3334_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:37 | 2024-01-18 17:24 | 6.7803 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.0917 | 0 | 0 | 0 | 197.8783 | 0 | 0 | 267.97
3525487 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28070_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 10:38 | 2024-01-18 14:03 | 3.4142 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1327.4728 | 0 | 0 | 0 | 102.194 | 0 | 0 | 1429.6668
3525507 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3035_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:59 | 2024-01-18 17:23 | 6.3922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.3275 | 0 | 0 | 0 | 433.1691 | 0 | 0 | 437.4966
3525509 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:07 | 2024-01-19 01:40 | 15.5492 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1191.5314 | 0 | 0 | 0 | 112.5248 | 0 | 0 | 1304.0563
3525512 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 30509_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 11:23 | 0.37194 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 47.5923 | 0 | 0 | 0 | 40.5797 | 0 | 7.6837 | 95.8557
3525516 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24150_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:03 | 2024-01-18 11:09 | 0.0925 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4976
3525519 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22018_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:05 | 2024-01-18 12:35 | 1.4958 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86.7886 | 0 | 0 | 0 | 520.6804 | 0 | 0 | 607.469
3525520 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:05 | 2024-01-18 20:37 | 9.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4194 | 0 | 0 | 418.4194
3525526 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:11 | 2024-01-18 13:38 | 2.4467 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 64.8845 | 0 | 0 | 0 | 215.929 | 0 | 0 | 280.8136
3525533 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3728_0,4kVTR-2_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:16 | 2024-01-18 13:24 | 2.1308 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.7431 | 0 | 0 | 0 | 1045.0438 | 0 | 0 | 1104.7869
3525536 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22954_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:18 | 2024-01-18 19:02 | 7.7356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7189 | 0 | 0 | 0 | 0.57464 | 0 | 0 | 21.2935
3525546 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1580_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:26 | 2024-01-18 17:16 | 5.8375 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 227.2429 | 0 | 0 | 0 | 262.6812 | 0 | 0 | 489.924
3525550 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25527_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:26 | 2024-01-18 14:14 | 2.7981 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.2121 | 0 | 0 | 0 | 29.5858 | 0 | 0 | 107.7978
3525553 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25248_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:31 | 2024-01-18 18:15 | 6.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4301
3525556 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24275_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:34 | 2024-01-18 11:52 | 0.31028 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.0205 | 0 | 0.0099007 | 0 | 10.5543 | 0 | 0 | 23.5847
3525563 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28039_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:37 | 2024-01-18 14:33 | 2.935 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 148.9339 | 0 | 0 | 0 | 103.1495 | 0 | 0 | 252.0835
3525564 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3102_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 08:37 | 2024-01-18 15:02 | 6.4128 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.3602 | 0 | 0 | 0 | 5.1997 | 0 | 0 | 69.5598
3525566 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9014_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:41 | 2024-01-18 13:07 | 1.4258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0 | 18.162
3525570 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:21 | 2024-01-18 18:02 | 7.6764 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 408.0657 | 0 | 0 | 0 | 372.0626 | 0 | 75.9264 | 856.0547
3525581 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 173_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:50 | 2024-01-18 13:26 | 1.6039 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.0769 | 0 | 0 | 0 | 32.3922 | 0 | 0 | 71.4691
3525595 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 11:58 | 2024-01-18 21:47 | 9.8086 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8076
3525598 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 21:33 | 9.5531 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 419.3426 | 0 | 0 | 0 | 24.989 | 0 | 0 | 444.3315
3525603 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29113_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:57 | 2024-01-18 13:27 | 1.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.42687 | 0 | 0 | 0 | 193.9524 | 0 | 20.4498 | 214.8291
3525607 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3175_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 11:59 | 2024-01-18 12:28 | 0.47222 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 73.2998 | 0 | 0 | 0 | 186.7457 | 0 | 49.3575 | 309.4031
3525611 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2464_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:07 | 2024-01-18 15:07 | 3.0036 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.7807 | 0 | 0 | 0 | 168.4231 | 0 | 0 | 260.2038
3525619 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4905_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:03 | 2024-01-18 16:22 | 4.3169 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9198 | 0 | 0 | 0 | 71.3249 | 0 | 0 | 129.2447
3525642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:15 | 2024-01-18 21:30 | 9.2553 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 368.6574 | 0 | 0 | 0 | 66.7124 | 0 | 0 | 435.3698
3525643 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1742_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:11 | 2024-01-18 17:09 | 4.9739 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125.2242 | 0 | 0 | 0 | 173.5124 | 0 | 0 | 298.7366
3525653 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:30 | 2024-01-18 13:34 | 1.0686 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667
3525655 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 706_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 12:32 | 2024-01-18 13:18 | 0.7625 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 262.1524 | 0 | 0 | 0 | 433.9437 | 0 | 0 | 696.0961
3525658 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2159_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:33 | 2024-01-18 13:53 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3525668 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 27344_0,4kVTR-1_D-8 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:46 | 2024-01-18 21:07 | 8.3525 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.6157 | 0 | 0 | 0 | 231.8868 | 0 | 0 | 283.5025
3525670 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:48 | 2024-01-18 21:43 | 8.92 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361.2758 | 0 | 0 | 0 | 28.0734 | 0 | 0 | 389.3492
3525671 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_0,4kVTR-1_D-14 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:48 | 2024-01-18 14:01 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3816 | 0 | 163.1084 | 210.49
3525672 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26647_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 12:48 | 2024-01-18 13:07 | 0.3175 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1295 | 0 | 0 | 0 | 1.5396 | 0 | 0 | 7.6691
3525675 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:52 | 2024-01-18 18:08 | 7.2628 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5069 | 0 | 0 | 0 | 64.3012 | 0 | 0 | 86.8081
3525686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 13:12 | 2024-01-18 22:11 | 8.9842 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 389.6788 | 0 | 0 | 0 | 143.2838 | 0 | 0 | 532.9627
3525689 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9526_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 13:15 | 2024-01-18 13:51 | 0.60694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30999
3525692 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 13:17 | 2024-01-18 13:26 | 0.15639 | 0 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 7953 | 0 | 2 | 0 | 148.0182 | 0 | 0 | 0 | 1242.1705 | 0 | 4.8512 | 1395.04
3525693 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29666_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 10:59 | 2024-01-18 16:54 | 5.9244 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3196
3525695 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:52 | 2024-01-18 15:54 | 3.0331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3052 | 0 | 0 | 0 | 90.0071 | 0 | 0 | 96.3123
3525696 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 07:23 | 2024-01-18 14:07 | 6.7381 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263.614 | 0 | 0 | 0 | 113.1804 | 0 | 0 | 376.7944
3525741 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27251_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 13:52 | 2024-01-18 15:33 | 1.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664
3525747 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 13:58 | 2024-01-18 18:13 | 4.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0145 | 0 | 71.3014 | 76.3159
3525749 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 13:58 | 2024-01-18 14:33 | 0.57528 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.3828 | 0 | 0 | 0 | 7.4134 | 0 | 0 | 37.7962
3525762 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11574_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-18 14:23 | 0.25972 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 54.1829 | 0 | 0 | 0 | 63.3585 | 0 | 0 | 117.5414
3525772 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22303_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:27 | 2024-01-18 21:02 | 6.5814 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.0648 | 0 | 0 | 0 | 98.5079 | 0 | 0 | 159.5727
3525779 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25998_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:42 | 2024-01-18 21:48 | 9.0931 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 204.6238 | 0 | 0 | 0 | 121.2705 | 0 | 0 | 325.8943
3525780 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:27 | 2024-01-18 20:19 | 5.8683 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9651 | 0 | 0 | 0 | 225.9976 | 0 | 0 | 246.9627
3525797 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 14:44 | 2024-01-18 16:45 | 2.0136 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.2984 | 0 | 0 | 0 | 82.6037 | 0 | 0 | 139.9021
3525798 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:45 | 2024-01-18 22:02 | 7.2814 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.1871 | 0 | 0 | 0 | 42.2241 | 0 | 0 | 196.4112
3525801 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2325_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-18 14:49 | 2024-01-18 15:12 | 0.37778 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.29 | 0 | 0 | 0 | 13.8657 | 0 | 0 | 71.1557
3525802 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20816_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:46 | 2024-01-19 00:06 | 9.3389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875
3525807 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:57 | 2024-01-18 17:13 | 2.2717 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.3907 | 0 | 0 | 0 | 30.8135 | 0 | 0 | 94.2043
3525808 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18256_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:29 | 2024-01-18 19:44 | 5.2517 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 127.8037 | 0 | 0 | 0 | 335.6037 | 0 | 0 | 463.4074
3525810 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8152_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:27 | 2024-01-18 21:27 | 6.9922 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 117.9037 | 0 | 0 | 0 | 413.7938 | 0 | 0 | 531.6975
3525811 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18299_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 14:59 | 2024-01-18 17:17 | 2.3036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8774
3525820 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8645_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 15:03 | 2024-01-18 18:10 | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9949 | 0 | 149.8083 | 166.8032
3525822 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 12:29 | 2024-01-18 17:20 | 4.8569 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.6527 | 0 | 0 | 0 | 440.0573 | 0 | 0 | 534.7099
3525833 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 15:02 | 2024-01-18 23:28 | 8.4372 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 212.2166 | 0 | 0 | 0 | 731.6456 | 0 | 0 | 943.8622
3525836 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11683_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 15:24 | 2024-01-18 17:45 | 2.3464 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7201
3525850 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28176_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 15:40 | 2024-01-18 16:21 | 0.67833 | 0 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 278.7373 | 0 | 0 | 0 | 186.3685 | 0 | 1.4075 | 466.5133
3525890 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:21 | 2024-01-18 20:34 | 4.2142 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 223.6461 | 0 | 0 | 0 | 20.8146 | 0 | 0 | 244.4607
3525901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:26 | 2024-01-18 21:29 | 5.0475 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 129.9827 | 0 | 0 | 0 | 85.4833 | 0 | 0 | 215.466
3525904 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29209_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:29 | 2024-01-18 17:10 | 0.67778 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3262 | 0 | 0 | 0 | 5.2979 | 0 | 0 | 44.6242
3525911 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25506_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:31 | 2024-01-18 20:49 | 4.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9652 | 0 | 0 | 23.9652
3525939 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22910_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:13 | 2024-01-18 18:13 | 2.0017 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4606 | 0 | 0 | 0 | 27.4442 | 0 | 0 | 56.9048
3525947 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:17 | 2024-01-19 01:32 | 9.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2.4677 | 0 | 0 | 0 | 249.8074 | 0 | 1066.0247 | 1318.2998
3525963 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:06 | 2024-01-18 18:03 | 0.94833 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.6871 | 0 | 0 | 0 | 15.8701 | 0 | 0 | 133.5572
3525967 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26192_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:54 | 2024-01-18 22:25 | 5.5247 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0648
3525968 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21997_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:10 | 2024-01-19 02:38 | 9.4703 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 463.8719 | 0 | 0 | 0 | 247.6187 | 0 | 0 | 711.4906
3525969 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21132_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:10 | 2024-01-19 02:34 | 9.3989 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157.217 | 0 | 0 | 0 | 27.9894 | 0 | 0 | 185.2064
3525972 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:20 | 2024-01-18 21:42 | 4.3667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 239.6777 | 0 | 0 | 0 | 156.5261 | 0 | 0 | 396.2038
3525986 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9510_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:20 | 2024-01-18 19:18 | 1.9617 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 171.0035 | 0 | 0 | 0 | 35.3366 | 0 | 0 | 206.34
3525988 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 15:14 | 2024-01-18 21:28 | 6.23 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267.6691 | 0 | 0 | 0 | 72.9391 | 0 | 0 | 340.6082
3525996 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31041_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:24 | 2024-01-18 18:45 | 1.3428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 24.7166 | 0 | 0 | 26.4373
3526020 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 71111901_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:37 | 2024-01-18 21:47 | 4.1669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8992
3526027 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21291_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:41 | 2024-01-19 00:34 | 6.8872 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7487
3526034 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:44 | 2024-01-19 00:17 | 6.5442 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 196.1452 | 0 | 0 | 0 | 170.6841 | 0 | 0 | 366.8294
3526041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:49 | 2024-01-18 18:46 | 0.95139 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.9785 | 0 | 0 | 0 | 23.7363 | 0 | 0 | 86.7147
3526069 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:58 | 2024-01-18 21:41 | 3.7214 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.7657 | 0 | 0 | 0 | 185.4072 | 0 | 0 | 295.1729
3526079 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:03 | 2024-01-18 19:36 | 1.5567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 3.1417
3526086 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2127_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:51 | 2024-01-18 19:39 | 1.8078 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.9944 | 0 | 0 | 0 | 43.0046 | 0 | 0 | 80.999
3526106 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:05 | 2024-01-18 20:43 | 4.6256 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 166.1038 | 0 | 0 | 0 | 158.5927 | 0 | 128.5829 | 453.2794
3526123 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 15:13 | 2024-01-18 23:26 | 8.2089 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 543.5902 | 0 | 0 | 0 | 116.3781 | 0 | 0 | 659.9683
3526130 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24287_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 16:19 | 2024-01-18 22:11 | 5.8731 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 139.4058 | 0 | 0 | 0 | 33.1254 | 0 | 0 | 172.5312
3526131 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-20 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:37 | 2024-01-18 19:47 | 1.1686 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.3975 | 0 | 0 | 0 | 13.3291 | 0 | 0 | 117.7267
3526153 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28086_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:55 | 2024-01-19 02:41 | 7.7728 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1052.5979 | 0 | 0 | 0 | 65.5427 | 0 | 0 | 1118.1406
3526159 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25960_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:58 | 2024-01-18 19:30 | 0.53889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55161
3526193 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24363_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 17:25 | 2024-01-19 02:42 | 9.2775 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 312.2476 | 0 | 0 | 0 | 146.8574 | 0 | 0 | 459.105
3526203 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21076_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:32 | 2024-01-18 22:40 | 4.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5485 | 0 | 0 | 18.5485
3526210 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21705_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:42 | 2024-01-18 21:44 | 3.0283 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.458 | 0 | 0 | 0 | 33.2388 | 0 | 0 | 73.6967
3526211 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11610_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 19:46 | 2024-01-18 23:48 | 4.0375 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126.0763 | 0 | 0 | 0 | 105.2184 | 0 | 0 | 231.2947
3526226 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 19:56 | 2024-01-18 20:18 | 0.36611 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9361 | 0 | 0 | 0 | 0.43331 | 0 | 0 | 18.3694
3526228 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 19:58 | 2024-01-18 19:59 | 0.0055556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0.16664 | 0 | 0 | 0 | 0.58882 | 0 | 1.3029 | 2.0584
3526230 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25247_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 19:59 | 2024-01-18 21:24 | 1.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 1.6027 | 0 | 0 | 3.6983
3526237 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9510_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:03 | 2024-01-19 03:11 | 7.1264 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8219
3526245 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:11 | 2024-01-18 21:54 | 1.7158 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.8411 | 0 | 0 | 0 | 28.6177 | 0 | 0 | 117.4589
3526256 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1061_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 18:12 | 2024-01-19 00:26 | 6.2269 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 157.3392 | 0 | 0 | 0 | 263.5027 | 0 | 0 | 420.842
3526258 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:19 | 2024-01-18 23:54 | 3.5753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0645
3526266 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1751_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:32 | 2024-01-18 22:01 | 1.4789 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 523.4165 | 0 | 0 | 0 | 237.0157 | 0 | 0 | 760.4322
3526268 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:12 | 2024-01-18 21:56 | 1.7253 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 101.9467 | 0 | 0 | 0 | 38.4915 | 0 | 13.1741 | 153.6123
3526269 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4192_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:34 | 2024-01-18 22:52 | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9847 | 0 | 0 | 12.9847
3526270 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:35 | 2024-01-19 05:58 | 9.3769 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.261 | 0 | 0 | 0 | 16.6923 | 0 | 0 | 132.9533
3526277 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20285_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 19:54 | 2024-01-19 05:10 | 9.2703 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 758.4328 | 0 | 0 | 0 | 34.6404 | 0 | 0 | 793.0733
3526341 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26599_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 21:15 | 2024-01-18 22:22 | 1.1228 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7699 | 0 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | 35.5655
3526352 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4247_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 21:50 | 2024-01-19 00:31 | 2.6806 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130.692 | 0 | 0 | 0 | 20.2586 | 0 | 0 | 150.9506
3526371 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 22:10 | 2024-01-19 02:48 | 4.6272 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125.3537 | 0 | 0 | 0 | 11.0566 | 0 | 0 | 136.4103
3526372 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 22:11 | 2024-01-18 23:51 | 1.6694 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8776
3526373 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 22:12 | 2024-01-19 04:31 | 6.32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9564 | 0 | 0 | 0 | 29.0286 | 0 | 0 | 38.9849
3526393 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 22:30 | 2024-01-19 05:09 | 6.6492 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.4356 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 57.4776
3526399 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 22:42 | 2024-01-19 07:58 | 9.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7209 | 0 | 1049.4143 | 1150.1352
3526410 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 23:03 | 2024-01-19 01:51 | 2.8072 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.156 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 173.046
3526411 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 20:21 | 2024-01-19 | 3.6539 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9226 | 0 | 0 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 78.2666
3526428 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-18 23:41 | 2024-01-19 07:56 | 8.2539 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 165.732 | 0 | 0 | 0 | 299.9267 | 0 | 0 | 465.6587
3526430 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31753_0,4kVTR-2_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 23:17 | 2024-01-19 00:55 | 1.6297 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 218.2446 | 0 | 0 | 0 | 41.1246 | 0 | 0 | 259.3692
3526431 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 23:30 | 2024-01-19 07:45 | 8.2544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | 2.6373 | 0 | 0 | 7.1416
3526447 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:05 | 2024-01-19 01:45 | 1.6647 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 477.6673 | 0 | 0 | 0 | 69.8854 | 0 | 0 | 547.5527
3526449 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9207_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:06 | 2024-01-19 02:00 | 1.8939 | 0 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 10 | 0 | 2163.5739 | 0 | 0 | 0 | 808.7707 | 0 | 42.5326 | 3014.8772
3526450 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11622_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:08 | 2024-01-19 02:13 | 2.0792 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 392.9232 | 0 | 0 | 0 | 128.456 | 0 | 0 | 521.3791
3526452 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:09 | 2024-01-19 01:45 | 1.6033 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 369.5808 | 0 | 0 | 0 | 81.9492 | 0 | 0 | 451.5301
3526453 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20816_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:11 | 2024-01-19 09:28 | 9.2778 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 496.524 | 0 | 0 | 0 | 139.2849 | 0 | 0 | 635.8089
3526455 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28502_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:13 | 2024-01-19 01:03 | 0.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 64.9426 | 0 | 189.2011 | 254.4803
3526456 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:16 | 2024-01-19 00:18 | 0.040556 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.96991 | 0 | 0 | 0.18126 | 4.7369 | 0 | 4.2149 | 10.1029
3526456 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4013_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:16 | 2024-01-19 00:19 | 0.053056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.027459 | 0 | 0 | 0 | 2.6631 | 0 | 0 | 2.6906
3526457 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4040_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:17 | 2024-01-19 00:19 | 0.022222 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0.40641 | 0 | 0 | 0 | 7.3979 | 0 | 0.46354 | 8.2678
3526459 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29328_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:20 | 2024-01-19 01:48 | 1.4686 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.0888 | 0 | 0 | 0 | 21.3232 | 0 | 0 | 123.4119
3526462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4072_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:25 | 2024-01-19 06:49 | 6.3994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 0 | 308.7348 | 0 | 0 | 311.9532
3526467 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28001_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:34 | 2024-01-19 00:36 | 0.031389 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 34.2349 | 0 | 0 | 0 | 5.0133 | 0 | 0 | 39.2481
3526468 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:36 | 2024-01-19 10:06 | 9.5075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6479
3526472 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9096_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:38 | 2024-01-19 02:58 | 2.3378 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.1572 | 0 | 0 | 0 | 3.1294 | 0 | 0 | 79.2867
3526473 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18508_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:39 | 2024-01-19 01:51 | 1.2003 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.9465 | 0 | 0 | 0 | 24.5019 | 0 | 0 | 123.4484
3526478 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20406_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 00:46 | 2024-01-19 02:26 | 1.6636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 15.3728 | 0 | 0 | 0 | 35.8796 | 0 | 0 | 51.2524
3526487 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8076_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 00:54 | 2024-01-19 00:56 | 0.036389 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 19.3928 | 0 | 0 | 0.89311 | 10.299 | 0 | 0 | 30.5849
3526493 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8076_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:02 | 2024-01-19 01:04 | 0.021111 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 10.9692 | 0 | 0 | 0.51022 | 5.8209 | 0 | 0 | 17.3003
3526494 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2335_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:05 | 2024-01-19 01:05 | 0.011111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.019021 | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 2.5256
3526497 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28404_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 01:10 | 2024-01-19 02:11 | 1.0044 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 220.8118 | 0 | 0 | 0 | 19.9283 | 0 | 0 | 240.74
3526499 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23799_34,5kVH18 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:11 | 2024-01-19 01:28 | 0.27611 | 14 | 6348 | 0 | 79 | 28 | 1483 | 20 | 1 | 40.2838 | 264.3384 | 0 | 3.6298 | 95.7478 | 141.4152 | 648.2636 | 1.6035 | 1195.2821
3526501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 01:12 | 2024-01-19 01:58 | 0.76083 | 0 | 2031 | 0 | 3 | 3 | 227 | 2 | 0 | 0 | 224.5628 | 0 | 0.73829 | 5.8668 | 109.4774 | 39.1195 | 0 | 379.7648
3526503 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11756_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 01:14 | 2024-01-19 03:32 | 2.3019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 185.5029 | 0 | 0 | 187.1423
3526504 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11755_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 01:15 | 2024-01-19 03:33 | 2.2972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 238.1744 | 0 | 0 | 239.5969
3526506 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20006_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:14 | 2024-01-19 01:16 | 0.038611 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7782 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | 0 | 0 | 6.8967
3526507 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11759_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 01:16 | 2024-01-19 03:33 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6348 | 0 | 0 | 274.6348
3526509 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20009_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 01:20 | 2024-01-19 02:53 | 1.54 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 439.2349 | 0 | 0 | 0 | 44.8424 | 0 | 0 | 484.0773
3526517 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4225_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:28 | 2024-01-19 03:12 | 1.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64903
3526519 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11760_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:30 | 2024-01-19 01:32 | 0.025833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0.11456 | 0 | 0 | 0.89887 | 6.3121 | 0 | 0 | 7.3255
3526521 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:31 | 2024-01-19 01:32 | 0.013889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0.021364 | 0 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 3.5249 | 7.0378
3526526 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28292_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:37 | 2024-01-19 01:39 | 0.034167 | 0 | 442 | 0 | 0 | 13 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 28.6066 | 2.9391 | 1.9132 | 0 | 36.9273
3526530 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8014_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:52 | 2024-01-19 01:53 | 0.016389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0.034073 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 | 0 | 1.8606 | 3.1738
3526533 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:55 | 2024-01-19 01:57 | 0.033611 | 0 | 4469 | 0 | 0 | 1 | 624 | 0 | 4 | 0 | 29.0273 | 0 | 0 | 2.8922 | 10.584 | 0 | 0.29507 | 42.7985
3526534 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18625_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:55 | 2024-01-19 01:58 | 0.046667 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 15.8705 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 | 0 | 0.018713 | 19.9823
3526541 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22802_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 02:02 | 2024-01-19 02:08 | 0.1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3024 | 0 | 0 | 0 | 0.73608 | 0 | 0 | 9.0385
3526549 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29495_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 02:23 | 2024-01-19 02:24 | 0.028611 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 4.3794 | 0 | 0 | 34.2995
3526552 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9364_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 02:27 | 2024-01-19 04:48 | 2.355 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 375.1924 | 0 | 0 | 0 | 72.2541 | 33.858 | 0 | 481.3044
3526553 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 02:43 | 2024-01-19 02:57 | 0.23583 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 87.7119 | 0 | 0 | 0 | 25.1798 | 0 | 0 | 112.8918
3526554 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21997_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 02:44 | 2024-01-19 09:47 | 7.0561 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 279.8483 | 0 | 0 | 0 | 211.0017 | 0 | 0 | 490.85
3526555 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40970_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 02:45 | 2024-01-19 03:53 | 1.1358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98334
3526556 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24363_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 02:46 | 2024-01-19 11:50 | 9.0614 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 265.1367 | 0 | 0 | 0 | 214.6588 | 0 | 0 | 479.7955
3526562 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9096_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 03:17 | 2024-01-19 12:02 | 8.7567 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 334.5272 | 0 | 0 | 0 | 43.9829 | 0 | 0 | 378.5102
3526565 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21132_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 03:27 | 2024-01-19 12:31 | 9.0706 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.0874 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 0 | 0 | 123.035
3526570 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 03:40 | 2024-01-19 03:43 | 0.055556 | 14 | 6348 | 0 | 79 | 28 | 1483 | 21 | 1 | 7.9181 | 52.0899 | 0 | 0.69678 | 18.9206 | 28.1289 | 128.7388 | 0.32323 | 236.8163
3526572 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11316_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 03:58 | 2024-01-19 03:59 | 0.014444 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 0.82205 | 0 | 0 | 2.3634
3526574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20666_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 04:13 | 2024-01-19 05:00 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63532 | 760.4657 | 0 | 761.101
3526575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 04:39 | 2024-01-19 14:25 | 9.7686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1307
3526584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 05:38 | 2024-01-19 09:02 | 3.3986 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116.5918 | 0 | 0 | 0 | 38.2997 | 0 | 0 | 154.8915
3526586 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9031_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 05:51 | 2024-01-19 07:09 | 1.3078 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.026493 | 0 | 0 | 3.1664
3526598 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20285_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 06:48 | 2024-01-19 16:01 | 9.2106 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8099
3526600 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 06:58 | 2024-01-19 16:00 | 9.0267 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 415.471 | 0 | 0 | 0 | 452.5904 | 0 | 0 | 868.0614
3526604 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 27313_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:07 | 2024-01-19 10:39 | 3.535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6455
3526608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20440_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:23 | 2024-01-19 16:31 | 9.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.5017 | 371.5017
3526610 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18033_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:29 | 2024-01-19 16:46 | 9.2847 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 200.5516 | 0 | 0 | 0 | 308.74 | 0 | 0 | 509.2916
3526612 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27384_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:40 | 2024-01-19 16:50 | 9.1633 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 409.1533 | 0 | 0 | 0 | 909.2181 | 0 | 86.5961 | 1404.9675
3526616 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:50 | 2024-01-19 13:19 | 5.4897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7109 | 0 | 0 | 0 | 9.7494 | 0 | 0 | 22.4602
3526618 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9077_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:52 | 2024-01-19 16:21 | 8.4886 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 110.1813 | 0 | 0 | 0 | 865.2789 | 0 | 0 | 975.4602
3526623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:01 | 2024-01-19 17:33 | 9.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.2014 | 0 | 182.8343 | 1872.0357
3526624 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 17:38 | 9.6258 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 400.4209 | 0 | 0 | 0 | 257.4689 | 0 | 0 | 657.8898
3526629 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:06 | 2024-01-19 17:09 | 9.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4264 | 0 | 1286.7267 | 1661.1531
3526631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:08 | 2024-01-19 17:26 | 9.2956 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6079 | 0 | 0 | 0 | 5.8691 | 0 | 0 | 34.4769
3526634 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9031_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 07:55 | 2024-01-19 17:28 | 9.5569 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263.198 | 0 | 0 | 0 | 105.0029 | 0 | 0 | 368.201
3526644 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20040_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:27 | 2024-01-19 15:49 | 7.3678 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 122.4673 | 0 | 0 | 0 | 82.3272 | 0 | 541.4482 | 746.2427
3526650 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:31 | 2024-01-19 18:13 | 9.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5655 | 0 | 85.4218 | 106.9873
3526653 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:39 | 2024-01-19 14:51 | 6.2006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.24394 | 0 | 0 | 5.902
3526664 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11742_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:51 | 2024-01-19 11:31 | 2.6631 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.1322 | 0 | 0 | 0 | 8.8744 | 0 | 0 | 84.0066
3526665 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20261_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:53 | 2024-01-19 18:20 | 9.4633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.777 | 0 | 0 | 0 | 13.6321 | 0 | 0 | 37.4091
3526667 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31158_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:55 | 2024-01-19 13:53 | 4.9742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 0 | 0 | 17.3491 | 0 | 0 | 22.9406
3526673 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22270_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 08:57 | 2024-01-19 16:22 | 7.4097 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1377.0862 | 0 | 0 | 0 | 890.9993 | 0 | 0 | 2268.0855
3526675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21641_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:03 | 2024-01-19 16:18 | 7.2472 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4617.1598 | 0 | 0 | 0 | 3676.937 | 0 | 91.9317 | 8386.0286
3526680 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:03 | 2024-01-19 18:04 | 9.0114 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 217.6681 | 0 | 0 | 0 | 1045.1862 | 0 | 0 | 1262.8543
3526686 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:07 | 2024-01-19 15:33 | 6.4258 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 242.4496 | 0 | 0 | 0 | 311.5018 | 0 | 0 | 553.9513
3526687 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29899_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:09 | 2024-01-19 14:11 | 5.04 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 141.6195 | 0 | 0 | 0 | 240.0706 | 0 | 8.4327 | 390.1229
3526689 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:12 | 2024-01-19 18:00 | 8.8044 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.1537 | 0 | 0 | 0 | 37.6828 | 0 | 0 | 166.8365
3526692 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:20 | 2024-01-19 14:30 | 5.165 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 373.7415 | 0 | 0 | 0 | 192.555 | 0 | 0 | 566.2964
3526694 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:21 | 2024-01-19 11:52 | 2.5094 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 12.5664 | 260.2304 | 0 | 8.3322 | 0.039176 | 227.8018 | 0 | 0 | 508.9699
3526695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20816_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:28 | 2024-01-19 14:54 | 5.4311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1802
3526696 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:22 | 2024-01-19 16:03 | 6.6761 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.9739 | 0 | 0 | 0 | 62.2225 | 0 | 0 | 139.1964
3526698 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12586_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:25 | 2024-01-19 12:56 | 3.5286 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284.3561 | 0 | 0 | 0 | 27.2707 | 0 | 0 | 311.6268
3526700 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 24058_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:27 | 2024-01-19 17:35 | 8.1225 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 364.0971 | 0 | 0 | 0 | 51.49 | 0 | 0 | 415.5872
3526704 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:30 | 2024-01-19 16:01 | 6.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6319 | 0 | 0 | 73.6319
3526720 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25788_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:42 | 2024-01-19 17:10 | 7.4639 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 799.5799 | 0 | 0 | 0 | 314.6574 | 0 | 0 | 1114.2373
3526720 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25786_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:42 | 2024-01-19 17:12 | 7.4992 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 93.8663 | 0 | 0 | 0 | 88.7175 | 0 | 17.9947 | 200.5785
3526720 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25786_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:42 | 2024-01-19 17:26 | 7.7294 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 184.4194 | 0 | 0 | 0 | 46.658 | 0 | 82.6365 | 313.7139
3526721 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25576_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:47 | 2024-01-19 19:19 | 9.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3297
3526722 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12529_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:47 | 2024-01-19 11:41 | 1.8975 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.2163 | 0 | 0 | 0 | 26.408 | 0 | 0 | 57.6243
3526723 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8067_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:47 | 2024-01-19 10:35 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7318 | 0 | 0 | 0 | 20.7318
3526726 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9613_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:48 | 2024-01-19 13:45 | 3.9458 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 313.892 | 0 | 0 | 0 | 163.4754 | 0 | 0 | 477.3674
3526727 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:50 | 2024-01-19 11:37 | 1.7906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9454
3526731 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8422_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:51 | 2024-01-19 10:55 | 1.0747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8213 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0 | 14.8655
3526733 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21159_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:22 | 2024-01-19 18:33 | 9.1867 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 528.118 | 0 | 0 | 0 | 174.1863 | 0 | 149.6728 | 851.9771
3526736 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 513_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:57 | 2024-01-19 11:13 | 1.2792 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 287.7363 | 0 | 0 | 0 | 296.7937 | 0 | 0 | 584.53
3526738 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 09:59 | 2024-01-19 15:31 | 5.5275 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 549.3377 | 0 | 0 | 0 | 109.0379 | 0 | 0 | 658.3757
3526739 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28242_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:00 | 2024-01-19 14:38 | 4.6322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2467 | 0 | 0 | 0 | 0.71456 | 0 | 0 | 10.9613
3526741 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 10:02 | 2024-01-19 11:10 | 1.1272 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 301.912 | 0 | 0 | 0 | 355.0336 | 0 | 69.4024 | 726.348
3526755 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20497_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 06:25 | 2024-01-19 16:03 | 9.6328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1705
3526756 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22893_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:10 | 2024-01-19 14:01 | 3.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8148 | 0 | 0 | 16.8148
3526757 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4192_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:49 | 2024-01-19 16:38 | 7.8206 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 184.3725 | 0 | 0 | 0 | 643.4904 | 0 | 0 | 827.8629
3526760 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:56 | 2024-01-19 12:27 | 2.5142 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.8564 | 0 | 0 | 0 | 111.7936 | 0 | 0 | 179.65
3526780 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9072_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:25 | 2024-01-19 12:40 | 2.2508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 0 | 7.1248
3526781 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:19 | 2024-01-19 12:01 | 1.6975 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.9773 | 0 | 0 | 0 | 84.3214 | 0 | 0 | 122.2987
3526782 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 09:14 | 2024-01-19 14:46 | 5.5303 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 179.6735 | 0 | 0 | 0 | 275.6571 | 0 | 0 | 455.3306
3526793 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9510_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:34 | 2024-01-19 20:22 | 9.7922 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 712.5036 | 0 | 0 | 0 | 243.1329 | 0 | 0 | 955.6365
3526796 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:23 | 2024-01-19 15:08 | 4.7497 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101.9714 | 0 | 0 | 0 | 152.2588 | 0 | 0 | 254.2302
3526797 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27447_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:35 | 2024-01-19 14:20 | 3.7483 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9524
3526801 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23500_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:36 | 2024-01-19 12:53 | 2.2767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1502
3526807 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:38 | 2024-01-19 20:23 | 9.7553 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 499.003 | 0 | 0 | 0 | 235.3419 | 0 | 0 | 734.3449
3526812 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11124_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 10:44 | 2024-01-19 11:36 | 0.86139 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7922 | 0 | 0 | 0 | 3.9116 | 0 | 0 | 41.7039
3526829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20653_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:10 | 2024-01-19 17:03 | 5.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 7.2571 | 0 | 0 | 9.3936
3526842 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:05 | 2024-01-19 16:16 | 8.1803 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 197.8547 | 0 | 0 | 0 | 573.8264 | 0 | 0 | 771.6812
3526856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:24 | 2024-01-19 20:11 | 8.7758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8189 | 0 | 0 | 0 | 90.1639 | 0 | 0 | 113.9828
3526858 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 852_0,4kVTR-2_D-16 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 11:25 | 2024-01-19 12:21 | 0.93917 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.6926 | 0 | 0 | 0 | 8.7311 | 0 | 0 | 67.4237
3526861 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31615_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:29 | 2024-01-19 20:19 | 8.8297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 80.3136 | 0 | 0 | 0 | 773.4629 | 0 | 551.8887 | 1405.6652
3526867 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1083_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:34 | 2024-01-19 13:58 | 2.3925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8115
3526870 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28251_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 11:38 | 2024-01-19 12:43 | 1.0914 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 319.8035 | 0 | 0 | 0 | 788.5607 | 0 | 44.5357 | 1152.8999
3526871 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9066_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:38 | 2024-01-19 13:20 | 1.7061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828
3526881 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25893_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:47 | 2024-01-19 20:56 | 9.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071
3526883 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24363_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:15 | 2024-01-19 15:19 | 3.0639 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 105.1709 | 0 | 0 | 0 | 132.6417 | 0 | 0 | 237.8126
3526891 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28618_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:52 | 2024-01-19 19:32 | 7.66 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 493.2239 | 0 | 0 | 0 | 64.9856 | 0 | 0 | 558.2095
3526906 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9096_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:02 | 2024-01-19 14:23 | 2.3433 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.6139 | 0 | 0 | 0 | 16.5258 | 0 | 0 | 114.1397
3526914 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3461_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:20 | 2024-01-19 20:47 | 9.4544 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 383.0008 | 0 | 0 | 0 | 240.8896 | 0 | 0 | 623.8904
3526915 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:24 | 2024-01-19 13:59 | 1.5847 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 7.7616 | 162.4013 | 0 | 4.401 | 0.022496 | 135.6551 | 0 | 0 | 310.2415
3526923 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22654_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 12:32 | 2024-01-19 14:42 | 2.1725 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 617.6059 | 0 | 0 | 0 | 16.414 | 0 | 0 | 634.0199
3526927 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21658_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:33 | 2024-01-19 13:04 | 0.51083 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.6111 | 0 | 0.48211 | 0 | 19.2704 | 0 | 0 | 41.3636
3526929 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 510_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:14 | 2024-01-19 20:49 | 8.5792 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 284.4359 | 0 | 0 | 0 | 278.4085 | 0 | 155.3293 | 718.1737
3526930 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25150_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:37 | 2024-01-19 20:29 | 7.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953
3526931 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:38 | 2024-01-19 21:49 | 9.1844 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 368.5146 | 0 | 0 | 0 | 371.9671 | 0 | 0 | 740.4817
3526932 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:38 | 2024-01-19 17:42 | 5.0661 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.6839 | 0 | 0 | 0 | 15.3953 | 0 | 0 | 92.0792
3526942 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23146_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 11:54 | 2024-01-19 15:21 | 3.4489 | 0 | 648 | 0 | 4 | 17 | 149 | 5 | 5 | 0 | 596.4415 | 0 | 1.2891 | 906.9876 | 1166.8515 | 937.5266 | 555.9804 | 4165.0766
3526953 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 198_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 13:12 | 2024-01-19 14:40 | 1.465 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 413.9769 | 0 | 0 | 0 | 556.3162 | 0 | 0 | 970.293
3526954 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:14 | 2024-01-19 20:10 | 6.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5769 | 0 | 0 | 261.5769
3526957 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:16 | 2024-01-19 22:23 | 9.1233 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 424.7804 | 0 | 0 | 0 | 334.4123 | 0 | 0 | 759.1927
3526967 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31082_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:25 | 2024-01-19 21:27 | 8.0306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15.0114 | 0 | 0 | 0 | 246.8854 | 0 | 466.2436 | 728.1404
3526969 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28429_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:26 | 2024-01-19 20:34 | 7.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7407 | 0 | 0 | 158.7407
3526977 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11853_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 14:23 | 0.87583 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.4102 | 0 | 0 | 0 | 0.9573 | 0 | 0 | 56.3675
3526978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28763_0,4kVTR-1_D-16 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 12:18 | 2024-01-19 14:03 | 1.7467 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 183.6978 | 0 | 0 | 0 | 69.1671 | 0 | 0 | 252.8649
3526984 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:18 | 2024-01-19 13:22 | 0.061389 | 0 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 66.1383 | 0 | 0 | 0 | 15.2221 | 0 | 0 | 81.3604
3526984 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:18 | 2024-01-19 13:25 | 0.11139 | 0 | 21297 | 0 | 0 | 3 | 1365 | 0 | 3 | 0 | 529.1631 | 0 | 0 | 564.741 | 246.3066 | 0 | 2.6008 | 1342.8115
3526984 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:18 | 2024-01-19 13:57 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 1.833
3526984 | 4 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9500_34,5kVH32 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:18 | 2024-01-19 13:22 | 0.053056 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 11.9934 | 0 | 0 | 19.2442 | 11.5398 | 18.008 | 0 | 60.7853
3526984 | 5 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9500_34,5kVH28 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:18 | 2024-01-19 13:57 | 0.65056 | 0 | 16029 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1 | 2 | 0 | 2341.849 | 0 | 0 | 0 | 1258.5412 | 712.7202 | 25.3225 | 4338.4328
3526989 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8131_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:37 | 2024-01-19 13:43 | 0.099722 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5826 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0 | 0 | 12.1437
3526992 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2844_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:40 | 2024-01-19 17:52 | 4.1983 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 72.6692
3527034 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11708_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:18 | 2024-01-19 16:14 | 1.9369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2178 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | 0 | 6.1573
3527038 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:20 | 2024-01-19 14:29 | 0.1575 | 20 | 16342 | 2 | 30 | 28 | 2593 | 16 | 6 | 7.3987 | 628.5622 | 4.8544 | 1.2027 | 151.1826 | 550.2804 | 299.4156 | 61.5889 | 1704.4854
3527039 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:20 | 2024-01-19 14:33 | 0.21472 | 3 | 113 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1.478 | 9.0753 | 0 | 0 | 171.7219 | 27.2558 | 24.7315 | 6.745 | 241.0076
3527046 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:27 | 2024-01-19 14:31 | 0.073611 | 0 | 84 | 0 | 1 | 1 | 56 | 2 | 4 | 0 | 2.0447 | 0 | 0.0039565 | 0.029584 | 11.5536 | 7.6954 | 10.4068 | 31.734
3527049 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26747_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 14:32 | 2024-01-19 14:43 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0842 | 0 | 0 | 22.0842
3527057 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4358_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 08:57 | 2024-01-19 18:40 | 9.7139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.3399 | 0 | 0 | 0 | 17.6683 | 0 | 0 | 83.0082
3527072 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27172_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:53 | 2024-01-19 20:45 | 5.8717 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 411.0691 | 0 | 0 | 0 | 336.9022 | 0 | 0 | 747.9713
3527082 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21264_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:06 | 2024-01-20 00:52 | 9.7583 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 297.1389 | 0 | 0 | 0 | 93.087 | 0 | 0 | 390.2258
3527083 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26704_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 15:07 | 2024-01-19 15:25 | 0.29611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2904
3527086 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:34 | 2024-01-19 18:32 | 0.96861 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.6802 | 0 | 0 | 0 | 0.92547 | 0 | 0 | 39.6056
3527090 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25122_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:14 | 2024-01-19 15:25 | 0.1825 | 1 | 3257 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0.08218 | 136.434 | 0 | 0 | 5.6008 | 73.8897 | 0 | 0 | 216.0066
3527091 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH16 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:14 | 2024-01-19 15:48 | 0.56556 | 0 | 4141 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 1 | 0 | 571.3596 | 0 | 0 | 0 | 187.1281 | 0 | 20.2373 | 778.7251
3527091 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25133_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:14 | 2024-01-19 16:10 | 0.93611 | 0 | 2921 | 0 | 1 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 1154.8447 | 0 | 0.44711 | 9.0645 | 406.1339 | 27.6701 | 0 | 1598.1602
3527092 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25474_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:14 | 2024-01-19 15:15 | 0.030278 | 9 | 12865 | 5 | 29 | 34 | 1034 | 27 | 3 | 0.66887 | 61.7315 | 1.9209 | 0.15258 | 14.7929 | 33.2214 | 188.6135 | 0.72532 | 301.8271
3527098 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:18 | 2024-01-19 15:27 | 0.14806 | 0 | 445 | 0 | 6 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16.9524 | 0 | 0.54687 | 1.8902 | 15.6118 | 0 | 0 | 35.0013
3527099 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1761_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:18 | 2024-01-19 15:45 | 0.44944 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 253.9682 | 0 | 0 | 0 | 184.6543 | 0 | 0 | 438.6225
3527107 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2018_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:26 | 2024-01-19 23:01 | 7.5889 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 591.3543 | 0 | 0 | 0 | 88.1378 | 0 | 0 | 679.4921
3527111 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:51 | 2024-01-20 00:24 | 9.5436 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 423.8354 | 0 | 0 | 0 | 200.3841 | 0 | 0 | 624.2195
3527114 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:35 | 2024-01-20 00:10 | 8.5911 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9307
3527127 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:44 | 2024-01-19 18:16 | 2.5411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904
3527135 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24129_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:53 | 2024-01-19 18:35 | 2.6947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7544
3527144 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20285_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:34 | 2024-01-20 01:40 | 9.0956 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1612
3527149 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12543_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 16:07 | 2024-01-19 16:21 | 0.23333 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 71.6426 | 0 | 0 | 0 | 16.2735 | 0 | 0 | 87.916
3527152 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20497_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:10 | 2024-01-20 01:56 | 9.7681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229.1113 | 0 | 0 | 0 | 13.7493 | 0 | 0 | 242.8607
3527156 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 13:01 | 2024-01-19 22:35 | 9.565 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 185.06 | 0 | 0 | 0 | 76.8665 | 0 | 0 | 261.9265
3527164 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:20 | 2024-01-19 22:16 | 5.935 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 250.0093 | 0 | 0 | 0 | 61.2363 | 0 | 0 | 311.2456
3527167 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21653_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:15 | 2024-01-19 20:52 | 6.6131 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1279.8818 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 0 | 1511.7019
3527168 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28449_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-19 16:23 | 2024-01-19 16:44 | 0.35833 | 0 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 150.3419 | 0 | 0 | 0 | 133.1845 | 0 | 2.8267 | 286.3531
3527172 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20134_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:27 | 2024-01-19 20:03 | 3.6014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2425 | 0 | 0 | 0 | 20.9205 | 0 | 0 | 27.163
3527180 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31002_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:15 | 2024-01-19 18:25 | 3.1717 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.4138 | 0 | 0 | 0 | 55.6273 | 0 | 0 | 166.041
3527195 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18703_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:39 | 2024-01-19 18:04 | 1.4181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139
3527205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22559_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:48 | 2024-01-19 18:27 | 1.6536 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 253.1009 | 0 | 0 | 0 | 128.278 | 0 | 0 | 381.3789
3527209 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:50 | 2024-01-20 02:05 | 9.2467 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 438.8865 | 0 | 0 | 0 | 504.277 | 0 | 36.7371 | 979.9006
3527211 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:51 | 2024-01-20 01:31 | 8.6689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1634
3527218 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:55 | 2024-01-19 19:55 | 2.9986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5162 | 0 | 0 | 0 | 12.9987 | 0 | 0 | 16.515
3527230 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28286_0,4kVTR-1_D-19 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:03 | 2024-01-19 19:34 | 2.5178 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.2048 | 0 | 0 | 0 | 46.8514 | 0 | 0 | 133.0563
3527237 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27175_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:05 | 2024-01-20 02:40 | 9.5858 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436.3738 | 0 | 0 | 0 | 37.3875 | 0 | 0 | 473.7613
3527251 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25788_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:13 | 2024-01-19 17:14 | 0.018333 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0.029843 | 3.6897
3527256 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18033_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:16 | 2024-01-19 17:46 | 0.49361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0 | 3.4931
3527259 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8209_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:18 | 2024-01-19 17:58 | 0.67306 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1205 | 0 | 0 | 0 | 4.0184 | 0 | 0 | 20.139
3527275 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25788_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:24 | 2024-01-19 18:49 | 1.4103 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 235.8052 | 0 | 0 | 0 | 87.6114 | 0 | 18.7257 | 342.1423
3527276 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:21 | 2024-01-19 18:19 | 0.96833 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 4.8774 | 115.4833 | 0 | 3.0205 | 0.014373 | 80.7203 | 0 | 0 | 204.1159
3527279 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9031_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:29 | 2024-01-19 21:15 | 3.7742 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.5506 | 0 | 0 | 0 | 41.4511 | 0 | 0 | 186.0017
3527287 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:31 | 2024-01-20 02:48 | 8.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2583 | 0 | 0 | 104.2583
3527288 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21319_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:33 | 2024-01-20 00:45 | 7.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.565 | 1313.565
3527297 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:30 | 2024-01-19 18:35 | 1.0761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852
3527298 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:40 | 2024-01-19 18:40 | 1.0003 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.4677 | 0 | 0 | 0 | 17.1046 | 0 | 0 | 64.5723
3527300 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23080_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:38 | 2024-01-19 18:40 | 1.0267 | 0 | 130 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.3454 | 0 | 0.30392 | 20.4758 | 26.4233 | 0 | 0 | 96.5485
3527303 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3266_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:40 | 2024-01-19 19:42 | 2.0289 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.5972 | 0 | 0 | 0 | 111.8046 | 0 | 0 | 172.4018
3527344 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:02 | 2024-01-19 22:21 | 4.3194 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.1591 | 0 | 0 | 0 | 10.9483 | 0 | 0 | 87.1074
3527366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29257_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:18 | 2024-01-19 20:55 | 2.6192 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.8876 | 0 | 0 | 0 | 113.3866 | 0 | 0 | 146.2742
3527374 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22189_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:22 | 2024-01-19 19:49 | 1.4556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.1163 | 0 | 0 | 0 | 5.0396 | 0 | 0 | 54.1559
3527383 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:29 | 2024-01-19 21:37 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5072 | 0 | 0 | 12.5072
3527393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21159_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:36 | 2024-01-20 00:47 | 6.1906 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 357.9329 | 0 | 0 | 0 | 74.9703 | 0 | 77.8651 | 510.7683
3527403 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25871_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:42 | 2024-01-19 19:32 | 0.84167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1214 | 0 | 0 | 0 | 0.038466 | 0 | 0 | 4.1598
3527411 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:44 | 2024-01-19 22:19 | 3.5881 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 97.7662 | 0 | 0 | 0 | 371.1662 | 0 | 0 | 468.9324
3527417 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:52 | 2024-01-20 04:13 | 9.3417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9702
3527424 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9066_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 18:56 | 2024-01-19 22:40 | 3.7264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8406
3527425 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 15:39 | 2024-01-19 20:18 | 4.6486 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.3094 | 0 | 0 | 0 | 57.383 | 0 | 0 | 120.6924
3527434 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25080_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 16:19 | 2024-01-19 22:51 | 6.5347 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.7946 | 0 | 0 | 0 | 5.0012 | 0 | 0 | 50.7957
3527455 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22029_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 14:54 | 2024-01-19 22:59 | 8.0789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5615 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 30.6761
3527479 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 19:07 | 2024-01-20 04:20 | 9.2094 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 385.3598 | 0 | 0 | 0 | 96.1489 | 0 | 0 | 481.5088
3527491 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4468_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 19:40 | 2024-01-19 20:57 | 1.2858 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.7312 | 0 | 0 | 0 | 24.1135 | 0 | 0 | 80.8446
3527505 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25797_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 19:55 | 2024-01-19 22:10 | 2.2572 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 28.7389 | 0 | 0 | 0 | 15.9632 | 0 | 1.8095 | 46.5116
3527530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 20:32 | 2024-01-20 05:29 | 8.9428 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.967 | 0 | 0 | 0 | 0.23278 | 0 | 0 | 30.1998
3527538 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20261_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 20:27 | 2024-01-20 00:54 | 4.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0 | 2.5556
3527543 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 19:08 | 2024-01-20 02:49 | 7.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
3527559 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 21:07 | 2024-01-20 01:00 | 3.8875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7485
3527566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 21:05 | 2024-01-19 22:19 | 1.2344 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.8732 | 0 | 0 | 0 | 16.3274 | 0 | 0 | 108.2005
3527570 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22028_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 21:14 | 2024-01-19 22:44 | 1.4931 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2516 | 0 | 0 | 0 | 21.2204 | 0 | 0 | 66.472
3527595 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 21:52 | 2024-01-19 22:30 | 0.64028 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.1232 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 26.9428
3527599 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 21:26 | 2024-01-20 00:17 | 2.8461 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0 | 0 | 35.3921 | 0 | 0 | 192.3254
3527600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 21:27 | 2024-01-20 04:23 | 6.9383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5249
3527605 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21653_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 17:51 | 2024-01-20 03:26 | 9.5878 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3469
3527607 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 22:03 | 2024-01-19 23:52 | 1.8192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 3.1551
3527614 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29580_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 22:19 | 2024-01-20 03:03 | 4.7286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2558 | 0 | 0 | 0 | 0.11937 | 0 | 0 | 11.3752
3527616 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9613_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 22:21 | 2024-01-20 03:06 | 4.7486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2169
3527621 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 22:28 | 2024-01-20 02:03 | 3.5758 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.9281 | 0 | 0 | 0 | 41.2327 | 0 | 0 | 150.1607
3527623 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 402_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 22:32 | 2024-01-20 06:10 | 7.6311 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 180.1306 | 0 | 0 | 0 | 69.4434 | 0 | 0 | 249.574
3527631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-19 22:53 | 2024-01-19 23:35 | 0.70083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 3.3992
3527632 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 07:10 | 8.1586 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 349.8367 | 0 | 0 | 0 | 26.5683 | 0 | 44.997 | 421.4021
3527643 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9320_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 23:22 | 2024-01-20 05:11 | 5.82 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161.5245 | 0 | 0 | 0 | 0.63196 | 0 | 0 | 162.1565
3527666 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH44 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 23:45 | 2024-01-19 23:47 | 0.038611 | 1 | 516 | 0 | 1 | 37 | 226 | 19 | 32 | 0.15122 | 9.3853 | 0 | 0.00042276 | 16.4413 | 33.8249 | 109.754 | 40.7369 | 210.2942
3527668 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 23:55 | 2024-01-20 01:25 | 1.4981 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 6.6793 | 0 | 0 | 9.034
3527670 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23020_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 23:58 | 2024-01-20 04:53 | 4.9047 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.0218 | 0 | 0 | 0 | 105.9216 | 0 | 0 | 142.9433
3527673 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2122_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 00:07 | 2024-01-20 03:16 | 3.1564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 1 | 0 | 8.4405 | 0 | 0 | 0 | 419.6221 | 0 | 0.37993 | 428.4425
3527674 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9577_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:13 | 2024-01-20 01:59 | 1.7775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.89731 | 0 | 0 | 1.6511 | 6.835 | 50.4145 | 0 | 59.7979
3527675 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12139_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:20 | 2024-01-20 00:22 | 0.027222 | 0 | 3574 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 26.6035 | 0 | 0 | 8.5277 | 13.9152 | 0 | 0 | 49.0464
3527683 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9577_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:29 | 2024-01-20 01:59 | 1.5033 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.9181 | 0 | 0 | 0 | 19.6535 | 0 | 0 | 112.5716
3527687 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:35 | 2024-01-20 06:35 | 5.9931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9838
3527689 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20000_34,5kVH19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 00:37 | 2024-01-20 03:51 | 3.2222 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 965.2347 | 0 | 0 | 118.2918 | 629.4316 | 0 | 0 | 1712.9581
3527692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27253_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:39 | 2024-01-20 00:39 | 0.01 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2.6293 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 4.0483
3527694 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_34,5kVH06 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:36 | 2024-01-20 02:24 | 1.8061 | 0 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 976.879 | 0 | 0 | 0 | 82.6654 | 0 | 0 | 1059.5444
3527698 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3901_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 00:46 | 2024-01-20 05:02 | 4.2744 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9871
3527702 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 01:12 | 2024-01-20 07:19 | 6.1211 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128.6462 | 0 | 0 | 0 | 25.5742 | 0 | 0 | 154.2204
3527703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20901_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 01:12 | 2024-01-20 01:31 | 0.31111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14969 | 5.7678 | 0 | 5.9175
3527704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28257_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 01:18 | 2024-01-20 10:50 | 9.5417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.4304 | 0 | 0 | 0 | 1015.1866 | 0 | 1560.3822 | 2581.9991
3527706 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 01:37 | 2024-01-20 10:58 | 9.3436 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 318.6519 | 0 | 0 | 0 | 190.5711 | 0 | 0 | 509.223
3527708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21184_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 01:52 | 2024-01-20 01:53 | 0.0044444 | 1 | 514 | 0 | 1 | 33 | 168 | 6 | 5 | 0.015825 | 1.0242 | 0 | 4.4383e-05 | 1.6473 | 1.3983 | 2.6743 | 0.73274 | 7.4928
3527717 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21184_34.5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 01:52 | 2024-01-20 01:54 | 0.035278 | 1 | 514 | 0 | 1 | 33 | 168 | 6 | 5 | 0.12561 | 8.2295 | 0 | 0.00035229 | 13.0754 | 11.232 | 21.2275 | 5.8161 | 59.7065
3527721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22396_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:04 | 2024-01-20 02:04 | 0.0077778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.033231 | 0 | 0 | 0 | 0.62133 | 4.8557 | 0 | 5.5103
3527722 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 23:14 | 2024-01-20 02:15 | 3.0192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0976
3527725 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4440_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:13 | 2024-01-20 02:15 | 0.046667 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15.5408 | 0 | 0 | 0 | 2.0357 | 0 | 0 | 17.5765
3527751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20440_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:29 | 2024-01-20 11:37 | 9.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8544 | 0 | 177.5789 | 201.4333
3527757 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9173_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 02:41 | 2024-01-20 03:44 | 1.0486 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 414.0156 | 0 | 0 | 0 | 46.4516 | 0 | 0.74575 | 461.2129
3527761 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20285_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:28 | 2024-01-20 11:36 | 9.1308 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2007
3527762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21980_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:51 | 2024-01-20 02:52 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6874 | 2.3831 | 4.0484 | 0.9742 | 28.0931
3527763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21030_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:51 | 2024-01-20 03:00 | 0.14778 | 2 | 829 | 0 | 2 | 13 | 118 | 5 | 7 | 0.18016 | 142.6229 | 0 | 0.1076 | 52.7349 | 39.2215 | 348.4506 | 4.788 | 588.1056
3527764 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21931_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:51 | 2024-01-20 03:13 | 0.36528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 297 | 15 | 68 | 0 | 10.296 | 0 | 0 | 103.9262 | 289.5731 | 317.7543 | 668.7429 | 1390.2925
3527764 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21931_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:51 | 2024-01-20 03:31 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6667 | 5.6395 | 640.231 | 0 | 882.5372
3527765 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4156_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:51 | 2024-01-20 11:22 | 8.5106 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1396.8074 | 0 | 0 | 0 | 201.3108 | 0 | 0 | 1598.1183
3527766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 02:52 | 2024-01-20 03:13 | 0.36167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.1617 | 0 | 0 | 0 | 14.314 | 0 | 0 | 116.4757
3527779 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11019_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 03:24 | 2024-01-20 05:17 | 1.8803 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6202 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 30.2069
3527780 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 03:29 | 2024-01-20 11:03 | 7.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.8856 | 0 | 98.5827 | 848.4683
3527781 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 03:30 | 2024-01-20 05:12 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3445 | 0 | 186.8351 | 205.1796
3527782 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27175_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 03:32 | 2024-01-20 13:14 | 9.7019 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 362.9142 | 0 | 0 | 0 | 51.669 | 0 | 0 | 414.5832
3527795 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20004_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 04:09 | 2024-01-20 04:10 | 0.016667 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 0 | 0 | 0.52703 | 0 | 0 | 8.0534
3527803 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 04:50 | 2024-01-20 14:04 | 9.2356 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8395
3527804 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 04:51 | 2024-01-20 14:36 | 9.7489 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 430.1201 | 0 | 0 | 0 | 137.2451 | 0 | 0 | 567.3652
3527806 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20497_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 05:29 | 2024-01-20 08:48 | 3.3192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1552
3527815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 06:24 | 2024-01-20 13:35 | 7.1914 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 309.1262 | 0 | 0 | 0 | 135.4331 | 0 | 0 | 444.5592
3527820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 06:42 | 2024-01-20 15:50 | 9.1331 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 311.4809 | 0 | 0 | 0 | 375.1895 | 0 | 0 | 686.6704
3527826 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20016_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 05:34 | 2024-01-20 07:56 | 2.3675 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 504.5178 | 0 | 0 | 0 | 270.4574 | 0 | 0 | 774.9753
3527832 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23020_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:14 | 2024-01-20 14:00 | 6.7592 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1413 | 0 | 0 | 0 | 425.3809 | 0 | 0 | 491.5222
3527836 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:31 | 2024-01-20 09:46 | 2.2431 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.2501 | 0 | 0 | 0 | 104.7555 | 0 | 0 | 155.0055
3527837 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:34 | 2024-01-20 16:56 | 9.3664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9934
3527841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:42 | 2024-01-20 10:24 | 2.7058 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 940.8846 | 0 | 0 | 0 | 874.6766 | 0 | 0 | 1815.5612
3527845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:47 | 2024-01-20 17:26 | 9.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.4962 | 0 | 0 | 617.4962
3527847 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:03 | 2024-01-20 15:10 | 8.1139 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 260.4601 | 0 | 0 | 0 | 275.866 | 0 | 0 | 536.3261
3527848 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25119_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:55 | 2024-01-20 09:48 | 1.8864 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 31.0445 | 0 | 0 | 0 | 130.6017 | 0 | 10.7159 | 172.362
3527851 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:56 | 2024-01-20 16:58 | 9.0333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 108.1179 | 0 | 0 | 0 | 778.6279 | 0 | 0 | 886.7458
3527853 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8610_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:00 | 2024-01-20 14:34 | 6.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4269 | 0 | 57.2355 | 123.6624
3527856 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:16 | 2024-01-20 09:50 | 1.5683 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40.1566 | 0 | 0 | 0 | 108.4871 | 0 | 0 | 148.6437
3527861 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2212_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:28 | 2024-01-20 17:50 | 9.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4166 | 0 | 0 | 101.4166
3527869 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20859_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:40 | 2024-01-20 14:42 | 6.0325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5324
3527872 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25182_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:43 | 2024-01-20 10:48 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 0 | 0 | 1.7856
3527882 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:55 | 2024-01-20 13:03 | 4.1308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 0 | 4.2376 | 0 | 0 | 10.0987
3527887 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21061_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 09:01 | 2024-01-20 13:30 | 4.48 | 0 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3337.9938 | 0 | 0 | 0 | 927.728 | 0 | 0 | 4265.7219
3527903 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25279_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:11 | 2024-01-20 12:01 | 2.8253 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.5826 | 0 | 1.9447 | 0 | 94.2495 | 0 | 0 | 122.7768
3527909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21641_34,5kVH14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 09:01 | 2024-01-20 11:56 | 2.9128 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 3 | 0 | 1588.3441 | 0 | 0 | 0 | 1296.2472 | 0 | 763.9596 | 3648.551
3527918 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:21 | 2024-01-20 18:11 | 8.8322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0412 | 0 | 0 | 0 | 121.5718 | 0 | 60.7668 | 190.3799
3527921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29336_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 09:25 | 2024-01-20 11:38 | 2.2131 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 421.8698 | 0 | 0 | 0 | 58.859 | 0 | 151.628 | 632.3569
3527922 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 197_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 09:26 | 2024-01-20 10:35 | 1.1514 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 292.861 | 0 | 0 | 0 | 212.8398 | 0 | 0 | 505.7007
3527928 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:12 | 2024-01-20 17:57 | 8.7536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.9649 | 0 | 0 | 0 | 487.941 | 0 | 0 | 505.9059
3527930 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25797_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 09:35 | 2024-01-20 11:46 | 2.1861 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 30.1713 | 0 | 1.7043 | 0 | 38.5438 | 0 | 86.0477 | 156.4672
3527933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27018_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:37 | 2024-01-20 16:07 | 6.4986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7792 | 0 | 0 | 0 | 5.2544 | 0 | 0 | 37.0336
3527942 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29396_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:41 | 2024-01-20 17:31 | 7.8267 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1002 | 0 | 0 | 0 | 171.113 | 0 | 0 | 196.2132
3527947 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:43 | 2024-01-20 16:47 | 7.0633 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 812.5232 | 0 | 0 | 0 | 326.3885 | 0 | 0 | 1138.9117
3527948 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26255_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:26 | 2024-01-20 11:34 | 3.1256 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1928 | 0 | 0 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | 24.4959
3527949 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2163_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:45 | 2024-01-20 19:07 | 9.3719 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.8447 | 0 | 0 | 0 | 758.5876 | 0 | 0 | 847.4323
3527962 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:49 | 2024-01-20 12:40 | 2.8558 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 187.0139 | 0 | 0 | 0 | 50.255 | 0 | 0 | 237.2689
3527965 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:50 | 2024-01-20 13:02 | 3.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 7.7985 | 0 | 0 | 9.8618
3527967 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22189_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:52 | 2024-01-20 19:36 | 9.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8158 | 0 | 0 | 8.8158
3527975 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 07:43 | 2024-01-20 16:57 | 9.2278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 229.812 | 0 | 0 | 0 | 272.9213 | 0 | 0 | 502.7333
3527976 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25737_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 09:57 | 2024-01-20 10:20 | 0.38222 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6093 | 0 | 0 | 0 | 16.1768 | 0 | 0 | 20.786
3527979 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 14_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 10:02 | 2024-01-20 11:07 | 1.0831 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1012 | 0 | 0 | 0 | 4.1749 | 0 | 0 | 20.2762
3527984 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:08 | 2024-01-20 19:41 | 9.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7011 | 0 | 730.3698 | 947.0709
3527989 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 08:56 | 2024-01-20 15:47 | 6.8544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.4874 | 0 | 0 | 0 | 384.8547 | 0 | 0 | 450.3421
3527992 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22029_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:14 | 2024-01-20 19:40 | 9.4281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 20.9577 | 0 | 0 | 29.1827
3527994 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4800_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 10:16 | 2024-01-20 13:54 | 3.6319 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 124.2835 | 1.9992 | 0 | 0 | 1417.1876 | 503.9266 | 0 | 0 | 2047.397
3528001 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18557_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 10:24 | 2024-01-20 11:31 | 1.1231 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 257.448 | 0 | 0 | 0 | 251.6716 | 0 | 0 | 509.1196
3528002 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:26 | 2024-01-20 11:11 | 0.7525 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.3975 | 0 | 0 | 0 | 61.6748 | 0 | 0 | 80.0723
3528006 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:27 | 2024-01-20 14:31 | 4.07 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 141.8955 | 0 | 0 | 0 | 48.6464 | 0 | 0 | 190.5419
3528014 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24334_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:31 | 2024-01-20 14:26 | 3.9211 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 236.0764 | 0 | 0 | 0 | 54.901 | 0 | 0 | 290.9774
3528015 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31041_0,4kVTR-1_D-18 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:31 | 2024-01-20 11:59 | 1.4694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 24.8293 | 0 | 0 | 26.5587
3528018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28588_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:35 | 2024-01-20 15:46 | 5.1756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5912
3528019 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8505_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:21 | 2024-01-20 19:06 | 8.7464 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 597.9452 | 0 | 0 | 0 | 530.4418 | 0 | 0 | 1128.387
3528026 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 10:43 | 2024-01-20 14:13 | 3.5072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3165 | 0 | 0 | 0 | 23.8581 | 0 | 0 | 29.1746
3528037 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:56 | 2024-01-20 20:13 | 9.2842 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.3397 | 0 | 0 | 0 | 26.0376 | 0 | 0 | 158.3773
3528039 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28257_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:56 | 2024-01-20 12:40 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6164 | 0 | 0 | 154.6164
3528045 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26410_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:00 | 2024-01-20 11:17 | 0.27972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2945 | 0 | 0 | 0 | 0.021014 | 0 | 0 | 0.31551
3528046 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:01 | 2024-01-20 16:37 | 5.6028 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 146.4102 | 0 | 0 | 0 | 367.1324 | 0 | 0 | 513.5426
3528050 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:09 | 2024-01-20 19:24 | 8.2425 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 534.1252 | 0 | 0 | 0 | 249.7045 | 0 | 0 | 783.8297
3528051 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:11 | 2024-01-20 16:59 | 5.8058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0408 | 0 | 0 | 0 | 4.1168 | 0 | 0 | 20.1576
3528055 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31082_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:12 | 2024-01-20 19:03 | 7.8483 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 354.3531 | 0 | 0 | 0 | 67.195 | 0 | 0 | 421.5481
3528056 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 433_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 11:14 | 2024-01-20 13:11 | 1.9422 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 315.0316 | 0 | 0 | 0 | 121.9609 | 0 | 0 | 436.9925
3528062 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26409_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:20 | 2024-01-20 11:31 | 0.18694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.23711 | 0 | 0 | 0 | 0.62863 | 0 | 0 | 0.86574
3528063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22916_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:20 | 2024-01-20 21:03 | 9.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.6309 | 0 | 0 | 1004.6309
3528073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20089_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 11:27 | 2024-01-20 11:44 | 0.28444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029401 | 0 | 0 | 0.029401
3528074 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:27 | 2024-01-20 14:24 | 2.9469 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120.0643 | 0 | 0 | 0 | 106.6276 | 0 | 0 | 226.6919
3528079 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:30 | 2024-01-20 13:18 | 1.7956 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.1845 | 0 | 0 | 0 | 20.2912 | 0 | 0 | 115.4757
3528080 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:30 | 2024-01-20 13:19 | 1.8136 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.8494 | 0 | 0 | 0 | 60.7147 | 0 | 0 | 123.5641
3528083 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4156_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:33 | 2024-01-20 13:02 | 1.4828 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 275.3486 | 0 | 0 | 0 | 47.7596 | 0 | 0 | 323.1082
3528086 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:33 | 2024-01-20 12:51 | 1.2942 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.5647 | 0 | 0 | 0 | 2.0898 | 0 | 0 | 41.6545
3528091 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28100_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:34 | 2024-01-20 18:09 | 6.58 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 499.4635 | 0 | 0 | 0 | 88.9449 | 0 | 0 | 588.4084
3528092 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40130_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 11:36 | 2024-01-20 13:28 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6137 | 0 | 0 | 50.6137
3528095 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20285_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:10 | 2024-01-20 21:35 | 3.4114 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.579
3528099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20440_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:40 | 2024-01-20 12:33 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1383 | 21.1383
3528106 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:49 | 2024-01-20 13:06 | 1.2831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4998
3528113 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28170_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-20 12:08 | 0.26333 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.6576 | 0 | 0.1752 | 0 | 11.5483 | 0 | 0 | 29.3811
3528116 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:49 | 2024-01-20 13:40 | 1.8522 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.8067 | 0 | 0 | 0 | 14.8397 | 0 | 0 | 52.6464
3528117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28820_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 11:53 | 2024-01-20 13:30 | 1.6125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.851 | 0 | 0 | 22.6415 | 8.7031 | 167.2594 | 0 | 211.455
3528123 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:59 | 2024-01-20 17:06 | 5.1114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4103 | 0 | 0 | 0 | 32.389 | 0 | 0 | 47.7994
3528129 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:05 | 2024-01-20 21:45 | 9.6617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3792 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 5.7625
3528132 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2018_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:18 | 2024-01-20 18:57 | 8.6456 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 384.5395 | 0 | 0 | 0 | 84.0641 | 0 | 0 | 468.6036
3528136 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25166_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:10 | 2024-01-20 17:19 | 5.1458 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29.8784 | 0 | 7.0254 | 154.6097 | 58.8948 | 1260.4824 | 0 | 1510.8906
3528142 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26000_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:16 | 2024-01-20 21:46 | 9.5072 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 364.4401 | 0 | 0 | 0 | 511.6271 | 0 | 0 | 876.0672
3528146 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:20 | 2024-01-20 21:41 | 9.3472 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 762.5298 | 0 | 0 | 0 | 139.8832 | 0 | 0 | 902.413
3528147 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18330_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 12:22 | 2024-01-20 14:48 | 2.4358 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 70.3555 | 0 | 0 | 0 | 76.8439 | 0 | 5.6284 | 152.8278
3528162 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20589_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:05 | 2024-01-20 13:21 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59016 | 0 | 0 | 0 | 3.1499 | 0 | 0 | 3.7401
3528164 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25116_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 12:28 | 2024-01-20 12:49 | 0.34417 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 12.3014 | 0 | 0 | 15.0639
3528173 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21944_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:33 | 2024-01-20 13:03 | 0.48972 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 99.6695 | 0 | 0 | 0 | 32.7814 | 0 | 0 | 132.4509
3528175 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2042_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:41 | 2024-01-20 14:46 | 4.0878 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.8097 | 0 | 0 | 0 | 6.2781 | 0 | 0 | 117.0878
3528183 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:21 | 2024-01-20 15:49 | 4.4686 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6324 | 0 | 0 | 0 | 42.2275 | 0 | 0 | 66.8599
3528186 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 13:17 | 2024-01-20 17:01 | 3.7372 | 1 | 11984 | 4 | 10 | 17 | 819 | 25 | 2 | 57.3184 | 6732.6161 | 164.2509 | 6.4709 | 749.2665 | 2532.3613 | 11301.7358 | 32.8566 | 21576.8765
3528195 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:49 | 2024-01-20 15:49 | 2.9933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.2938 | 0 | 0 | 0 | 157.2783 | 0 | 0 | 158.5721
3528201 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12778_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 12:54 | 2024-01-20 16:25 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4376 | 0 | 0 | 84.4376
3528203 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 72_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 12:55 | 2024-01-20 15:10 | 2.2367 | 0 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 2 | 0 | 2783.4073 | 0 | 0 | 0 | 2123.5179 | 0 | 101.7091 | 5008.6343
3528209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 22:08 | 9.1361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2222 | 146.2574
3528218 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 10:26 | 2024-01-20 20:06 | 9.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15.3462 | 0 | 0 | 0 | 348.4829 | 0 | 138.64 | 502.4691
3528221 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9644_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:06 | 2024-01-20 13:54 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.19265 | 0 | 0 | 0 | 41.3784 | 0 | 9.0141 | 50.5851
3528222 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18568_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:10 | 2024-01-20 18:39 | 5.4789 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1336.0429 | 0 | 0 | 0 | 3355.2924 | 0 | 0 | 4691.3354
3528234 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:20 | 2024-01-20 14:11 | 0.85667 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 65.8117 | 0 | 0 | 0 | 135.5325 | 0 | 63.5141 | 264.8583
3528235 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11371_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:20 | 2024-01-20 14:44 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | 7.4553
3528236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20522_0,4kVTR-1_D-9 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:20 | 2024-01-20 21:32 | 8.1933 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 781.6391 | 0 | 0 | 0 | 264.0107 | 0 | 0 | 1045.6498
3528246 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25395_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:29 | 2024-01-20 19:25 | 5.9358 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.9687 | 0 | 0 | 0 | 0.73359 | 0 | 0 | 35.7023
3528265 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:50 | 2024-01-20 14:03 | 0.22083 | 4 | 59 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2.3339 | 5.1065 | 0 | 0.013254 | 14.5355 | 5.0462 | 0 | 0 | 27.0353
3528267 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8331_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:31 | 2024-01-20 14:16 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3067 | 0 | 0 | 8.3067
3528280 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:19 | 2024-01-20 19:19 | 5.0078 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7899
3528281 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:05 | 2024-01-20 14:16 | 0.18611 | 3 | 184 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.42264 | 9.671 | 0 | 0.064359 | 0.037403 | 8.0971 | 0 | 0 | 18.2925
3528282 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:06 | 2024-01-21 00:44 | 10.6311 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 731.6353 | 0 | 0 | 0 | 125.6003 | 0 | 0 | 857.2355
3528285 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26010_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 13:47 | 2024-01-20 18:05 | 4.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.5616 | 0 | 0 | 0 | 1169.5616
3528286 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:07 | 2024-01-20 18:55 | 4.7928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 0 | 3.8661 | 0 | 0 | 15.0784
3528306 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24301_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:16 | 2024-01-20 21:19 | 7.0431 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 238.5863 | 0 | 0 | 0 | 23.7519 | 0 | 0 | 262.3382
3528309 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9029_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:25 | 2024-01-20 17:02 | 2.6244 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 179.289 | 0 | 0 | 0 | 51.3781 | 0 | 0 | 230.667
3528316 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:39 | 2024-01-20 16:09 | 1.5056 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.2881 | 0 | 0 | 0 | 21.5221 | 0 | 0 | 89.8102
3528321 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25618_34,5kVH11 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:42 | 2024-01-20 19:32 | 4.8419 | 3 | 185 | 0 | 3 | 1 | 93 | 0 | 0 | 12.5028 | 279.5296 | 0 | 2.0744 | 1.1861 | 218.8172 | 0 | 0 | 514.11
3528325 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18225_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 14:49 | 2024-01-20 15:43 | 0.90444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.743 | 0 | 0 | 0 | 40.5241 | 0 | 0 | 58.2671
3528332 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:57 | 2024-01-21 00:20 | 9.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8371 | 0 | 0 | 198.8371
3528338 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:00 | 2024-01-20 17:55 | 2.9147 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.0479 | 0 | 0 | 0 | 82.6909 | 0 | 0 | 96.7388
3528339 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25017_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:03 | 2024-01-20 23:07 | 8.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1202
3528344 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25748_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:09 | 2024-01-20 20:07 | 4.9633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373
3528364 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:27 | 2024-01-20 17:35 | 2.1386 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.7641 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0 | 29.8714
3528365 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-20 15:28 | 2024-01-20 16:46 | 1.3081 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.3296 | 0 | 0 | 0 | 22.0081 | 0 | 0 | 69.3377
3528372 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:31 | 2024-01-20 16:09 | 0.63778 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.2887 | 0 | 0 | 0 | 25.9885 | 0 | 0 | 37.2772
3528375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11353_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:32 | 2024-01-20 20:15 | 4.715 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.3552 | 0 | 0 | 0 | 5.8406 | 0 | 0 | 87.1958
3528378 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:37 | 2024-01-20 22:11 | 6.5722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0174
3528383 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29224_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:37 | 2024-01-20 16:42 | 1.0769 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.6059 | 0 | 0 | 0 | 18.6375 | 0 | 0 | 94.2434
3528384 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:41 | 2024-01-20 18:51 | 3.1725 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.9098 | 0 | 0 | 0 | 16.7123 | 0 | 0 | 81.6221
3528390 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:40 | 2024-01-20 15:55 | 1.2453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4888
3528394 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:53 | 2024-01-20 18:46 | 2.8836 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.6137 | 0 | 0 | 0 | 104.8634 | 0 | 0 | 221.4771
3528397 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22970_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:44 | 2024-01-21 01:01 | 9.2822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1053
3528399 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2184_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:57 | 2024-01-20 23:57 | 8.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.375 | 0 | 0 | 111.375
3528419 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2227_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:12 | 2024-01-21 01:18 | 9.1072 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 228.1907 | 0 | 0 | 0 | 574.2266 | 0 | 0 | 802.4173
3528422 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 512_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:17 | 2024-01-20 18:49 | 2.5269 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.2479 | 0 | 0 | 0 | 15.272 | 0 | 0 | 63.5199
3528423 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25162_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:17 | 2024-01-21 01:39 | 9.3592 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 243.8889 | 0 | 0 | 0 | 171.3998 | 0 | 0 | 415.2887
3528424 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:19 | 2024-01-20 17:52 | 1.5458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4461
3528425 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25879_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:21 | 2024-01-20 21:32 | 5.1836 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.3925 | 0 | 1.3572 | 0 | 79.7613 | 0 | 0 | 150.511
3528428 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:23 | 2024-01-20 17:38 | 1.2556 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 0 | 0 | 0 | 51.95 | 0 | 0 | 144.6201
3528432 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21944_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 13:29 | 2024-01-20 17:40 | 4.1906 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7173
3528454 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:36 | 2024-01-20 22:45 | 6.1431 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168.0454 | 0 | 0 | 0 | 240.905 | 0 | 0 | 408.9504
3528462 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18508_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:46 | 2024-01-20 17:50 | 1.0669 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.3055 | 0 | 0 | 0 | 17.776 | 0 | 0 | 49.0815
3528464 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 11:59 | 2024-01-20 21:16 | 9.2781 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 295.8452 | 0 | 0 | 0 | 62.8736 | 0 | 0 | 358.7188
3528467 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:51 | 2024-01-20 17:25 | 0.57056 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.6453 | 0 | 0 | 0 | 14.7185 | 0 | 0 | 64.3639
3528471 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28588_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:41 | 2024-01-20 17:21 | 1.6664 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.9866 | 0 | 0 | 0 | 29.7417 | 0 | 0 | 66.7284
3528473 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18563_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 16:58 | 2024-01-20 22:29 | 5.5103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7805
3528478 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:05 | 2024-01-20 20:11 | 3.1003 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 133.547 | 0 | 0 | 0 | 95.3644 | 0 | 0 | 228.9114
3528479 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:05 | 2024-01-20 21:27 | 4.3628 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.1132 | 0 | 0 | 0 | 505.222 | 0 | 0 | 555.3352
3528488 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18043_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:09 | 2024-01-21 01:04 | 7.9197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.154 | 0 | 0 | 0 | 7.6909 | 0 | 0 | 15.8449
3528499 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:19 | 2024-01-20 19:29 | 4.1661 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 480.602 | 0 | 0 | 0 | 276.9022 | 0 | 0 | 757.5042
3528499 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:19 | 2024-01-21 02:23 | 11.0556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200.4225 | 0 | 0 | 0 | 146.3447 | 0 | 0 | 346.7672
3528503 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:17 | 2024-01-20 21:06 | 3.8175 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.7834 | 0 | 0 | 0 | 85.4048 | 0 | 0 | 210.1883
3528505 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3245_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:17 | 2024-01-21 02:32 | 9.2486 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 353.655 | 0 | 0 | 0 | 192.1778 | 0 | 0 | 545.8328
3528515 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31797_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:22 | 2024-01-20 17:54 | 0.52972 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.7954 | 0 | 0 | 0 | 10.1098 | 0 | 0 | 51.9051
3528517 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 153_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:25 | 2024-01-21 02:16 | 8.855 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138.6977 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 0 | 0 | 138.9271
3528523 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:27 | 2024-01-20 17:32 | 0.076389 | 7 | 479 | 2 | 2 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.20654 | 20.1581 | 0.14813 | 0.018084 | 0.57075 | 9.7788 | 0 | 0 | 30.8804
3528529 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:29 | 2024-01-21 03:40 | 10.1867 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 299.7873 | 0 | 0 | 0 | 528.1491 | 0 | 0 | 827.9364
3528534 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24413_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:32 | 2024-01-20 22:55 | 5.3811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9724
3528536 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20083_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:37 | 2024-01-20 23:43 | 6.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.862 | 0 | 0 | 457.862
3528545 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25236_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:45 | 2024-01-21 00:15 | 6.4958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2079 | 0 | 0 | 0 | 0.57841 | 0 | 0 | 5.7863
3528546 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:45 | 2024-01-20 19:53 | 2.1286 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 224.3597 | 0 | 0 | 0 | 22.4759 | 0 | 0 | 246.8356
3528550 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23211_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:35 | 2024-01-20 21:54 | 4.3183 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.6107 | 0 | 5.1415 | 0 | 131.6629 | 0 | 0 | 163.4151
3528551 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:52 | 2024-01-21 03:12 | 9.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9711 | 0 | 0 | 4.9711
3528552 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24144_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:55 | 2024-01-20 20:34 | 5.6458 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 363.2578 | 0 | 2.3481 | 0 | 111.8283 | 0 | 0 | 477.4342
3528553 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31807_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:53 | 2024-01-21 03:39 | 9.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 57.795 | 0 | 0 | 58.4086
3528577 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 20:52 | 6.6108 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 194.6009 | 0 | 0 | 0 | 590.722 | 0 | 0 | 785.3229
3528609 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:38 | 2024-01-20 19:24 | 0.76278 | 0 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 427.4146 | 0 | 0 | 0 | 54.5992 | 0 | 0 | 482.0139
3528618 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:43 | 2024-01-20 19:17 | 0.56306 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 106.8246 | 0 | 0 | 0 | 12.2362 | 0 | 0 | 119.0608
3528622 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 09:43 | 2024-01-20 19:29 | 9.7675 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1205.712 | 0 | 0 | 0 | 477.4311 | 0 | 0 | 1683.1431
3528627 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 15:30 | 2024-01-21 14:34 | 23.0711 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 791.2092 | 0 | 0 | 0 | 121.0322 | 0 | 0 | 912.2414
3528636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20009_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:03 | 2024-01-21 03:34 | 8.5119 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4256
3528638 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:04 | 2024-01-20 22:09 | 3.0883 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.7608 | 0 | 0 | 0 | 3.2669 | 0 | 0 | 63.0277
3528641 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2029_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:39 | 2024-01-20 19:44 | 2.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61769
3528646 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2163_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:09 | 2024-01-21 03:58 | 8.8244 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.512 | 0 | 0 | 0 | 486.2002 | 0 | 0 | 575.7122
3528648 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:14 | 2024-01-21 01:17 | 7.0578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0685
3528652 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:17 | 2024-01-20 21:12 | 1.9242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8065 | 0 | 0 | 0 | 0.37962 | 0 | 0 | 3.1861
3528654 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9905_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:17 | 2024-01-20 19:28 | 0.18111 | 1 | 331 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 2.7929 | 24.4414 | 0 | 0 | 45.2774 | 39.7771 | 14.4726 | 0 | 126.7614
3528657 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2212_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:20 | 2024-01-20 22:22 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0 | 0 | 0.95116
3528662 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:24 | 2024-01-21 04:33 | 9.1511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0218
3528666 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:25 | 2024-01-21 01:59 | 6.5592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7959
3528670 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23335_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:30 | 2024-01-20 23:32 | 4.0364 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.8642 | 0 | 0.7011 | 0 | 22.2479 | 0 | 0 | 118.8132
3528674 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9054_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:30 | 2024-01-21 01:55 | 6.4094 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.9107 | 0 | 0 | 0 | 207.511 | 0 | 0 | 291.4217
3528700 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18214_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:01 | 2024-01-20 22:34 | 4.5525 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 366.1224 | 0 | 0 | 0 | 108.0436 | 0 | 0 | 474.166
3528707 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:51 | 2024-01-21 04:18 | 8.4444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.322 | 0 | 0 | 0 | 17.8458 | 0 | 0 | 79.1677
3528710 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26507_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:54 | 2024-01-20 20:56 | 1.0411 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 144.6885 | 0 | 0 | 0 | 82.8281 | 0 | 0 | 227.5166
3528715 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4382_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:57 | 2024-01-21 03:08 | 7.1753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1004
3528727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20667_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:40 | 2024-01-21 03:18 | 7.6269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4329
3528732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21083_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:04 | 2024-01-21 04:50 | 8.7694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8521
3528738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28787_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:07 | 2024-01-20 20:10 | 0.0425 | 0 | 2119 | 0 | 7 | 5 | 295 | 8 | 12 | 0 | 25.4404 | 0 | 0.075398 | 9.1953 | 16.1034 | 15.847 | 13.5148 | 80.1763
3528738 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:07 | 2024-01-20 21:55 | 1.7953 | 0 | 188 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 84.2778 | 0 | 0 | 273.8089 | 133.1169 | 1059.2989 | 0 | 1550.5025
3528741 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9263_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:55 | 2024-01-21 03:41 | 7.7603 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.1474 | 0 | 0 | 0 | 158.8117 | 0 | 0 | 292.9591
3528744 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 17:13 | 2024-01-20 20:21 | 3.1381 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 151.9161 | 0 | 0 | 0 | 194.0939 | 0 | 0 | 346.01
3528756 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2029_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:13 | 2024-01-21 05:24 | 9.1781 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.0956 | 0 | 0 | 0 | 4.6105 | 0 | 0 | 109.7062
3528770 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2022_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:20 | 2024-01-21 03:07 | 8.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3528776 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:21 | 2024-01-20 23:31 | 4.165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599
3528783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:31 | 2024-01-21 05:49 | 9.3056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3023
3528786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 19:59 | 2024-01-20 23:59 | 3.9864 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 898.6792 | 0 | 0 | 0 | 438.8374 | 0 | 0 | 1337.5166
3528792 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3206_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:45 | 2024-01-21 01:10 | 4.4147 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3234 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 65.4937
3528802 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:56 | 2024-01-20 21:37 | 0.68194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91989
3528804 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2253_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:27 | 2024-01-21 05:13 | 8.7586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9448
3528824 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 21:18 | 2024-01-20 23:00 | 1.7033 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.8879 | 0 | 0 | 0 | 6.8651 | 0 | 0 | 54.753
3528844 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20173_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 21:23 | 2024-01-21 01:21 | 3.9631 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3461 | 0 | 0 | 0 | 0.24959 | 0 | 0 | 44.5957
3528850 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 21:43 | 2024-01-20 23:53 | 2.1628 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135.2748 | 0 | 0 | 0 | 13.0622 | 0 | 0 | 148.337
3528859 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26000_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 21:50 | 2024-01-21 00:58 | 3.1286 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 91.599 | 0 | 0 | 0 | 126.9868 | 0 | 0 | 218.5858
3528870 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:14 | 2024-01-20 23:56 | 3.7058 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6399 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 0 | 62.6319
3528883 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:25 | 2024-01-21 04:15 | 5.82 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1099.9166 | 0 | 0 | 0 | 368.0059 | 0 | 0 | 1467.9225
3528884 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:13 | 2024-01-20 23:30 | 1.2764 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.887 | 0 | 0 | 0 | 18.4307 | 0 | 0 | 69.3177
3528895 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31242_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:35 | 2024-01-21 02:14 | 3.6578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 0 | 0.046957 | 0 | 0 | 3.6757
3528896 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:37 | 2024-01-21 02:52 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0152 | 306.0152
3528898 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 18:59 | 2024-01-20 23:55 | 4.9256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.898
3528917 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:57 | 2024-01-21 07:43 | 8.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0449 | 34.0449
3528923 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31618_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:20 | 2024-01-21 00:30 | 2.1661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1451
3528928 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:50 | 2024-01-21 06:50 | 8.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98366 | 0 | 0 | 0 | 57.2252 | 0 | 0 | 58.2089
3528930 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9905_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:10 | 2024-01-20 23:20 | 0.17694 | 0 | 287 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 13.7083 | 0 | 0 | 49.5567 | 30.2015 | 13.2953 | 0 | 106.7618
3528933 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2295_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:11 | 2024-01-21 05:26 | 6.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48383 | 0 | 0 | 0 | 8.4212 | 0 | 0 | 8.9051
3528935 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22325_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:12 | 2024-01-21 01:43 | 2.5136 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.6416 | 0 | 0 | 0 | 13.8295 | 0 | 0 | 69.4711
3528942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:26 | 2024-01-21 00:49 | 1.3864 | 0 | 190 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 48.2644 | 0 | 0 | 72.0571 | 73.7014 | 622.5241 | 0 | 816.5471
3528952 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20538_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:27 | 2024-01-20 23:42 | 0.24944 | 0 | 9078 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 1 | 0 | 350.4632 | 0 | 0 | 0 | 120.7577 | 0 | 1.5847 | 472.8057
3528970 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25012_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:36 | 2024-01-21 00:16 | 0.65861 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.0611 | 0 | 0.17825 | 0 | 7.7788 | 0 | 0 | 29.0182
3528978 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1462_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:40 | 2024-01-21 08:02 | 8.3689 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3457 | 0 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | 29.1183
3528979 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1832_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:20 | 2024-01-21 02:28 | 3.1314 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0913 | 0 | 0 | 0 | 57.7977 | 0 | 0 | 81.889
3528996 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-20 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:55 | 2024-01-21 01:51 | 1.9347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3058
3529001 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 | 2024-01-21 06:02 | 6.04 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.9242 | 0 | 0 | 0 | 11.3191 | 0 | 0 | 53.2433
3529005 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8801_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 00:04 | 2024-01-21 00:06 | 0.023889 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3 | 5 | 0 | 7.0821 | 0 | 0 | 0 | 4.6735 | 23.2854 | 0.30242 | 35.3434
3529006 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 00:05 | 2024-01-21 01:14 | 1.1556 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.0998 | 0 | 0 | 0 | 9.9865 | 0 | 0 | 58.0863
3529011 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8801_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 00:16 | 2024-01-21 00:18 | 0.032778 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3 | 5 | 0 | 9.7173 | 0 | 0 | 0 | 6.4154 | 31.9497 | 0.41495 | 48.4974
3529013 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21653_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 21:01 | 2024-01-21 06:10 | 9.1464 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.2285 | 0 | 0 | 0 | 43.6422 | 0 | 0 | 146.8707
3529014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 00:21 | 2024-01-21 00:23 | 0.033889 | 0 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.6975 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 18.0384
3529024 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28330_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 20:14 | 2024-01-21 05:54 | 9.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6738 | 0 | 0 | 0 | 9.6077 | 0 | 0 | 12.2815
3529028 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1721_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:33 | 2024-01-21 06:42 | 7.1497 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 189.6214 | 0 | 0 | 0 | 24.3786 | 0 | 0 | 214
3529029 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 111006_34,5kVH18 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 00:41 | 2024-01-21 06:07 | 5.4231 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 3 | 0 | 1007.6559 | 0 | 0 | 0 | 3219.9924 | 0 | 22.4019 | 4250.0502
3529036 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18533_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:20 | 2024-01-21 04:58 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1985 | 0 | 0 | 7.1985
3529044 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2227_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:19 | 2024-01-21 04:00 | 2.6897 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.5939 | 0 | 0 | 0 | 75.6852 | 0 | 0 | 127.2791
3529047 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27706_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:24 | 2024-01-21 01:26 | 0.028056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.12185 | 0 | 0 | 0 | 2.1241 | 16.5989 | 0 | 18.8448
3529048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20018_34.5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 01:15 | 2024-01-21 02:59 | 1.7375 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.58194 | 0 | 0 | 202.4204
3529052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:38 | 2024-01-21 01:41 | 0.05 | 1 | 513 | 0 | 1 | 14 | 157 | 1 | 2 | 0.18402 | 10.985 | 0 | 0.00046543 | 11.0829 | 8.4793 | 0.41784 | 0.052159 | 31.2017
3529056 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:40 | 2024-01-21 03:23 | 1.7172 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.0303 | 0 | 0 | 0 | 13.5533 | 0 | 0 | 109.5836
3529058 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3925_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:41 | 2024-01-21 04:26 | 2.7581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34017
3529063 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1165_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:45 | 2024-01-21 10:46 | 9.0092 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 485.0909 | 0 | 0 | 0 | 16.1797 | 0 | 0 | 501.2706
3529069 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9269_34,5kVH01 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 23:40 | 2024-01-21 03:12 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3529071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20413_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 01:57 | 2024-01-21 01:58 | 0.016111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 1.9967 | 0.81699 | 1.3831 | 5.9862
3529075 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8097_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 02:08 | 2024-01-21 02:08 | 0.016389 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 0 | 0 | 8.4628 | 0 | 0 | 0.37524 | 4.0202 | 0 | 0 | 12.8583
3529088 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:02 | 2024-01-21 12:21 | 9.3097 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.8032 | 0 | 0 | 0 | 118.5058 | 0 | 0 | 241.309
3529092 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2022_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:13 | 2024-01-21 11:26 | 8.2197 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 157.5726 | 0 | 0 | 0 | 126.9731 | 0 | 0 | 284.5457
3529096 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-20 22:12 | 2024-01-21 05:23 | 7.1814 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7029
3529097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:37 | 2024-01-21 03:43 | 0.1075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 66 | 26 | 23 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 46.2797 | 23.1246 | 330.269 | 57.1495 | 457.8291
3529101 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2163_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:59 | 2024-01-21 13:12 | 9.2225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.4059 | 0 | 0 | 0 | 523.0368 | 0 | 0 | 594.4427
3529104 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21416_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:18 | 2024-01-22 14:54 | 35.5958 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.0401 | 0 | 0 | 0 | 108.8754 | 0 | 0 | 244.9156
3529108 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3245_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 04:22 | 2024-01-21 06:08 | 1.7603 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9935
3529110 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28588_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 04:35 | 2024-01-21 11:45 | 7.1742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7041
3529111 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3763_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:21 | 2024-01-21 12:12 | 8.8467 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 201.5301 | 0 | 0 | 0 | 178.0097 | 0 | 0 | 379.5398
3529114 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:02 | 2024-01-21 06:12 | 1.1614 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.4285 | 0 | 0 | 0 | 16.5107 | 0 | 0 | 120.9391
3529115 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28875_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:09 | 2024-01-21 14:24 | 9.2553 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 576.2822 | 0 | 0 | 0 | 145.8776 | 0 | 0 | 722.1598
3529118 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20928_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:16 | 2024-01-21 06:07 | 0.8425 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4191 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 16.3472
3529119 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4468_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:19 | 2024-01-21 13:27 | 8.1331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.6008 | 0 | 0 | 0 | 281.2872 | 0 | 0 | 352.888
3529120 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2253_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:22 | 2024-01-21 13:39 | 8.2892 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.0365 | 0 | 0 | 0 | 135.6875 | 0 | 0 | 297.724
3529121 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2029_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:25 | 2024-01-21 14:58 | 9.5497 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.0704 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 98.2344
3529125 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31807_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:48 | 2024-01-21 07:12 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 25.872 | 0 | 0 | 26.1803
3529126 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 153_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 05:50 | 2024-01-21 11:30 | 5.6656 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.148 | 0 | 0 | 0 | 0.45687 | 0 | 0 | 72.6048
3529128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20161_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 06:03 | 2024-01-21 13:51 | 7.7881 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 9 | 0 | 3982.9784 | 0 | 0 | 1197.6951 | 3255.3813 | 0 | 568.8038 | 9004.8587
3529133 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:59 | 2024-01-21 15:43 | 6.7253 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.8729 | 0 | 0 | 0 | 1.8353 | 0 | 0 | 108.7082
3529140 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3132_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 06:15 | 2024-01-21 09:27 | 3.1953 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4285 | 0 | 0 | 0 | 11.4797 | 0 | 0 | 42.9082
3529144 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 06:36 | 2024-01-21 08:53 | 2.2911 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.7036 | 0 | 0 | 0 | 125.0075 | 0 | 0 | 149.7111
3529149 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:01 | 2024-01-21 10:12 | 3.1822 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.1163 | 0 | 0 | 0 | 25.4022 | 0 | 0 | 57.5185
3529151 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9269_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:11 | 2024-01-21 16:42 | 9.5217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9034 | 4.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9587
3529155 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31419_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:16 | 2024-01-21 16:38 | 9.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8799 | 0 | 0 | 15.8799
3529156 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:16 | 2024-01-21 14:36 | 7.3297 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 191.9309 | 0 | 0 | 0 | 400.6409 | 0 | 0 | 592.5718
3529157 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:19 | 2024-01-21 10:02 | 2.7217 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 168.9643 | 0 | 0 | 0 | 90.5913 | 0 | 0 | 259.5556
3529160 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:20 | 2024-01-21 12:43 | 5.3878 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.4482 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | 82.4137
3529161 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:23 | 2024-01-21 13:15 | 5.8672 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2484
3529163 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:24 | 2024-01-21 14:26 | 7.0322 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.5923 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 133.6602
3529172 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22908_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:50 | 2024-01-21 10:44 | 2.9083 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 201.0132 | 0 | 0 | 0 | 38.2696 | 0 | 0 | 239.2828
3529176 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2384_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:06 | 2024-01-21 09:48 | 1.7075 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9111 | 0 | 0 | 0 | 13.8186 | 0 | 0 | 27.7297
3529184 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3037_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:21 | 2024-01-21 10:53 | 2.535 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.5604 | 0 | 0 | 0 | 43.3442 | 0 | 0 | 46.9045
3529185 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20173_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:24 | 2024-01-21 17:51 | 9.4506 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.2742 | 0 | 0 | 0 | 0.33132 | 0 | 0 | 126.6056
3529188 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23400_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:29 | 2024-01-21 13:18 | 4.8233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8924
3529192 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:33 | 2024-01-21 12:57 | 4.405 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 186.6156 | 0 | 1.3766 | 0 | 39.0347 | 0 | 0 | 227.0269
3529195 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:37 | 2024-01-21 13:02 | 4.4103 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 209.4368 | 0 | 0 | 0 | 104.6392 | 0 | 0 | 314.076
3529196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4323_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:39 | 2024-01-21 12:45 | 4.1061 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144.5494 | 0 | 0 | 0 | 25.2034 | 0 | 0 | 169.7528
3529197 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:39 | 2024-01-21 17:54 | 9.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7139 | 260.7139
3529202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:47 | 2024-01-21 14:18 | 5.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5282 | 48.5282
3529212 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26568_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:59 | 2024-01-21 18:06 | 9.1236 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4991 | 0 | 0 | 0 | 7.3494 | 0 | 0 | 43.8485
3529216 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29315_34,5kVH01 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:02 | 2024-01-21 12:08 | 3.0872 | 0 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1310.6926 | 0 | 0 | 0 | 422.0879 | 0 | 12.5899 | 1745.3704
3529241 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4216_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:19 | 2024-01-21 12:59 | 3.6589 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.6284 | 0 | 0 | 0 | 7.5793 | 0 | 0 | 82.2078
3529242 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:18 | 2024-01-21 17:35 | 8.2917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6481 | 0 | 0 | 0 | 14.6769 | 0 | 0 | 37.325
3529246 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 12154_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 09:24 | 2024-01-21 10:29 | 1.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 143.5677 | 0 | 0 | 145.428
3529247 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20440_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:25 | 2024-01-21 19:02 | 9.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2064 | 99.2064
3529265 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28719_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:41 | 2024-01-21 14:51 | 5.1692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8656
3529267 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:43 | 2024-01-21 11:39 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38348
3529268 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20712_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:45 | 2024-01-21 14:19 | 4.5678 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8712
3529273 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23126_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:50 | 2024-01-21 16:23 | 6.5508 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 134.4409 | 0 | 1.8569 | 0 | 83.0499 | 0 | 0 | 219.3477
3529281 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 29453_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 09:59 | 2024-01-21 17:56 | 7.9392 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 282.3434 | 0 | 0.0090679 | 0 | 249.5822 | 0 | 0 | 531.9347
3529282 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9337_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 10:00 | 2024-01-21 13:19 | 3.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 130.1372 | 0 | 0 | 132.1385
3529292 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:05 | 2024-01-21 19:17 | 9.1964 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 602.2706 | 0 | 0 | 0 | 40.1662 | 0 | 0 | 642.4368
3529296 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28367_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:10 | 2024-01-21 12:23 | 2.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51209
3529297 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:10 | 2024-01-21 19:59 | 9.8183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 38.3897 | 0 | 0 | 0 | 574.0724 | 0 | 106.2508 | 718.7128
3529326 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11363_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:29 | 2024-01-21 17:22 | 8.8822 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250.3383 | 0 | 0 | 0 | 66.2178 | 0 | 0 | 316.556
3529329 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18515_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:33 | 2024-01-21 14:50 | 4.2786 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2016
3529339 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:41 | 2024-01-21 19:58 | 9.2906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3283 | 0 | 0 | 0 | 2.7482 | 0 | 0 | 20.0765
3529352 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1165_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:51 | 2024-01-21 12:31 | 1.6719 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.3724 | 0 | 0 | 0 | 4.2478 | 0 | 0 | 114.6201
3529353 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22956_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:51 | 2024-01-21 20:02 | 9.1811 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147.5124 | 0 | 0 | 0 | 453.827 | 0 | 0 | 601.3395
3529360 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:16 | 2024-01-21 12:57 | 3.6908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7975
3529368 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18595_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 11:05 | 2024-01-21 11:44 | 0.65111 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 3 | 0 | 142.7112 | 0 | 0 | 0 | 204.1742 | 0 | 16.006 | 362.8914
3529371 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 11:06 | 2024-01-21 13:12 | 2.0886 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0.014871 | 0.97043 | 16.2111 | 0 | 204.7487 | 96.4907 | 651.0159 | 73.5804 | 1043.0322
3529374 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3780_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 07:43 | 2024-01-21 15:05 | 7.3639 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 384.3714 | 0 | 0 | 0 | 140.3741 | 0 | 0 | 524.7456
3529378 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27020_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:08 | 2024-01-21 20:30 | 9.3661 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.44442 | 0 | 0 | 11.6389
3529379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:09 | 2024-01-21 11:14 | 0.081667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2.6727 | 0 | 0 | 0 | 104.4936 | 8.7819 | 7.5138 | 0 | 123.4619
3529382 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4130_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:10 | 2024-01-21 11:35 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5899 | 0 | 0 | 41.5899
3529390 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 42288_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 11:12 | 2024-01-21 11:19 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10937 | 0 | 0 | 0.10937
3529398 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:11 | 2024-01-21 17:40 | 9.4797 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1742 | 0 | 0 | 0 | 0.069998 | 0 | 0 | 34.2442
3529405 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9364_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:27 | 2024-01-21 11:28 | 0.022222 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 5.6185 | 0 | 0 | 0 | 5.9251 | 0.34526 | 0 | 11.8889
3529409 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9485_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:27 | 2024-01-21 11:28 | 0.013056 | 0 | 2765 | 0 | 0 | 3 | 357 | 1 | 0 | 0 | 14.9887 | 0 | 0 | 1.8688 | 11.5945 | 0.20284 | 0 | 28.6549
3529410 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9485_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:27 | 2024-01-21 12:45 | 1.2925 | 0 | 17469 | 0 | 5 | 43 | 1568 | 21 | 5 | 0 | 8104.2713 | 0 | 1.1229 | 1058.0921 | 3728.3935 | 2063.6729 | 55.4101 | 15010.9627
3529420 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:32 | 2024-01-21 16:27 | 4.9131 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4166
3529431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22536_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 11:38 | 2024-01-21 11:59 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3997 | 131.1766 | 25.5812 | 165.1575
3529443 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18222_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:46 | 2024-01-21 18:04 | 6.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0345
3529444 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29281_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:48 | 2024-01-21 21:34 | 9.7719 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 286.481 | 0 | 0 | 0 | 35.9831 | 0 | 0 | 322.4641
3529453 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4426_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:53 | 2024-01-21 20:29 | 8.5939 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 364.3515 | 0 | 0 | 0 | 376.1069 | 0 | 0 | 740.4584
3529454 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2384_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:54 | 2024-01-21 21:39 | 9.7575 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.0769 | 0 | 0 | 0 | 90.2256 | 0 | 0 | 189.3025
3529474 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:03 | 2024-01-21 12:53 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6383 | 0 | 0 | 4.6383
3529492 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25026_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:12 | 2024-01-21 13:37 | 1.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08324
3529495 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24187_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:51 | 2024-01-21 12:44 | 3.8764 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.1321 | 0 | 0 | 0 | 17.1817 | 0 | 0 | 86.3138
3529497 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25048_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:13 | 2024-01-21 15:26 | 3.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57634
3529498 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3763_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:15 | 2024-01-21 16:43 | 4.4739 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117.3281 | 0 | 0 | 0 | 106.5938 | 0 | 0 | 223.9218
3529503 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18548_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 12:17 | 2024-01-21 13:28 | 1.1933 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 95.9949 | 0 | 0 | 0 | 96.5033 | 0 | 0 | 192.4982
3529507 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3434_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:18 | 2024-01-21 14:20 | 2.0361 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.5396 | 0 | 0 | 0 | 12.3356 | 0 | 0 | 143.8752
3529513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:21 | 2024-01-21 17:04 | 4.7144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5002 | 0 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 11.4235
3529518 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:22 | 2024-01-21 16:11 | 3.8136 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.783 | 0 | 0 | 0 | 47.9924 | 0 | 0 | 101.7754
3529524 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-21 12:27 | 2024-01-21 12:51 | 0.40139 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 30.0329 | 0 | 0 | 0 | 65.7267 | 0 | 2.188 | 97.9476
3529526 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 662_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:28 | 2024-01-21 14:22 | 1.9028 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.7153 | 0 | 0 | 0 | 8.6481 | 0 | 0 | 39.3634
3529546 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:41 | 2024-01-21 15:11 | 2.5075 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 171.2117 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 190.6417
3529547 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:41 | 2024-01-21 13:05 | 0.39556 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.5202 | 0 | 0 | 0 | 7.0392 | 0 | 0 | 33.5593
3529548 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:42 | 2024-01-21 17:24 | 4.6956 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.7431 | 0 | 0 | 0 | 56.9911 | 0 | 0 | 126.7342
3529549 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25897_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:44 | 2024-01-21 18:19 | 5.5789 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.9502 | 0 | 0 | 0 | 31.5272 | 0 | 0 | 71.4774
3529550 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 627_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:44 | 2024-01-21 18:10 | 5.4264 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 573.8748 | 0 | 0 | 0 | 72.3105 | 0 | 0 | 646.1853
3529559 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 11:38 | 2024-01-21 13:27 | 1.8192 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1912 | 0 | 0 | 0 | 17.1343 | 0 | 0 | 28.3255
3529570 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2213_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:54 | 2024-01-21 18:58 | 6.0594 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 350.0893 | 0 | 0 | 0 | 41.938 | 0 | 0 | 392.0273
3529575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22337_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:05 | 2024-01-21 17:40 | 9.5764 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6678
3529579 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3201_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:21 | 2024-01-21 14:18 | 1.9453 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.569 | 0 | 0 | 0 | 1.9751 | 0 | 0 | 92.5441
3529583 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24468_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 10:23 | 2024-01-21 13:12 | 2.8094 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.6703 | 0 | 0 | 0 | 29.6943 | 0 | 0 | 76.3647
3529599 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:14 | 2024-01-21 20:46 | 7.5342 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 264.0095 | 0 | 0 | 0 | 101.4372 | 0 | 0 | 365.4467
3529604 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9905_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:24 | 2024-01-21 17:30 | 5.1075 | 1 | 331 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 58.3313 | 567.0576 | 0 | 0 | 414.9638 | 852.8878 | 256.9757 | 0 | 2150.2161
3529611 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-19 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:18 | 2024-01-21 15:20 | 2.0308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9824
3529618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11108_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:23 | 2024-01-21 17:52 | 4.4844 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.917 | 0 | 0 | 0 | 39.4627 | 0 | 0 | 93.3796
3529625 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2163_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:29 | 2024-01-21 18:59 | 5.4939 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.1322 | 0 | 0 | 0 | 342.7057 | 0 | 0 | 392.8379
3529628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 08:35 | 2024-01-21 17:01 | 8.435 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 417.4473 | 0 | 0 | 0 | 56.6606 | 0 | 0 | 474.1079
3529629 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11597_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:34 | 2024-01-21 16:17 | 2.7181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 25.4837 | 0 | 0 | 28.0912
3529638 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:51 | 2024-01-21 18:15 | 4.4003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7604
3529644 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4156_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 09:04 | 2024-01-21 17:13 | 8.1489 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 355.4783 | 0 | 0 | 0 | 36.2697 | 0 | 0 | 391.748
3529650 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:58 | 2024-01-21 17:32 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.8611 | 0 | 0 | 505.8611
3529657 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21044_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:39 | 2024-01-21 18:33 | 5.9008 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 223.8004 | 0 | 0 | 0 | 268.411 | 0 | 0 | 492.2115
3529668 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:20 | 2024-01-21 17:48 | 3.4667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 232.65 | 0 | 0 | 0 | 39.467 | 0 | 0 | 272.1169
3529675 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:24 | 2024-01-21 19:38 | 5.225 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.5712 | 0 | 0 | 0 | 56.4425 | 0 | 0 | 187.0137
3529700 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-2_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:41 | 2024-01-21 17:19 | 2.6408 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99.968 | 0 | 0 | 0 | 34.5862 | 0 | 0 | 134.5541
3529703 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:42 | 2024-01-21 17:53 | 3.1858 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 1634.3456 | 0 | 0 | 0 | 292.4598 | 0 | 6.7783 | 1933.5837
3529706 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:42 | 2024-01-21 19:05 | 4.3772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1042
3529708 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:43 | 2024-01-21 19:11 | 4.4675 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 210.2669 | 0 | 0 | 0 | 95.6341 | 0 | 0 | 305.9011
3529709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28474_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:43 | 2024-01-21 18:16 | 3.5503 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1146.0028 | 0 | 0 | 0 | 283.3127 | 0 | 0 | 1429.3156
3529712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:46 | 2024-01-21 23:51 | 9.0897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2198
3529713 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2184_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:46 | 2024-01-22 00:01 | 9.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2293 | 0 | 0 | 50.2293
3529720 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:49 | 2024-01-21 18:33 | 3.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007432
3529722 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:43 | 2024-01-22 00:31 | 9.8053 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 529.7189 | 0 | 0 | 0 | 170.2686 | 0 | 0 | 699.9875
3529742 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9675_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:30 | 2024-01-21 22:09 | 7.6525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.536 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | 51.4193
3529744 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:57 | 2024-01-21 18:50 | 4.8911 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.8932 | 0 | 0 | 0 | 40.4084 | 0 | 0 | 80.3016
3529750 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18299_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:11 | 2024-01-21 17:45 | 2.5597 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.2088 | 0 | 0 | 0 | 4.1536 | 0 | 0 | 50.3624
3529756 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 13:03 | 2024-01-21 16:11 | 3.1389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5224
3529772 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28901_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:20 | 2024-01-22 00:40 | 9.3358 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188.502 | 0 | 1.3557 | 0 | 8.0864 | 0 | 0 | 197.9442
3529791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:34 | 2024-01-21 17:00 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7559 | 0 | 0 | 60.7559
3529792 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28100_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:34 | 2024-01-21 17:53 | 2.3133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0729 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 4.6964
3529803 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22605_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:40 | 2024-01-22 00:48 | 9.1294 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5926 | 0 | 0 | 0 | 115.4296 | 0 | 0 | 150.0222
3529811 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24287_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:45 | 2024-01-21 18:24 | 2.6536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10304
3529820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:50 | 2024-01-21 23:01 | 7.1756 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 459.3119 | 0 | 0 | 0 | 366.1368 | 0 | 63.9695 | 889.4182
3529829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21453_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:55 | 2024-01-21 21:18 | 5.3847 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6827
3529865 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25226_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:28 | 2024-01-22 01:31 | 9.0506 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 601.3612 | 0 | 0 | 0 | 31.8034 | 0 | 0 | 633.1646
3529869 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:32 | 2024-01-21 18:09 | 1.6211 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.1506 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 0 | 88.4914
3529870 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:32 | 2024-01-21 23:47 | 8.2533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8708
3529877 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 114_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:44 | 2024-01-21 22:17 | 5.5456 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3262 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 34.6175
3529880 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:48 | 2024-01-21 22:37 | 5.8194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7493 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 7.9963
3529887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:55 | 2024-01-21 20:20 | 3.415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8353
3529888 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27172_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:10 | 2024-01-22 01:22 | 9.195 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 587.5346 | 0 | 0 | 0 | 359.4838 | 0 | 0 | 947.0184
3529911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20293_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 17:20 | 2024-01-21 18:38 | 1.3075 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.3632 | 0 | 0 | 0 | 6.3759 | 0 | 0 | 106.7391
3529923 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24144_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:10 | 2024-01-21 18:26 | 3.2669 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 195.8329 | 0 | 0.79291 | 0 | 58.0128 | 0 | 0 | 254.6386
3529935 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:40 | 2024-01-21 18:40 | 2.0006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12.1236 | 0 | 0 | 0 | 36.1002 | 0 | 12.3074 | 60.5312
3529939 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22337_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 17:45 | 2024-01-21 23:09 | 5.4078 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6451
3529949 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20497_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 17:09 | 2024-01-22 02:20 | 9.1786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3452
3529952 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31615_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 17:56 | 2024-01-21 22:36 | 4.6656 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 54.5778 | 0 | 0 | 0 | 127.3246 | 0 | 83.4046 | 265.3071
3529956 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:02 | 2024-01-22 02:49 | 8.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5206 | 346.5206
3529957 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8610_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 12:15 | 2024-01-21 19:58 | 7.7222 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 233.6709 | 0 | 0 | 0 | 18.3875 | 0 | 0 | 252.0584
3529966 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12429_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 14:37 | 2024-01-21 21:35 | 6.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0089
3529977 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20173_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:17 | 2024-01-21 19:31 | 1.2397 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5598 | 0 | 0 | 0 | 0.13979 | 0 | 0 | 22.6996
3529995 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 29453_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 17:58 | 2024-01-22 01:50 | 7.8633 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 274.4292 | 0 | 0.0038412 | 0 | 255.4323 | 0 | 0 | 529.8654
3530004 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2130_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:23 | 2024-01-21 19:18 | 0.92028 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0046 | 0 | 0 | 0 | 17.1169 | 0 | 0 | 44.1215
3530009 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 15:01 | 2024-01-21 21:56 | 6.9164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79.9341 | 0 | 0 | 0 | 602.7997 | 0 | 0 | 682.7338
3530010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:41 | 2024-01-22 03:41 | 8.9989 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107.8554 | 0 | 0 | 0 | 46.8872 | 0 | 0 | 154.7427
3530013 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:42 | 2024-01-21 22:31 | 3.8206 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 348.2734 | 0 | 0 | 0 | 69.6063 | 0 | 13.0814 | 430.961
3530017 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:44 | 2024-01-22 00:59 | 6.2569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0695 | 0 | 0 | 0 | 7.9331 | 0 | 0 | 18.0026
3530028 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:52 | 2024-01-21 18:55 | 0.043611 | 7 | 503 | 2 | 2 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0.12585 | 13.1134 | 0.05059 | 0.0061765 | 0.34776 | 5.8603 | 0 | 0 | 19.5041
3530034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 18:44 | 2024-01-21 20:36 | 1.8697 | 0 | 932 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 528.5926 | 0 | 1.3701 | 0 | 92.9333 | 0 | 0 | 622.896
3530052 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:20 | 2024-01-21 20:56 | 1.6008 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128.0203 | 0 | 0 | 0 | 5.6308 | 0 | 0 | 133.6511
3530053 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24407_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:22 | 2024-01-21 23:56 | 4.5703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2291 | 0 | 0 | 0 | 14.8846 | 0 | 0 | 47.1137
3530055 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:26 | 2024-01-22 04:07 | 8.6883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | 0 | 0 | 0 | 8.013 | 0 | 0 | 15.6459
3530061 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:35 | 2024-01-21 19:39 | 0.058889 | 7 | 503 | 2 | 2 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0.17158 | 17.3913 | 0.056962 | 0.0069544 | 0.47412 | 7.6585 | 0 | 0 | 25.7594
3530071 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4032_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:45 | 2024-01-21 23:01 | 3.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90023
3530076 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29871_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:54 | 2024-01-22 03:09 | 7.2519 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110.043 | 0 | 0 | 0 | 10.2391 | 0 | 0 | 120.2821
3530078 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28037_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:56 | 2024-01-21 20:53 | 0.95528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.6531 | 0 | 0 | 0 | 4.8394 | 0 | 0 | 21.4925
3530083 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 16:48 | 2024-01-21 20:46 | 3.9628 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 131.3995 | 0 | 0 | 0 | 28.7753 | 0 | 0 | 160.1748
3530086 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3901_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 20:00 | 2024-01-22 04:06 | 8.1014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4232
3530091 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22956_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 20:05 | 2024-01-22 05:36 | 9.5106 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.3145 | 0 | 0 | 0 | 47.1334 | 0 | 0 | 164.4479
3530109 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3494_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 20:42 | 2024-01-21 22:50 | 2.1264 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.6463 | 0 | 0 | 0 | 32.5201 | 0 | 0 | 95.1664
3530117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27020_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 20:56 | 2024-01-22 06:08 | 9.1981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0812 | 0 | 0 | 0 | 0.028074 | 0 | 0 | 7.1093
3530125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28197_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 21:14 | 2024-01-21 22:14 | 1.0061 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 681.7675 | 0 | 0 | 0 | 94.7471 | 0 | 7.1552 | 783.6698
3530130 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 21:22 | 2024-01-22 00:37 | 3.2567 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7295 | 0 | 0 | 0 | 0.83794 | 0 | 0 | 12.5674
3530135 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29281_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 21:36 | 2024-01-21 23:08 | 1.5278 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.7923 | 0 | 0 | 0 | 4.8769 | 0 | 0 | 42.6692
3530144 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 21:47 | 2024-01-22 14:42 | 16.9219 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 597.0694 | 0 | 0 | 0 | 568.6463 | 0 | 0 | 1165.7157
3530145 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 20:20 | 2024-01-21 23:08 | 2.7939 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 89.6185 | 0 | 10.7472 | 108.7707
3530154 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 22:10 | 2024-01-22 00:03 | 1.8828 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0676 | 0 | 0 | 0 | 3.275e-06 | 0 | 0 | 8.0676
3530159 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21416_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 22:18 | 2024-01-21 23:34 | 1.2653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3159
3530160 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 71113683_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 22:14 | 2024-01-22 07:06 | 8.8628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7814
3530162 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1078_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 19:30 | 2024-01-22 03:25 | 7.9175 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 287.3896 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 301.4349
3530183 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 21:42 | 2024-01-21 23:04 | 1.3639 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.2675 | 0 | 0.28592 | 0 | 21.2672 | 0 | 0 | 89.8206
3530197 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 23:20 | 2024-01-22 08:03 | 8.72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 20.1078 | 0 | 0 | 0 | 338.0096 | 0 | 95.9816 | 454.0991
3530199 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-21 23:29 | 2024-01-22 06:40 | 7.1869 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.9566 | 0 | 0 | 0 | 51.1756 | 0 | 0 | 104.1322
3530212 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12791_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 00:06 | 2024-01-22 02:03 | 1.9553 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 430.4286 | 0 | 0 | 0 | 109.279 | 0 | 0 | 539.7075
3530215 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 621_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 00:21 | 2024-01-22 00:22 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46813 | 0 | 0 | 0 | 0.46813
3530216 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11782_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 00:27 | 2024-01-22 02:47 | 2.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9.1548 | 0 | 0 | 76.9534 | 255.0128 | 0 | 0 | 341.121
3530217 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11763_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 00:28 | 2024-01-22 02:48 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4908 | 0 | 0 | 42.4908
3530221 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29312_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 00:38 | 2024-01-22 00:39 | 0.02 | 0 | 4895 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 4 | 0 | 16.9025 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | 0.55194 | 20.3021
3530224 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8688_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 00:36 | 2024-01-22 06:21 | 5.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.8664 | 0 | 0 | 907.8664
3530227 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8689_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 00:45 | 2024-01-22 06:21 | 5.6075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 3.3676 | 0 | 0 | 0 | 1882.0136 | 0 | 0 | 1885.3812
3530228 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 00:46 | 2024-01-22 02:20 | 1.5742 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907
3530230 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24023_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 00:47 | 2024-01-22 01:17 | 0.49722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0243 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | 0 | 0 | 5.4306
3530232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22605_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 00:49 | 2024-01-22 01:53 | 1.0611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925
3530237 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 01:07 | 2024-01-22 08:11 | 7.0628 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 294.135 | 0 | 0 | 0 | 112.7948 | 0 | 0 | 406.9298
3530240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 01:12 | 2024-01-22 10:16 | 9.0683 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 598.772 | 0 | 0 | 0 | 102.8109 | 0 | 0 | 701.5829
3530243 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24256_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 01:17 | 2024-01-22 01:48 | 0.52278 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.244 | 0 | 0 | 0 | 8.6423 | 0 | 0 | 65.8863
3530249 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | TM Fideri | 18594_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 01:37 | 2024-01-22 01:39 | 0.023611 | 0 | 12019 | 0 | 0 | 1 | 2007 | 0 | 6 | 0 | 49.9733 | 0 | 0 | 0.31955 | 23.9426 | 0 | 0.17471 | 74.4102
3530257 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2119_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 02:22 | 2024-01-22 06:55 | 4.5525 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.0842 | 0 | 0 | 0 | 110.7277 | 0 | 0 | 191.8119
3530259 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 02:26 | 2024-01-22 04:53 | 2.4481 | 1 | 327 | 0 | 6 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.25899 | 132.7789 | 0 | 0.96482 | 10.9132 | 65.3368 | 0 | 0 | 210.2527
3530264 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27172_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 01:33 | 2024-01-22 06:51 | 5.2919 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3129 | 0 | 0 | 0 | 16.517 | 0 | 0 | 39.8299
3530272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4076_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 03:29 | 2024-01-22 04:17 | 0.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.7577 | 0 | 0 | 0 | 128.2539 | 0 | 0 | 165.0116
3530273 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11055_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 03:57 | 2024-01-22 03:57 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25313 | 1.4519 | 0.45157 | 2.1566
3530274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 03:59 | 2024-01-22 06:52 | 2.8889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 3.8078 | 0 | 0 | 6.8736
3530287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 05:57 | 2024-01-22 14:58 | 9.0169 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 542.4739 | 0 | 0 | 0 | 664.0299 | 0 | 0 | 1206.5038
3530292 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22956_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 06:15 | 2024-01-22 13:43 | 7.4625 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.3779 | 0 | 0 | 0 | 551.161 | 0 | 0 | 676.5389
3530300 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27020_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 06:46 | 2024-01-22 12:24 | 5.6272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2951 | 0 | 0 | 0 | 0.71628 | 0 | 0 | 7.0113
3530302 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20497_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 06:49 | 2024-01-22 07:40 | 0.85444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74337
3530304 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 71113683_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:08 | 2024-01-22 11:10 | 4.0397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955
3530306 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:15 | 2024-01-22 09:06 | 1.8461 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.095
3530307 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31200_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:19 | 2024-01-22 16:33 | 9.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0 | 0 | 103.4628 | 0 | 0 | 106.9073
3530310 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:30 | 2024-01-22 15:18 | 7.7964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9552
3530312 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:32 | 2024-01-22 17:06 | 9.5781 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.8642 | 0 | 0 | 0 | 193.8989 | 0 | 0 | 280.7631
3530314 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21065_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 01:12 | 2024-01-22 10:10 | 8.9683 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 179.4691 | 0 | 0 | 0 | 473.9721 | 0 | 0 | 653.4411
3530316 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28037_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:44 | 2024-01-22 14:26 | 6.6989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8573 | 0 | 0 | 0 | 22.4509 | 0 | 0 | 41.3082
3530320 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2218_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-22 17:03 | 9.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.449 | 0 | 50.7747 | 1362.2236
3530331 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:10 | 2024-01-22 10:01 | 1.8567 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.1916 | 0 | 0 | 0 | 217.864 | 0 | 0 | 304.0556
3530332 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:10 | 2024-01-22 15:00 | 6.8375 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 29.2472 | 0 | 0 | 0 | 990.7185 | 0 | 499.3965 | 1519.3622
3530335 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20377_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:07 | 2024-01-22 14:50 | 6.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.8312 | 1013.8312
3530338 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8262_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:59 | 2024-01-22 17:26 | 9.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.9619 | 0 | 383.0156 | 1188.9774
3530353 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25874_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:42 | 2024-01-22 10:18 | 1.5931 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.4382 | 0 | 0 | 0 | 32.1562 | 0 | 0 | 115.5944
3530357 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28525_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:48 | 2024-01-22 09:48 | 1.0017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 | 0 | 0 | 2.4402
3530368 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26303_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-22 12:07 | 3.1936 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1235.1699 | 0 | 0 | 46.6252 | 191.4302 | 5912.8594 | 1491.6791 | 8877.7638
3530369 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3258_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:56 | 2024-01-22 10:12 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3191 | 0 | 0 | 33.3191
3530372 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24320_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:58 | 2024-01-22 15:35 | 6.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0074
3530373 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8511_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:51 | 2024-01-22 17:14 | 8.3858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 3 | 0 | 30.7555 | 0 | 0 | 0 | 2686.4262 | 0 | 380.7873 | 3097.969
3530374 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 08:28 | 2024-01-22 09:47 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 0 | 0 | 11.5208
3530375 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21450_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 08:59 | 2024-01-22 14:09 | 5.1708 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2211.5321 | 0 | 0 | 0 | 3926.3677 | 0 | 0 | 6137.8999
3530375 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21441_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 08:59 | 2024-01-22 14:44 | 5.7575 | 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 2611.8696 | 0 | 0 | 0 | 1055.0653 | 0 | 253.4675 | 3920.4024
3530379 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22190_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 16:00 | 6.9967 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330.2522 | 0 | 0 | 0 | 6.8171 | 0 | 0 | 337.0693
3530382 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:04 | 2024-01-22 18:48 | 9.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5246
3530389 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18516_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:09 | 2024-01-22 14:05 | 4.9306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8495 | 0 | 0 | 0 | 32.3923 | 0 | 0 | 56.2418
3530404 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 680_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:21 | 2024-01-22 11:21 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9119 | 0 | 0 | 0 | 87.9119
3530407 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26494_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:35 | 0.20194 | 0 | 1671 | 0 | 1 | 7 | 80 | 18 | 0 | 0 | 42.0264 | 0 | 0.28514 | 96.2991 | 18.3192 | 1020.7099 | 0 | 1177.6397
3530407 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:39 | 0.26722 | 1 | 9629 | 1 | 36 | 5 | 1144 | 1 | 6 | 0.060182 | 425.6191 | 0.092181 | 1.5475 | 23.9819 | 256.7002 | 12.3405 | 26.342 | 746.6835
3530408 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26494_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:31 | 0.14 | 2 | 37 | 1 | 0 | 24 | 11 | 35 | 0 | 0.53149 | 1.1669 | 0.62151 | 0 | 104.1292 | 5.7733 | 1439.8696 | 0 | 1552.092
3530411 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31077_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:18 | 2024-01-22 12:33 | 3.2444 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85.5935 | 0 | 0 | 0 | 182.5466 | 0 | 0 | 268.1401
3530412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29400_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:27 | 2024-01-22 18:35 | 9.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.5812 | 0 | 0 | 315.5812
3530416 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25162_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:29 | 2024-01-22 17:54 | 8.41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 233.3363 | 0 | 0 | 0 | 166.1111 | 0 | 0 | 399.4475
3530418 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:30 | 2024-01-22 12:21 | 2.8508 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 176.9882 | 0 | 0 | 0 | 24.6575 | 0 | 0 | 201.6457
3530428 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24092_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:40 | 2024-01-22 11:05 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34842
3530432 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111018_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 09:43 | 2024-01-22 11:49 | 2.1028 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209.6401 | 0 | 0 | 0 | 47.0637 | 0 | 0 | 256.7038
3530433 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 09:43 | 2024-01-22 13:32 | 3.8172 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 277.7902 | 0 | 0 | 0 | 36.9929 | 0 | 0 | 314.7831
3530439 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11519_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 09:47 | 2024-01-22 11:35 | 1.8022 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 121.0554 | 0 | 0 | 0 | 97.0612 | 0 | 0 | 218.1166
3530444 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 09:50 | 2024-01-22 11:28 | 1.6394 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.8568 | 0 | 0 | 0 | 54.71 | 0 | 0 | 151.5668
3530445 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:50 | 2024-01-22 15:14 | 5.4008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 16.3295 | 0 | 0 | 32.8628
3530450 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-5 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:56 | 2024-01-22 18:58 | 9.0411 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 502.4972 | 0 | 0 | 0 | 758.643 | 0 | 0 | 1261.1402
3530453 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21167_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:21 | 2024-01-22 16:48 | 6.4503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9551 | 0 | 0 | 0 | 240.7469 | 0 | 0 | 254.702
3530456 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:49 | 2024-01-22 17:01 | 9.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.7001 | 0 | 0 | 876.7001
3530462 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2790_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:38 | 2024-01-22 14:43 | 5.0758 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 297.8787 | 0 | 0 | 0 | 18.7781 | 0 | 0 | 316.6568
3530465 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:59 | 2024-01-22 17:13 | 7.2375 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.0459 | 0 | 0 | 0 | 110.085 | 0 | 0 | 191.1309
3530467 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3037_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:57 | 2024-01-22 19:45 | 9.8078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.4579 | 0 | 0 | 0 | 275.7064 | 0 | 0 | 290.1643
3530484 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12627_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:01 | 2024-01-22 12:48 | 2.7822 | 0 | 3868 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2861.763 | 0 | 0 | 292.0177 | 455.7657 | 422.0505 | 0 | 4031.5968
3530494 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:10 | 2024-01-22 18:11 | 8.0156 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 319.0382 | 0 | 0 | 0 | 691.2377 | 0 | 0 | 1010.2759
3530499 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2154_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:12 | 2024-01-22 14:52 | 4.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 0 | 349.2629 | 0 | 0 | 350.6028
3530505 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:14 | 2024-01-22 13:55 | 3.6847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7711
3530506 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:14 | 2024-01-22 19:24 | 9.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8983 | 178.8983
3530508 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 28400_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 10:15 | 2024-01-22 16:25 | 6.1592 | 0 | 2030 | 0 | 3 | 3 | 227 | 2 | 0 | 0 | 2269.9772 | 0 | 6.9045 | 39.1192 | 1827.1412 | 367.648 | 0 | 4510.79
3530518 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4182_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:22 | 2024-01-22 14:13 | 3.8542 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 181.7426 | 0 | 0 | 0 | 43.4245 | 0 | 0 | 225.1671
3530520 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:23 | 2024-01-22 19:54 | 9.5233 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188.7542 | 0 | 0 | 0 | 151.4519 | 0 | 0 | 340.2061
3530524 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:05 | 2024-01-22 16:36 | 7.5103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5107 | 0 | 0 | 0 | 20.4754 | 0 | 0 | 28.9861
3530526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22821_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:15 | 2024-01-22 18:29 | 9.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8948 | 0 | 0 | 301.8948
3530529 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 6610190_0,4kV_D-6_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:28 | 2024-01-22 11:49 | 1.345 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6716 | 0 | 0 | 0 | 9.6344 | 0 | 0 | 18.3059
3530531 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1699_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 10:29 | 2024-01-22 10:39 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4522 | 0 | 0 | 0 | 178.4522
3530533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:37 | 2024-01-22 11:42 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3783 | 0 | 25.8307 | 418.2089
3530538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21301_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:33 | 2024-01-22 12:52 | 2.3131 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 180.6553 | 0 | 0 | 0 | 178.472 | 0 | 0 | 359.1273
3530539 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 14:58 | 5.9697 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 196.1635 | 0 | 0 | 0 | 114.9304 | 0 | 0 | 311.0939
3530546 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:39 | 2024-01-22 19:59 | 9.3306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2928
3530550 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28519_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:41 | 2024-01-22 13:03 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0647 | 0 | 0 | 8.0647
3530551 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29902_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:42 | 2024-01-22 11:54 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5941 | 0 | 0 | 39.5941
3530556 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:46 | 2024-01-22 15:22 | 4.5986 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 55.2632 | 0 | 0 | 147.6132
3530563 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12459_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:52 | 2024-01-22 20:38 | 9.7533 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1499.2449 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 1500.2995
3530570 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8905_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:39 | 2024-01-22 20:54 | 9.2467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4627
3530571 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:57 | 2024-01-22 14:36 | 3.6556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0 | 5.8466
3530573 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 10:59 | 2024-01-22 14:32 | 3.5458 | 2 | 178 | 0 | 16 | 7 | 115 | 2 | 0 | 15.7877 | 196.4309 | 0 | 15.9387 | 753.8505 | 290.1898 | 522.8366 | 0 | 1795.0343
3530594 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:08 | 2024-01-22 16:50 | 5.7047 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 254.5066 | 0 | 0 | 0 | 292.156 | 0 | 0 | 546.6626
3530595 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:03 | 2024-01-22 11:39 | 0.59306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 11 | 103 | 11 | 35 | 0 | 6.3042 | 0 | 0 | 2533.8748 | 1028.2533 | 2420.8025 | 1435.3188 | 7424.5537
3530601 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_0,4kVTR-1_D-25 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:09 | 2024-01-22 16:35 | 5.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4262 | 0 | 224.1813 | 365.6075
3530604 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:11 | 2024-01-22 20:33 | 9.3644 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4877 | 0 | 0 | 0 | 394.2158 | 0 | 0 | 424.7035
3530607 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 12:01 | 0.82139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 9.7801 | 0 | 0 | 0 | 1616.1776 | 0 | 0 | 1625.9577
3530611 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28824_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:58 | 2024-01-22 11:59 | 1.0111 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 393.6663 | 0 | 0 | 0 | 495.9583 | 0 | 81.1029 | 970.7276
3530617 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3195_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:13 | 2024-01-22 13:23 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5206 | 0 | 0 | 10.5206
3530623 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1702_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 12:33 | 1.3525 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 263.88 | 0 | 0 | 0 | 498.1857 | 0 | 0 | 762.0657
3530628 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | DM | 28700_10,5kVH21 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:14 | 2024-01-22 11:28 | 0.24 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 72.539 | 0 | 0 | 0 | 70.1135 | 0 | 13.4536 | 156.1061
3530637 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11436_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:22 | 2024-01-22 19:10 | 7.8036 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 251.0552 | 0 | 0 | 0 | 226.0543 | 0 | 0 | 477.1095
3530641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:05 | 2024-01-22 19:44 | 8.6444 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 731.4827 | 0 | 0 | 0 | 330.178 | 0 | 0 | 1061.6607
3530645 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2161_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:25 | 2024-01-22 21:01 | 9.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23479 | 0 | 0 | 0 | 19.7443 | 0 | 0 | 19.9791
3530646 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:01 | 2024-01-19 05:08 | 4.1167 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11.097 | 13.695 | 0 | 0 | 3.9208 | 35.7903 | 36.0649 | 0 | 100.568
3530646 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25772_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:01 | 2024-01-19 14:23 | 13.3667 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 143.8538 | 0 | 1.0102 | 0 | 302.363 | 0 | 0 | 447.2269
3530646 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 26637_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:01 | 2024-01-19 14:25 | 13.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0.55137 | 0 | 0 | 2.4836
3530646 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 26381_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-19 01:01 | 2024-01-19 14:26 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.786 | 0 | 0 | 0 | 106.786
3530650 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:28 | 2024-01-22 15:04 | 3.6047 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 117.2665 | 0 | 0 | 0 | 501.0715 | 0 | 19.5348 | 637.8728
3530651 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:28 | 2024-01-22 17:11 | 5.7208 | 6 | 106 | 0 | 20 | 6 | 106 | 5 | 0 | 105.2785 | 145.0943 | 0 | 17.457 | 2490.4977 | 467.7519 | 6801.2177 | 0 | 10027.2972
3530657 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:28 | 2024-01-22 17:44 | 6.2586 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 913.8746 | 0 | 0 | 0 | 241.9488 | 0 | 0 | 1155.8234
3530675 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28004_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 16:22 | 2024-01-11 17:01 | 0.65 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 296.3698 | 0 | 0 | 0 | 221.0777 | 0 | 0 | 517.4474
3530676 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28354_34,5kVH03 | Pano Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-11 14:51 | 2024-01-12 00:21 | 9.5 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 1 | 0 | 3628.2456 | 0 | 0 | 839.4249 | 4030.2834 | 0 | 127.8687 | 8625.8227
3530681 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28354_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-12 00:49 | 2024-01-12 03:48 | 2.9833 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 764.1479 | 0 | 0 | 0 | 513.4959 | 0 | 44.2266 | 1321.8704
3530683 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2418_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:44 | 2024-01-22 12:31 | 0.77583 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 117.7413 | 0 | 0 | 0 | 26.1733 | 0 | 0 | 143.9145
3530686 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31451_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:44 | 2024-01-22 14:45 | 3.0111 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 270.7218 | 0 | 0 | 0 | 180.4518 | 0 | 0 | 451.1736
3530687 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:47 | 2024-01-22 12:49 | 1.0322 | 0 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 419.4517 | 0 | 0 | 0 | 413.1544 | 0 | 25.1975 | 857.8036
3530689 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 07:55 | 2024-01-22 17:29 | 9.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.8771 | 0 | 0 | 909.8771
3530690 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:50 | 2024-01-22 18:04 | 6.2317 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233.1949 | 0 | 0 | 0 | 87.7712 | 0 | 0 | 320.9661
3530691 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20497_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:39 | 2024-01-22 21:28 | 9.8122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.093 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0 | 14.9237
3530699 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8452_0,4kVTR-1_D-18 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 11:55 | 2024-01-22 12:24 | 0.48528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7094 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | 15.5008
3530711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 11:55 | 2024-01-22 15:12 | 3.2881 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6242
3530712 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:03 | 2024-01-22 21:44 | 9.6789 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 741.1372 | 0 | 0 | 0 | 101.6939 | 0 | 0 | 842.8311
3530723 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26304_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:08 | 2024-01-22 12:44 | 0.59944 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.4191 | 0 | 0 | 0 | 32.5324 | 0 | 0 | 171.9515
3530727 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4215_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:09 | 2024-01-22 14:14 | 2.0758 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.2133 | 0 | 0 | 0 | 17.9625 | 0 | 0 | 56.1758
3530739 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18327_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 12:22 | 2024-01-22 13:17 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9428 | 0 | 0 | 151.9428
3530740 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-20 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:23 | 2024-01-22 17:29 | 5.0922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3714
3530742 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24187_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:28 | 2024-01-22 14:08 | 1.6733 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.3337 | 0 | 0 | 0 | 15.2935 | 0 | 0 | 63.6272
3530768 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22307_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:41 | 2024-01-22 21:42 | 9.0142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.4213 | 0 | 0 | 0 | 295.3782 | 0 | 0 | 348.7995
3530775 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24186_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:44 | 2024-01-22 15:13 | 2.4864 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 0 | 0 | 27.4276 | 0 | 0 | 32.5196
3530776 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3855_0,4kVTR-3_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:45 | 2024-01-22 22:10 | 9.4125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.7445 | 0 | 0 | 0 | 143.5201 | 0 | 0 | 196.2646
3530781 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31619_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:48 | 2024-01-22 18:47 | 5.9906 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3376
3530787 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21144_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 12:50 | 2024-01-22 14:01 | 1.1847 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5691 | 0 | 0 | 0 | 11.2548 | 0 | 0 | 31.8239
3530860 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21700_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:06 | 2024-01-22 14:10 | 1.0633 | 0 | 8913 | 0 | 0 | 3 | 1119 | 1 | 3 | 0 | 2904.7424 | 0 | 0 | 166.5732 | 3488.8236 | 171.4234 | 113.0675 | 6844.63
3530867 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:10 | 2024-01-22 14:34 | 1.4083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3888
3530872 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29312_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:13 | 2024-01-22 19:48 | 6.5814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5608
3530880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21029_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:20 | 2024-01-22 21:48 | 8.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27.7519 | 0 | 0 | 0 | 631.5686 | 0 | 300.2427 | 959.5632
3530885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28037_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:24 | 2024-01-22 21:34 | 8.1639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.2655 | 0 | 0 | 0 | 33.9173 | 0 | 0 | 83.1828
3530890 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 09:52 | 2024-01-22 14:38 | 4.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7933
3530894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20035_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:29 | 2024-01-22 23:14 | 9.7444 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 759.0165 | 0 | 0 | 0 | 742.9058 | 0 | 0 | 1501.9224
3530896 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:30 | 2024-01-22 16:14 | 2.7372 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 153.9056 | 0 | 0 | 0 | 44.332 | 0 | 0 | 198.2377
3530905 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25635_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:38 | 2024-01-22 20:12 | 6.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154
3530909 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 619_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:40 | 2024-01-22 13:56 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3530911 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 621_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:40 | 2024-01-22 13:59 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.625 | 0 | 0 | 0 | 12.625
3530914 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25903_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 13:41 | 2024-01-22 15:36 | 1.9142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3909 | 0 | 0 | 0 | 104.679 | 0 | 0 | 108.0699
3530915 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26304_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:42 | 2024-01-22 15:34 | 1.8733 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.7012 | 0 | 0 | 0 | 2.8076 | 0 | 0 | 73.5088
3530924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25452_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 13:55 | 2024-01-22 17:05 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4607 | 0 | 0 | 15.4607
3530943 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 14:12 | 2024-01-22 14:35 | 0.39083 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 0 | 2.6038 | 31.1286
3530958 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 14:23 | 2024-01-22 17:03 | 2.6672 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.169 | 0 | 0 | 0 | 156.9996 | 0 | 0 | 207.1686
3530970 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 10:42 | 2024-01-22 17:05 | 6.3783 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 611.9514 | 0 | 0 | 0 | 163.7555 | 0 | 0 | 775.7069
3530983 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9318_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 14:38 | 2024-01-22 22:50 | 8.2008 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271.918 | 0 | 0 | 0 | 28.5985 | 0 | 0 | 300.5165
3530989 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25930_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 14:43 | 2024-01-22 18:39 | 3.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26031
3531016 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:03 | 2024-01-22 19:43 | 4.6625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.5581 | 0 | 0 | 0 | 420.1262 | 0 | 0 | 444.6842
3531025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-21 03:15 | 2024-01-22 19:25 | 40.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017.1618 | 0 | 0 | 3017.1618
3531040 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21700_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:25 | 2024-01-22 17:02 | 1.6219 | 0 | 10158 | 0 | 0 | 4 | 1366 | 1 | 3 | 0 | 5067.0893 | 0 | 0 | 219.9739 | 6044.9599 | 236.0493 | 161.9912 | 11730.0635
3531063 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8505_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:29 | 2024-01-22 20:17 | 4.7942 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0564 | 0 | 0 | 0 | 5.0989 | 0 | 0 | 32.1554
3531092 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9645_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:10 | 2024-01-22 23:32 | 8.3594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2541 | 0 | 0 | 0 | 11.4689 | 0 | 0 | 20.723
3531097 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26304_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 16:03 | 2024-01-23 01:11 | 9.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4201
3531119 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27159_0,4kVTR-3_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:42 | 2024-01-22 19:29 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6624 | 0 | 0 | 76.6624
3531132 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 16:27 | 2024-01-22 18:56 | 2.4861 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.0457 | 0 | 0 | 0 | 24.185 | 0 | 0 | 105.2307
3531137 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29666_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 16:32 | 2024-01-22 19:16 | 2.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7012 | 0 | 0 | 27.7012
3531149 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3314_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 16:02 | 2024-01-22 21:42 | 5.6622 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 62.2786 | 0 | 0 | 0 | 1355.4209 | 0 | 0 | 1417.6995
3531184 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2003_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:59 | 2024-01-22 23:27 | 7.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11137 | 0 | 57.1628 | 57.2741
3531190 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31831_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:10 | 2024-01-22 17:36 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0.90728 | 0 | 0 | 0 | 99.0484 | 0 | 402.1489 | 502.1045
3531200 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22189_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:35 | 2024-01-22 21:59 | 9.4056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9829
3531202 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_10,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-10 14:23 | 1.0136 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 563.9105 | 0 | 0 | 0 | 154.1968 | 0 | 0 | 718.1073
3531202 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4032_10,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-10 15:04 | 1.6928 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 197.3738 | 0 | 3.3089 | 0 | 168.2876 | 0 | 0 | 368.9703
3531204 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:17 | 2024-01-22 17:46 | 0.47667 | 0 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 475 | 4 | 2 | 0 | 1019.6738 | 0 | 0 | 0 | 444.0828 | 682.6959 | 0.51886 | 2146.9713
3531204 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:17 | 2024-01-22 17:45 | 0.46667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 12.7996 | 0 | 0 | 26.4874 | 162.7766 | 1467.128 | 97.1803 | 1766.372
3531223 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 99002978_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:28 | 2024-01-23 01:55 | 8.4456 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96.5626 | 0 | 0 | 0 | 177.0674 | 0 | 0 | 273.63
3531224 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9134_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 12:05 | 2024-01-22 21:15 | 9.1656 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 184.4949 | 0 | 0 | 0 | 539.1856 | 0 | 326.7741 | 1050.4546
3531229 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234_0,4kVTR-2_D-21 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:33 | 2024-01-23 00:16 | 6.7211 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.0488 | 0 | 0 | 0 | 132.6379 | 0 | 0 | 167.6866
3531234 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:36 | 2024-01-23 00:20 | 6.7383 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8396
3531236 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29325_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:36 | 2024-01-23 03:17 | 9.6775 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1049
3531240 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21262_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:37 | 2024-01-22 22:18 | 4.6789 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 358.0866 | 0 | 0 | 0 | 86.3017 | 0 | 0 | 444.3882
3531244 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23020_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:40 | 2024-01-22 23:52 | 6.2064 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 123.244 | 0 | 0 | 0 | 242.9966 | 0 | 0 | 366.2406
3531246 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:40 | 2024-01-22 17:58 | 0.29583 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 9.7125 | 0 | 0 | 6.4965 | 4.7594 | 93.1115 | 0 | 114.08
3531247 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31451_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:41 | 2024-01-22 19:10 | 1.4881 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.5496 | 0 | 0 | 0 | 51.4336 | 0 | 0 | 229.9831
3531250 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2790_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:06 | 2024-01-22 23:45 | 8.6506 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 632.6338 | 0 | 0 | 0 | 62.7408 | 0 | 0 | 695.3746
3531258 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27935_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:46 | 2024-01-22 18:06 | 0.33833 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 271.6545 | 0 | 0 | 0 | 88.2243 | 0 | 0 | 359.8788
3531258 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21452_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:46 | 2024-01-22 18:36 | 0.84028 | 0 | 1421 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 401.5676 | 0 | 0.095877 | 0 | 140.7868 | 0 | 0 | 542.4503
3531263 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26029_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 16:52 | 2024-01-23 02:04 | 9.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48048
3531267 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:50 | 2024-01-23 02:59 | 9.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3438 | 0 | 0 | 11.3438
3531273 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2141_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:54 | 2024-01-23 02:44 | 8.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5249 | 0 | 0 | 131.5249
3531278 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1443_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:58 | 2024-01-22 20:32 | 2.5617 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 95.7424 | 0 | 0 | 0 | 106.1508 | 0 | 4.2459 | 206.1391
3531282 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:04 | 2024-01-22 19:41 | 1.6272 | 6 | 107 | 0 | 20 | 7 | 108 | 5 | 0 | 19.9865 | 44.5196 | 0 | 6.6672 | 372.4285 | 129.295 | 1373.069 | 0 | 1945.9658
3531328 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22300_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:32 | 2024-01-23 00:21 | 5.8189 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 414.6232 | 0 | 0 | 0 | 191.417 | 0 | 0 | 606.0402
3531348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:38 | 2024-01-22 19:35 | 0.94611 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121.4987 | 0 | 0 | 0 | 13.9616 | 0 | 0 | 135.4603
3531351 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:41 | 2024-01-22 18:46 | 0.095 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 1.8744 | 1.3386 | 23.038 | 0 | 29.397
3531353 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:11 | 2024-01-22 22:50 | 5.6503 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 319.3463 | 0 | 0 | 0 | 65.8829 | 0 | 0 | 385.2291
3531371 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:50 | 2024-01-22 23:03 | 4.2233 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 269.4594 | 0 | 0 | 0 | 87.2108 | 0 | 3.9831 | 360.6533
3531373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:50 | 2024-01-23 01:15 | 6.4231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6697
3531378 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:52 | 2024-01-22 21:51 | 2.9808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34705
3531391 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9155_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:58 | 2024-01-22 21:05 | 2.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.022859 | 0 | 0 | 0 | 3.9273 | 0 | 0 | 3.9502
3531396 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:37 | 2024-01-23 00:29 | 6.8675 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320.8651 | 0 | 0 | 0 | 77.1268 | 0 | 0 | 397.9919
3531427 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8262_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:24 | 2024-01-23 00:23 | 4.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7346 | 0 | 141.2468 | 221.9814
3531443 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31082_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:33 | 2024-01-22 22:51 | 3.2992 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2092 | 0 | 0 | 0 | 4.0303 | 0 | 0 | 47.2395
3531450 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:17 | 2024-01-22 22:41 | 3.4061 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 166.0474 | 0 | 0 | 0 | 48.9209 | 0 | 0 | 214.9683
3531459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22821_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:44 | 2024-01-22 20:34 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0283 | 0 | 0 | 5.0283
3531462 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:45 | 2024-01-22 23:33 | 3.7944 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 367.8103 | 0 | 0 | 0 | 59.5703 | 0 | 0 | 427.3806
3531473 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:38 | 2024-01-23 04:46 | 9.1278 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 449.5966 | 0 | 0 | 0 | 54.5023 | 0 | 0 | 504.0989
3531520 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18024_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:52 | 2024-01-22 20:47 | 0.91222 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119.4818 | 0 | 0 | 0 | 18.0929 | 0 | 0 | 137.5746
3531540 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 20:23 | 2024-01-23 05:42 | 9.3153 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 883.407 | 0 | 0 | 0 | 45.3241 | 0 | 163.0265 | 1091.7576
3531564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20813_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 15:36 | 2024-01-22 21:44 | 6.1353 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211.9202 | 0 | 0 | 0 | 8.9373 | 0 | 0 | 220.8575
3531572 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_0,4kVTR-1_D-14 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 20:40 | 2024-01-22 21:31 | 0.85556 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9083
3531575 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3802_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 20:44 | 2024-01-22 20:53 | 0.14528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0 | 13.3415 | 0 | 0 | 13.7336
3531576 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:32 | 2024-01-23 02:45 | 7.2108 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 531.9353 | 0 | 0 | 0 | 4.7254 | 0 | 0 | 536.6607
3531582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20082_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 20:46 | 2024-01-23 00:36 | 3.8317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6019
3531583 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 20:48 | 2024-01-22 22:11 | 1.3858 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 86.2608 | 0 | 0 | 0 | 61.8772 | 0 | 0.84306 | 148.9811
3531590 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:55 | 2024-01-22 21:33 | 1.6286 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 180.9121 | 0 | 0 | 0 | 33.2354 | 0 | 0 | 214.1474
3531605 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8905_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 20:59 | 2024-01-22 21:52 | 0.88528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9284
3531608 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9595_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 19:50 | 2024-01-22 22:24 | 2.5597 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143.1417 | 0 | 0 | 0 | 17.4061 | 0 | 0 | 160.5478
3531611 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:05 | 2024-01-23 00:47 | 3.7017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2989
3531614 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21184_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:08 | 2024-01-22 22:13 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8204 | 0 | 0 | 0 | 28.8204
3531618 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9134_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:17 | 2024-01-23 00:59 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 60.9035 | 0 | 0 | 0 | 44.8705 | 0 | 6.797 | 112.5709
3531639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21029_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:35 | 2024-01-22 21:46 | 0.18694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9339 | 0 | 9.661 | 17.595
3531657 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:44 | 2024-01-22 22:14 | 0.49167 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.5014 | 0 | 0 | 0 | 3.6173 | 0 | 0 | 30.1186
3531658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:45 | 2024-01-23 03:31 | 5.7714 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 290.3352 | 0 | 0 | 0 | 19.1818 | 0 | 0 | 309.517
3531665 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4352_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:49 | 2024-01-23 07:30 | 9.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.368 | 0 | 0 | 415.368
3531666 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 18:56 | 2024-01-23 04:05 | 9.1497 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 156.2281 | 0 | 0 | 0 | 292.8621 | 0 | 0 | 449.0902
3531678 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22300_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 22:03 | 2024-01-22 23:02 | 0.97167 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.1334 | 0 | 0 | 0 | 30.141 | 0 | 0 | 89.2743
3531689 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25960_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 22:12 | 2024-01-22 23:30 | 1.3078 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3242
3531698 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20497_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 22:20 | 2024-01-23 00:18 | 1.9736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7267
3531703 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 22:23 | 2024-01-23 08:05 | 9.6931 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 338.7982 | 0 | 0 | 0 | 122.6954 | 0 | 0 | 461.4936
3531732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 21:58 | 2024-01-23 06:57 | 8.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4059 | 61.4059
3531736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 23:08 | 2024-01-23 08:31 | 9.3914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0682 | 0 | 0 | 0 | 40.0851 | 0 | 0 | 49.1533
3531755 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9318_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 22:44 | 2024-01-23 01:35 | 2.8492 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.2045 | 0 | 0 | 0 | 11.3404 | 0 | 0 | 130.5448
3531759 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 22:53 | 2024-01-23 03:50 | 4.9475 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9187 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | 0 | 0 | 19.1161
3531782 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18577_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-22 23:54 | 2024-01-23 01:45 | 1.8447 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0127 | 0 | 0 | 0 | 0.26959 | 0 | 0 | 4.2823
3531784 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12675_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 23:56 | 2024-01-23 00:10 | 0.23944 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.8019 | 0 | 0 | 0 | 3.4357 | 0 | 0 | 17.2375
3531784 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12756_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 23:56 | 2024-01-23 02:23 | 2.4425 | 0 | 658 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 647.6488 | 0 | 0 | 544.848 | 144.8901 | 0 | 0 | 1337.3869
3531785 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12793_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-22 23:57 | 2024-01-23 02:41 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3028 | 0 | 0 | 0 | 117.3028
3531791 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4560_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 | 2024-01-23 03:43 | 3.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.8814 | 0 | 0 | 0 | 826.8814
3531793 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8766_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.0036111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 36 | 0 | 0.014598 | 0 | 0 | 0 | 1.1996 | 0 | 2.1986 | 3.4128
3531796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4402_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 00:04 | 2024-01-23 04:33 | 4.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.7948 | 0 | 0 | 0 | 671.7948
3531799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28532_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 00:07 | 2024-01-23 02:23 | 2.2611 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 572.0273 | 0 | 0 | 0 | 257.3277 | 0 | 0.94844 | 830.3035
3531803 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2290_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 00:12 | 2024-01-23 05:23 | 5.1836 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2952.0301 | 0 | 0 | 0 | 1429.8742 | 0 | 0 | 4381.9044
3531806 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29861_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 00:19 | 2024-01-23 00:20 | 0.0175 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 8 | 0 | 8.4812 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0.099543 | 10.6913
3531807 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9039_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 00:21 | 2024-01-23 02:34 | 2.2078 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1535.6758 | 0 | 0 | 0 | 394.8536 | 0 | 0 | 1930.5294
3531809 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9510_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 00:27 | 2024-01-23 00:30 | 0.047222 | 0 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 34.6244 | 0 | 0 | 0 | 7.0525 | 0 | 0 | 41.6769
3531810 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9397_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 00:29 | 2024-01-23 01:51 | 1.3678 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.3628 | 0 | 0 | 0 | 45.8928 | 0 | 0 | 69.2555
3531814 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 00:31 | 2024-01-23 00:31 | 0.0027778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0.0029273 | 0 | 0 | 0.028379 | 1.1707 | 0 | 0 | 1.202
3531822 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11762_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 00:46 | 2024-01-23 02:07 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 10.7151 | 0 | 0 | 0 | 72.4552 | 0 | 0 | 83.1704
3531823 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11761_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 00:46 | 2024-01-23 02:06 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6131 | 0 | 0 | 147.6131
3531830 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28406_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 00:54 | 2024-01-23 00:54 | 0.0027778 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.18069 | 0 | 0 | 0 | 0.15089 | 0 | 0 | 0.33158
3531831 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8727_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 01:01 | 2024-01-23 04:09 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3531832 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8690_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 01:02 | 2024-01-23 04:10 | 3.1308 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.7595 | 0 | 0 | 0 | 14.4375 | 0 | 0 | 141.197
3531833 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:07 | 2024-01-23 06:51 | 5.7367 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 305.9237 | 0 | 0 | 0 | 83.2723 | 0 | 0 | 389.196
3531835 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26304_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:12 | 2024-01-23 10:28 | 9.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4743 | 0 | 0 | 6.4743
3531839 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24219_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 01:15 | 2024-01-23 02:50 | 1.5775 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 267.0795 | 0 | 0 | 0 | 94.6474 | 0 | 18.4636 | 380.1904
3531842 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31636_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:20 | 2024-01-23 01:22 | 0.03 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0 | 2.8616 | 5.2752
3531845 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:28 | 2024-01-23 01:31 | 0.054444 | 5 | 438 | 1 | 6 | 6 | 101 | 3 | 0 | 0.45722 | 6.4828 | 0.0044605 | 0.068461 | 1.1322 | 1.7655 | 31.2878 | 0 | 41.1985
3531848 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23040_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:29 | 2024-01-23 02:02 | 0.53639 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 32.135 | 0 | 0 | 0 | 33.1631 | 0 | 0 | 65.2981
3531856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20019_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 01:29 | 2024-01-23 03:16 | 1.7781 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200.8068 | 0 | 0 | 0 | 29.0082 | 0 | 0 | 229.8149
3531861 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:46 | 2024-01-23 11:25 | 9.6433 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 775.5153 | 0 | 0 | 0 | 236.826 | 0 | 0 | 1012.3413
3531864 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3042_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:52 | 2024-01-23 01:53 | 0.017222 | 0 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 1 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 0 | 0.0016521 | 19.1843
3531867 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31198_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:54 | 2024-01-23 01:55 | 0.016389 | 0 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 8 | 0 | 15.5542 | 0 | 0 | 0 | 4.3523 | 0 | 0.021055 | 19.9275
3531871 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9522_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 01:56 | 2024-01-23 02:00 | 0.063889 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 2 | 0 | 21.1095 | 0 | 0 | 0.43511 | 26.2905 | 0 | 6.8725 | 54.7077
3531874 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9522_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:03 | 2024-01-23 02:04 | 0.023889 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 2 | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 0.16106 | 9.7408 | 0 | 2.592 | 20.2819
3531877 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29351_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:04 | 2024-01-23 02:05 | 0.016667 | 0 | 616 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1.9028 | 0 | 0 | 0.10918 | 0.20736 | 0 | 1.09 | 3.3094
3531878 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26029_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:05 | 2024-01-23 03:04 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048513
3531882 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31423_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:17 | 2024-01-23 02:21 | 0.060833 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 1 | 313 | 2 | 27 | 0 | 21.3607 | 0 | 0 | 2.8185 | 41.279 | 2.081 | 34.4829 | 102.0222
3531887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:28 | 2024-01-23 02:29 | 0.019167 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 8 | 0 | 8.9488 | 0 | 0 | 0 | 2.2257 | 0 | 0.10866 | 11.2831
3531888 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21550_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:30 | 2024-01-23 02:32 | 0.029444 | 0 | 10158 | 0 | 0 | 4 | 1366 | 1 | 3 | 0 | 61.0822 | 0 | 0 | 2.3952 | 48.9153 | 1.2157 | 1.9159 | 115.5244
3531891 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27115_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:35 | 2024-01-23 02:36 | 0.028056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 | 49 | 0 | 0.09247 | 0 | 0 | 0 | 11.0261 | 19.3141 | 19.0774 | 49.5101
3531894 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:38 | 2024-01-23 12:05 | 9.4519 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.8774 | 0 | 0 | 0 | 361.3904 | 0 | 0 | 447.2678
3531897 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2141_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:45 | 2024-01-23 03:58 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3234 | 0 | 0 | 15.3234
3531900 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:00 | 2024-01-23 06:36 | 3.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6994 | 0 | 0 | 95.6994
3531901 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29325_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:09 | 2024-01-23 11:18 | 8.1528 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 632.0051 | 0 | 0 | 0 | 132.5377 | 0 | 0 | 764.5428
3531904 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9382_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 02:35 | 2024-01-23 08:02 | 5.4561 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 198.186 | 0 | 0 | 0 | 77.7845 | 0 | 4.7664 | 280.7369
3531916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21867_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:42 | 2024-01-23 04:34 | 0.86083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 | 49 | 0 | 2.8386 | 0 | 0 | 0 | 344.2823 | 597.9961 | 591.248 | 1536.365
3531951 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12272_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:42 | 2024-01-23 05:35 | 1.8836 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1072.8584 | 0 | 0 | 0 | 133.246 | 0 | 0 | 1206.1044
3531953 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8152_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:53 | 2024-01-23 10:29 | 6.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9358 | 0 | 0 | 6.9358
3531956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20530_34,5kVH01 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 04:10 | 2024-01-23 06:28 | 2.2947 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.2939 | 0 | 0 | 0 | 199.2946 | 0 | 0 | 326.5885
3531958 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:42 | 2024-01-23 03:57 | 0.25722 | 0 | 30148 | 0 | 0 | 2 | 1958 | 0 | 9 | 0 | 1283.5394 | 0 | 0 | 3.3463 | 258.8518 | 0 | 16.5883 | 1562.3257
3532002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12590_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 03:42 | 2024-01-23 04:05 | 0.39083 | 0 | 17570 | 0 | 0 | 3 | 2186 | 2 | 34 | 0 | 1208.154 | 0 | 0 | 90.9985 | 470.5939 | 1389.6295 | 90.137 | 3249.5129
3532015 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 05:42 | 2024-01-23 10:30 | 4.7936 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 506.0683 | 0 | 0 | 0 | 21.3173 | 0 | 158.5249 | 685.9105
3532016 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 05:48 | 2024-01-23 06:49 | 1.0167 | 0 | 29084 | 0 | 0 | 4 | 3342 | 0 | 33 | 0 | 6146.3206 | 0 | 0 | 342.8707 | 3430.1596 | 0 | 424.8874 | 10344.2384
3532036 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 06:58 | 2024-01-23 16:20 | 9.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.3553 | 440.3553
3532038 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28724_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:41 | 2024-01-23 17:24 | 9.7094 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 558.4018 | 0 | 0 | 0 | 307.9627 | 0 | 0 | 866.3645
3532045 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18308_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:27 | 2024-01-23 13:56 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.1841 | 0 | 0 | 609.1841
3532048 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:41 | 2024-01-23 16:16 | 8.5833 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 642.6986 | 0 | 0 | 0 | 245.1931 | 0 | 0 | 887.8917
3532049 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20035_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 05:57 | 2024-01-23 13:03 | 7.1067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6868 | 0 | 0 | 0 | 12.1241 | 0 | 0 | 34.8109
3532050 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8262_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:42 | 2024-01-23 09:36 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0933 | 0 | 77.462 | 243.5553
3532054 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8768_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:44 | 2024-01-23 15:35 | 7.8425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.7282 | 0 | 0 | 0 | 100.0142 | 0 | 0 | 152.7424
3532055 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11424_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:55 | 2024-01-23 18:05 | 9.1606 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 423.286 | 0 | 0 | 0 | 213.186 | 0 | 0 | 636.472
3532068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:08 | 2024-01-23 14:43 | 6.5864 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.3421 | 0 | 0 | 0 | 538.9732 | 0 | 0 | 591.3153
3532074 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:15 | 2024-01-23 11:48 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 1.3177
3532077 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:20 | 2024-01-23 13:17 | 4.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.9569 | 0 | 0 | 310.9569
3532079 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:20 | 2024-01-23 12:31 | 4.1781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9867
3532102 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4352_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:41 | 2024-01-23 09:19 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4491 | 0 | 0 | 66.4491
3532117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20246_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:57 | 2024-01-23 08:59 | 0.029444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.03609 | 0 | 0 | 10.3753 | 0.34618 | 9.8267 | 3.0728 | 23.6571
3532118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:59 | 2024-01-23 17:45 | 8.7744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0634
3532134 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:26 | 2024-01-23 14:51 | 7.4175 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.3129 | 0 | 0 | 0 | 498.2362 | 0 | 0 | 599.5491
3532135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:07 | 2024-01-23 17:52 | 8.755 | 5 | 315 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 42.9453 | 960.0143 | 0 | 24.329 | 0.13573 | 824.3389 | 0 | 0 | 1851.7633
3532142 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24218_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:45 | 2024-01-23 10:03 | 2.2967 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 326.2546 | 0 | 0 | 0 | 262.9465 | 0 | 183.3998 | 772.6009
3532143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:12 | 2024-01-23 18:27 | 9.2506 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.1865 | 0 | 0 | 0 | 19.1195 | 0 | 0 | 55.3061
3532144 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25789_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:14 | 2024-01-23 18:02 | 8.7956 | 0 | 932 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1272.8324 | 0 | 0.067593 | 0 | 534.5473 | 0 | 103.5477 | 1910.9949
3532146 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21550_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 08:58 | 2024-01-23 14:16 | 5.2928 | 0 | 5282 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 2 | 0 | 7981.7016 | 0 | 0 | 1418.2785 | 3761.8158 | 0 | 1055.5242 | 14217.3202
3532150 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1876_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:17 | 2024-01-23 10:04 | 0.78333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.7129 | 0 | 0 | 0 | 26.9776 | 0 | 0 | 112.6905
3532156 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:32 | 2024-01-23 10:24 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2803 | 0 | 0 | 271.2803
3532160 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21178_0,4kVTR-1_D-15 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:15 | 2024-01-23 10:49 | 1.5614 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.1093 | 0 | 0 | 0 | 62.1346 | 0 | 0 | 90.2439
3532164 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:03 | 2024-01-23 11:19 | 3.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1059 | 0 | 0 | 98.1059
3532168 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:20 | 2024-01-23 18:56 | 9.5922 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 130.1533 | 0 | 0 | 0 | 1681.433 | 0 | 0 | 1811.5863
3532170 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:26 | 2024-01-23 18:00 | 8.5736 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 201.7494 | 0 | 0 | 0 | 611.3609 | 0 | 0 | 813.1103
3532173 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:08 | 2024-01-23 17:01 | 8.8819 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 382.1594 | 0 | 0 | 0 | 312.5383 | 0 | 0 | 694.6977
3532178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22887_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:28 | 2024-01-23 10:34 | 1.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.1606 | 0 | 0 | 0 | 34.9285 | 0 | 0 | 60.0891
3532179 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26389_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:28 | 2024-01-23 10:49 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0039 | 634.4496 | 0 | 675.4534
3532194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:39 | 2024-01-23 11:34 | 1.9194 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 672.8074 | 0 | 0 | 0 | 309.6257 | 0 | 581.6024 | 1564.0354
3532195 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:20 | 2024-01-23 11:33 | 2.2206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0.11196 | 0 | 0 | 3.1459
3532196 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3876_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-23 15:00 | 5.3192 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 165.3837 | 0 | 0 | 0 | 20.0857 | 0 | 177.2938 | 362.7632
3532205 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:39 | 2024-01-23 16:01 | 6.3681 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 455.2042 | 0 | 0 | 0 | 73.3467 | 0 | 0 | 528.5508
3532206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:42 | 2024-01-23 14:34 | 4.8594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9421
3532207 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 639_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 12:00 | 2.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 38.622 | 0 | 0 | 40.1606
3532218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:48 | 2024-01-23 19:09 | 9.3572 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 687.8731 | 0 | 0 | 0 | 747.1978 | 0 | 0 | 1435.0709
3532220 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 633_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:49 | 2024-01-23 11:50 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8109 | 0 | 0 | 0 | 383.8109
3532221 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25157_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:49 | 2024-01-23 11:23 | 1.5622 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.8164 | 0 | 0 | 0 | 21.0617 | 0 | 0 | 92.8782
3532223 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3855_0,4kVTR-3_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 09:50 | 2024-01-23 16:39 | 6.815 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.2016 | 0 | 0 | 0 | 139.1699 | 0 | 0 | 171.3715
3532225 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28046_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:48 | 2024-01-23 14:21 | 4.5511 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1738.949 | 0 | 0 | 0 | 788.4953 | 0 | 0 | 2527.4443
3532229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29646_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 09:53 | 2024-01-23 10:27 | 0.57778 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 21.5439 | 0 | 0 | 75.3349
3532239 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 19:22 | 9.3622 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 473.2693 | 0 | 0 | 0 | 257.6425 | 0 | 0 | 730.9119
3532244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21597_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:06 | 2024-01-23 13:23 | 3.2964 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 383.5273 | 0 | 0 | 0 | 2023.4842 | 0 | 494.7708 | 2901.7823
3532245 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 10:06 | 2024-01-23 10:51 | 0.75639 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.0493 | 0 | 0 | 0 | 27.4287 | 0 | 0 | 57.478
3532252 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:10 | 2024-01-23 19:47 | 9.6175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7252 | 0 | 0 | 0 | 418.7815 | 0 | 0 | 449.5067
3532263 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1926_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:11 | 2024-01-23 10:14 | 0.046111 | 0 | 4846 | 0 | 0 | 1 | 1449 | 0 | 2 | 0 | 53.5263 | 0 | 0 | 2.8743 | 96.7427 | 0 | 1.2549 | 154.3982
3532265 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:10 | 2024-01-23 11:56 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6029 | 0 | 0 | 2.6029
3532277 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-18 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 10:17 | 2024-01-23 17:27 | 7.1606 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 431.9597 | 0 | 0 | 0 | 552.6831 | 0 | 0 | 984.6429
3532280 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1926_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:18 | 2024-01-23 10:19 | 0.0052778 | 0 | 6201 | 0 | 0 | 1 | 1816 | 0 | 4 | 0 | 7.7496 | 0 | 0 | 0.32899 | 13.4911 | 0 | 0.24889 | 21.8186
3532292 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 10:52 | 2024-01-23 14:58 | 4.0994 | 7 | 505 | 2 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 12.4003 | 1055.5988 | 7.2003 | 1.2802 | 32.3951 | 724.5285 | 0 | 0 | 1833.4031
3532297 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23240_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:24 | 2024-01-23 19:09 | 8.7492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1694
3532298 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:31 | 2024-01-22 17:40 | 0.15 | 0 | 11640 | 0 | 0 | 4 | 557 | 5 | 5 | 0 | 486.9257 | 0 | 0 | 632.1493 | 150.3032 | 214.987 | 56.3771 | 1540.7423
3532298 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-22 17:31 | 2024-01-22 17:40 | 0.15 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 150.9743 | 0 | 0 | 158.8395 | 47.6299 | 18.1892 | 0 | 375.6329
3532302 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9369_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 07:50 | 2024-01-23 17:28 | 9.6364 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.5749 | 0 | 0 | 0 | 174.9422 | 0 | 0 | 274.517
3532307 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-2_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:30 | 2024-01-23 14:04 | 3.5692 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 195.9482 | 0 | 0 | 0 | 106.9846 | 0 | 0 | 302.9328
3532316 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18006_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:36 | 2024-01-23 17:34 | 6.9689 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 313.8965 | 0 | 0 | 0 | 344.2037 | 0 | 0 | 658.1002
3532321 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12518_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:37 | 2024-01-23 11:25 | 0.795 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0953 | 0 | 0 | 0 | 14.9264 | 0 | 0 | 40.0218
3532324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28563_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 10:41 | 2024-01-23 15:39 | 4.9731 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.9275 | 0 | 0 | 0 | 121.2435 | 0 | 0 | 216.171
3532327 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12459_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:42 | 2024-01-23 18:47 | 8.0908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.822
3532329 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25223_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 10:47 | 2024-01-23 18:10 | 7.3889 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.5821 | 0 | 12.5594 | 0 | 24.6499 | 0 | 0 | 241.7914
3532337 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 08:54 | 2024-01-23 16:13 | 7.3108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.9092 | 0 | 0 | 0 | 946.9529 | 0 | 247.9828 | 1204.845
3532338 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3883_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:49 | 2024-01-23 11:59 | 1.1633 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.6989 | 0 | 0 | 0 | 78.3525 | 0 | 0 | 104.0515
3532343 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:51 | 2024-01-23 20:11 | 9.3319 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 549.4102 | 0 | 0 | 0 | 344.1966 | 0 | 0 | 893.6068
3532350 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9638_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:56 | 2024-01-23 14:10 | 3.2297 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 0 | 0 | 342.1577 | 0 | 0 | 369.6717
3532356 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22189_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:59 | 2024-01-23 14:38 | 3.6478 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.7221 | 0 | 0 | 0 | 28.0142 | 0 | 0 | 109.7363
3532359 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9595_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:03 | 2024-01-23 20:52 | 9.8197 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 525.0386 | 0 | 0 | 0 | 120.269 | 0 | 0 | 645.3076
3532360 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 11:04 | 2024-01-23 12:22 | 1.3078 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.5126 | 0 | 0 | 0 | 46.3527 | 0 | 0 | 69.8653
3532362 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28316_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 10:58 | 2024-01-23 11:41 | 0.70861 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9482 | 0 | 0 | 0 | 51.9294 | 0 | 0 | 77.8776
3532375 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 684_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 11:12 | 2024-01-23 14:24 | 3.1975 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.3711 | 0 | 0 | 0 | 7.2624 | 0 | 0 | 124.6335
3532376 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18508_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 11:13 | 2024-01-23 11:35 | 0.35889 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 166.381 | 0 | 0 | 0 | 133.9609 | 0 | 4.8938 | 305.2358
3532380 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21262_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:17 | 2024-01-23 12:57 | 1.6647 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112.9574 | 0 | 0 | 0 | 88.3109 | 0 | 0 | 201.2683
3532387 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:22 | 2024-01-23 20:43 | 9.3469 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 206.4641 | 0 | 0 | 0 | 502.0102 | 0 | 0 | 708.4743
3532388 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:23 | 2024-01-23 13:51 | 2.4728 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.8426 | 0 | 0 | 0 | 321.3464 | 0 | 0 | 371.189
3532394 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29353_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 12:00 | 0.58639 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.458 | 0 | 0 | 0 | 44.213 | 0 | 0 | 113.6709
3532395 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25868_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 13:08 | 1.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.78615 | 0 | 0 | 0 | 66.7411 | 0 | 0 | 67.5273
3532396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:10 | 2024-01-23 17:02 | 5.86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1927
3532398 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 13:42 | 2.2736 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 209.1458 | 0 | 0 | 0 | 96.3281 | 0 | 0 | 305.4739
3532414 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24354_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:37 | 2024-01-23 15:46 | 4.1536 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 199.4719 | 0 | 0 | 0 | 81.0945 | 0 | 0 | 280.5665
3532421 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3580_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 11:41 | 2024-01-23 12:32 | 0.85722 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 265.3061 | 0 | 0 | 0 | 136.6664 | 0 | 0 | 401.9725
3532426 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3258_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:28 | 2024-01-23 14:35 | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5612 | 0 | 0 | 78.5612
3532428 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27033_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:46 | 2024-01-23 14:17 | 2.5242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055841
3532436 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:05 | 2024-01-23 14:18 | 3.2222 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.9056 | 0 | 0 | 0 | 59.4262 | 0 | 0 | 132.3318
3532443 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9043_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:54 | 2024-01-23 12:39 | 0.75778 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.2152 | 0 | 0 | 0 | 24.545 | 0 | 0 | 54.7602
3532448 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:20 | 2024-01-23 14:48 | 3.4692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5591 | 0 | 0 | 0 | 39.2154 | 0 | 0 | 43.7745
3532449 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:56 | 2024-01-23 13:27 | 1.5117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7582
3532452 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20168_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 11:57 | 2024-01-23 13:20 | 1.3758 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 302.718 | 0 | 0 | 0 | 148.7558 | 0 | 0 | 451.4738
3532455 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9074_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 13:48 | 1.7917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2023
3532463 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27015_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:02 | 2024-01-23 21:18 | 9.2672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2413
3532466 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1253_10,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 12:03 | 2024-01-23 12:25 | 0.36972 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1768 | 0 | 0 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 17.6361
3532471 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21778_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:05 | 2024-01-23 19:57 | 7.8647 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4699
3532475 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:07 | 2024-01-23 21:38 | 9.5172 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 112.0266 | 0 | 0 | 0 | 482.959 | 0 | 0 | 594.9857
3532494 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3404_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:24 | 2024-01-23 12:47 | 1.3764 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3862 | 0 | 0 | 0 | 30.6258 | 0 | 0 | 48.012
3532507 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:25 | 2024-01-23 14:53 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97459 | 0 | 0 | 0 | 0.05441 | 0 | 0 | 1.029
3532514 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28448_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:34 | 2024-01-23 17:40 | 5.1069 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 144.0415 | 0 | 0 | 0 | 161.9994 | 0 | 0 | 306.0408
3532517 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:04 | 2024-01-23 13:45 | 1.6783 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 281.4317 | 0 | 0 | 0 | 170.7955 | 0 | 0 | 452.2273
3532536 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9101_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:46 | 2024-01-23 19:16 | 6.5031 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0616 | 0 | 0 | 0 | 1.2491 | 0 | 0 | 20.3108
3532540 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25029_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:52 | 2024-01-23 20:51 | 7.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1035
3532541 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28107_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:53 | 2024-01-23 16:16 | 3.3883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2256 | 0 | 0 | 0 | 19.9106 | 0 | 0 | 27.1362
3532544 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29325_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:05 | 2024-01-23 17:10 | 5.0778 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 447.4738 | 0 | 0 | 0 | 95.463 | 0 | 0 | 542.9369
3532554 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2019_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:01 | 2024-01-23 20:25 | 7.4078 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 127.5363 | 0 | 0 | 0 | 63.768 | 0 | 0 | 191.3043
3532556 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:01 | 2024-01-23 13:32 | 0.52056 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 113.8683 | 0 | 0 | 0 | 296.8521 | 0 | 0 | 410.7203
3532563 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 13:03 | 2024-01-23 13:36 | 0.54222 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 0 | 0 | 29.7357 | 0 | 0 | 42.2066
3532571 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:07 | 2024-01-23 13:25 | 0.29472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9579 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 3.141
3532579 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 13:15 | 2024-01-23 15:47 | 2.5392 | 1 | 72 | 0 | 11 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.42 | 42.9174 | 0 | 6.0838 | 0.00017073 | 186.1225 | 0 | 0 | 237.5439
3532580 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1310_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 13:16 | 2024-01-23 14:50 | 1.5686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1304 | 0 | 0 | 0 | 89.226 | 0 | 0 | 109.3565
3532581 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9379_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:18 | 2024-01-23 13:56 | 0.64583 | 0 | 2919 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 4 | 0 | 437.3407 | 0 | 0 | 0 | 236.7225 | 0 | 106.2086 | 780.2719
3532581 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9097_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:18 | 2024-01-23 14:02 | 0.73194 | 0 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 316.3767 | 0 | 0 | 0 | 562.4166 | 0 | 0 | 878.7933
3532590 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 618_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 13:25 | 2024-01-23 14:53 | 1.4656 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1368 | 0 | 0 | 0 | 6.5013 | 0 | 0 | 70.6381
3532591 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22201_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:26 | 2024-01-23 23:11 | 9.7447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.8763 | 0 | 0 | 0 | 29.8181 | 0 | 0 | 134.6944
3532592 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:31 | 2024-01-23 21:13 | 9.7069 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 152.4203 | 0 | 0 | 0 | 727.1091 | 0 | 0 | 879.5294
3532596 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:32 | 2024-01-23 18:34 | 5.0406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1019 | 0 | 0 | 0 | 32.9848 | 0 | 0 | 37.0867
3532598 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26303_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 13:33 | 2024-01-23 15:43 | 2.1636 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 109.909 | 0 | 0 | 0 | 7.5502 | 1568.7166 | 0 | 1686.1758
3532600 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40970_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:34 | 2024-01-23 20:02 | 6.4669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.019826 | 0 | 0 | 25.127
3532607 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22300_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:40 | 2024-01-23 18:39 | 4.9886 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 350.2311 | 0 | 0 | 0 | 343.9009 | 0 | 0 | 694.1319
3532613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:46 | 2024-01-23 13:55 | 0.14083 | 0 | 13933 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 1 | 0 | 592.4381 | 0 | 0 | 0 | 400.8503 | 0 | 1.9093 | 995.1976
3532622 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9516_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:51 | 2024-01-23 23:14 | 9.3836 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 795.6756 | 0 | 0 | 0 | 241.2684 | 0 | 0 | 1036.944
3532647 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28004_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 12:32 | 2024-01-23 16:53 | 4.3514 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 236.651 | 0 | 0 | 0 | 180.9893 | 0 | 0 | 417.6403
3532649 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11944_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:59 | 2024-01-23 17:55 | 3.9281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.666
3532656 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21141_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 14:03 | 2024-01-23 17:11 | 3.1325 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.016 | 0 | 0 | 0 | 4.3827 | 0 | 0 | 70.3987
3532666 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28348_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:39 | 2024-01-23 18:27 | 4.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.8617 | 0 | 578.7172 | 1196.5789
3532670 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 11:57 | 2024-01-23 14:54 | 2.9556 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3682
3532672 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21550_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 14:16 | 2024-01-23 15:23 | 1.1119 | 0 | 5283 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 2 | 0 | 1657.7137 | 0 | 0 | 276.2236 | 762.2643 | 0 | 219.7873 | 2915.989
3532690 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18516_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 14:34 | 2024-01-23 20:31 | 5.9522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5906 | 0 | 0 | 0 | 29.1633 | 0 | 0 | 62.7539
3532704 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 14:42 | 2024-01-23 20:59 | 6.2911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2528 | 0 | 0 | 0 | 5.0183 | 0 | 0 | 26.271
3532705 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28149_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 14:44 | 2024-01-23 22:46 | 8.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7273 | 0 | 0 | 215.7273
3532711 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20325_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 14:47 | 2024-01-23 15:23 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.20571 | 0 | 0 | 0 | 58.1992 | 0 | 160.7677 | 219.1726
3532730 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:04 | 2024-01-23 21:06 | 6.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7367
3532732 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22301_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:05 | 2024-01-23 19:20 | 4.2456 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0157
3532733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21594_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:06 | 2024-01-23 18:11 | 3.0833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.8149 | 0 | 0 | 0 | 10.7277 | 0 | 0 | 115.5426
3532735 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9005_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:07 | 2024-01-23 20:17 | 5.1656 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 401.7215 | 0 | 0 | 0 | 57.4589 | 0 | 10.9522 | 470.1326
3532739 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31880_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 15:11 | 2024-01-23 16:45 | 1.5714 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 7 | 0 | 144.7659 | 0 | 0 | 0 | 836.2128 | 0 | 331.3069 | 1312.2856
3532741 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:08 | 2024-01-23 22:46 | 7.6272 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 276.1881 | 0 | 0 | 0 | 142.7072 | 0 | 0 | 418.8953
3532744 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25133_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:16 | 2024-01-23 20:18 | 5.0394 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.2792 | 0 | 0 | 0 | 62.1249 | 0 | 0 | 95.4041
3532746 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 799_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 15:17 | 2024-01-23 18:30 | 3.2222 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181.127 | 0 | 0 | 0 | 16.7648 | 0 | 0 | 197.8918
3532749 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3645_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:20 | 2024-01-23 17:12 | 1.8736 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.2865 | 0 | 0 | 0 | 22.9716 | 0 | 0 | 51.2581
3532767 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 10:24 | 2024-01-23 19:55 | 9.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.8688 | 0 | 0 | 0 | 518.8479 | 0 | 0 | 582.7168
3532782 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9458_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:59 | 2024-01-24 01:31 | 9.5292 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 535.0338 | 0 | 0 | 0 | 69.4871 | 0 | 0 | 604.5209
3532783 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 15:40 | 2024-01-23 18:02 | 2.3697 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8858 | 0 | 0 | 0 | 22.7437 | 0 | 0 | 40.6295
3532788 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28222_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 16:08 | 2024-01-23 17:27 | 1.3111 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.219 | 0 | 0 | 0 | 43.545 | 0 | 0 | 81.764
3532800 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9108_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 16:20 | 2024-01-24 01:05 | 8.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1588 | 0 | 0 | 241.1588
3532817 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 16:36 | 2024-01-23 20:21 | 3.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.061344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7351 | 84.7964
3532836 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 16:50 | 2024-01-23 21:58 | 5.1378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.48754 | 0 | 0 | 12.8132
3532841 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 14:45 | 2024-01-23 17:56 | 3.1853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10.2222 | 0 | 0 | 0 | 353.3654 | 0 | 0 | 363.5876
3532850 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3353_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 16:58 | 2024-01-23 17:35 | 0.6125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 1.7209 | 0 | 0 | 3.1589
3532855 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:03 | 2024-01-23 19:10 | 2.1208 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 121.2653 | 0 | 0 | 0 | 56.752 | 0 | 0 | 178.0173
3532862 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4036_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:10 | 2024-01-23 19:35 | 2.4086 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9434 | 0 | 0 | 0 | 7.4338 | 0 | 0 | 26.3771
3532871 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25107_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 16:43 | 2024-01-23 20:20 | 3.615 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 168.7493 | 0 | 0 | 0 | 26.7343 | 0 | 0 | 195.4837
3532875 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31426_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:21 | 2024-01-23 18:15 | 0.90472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 0 | 0 | 2.3081
3532877 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:22 | 2024-01-24 02:51 | 9.4856 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168.1686 | 0 | 0 | 0 | 267.7436 | 0 | 0 | 435.9122
3532879 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21550_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 16:23 | 2024-01-23 18:42 | 2.3056 | 0 | 5283 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 2 | 0 | 4338.7958 | 0 | 0 | 526.9414 | 1413.898 | 0 | 283.1422 | 6562.7775
3532882 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28724_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:25 | 2024-01-23 19:10 | 1.7461 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.7088 | 0 | 0 | 0 | 43.0045 | 0 | 0 | 173.7133
3532888 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:18 | 2024-01-23 19:00 | 1.6947 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91.4767 | 0 | 0 | 0 | 30.5169 | 0 | 0 | 121.9936
3532918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20573_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:38 | 2024-01-23 22:48 | 5.1608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0483
3532920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:36 | 2024-01-23 18:08 | 0.53694 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 273.9209 | 0 | 0 | 0 | 38.5282 | 0 | 0 | 312.4492
3532920 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:36 | 2024-01-23 21:38 | 4.0311 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.7199 | 0 | 0 | 0 | 32.7542 | 0 | 0 | 232.4741
3532920 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:36 | 2024-01-23 21:38 | 4.0328 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 591.0448 | 0 | 0 | 0 | 19.3806 | 0 | 0 | 610.4254
3532920 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:36 | 2024-01-23 21:38 | 4.0356 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 245.4332 | 0 | 0 | 0 | 20.5973 | 0 | 0 | 266.0305
3532932 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31607_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:45 | 2024-01-24 02:24 | 8.6506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7793 | 0 | 0 | 0 | 29.8676 | 0 | 0 | 52.6469
3532942 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1709_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 18:34 | 5.4081 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 226.4775 | 0 | 0 | 0 | 274.9018 | 0 | 0 | 501.3793
3532948 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:58 | 2024-01-24 02:35 | 8.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1648 | 0 | 0 | 545.1648
3532951 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3229_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:00 | 2024-01-23 20:30 | 2.4983 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 232.0124 | 0 | 0 | 0 | 181.9436 | 0 | 0 | 413.956
3532959 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11424_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:06 | 2024-01-23 21:34 | 3.4728 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 226.876 | 0 | 0 | 0 | 25.3615 | 0 | 0 | 252.2375
3532961 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1447_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:07 | 2024-01-24 02:49 | 8.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.879 | 0 | 0 | 543.879
3532971 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:11 | 2024-01-23 18:57 | 0.75917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.9371 | 0 | 0 | 2.9722
3532977 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9623_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:15 | 2024-01-23 19:10 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.2909 | 16.8941 | 0 | 0 | 1959.185
3532982 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25261_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:18 | 2024-01-23 19:17 | 0.9875 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.5935 | 0 | 0 | 0 | 65.8384 | 0 | 0 | 75.4319
3533000 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:15 | 2024-01-23 18:50 | 0.57556 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0879
3533002 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 17:25 | 2024-01-23 20:13 | 2.8069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.4596 | 0 | 0 | 0 | 111.0152 | 0 | 0 | 115.4748
3533021 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:45 | 2024-01-23 20:18 | 1.5419 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2575 | 0 | 0 | 0 | 0.42456 | 0 | 0 | 8.6821
3533039 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:04 | 2024-01-23 23:21 | 4.2819 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.2449 | 0 | 0 | 0 | 285.8782 | 0 | 0 | 342.1231
3533050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:11 | 2024-01-23 21:16 | 2.0897 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 172.5084 | 0 | 0 | 0 | 123.098 | 0 | 0 | 295.6064
3533061 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:20 | 2024-01-23 20:33 | 1.2206 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 106.4068 | 0 | 0 | 0 | 34.9874 | 0 | 0 | 141.3942
3533068 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:22 | 2024-01-23 21:03 | 1.6847 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.2134 | 0 | 0 | 0 | 23.1544 | 0 | 0 | 122.3679
3533069 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:23 | 2024-01-24 02:05 | 6.6958 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3154 | 0 | 0 | 0 | 156.3733 | 0 | 0 | 189.6887
3533098 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:21 | 2024-01-24 05:03 | 9.6942 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 779.1474 | 0 | 0 | 0 | 131.77 | 0 | 0 | 910.9174
3533101 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-23 21:59 | 1.9861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3449 | 0 | 0 | 0 | 58.6683 | 0 | 0 | 67.0132
3533108 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9043_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:47 | 2024-01-23 23:10 | 4.3839 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 208.9296 | 0 | 0 | 0 | 67.0895 | 0 | 0 | 276.0191
3533118 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 18:34 | 2024-01-23 21:20 | 2.7717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.343 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 9.3374
3533119 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:11 | 2024-01-23 21:03 | 0.86417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.399 | 0 | 0 | 0 | 19.4211 | 0 | 0 | 75.8201
3533125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:27 | 2024-01-24 05:40 | 9.2133 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 554.5676 | 0 | 0 | 0 | 24.4303 | 0 | 0 | 578.9979
3533133 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9358_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:38 | 2024-01-23 22:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.727 | 21.727
3533137 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:43 | 2024-01-23 22:15 | 1.5428 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1113.8049 | 0 | 0 | 0 | 74.2745 | 0 | 0 | 1188.0794
3533142 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9044_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:45 | 2024-01-24 00:22 | 3.6228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936
3533145 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 20:46 | 2024-01-24 00:56 | 4.1642 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.7937 | 0 | 0 | 0 | 133.0395 | 0 | 0 | 204.8332
3533165 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3679_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:08 | 2024-01-23 21:38 | 0.4975 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.2925 | 0 | 0 | 0 | 6.4901 | 0 | 0 | 19.7827
3533167 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:31 | 2024-01-24 02:02 | 6.5192 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134.6832 | 0 | 0 | 0 | 243.106 | 0 | 0 | 377.7891
3533169 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25912_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:11 | 2024-01-23 22:38 | 1.4447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72125
3533178 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:32 | 2024-01-24 04:06 | 6.5722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656
3533180 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 19:02 | 2024-01-24 00:37 | 5.5767 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 227.2318 | 0 | 0 | 0 | 74.6124 | 0 | 0 | 301.8442
3533190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:43 | 2024-01-24 05:56 | 8.2178 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 303.6346 | 0 | 0 | 0 | 57.5796 | 0 | 0 | 361.2142
3533192 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:47 | 2024-01-23 23:54 | 2.1214 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.6133 | 0 | 0 | 0 | 37.1824 | 0 | 0 | 56.7956
3533198 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27015_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:55 | 2024-01-24 06:59 | 9.0742 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875
3533212 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 21:58 | 2024-01-24 00:20 | 2.3725 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 141.5271 | 0 | 0 | 0 | 23.5896 | 0 | 0 | 165.1167
3533214 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 22:26 | 2024-01-24 04:45 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1862 | 0 | 0 | 324.1862
3533216 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 22:30 | 2024-01-24 03:10 | 4.6586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0525
3533232 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 22:52 | 2024-01-24 03:20 | 4.4658 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103.2009 | 0 | 0 | 0 | 41.5804 | 0 | 0 | 144.7813
3533240 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 857_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 02:36 | 3.5969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.05573 | 0 | 0 | 0 | 147.6133 | 0 | 0 | 147.6691
3533254 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 23:31 | 2024-01-24 04:20 | 4.8206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 0 | 0.43113 | 0 | 0 | 4.2385
3533258 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-23 23:34 | 2024-01-24 09:21 | 9.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7128 | 0 | 0 | 144.7128
3533278 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 22:44 | 2024-01-24 00:35 | 1.8411 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175.405 | 0 | 0 | 0 | 17.7861 | 0 | 0 | 193.1911
3533278 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 22:44 | 2024-01-24 06:51 | 8.11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.5341 | 0 | 0 | 0 | 49.1939 | 0 | 0 | 95.728
3533281 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4221_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 23:59 | 2024-01-24 01:55 | 1.9258 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 185.0286 | 0 | 0 | 0 | 7.8016 | 0 | 0 | 192.8303
3533282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4486_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-23 23:59 | 2024-01-24 01:54 | 1.9058 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 165.7391 | 0 | 0 | 0 | 30.7364 | 0 | 0 | 196.4755
3533284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4471_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 | 2024-01-24 01:53 | 1.8892 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 172.4496 | 0 | 0 | 0 | 71.363 | 0 | 0 | 243.8125
3533285 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12792_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 | 2024-01-24 01:18 | 1.3025 | 0 | 298 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.4196 | 0 | 0 | 248.4362 | 15.039 | 0 | 0 | 403.8949
3533287 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12756_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 | 2024-01-24 01:20 | 1.3264 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.844 | 0 | 0 | 0 | 104.5981 | 0 | 0 | 178.4421
3533298 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2772_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 00:09 | 2024-01-24 03:21 | 3.2061 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 310.7957 | 0 | 0 | 0 | 1343.4775 | 0 | 0 | 1654.2732
3533300 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11475_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 00:10 | 2024-01-24 01:26 | 1.2764 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989
3533309 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28760_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 00:16 | 2024-01-24 00:17 | 0.0077778 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 1 | 7 | 0 | 4.3252 | 0 | 0 | 0.066978 | 5.8457 | 0.32974 | 0.02787 | 10.5955
3533314 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28605_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 00:24 | 2024-01-24 01:20 | 0.935 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 186.3404 | 0 | 0 | 0 | 63.4809 | 0 | 0.2243 | 250.0456
3533317 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 00:20 | 2024-01-24 01:26 | 1.1031 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8016 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 54.8265
3533320 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11751_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 00:32 | 2024-01-24 01:38 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9935 | 0 | 0 | 83.9935
3533322 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11753_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 00:33 | 2024-01-24 02:02 | 1.4831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 110.8326 | 0 | 0.56911 | 112.8041
3533324 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11752_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 00:33 | 2024-01-24 02:44 | 2.1786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 132.981 | 0 | 0 | 134.5857
3533330 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9346_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 00:34 | 2024-01-24 02:26 | 1.8586 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1247.8508 | 0 | 0 | 0 | 314.0381 | 0 | 0 | 1561.8889
3533337 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22201_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 00:40 | 2024-01-24 09:50 | 9.1636 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.9922 | 0 | 0 | 0 | 31.3982 | 0 | 0 | 117.3904
3533340 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9522_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 00:48 | 2024-01-24 00:49 | 0.014722 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 2 | 0 | 5.1189 | 0 | 0 | 0.0993 | 6.1071 | 0 | 1.5548 | 12.88
3533343 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 00:56 | 2024-01-24 00:57 | 0.023333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0.024066 | 0 | 0 | 0.23241 | 9.6425 | 0 | 0 | 9.899
3533346 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29028_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 01:01 | 2024-01-24 01:01 | 0.0094444 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0.96114 | 24.5806 | 0 | 29.5746
3533348 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8429_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 22:19 | 2024-01-24 08:00 | 9.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 12.8167
3533352 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12595_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 01:08 | 2024-01-24 01:08 | 0.0013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033198 | 0 | 0 | 0.033198
3533356 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 22211_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 01:16 | 2024-01-24 07:40 | 6.4022 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1749.756 | 0 | 0 | 0 | 183.0115 | 0 | 0 | 1932.7675
3533363 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 01:25 | 2024-01-24 01:27 | 0.0325 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 1 | 7 | 0 | 17.6994 | 0 | 0 | 0.27438 | 23.7552 | 1.3562 | 0.11658 | 43.2017
3533370 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28546_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 01:38 | 2024-01-24 02:56 | 1.2861 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0144 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 39.1564
3533382 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8687_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 01:43 | 2024-01-24 03:52 | 2.1522 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 1 | 0 | 85.9525 | 0 | 0 | 0 | 1278.1028 | 0 | 13.2796 | 1377.335
3533383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20704_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 01:52 | 2024-01-24 01:53 | 0.0063889 | 0 | 249 | 0 | 1 | 29 | 118 | 3 | 4 | 0 | 0.38543 | 0 | 6.4511e-05 | 1.8651 | 1.3763 | 0.52073 | 0.89512 | 5.0427
3533389 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 02:25 | 2024-01-24 03:48 | 1.3847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14767
3533392 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:47 | 2024-01-24 13:04 | 3.2861 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.7362 | 0 | 0 | 0 | 151.4512 | 0 | 0 | 206.1874
3533393 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 03:00 | 2024-01-24 03:01 | 0.011389 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 4.7623 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 29.6805 | 0 | 35.5927
3533396 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29328_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 03:19 | 2024-01-24 07:14 | 3.9222 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 291.5889 | 0 | 0 | 0 | 84.8508 | 0 | 0 | 376.4397
3533400 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-2_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 01:22 | 2024-01-24 11:00 | 9.6417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8124 | 0 | 0 | 0 | 7.0578 | 0 | 0 | 30.8702
3533409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20254_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 04:25 | 2024-01-24 04:57 | 0.52306 | 0 | 8324 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 728.3074 | 0 | 0 | 0 | 148.4517 | 0 | 0 | 876.7592
3533409 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20775_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 04:25 | 2024-01-24 05:22 | 0.94611 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 3 | 0 | 625.5044 | 0 | 0 | 0 | 488.6752 | 0 | 77.9607 | 1192.1403
3533415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 05:01 | 2024-01-24 09:41 | 4.6644 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 294.1774 | 0 | 0 | 0 | 137.5266 | 0 | 0 | 431.7041
3533418 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 05:15 | 2024-01-24 07:19 | 2.0622 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 150.9792 | 0 | 0 | 0 | 107.3903 | 0 | 0 | 258.3695
3533419 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 05:22 | 2024-01-24 14:33 | 9.1803 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 320.6882 | 0 | 0 | 0 | 256.9136 | 0 | 0 | 577.6018
3533422 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 05:37 | 2024-01-24 06:05 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.94 | 0 | 296.3108 | 106.357 | 461.6078
3533423 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 05:43 | 2024-01-24 14:30 | 8.7853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.669
3533433 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9980_34,5kVH05 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 06:42 | 2024-01-24 06:49 | 0.10639 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 9 | 0 | 42.7332 | 0 | 0 | 0 | 65.169 | 3.226 | 15.956 | 127.0842
3533433 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9387_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 06:42 | 2024-01-24 07:36 | 0.89139 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 8 | 0 | 935.1792 | 0 | 0 | 0 | 408.3972 | 0 | 143.5569 | 1487.1332
3533433 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9041_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 06:42 | 2024-01-24 11:27 | 4.7511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9914 | 0 | 0 | 3556.0885 | 0 | 0 | 0 | 3561.0798
3533453 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:01 | 2024-01-24 10:13 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.663 | 0 | 0 | 182.663
3533457 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:13 | 2024-01-24 08:52 | 1.6561 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.3245 | 0 | 0 | 0 | 46.0945 | 0 | 0 | 93.4191
3533460 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9178_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:19 | 2024-01-24 07:21 | 0.025833 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 1 | 396 | 0 | 4 | 0 | 19.8773 | 0 | 0 | 1.0335 | 14.5526 | 0 | 0.83504 | 36.2984
3533461 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:21 | 2024-01-24 17:10 | 9.8222 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 780.8733 | 0 | 0 | 0 | 85.614 | 0 | 0 | 866.4873
3533468 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25508_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:35 | 2024-01-24 17:10 | 9.5794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8873
3533475 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9701_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:48 | 2024-01-24 07:49 | 0.018889 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 12.9438 | 0 | 0 | 0 | 4.9704 | 0 | 1.7993 | 19.7135
3533478 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:52 | 2024-01-24 16:51 | 8.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.7726 | 0 | 0 | 666.7726
3533480 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:54 | 2024-01-24 16:22 | 8.4608 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 507.6887 | 0 | 0 | 0 | 28.6901 | 0 | 0 | 536.3788
3533481 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25784_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:56 | 2024-01-24 17:01 | 9.0875 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.2371 | 0 | 4.5009 | 0 | 90.1708 | 0 | 0 | 157.9088
3533482 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2306_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:47 | 2024-01-24 09:33 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5787 | 0 | 0 | 69.5787
3533484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:07 | 2024-01-24 17:18 | 9.1756 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 892.4202 | 0 | 0 | 0 | 101.3216 | 0 | 0 | 993.7418
3533489 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18560_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:12 | 2024-01-24 14:03 | 5.8447 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | 0 | 0 | 4.9724 | 0 | 0 | 25.2495
3533492 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:20 | 2024-01-24 10:05 | 1.7483 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9437
3533496 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:24 | 2024-01-24 17:51 | 9.4514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.9866 | 0 | 0 | 0 | 194.864 | 0 | 0 | 222.8506
3533498 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 688_0,4kVTR-2_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:25 | 2024-01-24 10:22 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1856 | 0 | 0 | 197.1856
3533499 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:26 | 2024-01-24 15:12 | 6.7719 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.7631 | 0 | 0 | 0 | 230.4101 | 0 | 0 | 308.1732
3533505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:34 | 2024-01-24 13:15 | 4.6844 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 234.6204 | 0 | 0 | 0 | 37.8687 | 0 | 0 | 272.4892
3533507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:34 | 2024-01-24 16:55 | 8.3453 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.5196 | 0 | 0 | 0 | 83.4513 | 0 | 0 | 181.9709
3533511 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:43 | 2024-01-24 18:26 | 9.7094 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1636
3533514 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8710_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:48 | 2024-01-24 11:16 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 49.203 | 0 | 89.745 | 139.9925
3533518 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24126_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:54 | 2024-01-24 11:32 | 2.6389 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172.2049 | 0 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 | 173.5424
3533520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20653_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:55 | 2024-01-24 12:19 | 3.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3529 | 0 | 0 | 0 | 4.6279 | 0 | 0 | 5.9808
3533522 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9701_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:55 | 2024-01-24 11:20 | 2.4147 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 711.6528 | 0 | 0 | 0 | 664.3402 | 0 | 263.6774 | 1639.6704
3533523 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:56 | 2024-01-24 14:12 | 5.2722 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 153.3347 | 0 | 0 | 0 | 335.6532 | 0 | 0 | 488.9879
3533527 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 17:00 | 8.0025 | 5 | 316 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 38.7659 | 850.3076 | 0 | 20.1855 | 0.12137 | 742.0797 | 0 | 0 | 1651.4601
3533533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4309_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:05 | 2024-01-24 14:26 | 5.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5343
3533540 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 22765_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:09 | 2024-01-24 09:17 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8674 | 0 | 182.6351 | 70.7515 | 321.254
3533543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:11 | 2024-01-24 12:35 | 3.4072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867
3533549 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2334_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:14 | 2024-01-24 14:20 | 5.0978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.9296 | 0 | 0 | 0 | 383.0046 | 0 | 0 | 403.9342
3533550 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2131_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:14 | 2024-01-24 11:26 | 2.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 451.3308 | 0 | 0 | 453.6995
3533552 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9210_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:15 | 2024-01-24 14:16 | 5.0131 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138.3306 | 0 | 0 | 0 | 255.5189 | 0 | 0 | 393.8495
3533560 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 451_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:21 | 2024-01-24 14:19 | 4.9694 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 210.4577 | 0 | 0 | 0 | 225.8337 | 0 | 0 | 436.2914
3533567 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21774_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-24 09:47 | 0.3675 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.1064 | 0 | 0 | 0 | 23.0572 | 0 | 0 | 74.1636
3533568 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:22 | 2024-01-24 18:42 | 9.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.4999 | 0 | 0 | 0 | 717.836 | 0 | 0 | 723.3359
3533569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27029_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:26 | 2024-01-24 18:07 | 8.6786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7827
3533579 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20440_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:36 | 2024-01-24 18:46 | 9.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.0321 | 370.0321
3533583 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21550_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 12:17 | 3.2744 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2217.8404 | 0 | 0 | 539.8401 | 1151.9967 | 0 | 0 | 3909.6772
3533599 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 10:33 | 0.92694 | 0 | 9304 | 0 | 2 | 9 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1229.8966 | 0 | 0.12178 | 872.7378 | 278.6144 | 0 | 0 | 2381.3706
3533599 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25545_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 11:32 | 1.9069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 11 | 28 | 0 | 0 | 15.0927 | 0 | 0 | 1178.3354 | 77.191 | 15090.1871 | 0 | 16360.8062
3533599 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 11:21 | 1.7242 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 95.1007 | 0 | 0 | 0 | 116.4663 | 0 | 2.4047 | 213.9717
3533599 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 11:38 | 2.0069 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34.5839 | 0 | 2.7215 | 0 | 13.0011 | 39.1183 | 777.3661 | 0 | 866.7909
3533599 | 5 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 11:39 | 2.0219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146.4308 | 0 | 16.49 | 5.2653 | 684.4441 | 0 | 852.6303
3533599 | 6 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 11:19 | 1.7003 | 0 | 2725 | 0 | 3 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1010.7359 | 0 | 0.74361 | 0 | 540.0084 | 0 | 0 | 1551.4879
3533599 | 7 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 11:40 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.575 | 0 | 1146.0555 | 0 | 1221.6305
3533599 | 8 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 16:33 | 6.9208 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 124.2653 | 0 | 0 | 639.5274 | 2074.2472 | 16845.0891 | 0 | 19683.129
3533599 | 9 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25203_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 16:51 | 7.2317 | 0 | 167 | 0 | 6 | 0 | 55 | 4 | 2 | 0 | 292.4364 | 0 | 10.689 | 0 | 424.3269 | 19009.6257 | 448.9062 | 20185.9841
3533606 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:38 | 2024-01-24 09:54 | 0.28111 | 23 | 2404 | 0 | 17 | 11 | 538 | 3 | 1 | 9.9906 | 204.8918 | 0 | 2.3528 | 103.5494 | 211.8506 | 19.8453 | 5.9248 | 558.4054
3533631 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 10:55 | 1.2886 | 21 | 3444 | 5 | 50 | 51 | 742 | 24 | 3 | 99.3451 | 976.5825 | 6.8993 | 19.6464 | 1789.9037 | 884.8532 | 4093.1329 | 193.3803 | 8063.7434
3533633 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:44 | 2024-01-24 13:36 | 3.8683 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.0848 | 0 | 0 | 0 | 86.3625 | 0 | 0 | 117.4473
3533663 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26006_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:52 | 2024-01-24 10:36 | 0.73611 | 2 | 4063 | 0 | 2 | 11 | 406 | 1 | 1 | 3.5402 | 657.7412 | 0 | 1.5299 | 125.4146 | 337.4395 | 1059.3482 | 14.311 | 2199.3245
3533663 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25744_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:52 | 2024-01-24 10:43 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0762 | 0 | 51.0762
3533663 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:52 | 2024-01-24 10:44 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533663 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:52 | 2024-01-24 11:04 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1315 | 174.5125 | 1699.4079 | 465.6968 | 2657.7486
3533663 | 5 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26006_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:52 | 2024-01-24 12:01 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533671 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3691_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:01 | 2024-01-24 11:33 | 1.5394 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6811 | 0 | 0 | 0 | 18.579 | 0 | 0 | 30.2601
3533680 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:01 | 2024-01-24 10:41 | 0.67056 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9628 | 0 | 0 | 0 | 8.1409 | 0 | 0 | 17.1037
3533681 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 99000614_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:05 | 2024-01-24 14:06 | 6.0106 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.9298 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 0 | 0 | 98.8456
3533683 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:08 | 2024-01-24 19:13 | 9.0794 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 944.9771 | 0 | 0 | 0 | 23.2779 | 0 | 0 | 968.2549
3533695 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28072_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-24 17:00 | 6.7767 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 1548.2217 | 0 | 0 | 0 | 1612.0418 | 0 | 279.5696 | 3439.8331
3533704 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:22 | 2024-01-24 17:34 | 7.1925 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 266.8142 | 0 | 0 | 0 | 165.0636 | 0 | 0 | 431.8778
3533705 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9616_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:23 | 2024-01-24 12:25 | 2.0269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.318
3533706 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21481_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:26 | 2024-01-24 10:47 | 0.35306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 70 | 6 | 44 | 0 | 0.46585 | 0 | 0 | 27.2417 | 551.1194 | 1546.1497 | 1292.3213 | 3417.2979
3533708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:27 | 2024-01-24 11:19 | 0.86472 | 0 | 249 | 0 | 1 | 31 | 125 | 6 | 5 | 0 | 68.4032 | 0 | 0.024649 | 864.3639 | 448.0404 | 1023.4077 | 322.9489 | 2727.1888
3533713 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28109_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:04 | 2024-01-24 11:32 | 1.4692 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.672 | 0 | 0 | 0 | 185.1906 | 0 | 0 | 212.8626
3533716 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23274_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:34 | 2024-01-24 12:33 | 1.9853 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.8597 | 0 | 0.012418 | 0 | 100.607 | 0 | 0 | 143.4791
3533717 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-15 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 10:34 | 2024-01-24 18:58 | 8.3989 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 365.2639 | 0 | 0 | 0 | 180.3186 | 0 | 0 | 545.5826
3533727 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:24 | 2024-01-24 16:41 | 7.2889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 286.2092 | 0 | 0 | 0 | 88.0309 | 0 | 0 | 374.2401
3533737 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:37 | 2024-01-24 10:45 | 0.13333 | 0 | 2698 | 0 | 0 | 4 | 180 | 13 | 14 | 0 | 92.943 | 0 | 0 | 61.8473 | 147.6808 | 744.2668 | 117.1913 | 1163.9291
3533747 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:48 | 2024-01-24 13:50 | 4.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9385 | 0 | 0 | 1.9385
3533750 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31008_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 10:47 | 2024-01-24 18:52 | 8.0875 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 704.453 | 0 | 0 | 0 | 242.9946 | 0 | 0 | 947.4476
3533760 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 10:54 | 2024-01-24 12:56 | 2.0269 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.0063 | 0 | 0 | 0 | 72.6127 | 0 | 0 | 148.6189
3533763 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18501_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 10:54 | 2024-01-24 13:04 | 2.1664 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.6294 | 0 | 0 | 0 | 1.6363 | 0 | 0 | 37.2657
3533767 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25223_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 10:59 | 2024-01-24 16:51 | 5.8597 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160.7375 | 0 | 9.4252 | 0 | 18.5334 | 0 | 0 | 188.696
3533776 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25901_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:06 | 2024-01-24 11:12 | 0.092222 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 132 | 2 | 0 | 0 | 62.7958 | 0 | 0 | 36.8022 | 38.627 | 5.0441 | 0 | 143.2691
3533777 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25901_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:06 | 2024-01-24 11:46 | 0.65639 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 650.2737 | 0 | 0 | 0 | 166.7218 | 0 | 0 | 816.9955
3533781 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31443_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:58 | 2024-01-24 13:09 | 3.1864 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.5997 | 0 | 0 | 0 | 47.7434 | 0 | 0 | 165.3431
3533782 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21608_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:08 | 2024-01-24 12:50 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7175 | 0 | 1245.891 | 1310.6085
3533786 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 11:10 | 2024-01-24 12:08 | 0.97028 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.7964 | 0 | 0 | 0 | 38.042 | 0 | 0 | 66.8383
3533787 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2468_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:10 | 2024-01-24 20:50 | 9.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9488 | 0 | 0 | 130.9488
3533791 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:13 | 2024-01-24 17:07 | 5.9081 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187.1105 | 0 | 0 | 0 | 447.131 | 0 | 0 | 634.2415
3533794 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25056_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:09 | 2024-01-24 11:55 | 0.76111 | 2 | 4064 | 0 | 2 | 15 | 406 | 14 | 1 | 3.5501 | 681.8134 | 0 | 1.5547 | 430.7689 | 343.0908 | 3165.512 | 14.5323 | 4640.8223
3533802 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4325_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:17 | 2024-01-24 11:51 | 0.56139 | 0 | 81 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 120.3124 | 29.9433 | 228.6538 | 0 | 392.9042
3533803 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8505_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:38 | 2024-01-24 14:17 | 4.6583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1584
3533804 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:42 | 2024-01-24 14:03 | 3.3528 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.377 | 0 | 0 | 0 | 54.3987 | 0 | 0 | 164.7757
3533814 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:25 | 2024-01-24 18:15 | 6.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0155 | 0 | 0 | 0 | 37.7464 | 0 | 0 | 41.7619
3533815 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9260_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:44 | 2024-01-24 12:38 | 3.8944 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.2346 | 0 | 1.9916 | 0 | 110.6913 | 0 | 0 | 234.9175
3533817 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 07:39 | 2024-01-24 14:32 | 6.8764 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.7315 | 0 | 0 | 0 | 34.2669 | 0 | 0 | 66.9983
3533820 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31049_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 11:29 | 2024-01-24 12:02 | 0.55444 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 153.9754 | 0 | 0 | 0 | 188.3135 | 0 | 0 | 342.289
3533822 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8444_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:06 | 2024-01-24 14:46 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.4982 | 0 | 327.9087 | 1256.4069
3533826 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-24 20:22 | 8.825 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 113.5554 | 0 | 0 | 0 | 1284.1902 | 0 | 0 | 1397.7456
3533828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12429_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 09:58 | 2024-01-24 18:00 | 8.0383 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4687
3533832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31797_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:35 | 2024-01-24 15:38 | 4.0475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1072
3533840 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:09 | 2024-01-24 11:42 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6542 | 77.7284 | 712.1461 | 198.2795 | 1127.8081
3533842 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-24 11:59 | 1.1414 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16.0844 | 0 | 0 | 0 | 98.6402 | 0 | 0 | 114.7246
3533845 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2027_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:30 | 2024-01-24 20:53 | 9.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2778 | 0 | 0 | 48.2778
3533852 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:21 | 2024-01-24 20:15 | 8.9036 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 549.0363 | 0 | 0 | 0 | 246.1948 | 0 | 0 | 795.2311
3533864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25901_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:47 | 2024-01-24 11:49 | 0.026667 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 132 | 2 | 0 | 0 | 18.1541 | 0 | 0 | 10.6416 | 11.1693 | 1.4585 | 0 | 41.4235
3533871 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 187_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:36 | 2024-01-24 20:58 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3341 | 0 | 0 | 630.3341
3533875 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24495_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:51 | 2024-01-24 21:10 | 9.3233 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.0854 | 0 | 0 | 0 | 64.4658 | 0 | 0 | 134.5512
3533877 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:51 | 2024-01-24 14:13 | 2.3606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9747
3533911 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21900_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:13 | 2024-01-24 13:34 | 1.3511 | 0 | 520 | 0 | 0 | 5 | 113 | 11 | 16 | 0 | 173.9573 | 0 | 0 | 385.8284 | 827.2596 | 4794.4362 | 2185.3222 | 8366.8037
3533912 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 11:07 | 2024-01-24 13:16 | 2.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17132
3533923 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25517_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:23 | 2024-01-24 17:19 | 4.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.8037 | 361.2476 | 3795.8137 | 1733.447 | 6987.312
3533943 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:46 | 2024-01-24 22:18 | 9.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1174 | 0 | 0 | 0 | 0.49062 | 0 | 0 | 13.608
3533945 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:38 | 2024-01-24 21:28 | 8.8272 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3865
3533956 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:59 | 2024-01-24 22:48 | 9.8117 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 284.7045 | 0 | 0 | 0 | 377.9624 | 0 | 0 | 662.6669
3533960 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1876_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:04 | 2024-01-24 13:56 | 0.86778 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.7084 | 0 | 0 | 0 | 26.2664 | 0 | 0 | 119.9748
3533961 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24237_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:05 | 2024-01-24 15:46 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1598 | 0 | 0 | 4.1598
3533966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:10 | 2024-01-24 21:42 | 8.5278 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 176.0402 | 0 | 0 | 0 | 362.9283 | 0 | 0 | 538.9685
3533970 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 29227_0,4kVTR-1_DTR | Bara Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:12 | 2024-01-24 17:48 | 4.6 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 8 | 0 | 1523.0409 | 0 | 0 | 0 | 2945.297 | 0 | 923.4962 | 5391.834
3533982 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:22 | 2024-01-24 13:42 | 0.33972 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 147.0297 | 0 | 0 | 0 | 153.518 | 0 | 0 | 300.5477
3534016 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:49 | 2024-01-24 14:16 | 0.44944 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25.4484 | 0 | 0 | 0 | 76.3063 | 0 | 0 | 101.7547
3534024 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21844_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 13:57 | 2024-01-24 14:59 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5105 | 201.5105
3534040 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 14:08 | 2024-01-24 15:16 | 1.1297 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5264 | 0 | 0 | 0 | 14.5007 | 0 | 0 | 36.0271
3534047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29403_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:13 | 2024-01-24 16:18 | 2.0831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2377 | 0 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 4.3288
3534055 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:03 | 2024-01-24 17:02 | 4.9747 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8631 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 17.3271
3534057 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18555_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:28 | 2024-01-24 20:48 | 6.3381 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225.426 | 0 | 0 | 0 | 31.574 | 0 | 0 | 257
3534072 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3269_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 10:27 | 2024-01-24 16:46 | 6.3175 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 228.1236 | 0 | 0 | 0 | 741.6983 | 0 | 0 | 969.8219
3534075 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25123_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:38 | 2024-01-24 16:22 | 1.7294 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 282.7246 | 0 | 0 | 0 | 193.0518 | 0 | 0 | 475.7764
3534081 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:45 | 2024-01-25 00:10 | 9.4161 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 532.1622 | 0 | 0 | 0 | 287.7305 | 0 | 0 | 819.8927
3534086 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 14:54 | 2024-01-24 15:14 | 0.33972 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8237 | 0 | 0 | 0 | 6.0452 | 0 | 0 | 19.8689
3534089 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8085_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:55 | 2024-01-24 22:35 | 7.6636 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3006
3534094 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:59 | 2024-01-24 16:55 | 1.9406 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.2296 | 0 | 0 | 0 | 57.1956 | 0 | 0 | 127.4252
3534106 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:39 | 2024-01-25 00:09 | 9.4978 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 649.047 | 0 | 0 | 0 | 270.2632 | 0 | 0 | 919.3102
3534109 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:10 | 2024-01-24 17:14 | 2.0681 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 132.769 | 0 | 0 | 0 | 123.6571 | 0 | 0 | 256.4261
3534113 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27345_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:13 | 2024-01-24 17:57 | 2.7378 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.0456 | 0 | 0 | 0 | 138.533 | 0 | 0 | 182.5787
3534123 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2374_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:04 | 2024-01-25 00:51 | 9.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8957 | 0 | 0 | 199.8957
3534136 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31391_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:25 | 2024-01-24 15:28 | 0.05 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 9 | 0 | 11.0939 | 0 | 0 | 0 | 11.2871 | 0 | 1.5367 | 23.9177
3534155 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 111010_34,5kVH49 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:40 | 2024-01-24 15:49 | 0.15111 | 0 | 10786 | 0 | 0 | 2 | 1556 | 0 | 17 | 0 | 401.6433 | 0 | 0 | 50.9777 | 569.8136 | 0 | 48.1595 | 1070.5941
3534157 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:42 | 2024-01-24 15:54 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 9.63
3534164 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8424_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 15:46 | 2024-01-24 16:47 | 1.0136 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.8175 | 0 | 0 | 0 | 58.4974 | 0 | 0 | 85.3149
3534168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 12:39 | 2024-01-24 20:36 | 7.9544 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 655.2658 | 0 | 0 | 0 | 106.8213 | 0 | 0 | 762.087
3534174 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 576_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:51 | 2024-01-24 17:38 | 1.7806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 15.8824 | 0 | 0 | 25.5245
3534188 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:02 | 2024-01-24 16:36 | 0.56111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6485 | 0 | 0 | 0 | 30.3077 | 0 | 0 | 33.9562
3534194 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:29 | 2024-01-24 18:25 | 2.9358 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.3924 | 0 | 0 | 0 | 45.0015 | 0 | 0 | 135.3939
3534199 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:14 | 2024-01-24 22:40 | 6.4358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7758 | 0 | 0 | 0 | 0.62279 | 0 | 0 | 12.3986
3534200 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 08:58 | 2024-01-24 17:24 | 8.4414 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 396.8191 | 0 | 0 | 0 | 119.755 | 0 | 0 | 516.5741
3534221 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:33 | 2024-01-24 16:51 | 0.30111 | 0 | 235 | 2 | 0 | 2 | 63 | 5 | 1 | 0 | 16.2809 | 17.2113 | 0 | 1.9382 | 18.6618 | 85.2074 | 0.36999 | 139.6696
3534225 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25323_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:35 | 2024-01-24 16:42 | 0.11667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.44859 | 0 | 0 | 2.559
3534237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29840_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:45 | 2024-01-25 01:40 | 8.91 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.068 | 0 | 0 | 0 | 60.068 | 0 | 0 | 257.136
3534247 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31072_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:51 | 2024-01-24 21:09 | 4.3006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1082
3534258 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:01 | 2024-01-24 23:39 | 9.6258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 61.7858 | 0 | 0 | 0 | 863.4001 | 0 | 105.5119 | 1030.6978
3534259 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28072_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:01 | 2024-01-24 19:54 | 2.8814 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 849.7737 | 0 | 0 | 0 | 455.6351 | 0 | 14.6899 | 1320.0987
3534260 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21773_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:04 | 2024-01-24 17:43 | 0.64583 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 183.5324 | 0 | 0 | 0 | 41.6905 | 0 | 0 | 225.2228
3534261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21597_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:58 | 2024-01-24 20:57 | 3.9883 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 304.2665 | 0 | 0 | 0 | 238.9486 | 0 | 0 | 543.215
3534271 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11938_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:10 | 2024-01-24 18:52 | 1.6936 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9262 | 0 | 0 | 0 | 19.1778 | 0 | 0 | 29.104
3534273 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:11 | 2024-01-24 20:20 | 3.1436 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 191.9834 | 0 | 0 | 0 | 144.3943 | 0 | 0 | 336.3776
3534277 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:15 | 2024-01-25 02:16 | 9.0222 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 791.7765 | 0 | 0 | 0 | 42.1244 | 0 | 0 | 833.9009
3534282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4052_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:18 | 2024-01-24 20:46 | 3.475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 6.1174
3534284 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25508_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:18 | 2024-01-24 22:12 | 4.9025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675
3534286 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:19 | 2024-01-25 02:18 | 8.9847 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 584.6691 | 0 | 0 | 0 | 326.0054 | 0 | 0 | 910.6745
3534308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:28 | 2024-01-24 20:44 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.4436 | 0 | 0 | 720.4436
3534319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:32 | 2024-01-24 22:25 | 4.8856 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 561.2585 | 0 | 0 | 0 | 45.2961 | 0 | 0 | 606.5546
3534323 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:35 | 2024-01-24 18:23 | 0.80639 | 5 | 316 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 4.0917 | 99.793 | 0 | 2.509 | 0.012278 | 69.0232 | 0 | 0 | 175.4291
3534326 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 16:34 | 2024-01-24 22:27 | 5.8792 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 358.4936 | 0 | 0 | 0 | 109.5476 | 0 | 0 | 468.0412
3534347 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4649_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:45 | 2024-01-24 18:32 | 3.7906 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 223.9121 | 0 | 0 | 0 | 388.1015 | 0 | 0 | 612.0136
3534348 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25960_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:49 | 2024-01-24 21:16 | 3.4531 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6187
3534375 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31799_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:10 | 2024-01-25 02:57 | 8.7842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.865
3534383 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:15 | 2024-01-24 21:45 | 3.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1755 | 0 | 0 | 334.1755
3534385 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:16 | 2024-01-25 00:27 | 6.1861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.2421 | 0 | 0 | 0 | 81.3954 | 0 | 0 | 135.6375
3534402 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:23 | 2024-01-24 21:55 | 3.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993
3534423 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25656_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:30 | 2024-01-24 20:46 | 2.2661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5198 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0 | 6.4281
3534424 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21045_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:30 | 2024-01-24 21:57 | 3.4464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4279 | 0 | 0 | 0 | 119.501 | 0 | 0 | 138.9289
3534425 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:30 | 2024-01-25 02:02 | 7.5297 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 222.3475 | 0 | 0 | 0 | 258.9709 | 0 | 0 | 481.3183
3534427 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4161_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:10 | 2024-01-25 02:34 | 8.4042 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 712.6479 | 0 | 0 | 0 | 80.8827 | 0 | 0 | 793.5306
3534468 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:41 | 2024-01-24 19:31 | 1.8414 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 136.9479 | 0 | 0 | 0 | 232.4322 | 0 | 0 | 369.3801
3534476 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9455_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:08 | 2024-01-24 23:33 | 8.4225 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 242.3226 | 0 | 0 | 0 | 314.4833 | 0 | 307.2204 | 864.0262
3534477 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:52 | 2024-01-24 20:00 | 1.13 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | 20.342 | 0 | 0 | 99.3521
3534484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:04 | 2024-01-24 20:22 | 1.295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9569
3534485 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:05 | 2024-01-24 22:24 | 3.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29699
3534488 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:07 | 2024-01-25 00:08 | 5.0186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4302 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 22.8385
3534493 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:18 | 2024-01-24 20:21 | 6.0417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.7561 | 0 | 0 | 0 | 49.6503 | 0 | 0 | 133.4064
3534494 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31869_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:11 | 2024-01-24 22:12 | 3.0144 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 209.038 | 0 | 0 | 0 | 10.7776 | 0 | 0 | 219.8156
3534502 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28801_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:14 | 2024-01-24 20:41 | 1.4511 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 159.7313 | 0 | 0 | 0 | 65.3559 | 0 | 0 | 225.0872
3534503 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22137_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:14 | 2024-01-25 00:33 | 5.3161 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 526.9227 | 0 | 0 | 0 | 12.0434 | 0 | 0 | 538.966
3534518 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3434_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:25 | 2024-01-24 20:44 | 1.3175 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128.4307 | 0 | 0 | 0 | 8.3502 | 0 | 0 | 136.7809
3534520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21733_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:25 | 2024-01-24 23:09 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6069 | 0 | 102.0711 | 509.678
3534524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20440_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 19:27 | 2024-01-24 20:40 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6563 | 24.6563
3534564 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 17:49 | 2024-01-24 20:20 | 2.5092 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 142.224 | 0 | 0 | 0 | 33.5632 | 0 | 0 | 175.7872
3534572 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11111_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 20:06 | 2024-01-25 04:50 | 8.7294 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 405.4144 | 0 | 0 | 0 | 14.9638 | 0 | 0 | 420.3781
3534577 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28349_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 20:09 | 2024-01-24 20:52 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27173
3534584 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 20:16 | 2024-01-24 23:28 | 3.2056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 189.0805 | 0 | 0 | 0 | 46.21 | 0 | 0 | 235.2905
3534588 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 20:18 | 2024-01-25 05:23 | 9.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 1.1494
3534598 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 18:14 | 2024-01-25 01:15 | 7.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4078 | 0 | 459.298 | 580.7058
3534611 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 14:28 | 2024-01-24 23:31 | 9.0425 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 211.0607 | 0 | 0 | 0 | 910.138 | 0 | 0 | 1121.1987
3534632 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28349_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 20:57 | 2024-01-24 23:30 | 2.5458 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.8192 | 0 | 0 | 0 | 0.25354 | 0 | 0 | 120.0727
3534640 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:04 | 2024-01-24 21:24 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473 | 133.092 | 0.72534 | 135.0647
3534646 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:07 | 2024-01-25 01:37 | 4.4964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5828 | 0 | 0 | 0 | 3.5516 | 0 | 0 | 10.1344
3534655 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:12 | 2024-01-24 21:25 | 0.2075 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.046939 | 0.32531 | 0 | 0 | 0 | 0.51654 | 0 | 0 | 0.88879
3534657 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24495_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:14 | 2024-01-24 22:56 | 1.6925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5827
3534659 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22309_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:16 | 2024-01-24 21:54 | 0.63333 | 0 | 5272 | 0 | 1 | 0 | 378 | 0 | 2 | 0 | 1089.1087 | 0 | 0.20167 | 0 | 267.9302 | 0 | 4.911 | 1362.1517
3534668 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 15:02 | 2024-01-24 23:34 | 8.5406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.0992 | 0 | 0 | 0 | 141.8076 | 0 | 0 | 209.9068
3534715 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:23 | 2024-01-24 21:45 | 0.37194 | 0 | 38377 | 0 | 0 | 6 | 2632 | 2 | 5 | 0 | 3878.3599 | 0 | 0 | 1570.0458 | 1022.477 | 483.432 | 9.8333 | 6964.148
3534719 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2468_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:32 | 2024-01-25 00:41 | 3.1492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0 | 0 | 0 | 140.6254 | 0 | 0 | 152.6813
3534730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:41 | 2024-01-25 01:51 | 4.1631 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 143.9571 | 0 | 0 | 0 | 34.5337 | 0 | 0 | 178.4908
3534759 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22327_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 22:01 | 2024-01-25 06:12 | 8.19 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1213.8408 | 0 | 0 | 0 | 348.3599 | 0 | 1.3015 | 1563.5022
3534775 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 22:09 | 2024-01-24 22:12 | 0.051667 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 10.5391 | 0 | 0 | 0 | 2.5421 | 0 | 0.47236 | 13.5536
3534780 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 21:40 | 2024-01-24 23:37 | 1.9531 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9876 | 0 | 0 | 0 | 13.6261 | 0 | 0 | 33.6136
3534784 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 22:19 | 2024-01-24 22:56 | 0.62194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79531 | 0 | 0 | 0 | 0.033658 | 0 | 0 | 0.82897
3534797 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20694_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 22:34 | 2024-01-25 00:14 | 1.6661 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2975 | 0 | 0 | 0 | 10.0823 | 0 | 0 | 23.3798
3534803 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 22:04 | 2024-01-25 01:14 | 3.1658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5494
3534820 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18515_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 23:08 | 2024-01-25 02:32 | 3.4081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137
3534824 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 20:31 | 2024-01-25 04:39 | 8.1333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.6205 | 0 | 0 | 0 | 99.962 | 0 | 0 | 198.5825
3534829 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 23:14 | 2024-01-25 08:40 | 9.43 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 195.4544 | 0 | 0 | 0 | 148.9532 | 0 | 0 | 344.4077
3534831 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28143_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 23:15 | 2024-01-25 01:34 | 2.3239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646
3534835 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4321_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 22:53 | 2024-01-24 23:47 | 0.89278 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.2899 | 0 | 0.79302 | 0 | 8.8571 | 0 | 0 | 45.94
3534872 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12786_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 23:52 | 2024-01-25 02:07 | 2.2419 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 559.5294 | 0 | 0 | 0 | 272.2549 | 0 | 17.3713 | 849.1557
3534878 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4194_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 23:56 | 2024-01-25 01:17 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8234 | 0 | 0 | 77.8234
3534880 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4501_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 23:57 | 2024-01-25 01:30 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0062855 | 0 | 0 | 0 | 249.0168 | 0 | 0 | 249.023
3534882 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2194_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 23:58 | 2024-01-25 04:39 | 4.6803 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 267.7646 | 0 | 0 | 0 | 1596.2192 | 0 | 0 | 1863.9838
3534883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4662_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-24 23:58 | 2024-01-25 01:17 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3341 | 0 | 0 | 0 | 120.3341
3534886 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 00:07 | 2024-01-25 01:49 | 1.7006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6823
3534893 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 23:08 | 2024-01-25 08:54 | 9.7656 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 659.4516 | 0 | 0 | 0 | 270.9852 | 0 | 0 | 930.4368
3534894 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31903_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 00:15 | 2024-01-25 02:56 | 2.6892 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 42.2558 | 0 | 0 | 0 | 88.0539 | 0 | 157.2761 | 287.5858
3534895 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31409_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 00:15 | 2024-01-25 06:26 | 6.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.0612 | 24.0692 | 0 | 0 | 524.1304
3534896 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31421_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 00:15 | 2024-01-25 06:28 | 6.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3534898 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28617_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 00:20 | 2024-01-25 01:30 | 1.1678 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 188.9535 | 0 | 0 | 0 | 49.7728 | 0 | 0 | 238.7264
3534902 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 00:23 | 2024-01-25 00:25 | 0.035 | 0 | 166 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 13 | 0 | 2.1943 | 0 | 0 | 0.35427 | 9.7483 | 1.0253 | 8.7978 | 22.12
3534906 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-24 23:58 | 2024-01-25 01:26 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1863 | 0 | 35.9642 | 169.1505
3534908 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 00:31 | 2024-01-25 00:32 | 0.019722 | 0 | 680 | 0 | 0 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 3.0362 | 0 | 0 | 8.3899 | 14.39 | 0 | 0 | 25.8162
3534915 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3258_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 00:41 | 2024-01-25 00:41 | 0.0066667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.037543 | 0 | 0 | 0 | 2.5271 | 0 | 0 | 2.5647
3534919 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3746_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 00:42 | 2024-01-25 00:43 | 0.0066667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 773 | 0 | 1 | 0 | 0.11846 | 0 | 0 | 0.10344 | 6.6723 | 0 | 0.32938 | 7.2236
3534926 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9372_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 00:46 | 2024-01-25 02:51 | 2.0836 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 701.984 | 0 | 0 | 0 | 203.1186 | 0 | 3.0253 | 908.1279
3534933 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31258_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:09 | 2024-01-25 01:09 | 0.0041667 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 2 | 161 | 1 | 10 | 0 | 2.8732 | 0 | 0 | 2.0007 | 0.79843 | 0.39839 | 0.59257 | 6.6633
3534944 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20022_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 01:14 | 2024-01-25 02:41 | 1.4392 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 171.3003 | 0 | 0 | 0 | 166.7607 | 0 | 28.0962 | 366.1572
3534948 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:22 | 2024-01-25 02:45 | 1.3811 | 2 | 354 | 0 | 1 | 4 | 100 | 6 | 4 | 0.66611 | 105.6508 | 0 | 0.017556 | 57.4117 | 98.7549 | 631.3229 | 15.8395 | 909.6635
3534953 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 850_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:27 | 2024-01-25 01:28 | 0.025278 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.6366 | 0 | 0 | 2.6449 | 2.4395 | 0 | 0 | 13.721
3534954 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28852_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:27 | 2024-01-25 01:28 | 0.016667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 5 | 0 | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0.054588 | 4.1761
3534956 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3552_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:21 | 2024-01-25 06:43 | 5.3719 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40.8362 | 0 | 0 | 0 | 806.0439 | 0 | 0 | 846.8801
3534957 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31675_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:30 | 2024-01-25 01:32 | 0.021944 | 0 | 6259 | 0 | 0 | 2 | 765 | 5 | 39 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 1.9951 | 16.5119 | 6.6888 | 4.7463 | 54.7173
3534958 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 850_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:34 | 2024-01-25 01:35 | 0.021667 | 0 | 3683 | 0 | 0 | 1 | 708 | 0 | 1 | 0 | 14.6699 | 0 | 0 | 0 | 7.4341 | 0 | 0.0050521 | 22.109
3534959 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:39 | 2024-01-25 03:45 | 2.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24212
3534964 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29378_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:43 | 2024-01-25 01:51 | 0.14667 | 0 | 5351 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 6 | 0 | 136.4444 | 0 | 0 | 0 | 85.8443 | 0 | 1.6605 | 223.9493
3534968 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22398_34.5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:47 | 2024-01-25 01:48 | 0.0069444 | 0 | 249 | 0 | 1 | 28 | 118 | 3 | 4 | 0 | 0.41655 | 0 | 7.0356e-05 | 1.9748 | 1.5005 | 0.56888 | 0.97603 | 5.4368
3534972 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11816_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 01:55 | 2024-01-25 06:17 | 4.3606 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 194.8828 | 0 | 0 | 0 | 31.9202 | 0 | 0 | 226.803
3534973 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28618_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 01:57 | 2024-01-25 02:57 | 1.0025 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 445.1744 | 0 | 0 | 0 | 80.3128 | 0 | 0 | 525.4872
3534976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27096_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:06 | 2024-01-25 02:07 | 0.015278 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 3 | 0 | 8.6754 | 0 | 0 | 0 | 5.0187 | 0 | 1.2367 | 14.9309
3534982 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28069_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:14 | 2024-01-25 02:14 | 0.0125 | 0 | 13374 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 2 | 0 | 27.902 | 0 | 0 | 0 | 5.8348 | 0 | 0.2357 | 33.9725
3534987 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:19 | 2024-01-25 07:06 | 4.7883 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 312.0984 | 0 | 0 | 0 | 17.3918 | 0 | 0 | 329.4902
3534989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:22 | 2024-01-25 02:23 | 0.025833 | 0 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27.9063 | 0 | 0 | 0 | 4.0165 | 0 | 0 | 31.9228
3534994 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12468_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:25 | 2024-01-25 02:28 | 0.048611 | 0 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 52.5119 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 60.0698
3535002 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:22 | 2024-01-25 18:41 | 16.3106 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 603.1439 | 0 | 0 | 0 | 301.2981 | 0 | 0 | 904.4421
3535003 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29850_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:35 | 2024-01-25 02:36 | 0.0125 | 0 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 0 | 5.0163 | 0 | 0 | 0 | 2.0638 | 0 | 0.081882 | 7.1619
3535007 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4161_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 02:48 | 2024-01-25 05:11 | 2.3794 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 149.7989 | 0 | 0 | 0 | 18.9578 | 0 | 0 | 168.7567
3535011 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 03:00 | 2024-01-25 08:42 | 5.7019 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7123
3535017 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29633_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 03:08 | 2024-01-25 03:10 | 0.033333 | 0 | 5351 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 6 | 0 | 30.396 | 0 | 0 | 0 | 19.2968 | 0 | 0.37956 | 50.0723
3535024 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29840_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 03:14 | 2024-01-25 06:39 | 3.4153 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.7954 | 0 | 0 | 0 | 16.1868 | 0 | 0 | 71.9822
3535027 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-24 23:33 | 2024-01-25 07:04 | 7.5119 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 149.8984 | 0 | 0 | 0 | 529.1236 | 0 | 0 | 679.0221
3535031 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9043_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 03:51 | 2024-01-25 13:36 | 9.7486 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 361.5642 | 0 | 0 | 0 | 238.7945 | 0 | 0 | 600.3587
3535036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 04:17 | 2024-01-25 05:06 | 0.81778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3423 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 8.5333
3535037 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 04:27 | 2024-01-25 09:15 | 4.7961 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 243.0455 | 0 | 0 | 0 | 37.986 | 0 | 0 | 281.0315
3535043 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1061_0,4kVTR-2_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 05:09 | 2024-01-25 05:56 | 0.78556 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 82.3644 | 0 | 0 | 0 | 53.6294 | 0 | 0.5262 | 136.52
3535044 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 05:13 | 2024-01-25 14:26 | 9.2114 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 437.1313 | 0 | 0 | 0 | 224.896 | 0 | 0 | 662.0273
3535047 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25467_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 05:36 | 2024-01-25 10:37 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9529 | 0 | 0 | 5.9529
3535048 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 04:08 | 2024-01-25 10:44 | 6.6003 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 310.7243 | 0 | 0 | 0 | 126.6458 | 0 | 0 | 437.3701
3535056 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 06:30 | 2024-01-25 14:48 | 8.2939 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 288.3766 | 0 | 0 | 0 | 144.5319 | 0 | 0 | 432.9085
3535062 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2202_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 06:48 | 2024-01-25 09:47 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2675 | 80.2675
3535064 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2280_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 06:51 | 2024-01-25 11:43 | 4.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 217.5913 | 0 | 0 | 217.8878
3535065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28392_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 05:18 | 2024-01-25 13:15 | 7.9425 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 329.2798 | 0 | 0 | 0 | 137.0144 | 0 | 329.2695 | 795.5638
3535070 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 07:17 | 2024-01-25 16:26 | 9.1536 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216.9759 | 0 | 0 | 0 | 60.6063 | 0 | 0 | 277.5822
3535071 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28402_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 07:27 | 2024-01-25 11:53 | 4.4294 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 219.0762 | 0 | 0 | 0 | 223.8713 | 0 | 0 | 442.9475
3535072 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20694_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 07:33 | 2024-01-25 13:38 | 6.0783 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.3346 | 0 | 0 | 0 | 72.071 | 0 | 0 | 132.4056
3535074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 07:16 | 2024-01-25 09:53 | 2.6106 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 27.116 | 0 | 0 | 0 | 240.6209 | 0 | 49.9301 | 317.667
3535078 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 07:55 | 2024-01-25 14:20 | 6.4231 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 507.4203 | 0 | 0 | 0 | 77.2174 | 0 | 0 | 584.6377
3535082 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:14 | 2024-01-25 18:03 | 9.8197 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2416 | 0 | 0 | 0 | 12.7358 | 0 | 0 | 57.9773
3535084 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:16 | 2024-01-25 13:43 | 5.4447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 167.9918 | 0 | 407.8681 | 589.0798
3535085 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:18 | 2024-01-25 11:01 | 2.7172 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.1089 | 0 | 0 | 0 | 20.1038 | 0 | 120.7829 | 151.9956
3535086 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:22 | 2024-01-25 10:12 | 1.8278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7106 | 0 | 0 | 0 | 7.0119 | 0 | 0 | 11.7225
3535091 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:26 | 2024-01-25 15:48 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1824 | 0 | 0 | 249.1824
3535100 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:34 | 2024-01-25 17:55 | 9.3442 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.414 | 0 | 0 | 0 | 665.8962 | 0 | 0 | 746.3102
3535101 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22028_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:34 | 2024-01-25 10:54 | 2.325 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.7764 | 0 | 0 | 0 | 59.9827 | 0 | 0 | 122.759
3535118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24495_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:50 | 2024-01-25 10:04 | 1.2389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997
3535119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 08:51 | 2024-01-25 17:01 | 8.1772 | 0 | 724 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1029.0741 | 0 | 4.1052 | 0 | 461.7618 | 0 | 20.9246 | 1515.8657
3535123 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:55 | 2024-01-25 17:46 | 8.8461 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 366.7627 | 0 | 0 | 0 | 96.1905 | 0 | 0 | 462.9533
3535124 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:56 | 2024-01-25 14:12 | 5.2644 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 153.6006 | 0 | 0 | 0 | 224.7317 | 0 | 0 | 378.3322
3535128 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21450_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 08:59 | 2024-01-25 10:51 | 1.8769 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 237.9905 | 0 | 0 | 0 | 204.3242 | 0 | 0 | 442.3147
3535133 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:06 | 2024-01-25 16:58 | 7.8622 | 0 | 73 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 130.3258 | 1.4841 | 0 | 77.7371 | 82.9543 | 0 | 0 | 292.5014
3535137 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2131_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:09 | 2024-01-25 09:54 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6788 | 0 | 0 | 13.6788
3535154 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:20 | 2024-01-25 16:06 | 6.7653 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 282.5414 | 0 | 0 | 0 | 412.7322 | 0 | 0 | 695.2736
3535156 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20345_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:20 | 2024-01-25 13:31 | 4.1714 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 780.4526 | 0 | 0 | 0 | 1574.0329 | 0 | 0 | 2354.4855
3535158 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21450_34,5kVH14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:17 | 2024-01-25 13:32 | 4.2389 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1 | 1 | 0 | 1502.2487 | 0 | 0 | 0 | 1974.3979 | 671.0798 | 141.6167 | 4289.3431
3535175 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:34 | 2024-01-25 18:44 | 9.1628 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 669.9123 | 0 | 0 | 0 | 27.1115 | 0 | 0 | 697.0238
3535177 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:17 | 2024-01-25 17:48 | 8.5169 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 494.1148 | 0 | 0 | 0 | 108.1066 | 0 | 0 | 602.2214
3535178 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:36 | 2024-01-25 12:16 | 2.6606 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 255.6612 | 0 | 0 | 0 | 231.5779 | 0 | 0 | 487.2391
3535183 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:39 | 2024-01-25 12:49 | 3.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4418 | 0 | 0 | 110.4418
3535190 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22323_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:44 | 2024-01-25 11:33 | 1.8111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185
3535191 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25089_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:47 | 2024-01-25 12:23 | 2.6028 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 488.1804 | 0 | 0 | 0 | 221.7255 | 0 | 0 | 709.9059
3535192 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 615_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:47 | 2024-01-25 12:06 | 2.3131 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 578.5865 | 0 | 0 | 0 | 121.616 | 0 | 0 | 700.2025
3535193 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25799_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:48 | 2024-01-25 11:43 | 1.9125 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 58.644 | 0 | 1.0716 | 0 | 46.3431 | 0 | 118.5243 | 224.5829
3535194 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 71111775_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:49 | 2024-01-25 18:40 | 8.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0952 | 0 | 0 | 63.0952
3535197 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20943_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:51 | 2024-01-25 13:47 | 3.9406 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 277.6739 | 0 | 0 | 0 | 107.6166 | 0 | 0 | 385.2905
3535201 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:38 | 2024-01-25 10:35 | 1.9578 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 41.8871 | 0 | 0 | 0 | 213.8049 | 0 | 369.9475 | 625.6395
3535209 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8897_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:59 | 2024-01-25 16:01 | 6.0392 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.1144 | 0 | 0 | 0 | 11.407 | 0 | 0 | 172.5214
3535210 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8152_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:24 | 2024-01-25 11:11 | 2.7794 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26.0329 | 0 | 0 | 0 | 337.503 | 0 | 0 | 363.5359
3535214 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18608_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:06 | 2024-01-25 10:07 | 0.0175 | 0 | 9950 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 0 | 5 | 0 | 40.2239 | 0 | 0 | 1.368 | 31.1075 | 0 | 2.7466 | 75.446
3535221 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:03 | 2024-01-25 14:33 | 6.4919 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28.6302 | 0 | 0 | 0 | 377.9688 | 0 | 0 | 406.599
3535226 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31557_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:07 | 2024-01-25 12:32 | 3.4111 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 697.075 | 0 | 0 | 0 | 236.3119 | 0 | 114.0771 | 1047.464
3535231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 10:12 | 2024-01-25 17:03 | 6.8519 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281.8337 | 0 | 0 | 0 | 163.4334 | 0 | 0 | 445.2671
3535235 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31797_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:14 | 2024-01-25 17:04 | 6.8306 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 255.4896 | 0 | 0 | 0 | 557.8046 | 0 | 0 | 813.2942
3535236 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:38 | 2024-01-25 17:46 | 9.125 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 555.4294 | 0 | 0 | 0 | 508.276 | 0 | 220.3365 | 1284.0419
3535238 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11985_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 10:15 | 2024-01-25 15:13 | 4.9711 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 683.6626 | 0 | 0 | 0 | 29.044 | 0 | 0 | 712.7066
3535239 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 10:16 | 2024-01-25 16:58 | 6.7056 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 429.3423 | 0 | 0 | 0 | 83.4707 | 0 | 0 | 512.8129
3535242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11664_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:16 | 2024-01-25 19:33 | 9.2783 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 526.6979 | 0 | 0 | 0 | 339.596 | 0 | 0 | 866.2939
3535244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22267_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:17 | 2024-01-25 12:13 | 1.9375 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 49.7657 | 0 | 0 | 0 | 704.6707 | 0 | 0 | 754.4364
3535246 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 08:20 | 2024-01-25 16:24 | 8.0711 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 319.6545 | 0 | 0 | 0 | 231.5055 | 0 | 0 | 551.16
3535264 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18530_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 10:31 | 2024-01-25 10:59 | 0.45972 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.796 | 0 | 0 | 0 | 22.8941 | 0 | 0 | 45.6901
3535270 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2197_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:40 | 2024-01-25 19:46 | 9.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8383 | 0 | 0 | 7.8383
3535274 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29446_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:44 | 2024-01-25 14:43 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7312 | 0 | 0 | 106.7312
3535275 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 29227_0,4kVTR-1_DTR | Sargı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:44 | 2024-01-25 20:22 | 9.6281 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 8 | 0 | 3315.3988 | 0 | 0 | 0 | 5320.441 | 0 | 1566.0542 | 10201.8939
3535288 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 10:55 | 2024-01-25 18:41 | 7.7694 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 256.2845 | 0 | 0 | 0 | 143.2648 | 0 | 0 | 399.5493
3535296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:01 | 2024-01-25 15:12 | 4.1933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2234 | 0 | 0 | 0 | 3.1376 | 0 | 0 | 6.361
3535298 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:04 | 2024-01-25 20:39 | 9.5872 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 219.798 | 0 | 0 | 0 | 256.944 | 0 | 319.3785 | 796.1205
3535302 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28246_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:05 | 2024-01-25 13:59 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1136 | 0 | 0 | 28.1136
3535307 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:07 | 2024-01-25 20:30 | 9.3892 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 543.0698 | 0 | 0 | 0 | 806.3136 | 0 | 22.6958 | 1372.0792
3535325 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28773_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 09:42 | 2024-01-25 18:54 | 9.1936 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 987.8288 | 0 | 0 | 0 | 141.8243 | 0 | 0 | 1129.6532
3535340 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:24 | 2024-01-25 17:27 | 6.0489 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 321.9728 | 0 | 0 | 0 | 54.6563 | 0 | 0 | 376.6291
3535350 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3105_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 09:05 | 2024-01-25 12:49 | 3.7414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8184 | 0 | 0 | 0 | 42.6844 | 0 | 0 | 61.5028
3535357 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:40 | 2024-01-25 16:44 | 6.0636 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 63.5444 | 0 | 0 | 0 | 602.4827 | 0 | 117.7886 | 783.8156
3535360 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:38 | 2024-01-25 21:06 | 9.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4775 | 0 | 0 | 13.4775
3535362 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:39 | 2024-01-25 12:43 | 1.0747 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.4264 | 0 | 0 | 0 | 41.9459 | 0 | 0 | 114.3724
3535370 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28295_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:48 | 2024-01-25 16:29 | 4.6792 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 308.1081 | 0 | 0 | 0 | 87.4073 | 0 | 0 | 395.5154
3535379 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31813_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 12:00 | 2024-01-25 14:01 | 2.0228 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 900.1072 | 0 | 0 | 0 | 201.4336 | 0 | 0 | 1101.5408
3535382 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18021_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:03 | 2024-01-25 20:45 | 8.6931 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 388.5406 | 0 | 0 | 0 | 128.7584 | 0 | 0 | 517.299
3535388 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:16 | 2024-01-25 14:27 | 4.1872 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 138.3307 | 0 | 0 | 0 | 80.4818 | 0 | 0 | 218.8125
3535392 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:16 | 2024-01-25 16:34 | 4.3042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3058
3535393 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11223_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:16 | 2024-01-25 18:27 | 6.1789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2088 | 0 | 0 | 0 | 1.6893 | 0 | 0 | 18.8981
3535396 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21044_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:19 | 2024-01-25 20:56 | 8.6144 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 364.5679 | 0 | 0 | 0 | 409.9357 | 0 | 0 | 774.5036
3535397 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:21 | 2024-01-25 12:35 | 0.23278 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 108.8202 | 0 | 0 | 0 | 71.619 | 0 | 0 | 180.4392
3535399 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 04:50 | 2024-01-25 14:27 | 9.6103 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 455.3711 | 0 | 0 | 0 | 565.3652 | 0 | 0 | 1020.7363
3535402 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31255_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 12:25 | 2024-01-25 15:24 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.7648 | 0 | 0 | 0 | 372.7648
3535413 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28832_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 12:35 | 2024-01-25 15:47 | 3.2017 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111.2553 | 0 | 0 | 0 | 167.5966 | 0 | 0 | 278.8518
3535416 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:38 | 2024-01-25 14:06 | 1.4681 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 144.6785 | 0 | 0 | 0 | 149.6646 | 0 | 51.305 | 345.6481
3535423 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 99004337_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:41 | 2024-01-25 21:02 | 8.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4165 | 0 | 0 | 280.4165
3535426 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 6610190_0,4kV_D-6_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:45 | 2024-01-25 13:28 | 0.71056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3165 | 0 | 0 | 0 | 4.8491 | 0 | 0 | 10.1656
3535440 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25586_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 12:54 | 2024-01-25 17:12 | 4.3025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.5993 | 0 | 0 | 0 | 15.6429 | 0 | 0 | 67.2421
3535445 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4114_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:57 | 2024-01-25 17:19 | 6.365 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.4452 | 0 | 0 | 0 | 309.1407 | 0 | 0 | 392.5858
3535452 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25792_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 12:59 | 2024-01-25 14:02 | 1.0503 | 0 | 303 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.9359 | 0 | 0.33862 | 0 | 16.443 | 0 | 0 | 52.7176
3535455 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:52 | 2024-01-25 22:57 | 9.0767 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 385.8174 | 0 | 0 | 0 | 108.2341 | 0 | 0 | 494.0515
3535457 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 610_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 13:03 | 2024-01-25 14:24 | 1.3469 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 157.4013 | 0 | 0 | 0 | 311.6316 | 0 | 3.5904 | 472.6233
3535461 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:09 | 2024-01-25 21:56 | 8.7828 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 386.1799 | 0 | 0 | 0 | 87.9007 | 0 | 0 | 474.0806
3535466 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:28 | 2024-01-25 14:00 | 1.5294 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.059 | 0 | 0 | 0 | 60.8841 | 0 | 0 | 152.9431
3535467 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3965_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:11 | 2024-01-25 17:12 | 4.0233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397
3535469 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:11 | 2024-01-25 14:43 | 1.5258 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.4431 | 0 | 0 | 0 | 33.1326 | 0 | 0 | 60.5757
3535471 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25532_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:12 | 2024-01-25 19:47 | 6.5803 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7928 | 0 | 0 | 0 | 13.0815 | 0 | 0 | 21.8744
3535474 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21638_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:15 | 2024-01-25 14:29 | 1.2325 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.692 | 0 | 0 | 0 | 32.3817 | 0 | 0 | 67.0736
3535476 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:16 | 2024-01-25 14:15 | 0.99028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.1413 | 0 | 0 | 0 | 107.1571 | 0 | 0 | 110.2984
3535481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:17 | 2024-01-25 19:50 | 6.5456 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 436.9781 | 0 | 0 | 0 | 107.4879 | 0 | 0 | 544.466
3535483 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29339_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:10 | 2024-01-25 20:59 | 9.8194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 222.1048 | 0 | 0 | 225.8165
3535485 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:03 | 2024-01-25 22:54 | 9.8519 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 713.9059 | 0 | 0 | 0 | 539.0632 | 0 | 0 | 1252.9691
3535494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:27 | 2024-01-25 19:52 | 9.4172 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 391.8085 | 0 | 0 | 0 | 217.0856 | 0 | 0 | 608.8941
3535508 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23317_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 11:26 | 2024-01-25 15:41 | 4.2564 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | 3.1143 | 0 | 78.6671 | 0 | 0 | 103.1154
3535512 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8505_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:38 | 2024-01-25 19:07 | 5.4842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4861
3535523 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:48 | 2024-01-25 20:58 | 7.1678 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3606
3535527 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9043_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:52 | 2024-01-25 15:09 | 1.2783 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.706 | 0 | 0 | 0 | 39.1198 | 0 | 0 | 88.8258
3535528 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31538_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 13:52 | 2024-01-25 19:34 | 5.6931 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 257.4923 | 0 | 0 | 0 | 410.142 | 0 | 0 | 667.6343
3535535 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 10:09 | 2024-01-25 15:48 | 5.6483 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 244.2093 | 0 | 0 | 0 | 98.5033 | 0 | 0 | 342.7127
3535541 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24500_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:02 | 2024-01-25 14:49 | 0.78 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 62.2019
3535543 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24532_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:17 | 2024-01-25 21:44 | 8.4525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232.7207 | 0 | 0 | 0 | 230.4815 | 0 | 0 | 463.2022
3535550 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8272_0,4kVTR-1_D-18 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 14:09 | 2024-01-25 14:46 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.121
3535552 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8629_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-18 03:31 | 2024-01-18 03:32 | 0.0125 | 0 | 11595 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 5 | 0 | 23.8967 | 0 | 0 | 0 | 7.2124 | 0 | 0.34863 | 31.4577
3535564 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29288_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:20 | 2024-01-25 16:16 | 1.9353 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 130.5058 | 0 | 0 | 0 | 117.9912 | 0 | 0 | 248.497
3535567 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:43 | 2024-01-25 18:48 | 5.0878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 5.1605 | 0 | 0 | 15.0294
3535581 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2319_0,4kVTR-2_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:39 | 2024-01-25 21:59 | 7.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.3614 | 0 | 0 | 478.3614
3535583 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18563_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:42 | 2024-01-25 22:55 | 8.2203 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.9697 | 0 | 0 | 0 | 200.1216 | 0 | 0 | 265.0913
3535587 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 6811032_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:44 | 2024-01-25 17:46 | 3.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14524 | 0 | 0 | 0.14524
3535589 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:45 | 2024-01-25 22:01 | 7.2717 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 492.6291 | 0 | 0 | 0 | 129.4421 | 0 | 0 | 622.0712
3535610 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:07 | 2024-01-25 16:21 | 1.2394 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 26.1699 | 0 | 0 | 0 | 124.626 | 0 | 216.0289 | 366.8248
3535614 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:09 | 2024-01-25 15:38 | 0.48389 | 1 | 153 | 0 | 14 | 6 | 86 | 1 | 0 | 1.8197 | 22.3169 | 0 | 1.5395 | 91.9502 | 29.111 | 40.3974 | 0 | 187.1347
3535622 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4440_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 15:41 | 0.43361 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 230.3792 | 0 | 0 | 0 | 46.8359 | 0 | 0 | 277.2151
3535623 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4478_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:16 | 2024-01-25 15:39 | 0.38528 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.7537 | 0 | 0 | 0 | 63.1136 | 0 | 0 | 75.8673
3535626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4578_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 16:39 | 1.3975 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 768.6469 | 0 | 0 | 108.4326 | 200.5206 | 0 | 0 | 1077.6002
3535626 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4645_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 16:39 | 1.3939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87504 | 0 | 0 | 0 | 15.8809 | 0 | 0 | 16.7559
3535630 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:47 | 2024-01-25 18:00 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7296 | 0 | 0 | 98.7296
3535642 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:28 | 2024-01-25 21:04 | 5.5933 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.9991 | 0 | 0 | 0 | 212.7488 | 0 | 0 | 233.7479
3535648 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2304_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:34 | 2024-01-25 21:57 | 6.3842 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194.8054 | 0 | 0 | 0 | 25.436 | 0 | 0 | 220.2414
3535651 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 71113664_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 13:16 | 2024-01-25 17:23 | 4.1086 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4478
3535652 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12580_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:38 | 2024-01-26 00:23 | 8.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 248.7304 | 0 | 0 | 0 | 35.0429 | 0 | 657.6178 | 941.3911
3535653 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:39 | 2024-01-26 01:11 | 9.5353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2801 | 0 | 0 | 0 | 197.8853 | 0 | 0 | 216.1654
3535659 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21047_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:45 | 2024-01-25 18:18 | 2.5539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2247 | 0 | 0 | 0 | 2.8549 | 0 | 0 | 9.0796
3535661 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Direği | 21939_0,4kVTR-1_D-14 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:35 | 2024-01-26 00:19 | 9.7361 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 523.7858 | 0 | 0 | 0 | 140.0658 | 0 | 0 | 663.8516
3535673 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12459_0,4kVTR-2_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:05 | 2024-01-25 22:05 | 5.9975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1132
3535674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:56 | 2024-01-25 18:53 | 2.945 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.24728 | 0 | 0 | 5.3823
3535681 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:09 | 2024-01-25 20:44 | 4.5828 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 601.0061 | 0 | 0 | 0 | 194.638 | 0 | 0 | 795.6441
3535688 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28826_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:10 | 2024-01-25 18:33 | 2.3797 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4289 | 0 | 0 | 0 | 9.395 | 0 | 0 | 46.8239
3535705 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:04 | 2024-01-25 23:21 | 8.2828 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202.6676 | 0 | 0 | 0 | 124.3273 | 0 | 0 | 326.9949
3535723 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:34 | 2024-01-26 00:27 | 7.8903 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215.7329 | 0 | 0 | 0 | 23.4238 | 0 | 0 | 239.1567
3535724 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28260_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:34 | 2024-01-25 19:16 | 2.7033 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.9808 | 0 | 0 | 0 | 86.3883 | 0 | 0 | 116.3692
3535740 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20268_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:40 | 2024-01-25 17:40 | 0.99111 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100.2175 | 0 | 0 | 0 | 93.8812 | 0 | 0 | 194.0987
3535751 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9675_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 16:48 | 2024-01-25 17:20 | 0.52083 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.0925 | 0 | 0.073517 | 0 | 37.1243 | 0 | 0 | 91.2903
3535795 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25483_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:23 | 2024-01-25 18:56 | 1.5464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6482 | 0 | 0 | 0 | 9.9046 | 0 | 0 | 55.5528
3535796 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:25 | 2024-01-25 18:56 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 71.8676 | 73.0211
3535797 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18622_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:26 | 2024-01-25 21:56 | 4.5056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2508 | 0 | 0 | 0 | 0.38824 | 0 | 0 | 9.6391
3535810 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:06 | 2024-01-25 22:56 | 8.8381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.6456 | 0 | 0 | 0 | 409.651 | 0 | 0 | 421.2966
3535817 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31636_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:38 | 2024-01-25 20:34 | 2.9253 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.9182 | 0 | 0 | 0 | 120.6616 | 0 | 0 | 177.5798
3535825 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_10,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:43 | 2024-01-25 18:44 | 1.0128 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34.8836 | 0 | 0 | 0 | 297.3718 | 0 | 0 | 332.2553
3535835 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:48 | 2024-01-25 20:29 | 2.6792 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.663 | 0 | 0 | 0 | 23.1861 | 0 | 0 | 47.8491
3535837 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:50 | 2024-01-25 18:29 | 0.64361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4298 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 0 | 0 | 4.9373
3535862 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:02 | 2024-01-25 23:42 | 5.6614 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 263.5755 | 0 | 0 | 0 | 84.9967 | 0 | 0 | 348.5722
3535870 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:14 | 2024-01-25 18:11 | 0.95056 | 0 | 73 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6799 | 0.33821 | 0 | 11.5939 | 8.1809 | 0 | 0 | 39.793
3535871 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:07 | 2024-01-25 20:32 | 2.4211 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 171.2128 | 0 | 0 | 0 | 69.7839 | 0 | 0.00026958 | 240.9969
3535877 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:09 | 2024-01-26 03:10 | 9.0142 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 196.8151 | 0 | 0 | 0 | 583.5205 | 0 | 3.5403 | 783.8759
3535884 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27427_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:16 | 2024-01-25 18:55 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 170.26 | 171.8598
3535898 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 14:40 | 2024-01-26 00:26 | 9.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2706 | 0 | 0 | 36.2706
3535902 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:06 | 2024-01-26 02:33 | 9.4475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0377
3535906 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:32 | 2024-01-25 19:51 | 1.3175 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 97.0253 | 0 | 0 | 0 | 99.4024 | 0 | 4.8946 | 201.3223
3535911 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:05 | 2024-01-25 21:05 | 8.9992 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 444.703 | 0 | 0 | 0 | 305.7434 | 0 | 0 | 750.4464
3535920 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:28 | 2024-01-25 22:12 | 4.7386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.4962 | 0 | 0 | 0 | 58.2684 | 0 | 0 | 241.7647
3535926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:41 | 2024-01-25 21:11 | 2.4994 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.6007 | 0 | 0 | 0 | 65.8868 | 0 | 0 | 130.4876
3535929 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:45 | 2024-01-25 19:45 | 1.0061 | 7 | 504 | 2 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 2.8236 | 306.0924 | 2.3604 | 0.28817 | 7.8026 | 156.8654 | 0 | 0 | 476.2326
3535944 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:33 | 2024-01-25 23:38 | 7.0872 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 587.3027 | 0 | 0 | 0 | 132.3422 | 0 | 0 | 719.6449
3535957 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25143_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:55 | 2024-01-26 04:38 | 9.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2962 | 0 | 0 | 3.2962
3535968 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:00 | 2024-01-25 21:39 | 2.6447 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.9121 | 0 | 0 | 0 | 45.1658 | 0 | 0 | 153.0779
3535971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:02 | 2024-01-26 00:16 | 5.2319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6281
3535980 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1149_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:05 | 2024-01-25 20:47 | 1.6956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.59074 | 0 | 0 | 97.0784 | 115.8049 | 0 | 0 | 213.474
3536015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:09 | 2024-01-25 23:36 | 4.4561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 979.8212 | 0 | 184.029 | 1170.7325
3536023 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20058_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:01 | 2024-01-25 23:08 | 5.1225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4473
3536026 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:21 | 2024-01-25 22:09 | 2.8006 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220.5478 | 0 | 0 | 0 | 6.0164 | 0 | 0 | 226.5642
3536027 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-2_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:22 | 2024-01-26 01:13 | 5.8439 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.6368 | 0 | 0 | 0 | 8.0142 | 0 | 0 | 150.651
3536033 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:26 | 2024-01-26 01:16 | 5.8294 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7262 | 0 | 0 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | 27.8783
3536046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11664_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:36 | 2024-01-26 01:28 | 5.8597 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 313.9747 | 0 | 0 | 0 | 93.0881 | 0 | 0 | 407.0627
3536050 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2022_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 16:24 | 2024-01-26 00:38 | 8.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3478 | 0 | 0 | 8.3478
3536062 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1773_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:30 | 2024-01-25 23:05 | 5.5789 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 321.3887 | 0 | 0 | 0 | 54.2166 | 0 | 0 | 375.6053
3536063 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23801_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 19:48 | 2024-01-25 20:18 | 0.49972 | 2 | 274 | 0 | 6 | 6 | 113 | 1 | 0 | 1.3303 | 60.329 | 0 | 0.79548 | 65.01 | 44.1515 | 68.9678 | 0 | 240.584
3536069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:18 | 2024-01-26 03:23 | 7.0903 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 276.0163 | 0 | 0 | 0 | 70.6835 | 0 | 0 | 346.6998
3536074 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28234_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:03 | 2024-01-26 05:05 | 9.0383 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 534.5865 | 0 | 0 | 0 | 126.6863 | 0 | 0 | 661.2728
3536088 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:40 | 2024-01-26 02:49 | 8.1558 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 295.8833 | 0 | 0 | 0 | 70.903 | 0 | 14.3302 | 381.1165
3536096 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2197_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:14 | 2024-01-26 01:00 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21659 | 0 | 0 | 0.21659
3536107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24203_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:19 | 2024-01-26 06:06 | 9.7692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.9953 | 0 | 0 | 0 | 62.7933 | 0 | 0 | 154.7886
3536117 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22956_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:24 | 2024-01-25 21:40 | 1.2742 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 339.8173 | 0 | 0 | 0 | 86.4859 | 0 | 0 | 426.3032
3536145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:33 | 2024-01-26 01:31 | 4.9656 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 235.7875 | 0 | 0 | 0 | 188.8316 | 0 | 1.5092 | 426.1283
3536204 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29091_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 21:05 | 2024-01-25 22:57 | 1.8586 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.2527 | 0 | 0 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | 124.9167
3536218 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 21:17 | 2024-01-25 22:01 | 0.7325 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.7748 | 0 | 0 | 0 | 18.1737 | 0 | 0 | 57.9486
3536221 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 21:18 | 2024-01-26 05:46 | 8.4586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7749 | 0 | 0 | 0 | 5.3615 | 0 | 0 | 25.1364
3536222 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25112_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 21:20 | 2024-01-26 03:09 | 5.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
3536251 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22956_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 21:40 | 2024-01-26 02:34 | 4.8983 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.4385 | 0 | 0 | 0 | 39.2428 | 0 | 0 | 123.6813
3536266 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25131_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 18:04 | 2024-01-26 01:36 | 7.5314 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5043
3536274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 20:00 | 2024-01-25 22:12 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0556 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 10.1473
3536296 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24385_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:09 | 2024-01-26 07:23 | 9.2253 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 236.7008 | 0 | 0 | 0 | 28.7896 | 0 | 0 | 265.4904
3536308 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:15 | 2024-01-26 08:03 | 9.8022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0534
3536330 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:28 | 2024-01-26 03:29 | 5.0217 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 79.7014 | 0 | 0 | 0 | 58.8218 | 0 | 7.8182 | 146.3414
3536331 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:28 | 2024-01-26 06:53 | 8.4203 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 243.6175 | 0 | 0 | 0 | 91.8186 | 0 | 0 | 335.4361
3536356 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:50 | 2024-01-26 06:51 | 8.0117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8003
3536365 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:55 | 2024-01-26 07:12 | 8.2764 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 306.8841 | 0 | 0 | 0 | 142.932 | 0 | 0 | 449.8161
3536374 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 23:01 | 2024-01-26 02:39 | 3.6414 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1878
3536377 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9647_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 22:11 | 2024-01-25 23:20 | 1.1578 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.794 | 0 | 0 | 0 | 12.1275 | 0 | 0 | 34.9215
3536385 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 23:08 | 2024-01-26 00:51 | 1.7247 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.8431 | 0 | 0 | 0 | 12.1028 | 0 | 0 | 66.9459
3536387 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20510_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 23:11 | 2024-01-26 00:19 | 1.1256 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 20.2528
3536402 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 17:48 | 2024-01-26 01:25 | 7.6144 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 521.824 | 0 | 0 | 0 | 259.3517 | 0 | 0 | 781.1757
3536427 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12787_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 23:59 | 2024-01-26 01:43 | 1.7389 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 464.6784 | 0 | 0 | 0 | 13.6278 | 0 | 0 | 478.3062
3536428 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12762_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-25 23:59 | 2024-01-26 01:48 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4693 | 4.4336 | 0 | 0 | 343.9029
3536432 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2796_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 00:05 | 2024-01-26 02:09 | 2.0672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 3 | 0 | 6.5178 | 0 | 0 | 0 | 1554.043 | 0 | 85.9039 | 1646.4647
3536433 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22263_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:08 | 2024-01-26 02:12 | 2.0667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1315 | 0 | 0 | 0 | 0.64639 | 0 | 0 | 8.7779
3536434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20023_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 00:08 | 2024-01-26 03:32 | 3.4031 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 1045.2676 | 0 | 0 | 0 | 580.0034 | 0 | 65.8431 | 1691.1141
3536436 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 15:00 | 2024-01-26 00:45 | 9.7481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3388
3536437 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31912_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:09 | 2024-01-26 00:09 | 0.0027778 | 0 | 949 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0 | 39 | 0 | 0.78053 | 0 | 0 | 0.17172 | 1.799 | 0 | 1.782 | 4.5333
3536445 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28746_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 00:10 | 2024-01-26 01:18 | 1.1292 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.1881 | 0 | 0 | 0 | 89.395 | 0 | 0 | 114.5831
3536448 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | DM | 823_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 00:20 | 2024-01-26 01:27 | 1.1036 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 475.3534 | 0 | 0 | 523.3914 | 301.7441 | 0 | 0 | 1300.4888
3536449 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:21 | 2024-01-26 03:12 | 2.8492 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 206.8555 | 0 | 0 | 0 | 27.3123 | 0 | 0 | 234.1678
3536450 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG/OG Transformatörü | 111010_34,5kVH46 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 00:23 | 2024-01-26 03:11 | 2.8142 | 0 | 2643 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 9 | 0 | 1283.801 | 0 | 0 | 0 | 534.6664 | 0 | 44.5209 | 1862.9883
3536458 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:37 | 2024-01-26 02:49 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842
3536462 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:37 | 2024-01-26 01:46 | 1.1497 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3731 | 0 | 0 | 0 | 13.7228 | 0 | 0 | 31.0959
3536470 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31675_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:43 | 2024-01-26 00:44 | 0.016111 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 259 | 5 | 25 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 6.519 | 4.9794 | 2.6383 | 19.3766
3536479 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9207_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 00:50 | 2024-01-26 00:51 | 0.028611 | 0 | 12393 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 69.2036 | 0 | 0 | 0 | 16.9555 | 0 | 0 | 86.1591
3536487 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9293_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 00:56 | 2024-01-26 01:52 | 0.94083 | 0 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 330.948 | 0 | 0 | 0 | 64.4819 | 0 | 0 | 395.4299
3536491 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18298_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:01 | 2024-01-26 01:02 | 0.0075 | 0 | 9257 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 3 | 0 | 11.7055 | 0 | 0 | 0 | 1.9309 | 0 | 0.23989 | 13.8764
3536496 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12622_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:08 | 2024-01-26 01:09 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30475 | 0 | 0 | 0.30475
3536500 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31547_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:14 | 2024-01-26 01:18 | 0.073889 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 7 | 347 | 3 | 19 | 0 | 30.5843 | 0 | 0 | 77.7209 | 24.4367 | 46.3438 | 36.3929 | 215.4786
3536501 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31547_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:14 | 2024-01-26 01:17 | 0.043611 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8.0979 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 10.984
3536504 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28070_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:23 | 2024-01-26 01:24 | 0.024444 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 1 | 0 | 16.7052 | 0 | 0 | 1.5933 | 3.624 | 0 | 0.2072 | 22.1298
3536512 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28695_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:31 | 2024-01-26 01:33 | 0.017778 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 0 | 0 | 0 | 0.91714 | 0 | 0 | 2.022
3536514 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4441_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:43 | 2024-01-26 06:46 | 5.0533 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0 | 0 | 30.4317
3536515 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:46 | 2024-01-26 07:35 | 5.8236 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6541
3536517 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22956_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:50 | 2024-01-26 01:51 | 0.0175 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.97769 | 0 | 0 | 3.898
3536521 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18632_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:57 | 2024-01-26 01:57 | 0.014444 | 0 | 12029 | 0 | 0 | 1 | 2005 | 0 | 6 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0.20671 | 17.3697 | 0 | 0.20524 | 49.1017
3536527 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 01:52 | 2024-01-26 02:53 | 1.0244 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3666 | 0 | 0 | 0 | 0.99747 | 0 | 0 | 42.364
3536528 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 02:07 | 2024-01-26 11:10 | 9.0553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0869 | 0 | 0 | 0 | 5.8784 | 0 | 0 | 20.9652
3536531 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 23084_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 02:11 | 2024-01-26 03:17 | 1.1 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.4578 | 0 | 0 | 0 | 14.4214 | 0 | 0 | 47.8792
3536532 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 02:20 | 2024-01-26 02:23 | 0.040833 | 0 | 7041 | 0 | 0 | 3 | 434 | 0 | 0 | 0 | 56.6398 | 0 | 0 | 2.1698 | 17.5309 | 0 | 0 | 76.3404
3536537 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 27005_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 02:23 | 2024-01-26 03:02 | 0.65694 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.8095 | 0 | 0 | 0 | 5.4189 | 0 | 0 | 62.2284
3536548 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 03:00 | 2024-01-26 04:15 | 1.2417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0 | 105.07 | 566.3511 | 0 | 0 | 673.4816
3536548 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2152_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 03:00 | 2024-01-26 04:21 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0581 | 0 | 0 | 98.0581
3536549 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 03:01 | 2024-01-26 12:47 | 9.7611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.5021 | 0 | 0 | 0 | 17.5348 | 0 | 0 | 150.0369
3536550 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_10,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 03:12 | 2024-01-26 03:13 | 0.017222 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 5 | 743 | 0 | 48 | 0 | 12.3265 | 0 | 0 | 1.0294 | 14.0376 | 0 | 11.4954 | 38.8888
3536572 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 03:50 | 2024-01-26 12:48 | 8.9644 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 363.8647 | 0 | 0 | 0 | 169.7265 | 0 | 0 | 533.5912
3536578 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24532_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 04:51 | 2024-01-26 12:49 | 7.9608 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.617 | 0 | 0 | 0 | 224.8311 | 0 | 0 | 401.4481
3536584 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4050_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 05:35 | 2024-01-26 13:12 | 7.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.5527 | 0 | 0 | 645.5527
3536585 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 05:44 | 2024-01-26 15:03 | 9.3206 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221.0112 | 0 | 0 | 0 | 57.6833 | 0 | 0 | 278.6945
3536586 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9327_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 05:57 | 2024-01-26 07:59 | 2.0289 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6922
3536591 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 21_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 06:18 | 2024-01-26 12:29 | 6.1814 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 209.4735 | 0 | 0 | 0 | 78.0953 | 0 | 0 | 287.5688
3536598 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18622_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 06:49 | 2024-01-26 14:15 | 7.4286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1925 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0 | 9.7837
3536600 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 06:54 | 2024-01-26 14:59 | 8.0836 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 303.4612 | 0 | 0 | 0 | 205.4855 | 0 | 0 | 508.9467
3536608 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:13 | 2024-01-26 16:05 | 8.8722 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 460.0162 | 0 | 0 | 0 | 663.3105 | 0 | 0 | 1123.3267
3536610 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2100_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:27 | 2024-01-26 09:08 | 0.67417 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4164 | 0 | 2 | 0 | 76.1657 | 0 | 0 | 0 | 4693.7873 | 0 | 7.6515 | 4777.6046
3536610 | 2 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2050_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:27 | 2024-01-26 09:34 | 1.1047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 847 | 0 | 1 | 0 | 4.211 | 0 | 0 | 651.6043 | 1813.2578 | 0 | 16.8868 | 2485.9599
3536610 | 3 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2433_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:27 | 2024-01-26 12:32 | 4.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.2872 | 0 | 0 | 998.2872
3536611 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4041_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:16 | 2024-01-26 09:14 | 1.9719 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8017 | 0 | 0 | 0 | 80.814 | 0 | 0 | 91.6156
3536612 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11664_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:16 | 2024-01-26 16:26 | 9.16 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 470.6187 | 0 | 0 | 0 | 316.496 | 0 | 0 | 787.1147
3536613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20510_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:20 | 2024-01-26 16:38 | 9.2983 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213.7464 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 0 | 250.7864
3536617 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9122_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:27 | 2024-01-26 12:22 | 4.9181 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 227.9028 | 0 | 0 | 0 | 44.2131 | 0 | 0 | 272.1158
3536621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_D-17 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:42 | 2024-01-26 09:24 | 1.6928 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.724 | 0 | 0 | 0 | 57.6869 | 0 | 0 | 78.4109
3536627 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 16:19 | 8.3217 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 163.6464 | 0 | 0 | 0 | 92.279 | 0 | 339.1113 | 595.0368
3536629 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 06:50 | 2024-01-26 16:01 | 9.1767 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 509.4655 | 0 | 0 | 0 | 178.478 | 0 | 0 | 687.9435
3536632 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8152_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:11 | 2024-01-26 17:14 | 9.0525 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.4763 | 0 | 0 | 0 | 654.3558 | 0 | 0 | 726.8321
3536636 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21608_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:14 | 2024-01-26 22:40 | 14.4278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6.9879 | 0 | 0 | 0 | 424.9124 | 2225.2516 | 9319.4822 | 11976.6341
3536638 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12580_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:16 | 2024-01-26 11:19 | 3.0536 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20.5987 | 0 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 236.0413 | 267.084
3536639 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:42 | 2024-01-26 17:02 | 7.3344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 85.4058 | 0 | 0 | 0 | 694.1572 | 0 | 140.5354 | 920.0984
3536646 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25143_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:28 | 2024-01-26 13:29 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.281 | 0 | 0 | 83.281
3536662 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12131_0,4kVTR-1_D-5 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:44 | 2024-01-26 14:46 | 6.0333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.0194 | 0 | 0 | 0 | 105.4274 | 0 | 0 | 270.4469
3536681 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-25 12:27 | 2024-01-25 22:04 | 9.6167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43.5581 | 0 | 0 | 0 | 1397.9049 | 0 | 0 | 1441.463
3536692 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1592_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:16 | 2024-01-26 13:22 | 4.1047 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219.8616 | 0 | 0 | 0 | 5.5295 | 0 | 0 | 225.3911
3536697 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31178_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:19 | 2024-01-26 10:19 | 1.005 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 3 | 172 | 1 | 0 | 0 | 490.0632 | 0 | 0 | 355.8119 | 339.3361 | 85.4198 | 0 | 1270.6309
3536697 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31277_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:19 | 2024-01-26 10:31 | 1.1975 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 562.5311 | 0 | 0 | 0 | 491.5691 | 0 | 0 | 1054.1002
3536697 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31443_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:19 | 2024-01-26 10:58 | 1.6539 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 2 | 0 | 3164.34 | 0 | 0 | 0 | 2224.6773 | 0 | 26.9645 | 5415.9819
3536723 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:35 | 2024-01-26 16:23 | 6.7964 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 697.6597 | 0 | 0 | 0 | 384.8666 | 0 | 0 | 1082.5263
3536724 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 09:35 | 2024-01-26 17:42 | 8.1106 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 776.9857 | 0 | 0 | 0 | 394.1614 | 0 | 0 | 1171.1471
3536725 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4591_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 09:37 | 2024-01-26 10:16 | 0.64639 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.6713 | 0 | 0 | 0 | 0.6818 | 0 | 0 | 32.3531
3536730 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4018_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:38 | 2024-01-26 18:17 | 8.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9612 | 0 | 0 | 395.9612
3536743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:46 | 2024-01-26 10:10 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1511 | 0 | 30.5606 | 0 | 49.7118
3536743 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27950_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:46 | 2024-01-26 10:52 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5931 | 1.2421 | 482.2764 | 0 | 623.1116
3536745 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25783_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 09:47 | 2024-01-26 17:10 | 7.3847 | 0 | 373 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 412.6281 | 0 | 4.1271 | 0 | 197.3661 | 0 | 0 | 614.1213
3536748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:49 | 2024-01-26 14:50 | 5.0125 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 386.1782 | 0 | 0 | 0 | 547.1168 | 0 | 0 | 933.295
3536755 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Direği | 4099_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:54 | 2024-01-26 12:33 | 2.6583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1244
3536773 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21378_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:56 | 2024-01-26 16:16 | 8.3275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3122
3536776 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:31 | 2024-01-26 13:24 | 4.8878 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 371.5629 | 0 | 0 | 0 | 303.4797 | 0 | 0 | 675.0425
3536779 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25422_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:06 | 2024-01-26 11:38 | 1.5308 | 0 | 332 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 110.2007 | 0 | 0 | 2.2418 | 181.0798 | 0 | 0 | 293.5223
3536788 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:05 | 2024-01-26 12:39 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13742 | 0 | 0 | 0.13742
3536811 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3578_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:24 | 2024-01-26 12:19 | 1.9167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.9906 | 0 | 0 | 0 | 498.8514 | 0 | 0 | 582.842
3536812 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:25 | 2024-01-26 17:29 | 7.0761 | 6 | 463 | 2 | 7 | 9 | 132 | 3 | 0 | 90.4373 | 1125.9073 | 2.6777 | 32.331 | 342.5425 | 756.0905 | 2411.3064 | 0 | 4761.2927
3536813 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:25 | 2024-01-26 17:38 | 7.2131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2429 | 0 | 0 | 0 | 957.2338 | 0 | 0 | 0 | 991.4767
3536815 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH13 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:28 | 2024-01-26 11:17 | 0.81472 | 0 | 875 | 0 | 5 | 3 | 206 | 2 | 0 | 0 | 182.3382 | 0 | 0.96168 | 87.301 | 126.501 | 221.8276 | 0 | 618.9294
3536816 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:28 | 2024-01-26 10:40 | 0.20889 | 13 | 3416 | 2 | 48 | 15 | 662 | 15 | 1 | 42.5289 | 141.3589 | 0.40626 | 2.1659 | 191.8286 | 133.9145 | 386.1646 | 4.9201 | 903.2877
3536817 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31637_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:28 | 2024-01-26 11:08 | 0.66111 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 231.1543 | 0 | 0 | 0 | 139.0679 | 0 | 0 | 370.2222
3536826 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:34 | 2024-01-26 18:02 | 7.4717 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 557.6336 | 0 | 0 | 0 | 308.8138 | 0 | 0 | 866.4474
3536829 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3397_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:36 | 2024-01-26 19:23 | 8.7897 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 557.7183 | 0 | 0 | 0 | 405.8727 | 0 | 0 | 963.591
3536830 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12122_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:36 | 2024-01-26 11:05 | 0.47472 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.7393 | 0 | 0 | 0 | 41.9103 | 0 | 0 | 101.6496
3536846 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:36 | 2024-01-26 16:30 | 5.895 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.2572 | 0 | 0 | 0 | 2.3226 | 0 | 0 | 50.5798
3536853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-2_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:02 | 2024-01-26 14:11 | 4.1503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2166 | 0 | 0 | 0 | 16.0964 | 0 | 0 | 21.313
3536858 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:47 | 2024-01-26 14:40 | 3.8758 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 132.6433 | 0 | 0 | 0 | 54.0978 | 0 | 18.9279 | 205.669
3536863 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3327_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:43 | 2024-01-26 18:34 | 8.85 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225.7281 | 0 | 0 | 0 | 81.7382 | 0 | 0 | 307.4663
3536871 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28242_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 10:55 | 2024-01-26 16:50 | 5.9156 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.0989 | 0 | 0 | 0 | 26.2657 | 0 | 0 | 91.3646
3536877 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 20537_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:56 | 2024-01-26 12:21 | 1.4194 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 537.9729 | 0 | 0 | 0 | 199.2217 | 0 | 0 | 737.1946
3536883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4426_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:59 | 2024-01-26 11:39 | 0.67083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69268 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0 | 2.3237
3536889 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3341_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 11:00 | 2024-01-26 12:59 | 1.9847 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.4878 | 0 | 0 | 0 | 45.8514 | 0 | 0 | 130.3391
3536896 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31162_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:01 | 2024-01-26 11:26 | 0.415 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 116.037 | 0 | 0 | 0 | 95.4098 | 0 | 2.1322 | 213.579
3536901 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26283_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 11:03 | 2024-01-26 13:05 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378.4375 | 0 | 5378.4375
3536902 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 10:29 | 2024-01-26 16:33 | 6.0742 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 303.7027 | 0 | 0 | 0 | 380.0411 | 0 | 0 | 683.7438
3536919 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25586_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 11:13 | 2024-01-26 17:36 | 6.3769 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.807 | 0 | 0 | 0 | 23.0183 | 0 | 0 | 101.8252
3536920 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9423_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 09:55 | 2024-01-26 14:42 | 4.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2056 | 0 | 0 | 99.2056
3536922 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2844_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:07 | 2024-01-26 13:51 | 2.74 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5532
3536927 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9423_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:20 | 2024-01-26 13:55 | 2.57 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 331.9354 | 0 | 0 | 0 | 1080.4571 | 0 | 0 | 1412.3925
3536951 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:28 | 2024-01-26 11:29 | 0.015833 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.078227 | 1.6708 | 0 | 0.048435 | 0.00024063 | 1.4626 | 0 | 0 | 3.2603
3536957 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100_34,5kVH05 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 11:33 | 2024-01-26 11:45 | 0.20472 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2084 | 0 | 0 | 0 | 6.9479 | 0 | 0 | 30.1563
3536969 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29348_0,4kVTR-1_DTR | Gerilim Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:37 | 2024-01-26 11:48 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.31083 | 0 | 0 | 0 | 18.4635 | 0 | 31.0398 | 49.8141
3536970 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 11:40 | 2024-01-26 13:07 | 1.4522 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.3254 | 0 | 0 | 0 | 3.4699 | 0 | 0 | 30.7953
3536974 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 08:40 | 2024-01-26 14:31 | 5.8547 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 421.8773 | 0 | 0 | 0 | 202.9919 | 0 | 0 | 624.8692
3536976 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:43 | 2024-01-26 12:01 | 0.29944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9598 | 0 | 0 | 0 | 3.6767 | 0 | 0 | 5.6365
3536993 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:54 | 2024-01-26 21:39 | 9.7456 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1317.3054 | 0 | 0 | 0 | 264.627 | 0 | 0 | 1581.9324
3537002 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26156_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 11:46 | 2024-01-26 13:15 | 1.4803 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 371.3285 | 0 | 0 | 0 | 110.5213 | 0 | 0 | 481.8499
3537005 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 12:00 | 2024-01-26 17:02 | 5.0258 | 0 | 67 | 0 | 10 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 91.7031 | 0 | 7.7074 | 685.6721 | 321.0613 | 0 | 0 | 1106.1439
3537006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 12:01 | 2024-01-26 12:32 | 0.51861 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.0051 | 0 | 0 | 0 | 12.4751 | 0 | 0 | 47.4801
3537008 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:04 | 2024-01-26 13:02 | 0.965 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 2.9356
3537022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27876_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:13 | 2024-01-26 19:03 | 6.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.7707 | 0 | 97.4045 | 460.1751
3537025 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21566_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:14 | 2024-01-26 21:22 | 9.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3031 | 0 | 757.3256 | 794.6287
3537028 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:15 | 2024-01-26 12:45 | 0.49583 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 199.1737 | 0 | 0 | 0 | 125.8478 | 0 | 0 | 325.0215
3537031 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:17 | 2024-01-26 18:20 | 6.0503 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 148.828 | 0 | 0 | 0 | 706.4529 | 0 | 0 | 855.2809
3537056 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27297_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:38 | 2024-01-26 19:05 | 6.4539 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185.6628 | 0 | 0 | 0 | 16.5679 | 0 | 0 | 202.2307
3537061 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 805_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 12:42 | 2024-01-26 13:19 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 1.5078
3537076 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2022_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 12:55 | 2024-01-26 14:58 | 2.0553 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.1518 | 0 | 0 | 0 | 78.2372 | 0 | 0 | 128.389
3537094 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3580_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 13:17 | 2024-01-26 14:46 | 1.4956 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 441.1262 | 0 | 0 | 0 | 223.4501 | 0 | 0 | 664.5763
3537100 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:23 | 2024-01-26 23:06 | 9.7217 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 621.3605 | 0 | 0 | 0 | 104.4142 | 0 | 0 | 725.7748
3537103 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11816_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:25 | 2024-01-26 23:04 | 9.6567 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 675.6341 | 0 | 0 | 0 | 200.5626 | 0 | 0 | 876.1966
3537106 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23290_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:26 | 2024-01-26 17:08 | 3.7036 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.2137 | 0 | 0 | 0 | 22.724 | 0 | 0 | 130.9376
3537116 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 29560_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:38 | 2024-01-26 18:54 | 5.2583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7408 | 0 | 0 | 0 | 17.064 | 0 | 0 | 25.8048
3537117 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27188_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:39 | 2024-01-26 21:15 | 7.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8604 | 0 | 0 | 6.8604
3537119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:40 | 2024-01-26 13:42 | 0.032222 | 2 | 1666 | 0 | 8 | 7 | 270 | 1 | 1 | 0.10042 | 10.9092 | 0 | 0.07187 | 2.0947 | 6.3966 | 0.83138 | 2.0013 | 22.4055
3537121 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 12:46 | 2024-01-26 18:05 | 5.3156 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 325.2488 | 0 | 0 | 0 | 78.4317 | 0 | 0 | 403.6805
3537124 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26559_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:44 | 2024-01-26 23:02 | 9.3078 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203.73 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0 | 0 | 207.3375
3537136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27374_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:57 | 2024-01-26 18:53 | 4.9333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.967
3537143 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:05 | 2024-01-26 14:53 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5182 | 0 | 0 | 15.5182
3537148 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:09 | 2024-01-26 20:10 | 6.0156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0307
3537161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:45 | 2024-01-26 18:09 | 6.405 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.1375 | 0 | 0 | 0 | 685.8843 | 0 | 0 | 777.0219
3537164 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:20 | 2024-01-26 19:41 | 5.355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9188 | 0 | 0 | 0 | 12.8788 | 0 | 0 | 23.7976
3537167 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 07:39 | 2024-01-26 17:02 | 9.3758 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 853.5702 | 0 | 0 | 0 | 112.0286 | 0 | 0 | 965.5988
3537171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11697_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:12 | 2024-01-26 17:18 | 3.1083 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 269.1989 | 0 | 0 | 0 | 146.2511 | 0 | 0 | 415.45
3537175 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2071_0,4kVTR-3_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:28 | 2024-01-26 20:37 | 6.1469 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.0168 | 0 | 0 | 0 | 1060.7035 | 0 | 0 | 1094.7203
3537185 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 11:06 | 2024-01-26 20:43 | 9.6039 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 345.7881 | 0 | 0 | 0 | 109.1196 | 0 | 0 | 454.9077
3537197 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24200_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:32 | 2024-01-26 15:02 | 0.49722 | 0 | 81 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.8049 | 0 | 0.15388 | 1.0949 | 132.6858 | 0 | 0 | 154.7394
3537202 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 14:46 | 2024-01-26 16:44 | 1.9675 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 205.636 | 0 | 0 | 0 | 32.6607 | 0 | 0 | 238.2967
3537220 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25216_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:02 | 2024-01-26 19:30 | 4.4658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4949
3537222 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:18 | 2024-01-26 17:52 | 2.5614 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.8445 | 0 | 0 | 0 | 13.3664 | 0 | 0 | 80.2109
3537223 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24126_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:04 | 2024-01-27 00:46 | 9.7072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3054 | 0 | 0 | 0 | 1.2671 | 0 | 0 | 7.5725
3537225 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:07 | 2024-01-26 18:29 | 3.3672 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.5112 | 0 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 63.6062
3537227 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18289_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:11 | 2024-01-26 15:11 | 0.010556 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0.57489 | 0 | 0 | 0 | 3.2283 | 0 | 3.1578 | 6.961
3537231 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2246_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:15 | 2024-01-27 00:03 | 8.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1765 | 0 | 0 | 160.1765
3537239 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8209_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:18 | 2024-01-26 17:28 | 3.1619 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3774
3537255 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28432_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:21 | 2024-01-26 20:55 | 5.5625 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 665.913 | 0 | 0 | 0 | 90.0493 | 0 | 0 | 755.9622
3537259 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9071_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:44 | 2024-01-26 23:31 | 7.7792 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1177 | 0 | 0 | 0 | 6.2594 | 0 | 0 | 34.3771
3537267 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20790_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:49 | 2024-01-26 20:02 | 4.2228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6951 | 0 | 0 | 0 | 2.1501 | 0 | 0 | 24.8452
3537273 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25004_34,5kVH03 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:53 | 2024-01-26 16:11 | 0.30667 | 7 | 504 | 2 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0.86351 | 74.7941 | 0.45594 | 0.081064 | 2.2559 | 47.2385 | 0 | 0 | 125.6891
3537274 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31441_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 15:53 | 2024-01-26 17:56 | 2.0431 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 6 | 0 | 774.8303 | 0 | 0 | 0 | 749.8377 | 0 | 143.833 | 1668.501
3537278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:56 | 2024-01-26 21:08 | 5.2069 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 599.6471 | 0 | 0 | 0 | 104.2725 | 0 | 0 | 703.9196
3537281 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2202_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:59 | 2024-01-26 19:51 | 3.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1949 | 49.1949
3537283 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:13 | 0.19889 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.8445 | 0 | 0.0030408 | 3.1482 | 3.553 | 0 | 0 | 9.5488
3537285 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24532_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:02 | 2024-01-26 21:16 | 8.2314 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 213.3454 | 0 | 0 | 0 | 90.9164 | 0 | 0 | 304.2617
3537287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29918_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-27 01:22 | 9.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.538 | 0 | 0 | 49.538
3537288 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:09 | 2024-01-26 20:35 | 4.4372 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 310.3601 | 0 | 0 | 0 | 56.6168 | 0 | 0 | 366.9769
3537297 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 16:10 | 2024-01-26 17:35 | 1.4175 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 26.4495 | 0 | 0 | 0 | 49.0069 | 0 | 13.723 | 89.1793
3537298 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 16:10 | 2024-01-26 17:38 | 1.4625 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.0936 | 0 | 0 | 0 | 16.4241 | 0 | 0 | 74.5177
3537299 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-20 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-26 16:11 | 2024-01-26 17:40 | 1.4911 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.6232 | 0 | 0 | 0 | 4.9357 | 0 | 0 | 65.5589
3537300 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:12 | 2024-01-26 17:48 | 1.5994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0551 | 0 | 0 | 0 | 41.2963 | 0 | 0 | 0 | 49.3515
3537312 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22303_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:23 | 2024-01-26 16:49 | 0.44083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 5.451
3537315 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:41 | 2024-01-26 22:56 | 7.2508 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 904.1697 | 0 | 0 | 0 | 190.7747 | 0 | 0 | 1094.9444
3537330 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:28 | 2024-01-26 21:28 | 4.9978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1422 | 0 | 0 | 0 | 33.3683 | 0 | 0 | 43.5105
3537344 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2844_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:43 | 2024-01-27 02:02 | 9.3142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.374
3537352 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:49 | 2024-01-26 17:19 | 0.50333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818
3537361 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:54 | 2024-01-26 23:59 | 7.0825 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 856.2076 | 0 | 0 | 0 | 81.9684 | 0 | 0 | 938.176
3537368 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:25 | 2024-01-26 21:11 | 6.7642 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 309.6391 | 0 | 0 | 0 | 94.5786 | 0 | 0 | 404.2177
3537371 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:04 | 2024-01-27 01:46 | 8.6961 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 95.5033 | 0 | 0 | 0 | 413.8017 | 0 | 124.0108 | 633.3158
3537379 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3428_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:44 | 2024-01-26 20:46 | 5.0397 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53.8967 | 0 | 0 | 0 | 606.9494 | 0 | 0 | 660.8461
3537383 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-13 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:10 | 2024-01-26 19:27 | 2.2903 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 133.4206 | 0 | 0 | 0 | 8.3524 | 0 | 0 | 141.773
3537385 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:09 | 2024-01-26 17:29 | 0.34 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.1583 | 0 | 0 | 0 | 22.3275 | 0 | 0 | 39.4858
3537388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:14 | 2024-01-27 02:18 | 9.0731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8246
3537396 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:17 | 2024-01-26 17:24 | 0.12833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 259 | 3 | 49 | 0 | 0.78783 | 0 | 0 | 3.3126 | 94.203 | 143.5012 | 145.4988 | 387.3035
3537399 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11664_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:17 | 2024-01-26 20:07 | 2.8317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229
3537400 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 7010013_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:18 | 2024-01-27 00:59 | 7.6864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2693 | 0 | 0 | 0 | 14.132 | 0 | 0 | 49.4013
3537411 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:49 | 2024-01-26 18:18 | 1.4817 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.8897 | 0 | 0 | 0 | 17.4941 | 0 | 0 | 155.3839
3537416 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18028_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:31 | 2024-01-26 22:03 | 4.5369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0101 | 0 | 0 | 0 | 1.8064 | 0 | 0 | 13.8165
3537417 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:33 | 2024-01-26 19:18 | 1.7511 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.2803 | 0 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | 74.656
3537422 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28001_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:35 | 2024-01-26 18:06 | 0.51056 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 300.4706 | 0 | 0 | 0 | 110.4823 | 0 | 0 | 410.9528
3537426 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 14:35 | 2024-01-26 21:46 | 7.1861 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 647.3745 | 0 | 0 | 0 | 197.3256 | 0 | 0 | 844.7002
3537431 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:40 | 2024-01-26 21:29 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050592 | 0 | 0 | 0.050592
3537432 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4041_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:07 | 2024-01-26 20:34 | 7.455 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.2269 | 0 | 0 | 0 | 207.5672 | 0 | 0 | 254.7941
3537442 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8152_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:45 | 2024-01-26 18:14 | 0.48917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 0 | 0 | 0 | 21.0711 | 0 | 0 | 24.3286
3537453 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20510_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:42 | 2024-01-27 00:51 | 8.1444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203.7707 | 0 | 0 | 0 | 28.4768 | 0 | 0 | 232.2475
3537466 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31441_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:56 | 2024-01-26 18:15 | 0.30222 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 6 | 0 | 134.682 | 0 | 0 | 0 | 82.811 | 0 | 10.5985 | 228.0916
3537474 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22571_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:00 | 2024-01-26 19:30 | 1.4947 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 671.2499 | 0 | 0 | 0 | 416.2839 | 0 | 24.4687 | 1112.0024
3537506 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:38 | 2024-01-26 18:50 | 1.2033 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.5374 | 0 | 0 | 0 | 45.7184 | 0 | 0 | 129.2558
3537516 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:10 | 2024-01-26 22:03 | 3.875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 91.5577 | 0 | 0 | 96.8002
3537517 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1817_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:11 | 2024-01-26 22:37 | 4.4264 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165.1415 | 0 | 0 | 0 | 12.2756 | 0 | 0 | 177.4171
3537524 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9988_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:14 | 2024-01-26 19:17 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33621 | 0 | 0 | 72.7042 | 0 | 510.5211 | 0 | 583.5616
3537526 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11589_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:14 | 2024-01-27 04:00 | 9.7706 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321.8232 | 0 | 0 | 0 | 273.4265 | 0 | 0 | 595.2497
3537553 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12518_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:25 | 2024-01-27 00:33 | 6.1319 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 267.8728 | 0 | 0 | 0 | 182.4124 | 0 | 0 | 450.2852
3537587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:31 | 2024-01-27 00:48 | 6.2786 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 142.8944 | 0 | 0 | 0 | 422.4636 | 0 | 3.0404 | 568.3984
3537591 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:32 | 2024-01-26 23:53 | 5.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5967
3537610 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9455_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:35 | 2024-01-27 01:08 | 6.5472 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 229.2907 | 0 | 0 | 0 | 231.8018 | 0 | 196.9682 | 658.0607
3537621 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:59 | 2024-01-26 16:00 | 0.016667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.89343 | 0 | 0 | 0 | 0.68634 | 0 | 0 | 1.5798
3537628 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25013_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 18:46 | 2024-01-27 02:52 | 8.0964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.7002 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 0 | 0 | 36.8991
3537640 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 13:02 | 2024-01-26 21:40 | 8.6375 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 426.6249 | 0 | 0 | 0 | 296.4567 | 0 | 0 | 723.0816
3537647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20937_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:03 | 2024-01-26 20:43 | 1.6617 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 216.8153 | 0 | 0 | 0 | 56.6503 | 0 | 0 | 273.4655
3537659 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:03 | 2024-01-26 20:38 | 1.5914 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 118.7404 | 0 | 0 | 0 | 108.0754 | 0 | 5.4842 | 232.3
3537695 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3397_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:31 | 2024-01-27 00:42 | 5.1769 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 303.8348 | 0 | 0 | 0 | 53.0568 | 0 | 0 | 356.8916
3537702 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25780_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:26 | 2024-01-26 20:40 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048927
3537703 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:26 | 2024-01-26 21:24 | 1.9592 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.828 | 0 | 0 | 0 | 26.2767 | 0 | 0 | 115.1047
3537751 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2071_0,4kVTR-3_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:47 | 2024-01-27 01:19 | 5.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3784 | 0 | 0 | 18.3784
3537770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29864_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 16:29 | 2024-01-27 02:07 | 9.6369 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 380.1622 | 0 | 0 | 0 | 39.0332 | 0 | 0 | 419.1953
3537780 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27266_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 20:00 | 2024-01-26 22:56 | 2.935 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 191.8479 | 0 | 0 | 0 | 58.7404 | 0 | 0 | 250.5884
3537803 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH46 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:35 | 2024-01-26 18:22 | 0.79028 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 13 | 0 | 213.7932 | 0 | 0 | 0 | 257.7138 | 0 | 103.0573 | 574.5643
3537803 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31169_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:35 | 2024-01-26 20:38 | 3.0569 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3 | 115 | 0 | 10 | 0 | 297.8516 | 0 | 0 | 0 | 1284.4246 | 0 | 1566.1729 | 3148.4491
3537803 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31173_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:35 | 2024-01-26 19:10 | 1.5833 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 7 | 0 | 602.4553 | 0 | 0 | 0 | 614.1047 | 0 | 95.714 | 1312.274
3537803 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31834_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 17:35 | 2024-01-27 03:10 | 9.5875 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 3237.1292 | 0 | 0 | 0 | 889.8541 | 0 | 19.964 | 4146.9472
3537810 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20790_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 20:19 | 2024-01-26 21:45 | 1.4394 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 0 | 3.4309 | 0 | 17.3564 | 40.6222
3537815 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 805_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 20:22 | 2024-01-26 21:38 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30177 | 0 | 0 | 0 | 2.3726 | 0 | 0 | 2.6744
3537816 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20326_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 19:56 | 2024-01-27 05:06 | 9.16 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.9483 | 0 | 0 | 0 | 13.3484 | 0 | 0 | 120.2966
3537832 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21613_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 20:45 | 2024-01-26 23:00 | 2.2561 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5459
3537908 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 27266_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 21:35 | 2024-01-26 22:10 | 0.58611 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.5636 | 0 | 0 | 0 | 17.0342 | 0 | 0 | 88.5979
3537915 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 21:45 | 2024-01-27 00:29 | 2.7406 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.5728 | 0 | 0 | 0 | 53.2925 | 0 | 0 | 153.8653
3537919 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 21:40 | 2024-01-27 01:06 | 3.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028077
3537948 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2432_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 20:21 | 2024-01-27 00:07 | 3.7683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.9575 | 0 | 0 | 0 | 297.3262 | 0 | 0 | 303.2837
3537952 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-19 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:05 | 2024-01-27 02:40 | 4.5786 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.516 | 0 | 0 | 0 | 43.3755 | 0 | 0 | 80.8915
3537975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:19 | 2024-01-27 06:42 | 8.3756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9024 | 0 | 0 | 0 | 3.3633 | 0 | 0 | 32.2656
3537978 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:21 | 2024-01-27 06:34 | 8.2103 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.8879 | 0 | 0 | 0 | 5.6452 | 0 | 0 | 162.533
3538016 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:40 | 2024-01-27 05:48 | 7.1286 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6456
3538052 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:10 | 2024-01-27 01:00 | 9.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8447 | 0 | 22.6832 | 174.528
3538057 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21045_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 21:43 | 2024-01-26 23:02 | 1.32 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 118.27 | 0 | 0 | 0 | 271.4734 | 0 | 0 | 389.7434
3538071 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24572_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:02 | 2024-01-27 00:50 | 9.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1293 | 5.1293
3538073 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 21:26 | 2024-01-26 23:35 | 2.1581 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8966 | 0 | 0 | 0 | 14.0354 | 0 | 0 | 26.932
3538083 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9455_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:38 | 2024-01-27 06:05 | 7.445 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.8124 | 0 | 0 | 0 | 0.75736 | 0 | 0 | 44.5698
3538089 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24311_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:32 | 2024-01-26 22:58 | 0.425 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.2392 | 0 | 0 | 0 | 44.7995 | 0 | 0 | 111.0387
3538089 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24244_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:32 | 2024-01-26 23:09 | 0.61944 | 0 | 837 | 0 | 0 | 1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 118.9504 | 0 | 0 | 28.4105 | 78.4321 | 15.4203 | 37.0735 | 278.2868
3538089 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24266_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:32 | 2024-01-26 23:32 | 0.99556 | 1 | 1091 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 3.0154 | 212.2427 | 0 | 0 | 23.5203 | 227.4778 | 0 | 0 | 466.2561
3538094 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 11816_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 23:07 | 2024-01-27 08:25 | 9.3031 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 444.6264 | 0 | 0 | 0 | 112.8272 | 0 | 0 | 557.4535
3538095 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 23:05 | 2024-01-27 02:18 | 3.2228 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5378 | 0 | 0 | 0 | 0.062479 | 0 | 0 | 53.6003
3538107 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18213_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 23:17 | 2024-01-27 00:11 | 0.89306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252
3538139 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 114_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-26 22:57 | 2024-01-27 07:46 | 8.8086 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 239.2672 | 0 | 0 | 0 | 39.6331 | 0 | 0 | 278.9003
3538164 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 00:01 | 2024-01-27 09:02 | 9.0158 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 234.0578 | 0 | 0 | 0 | 54.8636 | 0 | 0 | 288.9214
3538165 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 00:02 | 2024-01-27 02:37 | 2.5892 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.2241 | 0 | 1.0276 | 0 | 51.5646 | 0 | 0 | 105.8163
3538165 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 00:02 | 2024-01-27 02:37 | 2.5856 | 0 | 2298 | 0 | 1 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2055.7794 | 0 | 2.0684 | 93.2071 | 436.491 | 0 | 0 | 2587.5459
3538166 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9519_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 00:02 | 2024-01-27 01:45 | 1.7267 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 616.6439 | 0 | 0 | 0 | 128.2158 | 0 | 0 | 744.8597
3538169 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24231_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 00:05 | 2024-01-27 03:22 | 3.2939 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 281.0781 | 0 | 0 | 0 | 82.0522 | 0 | 0 | 363.1303
3538172 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2722_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 00:07 | 2024-01-27 02:46 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 10.2486 | 0 | 0 | 0 | 447.7318 | 0 | 0 | 457.9805
3538192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12468_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 00:29 | 2024-01-27 00:32 | 0.044167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.0603 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0 | 6.9993
3538194 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 00:29 | 2024-01-27 00:30 | 0.0063889 | 0 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7.1876 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 8.5658
3538196 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 00:30 | 2024-01-27 00:31 | 0.016389 | 0 | 6535 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21.5209 | 0 | 0 | 10.7105 | 4.3064 | 0 | 0 | 36.5378
3538206 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 00:32 | 2024-01-27 00:34 | 0.034444 | 0 | 6535 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.2305 | 0 | 0 | 22.5101 | 8.6262 | 0 | 0 | 76.3667
3538210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20024_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 00:32 | 2024-01-27 01:16 | 0.72139 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.1868 | 0 | 0 | 0 | 0.8442 | 0 | 0 | 51.031
3538222 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22943_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:01 | 2024-01-27 01:01 | 0.0027778 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.85659 | 0 | 0 | 0 | 0.051785 | 0 | 0 | 0.90837
3538233 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12396_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:03 | 2024-01-27 01:06 | 0.041667 | 0 | 4407 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 41.3476 | 0 | 0 | 0 | 7.2262 | 6.7278 | 0 | 55.3016
3538237 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28855_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:07 | 2024-01-27 01:14 | 0.12222 | 1 | 231 | 0 | 1 | 8 | 54 | 2 | 0 | 0.11767 | 4.6842 | 0 | 0 | 61.4748 | 4.4857 | 2.0149 | 0 | 72.7772
3538246 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-26 15:59 | 2024-01-27 01:43 | 9.7336 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 4325.8132 | 0 | 0 | 0 | 2335.7184 | 0 | 487.5389 | 7149.0705
3538251 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18236_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:25 | 2024-01-27 01:26 | 0.012222 | 0 | 9519 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 10 | 0 | 19.6224 | 0 | 0 | 0 | 4.0035 | 0 | 2.0408 | 25.6668
3538252 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20510_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:28 | 2024-01-27 02:16 | 0.80167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1208 | 0 | 0 | 0 | 0.14321 | 0 | 0 | 17.264
3538254 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 22942_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 01:35 | 2024-01-27 02:20 | 0.75306 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7459
3538255 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:36 | 2024-01-27 01:36 | 0.0091667 | 0 | 12834 | 0 | 0 | 4 | 907 | 2 | 19 | 0 | 23.1391 | 0 | 0 | 0.5434 | 8.6739 | 3.3202 | 3.0399 | 38.7165
3538256 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:36 | 2024-01-27 01:39 | 0.036944 | 0 | 12834 | 0 | 0 | 4 | 907 | 2 | 19 | 0 | 93.3048 | 0 | 0 | 2.1901 | 34.956 | 13.3815 | 12.2516 | 156.0839
3538278 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11321_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:39 | 2024-01-27 01:41 | 0.045833 | 0 | 13246 | 0 | 0 | 4 | 910 | 2 | 19 | 0 | 118.7497 | 0 | 0 | 2.717 | 43.4189 | 16.6011 | 15.1993 | 196.686
3538285 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:44 | 2024-01-27 03:03 | 1.3164 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 8 | 0 | 353.4916 | 0 | 0 | 0 | 130.2443 | 0 | 9.2207 | 492.9566
3538285 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 01:44 | 2024-01-27 06:42 | 4.9728 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 219.5202 | 0 | 0 | 0 | 19.2294 | 0 | 0 | 238.7496
3538296 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:04 | 2024-01-27 02:11 | 0.12278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0.38571 | 0 | 0 | 0.41011 | 47.2732 | 0 | 0 | 48.069
3538297 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:04 | 2024-01-27 02:11 | 0.12139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0.046371 | 0 | 0 | 0 | 24.6475 | 0 | 0 | 24.6939
3538305 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:27 | 2024-01-27 03:36 | 1.1453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40257 | 0 | 0 | 0 | 0.29523 | 0 | 0 | 0.6978
3538306 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2280_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:28 | 2024-01-27 04:14 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6584 | 0 | 0 | 5.6584
3538308 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29864_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:37 | 2024-01-27 05:52 | 3.2569 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.7008 | 0 | 0 | 0 | 7.4459 | 0 | 0 | 99.1467
3538312 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25223_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:47 | 2024-01-27 03:28 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691
3538315 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21867_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 03:16 | 2024-01-27 03:21 | 0.097222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3 | 49 | 0 | 0.31236 | 0 | 0 | 0 | 37.2643 | 62.5467 | 60.3544 | 160.4777
3538316 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27115_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 03:16 | 2024-01-27 03:25 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5743 | 0 | 0 | 0 | 2.5743
3538319 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31834_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 03:24 | 2024-01-27 03:29 | 0.083611 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 20.5332 | 0 | 0 | 0 | 5.2978 | 0 | 0.057992 | 25.889
3538324 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31660_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 03:46 | 2024-01-27 03:46 | 0.010278 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 7 | 482 | 3 | 19 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 10.5608 | 3.955 | 5.9236 | 4.8355 | 31.2822
3538332 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12150_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 04:08 | 2024-01-27 04:08 | 0.015833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1070 | 0 | 4 | 0 | 0.63042 | 0 | 0 | 0.53337 | 8.5711 | 0 | 0.25806 | 9.993
3538334 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 04:14 | 2024-01-27 05:27 | 1.2192 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.367 | 0 | 0 | 0 | 14.4314 | 0 | 0 | 44.7984
3538342 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18608_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 04:53 | 2024-01-27 13:16 | 8.3881 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 255.7695 | 0 | 0 | 0 | 81.1474 | 0 | 0 | 336.9169
3538343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22410_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 04:53 | 2024-01-27 05:24 | 0.5125 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 207.0525 | 0 | 0 | 0 | 13.7103 | 0 | 0 | 220.7628
3538343 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22410_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 04:53 | 2024-01-27 14:38 | 9.7375 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1169.9294 | 0 | 0 | 0 | 339.4203 | 0 | 0 | 1509.3497
3538357 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1577_0,4kVTR-1_D-6 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 03:54 | 2024-01-27 08:26 | 4.5261 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182.8718 | 0 | 0 | 0 | 67.2195 | 0 | 0 | 250.0913
3538358 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2844_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 06:01 | 2024-01-27 13:42 | 7.6886 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5115
3538360 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 06:02 | 2024-01-27 06:31 | 0.47889 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 8 | 0 | 149.8043 | 0 | 0 | 0 | 129.9803 | 0 | 32.0027 | 311.7874
3538364 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20326_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 06:29 | 2024-01-27 08:59 | 2.5031 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7809 | 0 | 0 | 0 | 5.7636 | 0 | 0 | 21.5445
3538367 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:02 | 2024-01-27 13:59 | 6.9394 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175.9653 | 0 | 0 | 0 | 16.001 | 0 | 0 | 191.9663
3538368 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-19 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:08 | 2024-01-27 11:31 | 4.3917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.0082 | 0 | 0 | 0 | 21.0514 | 0 | 0 | 60.0596
3538371 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9455_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:19 | 2024-01-27 14:39 | 7.3392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.3668 | 0 | 0 | 0 | 230.6297 | 0 | 231.061 | 482.0575
3538377 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2174_0,4kVTR-2_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:42 | 2024-01-27 09:14 | 1.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 0 | 0 | 0 | 120.4702 | 0 | 0 | 127.4242
3538378 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2280_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:45 | 2024-01-27 16:39 | 8.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2442 | 0 | 0 | 20.2442
3538379 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2432_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:31 | 2024-01-27 13:02 | 5.5119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.6774 | 0 | 0 | 0 | 455.2591 | 0 | 0 | 468.9365
3538381 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:57 | 2024-01-27 10:40 | 2.7161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5174
3538383 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:04 | 2024-01-27 17:01 | 8.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.1063 | 0 | 0 | 321.1063
3538385 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 114_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:09 | 2024-01-27 16:04 | 7.9092 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 271.0868 | 0 | 0 | 0 | 100.7983 | 0 | 0 | 371.8851
3538395 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2378_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:25 | 2024-01-27 17:16 | 8.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.3191 | 0 | 0 | 512.3191
3538397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20187_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:27 | 2024-01-27 17:21 | 8.8997 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 574.4438 | 0 | 0 | 0 | 34.4147 | 0 | 0 | 608.8585
3538404 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29864_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:37 | 2024-01-27 18:24 | 9.7875 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 386.2502 | 0 | 0 | 0 | 82.5935 | 0 | 0 | 468.8438
3538410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:40 | 2024-01-27 09:02 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4469 | 0.29118 | 113.3676 | 0 | 156.1057
3538413 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 04:17 | 2024-01-27 09:05 | 4.8042 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 93.6568 | 0 | 0 | 0 | 240.4219 | 0 | 26.805 | 360.8837
3538421 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20510_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:52 | 2024-01-27 18:21 | 9.4892 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221.6542 | 0 | 0 | 0 | 4.8948 | 0 | 0 | 226.549
3538423 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25783_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 08:54 | 2024-01-27 16:56 | 8.0375 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 294.9897 | 0 | 3.975 | 0 | 117.8975 | 0 | 0 | 416.8622
3538426 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:59 | 2024-01-27 09:07 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60743 | 0 | 37.6396 | 0 | 38.2471
3538438 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 30000_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:14 | 2024-01-27 16:22 | 7.1314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9814
3538441 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:16 | 2024-01-27 09:24 | 0.12111 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0 | 0.0029991 | 1.7755 | 2.0348 | 0 | 0 | 5.5237
3538446 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27132_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:24 | 2024-01-27 10:59 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6464 | 0 | 222.6464
3538454 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31870_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:31 | 2024-01-27 11:55 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4286 | 0 | 0 | 219.4286
3538457 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:32 | 2024-01-27 18:25 | 8.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.075 | 0 | 0 | 22.075
3538458 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2027_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:36 | 2024-01-27 13:30 | 3.9006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69673
3538463 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8507_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:40 | 2024-01-27 22:25 | 12.7486 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.8948 | 0 | 0 | 0 | 1209.4311 | 0 | 0 | 1317.3259
3538467 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3250_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:43 | 2024-01-27 11:57 | 2.2397 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 316.4667 | 0 | 0 | 0 | 859.3566 | 0 | 0 | 1175.8233
3538468 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3250_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:43 | 2024-01-27 11:54 | 2.1889 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 416.4902 | 0 | 0 | 0 | 846.8574 | 0 | 45.4908 | 1308.8384
3538470 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25874_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:44 | 2024-01-27 10:43 | 0.98639 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.3191 | 0 | 0 | 0 | 16.3832 | 0 | 0 | 65.7022
3538472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:45 | 2024-01-27 13:47 | 4.0275 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 0 | 0 | 155.3557 | 0 | 0 | 1233.6451 | 342.0198 | 4717.1155 | 0 | 6448.136
3538478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20015_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:47 | 2024-01-27 10:55 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0213 | 0 | 0 | 115.0213
3538479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24323_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:49 | 2024-01-27 12:41 | 2.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3525 | 0 | 0 | 4.3525
3538480 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:49 | 2024-01-27 11:02 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4575 | 0 | 0 | 3.4575
3538481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4106_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:49 | 2024-01-27 10:56 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3157 | 0 | 0 | 112.3157
3538484 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21694_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 09:55 | 2024-01-27 13:44 | 3.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 563.6369 | 0 | 1411.9742 | 1976.6217
3538493 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 09:46 | 2024-01-27 17:00 | 7.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1154 | 0 | 0 | 193.1154
3538496 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24264_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:30 | 2024-01-27 13:05 | 4.5806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.9825 | 0 | 0 | 0 | 110.4234 | 0 | 0 | 144.4058
3538497 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:07 | 2024-01-27 11:15 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756
3538498 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 10:07 | 2024-01-27 12:32 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4684 | 0 | 0 | 126.4684
3538500 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25841_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:08 | 2024-01-27 10:12 | 0.061111 | 1 | 958 | 0 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0.065095 | 12.1246 | 0 | 0.10451 | 0.87523 | 4.9285 | 1.1082 | 0 | 19.2061
3538501 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH29 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:09 | 2024-01-27 10:19 | 0.17333 | 0 | 27472 | 0 | 0 | 4 | 2091 | 2 | 8 | 0 | 1035.7038 | 0 | 0 | 63.572 | 499.241 | 222.897 | 95.0501 | 1916.4638
3538507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21453_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 10:11 | 2024-01-27 18:34 | 8.3906 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 673.216 | 0 | 0 | 0 | 586.6671 | 0 | 0 | 1259.8831
3538513 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4216_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:04 | 2024-01-27 10:50 | 0.77278 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.933 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 24.0854
3538514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29896_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:14 | 2024-01-27 14:26 | 4.2006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6469
3538534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20362_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:18 | 2024-01-27 10:41 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2319 | 309.0638 | 39.825 | 443.1208
3538549 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 07:20 | 2024-01-27 17:05 | 9.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 433.3193 | 0 | 264.1494 | 699.2685
3538551 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 10:31 | 2024-01-27 12:00 | 1.4789 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 255.0349 | 0 | 0 | 0 | 269.2916 | 0 | 0 | 524.3264
3538558 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:35 | 2024-01-27 17:06 | 6.5086 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 143.7317 | 0 | 0 | 0 | 865.8404 | 0 | 55.7506 | 1065.3227
3538564 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 10:41 | 2024-01-27 14:20 | 3.6547 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.7179 | 0 | 0 | 0 | 26.5746 | 0 | 0 | 128.2926
3538567 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:45 | 2024-01-27 19:09 | 8.4047 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174.133 | 0 | 0 | 0 | 22.7924 | 0 | 0 | 196.9254
3538568 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 10:46 | 2024-01-27 14:03 | 3.2783 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 168.3675 | 0 | 0 | 0 | 63.7717 | 0 | 0 | 232.1391
3538569 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 02:12 | 2024-01-27 12:01 | 9.8167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 93.2856 | 0 | 0 | 0 | 544.2744 | 0 | 121.9737 | 759.5337
3538573 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 513_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 10:54 | 2024-01-27 11:34 | 0.67472 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.3266 | 0 | 0 | 0 | 37.4789 | 0 | 0 | 64.8056
3538575 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20642_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:54 | 2024-01-27 13:52 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.3538 | 0 | 403.3538
3538576 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26107_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:55 | 2024-01-27 12:14 | 1.3228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032
3538583 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31534_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:04 | 2024-01-27 11:58 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0769 | 0 | 0 | 18.0769
3538586 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31619_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:09 | 2024-01-27 14:47 | 3.6261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7719
3538593 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11706_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:19 | 2024-01-27 12:46 | 1.4419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 5.1562
3538598 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:44 | 2024-01-27 13:11 | 2.4547 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9982
3538607 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20000_34,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:33 | 2024-01-27 13:02 | 1.4858 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1235.0105 | 0 | 0 | 121.7705 | 1091.2253 | 0 | 0 | 2448.0062
3538608 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:33 | 2024-01-27 13:12 | 1.6456 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.1118 | 0 | 0 | 0 | 19.3725 | 0 | 0 | 57.4843
3538611 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:37 | 2024-01-27 18:46 | 7.1544 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 168.7787 | 0 | 0 | 0 | 90.2059 | 0 | 0 | 258.9846
3538613 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 10:56 | 2024-01-27 12:00 | 1.0633 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.6049 | 0 | 0 | 0 | 78.7626 | 0 | 0 | 97.3675
3538615 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4488_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:38 | 2024-01-27 12:45 | 1.1172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5519
3538616 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25467_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:05 | 2024-01-27 11:58 | 0.88806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.59721 | 0 | 0 | 0 | 16.3842 | 0 | 0 | 16.9814
3538619 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:43 | 2024-01-27 12:58 | 1.2453 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 131.2197 | 0 | 0 | 0 | 831.64 | 0 | 0 | 962.8597
3538629 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20176_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 11:49 | 2024-01-27 21:08 | 9.3139 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8874
3538631 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4221_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 11:53 | 2024-01-27 12:33 | 0.66222 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.2204 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 84.4405
3538641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:01 | 2024-01-27 12:12 | 0.18694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70207 | 62.4403 | 4.8236 | 67.966
3538643 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29583_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:04 | 2024-01-27 12:56 | 0.86056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56508
3538645 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 276_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 12:05 | 2024-01-27 13:52 | 1.7825 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.2079 | 0 | 0 | 0 | 28.7059 | 0 | 0 | 104.9138
3538652 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:16 | 2024-01-27 14:59 | 2.7111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 30.6846 | 0 | 0 | 0 | 194.1465 | 0 | 36.4963 | 261.3273
3538658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 12:26 | 2024-01-27 15:26 | 3.005 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 9 | 0 | 94.5143 | 0 | 0 | 287.1464 | 570.4655 | 2993.362 | 1544.9238 | 5490.4119
3538661 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 12:01 | 2024-01-27 17:01 | 4.9931 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 218.5921 | 0 | 0 | 0 | 11.0217 | 0 | 0 | 229.6137
3538666 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 730_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 13:09 | 0.54444 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.1264 | 0 | 0 | 0 | 57.2631 | 0 | 0 | 137.3895
3538667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 08:34 | 2024-01-27 13:03 | 4.4828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 0 | 0 | 0 | 5.7897 | 0 | 0 | 15.7965
3538681 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3607_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:50 | 2024-01-27 12:55 | 0.087222 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 3.1779 | 0 | 0 | 0.30921 | 70.0851 | 0 | 0 | 73.5722
3538681 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3607_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:50 | 2024-01-27 13:43 | 0.88111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14.9112 | 0 | 0 | 297.6764 | 346.288 | 0 | 0 | 658.8755
3538681 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3552_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:50 | 2024-01-27 18:34 | 5.7344 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 185.0501 | 0 | 0 | 0 | 1634.522 | 0 | 0 | 1819.572
3538682 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24262_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 20:53 | 8.2842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0451
3538690 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9606_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:19 | 2024-01-27 13:01 | 0.69083 | 1 | 332 | 0 | 0 | 4 | 58 | 2 | 0 | 8.1832 | 78.7956 | 0 | 0 | 165.689 | 143.3081 | 624.158 | 0 | 1020.1339
3538692 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4486_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 13:02 | 2024-01-27 13:27 | 0.40889 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.1051 | 0 | 0 | 0 | 20.0698 | 0 | 0 | 65.1749
3538699 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:07 | 2024-01-27 18:18 | 5.1867 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 373.7551 | 0 | 0 | 0 | 290.9768 | 0 | 0 | 664.7319
3538703 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8766_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:08 | 2024-01-27 13:09 | 0.011944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 36 | 0 | 0.064376 | 0 | 0 | 0 | 8.1652 | 0 | 8.8735 | 17.1031
3538709 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:16 | 2024-01-27 14:31 | 1.2556 | 1 | 72 | 0 | 11 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1.1581 | 19.1801 | 0 | 3.154 | 5.6136e-05 | 58.6309 | 0 | 0 | 82.1232
3538716 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 6311281_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:13 | 2024-01-27 16:52 | 3.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 0 | 5.715
3538718 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20011_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 13:23 | 2024-01-27 14:30 | 1.1228 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 186.8616 | 0 | 0 | 0 | 30.7263 | 0 | 0 | 217.5879
3538726 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:31 | 2024-01-27 17:50 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9888 | 0 | 0 | 2.9888
3538729 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:36 | 2024-01-27 22:07 | 8.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.3626 | 0 | 0 | 0 | 975.0299 | 0 | 0 | 980.3924
3538735 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26535_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:41 | 2024-01-27 19:58 | 6.2836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8753
3538736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:42 | 2024-01-27 19:44 | 6.0367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3607
3538744 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9455_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:48 | 2024-01-27 14:09 | 0.35639 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 46.2291 | 0 | 0 | 0 | 73.6527 | 0 | 0.9753 | 120.8572
3538752 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21081_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:55 | 2024-01-27 20:32 | 6.62 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.4199 | 0 | 0 | 0 | 53.8876 | 0 | 0 | 127.3076
3538755 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29926_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:56 | 2024-01-27 20:40 | 6.7319 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 525.8576 | 0 | 0 | 0 | 103.6233 | 0 | 0 | 629.481
3538771 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:10 | 2024-01-27 19:43 | 5.5492 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 601.8594 | 0 | 0 | 0 | 189.6145 | 0 | 0 | 791.4738
3538776 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25592_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:12 | 2024-01-27 18:01 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081993 | 0 | 0 | 0.081993
3538777 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29257_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:12 | 2024-01-27 18:30 | 4.2917 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.0693 | 0 | 0 | 0 | 209.4648 | 0 | 0 | 258.5341
3538779 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2334_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:45 | 2024-01-27 22:45 | 8.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.9264 | 0 | 0 | 1096.9264
3538781 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8404_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 13:17 | 2024-01-27 20:29 | 7.2058 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 34 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 3234.1068 | 0 | 4020.706 | 7295.2727
3538782 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23510_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:16 | 2024-01-27 14:31 | 0.24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1805 | 0.40058 | 0 | 0 | 5.5811
3538785 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4185_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:17 | 2024-01-27 17:21 | 3.0656 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2674
3538790 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-27 14:19 | 2024-01-27 17:11 | 2.8644 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3072
3538794 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:22 | 2024-01-27 16:17 | 1.9272 | 0 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 1676.415 | 0 | 0 | 0 | 469.1106 | 0 | 21.2916 | 2166.8172
3538811 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28041_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:40 | 2024-01-27 17:55 | 3.2453 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1956
3538830 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 14:57 | 2024-01-27 19:13 | 4.2717 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 323.5799 | 0 | 0 | 0 | 202.1544 | 0 | 0 | 525.7343
3538838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 15:04 | 2024-01-27 22:42 | 7.6369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 41.1614 | 0 | 0 | 0 | 785.3747 | 0 | 0 | 826.5361
3538842 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25901_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 15:05 | 2024-01-27 15:28 | 0.37111 | 0 | 2971 | 0 | 0 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 236.0721 | 0 | 0 | 87.7791 | 98.5966 | 0.17 | 0 | 422.6178
3538857 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25930_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 15:20 | 2024-01-27 18:47 | 3.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21931
3538875 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3211_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 15:28 | 2024-01-27 16:14 | 0.7725 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 13.9469 | 0 | 0 | 0 | 109.3622 | 0 | 9.3417 | 132.6508
3538880 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23390_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:30 | 2024-01-27 20:54 | 8.395 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.1403 | 0 | 0 | 0 | 292.9311 | 0 | 0 | 385.0714
3538891 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18035_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:04 | 2024-01-27 18:08 | 2.0622 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 143.7869 | 0 | 0 | 0 | 17.7189 | 0 | 4.4492 | 165.9551
3538892 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26313_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:06 | 2024-01-27 20:35 | 4.4783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5664
3538903 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:20 | 2024-01-27 17:08 | 0.79667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 0.11198 | 0 | 0 | 3.4519
3538904 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:22 | 2024-01-27 21:30 | 5.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 12.084
3538908 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:26 | 2024-01-27 23:58 | 7.5267 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 241.0568 | 0 | 0 | 0 | 41.556 | 0 | 0 | 282.6129
3538917 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25989_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:41 | 2024-01-27 19:41 | 3.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15535
3538919 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2280_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:42 | 2024-01-27 19:18 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8835 | 0 | 0 | 7.8835
3538922 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:45 | 2024-01-27 19:58 | 3.2169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8493 | 0 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 3.9945
3538923 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8310_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:48 | 2024-01-27 20:16 | 3.4686 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 398.981 | 0 | 0 | 0 | 14.6263 | 0 | 0 | 413.6074
3538925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH35 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:50 | 2024-01-27 16:57 | 0.12222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 72 | 15 | 31 | 0 | 0.44828 | 0 | 0 | 18.4312 | 105.3902 | 374.7507 | 169.5647 | 668.585
3538956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11987_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:14 | 2024-01-28 01:34 | 8.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 3.3581 | 0 | 0 | 4.9301
3538957 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2213_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:15 | 2024-01-27 21:54 | 4.6525 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 181.5994 | 0 | 0 | 0 | 355.9521 | 0 | 81.7536 | 619.3051
3538958 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:15 | 2024-01-27 18:27 | 1.1983 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3682 | 0 | 0 | 0 | 4.0331 | 0 | 0 | 23.4013
3538959 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 15:41 | 2024-01-27 21:56 | 6.255 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133.7894 | 0 | 0 | 0 | 35.1471 | 0 | 0 | 168.9365
3538966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 13:27 | 2024-01-27 22:46 | 9.3097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.0132 | 0 | 0 | 0 | 258.1281 | 0 | 0 | 292.1413
3538973 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2378_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:21 | 2024-01-27 19:35 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2909 | 0 | 0 | 152.2909
3539001 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3009_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:45 | 2024-01-27 19:55 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0.057935 | 0 | 0 | 3.2149
3539013 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 12:46 | 2024-01-27 21:40 | 8.9056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7145 | 0 | 0 | 0 | 94.0156 | 0 | 0 | 119.7301
3539017 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2161_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:01 | 2024-01-27 18:09 | 0.13333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 48.7819 | 0 | 0 | 50.0686
3539053 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:08 | 2024-01-27 18:45 | 0.62194 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 271.204 | 0 | 0 | 0 | 75.1931 | 0 | 0 | 346.3971
3539065 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31591_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:29 | 2024-01-27 20:01 | 1.5264 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 547.4249 | 0 | 0 | 0 | 191.0678 | 0 | 0 | 738.4927
3539065 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31591_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:29 | 2024-01-27 23:08 | 4.6494 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.3989 | 0 | 0 | 0 | 58.601 | 0 | 0 | 177.9999
3539071 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20510_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:33 | 2024-01-27 23:13 | 4.67 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0.85718 | 0 | 0 | 123.0771
3539076 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29864_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:37 | 2024-01-27 19:52 | 1.2508 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.5162 | 0 | 0 | 0 | 6.686 | 0 | 0 | 68.2022
3539078 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22027_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:39 | 2024-01-27 22:14 | 3.5881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9334 | 0 | 0 | 0 | 77.5313 | 0 | 0 | 100.4646
3539088 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:52 | 2024-01-27 23:18 | 4.4275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5214
3539089 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21416_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 16:51 | 2024-01-28 01:58 | 9.1181 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 251.0365 | 0 | 0 | 0 | 45.4149 | 0 | 0 | 296.4514
3539106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:06 | 2024-01-27 20:14 | 1.1278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0.020279 | 0 | 0 | 3.2239
3539113 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:32 | 2024-01-27 19:43 | 1.185 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0334 | 0 | 0 | 0 | 13.482 | 0 | 0 | 32.5155
3539115 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29378_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:37 | 2024-01-28 02:37 | 9.0003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6187 | 0 | 0 | 0 | 6.6127 | 0 | 0 | 12.2314
3539116 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22596_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:09 | 2024-01-27 19:11 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65926 | 0 | 0 | 0.65926
3539119 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:11 | 2024-01-28 04:25 | 9.2308 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114.4744 | 0 | 0 | 0 | 158.5555 | 0 | 0 | 273.0299
3539122 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25297_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:56 | 2024-01-27 19:30 | 1.5692 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.9936 | 0 | 0 | 0 | 8.4703 | 0 | 0 | 70.464
3539127 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:24 | 2024-01-28 04:02 | 8.6392 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 500.7687 | 0 | 0 | 0 | 133.6122 | 0 | 0 | 634.3809
3539144 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:38 | 2024-01-28 05:01 | 9.3883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3158
3539149 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9075_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:37 | 2024-01-27 20:02 | 0.41667 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 164.5787 | 0 | 0 | 0 | 21.8991 | 0 | 1.3786 | 187.8564
3539176 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 99001493_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 20:02 | 2024-01-28 00:45 | 4.7089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4153
3539190 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 20:21 | 2024-01-27 20:21 | 0.0086111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 4.7384
3539204 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 17:53 | 2024-01-28 02:35 | 8.7031 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 464.2252 | 0 | 0 | 0 | 46.9609 | 0 | 0 | 511.1861
3539215 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 20:50 | 2024-01-28 05:15 | 8.4086 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 119.7218 | 0 | 0 | 0 | 86.2984 | 0 | 0 | 206.0202
3539225 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:02 | 2024-01-28 00:56 | 3.8964 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6263
3539229 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21222_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:08 | 2024-01-27 23:29 | 2.3519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962
3539230 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31579_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 18:56 | 2024-01-28 00:37 | 5.6758 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 215.4829 | 0 | 0 | 0 | 43.4515 | 0 | 0 | 258.9345
3539235 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:24 | 2024-01-28 05:19 | 7.9108 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 145.8698 | 0 | 0 | 0 | 22.0005 | 0 | 0 | 167.8704
3539237 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20176_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:29 | 2024-01-28 01:31 | 4.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5796
3539246 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:41 | 2024-01-27 23:55 | 2.2311 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.6595 | 0 | 0 | 0 | 37.7735 | 0 | 0 | 79.433
3539247 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2021_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:43 | 2024-01-28 03:16 | 5.5575 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.0568 | 0 | 0 | 0 | 113.8776 | 0 | 0 | 197.9344
3539257 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22916_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:58 | 2024-01-28 05:44 | 7.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.9223 | 0 | 0 | 587.9223
3539262 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 21:38 | 2024-01-28 02:40 | 5.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8476 | 0 | 0 | 74.8476
3539264 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2280_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:04 | 2024-01-28 07:29 | 9.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8307 | 0 | 0 | 26.8307
3539274 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20379_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:26 | 2024-01-27 23:37 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.15561 | 0 | 0 | 0 | 71.7985 | 0 | 116.4575 | 188.4116
3539278 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:29 | 2024-01-28 06:31 | 8.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0695 | 0 | 0 | 16.0695
3539281 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:30 | 2024-01-28 01:19 | 2.8242 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.3514 | 0 | 0 | 0 | 40.8358 | 0 | 0 | 93.1872
3539283 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3574_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:49 | 2024-01-28 02:21 | 3.5314 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 474.3735 | 0 | 0 | 0 | 462.9937 | 0 | 0 | 937.3672
3539289 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2290_0,4kVTR-2_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:56 | 2024-01-28 05:09 | 6.2122 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.8324 | 0 | 0 | 0 | 18.5249 | 0 | 0 | 290.3573
3539290 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 19:45 | 2024-01-27 23:32 | 3.7883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8404 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 35.3465
3539291 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31442_0,4kVTR-2_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 23:04 | 2024-01-28 01:40 | 2.6017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907
3539303 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 23:23 | 2024-01-28 05:14 | 5.8556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 59.6545 | 0 | 0 | 60.6703
3539309 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4086_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 23:22 | 2024-01-28 00:55 | 1.5567 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.226 | 0 | 0 | 0 | 1.8974 | 0 | 0 | 100.1234
3539311 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1900_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 22:27 | 2024-01-28 01:41 | 3.2267 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.2404 | 0 | 0 | 0 | 44.1175 | 0 | 0 | 119.3579
3539326 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-27 23:44 | 2024-01-28 01:38 | 1.8922 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 452.6631 | 0 | 0 | 0 | 63.2821 | 0 | 1.3905 | 517.3357
3539329 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20140_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 00:06 | 2024-01-28 00:06 | 0.011944 | 0 | 2029 | 0 | 1 | 5 | 466 | 1 | 27 | 0 | 3.9983 | 0 | 0.22958 | 7.18 | 7.7512 | 0 | 1.8882 | 21.0473
3539365 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 20840_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 00:07 | 2024-01-28 00:12 | 0.071111 | 0 | 13324 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 2 | 0 | 270.2234 | 0 | 0 | 0 | 72.9607 | 0 | 0.34728 | 343.5314
3539391 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 00:33 | 2024-01-28 09:53 | 9.3378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | 0 | 0.44364 | 0 | 0 | 13.7933
3539392 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12150_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 00:35 | 2024-01-28 00:36 | 0.025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1070 | 0 | 4 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 0.85214 | 13.3487 | 0 | 0.26789 | 15.5018
3539393 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31730_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 00:38 | 2024-01-28 01:01 | 0.38333 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8828 | 0 | 0 | 0 | 4.2002 | 0 | 0 | 34.083
3539397 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18028_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 00:40 | 2024-01-28 03:12 | 2.5281 | 0 | 6251 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 2860.8312 | 0 | 0 | 0 | 379.4561 | 0 | 72.1968 | 3312.484
3539399 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27873_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 00:49 | 2024-01-28 00:50 | 0.015 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 19.5527 | 0 | 0 | 0 | 2.2451 | 0 | 0 | 21.7978
3539402 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 01:10 | 2024-01-28 10:33 | 9.3778 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.8428 | 0 | 0 | 0 | 55.518 | 0 | 0 | 140.3609
3539404 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 01:13 | 2024-01-28 01:13 | 0.0027778 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.44051 | 0 | 0.03326 | 1.5093
3539411 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3296_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 01:18 | 2024-01-28 08:56 | 7.6397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 0 | 566.4837 | 0 | 0 | 570.6225
3539416 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 01:48 | 2024-01-28 01:49 | 0.023333 | 0 | 3505 | 0 | 0 | 3 | 574 | 0 | 32 | 0 | 16.3563 | 0 | 0 | 0 | 12.235 | 0 | 8.1648 | 36.7562
3539420 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31834_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 01:35 | 2024-01-28 01:58 | 0.3825 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 91.6509 | 0 | 0 | 0 | 10.5786 | 0 | 0.20053 | 102.43
3539433 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12955_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 02:39 | 2024-01-28 03:31 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52548
3539435 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 02:39 | 2024-01-28 21:46 | 19.1086 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 642.2309 | 0 | 0 | 0 | 269.751 | 0 | 0 | 911.9819
3539468 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 04:28 | 2024-01-28 13:04 | 8.6078 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.6608 | 0 | 0 | 0 | 49.6593 | 0 | 0 | 191.32
3539484 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111004_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 04:24 | 2024-01-28 04:53 | 0.47667 | 0 | 362 | 0 | 0 | 2 | 12646 | 0 | 7 | 0 | 59.1487 | 0 | 0 | 88.6009 | 1783.3513 | 0 | 18.8323 | 1949.9332
3539514 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 05:19 | 2024-01-28 13:06 | 7.7797 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.4561 | 0 | 0 | 0 | 198.1783 | 0 | 0 | 281.6344
3539516 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251_0,4kVTR-1_D-19 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 05:55 | 2024-01-28 07:28 | 1.5439 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4701 | 0 | 0 | 0 | 4.3992 | 0 | 0 | 10.8693
3539517 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 04:20 | 2024-01-28 13:07 | 8.7856 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 405.2111 | 0 | 0 | 0 | 78.1544 | 0 | 0 | 483.3656
3539520 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2290_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 06:07 | 2024-01-28 08:18 | 2.1839 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.6962 | 0 | 0 | 0 | 6.4983 | 0 | 0 | 86.1944
3539523 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12955_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 06:30 | 2024-01-28 10:40 | 4.1708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8735
3539526 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22611_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 06:39 | 2024-01-28 14:48 | 8.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 1.3297
3539527 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 06:40 | 2024-01-28 11:37 | 4.9528 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 270.871 | 0 | 0 | 0 | 121.6858 | 0 | 0 | 392.5568
3539528 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9800_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 06:43 | 2024-01-28 07:17 | 0.56528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 0 | 0 | 2.7836
3539542 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21076_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 07:43 | 2024-01-28 12:51 | 5.1358 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.0606 | 0 | 0 | 0 | 60.0025 | 0 | 0 | 143.0631
3539543 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 07:55 | 2024-01-28 14:49 | 6.8947 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.553 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 132.4001
3539547 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25545_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:06 | 2024-01-28 08:08 | 0.041667 | 2 | 4101 | 0 | 2 | 35 | 428 | 39 | 10 | 0.19239 | 31.4148 | 0 | 0.04305 | 16.0645 | 13.3815 | 105.2075 | 3.787 | 170.0907
3539555 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:27 | 2024-01-28 08:31 | 0.069444 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.33907 | 6.3663 | 0 | 0.13141 | 0.00053287 | 3.5667 | 0 | 0 | 10.404
3539558 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 7010944_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:35 | 2024-01-28 10:14 | 1.6419 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4322
3539562 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:37 | 2024-01-28 15:37 | 6.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2522 | 0 | 0 | 15.2522
3539567 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2432_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:49 | 2024-01-28 18:23 | 9.5692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4814 | 0 | 0 | 0 | 765.2156 | 0 | 0 | 765.697
3539568 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27387_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:51 | 2024-01-28 12:57 | 4.0928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2506
3539574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 08:57 | 2024-01-28 09:01 | 0.066944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 66 | 26 | 23 | 0 | 0.45877 | 0 | 0 | 33.8599 | 30.3344 | 157.3668 | 39.5028 | 261.5227
3539578 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:03 | 2024-01-28 14:03 | 5.0058 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.323 | 0 | 0 | 0 | 12.4747 | 0 | 0 | 88.7978
3539582 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:10 | 2024-01-28 17:59 | 8.8097 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.7945 | 0 | 0 | 0 | 174.3253 | 0 | 0 | 270.1198
3539583 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3296_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:12 | 2024-01-28 12:17 | 3.0794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 325.9893 | 0 | 0 | 328.6007
3539589 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26494_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 09:18 | 2024-01-28 12:20 | 3.0397 | 0 | 49 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.9854 | 0.73511 | 0 | 122.1794 | 48.4665 | 0 | 0 | 203.3664
3539590 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:19 | 2024-01-28 12:26 | 3.11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.1111 | 1.6004 | 9.7001 | 0 | 107.7758 | 0 | 67.3457 | 0 | 197.5331
3539603 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:46 | 2024-01-28 18:34 | 8.7983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.3863 | 0 | 0 | 0 | 70.1351 | 0 | 0 | 178.5215
3539606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22760_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 09:49 | 2024-01-28 14:45 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 544.49 | 258.9197 | 211.8952 | 1025.0551
3539638 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:11 | 2024-01-28 18:53 | 8.7017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2371
3539661 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:53 | 2024-01-28 11:30 | 0.61917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.077059 | 0 | 0 | 1.2404
3539665 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20371_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:57 | 2024-01-28 18:50 | 8.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5503 | 0 | 42.1224 | 183.6727
3539672 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2187_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 10:21 | 2024-01-28 18:36 | 8.2617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 12.9635 | 0 | 0 | 0 | 2656.2992 | 0 | 0 | 2669.2627
3539689 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:30 | 2024-01-28 18:59 | 8.4875 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 455.3969 | 0 | 0 | 0 | 77.4403 | 0 | 0 | 532.8371
3539692 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:31 | 2024-01-28 13:18 | 2.7781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4.6112 | 0 | 0 | 0 | 117.5163 | 0 | 6.4342 | 128.5616
3539697 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3302_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:33 | 2024-01-28 11:57 | 1.3992 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.4488 | 0 | 0 | 0 | 21.5716 | 0 | 0 | 43.0204
3539714 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:42 | 2024-01-28 10:43 | 0.016944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0.089184 | 0 | 0 | 0 | 11.9728 | 0 | 0 | 12.062
3539719 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH46 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:03 | 2024-01-28 10:15 | 0.2 | 0 | 867 | 0 | 0 | 2 | 263 | 0 | 23 | 0 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 136.2926 | 0 | 41.9213 | 232.0048
3539719 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31912_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:03 | 2024-01-28 10:36 | 0.55472 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 7 | 0 | 153.7229 | 0 | 0 | 0 | 247.5781 | 0 | 37.7956 | 439.0965
3539719 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH46 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:03 | 2024-01-28 11:34 | 1.5128 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 462.5748 | 0 | 0 | 0 | 120.6677 | 0 | 5.1947 | 588.4373
3539726 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8429_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:11 | 2024-01-28 16:05 | 5.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.9691 | 0 | 93.0886 | 439.0577
3539737 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31512_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:03 | 2024-01-28 11:48 | 1.7547 | 0 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 1 | 0 | 3001.9281 | 0 | 0 | 0 | 1390.3154 | 0 | 5.2268 | 4397.4703
3539737 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31073_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:03 | 2024-01-28 13:14 | 3.1908 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 1623.0832 | 0 | 0 | 0 | 672.6667 | 0 | 6.3712 | 2302.1211
3539738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22639_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 10:59 | 2024-01-28 17:13 | 6.2369 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 610.9904 | 0 | 0 | 0 | 66.4149 | 0 | 0 | 677.4054
3539742 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9309_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:37 | 2024-01-28 11:34 | 1.9525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9215
3539755 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:06 | 2024-01-28 12:43 | 1.6111 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.2116 | 0 | 0 | 0 | 25.7477 | 0 | 0 | 77.9593
3539756 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12102_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:48 | 2024-01-28 11:21 | 1.55 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 233.0732 | 0 | 0 | 0 | 152.2129 | 0 | 0 | 385.2861
3539760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:07 | 2024-01-28 12:06 | 0.98472 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.992 | 0 | 0 | 0 | 9.6225 | 0 | 0 | 60.6145
3539779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22410_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:19 | 2024-01-28 12:41 | 1.3619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834
3539783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24129_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:30 | 2024-01-28 12:22 | 2.8736 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.1955 | 0 | 0 | 0 | 16.5457 | 0 | 0 | 157.7412
3539792 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 11:28 | 2024-01-28 16:55 | 5.4489 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 267.119 | 0 | 0 | 0 | 211.9309 | 0 | 0 | 479.0499
3539793 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:29 | 2024-01-28 12:35 | 1.0997 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.20133 | 0 | 0 | 28.9585
3539795 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21416_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:01 | 2024-01-28 18:10 | 9.15 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 426.2793 | 0 | 0 | 0 | 94.1026 | 0 | 0 | 520.3819
3539804 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-2_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:37 | 2024-01-28 12:09 | 0.53083 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4809 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0 | 17.2251
3539811 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:39 | 2024-01-28 13:54 | 2.2439 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2693 | 0 | 0 | 0 | 0.75743 | 0 | 0 | 9.0267
3539820 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:44 | 2024-01-28 19:41 | 7.9564 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 488.4905 | 0 | 0 | 0 | 47.9431 | 0 | 0 | 536.4335
3539829 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 10:09 | 2024-01-28 14:48 | 4.6558 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 16.0146 | 0 | 0 | 0 | 273.4691 | 0 | 0 | 289.4838
3539839 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26379_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:59 | 2024-01-28 19:02 | 7.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38088
3539842 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22312_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:01 | 2024-01-28 21:36 | 9.5819 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9544 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 31.1405
3539844 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:01 | 2024-01-28 17:20 | 5.3106 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 174.8816 | 0 | 0 | 0 | 36.829 | 0 | 0 | 211.7106
3539853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:11 | 2024-01-28 15:50 | 3.6419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171
3539855 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28416_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:12 | 2024-01-28 16:31 | 4.3156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3741 | 0 | 0 | 0 | 33.1115 | 0 | 0 | 38.4856
3539867 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 09:48 | 2024-01-28 15:30 | 5.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0249
3539886 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:36 | 2024-01-28 22:20 | 9.7325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.5488 | 0 | 0 | 0 | 21.0586 | 0 | 0 | 88.6074
3539896 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11099_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:42 | 2024-01-28 13:57 | 1.2525 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.6528 | 0 | 0 | 0 | 27.5623 | 0 | 0 | 98.2151
3539899 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1832_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:42 | 2024-01-28 18:20 | 5.6361 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.8434 | 0 | 0 | 0 | 164.2887 | 0 | 0 | 238.1321
3539901 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24294_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:28 | 2024-01-28 14:42 | 2.2386 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 74.3679 | 0 | 0 | 0 | 7.5612 | 0 | 11.5695 | 93.4987
3539904 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9179_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:19 | 2024-01-28 16:57 | 5.63 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.2709 | 0 | 0 | 0 | 19.4323 | 0 | 0 | 174.7032
3539910 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18212_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:50 | 2024-01-28 14:09 | 1.3142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 0 | 3.8149 | 0 | 0 | 7.7063
3539941 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH07 | Ağaç / Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:09 | 2024-01-28 13:14 | 0.09 | 3 | 184 | 0 | 3 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0.19837 | 4.5706 | 0 | 0.02578 | 8.7587 | 3.1797 | 0.26995 | 0 | 17.0032
3539944 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:00 | 2024-01-28 21:54 | 8.8947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.7482 | 0 | 0 | 0 | 405.9523 | 0 | 0 | 425.7004
3539946 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:07 | 2024-01-28 18:13 | 5.0933 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.8039 | 0 | 0 | 0 | 149.4051 | 0 | 0 | 213.2089
3539953 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3536_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:17 | 2024-01-28 16:22 | 3.0758 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.2176 | 0 | 0 | 0 | 21.9641 | 0 | 0 | 77.1817
3539963 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22362_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:09 | 2024-01-28 15:56 | 2.7769 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 2 | 0 | 4461.4574 | 0 | 0 | 0 | 1685.6564 | 0 | 49.1182 | 6196.232
3539982 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28108_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:32 | 2024-01-28 16:40 | 3.1394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7387 | 0 | 0 | 0 | 5.0844 | 0 | 0 | 7.8231
3539993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28370_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:40 | 2024-01-28 14:02 | 0.35833 | 1 | 4494 | 1 | 2 | 12 | 530 | 11 | 5 | 1.5866 | 352.8479 | 0.32525 | 0.13359 | 49.0495 | 196.6636 | 113.2327 | 11.699 | 725.5381
3539997 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1092_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:43 | 2024-01-28 19:15 | 5.53 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 174.334 | 0 | 0 | 0 | 114.7759 | 0 | 0 | 289.1099
3540009 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28629_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 12:54 | 2024-01-28 20:17 | 7.3872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57
3540016 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26592_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:59 | 2024-01-28 18:21 | 4.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031279 | 0 | 0 | 0.031279
3540019 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 14:00 | 2024-01-28 17:35 | 3.5806 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.3918 | 0 | 0 | 0 | 12.8531 | 0 | 0 | 85.2449
3540021 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:13 | 2024-01-28 19:20 | 6.1181 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 362.9311 | 0 | 0 | 0 | 75.6069 | 0 | 0 | 438.538
3540034 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 14:07 | 2024-01-28 19:18 | 5.1875 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6378
3540063 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 14:29 | 2024-01-28 14:57 | 0.47556 | 5 | 313 | 0 | 16 | 1 | 126 | 0 | 0 | 2.0656 | 46.5142 | 0 | 0.87197 | 0.0037827 | 27.0006 | 0 | 0 | 76.4561
3540070 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8401_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 12:27 | 2024-01-28 16:09 | 3.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.1569 | 0 | 403.426 | 1045.5829
3540083 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11073_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 14:42 | 2024-01-28 23:58 | 9.2664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 331.7359 | 0 | 0 | 0 | 19.9073 | 0 | 0 | 351.6432
3540108 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111015_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 14:35 | 2024-01-28 15:38 | 1.0581 | 0 | 35649 | 0 | 0 | 7 | 2482 | 2 | 8 | 0 | 8073.5528 | 0 | 0 | 3268.7077 | 3091.2784 | 409.5412 | 17.256 | 14860.3362
3540120 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9371_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 11:24 | 2024-01-28 18:54 | 7.5042 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264.9938 | 0 | 0 | 0 | 21.0602 | 0 | 0 | 286.054
3540129 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3258_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:05 | 2024-01-28 20:54 | 5.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6951 | 0 | 0 | 112.6951
3540133 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3041_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:09 | 2024-01-29 00:25 | 9.2708 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 430.3968 | 0 | 0 | 0 | 277.5693 | 0 | 2.7128 | 710.6789
3540135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11099_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:09 | 2024-01-28 21:08 | 5.9847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2409
3540140 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28347_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:11 | 2024-01-28 18:45 | 3.5672 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 385.9384 | 0 | 0 | 0 | 149.8859 | 0 | 0 | 535.8243
3540165 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 13:32 | 2024-01-28 18:43 | 5.1917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0908
3540171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:38 | 2024-01-28 17:37 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3105 | 0 | 0 | 5.3105
3540186 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:48 | 2024-01-28 19:41 | 3.8786 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.0915 | 0 | 0 | 0 | 15.7273 | 0 | 0 | 167.8188
3540192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 14:29 | 2024-01-28 17:08 | 2.6478 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 143.522 | 0 | 0 | 0 | 93.9726 | 0 | 0 | 237.4946
3540216 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11738_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 16:15 | 2024-01-29 01:38 | 9.3778 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 758.9425 | 0 | 0 | 0 | 133.5252 | 0 | 0 | 892.4677
3540224 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:50 | 2024-01-28 18:02 | 2.1972 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 97.9199 | 0 | 0 | 0 | 95.6086 | 0 | 0 | 193.5285
3540229 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 16:30 | 2024-01-29 01:24 | 8.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1738 | 0 | 0 | 23.1738
3540248 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3688_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 16:48 | 2024-01-28 17:51 | 1.0519 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5792 | 0 | 0 | 0 | 4.6099 | 0 | 0 | 36.1891
3540249 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 16:48 | 2024-01-29 01:42 | 8.8981 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 236.7162 | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 238.1757
3540252 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 16:50 | 2024-01-29 01:39 | 8.8181 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 231.456 | 0 | 0 | 0 | 511.456 | 0 | 0 | 742.912
3540255 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28274_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 16:51 | 2024-01-29 02:34 | 9.7217 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9271
3540267 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20371_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:00 | 2024-01-28 17:30 | 0.49528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0.10212 | 0 | 0 | 0 | 18.1739 | 0 | 58.6816 | 76.9576
3540280 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:08 | 2024-01-28 21:09 | 4.0089 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 211.6028 | 0 | 0 | 0 | 147.3273 | 0 | 118.4893 | 477.4195
3540300 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21538_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:23 | 2024-01-28 18:46 | 1.3817 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1589 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 0 | 42.1706
3540302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27010_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:25 | 2024-01-29 00:59 | 7.5597 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3558
3540316 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:35 | 2024-01-28 22:14 | 4.6464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0231 | 0 | 0 | 0 | 6.7634 | 0 | 0 | 15.7865
3540338 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9053_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:45 | 2024-01-28 18:30 | 0.74583 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 182.6818 | 0 | 0 | 0 | 157.6063 | 0 | 0 | 340.2882
3540343 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8625_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 17:46 | 2024-01-29 02:13 | 8.4478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 16.7277
3540364 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:01 | 2024-01-28 20:05 | 2.0675 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.3079 | 0 | 0 | 0 | 41.1619 | 0 | 0 | 68.4697
3540377 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 15:42 | 2024-01-28 23:12 | 7.5006 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 436.2642 | 0 | 0 | 0 | 273.3094 | 0 | 0 | 709.5736
3540379 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9306_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:07 | 2024-01-28 19:26 | 1.3156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11.1635 | 0 | 0 | 0 | 44.8143 | 0 | 0 | 55.9777
3540386 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:11 | 2024-01-29 03:12 | 9.0133 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 201.2096 | 0 | 0 | 0 | 158.0367 | 0 | 0 | 359.2462
3540396 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:16 | 2024-01-29 03:08 | 8.8658 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 550.314 | 0 | 0 | 0 | 54.0778 | 0 | 0 | 604.3918
3540429 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2432_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:27 | 2024-01-28 21:29 | 3.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 0 | 461.5187 | 0 | 0 | 461.6799
3540430 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31878_0,4kVTR-1_D-19 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:27 | 2024-01-28 22:20 | 3.8792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12.1317 | 0 | 0 | 0 | 27.5633 | 0 | 4.3935 | 44.0885
3540433 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:29 | 2024-01-28 19:43 | 1.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060677
3540449 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22118_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:41 | 2024-01-28 19:55 | 1.2278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7168
3540466 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2187_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:51 | 2024-01-28 20:03 | 1.1914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0.37995 | 0 | 0 | 0 | 190.6508 | 0 | 0 | 191.0308
3540473 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:17 | 2024-01-29 00:18 | 6.0164 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 278.8037 | 0 | 0 | 0 | 195.5696 | 0 | 0 | 474.3733
3540478 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:54 | 2024-01-28 20:30 | 1.5917 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.3923 | 0 | 0 | 0 | 64.1198 | 0 | 0 | 132.5121
3540481 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11601_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 18:27 | 2024-01-29 03:19 | 8.8589 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 364.6687 | 0 | 0 | 0 | 60.4594 | 0 | 0 | 425.1282
3540489 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1751_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 19:05 | 2024-01-29 04:02 | 8.9453 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195.1601 | 0 | 0 | 0 | 16.9941 | 0 | 0 | 212.1542
3540497 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 19:15 | 2024-01-28 21:44 | 2.4775 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.4785 | 0 | 0 | 0 | 34.3869 | 0 | 0 | 126.8654
3540514 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11629_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 19:28 | 2024-01-29 03:52 | 8.4067 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1134
3540541 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 19:51 | 2024-01-28 19:52 | 0.021389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0.038995 | 0 | 0 | 0 | 11.9919 | 0 | 0 | 12.0309
3540572 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20371_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 20:40 | 2024-01-29 01:20 | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0445 | 0 | 6.0717 | 90.1162
3540573 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 20:43 | 2024-01-28 21:56 | 1.2161 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9558 | 0 | 0 | 0 | 3.8113 | 0 | 0 | 52.7672
3540586 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2195_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 21:02 | 2024-01-28 21:41 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7605 | 0 | 0 | 6.7605
3540590 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 20:55 | 2024-01-28 21:48 | 0.88167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.4129 | 0 | 0 | 0 | 1.4912 | 0 | 0 | 89.9041
3540625 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22312_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 21:51 | 2024-01-29 01:49 | 3.9728 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.4935 | 0 | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0 | 48.7415
3540628 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2790_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 21:22 | 2024-01-28 22:39 | 1.2756 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7809 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 40.8719
3540634 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 20:13 | 2024-01-28 23:06 | 2.8769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5604 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0 | 10.6123
3540640 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:19 | 2024-01-29 06:39 | 8.3331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7115
3540644 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 630_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 20:32 | 2024-01-29 01:50 | 5.2992 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 162.266 | 0 | 0 | 0 | 13.709 | 0 | 0 | 175.975
3540648 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:30 | 2024-01-28 23:03 | 0.54222 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5682 | 0 | 0 | 0 | 2.4901 | 0 | 0 | 30.0583
3540650 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11539_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:31 | 2024-01-29 07:58 | 9.4528 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5797
3540658 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:45 | 2024-01-28 22:51 | 0.0975 | 25 | 5665 | 6 | 61 | 52 | 898 | 27 | 3 | 8.7852 | 88.353 | 0.3809 | 0.78813 | 76.875 | 35.9073 | 110.8922 | 4.1763 | 326.1579
3540659 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:45 | 2024-01-28 22:50 | 0.075278 | 22 | 2683 | 1 | 32 | 35 | 712 | 24 | 14 | 1.868 | 38.7652 | 2.1754 | 0.5221 | 59.7479 | 37.0872 | 66.1094 | 7.2144 | 213.4897
3540661 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:46 | 2024-01-28 22:49 | 0.041944 | 1 | 22607 | 0 | 2 | 11 | 1343 | 2 | 2 | 0.27204 | 207.5574 | 0 | 0.018913 | 14.5117 | 50.8642 | 0.81736 | 0.32883 | 274.3705
3540676 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-28 22:46 | 2024-01-28 22:53 | 0.10861 | 24 | 19063 | 0 | 19 | 14 | 3421 | 5 | 5 | 7.3751 | 367.0714 | 0 | 0.39782 | 55.4474 | 213.6119 | 87.3138 | 5.4868 | 736.7043
3540726 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28204_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 23:29 | 2024-01-29 00:31 | 1.0331 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.174 | 0 | 0 | 0 | 8.4335 | 0 | 0 | 27.6075
3540739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4279_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-28 23:52 | 2024-01-29 00:49 | 0.95083 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.8912 | 0 | 0 | 0 | 51.0867 | 0 | 0 | 169.9779
3540741 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9550_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 23:59 | 2024-01-29 00:01 | 0.030833 | 0 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 25.0075 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0 | 31.6894
3540746 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3883_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 00:03 | 2024-01-29 02:22 | 2.3197 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.1737 | 0 | 0 | 0 | 44.2459 | 0 | 0 | 84.4196
3540747 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11940_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 00:03 | 2024-01-29 00:35 | 0.54 | 0 | 2507 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 1 | 0 | 313.5721 | 0 | 0 | 0 | 93.2765 | 0 | 0.58364 | 407.4322
3540747 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11940_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 00:03 | 2024-01-29 04:40 | 4.6122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 12.4178 | 0 | 0 | 0 | 388.2534 | 343.1817 | 91.9766 | 835.8295
3540747 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11968_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 00:03 | 2024-01-29 04:39 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5286 | 0 | 169.8262 | 211.3548
3540747 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11230_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 00:03 | 2024-01-29 05:30 | 5.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.949 | 0 | 0 | 0 | 825.949
3540752 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12718_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 00:21 | 2024-01-29 00:21 | 0.0027778 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16019 | 0 | 0 | 0 | 0.035954 | 0 | 0 | 0.19615
3540753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-28 20:21 | 2024-01-29 00:45 | 4.4025 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 219.8813 | 0 | 0 | 0 | 19.4349 | 0 | 0 | 239.3163
3540756 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 18039_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 00:35 | 2024-01-29 06:48 | 6.2139 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 536.9214 | 0 | 0 | 0 | 16.7382 | 0 | 0 | 553.6597
3540758 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 18001_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 00:35 | 2024-01-29 07:12 | 6.6097 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2361.3113 | 0 | 0 | 0 | 442.9193 | 0 | 0 | 2804.2306
3540771 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20891_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 00:55 | 2024-01-29 00:55 | 0.011667 | 0 | 8095 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 4 | 0 | 15.3701 | 0 | 0 | 0 | 3.0303 | 0 | 0.26872 | 18.6692
3540773 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20891_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 00:57 | 2024-01-29 00:58 | 0.0225 | 0 | 7961 | 0 | 0 | 1 | 606 | 0 | 6 | 0 | 27.9617 | 0 | 0 | 0 | 7.7181 | 0 | 0.7939 | 36.4736
3540781 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 01:14 | 2024-01-29 17:31 | 16.2683 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 840.2649 | 0 | 0 | 0 | 464.26 | 0 | 4321.36 | 5625.8849
3540782 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31858_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 01:15 | 2024-01-29 01:16 | 0.019167 | 0 | 590 | 0 | 0 | 6 | 195 | 4 | 30 | 0 | 3.3805 | 0 | 0 | 2.3836 | 5.4794 | 16.9507 | 2.4845 | 30.6785
3540788 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 01:23 | 2024-01-29 01:24 | 0.020556 | 0 | 3697 | 0 | 0 | 1 | 239 | 2 | 18 | 0 | 14.7694 | 0 | 0 | 0.12739 | 5.8394 | 4.6626 | 3.0937 | 28.4924
3540792 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12778_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 01:28 | 2024-01-29 03:06 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9295 | 0 | 0 | 69.9295
3540793 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12789_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 01:28 | 2024-01-29 03:05 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5379 | 0 | 0 | 68.5379
3540794 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 01:29 | 2024-01-29 01:30 | 0.029444 | 0 | 11946 | 0 | 0 | 3 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 112.8027 | 0 | 0 | 4.4748 | 46.0325 | 0 | 0 | 163.31
3540804 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 01:55 | 2024-01-29 03:28 | 1.5453 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128.9318 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 130.554
3540805 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12779_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 02:01 | 2024-01-29 03:06 | 1.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.035251 | 0 | 0 | 0 | 48.9381 | 0 | 0 | 48.9733
3540807 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:10 | 2024-01-29 02:11 | 0.0225 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4.6902 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 6.8258
3540808 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12270_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:11 | 2024-01-29 02:12 | 0.0080556 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 12.2934 | 0 | 0 | 0.30034 | 2.3027 | 0 | 0 | 14.8964
3540823 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20115_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:12 | 2024-01-29 07:05 | 4.8747 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 | 1 | 0 | 1387.8321 | 0 | 0 | 0 | 1171.5545 | 1664.724 | 3.9245 | 4228.0351
3540826 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31512_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:14 | 2024-01-29 02:16 | 0.042222 | 0 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 2 | 0 | 62.4834 | 0 | 0 | 0 | 13.2179 | 0 | 0.10226 | 75.8035
3540831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24328_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:17 | 2024-01-29 03:33 | 1.2692 | 0 | 4553 | 0 | 3 | 1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 1006.4374 | 0 | 0.84835 | 11.0766 | 168.9277 | 134.5717 | 0 | 1321.8617
3540833 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH52 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:14 | 2024-01-29 02:19 | 0.080556 | 0 | 12537 | 0 | 0 | 2 | 1407 | 1 | 2 | 0 | 169.0615 | 0 | 0 | 9.6366 | 34.6268 | 0.40226 | 0.1951 | 213.9223
3540838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:24 | 2024-01-29 03:15 | 0.84722 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0.082334 | 0 | 0 | 15.5923
3540845 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12272_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:34 | 2024-01-29 02:35 | 0.020556 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.5309 | 0 | 0 | 18.257
3540847 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31526_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:44 | 2024-01-29 02:45 | 0.013611 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 2 | 161 | 1 | 10 | 0 | 9.1967 | 0 | 0 | 6.1587 | 2.1219 | 0.78214 | 0.82842 | 19.0879
3540851 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:50 | 2024-01-29 04:18 | 1.4692 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 32.8031 | 0 | 0 | 0 | 53.1316 | 0 | 0 | 85.9347
3540856 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31256_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 02:57 | 2024-01-29 02:57 | 0.00083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 87 | 12 | 2 | 0 | 0.001085 | 0 | 0 | 0.20959 | 0.24369 | 0.87129 | 0.0051674 | 1.3308
3540858 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12779_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 03:05 | 2024-01-29 03:17 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6604 | 0 | 0 | 18.6604
3540859 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28149_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 03:06 | 2024-01-29 11:59 | 8.8881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5626 | 0 | 0 | 0 | 18.492 | 0 | 0 | 27.0546
3540862 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 03:51 | 2024-01-29 06:06 | 2.2464 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.3195 | 0 | 0 | 0 | 34.7355 | 0 | 0 | 79.055
3540865 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24294_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 03:35 | 2024-01-29 05:02 | 1.4467 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38.3511 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 0 | 44.4007 | 86.714
3540875 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 04:13 | 2024-01-29 13:29 | 9.265 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 427.0931 | 0 | 0 | 0 | 214.014 | 0 | 0 | 641.1071
3540887 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 04:08 | 2024-01-29 11:29 | 7.35 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.8641 | 0 | 0 | 0 | 30.6695 | 0 | 0 | 171.5335
3540891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 05:20 | 2024-01-29 10:30 | 5.1686 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.3081 | 0 | 0 | 0 | 140.4132 | 0 | 0 | 288.7213
3540895 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 05:26 | 2024-01-29 10:42 | 5.2611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 111.3614 | 0 | 0 | 0 | 566.729 | 0 | 0 | 678.0905
3540903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20288_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 05:42 | 2024-01-29 07:22 | 1.6619 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.4178 | 0 | 0 | 0 | 23.602 | 0 | 0 | 73.0199
3540905 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9501_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 05:49 | 2024-01-29 14:30 | 8.6839 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 249.4592 | 0 | 0 | 0 | 130.792 | 0 | 0 | 380.2511
3540914 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 06:04 | 2024-01-29 09:26 | 3.3714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 211.2366 | 0 | 0 | 213.4942
3540915 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 05:49 | 2024-01-29 15:18 | 9.4894 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 731.3021 | 0 | 0 | 0 | 77.5153 | 0 | 0 | 808.8174
3540927 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24294_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 05:56 | 2024-01-29 11:28 | 5.5314 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 202.8007 | 0 | 0 | 0 | 49.1589 | 0 | 134.5525 | 386.5121
3540930 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23659_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 06:50 | 2024-01-29 14:12 | 7.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7254
3540942 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21591_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:21 | 2024-01-29 13:20 | 5.9861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9635
3540949 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:08 | 2024-01-29 10:19 | 3.1806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2197
3540950 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:38 | 2024-01-29 08:41 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 2.522
3540955 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 815_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:48 | 2024-01-29 12:00 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6396 | 0 | 0 | 83.6396
3540960 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31534_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:02 | 2024-01-29 10:38 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5672 | 0 | 0 | 69.5672
3540961 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20288_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:03 | 2024-01-29 14:59 | 6.9408 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234.972 | 0 | 0 | 0 | 182.6611 | 0 | 0 | 417.6331
3540965 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-2_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:44 | 2024-01-29 10:18 | 2.5733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12.5022 | 0 | 0 | 0 | 314.6208 | 0 | 0 | 327.123
3540968 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:08 | 2024-01-29 13:45 | 5.6214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0227
3540970 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:08 | 2024-01-29 17:11 | 9.0467 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.2616 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 46.8496
3540972 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28109_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:15 | 2024-01-29 10:18 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3648 | 0 | 0 | 26.3648
3540975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22973_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:18 | 2024-01-29 17:19 | 9.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0784 | 0 | 0 | 47.0784
3540981 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2197_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:24 | 2024-01-29 15:35 | 7.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.6568 | 0 | 0 | 305.6568
3540982 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11539_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:24 | 2024-01-29 16:41 | 8.2872 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7089
3540986 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:28 | 2024-01-29 10:57 | 2.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
3540994 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3637_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:32 | 2024-01-29 17:36 | 9.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144
3540995 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22153_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:32 | 2024-01-29 13:50 | 5.3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 248.0841 | 0 | 0 | 0 | 105.1896 | 0 | 0 | 353.2737
3541000 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 06:55 | 2024-01-29 16:18 | 9.3839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1502 | 0 | 0 | 0 | 9.348 | 0 | 0 | 23.4982
3541001 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22028_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:38 | 2024-01-29 10:32 | 1.9056 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.4128 | 0 | 0 | 0 | 51.5581 | 0 | 0 | 103.9709
3541006 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:40 | 2024-01-29 09:42 | 1.0267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 75.0568 | 0 | 0 | 76.464
3541015 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:25 | 2024-01-29 17:43 | 9.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0.16766 | 0 | 0 | 0 | 910.2993 | 0 | 913.3122 | 1823.7792
3541024 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 06:28 | 2024-01-29 13:26 | 6.9703 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 372.0534 | 0 | 0 | 0 | 457.1961 | 0 | 0 | 829.2495
3541031 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22941_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:56 | 2024-01-29 08:59 | 0.05 | 0 | 5330 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 101.5421 | 0 | 0 | 16.7172 | 28.7269 | 0 | 0 | 146.9862
3541035 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26392_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 08:59 | 2024-01-29 10:24 | 1.4186 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 246.4102 | 0 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | 263.8443
3541040 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26080_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 14:34 | 5.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12901.7624 | 0 | 12901.7624
3541051 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12137_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:31 | 2024-01-29 09:42 | 2.1753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7733 | 0 | 0 | 0 | 4.0261 | 0 | 0 | 15.7994
3541064 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 497_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 09:16 | 2024-01-29 11:48 | 2.5381 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 793.0488 | 0 | 0 | 0 | 1200.3354 | 0 | 0 | 1993.3842
3541075 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:26 | 2024-01-29 14:21 | 5.9242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 7.5284 | 0 | 0 | 0 | 2358.6934 | 0 | 1633.1147 | 3999.3364
3541078 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:03 | 2024-01-30 16:09 | 32.0953 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1591.607 | 0 | 0 | 0 | 1697.3719 | 0 | 0 | 3288.9789
3541088 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:30 | 2024-01-29 18:11 | 8.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2394
3541102 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 09:36 | 2024-01-29 10:35 | 0.975 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.9715 | 0 | 0 | 0 | 33.4498 | 0 | 0 | 75.4213
3541109 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:40 | 2024-01-29 09:43 | 0.045 | 4 | 668 | 0 | 10 | 2 | 190 | 0 | 1 | 0.21108 | 6.7191 | 0 | 0.094357 | 9.6368 | 9.0306 | 0 | 0.086227 | 25.7781
3541124 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8153_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:57 | 2024-01-29 13:59 | 5.0394 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.6781 | 0 | 0 | 0 | 364.9282 | 0 | 0 | 447.6064
3541125 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9439_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 09:46 | 2024-01-29 15:47 | 6.0208 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 447.4347 | 0 | 0 | 0 | 613.8742 | 0 | 0 | 1061.3088
3541127 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3351_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:47 | 2024-01-29 18:52 | 9.0892 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533.3407 | 0 | 0 | 0 | 16.3846 | 0 | 0 | 549.7252
3541128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27119_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:32 | 2024-01-29 18:39 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.056 | 542.056
3541131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22707_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 09:48 | 2024-01-29 10:24 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 262.1859 | 271.9963
3541133 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:49 | 2024-01-29 11:22 | 1.5569 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 55.961 | 0 | 0 | 0 | 24.2523 | 0 | 8.855 | 89.0683
3541137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:51 | 2024-01-29 10:27 | 0.60222 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1 | 6 | 0 | 18.8136 | 0 | 0 | 657.4179 | 270.6881 | 240.2362 | 268.4177 | 1455.5736
3541137 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11811_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:51 | 2024-01-29 18:27 | 8.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 113 | 1 | 2 | 0 | 37.6455 | 0 | 0 | 1634.8019 | 4028.3779 | 47452.0165 | 585.6038 | 53738.4455
3541140 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:34 | 2024-01-29 19:20 | 9.7717 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.842
3541145 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 71108886_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:54 | 2024-01-29 14:59 | 5.0772 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2367 | 0 | 0 | 0 | 2.0902 | 0 | 0 | 18.3269
3541155 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11629_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:23 | 2024-01-29 16:26 | 9.0431 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 626.5611 | 0 | 0 | 0 | 66.9606 | 0 | 0 | 693.5218
3541171 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26133_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:07 | 2024-01-29 13:20 | 3.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.5326 | 0 | 1024.5326
3541172 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3041_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:43 | 2024-01-29 16:57 | 8.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3485 | 0 | 0 | 0 | 473.695 | 0 | 0 | 476.0435
3541186 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28274_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:12 | 2024-01-29 14:15 | 4.0439 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7611
3541191 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28826_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:15 | 2024-01-29 11:05 | 0.84806 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.4684 | 0 | 0 | 0 | 18.9419 | 0 | 0 | 76.4103
3541192 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:15 | 2024-01-29 10:48 | 0.54917 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.386 | 0 | 0 | 0 | 47.0044 | 0 | 0 | 101.3903
3541193 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11968_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:16 | 2024-01-29 12:14 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.203 | 0 | 421.0464 | 636.2494
3541208 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 20077_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:09 | 2024-01-29 10:19 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0832 | 69.4132 | 0 | 14.334 | 89.8304
3541212 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18613_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:23 | 2024-01-29 11:00 | 0.62167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 8.0641 | 0 | 0 | 0 | 139.0788 | 0 | 151.3343 | 298.4772
3541217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20294_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:25 | 2024-01-29 12:48 | 2.3836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5984 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 0 | 6.0081
3541221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:27 | 2024-01-29 10:32 | 0.086944 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | 0 | 4.4729 | 0 | 0 | 7.1142
3541225 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9362_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:28 | 2024-01-29 13:06 | 2.625 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 121.9539 | 0 | 0 | 0 | 1001.603 | 0 | 0 | 1123.5569
3541226 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_0,4kVTR-1_D-12 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:29 | 2024-01-29 12:19 | 1.8342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5777 | 0 | 0 | 0 | 26.5978 | 0 | 0 | 30.1755
3541243 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11380_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:37 | 2024-01-29 18:12 | 7.5975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 12.3151 | 0 | 0 | 2054.1191 | 2728.9912 | 11407.9659 | 0 | 16203.3913
3541264 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:23 | 2024-01-29 17:40 | 9.2836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.3191 | 0 | 0 | 0 | 533.8905 | 0 | 0 | 557.2095
3541282 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20205_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:56 | 2024-01-29 19:25 | 8.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 10.6676
3541283 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 10:56 | 2024-01-29 13:05 | 2.1497 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.5882 | 0 | 0 | 0 | 23.4043 | 0 | 0 | 109.9925
3541287 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 08:55 | 2024-01-29 18:28 | 9.5561 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 593.9336 | 0 | 0 | 0 | 154.3236 | 0 | 0 | 748.2572
3541299 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:58 | 2024-01-29 10:59 | 0.013889 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 0 | 687 | 1 | 8 | 0 | 39.3965 | 0 | 0 | 0 | 19.8241 | 7.3902 | 7.3043 | 73.9152
3541311 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2280_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 12:18 | 1.2992 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48.3603 | 0 | 0 | 0 | 151.7982 | 0 | 0 | 200.1585
3541319 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 09:23 | 2024-01-29 11:54 | 2.5092 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3742 | 0 | 0 | 0 | 106.026 | 0 | 0 | 124.4002
3541331 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3621_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:07 | 2024-01-29 20:48 | 9.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3047 | 0 | 0 | 262.3047
3541333 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:59 | 2024-01-29 14:55 | 3.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 123.8888 | 0 | 174.2547 | 299.9433
3541335 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29446_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:02 | 2024-01-29 15:56 | 5.8919 | 0 | 2946 | 0 | 1 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 3791.1668 | 0 | 3.1369 | 0 | 3201.9984 | 0 | 37.2001 | 7033.5022
3541345 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 98_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:59 | 2024-01-29 20:07 | 9.1317 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264.297 | 0 | 0 | 0 | 69.8713 | 0 | 0 | 334.1683
3541347 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2071_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 06:58 | 2024-01-29 16:18 | 9.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8543 | 0 | 0 | 226.8543
3541352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29348_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:20 | 2024-01-29 11:45 | 0.40556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.72928 | 0 | 0 | 0 | 42.8796 | 0 | 73.2347 | 116.8436
3541353 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:21 | 2024-01-29 12:24 | 1.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025578
3541358 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28234_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:24 | 2024-01-29 12:01 | 0.62194 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6379 | 0 | 0 | 0 | 0.041595 | 0 | 0 | 11.6795
3541361 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3053_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 11:25 | 2024-01-29 13:44 | 2.32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 40.9195 | 0 | 0 | 42.6578
3541366 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11627_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 11:08 | 2024-01-29 14:48 | 3.6672 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203.5834 | 0 | 0 | 0 | 5.2816 | 0 | 0 | 208.8651
3541383 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:24 | 2024-01-29 13:17 | 2.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 341.0031 | 0 | 0 | 342.5276
3541389 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 853_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 11:34 | 2024-01-29 13:44 | 2.1672 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168.5586 | 0 | 0 | 0 | 92.4351 | 0 | 0 | 260.9937
3541390 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24294_34,5kVH04 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:30 | 2024-01-29 15:56 | 4.4403 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 288.6249 | 0 | 0 | 0 | 404.1508 | 0 | 123.7183 | 816.4941
3541392 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:36 | 2024-01-29 20:11 | 8.5781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.7382 | 0 | 0 | 0 | 0.44983 | 0 | 0 | 36.188
3541400 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12150_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:39 | 2024-01-29 11:40 | 0.0080556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1392 | 0 | 1 | 0 | 0.22357 | 0 | 0 | 0.074141 | 21.8879 | 0 | 0.0080215 | 22.1937
3541414 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8665_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 11:47 | 2024-01-29 13:09 | 1.3622 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.0527 | 0 | 0 | 0 | 95.1851 | 0 | 0 | 153.2377
3541423 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:48 | 2024-01-29 11:49 | 0.01 | 0 | 7554 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 24 | 0 | 19.0709 | 0 | 0 | 0 | 44.8888 | 0 | 5.142 | 69.1018
3541437 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28358_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:52 | 2024-01-29 18:20 | 6.4614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3555
3541440 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2790_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:36 | 2024-01-29 19:21 | 7.7558 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 569.8464 | 0 | 0 | 0 | 39.6859 | 0 | 0 | 609.5323
3541445 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18240_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 11:55 | 2024-01-29 14:48 | 2.8769 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 124.2047 | 0 | 0 | 0 | 165.173 | 0 | 0 | 289.3777
3541446 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3679_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 07:10 | 2024-01-29 12:52 | 5.6947 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.167 | 0 | 0 | 0 | 316.4131 | 0 | 0 | 431.5801
3541455 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18060_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 12:01 | 2024-01-29 12:34 | 0.55417 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 185.7998 | 0 | 0 | 0 | 41.575 | 0 | 0 | 227.3748
3541462 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 185_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:04 | 2024-01-29 18:26 | 6.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9165 | 0 | 0 | 447.9165
3541472 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25122_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 12:12 | 2024-01-29 13:31 | 1.3094 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 184.3657 | 0 | 0 | 0 | 130.405 | 0 | 0 | 314.7708
3541474 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:14 | 2024-01-29 17:26 | 5.1983 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 395.36 | 0 | 2.6607 | 0 | 203.1822 | 0 | 0 | 601.2029
3541475 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3511_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:33 | 2024-01-29 12:37 | 1.0619 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.396 | 0 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | 50.8477
3541478 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:02 | 2024-01-29 12:53 | 1.8461 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115.9295 | 0 | 0 | 0 | 46.0861 | 0 | 0 | 162.0156
3541480 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:18 | 2024-01-29 13:13 | 0.91611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.3215 | 0 | 0 | 0 | 119.539 | 0 | 0 | 138.8605
3541486 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 12:22 | 2024-01-29 15:54 | 3.5258 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.888 | 0 | 0 | 0 | 100.586 | 0 | 0 | 206.474
3541487 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 711_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 12:23 | 2024-01-29 15:04 | 2.6875 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1197.6246 | 0 | 0 | 0 | 896.495 | 0 | 0 | 2094.1196
3541493 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9153_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:24 | 2024-01-29 14:39 | 2.2564 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.5197 | 0 | 0 | 0 | 123.5147 | 0 | 0 | 193.0345
3541494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:25 | 2024-01-29 17:31 | 5.0922 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2664
3541495 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:26 | 2024-01-29 15:29 | 3.0419 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.7566 | 0 | 0 | 0 | 16.7876 | 0 | 0 | 81.5442
3541504 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25373_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:29 | 2024-01-29 13:25 | 0.92639 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.6437 | 0 | 0 | 0 | 46.5398 | 0 | 0 | 85.1835
3541512 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28149_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:35 | 2024-01-29 13:23 | 0.79694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0 | 0 | 0 | 2.6387 | 0 | 0 | 3.4662
3541513 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 71106259_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:36 | 2024-01-29 13:44 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8041 | 0 | 0 | 165.8041
3541529 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28458_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 12:41 | 2024-01-29 13:42 | 1.0139 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 206.4727 | 0 | 0 | 0 | 284.6048 | 0 | 0 | 491.0775
3541548 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:57 | 2024-01-29 15:08 | 4.1858 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.4784 | 0 | 0 | 0 | 91.8989 | 0 | 0 | 203.3773
3541555 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25186_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 11:54 | 2024-01-29 16:23 | 4.4825 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 568.6864 | 0 | 0 | 0 | 1785.5015 | 0 | 0 | 2354.1879
3541567 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24318_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:01 | 2024-01-29 17:58 | 4.9531 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9258 | 0 | 0 | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 43.0985
3541578 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31591_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:06 | 2024-01-29 20:06 | 7.0064 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 193.4458 | 0 | 0 | 0 | 113.2779 | 0 | 0 | 306.7237
3541609 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 13:21 | 2024-01-29 16:00 | 2.6453 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.7242 | 0 | 0 | 0 | 149.9241 | 0 | 0 | 218.6483
3541610 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21930_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 13:21 | 2024-01-29 14:32 | 1.1756 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.74 | 0 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0 | 101.8701
3541611 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 13:19 | 2024-01-29 15:57 | 2.6283 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 78.0927 | 0 | 0 | 0 | 149.0843 | 0 | 9.1883 | 236.3653
3541621 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:31 | 2024-01-29 14:42 | 1.1778 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.4642 | 0 | 0 | 0 | 34.7694 | 0 | 0 | 93.2336
3541630 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 13:38 | 2024-01-29 14:39 | 1.0122 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.2407 | 0 | 0 | 0 | 22.1884 | 0 | 0 | 57.4291
3541633 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 122_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:42 | 2024-01-29 15:08 | 1.44 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.0351 | 0 | 0 | 0 | 32.9716 | 0 | 0 | 71.0068
3541634 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:02 | 2024-01-29 14:09 | 1.1144 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.9966 | 0 | 0 | 0 | 18.2669 | 0 | 0 | 60.2635
3541635 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 471_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:42 | 2024-01-29 22:19 | 8.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5923 | 953.5923
3541640 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:34 | 2024-01-29 14:09 | 1.5883 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.3205 | 0 | 0 | 0 | 31.0672 | 0 | 0 | 95.3877
3541641 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28317_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:52 | 2024-01-29 15:02 | 1.1686 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 329.3576 | 0 | 0 | 0 | 250.4716 | 0 | 0 | 579.8291
3541643 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:52 | 2024-01-29 15:02 | 1.1589 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 2 | 0 | 273.9301 | 0 | 0 | 0 | 976.2571 | 0 | 138.527 | 1388.7143
3541650 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21945_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:08 | 2024-01-29 17:46 | 4.6403 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.1908 | 0 | 0 | 0 | 138.5984 | 0 | 0 | 291.7892
3541655 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3398_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 13:57 | 2024-01-29 14:35 | 0.62889 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 91.8463 | 0 | 0 | 0 | 314.8535 | 0 | 0 | 406.6998
3541676 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3870_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 10:49 | 2024-01-29 17:47 | 6.9664 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 73.0489 | 0 | 0 | 0 | 761.0434 | 0 | 0 | 834.0923
3541683 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3511_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:07 | 2024-01-29 20:52 | 6.7544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9284
3541684 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11355_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:14 | 2024-01-29 15:00 | 0.76556 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 113.2497 | 0 | 0 | 0 | 409.8833 | 0 | 168.8211 | 691.9541
3541696 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_0,4kVTR-1_D-17 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:10 | 2024-01-29 17:42 | 3.5306 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.8821 | 0 | 0 | 0 | 48.9831 | 0 | 0 | 134.8653
3541703 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18322_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:26 | 2024-01-29 20:04 | 5.6253 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221.1519 | 0 | 0 | 0 | 42.6111 | 0 | 0 | 263.7629
3541711 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9501_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:32 | 2024-01-29 23:10 | 8.6336 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 350.0469 | 0 | 0 | 0 | 80.441 | 0 | 0 | 430.4879
3541712 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11666_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:33 | 2024-01-29 16:57 | 2.4 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.759 | 0 | 0 | 0 | 21.1661 | 0 | 0 | 137.9251
3541729 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9445_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:43 | 2024-01-29 15:45 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46004 | 0 | 0 | 0.46004
3541733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27019_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 18:07 | 3.3167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.9611 | 0 | 0 | 0 | 32.4992 | 0 | 0 | 136.4603
3541737 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22511_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 14:52 | 2024-01-29 15:11 | 0.30944 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 74.7204 | 0 | 0 | 0 | 70.4799 | 0 | 0 | 145.2003
3541743 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 99006681_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:54 | 2024-01-30 00:10 | 9.2631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7844 | 0 | 0 | 0 | 165.051 | 0 | 0 | 179.8354
3541756 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18587_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:58 | 2024-01-30 00:38 | 9.6714 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 239.1294 | 0 | 0 | 0 | 1399.7803 | 0 | 0 | 1638.9097
3541761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27374_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:01 | 2024-01-29 19:37 | 4.5964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2875
3541785 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25119_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:13 | 2024-01-29 17:07 | 1.9069 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 33.3276 | 0 | 0 | 0 | 171.78 | 0 | 10.7917 | 215.8992
3541786 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29348_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:13 | 2024-01-29 15:45 | 0.525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.87788 | 0 | 0 | 0 | 52.028 | 0 | 93.3176 | 146.2235
3541794 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 12:37 | 2024-01-29 22:15 | 9.6256 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 818.6328 | 0 | 0 | 0 | 268.8465 | 0 | 0 | 1087.4793
3541798 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24413_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:23 | 2024-01-29 20:39 | 7.2681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.421 | 0 | 0 | 0 | 11.7479 | 0 | 0 | 53.1689
3541802 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:16 | 2024-01-29 17:48 | 2.5267 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.1459 | 0 | 0 | 0 | 35.3464 | 0 | 0 | 143.4923
3541811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:29 | 2024-01-29 21:41 | 6.1956 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 708.3636 | 0 | 0 | 0 | 128.8263 | 0 | 0 | 837.1898
3541829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21597_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:42 | 2024-01-29 17:26 | 1.7425 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 222.004 | 0 | 0 | 0 | 955.6757 | 0 | 227.2327 | 1404.9124
3541835 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:45 | 2024-01-29 19:29 | 3.7336 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.036 | 0 | 0 | 0 | 0.63013 | 0 | 0 | 10.6661
3541842 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:51 | 2024-01-30 01:02 | 9.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5489 | 0 | 0 | 170.5489
3541849 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:58 | 2024-01-30 00:59 | 9.0247 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 245.8934 | 0 | 0 | 0 | 118.2868 | 0 | 0 | 364.1801
3541856 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31783_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:06 | 2024-01-29 19:15 | 3.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0075 | 0 | 0 | 40.0075
3541857 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 711_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:07 | 2024-01-29 17:46 | 1.6581 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.6146 | 0 | 0 | 0 | 68.9444 | 0 | 0 | 107.559
3541865 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:24 | 2024-01-29 19:12 | 3.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5513 | 0 | 0 | 128.5513
3541867 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9505_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:12 | 2024-01-29 18:22 | 2.165 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179.5598 | 0 | 0 | 0 | 104.7441 | 0 | 0 | 284.3038
3541875 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22822_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:16 | 2024-01-29 17:02 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.801 | 0 | 37.2185 | 288.0195
3541877 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:34 | 2024-01-30 01:29 | 8.9211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8249 | 0 | 0 | 0 | 5.3478 | 0 | 0 | 18.1727
3541880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:59 | 2024-01-29 20:28 | 4.4833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 281.0599 | 0 | 0 | 0 | 85.2948 | 0 | 0 | 366.3547
3541887 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-29 17:22 | 1.7036 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.698 | 0 | 0 | 0 | 36.8135 | 0 | 0 | 142.5116
3541907 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25608_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-29 21:34 | 5.0528 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 596 | 4 | 7 | 0 | 927.2073 | 0 | 0 | 0 | 2613.7047 | 12922.8594 | 789.551 | 17253.3224
3541942 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:41 | 2024-01-29 21:36 | 4.9211 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 75.213 | 0 | 0 | 0 | 246.1094 | 0 | 10.851 | 332.1734
3541955 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:43 | 2024-01-29 17:17 | 0.56083 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.621 | 0 | 0 | 0 | 47.7209 | 0 | 0 | 125.3419
3541967 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20294_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:50 | 2024-01-29 21:16 | 4.4375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5474 | 0 | 0 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 11.281
3541983 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:55 | 2024-01-30 00:51 | 7.9311 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 625.5009 | 0 | 0 | 0 | 145.0674 | 0 | 0 | 770.5683
3541992 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:59 | 2024-01-29 17:34 | 0.57556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17607
3542007 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29831_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:04 | 2024-01-29 17:45 | 0.67806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2404
3542024 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11380_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:12 | 2024-01-29 18:13 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 67 | 6 | 8 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 213.0403 | 604.904 | 1081.891 | 365.8652 | 2268.5174
3542028 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8289_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:14 | 2024-01-30 00:49 | 7.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6.3936 | 0 | 0 | 0 | 333.4186 | 0 | 630.3874 | 970.1997
3542032 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8034_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:13 | 2024-01-29 18:22 | 4.1461 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 135.0181 | 0 | 0 | 0 | 133.1327 | 0 | 0 | 268.1507
3542034 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:15 | 2024-01-29 18:22 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6886 | 25.6886
3542046 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2225_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:20 | 2024-01-30 01:04 | 7.7344 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 350.0337 | 0 | 0 | 0 | 53.1165 | 0 | 0 | 403.1502
3542052 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3647_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:24 | 2024-01-29 17:27 | 0.055556 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 5 | 784 | 0 | 0 | 0 | 24.6637 | 0 | 0 | 47.1332 | 95.9611 | 0 | 0 | 167.7579
3542055 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11629_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:32 | 2024-01-29 23:17 | 6.7489 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540.3215 | 0 | 0 | 0 | 35.5176 | 0 | 0 | 575.8392
3542060 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11539_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:27 | 2024-01-29 21:57 | 4.4953 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0834
3542062 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12662_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:28 | 2024-01-30 02:00 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2696 | 0 | 0 | 63.2696
3542063 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5103_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:28 | 2024-01-30 02:01 | 8.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 1.2925
3542070 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:33 | 2024-01-29 19:38 | 2.0892 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 217.0246 | 0 | 0 | 0 | 92.4464 | 0 | 0 | 309.471
3542082 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_0,4kVTR-2_D-23 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:55 | 2024-01-29 21:37 | 6.6942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3.6314 | 0 | 0 | 0 | 295.0111 | 0 | 903.2191 | 1201.8615
3542101 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:34 | 2024-01-29 21:27 | 3.8789 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 89.4994 | 0 | 0 | 0 | 383.0687 | 0 | 37.9666 | 510.5346
3542102 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:44 | 2024-01-29 21:26 | 3.6981 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 375.0095 | 0 | 0 | 0 | 60.8951 | 0 | 0 | 435.9045
3542113 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:19 | 2024-01-29 18:57 | 1.6283 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.2301 | 0 | 0 | 0 | 24.9957 | 0 | 0 | 110.2258
3542120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22973_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:50 | 2024-01-29 20:42 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6106 | 0 | 0 | 23.6106
3542133 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22118_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:57 | 2024-01-29 20:17 | 2.3394 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8014
3542141 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28358_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:09 | 2024-01-29 23:49 | 9.6592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0372
3542149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:58 | 2024-01-30 02:49 | 8.8428 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 482.4319 | 0 | 0 | 0 | 189.5858 | 0 | 0 | 672.0176
3542151 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 15:54 | 2024-01-29 20:19 | 4.4086 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 195.4917 | 0 | 0 | 0 | 338.5223 | 0 | 0 | 534.014
3542172 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:03 | 2024-01-30 00:52 | 6.8119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.582 | 0 | 0 | 0 | 31.6884 | 0 | 0 | 50.2704
3542201 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9550_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:08 | 2024-01-30 01:24 | 7.2653 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124.0398 | 0 | 0 | 0 | 68.4568 | 0 | 0 | 192.4967
3542204 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 6610032_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:08 | 2024-01-30 03:08 | 8.9928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7013 | 0 | 0 | 0 | 2.4491 | 0 | 0 | 29.1505
3542206 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:09 | 2024-01-30 03:29 | 9.3314 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 387.4257 | 0 | 0 | 0 | 68.0172 | 0 | 0 | 455.443
3542207 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3558_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-29 18:09 | 2024-01-29 20:16 | 2.1139 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.3317 | 0 | 0 | 0 | 103.2779 | 0 | 0 | 151.6096
3542217 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-2_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:10 | 2024-01-29 18:56 | 0.77194 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.79685 | 0 | 0 | 23.2099
3542245 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:16 | 2024-01-29 20:14 | 1.9586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0.043058 | 0 | 0 | 0 | 115.4047 | 0 | 114.6049 | 230.0527
3542280 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26200_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:23 | 2024-01-29 18:51 | 0.46806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.047379 | 0 | 0 | 0 | 22.8109 | 901.9262 | 0 | 924.7845
3542282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4571_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:58 | 2024-01-29 18:49 | 0.84889 | 0 | 14597 | 0 | 0 | 6 | 908 | 2 | 4 | 0 | 5501.7064 | 0 | 0 | 160.1381 | 1177.7289 | 62.6013 | 38.8036 | 6940.9783
3542282 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4023_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:58 | 2024-01-29 20:54 | 2.9292 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 776.0626 | 357.9687 | 0 | 0 | 0 | 74.1416 | 0 | 60.6194 | 1268.7923
3542286 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:27 | 2024-01-29 20:17 | 5.8347 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 30.9126 | 0 | 0 | 0 | 362.607 | 0 | 0 | 393.5196
3542288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:22 | 2024-01-29 19:51 | 1.4789 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.6599 | 0 | 0 | 0 | 12.3611 | 0 | 0 | 109.021
3542321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:27 | 2024-01-29 21:53 | 3.4261 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 453.9451 | 0 | 0 | 0 | 168.3901 | 0 | 0.0019735 | 622.3371
3542326 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21267_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:24 | 2024-01-30 01:10 | 6.7639 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 569.3007 | 0 | 0 | 0 | 41.5719 | 0 | 0 | 610.8725
3542333 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-29 23:12 | 6.9728 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 387.8098 | 0 | 0 | 0 | 75.869 | 0 | 0 | 463.6788
3542348 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_34,5kVH14 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:58 | 2024-01-29 18:17 | 0.325 | 1 | 5243 | 0 | 0 | 3 | 221 | 1 | 0 | 0.34626 | 700.8726 | 0 | 0 | 284.9538 | 127.6827 | 42.4341 | 0 | 1156.2894
3542354 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:41 | 2024-01-29 20:48 | 2.1197 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 195.3123 | 0 | 0 | 0 | 62.0031 | 0 | 0 | 257.3154
3542355 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12530_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:41 | 2024-01-30 03:40 | 8.9808 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.867 | 0 | 0 | 0 | 24.2679 | 0 | 0 | 150.1349
3542356 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:42 | 2024-01-30 02:55 | 8.2122 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 397.1711 | 0 | 0 | 0 | 407.8808 | 0 | 0 | 805.0518
3542389 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:53 | 2024-01-29 19:17 | 0.38861 | 0 | 9092 | 0 | 0 | 2 | 907 | 0 | 17 | 0 | 1056.6403 | 0 | 0 | 167.9472 | 481.3546 | 0 | 162.1268 | 1868.0689
3542389 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 28200_10,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:53 | 2024-01-29 20:57 | 2.0639 | 0 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2548.7157 | 0 | 0 | 0 | 366.4674 | 0 | 0 | 2915.1831
3542410 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:57 | 2024-01-29 19:01 | 0.064167 | 1 | 101 | 0 | 9 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0.084901 | 2.6979 | 0 | 0.36137 | 2.7088 | 3.0439 | 1.2221 | 0 | 10.1189
3542422 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3499_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 13:16 | 2024-01-29 21:35 | 8.3183 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211.4354 | 0 | 0 | 0 | 13.4138 | 0 | 0 | 224.8492
3542451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 14:29 | 2024-01-29 20:52 | 6.3886 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 147.6837 | 0 | 0 | 0 | 387.2536 | 0 | 39.0198 | 573.9571
3542455 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3110_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 19:08 | 2024-01-29 23:48 | 4.6664 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.3925 | 0 | 0 | 0 | 325.3369 | 0 | 0 | 411.7294
3542459 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24107_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 19:01 | 2024-01-29 19:45 | 0.73417 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0944 | 0 | 0 | 0 | 8.4768 | 0 | 0 | 32.5712
3542491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27119_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 19:20 | 2024-01-29 21:20 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1337 | 67.1337
3542495 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 498_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 19:22 | 2024-01-30 04:14 | 8.8678 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 312.5431 | 0 | 0 | 0 | 73.1403 | 0 | 0 | 385.6834
3542508 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3637_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:24 | 2024-01-29 21:32 | 3.1286 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.1205 | 0 | 0 | 0 | 47.1913 | 0 | 0 | 123.3118
3542557 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 19:51 | 2024-01-30 04:47 | 8.9308 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 340.1171 | 0 | 0 | 0 | 38.3283 | 0 | 0 | 378.4453
3542581 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:02 | 2024-01-29 22:59 | 2.9464 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 211.9826 | 0 | 0 | 0 | 89.8917 | 0 | 0 | 301.8743
3542590 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29250_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:04 | 2024-01-30 00:02 | 3.9628 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 279.8788 | 0 | 0 | 0 | 4.6539 | 0 | 0 | 284.5327
3542594 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:21 | 2024-01-30 03:33 | 9.1928 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 415.8306 | 0 | 0 | 0 | 34.3267 | 0 | 0 | 450.1573
3542598 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 98_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:09 | 2024-01-30 05:05 | 8.9356 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184.3088 | 0 | 0 | 0 | 16.6976 | 0 | 0 | 201.0064
3542602 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3608_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:14 | 2024-01-30 05:31 | 9.2764 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6401 | 0 | 0 | 0 | 9.1666 | 0 | 0 | 26.8067
3542606 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:15 | 2024-01-29 20:49 | 0.56139 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 65.5887 | 0 | 0 | 0 | 94.2753 | 0 | 31.3624 | 191.2264
3542617 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_10,5kVH11 | Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:24 | 2024-01-29 21:15 | 0.84389 | 0 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1813.6449 | 0 | 0 | 0 | 418.1853 | 0 | 0 | 2231.8302
3542642 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25135_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:39 | 2024-01-30 04:37 | 7.9661 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.4676 | 0 | 0 | 0 | 40.7123 | 0 | 0 | 118.1799
3542667 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:08 | 2024-01-29 23:02 | 4.8947 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 919.604 | 0 | 0 | 0 | 378.5773 | 0 | 0 | 1298.1813
3542667 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 18:08 | 2024-01-30 01:20 | 7.1981 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 248.6592 | 0 | 0 | 0 | 53.6228 | 0 | 0 | 302.2819
3542673 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:49 | 2024-01-29 23:50 | 3.0139 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.4575 | 0 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | 0 | 145.7347
3542677 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 21:02 | 2024-01-29 21:28 | 0.43694 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.6146 | 0 | 0 | 0 | 14.522 | 0 | 0 | 56.1366
3542692 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:57 | 2024-01-29 23:49 | 2.865 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.3095 | 0 | 0 | 0 | 50.6943 | 0 | 0 | 108.0038
3542724 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3351_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 21:26 | 2024-01-29 23:13 | 1.7789 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.9796 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 0 | 74.4589
3542726 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3679_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:27 | 2024-01-29 23:37 | 7.1617 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 158.407 | 0 | 0 | 0 | 153.3746 | 0 | 0 | 311.7816
3542764 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21138_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-29 23:32 | 1.535 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2253
3542784 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 20:01 | 2024-01-30 00:51 | 4.8406 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.2743 | 0 | 0 | 0 | 25.4588 | 0 | 0 | 125.7331
3542787 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:16 | 2024-01-30 01:03 | 2.7825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6803
3542788 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:16 | 2024-01-29 23:15 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024404
3542790 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:18 | 2024-01-30 07:38 | 9.3397 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 173.3277 | 0 | 0 | 0 | 349.5076 | 0 | 0 | 522.8353
3542794 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26080_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:22 | 2024-01-30 01:11 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3542798 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11355_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:28 | 2024-01-29 23:53 | 1.4194 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 122.139 | 0 | 0 | 0 | 315.1037 | 0 | 83.714 | 520.9567
3542833 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:50 | 2024-01-30 04:46 | 5.94 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5306
3542855 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 22:29 | 2024-01-30 01:54 | 3.4056 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 108.2786 | 0 | 0 | 0 | 31.4851 | 0 | 0 | 139.7638
3542863 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 23:29 | 2024-01-30 02:11 | 2.7064 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 239.6102 | 0 | 0 | 0 | 39.9939 | 0 | 0 | 279.6041
3542866 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18281_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 21:45 | 2024-01-30 00:14 | 2.4856 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.0734 | 0 | 0 | 0 | 13.7028 | 0 | 0 | 41.7762
3542880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22355_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 23:41 | 2024-01-30 01:01 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6011 | 36.6011
3542882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27022_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 23:42 | 2024-01-30 00:56 | 1.2206 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.8469 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 124.4827
3542887 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-29 23:34 | 2024-01-30 05:46 | 6.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2159 | 0 | 0 | 20.2159
3542890 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28196_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 23:53 | 2024-01-30 01:56 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9253 | 0 | 0 | 36.9253
3542898 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:05 | 2024-01-30 00:45 | 0.67056 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.90829 | 0 | 0 | 43.0237
3542902 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:17 | 2024-01-30 08:55 | 8.6269 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1338
3542906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4237_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:24 | 2024-01-30 00:32 | 0.13917 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 25.3615 | 0 | 0 | 0 | 11.5342 | 0 | 0 | 36.8957
3542910 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3810_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:39 | 2024-01-30 00:40 | 0.011389 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.7934 | 0 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | 0 | 3.4836
3542913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27022_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:06 | 2024-01-30 10:55 | 9.8089 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 990.5011 | 0 | 0 | 0 | 708.2888 | 0 | 0 | 1698.7898
3542916 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:46 | 2024-01-30 01:29 | 0.71 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.0812 | 0 | 0 | 0 | 9.0724 | 0 | 0 | 38.1536
3542917 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31494_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:48 | 2024-01-30 00:49 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034988 | 0 | 0 | 0 | 0.034988
3542918 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31217_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:49 | 2024-01-30 00:50 | 0.024167 | 0 | 4373 | 0 | 0 | 1 | 554 | 2 | 27 | 0 | 20.318 | 0 | 0 | 0.12271 | 17.5511 | 16.869 | 11.6016 | 66.4624
3542922 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9174_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:54 | 2024-01-30 03:00 | 2.0994 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 104.7365 | 0 | 0 | 0 | 26.1396 | 0 | 0 | 130.8761
3542925 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12774_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 01:07 | 2024-01-30 03:03 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0792 | 0 | 0 | 89.0792
3542926 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12732_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 01:08 | 2024-01-30 03:03 | 1.9181 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 247.2771 | 0 | 0 | 0 | 96.924 | 0 | 0 | 344.2012
3542926 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12733_34.5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 01:08 | 2024-01-30 06:57 | 5.8094 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 879.3765 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 0 | 0 | 883.6349
3542928 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:30 | 2024-01-30 09:03 | 7.5436 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148.7318 | 0 | 0 | 0 | 105.9983 | 0 | 0 | 254.7301
3542934 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:28 | 2024-01-30 02:43 | 1.2442 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294
3542940 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:40 | 2024-01-30 10:32 | 8.8739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133
3542942 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:37 | 2024-01-30 01:41 | 0.062778 | 0 | 5646 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 60.6651 | 0 | 0 | 0 | 12.2724 | 0 | 0.67049 | 73.608
3542954 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18594_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:43 | 2024-01-30 01:46 | 0.046111 | 0 | 12024 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 6 | 0 | 102.2326 | 0 | 0 | 0.68189 | 55.7314 | 0 | 0.66575 | 159.3116
3542958 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18587_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:58 | 2024-01-30 10:33 | 8.5811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6354 | 0 | 0 | 0 | 469.375 | 0 | 0 | 475.0104
3542959 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12662_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 02:00 | 2024-01-30 11:08 | 9.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8389 | 0 | 0 | 206.8389
3542960 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5103_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:03 | 2024-01-30 10:07 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60406 | 0 | 0 | 0.60406
3542965 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 02:10 | 2024-01-30 05:03 | 2.8719 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 1 | 0 | 47.5521 | 0 | 0 | 0 | 1194.9638 | 0 | 0.30359 | 1242.8194
3542967 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 02:07 | 2024-01-30 02:08 | 0.0055556 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.30373 | 0 | 0 | 1.8752
3542970 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25123_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 02:20 | 2024-01-30 11:35 | 9.2519 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 613.1539 | 0 | 0 | 0 | 93.2146 | 0 | 0 | 706.3685
3542977 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3147_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 00:23 | 2024-01-30 09:53 | 9.5061 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.1346 | 0 | 0 | 0 | 306.4829 | 0 | 0 | 355.6174
3542980 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 03:01 | 2024-01-30 03:43 | 0.69222 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 118.9715 | 0 | 0 | 0 | 195.1708 | 0 | 0 | 314.1423
3542987 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:10 | 2024-01-30 03:42 | 0.53639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69137 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1.1514
3542989 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 6610032_0,4kV_D-3_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:12 | 2024-01-30 06:56 | 3.7258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2741 | 0 | 0 | 0 | 0.49939 | 0 | 0 | 8.7735
3543007 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:25 | 2024-01-30 03:28 | 0.043611 | 0 | 28986 | 0 | 0 | 3 | 2160 | 0 | 3 | 0 | 270.9568 | 0 | 0 | 5.961 | 92.6251 | 0 | 0.32466 | 369.8677
3543036 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:20 | 2024-01-30 15:10 | 8.8294 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 364.9939 | 0 | 0 | 0 | 905.4352 | 0 | 0 | 1270.429
3543037 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:36 | 2024-01-30 05:27 | 1.8542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78712
3543038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:38 | 2024-01-30 12:57 | 9.3183 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 148.6135 | 0 | 0 | 0 | 732.922 | 0 | 59.2742 | 940.8097
3543040 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:47 | 2024-01-30 06:08 | 2.3444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4636
3543041 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21401_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 03:47 | 2024-01-30 10:06 | 6.3092 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 243.1641 | 0 | 0 | 0 | 97.8034 | 0 | 0 | 340.9675
3543047 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 498_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 04:26 | 2024-01-30 13:31 | 9.0883 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 351.6321 | 0 | 0 | 0 | 177.7739 | 0 | 0 | 529.4059
3543048 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 02:44 | 2024-01-30 10:58 | 8.2386 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.169
3543052 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 05:00 | 2024-01-30 06:38 | 1.6386 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.9172 | 0 | 0 | 0 | 14.0068 | 0 | 0 | 72.924
3543060 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3608_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 05:37 | 2024-01-30 14:18 | 8.6897 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.0826 | 0 | 0 | 0 | 126.0887 | 0 | 0 | 203.1713
3543069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27054_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:00 | 2024-01-30 06:51 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7694 | 119.0282 | 404.2105 | 858.7207 | 1506.7287
3543069 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22274_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:00 | 2024-01-30 06:59 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | 49.0795 | 0 | 95.9273 | 145.7827
3543071 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:11 | 2024-01-30 15:51 | 9.6728 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1217.7975 | 0 | 0 | 0 | 844.1334 | 0 | 0 | 2061.9309
3543074 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:22 | 2024-01-30 15:57 | 9.5875 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1205.0496 | 0 | 0 | 0 | 466.7248 | 0 | 0 | 1671.7744
3543081 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 98_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:33 | 2024-01-30 14:38 | 8.0842 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217.0546 | 0 | 0 | 0 | 61.7678 | 0 | 0 | 278.8224
3543083 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1331_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:38 | 2024-01-30 13:19 | 6.6914 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.8044 | 0 | 0 | 0 | 40.7955 | 0 | 0 | 209.6
3543084 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18235_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:43 | 2024-01-30 14:41 | 7.9675 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 192.4578 | 0 | 0 | 0 | 243.7854 | 0 | 0 | 436.2433
3543086 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 06:51 | 2024-01-30 10:12 | 3.3575 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.1942 | 0 | 0 | 0 | 71.0631 | 0 | 0 | 187.2572
3543098 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23390_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:10 | 2024-01-30 10:07 | 2.9494 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 0 | 25.8484 | 0 | 0 | 61.5683
3543103 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1829_0,4kVTR-2_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 07:12 | 2024-01-30 16:33 | 9.3419 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191.5707 | 0 | 0 | 0 | 115.3984 | 0 | 0 | 306.969
3543105 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:21 | 2024-01-30 16:14 | 8.8906 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 672.4059 | 0 | 0 | 0 | 289.5805 | 0 | 0 | 961.9864
3543106 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 04:46 | 2024-01-30 13:12 | 8.4394 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 319.8495 | 0 | 0 | 0 | 151.4648 | 0 | 0 | 471.3143
3543107 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:28 | 2024-01-30 14:10 | 6.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6166 | 0 | 0 | 16.6166
3543108 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27177_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:30 | 2024-01-30 16:39 | 9.1542 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.0629 | 0 | 0 | 0 | 98.2256 | 0 | 0 | 310.2885
3543109 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4466_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:34 | 2024-01-30 10:08 | 2.5683 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 206.0241 | 0 | 0 | 0 | 56.8222 | 0 | 0 | 262.8464
3543123 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3686_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:48 | 2024-01-30 10:54 | 3.1036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.8908 | 0 | 0 | 0 | 77.1604 | 0 | 0 | 104.0512
3543133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22263_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:58 | 2024-01-30 14:54 | 6.9294 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9927
3543134 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 17:14 | 9.2278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 42.7009 | 0 | 0 | 0 | 900.8334 | 0 | 0 | 943.5343
3543141 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3218_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:13 | 2024-01-30 17:52 | 9.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3047 | 0 | 0 | 4.3047
3543148 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11701_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:22 | 2024-01-30 11:59 | 3.6161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.5362 | 0 | 0 | 0 | 312.4192 | 0 | 0 | 388.9554
3543152 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:24 | 2024-01-30 11:57 | 3.5497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3543
3543155 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:26 | 2024-01-30 17:35 | 9.1428 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 701.4777 | 0 | 0 | 0 | 1341.8643 | 0 | 191.553 | 2234.895
3543156 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2225_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:27 | 2024-01-30 18:11 | 9.7344 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 249.1303 | 0 | 0 | 0 | 1126.3626 | 0 | 0 | 1375.493
3543158 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22033_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:29 | 2024-01-30 10:15 | 1.7661 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5111 | 0 | 0 | 0 | 0.38583 | 0 | 0 | 19.8969
3543161 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:30 | 2024-01-30 11:56 | 3.4283 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 307.7983 | 0 | 0 | 0 | 17.8058 | 0 | 0 | 325.6041
3543177 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:12 | 2024-01-30 14:43 | 6.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.7551 | 1900.7551
3543187 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4411_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:40 | 2024-01-30 15:01 | 6.3558 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 993.8233 | 0 | 0 | 0 | 1678.2988 | 0 | 0 | 2672.1221
3543188 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31528_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 08:40 | 2024-01-30 18:21 | 9.6875 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2987.2185 | 0 | 0 | 0 | 3648.299 | 0 | 793.4526 | 7428.9701
3543194 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25996_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 05:14 | 2024-01-30 06:03 | 0.82194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.28719 | 0 | 0 | 3.518 | 12.2946 | 49.0041 | 0 | 65.1039
3543194 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25996_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 05:14 | 2024-01-30 20:32 | 15.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.0159 | 226.339 | 4588.64 | 2796.5185 | 8098.5135
3543196 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 99006716_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:42 | 2024-01-30 14:00 | 5.3006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | 141.3471
3543200 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11539_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:39 | 2024-01-30 11:32 | 2.8886 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9028
3543202 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:44 | 2024-01-30 10:24 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.3541 | 103.7696 | 864.9843 | 323.1719 | 1673.2798
3543203 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3679_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:04 | 2024-01-30 14:23 | 6.3206 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 132.3473 | 0 | 0 | 0 | 357.1155 | 0 | 0 | 489.4628
3543211 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23190_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:53 | 2024-01-30 13:08 | 4.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1415 | 0 | 0 | 21.1415
3543218 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18064_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 01:18 | 2024-01-30 10:33 | 9.2511 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.3915 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 52.4946
3543220 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:58 | 2024-01-30 12:13 | 3.2539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4905 | 0 | 0 | 0 | 0.041495 | 0 | 0 | 6.532
3543244 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4452_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:08 | 2024-01-30 18:05 | 8.9553 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.8503 | 0 | 0 | 0 | 115.1675 | 0 | 0 | 288.0178
3543264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:16 | 2024-01-30 18:14 | 8.9683 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 920.2644 | 0 | 0 | 0 | 256.5432 | 0 | 0 | 1176.8076
3543266 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20924_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 09:08 | 2024-01-30 09:27 | 0.30528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0254 | 115.4288 | 94.1302 | 216.5843
3543277 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21045_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:33 | 2024-01-30 09:20 | 0.77917 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 79.4202 | 0 | 0 | 0 | 288.2364 | 0 | 0 | 367.6566
3543280 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3683_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:20 | 2024-01-30 11:25 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44017
3543299 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 09:30 | 2024-01-30 13:56 | 4.4311 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 444.8439 | 0 | 0 | 0 | 366.4158 | 0 | 0 | 811.2597
3543300 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22082_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:32 | 2024-01-30 19:04 | 9.5375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.1657 | 0 | 0 | 0 | 28.0478 | 0 | 0 | 77.2135
3543306 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:34 | 2024-01-30 18:38 | 9.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8405 | 0 | 0 | 261.8405
3543308 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22916_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:35 | 2024-01-30 10:20 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8001 | 0 | 0 | 105.8001
3543309 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-30 16:23 | 6.8633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.2263 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 0 | 0 | 195.0163
3543326 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 04:58 | 2024-01-30 09:42 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.7725 | 0 | 4482.363 | 0 | 5709.1355
3543337 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29348_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:46 | 2024-01-30 10:46 | 0.99444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 106.5452 | 0 | 191.3113 | 299.6732
3543339 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3671_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:39 | 2024-01-30 16:19 | 7.6617 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.2776 | 0 | 0 | 0 | 427.1642 | 0 | 0 | 449.4419
3543347 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:50 | 2024-01-30 11:54 | 2.0719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.593 | 0 | 0 | 0 | 18.8276 | 0 | 0 | 43.4206
3543348 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 09:38 | 2024-01-30 13:19 | 3.6772 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 152.8837 | 0 | 0 | 0 | 207.6787 | 0 | 0 | 360.5624
3543349 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3351_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:29 | 2024-01-30 17:27 | 8.9689 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 553.1709 | 0 | 0 | 0 | 70.9525 | 0 | 0 | 624.1234
3543351 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3002_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:51 | 2024-01-30 19:37 | 9.7606 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 381.4343 | 0 | 0 | 0 | 2591.2874 | 0 | 0 | 2972.7218
3543358 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3657_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:23 | 2024-01-30 17:47 | 9.3958 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 369.3175 | 0 | 0 | 0 | 70.5382 | 0 | 0 | 439.8557
3543363 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:58 | 2024-01-30 14:45 | 4.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3275
3543383 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:07 | 2024-01-30 10:45 | 0.63889 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.2113 | 0 | 0 | 0 | 29.6587 | 0 | 0 | 63.87
3543385 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2421_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:07 | 2024-01-30 10:16 | 0.15278 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.3184 | 0 | 0 | 0 | 10.9089 | 0 | 0 | 43.2273
3543387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27029_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:08 | 2024-01-30 19:30 | 9.3592 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3902 | 0 | 0 | 0 | 101.0081 | 0 | 0 | 125.3983
3543395 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3147_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:58 | 2024-01-30 19:36 | 9.6403 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 110.2191 | 0 | 0 | 0 | 910.2879 | 0 | 0 | 1020.507
3543396 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2202_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 07:09 | 2024-01-30 16:21 | 9.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.7635 | 0 | 0 | 0 | 613.25 | 0 | 0 | 636.0135
3543404 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31442_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 10:13 | 2024-01-30 10:32 | 0.32083 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1 | 8 | 0 | 131.3901 | 0 | 0 | 0 | 292.6241 | 512.7804 | 21.7621 | 958.5568
3543406 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:13 | 2024-01-30 19:54 | 9.6833 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 542.6026 | 0 | 0 | 0 | 290.0733 | 0 | 0 | 832.6759
3543415 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11652_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 10:15 | 2024-01-30 12:44 | 2.4756 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 719.0166 | 0 | 0 | 0 | 195.8089 | 0 | 0 | 914.8255
3543416 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:58 | 2024-01-30 19:25 | 9.4517 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 336.052 | 0 | 0 | 0 | 960.3319 | 0 | 0 | 1296.3839
3543453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:27 | 2024-01-30 11:40 | 1.2225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61971 | 0 | 0 | 0 | 0.65483 | 0 | 0 | 1.2745
3543455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21172_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 10:02 | 2024-01-30 10:52 | 0.82639 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 220.4893 | 0 | 0 | 0 | 226.9588 | 0 | 8.1739 | 455.6221
3543458 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 10:27 | 2024-01-30 10:51 | 0.39444 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.927 | 0 | 0 | 0 | 8.9937 | 0 | 0 | 26.9208
3543492 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11187_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:39 | 2024-01-30 11:49 | 1.1728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63047
3543499 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:42 | 2024-01-30 17:25 | 6.7219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5411
3543501 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 22_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 10:33 | 2024-01-30 11:27 | 0.90167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.1378 | 0 | 0 | 0 | 20.3586 | 0 | 0 | 43.4964
3543511 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2207_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:45 | 2024-01-30 14:57 | 4.1986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 19.8842 | 0 | 0 | 21.8282
3543524 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22110_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:50 | 2024-01-30 13:43 | 2.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9352
3543541 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1453_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 10:59 | 2024-01-30 11:46 | 0.78 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 42.1286 | 0 | 0 | 0 | 65.1029 | 0 | 0 | 107.2315
3543544 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11968_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 11:13 | 2024-01-30 11:15 | 0.020278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0.055616 | 0 | 0 | 0.85631 | 15.1488 | 21.534 | 11.1453 | 48.74
3543545 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3409_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 11:14 | 2024-01-30 12:10 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.6663 | 0 | 0 | 0 | 140.1763 | 0 | 0 | 144.8425
3543546 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28432_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 11:26 | 2024-01-30 14:51 | 3.4156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7114 | 0 | 0 | 0 | 19.7046 | 0 | 0 | 26.416
3543547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27338_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 11:29 | 2024-01-30 12:53 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7449 | 754.302 | 2.7769 | 1080.8238
3543548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28820_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 11:30 | 2024-01-30 11:58 | 0.45917 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.0636 | 0 | 0 | 0 | 69.4743 | 0 | 0 | 95.5379
3543549 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11627_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 11:32 | 2024-01-30 12:28 | 0.93139 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 265.0842 | 0 | 0 | 0 | 305.9674 | 0 | 0 | 571.0516
3543552 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25123_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 11:57 | 2024-01-30 16:08 | 4.1794 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 316.2565 | 0 | 0 | 0 | 56.6924 | 0 | 0 | 372.9489
3543553 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21589_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 12:06 | 2024-01-30 13:20 | 1.2322 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.6684 | 0 | 0 | 0 | 128.5935 | 0 | 0 | 200.262
3543554 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18019_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 12:08 | 2024-01-30 13:18 | 1.1672 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 600.6738 | 0 | 0 | 0 | 336.5451 | 0 | 0 | 937.2189
3543555 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12623_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:09 | 2024-01-30 21:53 | 9.7392 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5951
3543556 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12150_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:12 | 2024-01-30 12:13 | 0.023333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1799 | 0 | 3 | 0 | 0.66916 | 0 | 0 | 0.21063 | 87.2543 | 0 | 0.66821 | 88.8023
3543558 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27022_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 21:37 | 9.1817 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1234.6073 | 0 | 0 | 0 | 686.9485 | 0 | 0 | 1921.5558
3543564 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27251_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 13:11 | 0.74889 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.1493 | 0 | 0 | 0 | 28.9012 | 0 | 0 | 75.0505
3543568 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25155_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 15:17 | 2.8506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1702 | 0 | 0 | 0 | 309.1606 | 0 | 0 | 0 | 319.3308
3543570 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25119_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 13:12 | 0.76722 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 59.7797 | 0 | 0 | 0 | 120.625 | 0 | 4.7203 | 185.1249
3543571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20829_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 20:27 | 8.0094 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 537.6328 | 0 | 0 | 0 | 262.7488 | 0 | 0 | 800.3816
3543573 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29916_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:27 | 2024-01-30 15:35 | 3.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 1.9489
3543600 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29895_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 14:30 | 2.0378 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.0126 | 0 | 0 | 0 | 79.1649 | 0 | 0 | 176.1775
3543603 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 821_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 13:44 | 1.2681 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.0012 | 0 | 0 | 0 | 17.201 | 0 | 0 | 71.2021
3543605 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 13:50 | 1.3708 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.7202 | 0 | 0 | 0 | 50.5417 | 0 | 0 | 90.2619
3543616 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 17:02 | 4.5669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4236
3543621 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21923_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 12:53 | 0.41722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 92 | 14 | 31 | 0 | 11.4124 | 0 | 0 | 157.8324 | 573.2288 | 2986.9424 | 1356.0823 | 5085.4984
3543625 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22033_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 21:00 | 8.5261 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.6834 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0 | 113.6951
3543641 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:30 | 2024-01-30 21:45 | 9.2528 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 792.3082 | 0 | 0 | 0 | 151.3019 | 0 | 0 | 943.6101
3543673 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29078_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:32 | 2024-01-30 12:52 | 0.34417 | 1 | 530 | 0 | 2 | 33 | 142 | 28 | 4 | 0.089749 | 54.7021 | 0 | 0.16768 | 490.5438 | 198.4965 | 1300.3405 | 85.2445 | 2129.5849
3543681 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3686_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:32 | 2024-01-30 19:54 | 7.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.9644 | 0 | 0 | 0 | 131.6588 | 0 | 0 | 197.6231
3543684 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2145_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:32 | 2024-01-30 18:07 | 5.5756 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.0824 | 0 | 0 | 0 | 362.6374 | 0 | 0 | 419.7199
3543701 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18281_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:35 | 2024-01-30 14:40 | 2.0908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2789
3543705 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29587_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:29 | 2024-01-30 13:10 | 0.68583 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.5953 | 0 | 0 | 0 | 52.9002 | 0 | 0 | 75.4954
3543711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27007_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:23 | 2024-01-30 18:29 | 9.0992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.1487 | 0 | 0 | 0 | 6.7494 | 0 | 0 | 95.8981
3543725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:43 | 2024-01-30 21:30 | 8.7872 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6397 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0 | 28.7979
3543729 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:44 | 2024-01-30 14:53 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53836 | 0 | 0 | 0.53836
3543731 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20300_34,5kVH20 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 14:05 | 1.6489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10 | 44 | 0 | 0.52215 | 0 | 0 | 18.4439 | 932.6654 | 5685.615 | 4264.9046 | 10902.151
3543746 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25485_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 09:46 | 2024-01-30 14:49 | 5.0531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.4334 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 0 | 0 | 38.5028
3543751 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:51 | 2024-01-30 13:35 | 0.73444 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.1629 | 0 | 0 | 0 | 87.3997 | 0 | 0 | 135.5625
3543753 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22118_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:52 | 2024-01-30 14:43 | 1.8478 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0434
3543768 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22846_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:01 | 2024-01-30 18:50 | 5.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.6372 | 0 | 1164.2988 | 1866.9361
3543772 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:02 | 2024-01-30 21:41 | 8.6464 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 187.0518 | 0 | 0 | 0 | 928.734 | 0 | 41.3726 | 1157.1583
3543779 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24339_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:03 | 2024-01-30 21:27 | 8.3925 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.8211 | 0 | 0 | 0 | 126.923 | 0 | 0 | 229.7441
3543780 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:45 | 2024-01-30 23:47 | 9.0314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.6443 | 0 | 0 | 0 | 1028.0475 | 0 | 0 | 1070.6918
3543795 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:11 | 2024-01-30 16:02 | 2.8511 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 147.5962 | 0 | 0 | 0 | 218.7645 | 0 | 0 | 366.3608
3543807 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21057_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:16 | 2024-01-30 15:30 | 2.2344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69263 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.931
3543814 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 821_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:21 | 2024-01-30 13:44 | 0.38361 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 136.7382 | 0 | 0 | 0 | 59.4447 | 0 | 0 | 196.1829
3543816 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 99003579_0,4kV_M-0_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:07 | 2024-01-31 00:26 | 11.3169 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 249.171 | 0 | 0 | 0 | 552.5491 | 0 | 0 | 801.7201
3543822 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 498_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:37 | 2024-01-30 15:09 | 1.5278 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.6319 | 0 | 0 | 0 | 37.4281 | 0 | 0 | 100.06
3543828 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9516_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 20:27 | 8.0147 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 730.1725 | 0 | 0 | 0 | 409.1042 | 0 | 0 | 1139.2767
3543855 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:39 | 2024-01-30 19:29 | 8.8403 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 381.1413 | 0 | 0 | 0 | 228.0724 | 0 | 0 | 609.2137
3543865 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:48 | 2024-01-30 22:06 | 9.3028 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 321.1309 | 0 | 0 | 0 | 114.5452 | 0 | 0 | 435.6761
3543870 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11813_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:55 | 2024-01-30 23:35 | 9.6706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3216
3543882 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:02 | 2024-01-30 23:11 | 9.1572 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 289.3422 | 0 | 0 | 0 | 125.4568 | 0 | 0 | 414.799
3543891 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1844_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 14:06 | 2024-01-30 14:13 | 0.11389 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4107 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 13.7984
3543892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4291_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:04 | 2024-01-30 20:23 | 6.3192 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 312.3955 | 0 | 0 | 0 | 41.0108 | 0 | 0 | 353.4063
3543899 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3371_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:37 | 2024-01-30 14:58 | 1.3561 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6094 | 0 | 0 | 0 | 7.7979 | 0 | 0 | 21.4074
3543905 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3860_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:24 | 2024-01-30 16:10 | 2.7706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.0159 | 0 | 0 | 0 | 268.1475 | 0 | 0 | 286.1635
3543913 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28502_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 14:17 | 2024-01-30 16:34 | 2.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0.75887 | 0 | 0 | 0 | 430.5746 | 0 | 1501.5304 | 1932.8639
3543914 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11202_0,4kVTR-2_D-20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:19 | 2024-01-30 18:14 | 3.9189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4746
3543916 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22310_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 14:12 | 2024-01-30 14:28 | 0.26278 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.7739 | 0 | 0 | 0 | 37.2604 | 0 | 0 | 53.0343
3543918 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3608_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:19 | 2024-01-30 17:09 | 2.8358 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.5229 | 0 | 0 | 0 | 47.7734 | 0 | 0 | 81.2963
3543919 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-30 23:36 | 9.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6799 | 0 | 0 | 9.6799
3543920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:39 | 2024-01-30 23:15 | 9.6011 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 237.3852 | 0 | 0 | 0 | 1048.5801 | 0 | 61.8342 | 1347.7996
3543930 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25483_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:27 | 2024-01-31 00:12 | 9.7556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 293.905 | 0 | 0 | 0 | 57.3373 | 0 | 0 | 351.2424
3543933 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 14:41 | 0.18667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 2.5802 | 0 | 0 | 3.6884
3543933 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25474_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 15:08 | 0.64333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3156 | 0.36087 | 0 | 0 | 0 | 0.16355 | 0 | 0 | 1.84
3543933 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25474_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 15:11 | 0.68806 | 0 | 455 | 0 | 9 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 83.5171 | 0 | 1.2377 | 57.5112 | 48.7581 | 0 | 4.9626 | 195.9867
3543940 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 13:23 | 2024-01-30 19:37 | 6.2294 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 768.7134 | 0 | 0 | 0 | 2825.7959 | 0 | 0 | 3594.5093
3543942 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25249_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:39 | 2024-01-30 15:33 | 0.89472 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 32.4053 | 0 | 0 | 0 | 51.7227 | 0 | 0 | 84.1279
3543944 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:41 | 2024-01-30 17:31 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2577 | 0 | 225.8722 | 647.1299
3543947 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:41 | 2024-01-30 15:13 | 0.53 | 0 | 874 | 0 | 5 | 3 | 206 | 2 | 0 | 0 | 119.6796 | 0 | 0.43461 | 56.001 | 80.0336 | 148.3616 | 0 | 404.5104
3543951 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:42 | 2024-01-30 15:14 | 0.53 | 14 | 3474 | 2 | 54 | 15 | 697 | 15 | 1 | 163.5689 | 373.6229 | 2.0358 | 4.6193 | 467.846 | 369.2182 | 969.4525 | 12.2052 | 2362.5688
3543951 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH05 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:42 | 2024-01-30 16:05 | 1.3828 | 0 | 162 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.8791 | 0 | 1.9809 | 0 | 35.6879 | 0 | 0 | 91.5479
3543953 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 6610032_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:44 | 2024-01-30 19:02 | 4.3044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6528 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 0 | 0 | 15.5401
3543984 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24254_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:06 | 2024-01-30 15:19 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4386 | 0 | 21.9162 | 54.3547
3544003 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:13 | 2024-01-30 16:25 | 1.2014 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49.7936 | 0 | 0 | 0 | 120.7049 | 0 | 0 | 170.4984
3544013 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26107_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:48 | 2024-01-31 00:16 | 9.4697 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4233
3544046 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31905_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-30 15:34 | 2024-01-30 15:50 | 0.26639 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 48.5302 | 0 | 0 | 0 | 45.139 | 0 | 0 | 93.6692
3544054 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:41 | 2024-01-30 21:24 | 5.7181 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 197.369 | 0 | 0 | 0 | 252.8638 | 0 | 0 | 450.2329
3544064 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:47 | 2024-01-30 18:25 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2903 | 0 | 0 | 56.2903
3544075 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21175_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:54 | 2024-01-30 23:45 | 7.8464 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 294.222 | 0 | 0 | 0 | 125.2233 | 0 | 0 | 419.4453
3544078 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11612_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:55 | 2024-01-30 22:50 | 6.9172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4532
3544081 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3022_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:08 | 2024-01-30 20:59 | 5.8583 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 649.5458 | 0 | 0 | 0 | 124.7638 | 0 | 0 | 774.3096
3544091 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 16:28 | 2024-01-29 19:42 | 3.2333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.2559 | 0 | 0 | 0 | 3.3708 | 0 | 0 | 92.6267
3544104 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:15 | 2024-01-30 16:38 | 0.38278 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.6714 | 0 | 0 | 0 | 22.6479 | 0 | 0 | 32.3193
3544112 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4904_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:35 | 2024-01-29 17:50 | 0.25 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.3792 | 0 | 0 | 0 | 10.4193 | 0 | 0 | 24.7985
3544130 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3159_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:26 | 2024-01-31 01:43 | 9.2725 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.6728 | 0 | 0 | 0 | 1362.4875 | 0 | 0 | 1473.1603
3544138 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:32 | 2024-01-30 22:38 | 6.0928 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 830.3797 | 0 | 0 | 0 | 154.8878 | 0 | 0 | 985.2674
3544152 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:39 | 2024-01-30 18:47 | 2.1289 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 192.8176 | 0 | 0 | 0 | 123.1897 | 0 | 0 | 316.0073
3544159 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27177_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:42 | 2024-01-30 20:19 | 3.6192 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.6789 | 0 | 0 | 0 | 11.0022 | 0 | 0 | 114.6811
3544169 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:40 | 2024-01-30 17:18 | 0.64444 | 9 | 1189 | 2 | 32 | 14 | 427 | 14 | 1 | 4.7335 | 245.5166 | 6.1093 | 6.8643 | 142.3423 | 207.6711 | 648.3462 | 24.343 | 1285.9262
3544171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21401_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 10:10 | 2024-01-30 17:32 | 7.3614 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 330.9453 | 0 | 0 | 0 | 179.4187 | 0 | 0 | 510.3641
3544174 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1829_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:47 | 2024-01-30 18:55 | 2.1322 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.6394 | 0 | 0 | 0 | 49.2816 | 0 | 0 | 98.921
3544182 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2025_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:10 | 2024-01-31 00:40 | 9.5006 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.7506 | 0 | 0 | 0 | 551.2495 | 0 | 0 | 621.0001
3544196 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21077_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:27 | 2024-01-30 20:51 | 5.4003 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 1294.4973 | 0 | 0 | 0 | 711.6074 | 0 | 15.5922 | 2021.6969
3544201 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:58 | 2024-01-30 20:00 | 3.0314 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 199.6171 | 0 | 0 | 0 | 318.4797 | 0 | 0 | 518.0968
3544203 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4478_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-29 17:58 | 2024-01-29 18:20 | 0.36667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.9138 | 0 | 0 | 0 | 47.5906 | 0 | 0 | 64.5044
3544226 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9074_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:08 | 2024-01-30 21:48 | 4.67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5719
3544232 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_0,4kVTR-2_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:07 | 2024-01-30 18:27 | 1.3289 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.3277 | 0 | 0 | 0 | 53.8773 | 0 | 0 | 131.205
3544237 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:11 | 2024-01-30 17:54 | 0.71 | 0 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 472 | 4 | 2 | 0 | 1574.337 | 0 | 0 | 0 | 686.1271 | 1039.3461 | 0.78282 | 3300.593
3544253 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:16 | 2024-01-30 17:19 | 0.038611 | 4 | 335 | 1 | 3 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0.1842 | 2.7957 | 2.7649 | 0.046685 | 9.3625 | 1.658 | 7.2313 | 0 | 24.0433
3544272 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2195_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:24 | 2024-01-30 17:27 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0.039915 | 0 | 0 | 0 | 28.5546 | 0 | 0 | 28.5945
3544275 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2078_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:25 | 2024-01-31 03:07 | 9.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5943 | 0 | 0 | 1.5943
3544284 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:58 | 2024-01-31 00:53 | 7.9217 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 778.7845 | 0 | 0 | 0 | 246.8966 | 0 | 0 | 1025.6811
3544290 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:31 | 2024-01-30 20:18 | 2.7792 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.8729 | 0 | 0 | 0 | 68.1177 | 0 | 0 | 157.9907
3544293 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:16 | 2024-01-30 21:48 | 5.5308 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.0576 | 0 | 0 | 0 | 104.5239 | 0 | 0 | 217.5814
3544294 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22005_34,5kVH03 | Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:11 | 2024-01-30 17:53 | 0.69944 | 0 | 16396 | 0 | 1 | 5 | 1089 | 0 | 3 | 0 | 3851.8678 | 0 | 0.33211 | 865.6386 | 1953.5297 | 0 | 167.3028 | 6838.6711
3544294 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22102_34,5kVH01 | Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:11 | 2024-01-30 18:48 | 1.6158 | 0 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 1811.7332 | 0 | 0 | 0 | 300.9867 | 0 | 13.2136 | 2125.9335
3544360 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2311_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:49 | 2024-01-31 03:38 | 9.8244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8902 | 0 | 0 | 0 | 6.5574 | 0 | 0 | 27.4476
3544372 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28511_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:45 | 2024-01-30 18:43 | 1.9733 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 238.2337 | 0 | 0 | 0 | 59.8966 | 0 | 0 | 298.1302
3544377 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9637_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:57 | 2024-01-30 21:13 | 3.2706 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 326.5112 | 0 | 0 | 0 | 322.1668 | 0 | 49.6456 | 698.3236
3544386 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28346_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:02 | 2024-01-30 19:22 | 1.3325 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | 0 | 69.3011 | 0 | 0 | 0 | 390.0703 | 0 | 159.7646 | 619.1361
3544390 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4320_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:58 | 2024-01-30 18:15 | 3.2769 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.6362 | 0 | 1.3657 | 0 | 90.481 | 0 | 0 | 143.4829
3544396 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21401_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:06 | 2024-01-30 19:24 | 1.3 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.2805 | 0 | 0 | 0 | 54.2113 | 0 | 0 | 153.4918
3544396 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21401_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:06 | 2024-01-31 03:30 | 9.3947 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 439.7799 | 0 | 0 | 0 | 91.4717 | 0 | 0 | 531.2517
3544397 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9128_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:02 | 2024-01-30 19:58 | 1.9311 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 73.8371 | 0 | 0 | 0 | 30.3911 | 0 | 1.3438 | 105.572
3544398 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2246_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:07 | 2024-01-31 02:09 | 8.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5889 | 0 | 0 | 26.5889
3544412 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:12 | 2024-01-30 19:11 | 0.975 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 65.6136 | 0 | 0 | 0 | 47.1598 | 0 | 0 | 112.7734
3544432 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:01 | 2024-01-30 21:30 | 7.485 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 743.6682 | 0 | 0 | 0 | 347.823 | 0 | 0 | 1091.4912
3544439 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31528_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:22 | 2024-01-30 23:14 | 4.875 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 1658.6902 | 0 | 0 | 0 | 607.612 | 0 | 106.0605 | 2372.3627
3544464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:37 | 2024-01-30 21:14 | 2.6164 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4506 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 0 | 0 | 44.2274
3544472 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26370_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:08 | 2024-01-30 20:55 | 3.7797 | 9 | 1260 | 3 | 32 | 15 | 442 | 14 | 1 | 30.2322 | 1620.9786 | 39.2577 | 46.1688 | 610.3017 | 999.8517 | 2557.9309 | 51.9883 | 5956.7099
3544474 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4452_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:32 | 2024-01-30 21:06 | 2.5614 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.613 | 0 | 0 | 0 | 25.9471 | 0 | 0 | 98.5601
3544495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:35 | 2024-01-31 04:00 | 9.4169 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 881.6738 | 0 | 0 | 0 | 152.3342 | 0 | 0 | 1034.008
3544538 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:37 | 2024-01-31 00:05 | 5.46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8058 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0 | 11.2789
3544556 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:39 | 2024-01-30 18:53 | 0.23194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80299 | 0 | 0 | 0 | 0.17933 | 0 | 0 | 0.98233
3544557 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18065_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:44 | 2024-01-30 23:44 | 4.9989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1897 | 0 | 0 | 0 | 4.8994 | 0 | 0 | 24.0891
3544558 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:45 | 2024-01-30 22:49 | 4.0733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8394 | 0 | 0 | 0 | 0.19113 | 0 | 0 | 16.0305
3544591 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2202_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:52 | 2024-01-31 04:10 | 9.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.9963 | 0 | 0 | 0 | 135.3602 | 0 | 0 | 146.3564
3544592 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23690_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 18:52 | 2024-01-30 20:13 | 1.3419 | 0 | 167 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.1439 | 0 | 3.0915 | 0 | 26.892 | 0 | 0 | 90.1275
3544613 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2145_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:03 | 2024-01-31 04:10 | 9.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6672 | 0 | 0 | 77.6672
3544643 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22082_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:24 | 2024-01-30 21:43 | 2.3189 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7336 | 0 | 0 | 0 | 1.4702 | 0 | 0 | 17.2038
3544652 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2226_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 14:33 | 2024-01-31 00:11 | 9.64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.7558 | 0 | 0 | 0 | 65.3076 | 0 | 0 | 153.0634
3544656 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:28 | 2024-01-31 01:05 | 5.6186 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 168.1376 | 0 | 0 | 0 | 264.0295 | 0 | 0 | 432.1671
3544658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 15:32 | 2024-01-30 21:03 | 5.5106 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129.8246 | 0 | 0 | 0 | 411.1613 | 0 | 0 | 540.9859
3544667 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28346_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:23 | 2024-01-31 05:10 | 9.7908 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 119.2002 | 0 | 0 | 0 | 160.6739 | 0 | 0.00070737 | 279.8748
3544677 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:36 | 2024-01-31 00:53 | 5.275 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 402.3798 | 0 | 0 | 0 | 74.9123 | 0 | 0 | 477.2921
3544678 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:37 | 2024-01-31 04:54 | 9.2753 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 288.3076 | 0 | 0 | 0 | 313.1082 | 0 | 0 | 601.4158
3544688 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24186_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 16:23 | 2024-01-30 23:34 | 7.185 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.2808 | 0 | 0 | 0 | 0.51649 | 0 | 0 | 46.7972
3544699 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22027_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:44 | 2024-01-30 21:12 | 1.4619 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.0319 | 0 | 0 | 0 | 15.8201 | 0 | 0 | 44.852
3544721 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3147_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:53 | 2024-01-30 21:09 | 1.2678 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.9947 | 0 | 0 | 0 | 76.2473 | 0 | 0 | 92.242
3544751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:07 | 2024-01-31 05:17 | 9.1697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1697 | 0 | 0 | 0 | 22.9341 | 0 | 0 | 53.1038
3544753 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20871_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:10 | 2024-01-31 05:22 | 9.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6605 | 0 | 119.2344 | 298.895
3544768 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3621_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:14 | 2024-01-30 21:32 | 1.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49461
3544772 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:19 | 2024-01-31 05:40 | 9.3511 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.5592 | 0 | 0 | 0 | 124.4372 | 0 | 0 | 316.9964
3544790 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:28 | 2024-01-31 01:07 | 4.6469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.9749 | 0 | 0 | 0 | 11.1195 | 0 | 25.3121 | 52.4065
3544797 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838_0,4kVTR-2_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:33 | 2024-01-30 22:03 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1063 | 0 | 0 | 27.1063
3544801 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2145_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:38 | 2024-01-30 22:20 | 1.6967 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.3143 | 0 | 0 | 0 | 62.6528 | 0 | 0 | 83.9671
3544803 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28028_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:38 | 2024-01-30 20:53 | 0.24722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0 | 10.465
3544804 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 19:24 | 2024-01-30 22:02 | 2.6378 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 181.3486 | 0 | 0 | 0 | 63.6019 | 0 | 0 | 244.9505
3544805 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:39 | 2024-01-30 20:55 | 0.27417 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9972 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 0 | 0 | 24.9178
3544806 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:27 | 2024-01-30 21:35 | 9.1333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 344.8466 | 0 | 0 | 0 | 622.0244 | 0 | 0 | 966.871
3544809 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2316_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:41 | 2024-01-30 21:41 | 0.99583 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.2779 | 0 | 0 | 0 | 7.8562 | 0 | 0 | 73.1341
3544811 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9397_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:42 | 2024-01-30 21:26 | 0.73472 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.1479 | 0 | 0 | 0 | 39.0583 | 0 | 0 | 58.2062
3544828 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 12:27 | 2024-01-30 21:22 | 8.9167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 349.1519 | 0 | 0 | 0 | 193.0259 | 0 | 0 | 542.1779
3544830 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29320_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:38 | 2024-01-31 00:14 | 3.5956 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 501.0806 | 0 | 0 | 0 | 44.6166 | 0 | 0 | 545.6972
3544835 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27343_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:55 | 2024-01-31 06:21 | 9.4425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394
3544836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21300_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:55 | 2024-01-31 02:46 | 5.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5876 | 183.5876
3544837 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24254_34,5kVH04 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 20:57 | 2024-01-30 21:50 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1527 | 0 | 37.6906 | 100.8433
3544854 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:03 | 2024-01-31 06:03 | 9.0014 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 248.7961 | 0 | 0 | 0 | 105.2424 | 0 | 0 | 354.0385
3544862 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25333_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:07 | 2024-01-30 23:09 | 2.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
3544864 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21077_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:08 | 2024-01-30 21:11 | 0.045278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094052
3544869 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:11 | 2024-01-31 06:18 | 9.1142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 44.5761 | 0 | 0 | 51.0941
3544876 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11202_0,4kVTR-2_D-20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:13 | 2024-01-30 23:40 | 2.4503 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6202
3544880 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:12 | 2024-01-31 05:44 | 8.5297 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 169.7949 | 0 | 0 | 0 | 43.661 | 0 | 0 | 213.4559
3544926 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:43 | 2024-01-30 22:56 | 1.2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0.67025 | 3.8459 | 0 | 0 | 6.5842
3544938 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31477_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:51 | 2024-01-31 07:10 | 9.3108 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 238.5907 | 0 | 0 | 0 | 51.1241 | 0 | 0 | 289.7148
3544942 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:52 | 2024-01-31 00:30 | 2.6361 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 47.2007 | 0 | 0 | 0 | 70.1352 | 0 | 0.72236 | 118.0582
3544945 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:54 | 2024-01-30 23:36 | 1.6919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744
3544951 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3381_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:01 | 2024-01-30 22:16 | 0.25778 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 87.4706 | 0 | 0 | 0 | 47.1205 | 0 | 0 | 134.5911
3544953 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:02 | 2024-01-31 01:56 | 3.905 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.988 | 0 | 0 | 0 | 127.6494 | 0 | 0 | 174.6373
3544956 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:03 | 2024-01-31 07:21 | 9.305 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 547.5683 | 0 | 0 | 0 | 70.4041 | 0 | 0 | 617.9724
3544962 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18022_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:05 | 2024-01-31 02:07 | 4.0389 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 223.2982 | 0 | 0 | 0 | 40.0709 | 0 | 0 | 263.3691
3544977 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:15 | 2024-01-31 07:53 | 9.6347 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 175.4544 | 0 | 0 | 0 | 62.2977 | 0 | 0 | 237.7521
3544991 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27022_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:25 | 2024-01-31 01:00 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2085 | 0 | 133.819 | 269.0275
3544992 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18027_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:25 | 2024-01-31 04:27 | 6.0361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0682
3544997 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3159_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:35 | 2024-01-31 01:43 | 3.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.7131 | 0 | 0 | 523.7131
3545020 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:53 | 2024-01-31 05:32 | 6.6425 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 272.1887 | 0 | 0 | 0 | 82.9258 | 0 | 0 | 355.1145
3545026 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:59 | 2024-01-31 01:01 | 2.0281 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.7382 | 0 | 0 | 0 | 7.1219 | 0 | 0 | 76.8601
3545039 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 23:10 | 2024-01-31 07:04 | 7.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5314 | 0 | 0 | 153.5314
3545042 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 22:40 | 2024-01-31 03:50 | 5.1672 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 232.9927 | 0 | 0 | 0 | 249.6563 | 0 | 0 | 482.6489
3545048 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 23:15 | 2024-01-31 06:59 | 7.7328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.321
3545052 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 23:18 | 2024-01-31 04:21 | 5.0661 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.7917 | 0 | 0 | 0 | 14.9318 | 0 | 0 | 119.7235
3545062 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25872_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 23:32 | 2024-01-31 07:35 | 8.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13578
3545066 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 23:48 | 2024-01-31 03:48 | 3.9975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2108 | 0 | 0 | 0 | 360.0741 | 0 | 0 | 374.2849
3545080 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12775_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:11 | 2024-01-31 04:08 | 3.9428 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 726.8167 | 0 | 0 | 0 | 447.8974 | 0 | 0 | 1174.714
3545081 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12776_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:12 | 2024-01-31 04:07 | 3.9225 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 573.8777 | 0 | 0 | 0 | 600.0008 | 0 | 34.4922 | 1208.3707
3545085 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21077_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 21:24 | 2024-01-31 00:46 | 3.3667 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 616.2859 | 0 | 0 | 0 | 288.2002 | 0 | 6.6451 | 911.1312
3545086 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21077_15,8kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:02 | 2024-01-31 00:41 | 0.64167 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.6272 | 0 | 0 | 0 | 71.1965 | 0 | 0 | 141.8238
3545089 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12789_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:19 | 2024-01-31 00:20 | 0.0083333 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 6.3865 | 0 | 0 | 1.4102 | 3.6156 | 0 | 0 | 11.4123
3545100 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3249_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:21 | 2024-01-31 00:22 | 0.0027778 | 0 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0 | 0.0026667 | 3.9316
3545102 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31867_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:23 | 2024-01-31 00:23 | 0.0052778 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.56912 | 0 | 0 | 0 | 0.081354 | 0.26418 | 0 | 0.91466
3545105 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31836_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:26 | 2024-01-31 02:18 | 1.865 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 10.6776 | 0 | 0 | 0 | 106.918 | 0 | 101.4012 | 218.9968
3545105 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31694_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:26 | 2024-01-31 04:35 | 4.1378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | 0 | 14.1253 | 0 | 240.8306 | 264.1441
3545105 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31425_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:26 | 2024-01-31 04:38 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0413 | 0 | 0 | 0 | 91.0413
3545105 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31794_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:26 | 2024-01-31 04:38 | 4.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6355 | 0 | 0 | 0 | 130.6355
3545113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:36 | 2024-01-31 05:25 | 4.8244 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 87.3485 | 0 | 0 | 0 | 290.3559 | 0 | 0 | 377.7044
3545115 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:36 | 2024-01-31 02:17 | 1.6739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2701
3545117 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26107_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:38 | 2024-01-31 06:47 | 6.1564 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5595
3545118 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2084_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 00:32 | 2024-01-31 05:51 | 5.3158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 43.6531 | 0 | 0 | 19.0581 | 2211.9245 | 0 | 0 | 2274.6357
3545119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25483_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:39 | 2024-01-31 06:59 | 6.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.561
3545123 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:43 | 2024-01-31 10:00 | 9.2914 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 132.3154 | 0 | 0 | 0 | 605.1285 | 0 | 34.5853 | 772.0292
3545124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21029_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:44 | 2024-01-31 04:36 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7934 | 0 | 0 | 4.7934
3545128 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8336_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:44 | 2024-01-31 00:44 | 0.0036111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 52 | 0 | 0.0011529 | 0 | 0 | 0.29956 | 1.3174 | 0 | 0.7994 | 2.4175
3545132 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:47 | 2024-01-31 00:49 | 0.0225 | 0 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 19.6343 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 22.6156
3545138 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8356_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:52 | 2024-01-31 00:55 | 0.046667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 0 | 141 | 0 | 0.083175 | 0 | 0 | 3.4954 | 64.4218 | 0 | 54.815 | 122.8154
3545142 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2025_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:55 | 2024-01-31 02:16 | 1.3578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2499 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | 4.3149
3545143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28507_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:55 | 2024-01-31 00:55 | 0.0027778 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.43645 | 0 | 0 | 2.5892
3545146 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18293_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:58 | 2024-01-31 01:00 | 0.032222 | 0 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 4 | 0 | 28.4297 | 0 | 0 | 0 | 7.8885 | 0 | 1.2264 | 37.5446
3545148 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 00:59 | 2024-01-31 09:30 | 8.5192 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 324.0263 | 0 | 0 | 0 | 328.8575 | 0 | 0 | 652.8838
3545149 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11750_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:01 | 2024-01-31 01:09 | 0.13417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3591 | 0 | 3 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0.56962 | 139.2778 | 0 | 0.37507 | 141.6832
3545152 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18400_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 01:08 | 2024-01-31 02:43 | 1.5917 | 0 | 2876 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 3 | 0 | 799.6353 | 0 | 0 | 19.9733 | 128.7607 | 0 | 65.8035 | 1014.1729
3545158 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11651_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:14 | 2024-01-31 01:17 | 0.043611 | 0 | 5654 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 50.4972 | 0 | 0 | 0 | 9.9558 | 0 | 0 | 60.4529
3545161 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11864_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:38 | 2024-01-31 01:39 | 0.023611 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 13.3565 | 0 | 0 | 3.9807 | 4.511 | 0 | 0.071747 | 21.9199
3545164 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3159_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:51 | 2024-01-31 06:47 | 4.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.55214 | 0 | 0 | 0 | 38.9093 | 0 | 0 | 39.4615
3545170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 27301_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 02:02 | 2024-01-31 03:17 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6376 | 0 | 0 | 14.6376
3545173 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 68_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:30 | 2024-01-31 01:33 | 0.055556 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9.1672 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 12.7169
3545176 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:51 | 2024-01-31 11:03 | 9.1939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8368 | 0 | 0 | 0 | 10.1917 | 0 | 0 | 21.0285
3545177 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3065_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:46 | 2024-01-31 08:50 | 7.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7487 | 0 | 0 | 33.7487
3545180 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:30 | 2024-01-31 10:04 | 8.5614 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 291.7126 | 0 | 0 | 0 | 71.2653 | 0 | 0 | 362.9779
3545182 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 01:35 | 2024-01-31 05:31 | 3.93 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.2419 | 0 | 0 | 0 | 27.0791 | 0 | 0 | 173.3209
3545191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20504_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 02:28 | 2024-01-31 03:17 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7957 | 0 | 0 | 2.7957
3545202 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21401_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 04:25 | 2024-01-31 09:40 | 5.2475 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204.9088 | 0 | 0 | 0 | 81.4466 | 0 | 0 | 286.3554
3545204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 04:20 | 2024-01-31 05:46 | 1.4364 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7099
3545205 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 04:28 | 2024-01-31 05:13 | 0.75833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.8494 | 0 | 0 | 0 | 6.1273 | 0 | 0 | 34.9767
3545212 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2130_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 04:34 | 2024-01-31 04:34 | 0.0069444 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.62435 | 0 | 0 | 0 | 0.38538 | 0 | 0 | 1.0097
3545216 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28193_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 04:24 | 2024-01-31 10:36 | 6.2017 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2135.4287 | 0 | 0 | 0 | 1133.7851 | 0 | 0 | 3269.2138
3545221 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11701_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:01 | 2024-01-31 14:18 | 9.2889 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 314.9925 | 0 | 0 | 0 | 784.2385 | 0 | 0 | 1099.231
3545222 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:19 | 2024-01-31 14:32 | 9.2117 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 465.764 | 0 | 0 | 0 | 350.0514 | 0 | 0 | 815.8154
3545231 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:49 | 2024-01-31 14:30 | 8.6903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5902
3545235 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 06:04 | 2024-01-31 06:05 | 0.023889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.041281 | 0 | 0 | 0 | 11.0674 | 0 | 0 | 11.1087
3545236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 06:04 | 2024-01-31 13:09 | 7.0831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.581 | 0 | 0 | 0 | 20.1296 | 0 | 0 | 54.7106
3545237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20871_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 06:04 | 2024-01-31 09:28 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8993 | 0 | 378.1112 | 550.0106
3545240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 06:10 | 2024-01-31 15:02 | 8.8678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2.8759 | 0 | 0 | 0 | 1734.8442 | 0 | 2639.1541 | 4376.8742
3545250 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:31 | 2024-01-31 14:12 | 8.6753 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 414.6899 | 0 | 0 | 0 | 519.0206 | 0 | 0 | 933.7106
3545253 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12102_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:46 | 2024-01-31 08:35 | 2.8242 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1626
3545254 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1829_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 06:14 | 2024-01-31 13:44 | 7.4911 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 142.7724 | 0 | 0 | 0 | 307.5288 | 0 | 0 | 450.3012
3545258 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18022_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 06:50 | 2024-01-31 10:04 | 3.2378 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 208.585 | 0 | 0 | 0 | 149.3243 | 0 | 0 | 357.9093
3545267 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2202_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:03 | 2024-01-31 12:03 | 5.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1823 | 0 | 0 | 331.1823
3545273 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:09 | 2024-01-31 16:50 | 9.6856 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 88.1396 | 0 | 0 | 0 | 959.5156 | 0 | 0 | 1047.6552
3545275 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:00 | 2024-01-31 09:58 | 4.9692 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 369.6593 | 0 | 0 | 0 | 108.357 | 0 | 0 | 478.0162
3545276 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:15 | 2024-01-31 12:31 | 5.2628 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166.761 | 0 | 0 | 0 | 158.671 | 0 | 0 | 325.432
3545279 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:12 | 2024-01-31 16:22 | 9.1653 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184.0169 | 0 | 0 | 0 | 37.3167 | 0 | 0 | 221.3336
3545281 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:22 | 2024-01-31 17:02 | 9.6647 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7645
3545283 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:25 | 2024-01-31 16:17 | 8.8725 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 280.5467 | 0 | 0 | 0 | 205.6929 | 0 | 0 | 486.2396
3545284 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24235_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:25 | 2024-01-31 16:51 | 9.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.4182 | 1745.4182
3545291 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:39 | 2024-01-31 11:03 | 3.4039 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.9707 | 0 | 0 | 0 | 60.442 | 0 | 0 | 153.4127
3545298 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27343_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:50 | 2024-01-31 14:19 | 6.4781 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3798
3545305 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3159_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:57 | 2024-01-31 10:06 | 2.1533 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.1292 | 0 | 0 | 0 | 129.4295 | 0 | 0 | 150.5587
3545313 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31528_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:01 | 2024-01-31 17:15 | 9.2286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5384 | 0 | 0 | 0 | 158.037 | 0 | 0 | 165.5754
3545314 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:02 | 2024-01-31 14:30 | 6.4636 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 166.1032 | 0 | 0 | 0 | 93.7486 | 0 | 0 | 259.8518
3545315 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3065_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:12 | 2024-01-31 17:55 | 4.7181 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 107.5286 | 0 | 0 | 0 | 133.6804 | 0 | 0 | 241.209
3545321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:05 | 2024-01-31 12:07 | 4.0272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3722 | 0 | 0 | 0 | 46.4381 | 0 | 0 | 62.8103
3545323 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28963_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:06 | 2024-01-31 14:38 | 6.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3633 | 0 | 1386.2813 | 1595.6445
3545341 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1777_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:14 | 2024-01-31 15:06 | 6.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1008 | 0 | 0 | 241.1008
3545353 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:20 | 2024-01-31 18:07 | 9.7792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.725 | 0 | 0 | 0 | 284.319 | 0 | 0 | 383.044
3545358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27029_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:24 | 2024-01-31 09:56 | 1.5261 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1183 | 0 | 0 | 0 | 17.0579 | 0 | 0 | 21.1762
3545364 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12102_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:29 | 2024-01-31 08:56 | 0.44861 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.8242 | 0 | 0 | 0 | 71.4066 | 0 | 0 | 145.2308
3545366 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:31 | 2024-01-31 10:00 | 1.4844 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.4746 | 0 | 0 | 0 | 12.679 | 0 | 4.5748 | 39.7283
3545373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28346_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:20 | 2024-01-31 14:10 | 8.8292 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 162.3923 | 0 | 0 | 0 | 1523.2217 | 0 | 0.00062425 | 1685.6146
3545381 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24355_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 05:39 | 2024-01-31 14:40 | 9.0244 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.9127 | 0 | 0 | 0 | 129.9732 | 0 | 0 | 195.8858
3545387 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2311_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:41 | 2024-01-31 18:01 | 9.3286 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 486.679 | 0 | 0 | 0 | 282.7344 | 0 | 0 | 769.4134
3545388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20958_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:05 | 2024-01-31 10:33 | 3.4717 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5601
3545392 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:44 | 2024-01-31 14:21 | 5.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9591 | 0 | 0 | 13.9591
3545399 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3286_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:48 | 2024-01-31 14:40 | 5.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5456 | 0 | 0 | 207.5456
3545418 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:55 | 2024-01-31 17:15 | 8.3253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146.349 | 0 | 0 | 0 | 777.2678 | 0 | 0 | 923.6168
3545428 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20507_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:59 | 2024-01-31 12:04 | 3.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.7076 | 0 | 701.0931 | 1123.8008
3545432 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31489_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 18:07 | 9.1214 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 305.6605 | 0 | 0 | 0 | 71.4318 | 0 | 0 | 377.0923
3545435 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31242_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:01 | 2024-01-31 10:36 | 1.5883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
3545444 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:10 | 2024-01-31 11:12 | 2.0414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7013 | 0 | 0 | 0 | 4.1396 | 0 | 0 | 6.8409
3545451 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 663_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:55 | 2024-01-31 11:48 | 2.8853 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.2782 | 0 | 0 | 0 | 54.3641 | 0 | 0 | 128.6423
3545458 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25784_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 09:15 | 2024-01-31 17:33 | 8.3044 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 226.1604 | 0 | 3.4711 | 0 | 99.2814 | 0 | 0 | 328.9129
3545459 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28295_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:15 | 2024-01-31 18:04 | 8.8122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7126 | 0 | 0 | 0 | 0.73777 | 0 | 0 | 19.4504
3545465 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18216_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:07 | 2024-01-31 12:31 | 4.4014 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123.1404 | 0 | 0 | 0 | 148.6204 | 0 | 0 | 271.7608
3545487 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 99003666_0,4kV_D-2_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:33 | 2024-01-31 11:15 | 1.6936 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4706 | 0 | 0 | 0 | 3.4393 | 0 | 0 | 15.9098
3545489 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:34 | 2024-01-31 16:39 | 7.0883 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 362.6669 | 0 | 0 | 0 | 531.991 | 0 | 0 | 894.6579
3545515 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22366_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:50 | 2024-01-31 14:38 | 4.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5868 | 70.5868
3545517 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:50 | 2024-01-31 18:53 | 9.0419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8944
3545526 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 99000570_0,4kV_OUT-1_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:34 | 2024-01-31 14:34 | 5.0019 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.8328 | 0 | 0 | 0 | 28.1442 | 0 | 0 | 150.977
3545527 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 27_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 09:48 | 2024-01-31 12:18 | 2.4933 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 562.3568 | 0 | 0 | 0 | 293.5829 | 0 | 0 | 855.9397
3545527 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 27_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 09:48 | 2024-01-31 12:43 | 2.9144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5955 | 0 | 0 | 0 | 6.8109 | 0 | 0 | 31.4064
3545537 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29232_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:57 | 2024-01-31 16:59 | 7.035 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 299.8399 | 0 | 0 | 0 | 95.8527 | 0 | 0 | 395.6926
3545551 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 37_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 10:00 | 2024-01-31 11:24 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5617 | 0 | 0 | 0 | 116.5617
3545558 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:48 | 2024-01-31 10:51 | 1.0658 | 0 | 6947 | 0 | 0 | 3 | 829 | 3 | 27 | 0 | 1728.9982 | 0 | 0 | 251.5397 | 2866.7619 | 407.032 | 1472.9784 | 6727.3101
3545576 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:04 | 2024-01-31 13:15 | 3.1756 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 48.2296 | 0 | 0 | 0 | 382.9292 | 0 | 30.7176 | 461.8764
3545577 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 09:52 | 2024-01-31 10:19 | 0.4475 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6652 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 0 | 0 | 22.2004
3545586 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3112_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 10:09 | 2024-01-31 13:01 | 2.8736 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 660.8135 | 0 | 0 | 0 | 464.7407 | 0 | 0 | 1125.5542
3545587 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:09 | 2024-01-31 16:21 | 6.1964 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 232.7282 | 0 | 0 | 0 | 99.3192 | 0 | 0 | 332.0473
3545599 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:15 | 2024-01-31 13:54 | 3.6497 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.3112 | 0 | 0 | 0 | 71.2601 | 0 | 0 | 150.5713
3545603 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18065_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 10:18 | 2024-01-31 11:37 | 1.3144 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 541.0434 | 0 | 0 | 0 | 289.941 | 0 | 0 | 830.9844
3545604 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4041_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:19 | 2024-01-31 16:21 | 6.0381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.1926 | 0 | 0 | 0 | 224.4935 | 0 | 0 | 260.6861
3545616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27121_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 10:24 | 2024-01-31 10:44 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3327 | 0 | 158.7751 | 212.1078
3545627 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:28 | 2024-01-31 19:32 | 9.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4053 | 0 | 0 | 7.4053
3545630 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1290_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:29 | 2024-01-31 13:59 | 3.5017 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 328.901 | 0 | 0 | 0 | 51.887 | 0 | 0 | 380.788
3545638 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:32 | 2024-01-31 17:05 | 6.5478 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 169.2657 | 0 | 0 | 0 | 276.042 | 0 | 0 | 445.3077
3545643 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9486_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:34 | 2024-01-31 11:16 | 0.69389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50882 | 0 | 0 | 0 | 0.77168 | 0 | 0 | 1.2805
3545646 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12637_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:13 | 2024-01-31 12:54 | 3.685 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283
3545660 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31110_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 07:36 | 2024-01-31 12:47 | 5.1789 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.343 | 0 | 0 | 0 | 53.1634 | 0 | 0 | 124.5064
3545677 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3147_10,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:45 | 2024-01-31 19:46 | 9.0125 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 263.4623 | 0 | 0 | 0 | 1347.6782 | 0 | 0 | 1611.1405
3545683 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18599_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 10:47 | 2024-01-31 12:47 | 1.9958 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1031.5327 | 0 | 0 | 0 | 923.3379 | 0 | 0 | 1954.8706
3545691 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3050_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 10:53 | 2024-01-31 12:32 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6874 | 0 | 0 | 12.6874
3545696 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25123_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:54 | 2024-01-31 20:38 | 9.7297 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 797.4342 | 0 | 0 | 0 | 131.6457 | 0 | 0 | 929.0799
3545697 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21049_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:54 | 2024-01-31 11:19 | 0.41056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 20.1655 | 0 | 0 | 21.3276
3545699 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9428_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 08:05 | 2024-01-31 12:12 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2912 | 0 | 0 | 17.2912
3545700 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26303_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:56 | 2024-01-31 16:20 | 5.4042 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 862.4537 | 0 | 0 | 0 | 577.1178 | 0 | 0 | 1439.5715
3545705 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21077_0,4kVTR-1_DTR | Sargı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:57 | 2024-01-31 14:29 | 3.525 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 676.4224 | 0 | 0 | 0 | 591.3022 | 0 | 15.6366 | 1283.3612
3545725 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9629_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:12 | 2024-01-31 12:13 | 1.0208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4288
3545729 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3105_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:13 | 2024-01-31 17:02 | 5.81 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 349.5125 | 0 | 0 | 0 | 253.698 | 0 | 0 | 603.2105
3545732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 11:05 | 2024-01-31 18:05 | 6.9931 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 922.0392 | 0 | 0 | 0 | 188.4182 | 0 | 0 | 1110.4574
3545748 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21401_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:19 | 2024-01-31 12:04 | 0.75361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31363
3545752 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:20 | 2024-01-31 13:37 | 2.2903 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.0022 | 0 | 0 | 0 | 66.4939 | 0 | 0 | 153.4961
3545760 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:21 | 2024-01-31 14:43 | 3.3603 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 191.5284 | 0 | 0 | 0 | 128.6193 | 0 | 0 | 320.1477
3545763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22824_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 10:32 | 2024-01-31 12:47 | 2.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.51674 | 0 | 0 | 0 | 269.4387 | 0 | 138.3253 | 408.2808
3545771 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18022_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:27 | 2024-01-31 17:22 | 5.9183 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 400.8067 | 0 | 0 | 0 | 281.2665 | 0 | 0 | 682.0731
3545773 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:27 | 2024-01-31 12:46 | 1.3114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325
3545783 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31984_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:33 | 2024-01-31 12:41 | 1.1353 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 189.9133 | 0 | 0 | 0 | 448.9903 | 0 | 39.17 | 678.0736
3545784 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31525_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 11:32 | 2024-01-31 12:57 | 1.415 | 0 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 8 | 0 | 642.1012 | 0 | 0 | 0 | 473.527 | 0 | 151.1638 | 1266.792
3545788 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9141_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:34 | 2024-01-31 19:28 | 7.9058 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.6418 | 0 | 0 | 0 | 379.9147 | 0 | 0 | 465.5565
3545793 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18100_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:35 | 2024-01-31 11:38 | 0.039167 | 0 | 15757 | 0 | 0 | 1 | 1942 | 0 | 4 | 0 | 142.6348 | 0 | 0 | 4.2592 | 119.093 | 0 | 4.2249 | 270.2119
3545798 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:42 | 2024-01-31 14:33 | 2.8489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9114 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 16.5406
3545799 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 552_0,4kVTR-2_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 11:40 | 2024-01-31 12:42 | 1.0347 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.667 | 0 | 0 | 0 | 34.396 | 0 | 0 | 88.063
3545807 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:09 | 2024-01-31 12:10 | 1.0131 | 0 | 796 | 0 | 12 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 247.3306 | 0 | 1.4464 | 9.1332 | 157.1742 | 0 | 0 | 415.0844
3545812 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2167_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:47 | 2024-01-31 13:24 | 1.6247 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74.9495 | 0 | 0 | 0 | 203.052 | 0 | 0 | 278.0015
3545814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 40735_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:47 | 2024-01-31 21:02 | 9.2544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.6802 | 0 | 0 | 0 | 415.6729 | 0 | 0 | 560.353
3545827 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25557_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:53 | 2024-01-31 20:59 | 9.0947 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.1226 | 0 | 0 | 0 | 54.9378 | 0 | 0 | 356.0603
3545844 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22033_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:08 | 2024-01-31 16:45 | 4.6122 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.3683 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 48.3123
3545851 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18591_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 12:12 | 2024-01-31 17:56 | 5.7406 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2880.9349 | 0 | 0 | 0 | 1008.5382 | 0 | 0 | 3889.4731
3545852 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3122_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 12:12 | 2024-01-31 14:09 | 1.9497 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.7817 | 0 | 0 | 0 | 82.415 | 0 | 0 | 120.1967
3545859 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21080_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:13 | 2024-01-31 17:38 | 5.4097 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 212.6647 | 0 | 0 | 0 | 95.23 | 0 | 0 | 307.8947
3545866 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3122_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:18 | 2024-01-31 12:45 | 0.4575 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.5222 | 0 | 0 | 0 | 16.6351 | 0 | 0 | 74.1573
3545868 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 09:50 | 2024-01-31 13:40 | 3.8281 | 7 | 1144 | 1 | 74 | 6 | 508 | 2 | 0 | 16.4221 | 950.5067 | 4.331 | 38.4056 | 51.3249 | 1245.1767 | 278.0366 | 0 | 2584.2036
3545887 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3218_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:25 | 2024-01-31 15:57 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5038 | 0 | 0 | 9.5038
3545899 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3225_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:29 | 2024-01-31 14:42 | 2.2106 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 103.3938 | 0 | 0 | 0 | 75.3616 | 0 | 0 | 178.7554
3545911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:38 | 2024-01-31 15:45 | 3.1206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4288
3545918 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9503_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:07 | 2024-01-31 14:31 | 2.3953 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127.2894 | 0 | 0 | 0 | 44.6977 | 0 | 0 | 171.9871
3545926 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12106_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:45 | 2024-01-31 13:22 | 0.61778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36161
3545932 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27034_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:48 | 2024-01-31 22:27 | 9.6572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.2542 | 0 | 0 | 0 | 8.4601 | 0 | 0 | 52.7144
3545956 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 12:58 | 2024-01-31 14:06 | 1.1386 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.0404 | 0 | 0 | 0 | 92.099 | 0 | 0 | 104.1394
3545959 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25248_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:59 | 2024-01-31 22:42 | 9.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086
3545976 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:06 | 2024-01-31 19:47 | 6.6853 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3851
3545989 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29587_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:05 | 2024-01-31 13:44 | 0.6425 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.9428 | 0 | 0 | 0 | 43.6938 | 0 | 0 | 64.6366
3545993 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 11:33 | 2024-01-31 15:04 | 3.5114 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144.4187 | 0 | 0 | 0 | 12.5077 | 0 | 0 | 156.9264
3545998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 4155_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:13 | 2024-01-31 16:02 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6544 | 0 | 0 | 86.6544
3546000 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:14 | 2024-01-31 19:01 | 5.7811 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 59.2521 | 0 | 0 | 0 | 554.2374 | 0 | 473.1573 | 1086.6469
3546001 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3574_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:14 | 2024-01-31 14:06 | 0.86222 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 199.8662 | 0 | 0 | 0 | 344.8718 | 0 | 0 | 544.738
3546005 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21613_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 13:16 | 2024-01-31 14:21 | 1.0836 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.1544 | 0 | 0 | 0 | 37.8296 | 0 | 0 | 98.984
3546027 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31870_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:19 | 2024-01-31 17:12 | 7.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.0518 | 0 | 1257.8071 | 2909.859
3546028 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 98_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:19 | 2024-01-31 18:09 | 4.83 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.6243 | 0 | 0 | 0 | 167.1157 | 0 | 0 | 237.7401
3546034 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3225_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:23 | 2024-01-31 14:26 | 1.0489 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 221.3751 | 0 | 0 | 0 | 622.4759 | 0 | 0 | 843.851
3546040 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 5_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 12:52 | 2024-01-31 14:22 | 1.4994 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 472.4729 | 0 | 0 | 0 | 321.9521 | 0 | 0 | 794.4249
3546067 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3321_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:38 | 2024-01-31 19:49 | 6.1786 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.8814 | 0 | 0 | 0 | 24.8627 | 0 | 0 | 134.7441
3546070 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 663_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:40 | 2024-01-31 13:52 | 0.19417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97334 | 0 | 0 | 0 | 0.59046 | 0 | 0 | 1.5638
3546086 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18544_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:27 | 2024-01-31 16:17 | 2.8403 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.1464 | 0 | 0 | 0 | 95.2824 | 0 | 0 | 196.4288
3546087 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22027_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:49 | 2024-01-31 14:31 | 0.6975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 0 | 0 | 0 | 0.073344 | 0 | 0 | 1.1781
3546126 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2841_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 14:07 | 2024-01-31 17:11 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4834 | 0 | 0 | 25.4834
3546129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22982_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 14:10 | 2024-01-31 14:31 | 0.35333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8648 | 0 | 0 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 34.4746
3546133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11196_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:04 | 2024-01-31 20:04 | 6.0014 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 446.5505 | 0 | 0 | 0 | 201.9734 | 0 | 0 | 648.5239
3546145 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2195_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:20 | 2024-01-31 22:24 | 8.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 1020.9182 | 0 | 0 | 1021.714
3546146 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2018_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:02 | 2024-01-31 18:20 | 5.2933 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 257.0707 | 0 | 0 | 0 | 68.3569 | 0 | 0 | 325.4276
3546151 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18026_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 13:08 | 2024-01-31 18:28 | 5.3269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2457 | 0 | 0 | 0 | 6.2991 | 0 | 0 | 14.5447
3546153 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3015_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:24 | 2024-01-31 14:29 | 0.076667 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 36.8788 | 0 | 0 | 0 | 25.3512 | 0 | 0 | 62.23
3546168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21163_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:29 | 2024-01-31 14:36 | 0.11917 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.1257 | 0 | 0 | 0 | 5.6876 | 0 | 0 | 27.8132
3546170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28327_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:30 | 2024-01-31 23:41 | 9.1819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2059
3546176 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25576_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:31 | 2024-01-31 19:30 | 4.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19208
3546182 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27613_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:35 | 2024-01-31 19:34 | 4.9786 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88.5083 | 0 | 0 | 0 | 352.7308 | 0 | 0 | 441.2392
3546190 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24355_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:40 | 2024-01-31 20:32 | 5.8636 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.2132 | 0 | 0 | 0 | 100.8495 | 0 | 0 | 151.0627
3546192 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28506_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 12:48 | 2024-01-31 19:54 | 7.1058 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 230.8332 | 0 | 0 | 0 | 296.8256 | 0 | 0 | 527.6588
3546197 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-16 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:46 | 2024-01-31 19:16 | 4.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7296
3546201 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:49 | 2024-01-31 16:20 | 1.5206 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79.1656 | 0 | 0 | 0 | 62.6933 | 0 | 0 | 141.859
3546206 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31419_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 09:45 | 2024-01-31 17:29 | 7.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6139 | 0 | 201.488 | 258.1019
3546208 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2314_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:56 | 2024-01-31 15:31 | 0.57639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.6798 | 0 | 0 | 0 | 87.7696 | 0 | 0 | 99.4494
3546210 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21256_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 14:57 | 2024-01-31 15:15 | 0.3 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.1014 | 0 | 0 | 0 | 13.5756 | 0 | 0 | 26.6771
3546215 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9843_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 15:06 | 2024-01-31 18:15 | 3.1436 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.5844 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 46.0303
3546246 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 15:33 | 2024-01-31 18:13 | 2.6675 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.9425 | 0 | 0 | 0 | 45.6773 | 0 | 0 | 150.6198
3546251 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21149_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 15:36 | 2024-01-31 21:50 | 6.2406 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 257.3307 | 0 | 0 | 0 | 612.2916 | 0 | 0 | 869.6223
3546276 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22102_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 15:48 | 2024-01-31 15:57 | 0.15389 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.4153 | 0 | 0 | 0 | 8.5278 | 0 | 0 | 20.9432
3546297 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:38 | 2024-01-31 21:38 | 7.0017 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 397.531 | 0 | 0 | 0 | 444.9287 | 0 | 0 | 842.4597
3546315 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2280_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:15 | 2024-01-31 22:20 | 6.0792 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200.5458 | 0 | 0 | 0 | 305.2587 | 0 | 0 | 505.8044
3546321 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:18 | 2024-01-31 19:27 | 3.15 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 123.2764 | 0 | 0 | 0 | 37.5451 | 0 | 0 | 160.8215
3546331 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3321_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:12 | 2024-01-31 16:53 | 0.67528 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 131.0084 | 0 | 0 | 0 | 41.4326 | 0 | 0 | 172.4409
3546338 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3221_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-01-31 16:33 | 2024-01-31 16:58 | 0.40278 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 15.7174 | 0 | 0 | 0 | 81.7751 | 0 | 0.0046245 | 97.4971
3546341 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:38 | 2024-01-31 17:47 | 1.1564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 30.3505 | 0 | 0 | 34.7452
3546349 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1244_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:45 | 2024-01-31 20:21 | 3.6078 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.3258 | 0 | 0 | 0 | 0.043931 | 0 | 0 | 81.3698
3546350 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8843_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:48 | 2024-01-31 16:53 | 0.086944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 42 | 0 | 0.16998 | 0 | 0 | 0 | 109.7965 | 0 | 50.7649 | 160.7313
3546350 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8556_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:48 | 2024-01-31 17:19 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0.26818 | 0 | 0 | 33.0922 | 144.0049 | 0 | 102.5352 | 279.9005
3546353 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_34,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:50 | 2024-01-31 17:06 | 0.2675 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 34 | 0 | 19.059 | 0 | 0 | 0 | 356.2764 | 0 | 277.7956 | 653.131
3546354 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29078_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:52 | 2024-01-31 17:00 | 0.12556 | 1 | 530 | 0 | 2 | 33 | 142 | 28 | 4 | 0.034371 | 19.9746 | 0 | 0.049242 | 171.891 | 67.6855 | 392.2834 | 22.7287 | 674.6467
3546363 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 16:59 | 2024-01-31 23:28 | 6.4831 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.5301 | 0 | 0 | 0 | 67.7151 | 0 | 0 | 132.2453
3546376 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:05 | 2024-01-31 23:43 | 6.63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9485
3546386 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:13 | 2024-01-31 20:53 | 3.6706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6622
3546408 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:27 | 2024-01-31 23:39 | 6.2078 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 196.2986 | 0 | 0 | 0 | 74.9981 | 0 | 0 | 271.2966
3546422 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:38 | 2024-01-31 22:18 | 4.6617 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.0201 | 0 | 0 | 0 | 214.6366 | 0 | 0 | 301.6567
3546436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26365_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:52 | 2024-01-31 17:53 | 0.016389 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 6.6776
3546440 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26169_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:55 | 2024-01-31 18:00 | 0.080556 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.5275 | 0 | 0 | 0 | 5.3585 | 0 | 0 | 21.886
3546447 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 837_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:58 | 2024-01-31 23:27 | 5.4819 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 10 | 0 | 680.4184 | 0 | 0 | 0 | 2158.1236 | 0 | 285.8323 | 3124.3743
3546453 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3015_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:00 | 2024-01-31 18:49 | 0.81083 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 438.6028 | 0 | 0 | 0 | 191.5763 | 0 | 0 | 630.1791
3546460 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2400_0,4kVTR-2_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 15:18 | 2024-01-31 18:15 | 2.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7717 | 0 | 0 | 219.7717
3546464 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:04 | 2024-01-31 20:52 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8241 | 0 | 30.6257 | 160.4497
3546466 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2311_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:06 | 2024-01-31 20:36 | 2.5 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 151.7594 | 0 | 0 | 0 | 47.2226 | 0 | 0 | 198.982
3546468 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25793_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:06 | 2024-01-31 18:17 | 0.18611 | 0 | 303 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.4886 | 0 | 0.053874 | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 12.637
3546484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:14 | 2024-01-31 21:38 | 3.4056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 83.3241 | 0 | 0 | 0 | 73.7768 | 0 | 52.2607 | 209.3616
3546495 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:20 | 2024-01-31 19:08 | 0.805 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.7312 | 0 | 0 | 0 | 77.9086 | 0 | 0 | 130.6398
3546506 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:33 | 2024-01-31 22:32 | 3.9758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 39.5392 | 0 | 0 | 0 | 360.6253 | 0 | 0 | 400.1645
3546521 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:35 | 2024-01-31 21:38 | 3.0522 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.8591 | 0 | 0 | 0 | 130.5801 | 0 | 0 | 178.4392
3546553 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9180_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:06 | 2024-01-31 22:58 | 3.8681 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 371.276 | 0 | 0 | 0 | 284.5118 | 0 | 0 | 655.7879
3546572 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:05 | 2024-01-31 20:51 | 2.76 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 185.5301 | 0 | 0 | 0 | 84.7808 | 0 | 0 | 270.3109
3546602 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:35 | 2024-01-31 23:37 | 4.0325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2631
3546604 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:20 | 2024-01-31 20:20 | 2.0083 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 166.8381 | 0 | 0 | 0 | 71.8783 | 0 | 0 | 238.7164
3546628 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:40 | 2024-01-31 19:49 | 0.15222 | 3 | 17164 | 0 | 2 | 9 | 1584 | 6 | 2 | 24.7515 | 1592.8063 | 0 | 0.029722 | 56.9852 | 701.8422 | 69.5034 | 2.1373 | 2448.0556
3546628 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:40 | 2024-01-31 19:47 | 0.11889 | 0 | 5020 | 0 | 3 | 26 | 716 | 16 | 4 | 0 | 241.549 | 0 | 0.083004 | 83.6297 | 166.9355 | 267.1961 | 16.1611 | 775.5543
3546628 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:40 | 2024-01-31 20:01 | 0.34528 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7176 | 0 | 0 | 0 | 21.4067 | 0 | 0 | 78.1244
3546628 | 4 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9567_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:40 | 2024-01-31 20:57 | 1.2797 | 0 | 901 | 0 | 0 | 14 | 35 | 5 | 1 | 0 | 858.5597 | 0 | 0 | 220.756 | 217.7743 | 3001.0412 | 10.6023 | 4308.7336
3546670 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3147_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:46 | 2024-01-31 22:29 | 2.7178 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72.446 | 0 | 0 | 0 | 230.028 | 0 | 0 | 302.4739
3546686 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29459_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:36 | 2024-01-31 20:30 | 0.88972 | 0 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 17 | 0 | 668.3294 | 0 | 0 | 0 | 696.7969 | 0 | 643.3159 | 2008.4421
3546686 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29328_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-01-31 19:36 | 2024-01-31 21:00 | 1.3981 | 0 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1 | 8 | 0 | 1444.099 | 0 | 0 | 0 | 1235.9862 | 47.0266 | 102.6786 | 2829.7905
3546746 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 18:31 | 2024-01-31 20:40 | 2.1544 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 116.2634 | 0 | 0 | 0 | 70.5226 | 0 | 90.8991 | 277.6851
3546775 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2222_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 20:37 | 2024-01-31 23:57 | 3.3333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215.0662 | 0 | 0 | 0 | 8.4296 | 0 | 0 | 223.4958
3546794 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25119_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 14:15 | 2024-01-31 21:51 | 7.5981 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 153.9701 | 0 | 0 | 0 | 448.8945 | 0 | 24.1907 | 627.0554
3546800 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3015_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 20:51 | 2024-01-31 21:43 | 0.85778 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 414.3218 | 0 | 0 | 0 | 154.6235 | 0 | 0 | 568.9452
3546809 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25557_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 21:25 | 2024-01-31 23:39 | 2.2364 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.8809 | 0 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | 72.1378
3546816 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 21:33 | 2024-01-31 23:25 | 1.8628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1134 | 0 | 0 | 0 | 7.5271 | 0 | 0 | 12.6405
3546837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21990_0,4kVTR-1_D-1 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 17:52 | 2024-01-31 22:49 | 4.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.1657 | 0 | 0 | 757.1657
3546927 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9673_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti - Diğer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-31 23:56 | 2024-01-31 23:57 | 0.0055556 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.084582 | 3.1953
3547228 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25246_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 08:45 | 2024-01-30 18:07 | 9.3667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 296.8202 | 0 | 0 | 0 | 138.1024 | 0 | 0 | 434.9226
3547236 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25246_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-30 17:30 | 2024-01-30 20:11 | 2.6833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.3537 | 0 | 0 | 0 | 21.8373 | 0 | 0 | 114.191
3547760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24334_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-23 23:33 | 2024-01-24 00:50 | 1.2833 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 161.2086 | 0 | 0 | 0 | 89.9473 | 0 | 0 | 251.1558
3547778 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2160_10,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-13 22:45 | 2024-01-13 23:56 | 1.1833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 55.7829 | 0 | 0 | 0 | 126.8136 | 0 | 0 | 182.5965
3547803 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22121_34,5kVH03 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 17:50 | 2024-01-08 03:11 | 9.35 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 613.7094 | 0 | 0 | 0 | 10.4679 | 0 | 0 | 624.1773
3547804 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 19:10 | 2024-01-07 19:52 | 0.7 | 0 | 14355 | 0 | 1 | 1 | 1212 | 5 | 3 | 0 | 3488.6628 | 0 | 0.14717 | 0 | 1049.7623 | 278.9635 | 1.5403 | 4819.0761
3549150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21319_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-01-07 10:22 | 2024-01-07 13:17 | 2.9211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 3.2979 | 0 | 0 | 0 | 662.3919 | 0 | 517.5349 | 1183.2247