## Tablo1
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | ay
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | ay
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | ay
1 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 462805 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 01:39 | 2015-01-11 03:30 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | Ocak
2 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200277 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 01:56 | 2015-01-11 01:58 | 0.033333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Ocak
6 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28391 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:04 | 2015-01-11 11:00 | 8.9333 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 23503.6 | 0 | 0 | Ocak
8 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445174 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 01:57 | 2015-01-11 03:00 | 1.05 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | Ocak
9 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ISPARTAKULE 13 FİDERİ ---> 12323 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 01:55 | 2015-01-11 02:40 | 0.75 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | Ocak
11 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466788 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:08 | 2015-01-11 02:42 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | Ocak
12 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Bakım çalışması-SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:20 | 2015-01-11 03:33 | 1.2167 | 2 | 7995 | 0 | 0 | 2.4333 | 9727.25 | 0 | 0 | Ocak
13 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503466 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:05 | 2015-01-11 14:04 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0 | Ocak
15 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18700 DM Y.T.Ü-->18008 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:25 | 2015-01-11 02:30 | 0.083333 | 1 | 15285 | 0 | 0 | 0.083333 | 1273.75 | 0 | 0 | Ocak
16 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 28200 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:21 | 2015-01-11 02:38 | 0.28333 | 1 | 887 | 0 | 0 | 0.28333 | 251.3167 | 0 | 0 | Ocak
18 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:37 | 2015-01-11 05:00 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | Ocak
18 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 458878 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:37 | 2015-01-11 05:00 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | Ocak
19 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21632 ATALAY ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:17 | 2015-01-11 05:28 | 3.1833 | 0 | 8244 | 0 | 0 | 0 | 26243.4 | 0 | 0 | Ocak
20 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1349 FİDERİ-->1052 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:23 | 2015-01-11 03:34 | 1.1833 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 2690.9 | 0 | 0 | Ocak
21 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KÖPEK ÇİFTLİĞİ 11312 DM 11322 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:10 | 2015-01-11 04:36 | 2.4333 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 3698.6667 | 0 | 0 | Ocak
23 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28714 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:02 | 2015-01-11 09:40 | 1.6333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 227.0333 | 0 | 0 | Ocak
26 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 28131 FİDERİ-->28133 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:48 | 2015-01-11 03:22 | 0.56667 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0 | Ocak
27 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2042 FİDERİ-->2042 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:13 | 2015-01-11 03:00 | 0.78333 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 3387.9167 | 0 | 0 | Ocak
30 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->608-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:05 | 2015-01-11 15:05 | 12 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | Ocak
31 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407692 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:08 | 2015-01-11 04:44 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | Ocak
32 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968052 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:10 | 2015-01-11 03:48 | 0.63333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | Ocak
36 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8422-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:47 | 2015-01-11 03:03 | 0.26667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0 | Ocak
37 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9046-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:12 | 2015-01-11 11:12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | Ocak
38 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706518 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:57 | 2015-01-11 03:47 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | Ocak
40 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968002 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:49 | 2015-01-11 07:02 | 4.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0 | Ocak
44 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29271 FİDERİ-->28348 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:38 | 2015-01-11 04:06 | 0.46667 | 2 | 7995 | 0 | 0 | 0.93333 | 3731 | 0 | 0 | Ocak
45 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579169 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 02:45 | 2015-01-11 04:46 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | Ocak
46 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586325 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:24 | 2015-01-11 04:32 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | Ocak
48 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 100007 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:55 | 2015-01-11 04:46 | 0.85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | Ocak
49 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706518 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:32 | 2015-01-11 04:24 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0 | Ocak
51 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11347-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 03:57 | 2015-01-11 13:07 | 9.1667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1310.8333 | 0 | 0 | Ocak
52 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 04:33 | 2015-01-11 14:43 | 10.1667 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2938.1667 | 0 | 0 | Ocak
53 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:03 | 2015-01-11 21:43 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | Ocak
54 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 04:37 | 2015-01-11 13:30 | 8.8833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1652.3 | 0 | 0 | Ocak
55 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 414087 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 04:03 | 2015-01-11 05:39 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | Ocak
56 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736430 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 04:43 | 2015-01-11 06:46 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | Ocak
58 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->14-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:05 | 2015-01-11 09:47 | 4.7 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 944.7 | 0 | 0 | Ocak
59 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:19 | 2015-01-11 15:25 | 10.1 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3797.6 | 0 | 0 | Ocak
60 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 28131 FİDERİ-->28133 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:30 | 2015-01-11 06:29 | 0.98333 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 486.75 | 0 | 0 | Ocak
61 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:50 | 2015-01-11 13:24 | 7.5667 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2012.7333 | 0 | 0 | Ocak
62 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:57 | 2015-01-11 12:00 | 6.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | Ocak
62 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475946 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:57 | 2015-01-11 12:00 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | Ocak
63 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487949 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 05:55 | 2015-01-11 08:00 | 2.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0 | Ocak
65 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 452913 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 06:19 | 2015-01-11 07:46 | 1.45 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 0 | 0 | Ocak
69 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946129 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 06:30 | 2015-01-11 07:49 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | Ocak
73 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 06:56 | 2015-01-11 11:49 | 4.8833 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 2275.6333 | 0 | 0 | Ocak
74 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224686 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 06:47 | 2015-01-11 08:56 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
75 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 613692 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:07 | 2015-01-11 10:30 | 3.3833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0 | Ocak
76 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28629-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:12 | 2015-01-11 14:04 | 6.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Ocak
78 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524891 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:09 | 2015-01-11 12:25 | 5.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0 | Ocak
79 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20668 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:32 | 2015-01-11 09:55 | 2.3833 | 0 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 6639.9667 | 0 | 0 | Ocak
80 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->4111-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:35 | 2015-01-11 09:58 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | Ocak
81 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617586 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:37 | 2015-01-11 07:54 | 0.28333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | Ocak
85 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561382 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:46 | 2015-01-11 09:54 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | Ocak
87 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968911 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:02 | 2015-01-11 15:00 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | Ocak
88 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949652 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:55 | 2015-01-11 10:05 | 2.1667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0 | Ocak
90 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21168-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:23 | 2015-01-11 17:45 | 10.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | Ocak
92 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28877 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:31 | 2015-01-11 09:41 | 2.1667 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1096.3333 | 0 | 0 | Ocak
93 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460069 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:29 | 2015-01-11 09:00 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | Ocak
96 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937089 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:26 | 2015-01-11 11:30 | 3.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | Ocak
104 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977508 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:43 | 2015-01-11 12:35 | 3.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | Ocak
105 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2005-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:37 | 2015-01-11 16:00 | 8.3833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1114.9833 | 0 | 0 | Ocak
107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21523 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:10 | 2015-01-11 09:25 | 1.25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0 | Ocak
111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434402 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:49 | 2015-01-11 09:30 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | Ocak
114 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11385-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:44 | 2015-01-11 18:20 | 10.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 0 | 0 | Ocak
116 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2280-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:55 | 2015-01-11 16:00 | 8.0833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1042.75 | 0 | 0 | Ocak
118 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106029 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:41 | 2015-01-11 12:49 | 4.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | Ocak
121 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9004-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 04:31 | 2015-01-11 12:23 | 7.8667 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1644.1333 | 0 | 0 | Ocak
122 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9594-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:23 | 2015-01-11 12:05 | 1.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | Ocak
124 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141020 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:58 | 2015-01-11 09:56 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | Ocak
125 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9158-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:41 | 2015-01-11 14:54 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | Ocak
136 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:17 | 2015-01-11 09:43 | 0.43333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 108.3333 | 0 | 0 | Ocak
137 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910776 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:09 | 2015-01-11 13:19 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Ocak
141 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1547 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-11 09:11 | 2015-01-11 18:27 | 9.2667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3706.6667 | 0 | 0 | Ocak
144 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:04 | 2015-01-11 17:00 | 8.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | Ocak
145 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9046-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:04 | 2015-01-12 00:03 | 11.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0 | Ocak
147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996397 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:31 | 2015-01-11 19:20 | 9.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | Ocak
154 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18213-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:15 | 2015-01-11 14:22 | 5.1167 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1284.2833 | 0 | 0 | Ocak
156 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947128 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:50 | 2015-01-11 13:08 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | Ocak
157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21304-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:27 | 2015-01-11 19:48 | 10.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 0 | Ocak
158 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621650 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:38 | 2015-01-11 10:46 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | Ocak
159 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436370 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:53 | 2015-01-11 11:45 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | Ocak
162 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215534 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:00 | 2015-01-11 10:56 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | Ocak
165 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25086 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:56 | 2015-01-11 11:40 | 1.7333 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 724.5333 | 0 | 0 | Ocak
166 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452147 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:34 | 2015-01-11 18:00 | 9.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.7667 | 0 | 0 | Ocak
167 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1866-->1580 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:57 | 2015-01-11 11:21 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
168 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28053 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-11 10:01 | 2015-01-11 14:00 | 3.9833 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 12125.2667 | 0 | 0 | Ocak
169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800 FİDERİ-->28800 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:05 | 2015-01-11 10:44 | 0.65 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 258.7 | 0 | 0 | Ocak
170 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20292 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:02 | 2015-01-11 11:52 | 1.8333 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 4489.8333 | 0 | 0 | Ocak
172 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300 DM-->22314 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-11 09:29 | 2015-01-11 16:42 | 7.2167 | 1 | 1539 | 0 | 0 | 7.2167 | 11106.45 | 0 | 0 | Ocak
173 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2005-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:12 | 2015-01-11 11:00 | 0.8 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | Ocak
175 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421267 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:04 | 2015-01-11 11:30 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | Ocak
176 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 428375 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:25 | 2015-01-11 11:22 | 1.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | Ocak
179 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28524-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:46 | 2015-01-11 18:00 | 9.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 184.6667 | 0 | 0 | Ocak
181 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103342 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:17 | 2015-01-11 18:33 | 8.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | Ocak
182 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 100062 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:10 | 2015-01-11 18:34 | 8.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | Ocak
184 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401200 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:50 | 2015-01-11 11:05 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | Ocak
187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:23 | 2015-01-11 22:21 | 11.9667 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 6785.1 | 0 | 0 | Ocak
189 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8429-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:43 | 2015-01-12 15:32 | 7.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0 | Ocak
191 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400 FİDERİ | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:24 | 2015-01-11 11:31 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | Ocak
192 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128480 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:42 | 2015-01-11 11:10 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | Ocak
193 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485585 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:38 | 2015-01-11 12:34 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | Ocak
195 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100971 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:08 | 2015-01-11 13:00 | 3.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | Ocak
196 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->14-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:21 | 2015-01-11 11:30 | 1.15 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 231.15 | 0 | 0 | Ocak
199 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 623424 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 08:50 | 2015-01-11 13:00 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0 | Ocak
200 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:53 | 2015-01-11 11:24 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | Ocak
201 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988696 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:34 | 2015-01-11 10:53 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
204 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:55 | 2015-01-11 11:30 | 0.58333 | 0 | 2988 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | Ocak
206 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945895 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:36 | 2015-01-11 20:07 | 9.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0 | Ocak
207 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968031 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:47 | 2015-01-11 22:00 | 11.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.8667 | 0 | 0 | Ocak
211 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2810-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:00 | 2015-01-12 00:22 | 3.3667 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 669.9667 | 0 | 0 | Ocak
212 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8673 FİDERİ | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:52 | 2015-01-11 11:17 | 0.41667 | 0 | 6915 | 0 | 0 | 0 | 2881.25 | 0 | 0 | Ocak
213 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18033-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:53 | 2015-01-11 11:38 | 1.75 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1153.25 | 0 | 0 | Ocak
216 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999502 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:07 | 2015-01-11 21:59 | 10.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0 | Ocak
217 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3010-TR->3-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:57 | 2015-01-11 13:00 | 3.05 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | Ocak
219 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28637 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:16 | 2015-01-11 13:38 | 2.3667 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1169.1333 | 0 | 0 | Ocak
220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28346 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-11 08:26 | 2015-01-11 17:30 | 9.0667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 924.8 | 0 | 0 | Ocak
222 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:19 | 2015-01-11 14:23 | 4.0667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0 | Ocak
225 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4355 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:58 | 2015-01-11 15:35 | 4.6167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 443.2 | 0 | 0 | Ocak
237 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467662 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:17 | 2015-01-11 22:14 | 10.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | Ocak
240 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->414-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:18 | 2015-01-11 12:35 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | Ocak
244 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:10 | 2015-01-11 12:00 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0 | Ocak
246 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:47 | 2015-01-11 13:45 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Ocak
252 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3663-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:15 | 2015-01-11 16:00 | 4.75 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | Ocak
255 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 735933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 09:50 | 2015-01-11 12:10 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
256 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 137980 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:57 | 2015-01-11 14:20 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | Ocak
259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974120 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:54 | 2015-01-11 19:19 | 7.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0 | Ocak
260 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732525 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:06 | 2015-01-11 14:00 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | Ocak
264 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503493 | Alpek Yanması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:49 | 2015-01-11 13:10 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Ocak
265 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968911 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:55 | 2015-01-11 18:49 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
267 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28883 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:56 | 2015-01-11 13:06 | 1.1667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 292.8333 | 0 | 0 | Ocak
269 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967146 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:09 | 2015-01-11 21:56 | 9.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.9167 | 0 | 0 | Ocak
272 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 623083 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:05 | 2015-01-11 12:45 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
274 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604121 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:49 | 2015-01-11 12:30 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | Ocak
276 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:06 | 2015-01-11 18:00 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 595.9 | 0 | 0 | Ocak
279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29213 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:16 | 2015-01-11 13:17 | 1.0167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | Ocak
281 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618566 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:09 | 2015-01-11 12:30 | 1.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | Ocak
283 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 954497 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:30 | 2015-01-11 13:21 | 2.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | Ocak
289 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:11 | 2015-01-11 18:40 | 6.4833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 875.25 | 0 | 0 | Ocak
291 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 818847 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:47 | 2015-01-11 16:00 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 | Ocak
292 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3654-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:07 | 2015-01-11 13:00 | 0.88333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0 | Ocak
297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:38 | 2015-01-11 13:00 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978880 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:34 | 2015-01-11 19:25 | 6.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | Ocak
301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 10:00 | 2015-01-11 12:40 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | Ocak
302 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429948 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:21 | 2015-01-11 13:38 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | Ocak
308 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116803 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:39 | 2015-01-11 19:08 | 6.4833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.7667 | 0 | 0 | Ocak
311 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968465 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:00 | 2015-01-11 19:16 | 0.26667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | Ocak
314 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:41 | 2015-01-11 12:57 | 0.26667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | Ocak
321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22780 ÖZ AKTİF-->22900 ÖMERLİ KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:25 | 2015-01-11 13:35 | 1.1667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 165.6667 | 0 | 0 | Ocak
322 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100507 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:47 | 2015-01-11 12:49 | 0.033333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | Ocak
323 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946129 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:00 | 2015-01-11 13:47 | 0.78333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | Ocak
327 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->637-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:48 | 2015-01-11 15:08 | 2.3333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | Ocak
333 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:17 | 2015-01-11 14:26 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | Ocak
334 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2369-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:37 | 2015-01-12 00:35 | 11.9667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1675.3333 | 0 | 0 | Ocak
340 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:05 | 2015-01-11 15:08 | 2.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | Ocak
341 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28535 FİDERİ-->28535 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 07:36 | 2015-01-11 14:00 | 6.4 | 0 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 22163.2 | 0 | 0 | Ocak
342 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121206 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:20 | 2015-01-11 14:10 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | Ocak
344 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20080ALKENTÇAMLICA-->22711 EKİN KONAKLARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:23 | 2015-01-11 13:31 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | Ocak
345 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9021-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:38 | 2015-01-11 16:09 | 4.5167 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1029.8 | 0 | 0 | Ocak
348 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965763 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:27 | 2015-01-11 13:49 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
349 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212783 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:29 | 2015-01-11 15:06 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | Ocak
352 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:27 | 2015-01-11 22:17 | 8.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
355 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:32 | 2015-01-11 14:00 | 0.46667 | 0 | 12067 | 0 | 0 | 0 | 5631.2667 | 0 | 0 | Ocak
356 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21923-->21753 GÜVEN PLASTİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:34 | 2015-01-11 17:21 | 0.78333 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0.78333 | 105.75 | 0 | 0 | Ocak
359 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620334 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:31 | 2015-01-11 16:51 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
360 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:03 | 2015-01-11 13:45 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | Ocak
368 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730811 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:26 | 2015-01-11 14:31 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | Ocak
369 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100675 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:49 | 2015-01-11 15:19 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
371 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962243 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 12:41 | 2015-01-11 18:08 | 5.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0 | 0 | Ocak
374 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:23 | 2015-01-11 14:13 | 0.83333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ocak
375 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28938 FİDERİ-->28938 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:59 | 2015-01-11 15:08 | 1.15 | 1 | 3970 | 0 | 0 | 1.15 | 4565.5 | 0 | 0 | Ocak
376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100971 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:06 | 2015-01-11 15:07 | 2.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | Ocak
378 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224461 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:58 | 2015-01-11 16:25 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Ocak
388 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9338 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:19 | 2015-01-11 14:37 | 0.3 | 7 | 210 | 0 | 0 | 2.1 | 63 | 0 | 0 | Ocak
389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978182 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:22 | 2015-01-11 19:23 | 5.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.2833 | 0 | 0 | Ocak
390 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963078 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:16 | 2015-01-11 17:32 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0 | Ocak
392 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:17 | 2015-01-11 21:30 | 7.2167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 952.6 | 0 | 0 | Ocak
395 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:37 | 2015-01-11 17:00 | 2.3833 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 23971.5667 | 0 | 0 | Ocak
398 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112812 | -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:33 | 2015-01-11 18:28 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | Ocak
405 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702315 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:05 | 2015-01-11 15:00 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | Ocak
411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971172 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:48 | 2015-01-12 01:45 | 10.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | Ocak
412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2078-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:26 | 2015-01-11 20:00 | 5.5667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 723.6667 | 0 | 0 | Ocak
413 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:55 | 2015-01-11 15:04 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Ocak
414 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:37 | 2015-01-11 16:43 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | Ocak
415 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3225 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:29 | 2015-01-11 15:00 | 0.51667 | 1 | 13262 | 0 | 0 | 0.51667 | 6852.0333 | 0 | 0 | Ocak
424 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25123 İTFAİYE | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:13 | 2015-01-11 15:17 | 0.066667 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | Ocak
425 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946295 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:09 | 2015-01-11 16:37 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | Ocak
426 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:46 | 2015-01-12 02:35 | 11.8167 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3509.55 | 0 | 0 | Ocak
427 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->22906 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-11 14:16 | 2015-01-11 20:20 | 6.0667 | 2 | 147 | 0 | 0 | 12.1333 | 891.8 | 0 | 0 | Ocak
431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:14 | 2015-01-11 23:00 | 9.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | Ocak
431 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 488814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:14 | 2015-01-11 23:00 | 9.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.3667 | 0 | 0 | Ocak
432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:26 | 2015-01-11 18:00 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | Ocak
432 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 451174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:26 | 2015-01-11 18:00 | 4.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.6667 | 0 | 0 | Ocak
436 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604124 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:12 | 2015-01-11 17:05 | 1.8833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0 | Ocak
444 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:10 | 2015-01-11 18:50 | 3.6667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | Ocak
445 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 931252 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:31 | 2015-01-11 21:09 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0 | Ocak
447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459549 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:59 | 2015-01-11 17:00 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | Ocak
447 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 459550 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 13:59 | 2015-01-11 17:00 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0 | Ocak
450 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22312-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:20 | 2015-01-11 16:50 | 1.5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | Ocak
453 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24187-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:27 | 2015-01-11 18:40 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | Ocak
458 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933980 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:46 | 2015-01-11 16:47 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | Ocak
459 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728443 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:30 | 2015-01-11 16:52 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | Ocak
460 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980254 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:22 | 2015-01-12 03:16 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | Ocak
461 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28600 İTM TR 3 --->8604 FİDERİ | İletken Kopuğu -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:45 | 2015-01-11 16:00 | 0.25 | 0 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 1128.25 | 0 | 0 | Ocak
462 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:41 | 2015-01-11 17:08 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | Ocak
467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:41 | 2015-01-11 18:30 | 1.8167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 0 | 0 | Ocak
468 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968729 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:48 | 2015-01-11 20:00 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
471 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28926 FİDERİ-->28926. | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:33 | 2015-01-11 21:00 | 4.45 | 1 | 183 | 0 | 0 | 4.45 | 814.35 | 0 | 0 | Ocak
474 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938922 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:46 | 2015-01-11 19:05 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0 | Ocak
475 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11711-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:19 | 2015-01-11 22:53 | 6.5667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 932.4667 | 0 | 0 | Ocak
478 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:09 | 2015-01-11 22:30 | 8.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | Ocak
486 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:47 | 2015-01-11 21:00 | 6.2167 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2157.1833 | 0 | 0 | Ocak
487 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900179 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:07 | 2015-01-11 17:15 | 0.13333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | Ocak
488 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18030-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:07 | 2015-01-11 17:15 | 0.13333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | Ocak
492 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31443-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:49 | 2015-01-11 18:56 | 2.1167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99.4833 | 0 | 0 | Ocak
494 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100635 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:13 | 2015-01-11 21:18 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | Ocak
500 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:44 | 2015-01-11 16:00 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | Ocak
500 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 486274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:44 | 2015-01-11 16:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | Ocak
503 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464665 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:16 | 2015-01-11 17:38 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | Ocak
503 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464724 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:16 | 2015-01-11 17:38 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | Ocak
504 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28657 FİDERİ-->28657 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:33 | 2015-01-11 19:00 | 1.45 | 0 | 19724 | 0 | 0 | 0 | 28599.8 | 0 | 0 | Ocak
508 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:32 | 2015-01-11 19:30 | 1.9667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 940.0667 | 0 | 0 | Ocak
510 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2432 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:45 | 2015-01-11 20:00 | 3.25 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | Ocak
511 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2314-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:30 | 2015-01-11 18:00 | 0.5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Ocak
516 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->711-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:44 | 2015-01-11 19:22 | 1.6333 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 658.2333 | 0 | 0 | Ocak
518 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2185 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:03 | 2015-01-11 19:00 | 0.95 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 1116.25 | 0 | 0 | Ocak
521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:42 | 2015-01-11 18:21 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | Ocak
522 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978139 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:10 | 2015-01-11 19:28 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
526 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968729 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:15 | 2015-01-11 21:43 | 3.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
530 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:15 | 2015-01-11 18:54 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | Ocak
532 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509444 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:50 | 2015-01-11 21:24 | 3.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | Ocak
542 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25267-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:28 | 2015-01-11 18:58 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | Ocak
546 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:27 | 2015-01-11 19:50 | 1.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | Ocak
548 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1375-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:35 | 2015-01-11 20:07 | 1.5333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 111.9333 | 0 | 0 | Ocak
551 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:26 | 2015-01-11 19:12 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | Ocak
552 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:47 | 2015-01-11 20:32 | 2.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | Ocak
554 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:43 | 2015-01-11 19:27 | 1.7333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 204.5333 | 0 | 0 | Ocak
555 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:24 | 2015-01-12 03:42 | 10.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | Ocak
559 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28630-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:39 | 2015-01-12 03:48 | 9.15 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2406.45 | 0 | 0 | Ocak
560 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2005 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:49 | 2015-01-11 19:25 | 1.6 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | Ocak
564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449389 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:59 | 2015-01-11 18:53 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | Ocak
565 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:36 | 2015-01-11 20:12 | 1.6 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | Ocak
567 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18268-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:48 | 2015-01-12 04:07 | 9.3167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1220.4833 | 0 | 0 | Ocak
575 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934414 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:53 | 2015-01-11 21:18 | 2.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0 | Ocak
576 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24400-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:38 | 2015-01-11 20:38 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | Ocak
580 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:01 | 2015-01-11 20:35 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
582 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966995 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:03 | 2015-01-12 01:31 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0 | Ocak
583 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704186 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:06 | 2015-01-11 23:00 | 7.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | Ocak
589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966995 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:54 | 2015-01-11 19:30 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Ocak
592 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464720 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:34 | 2015-01-11 20:10 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
592 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464664 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:28 | 2015-01-11 20:10 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
592 | 3 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 414087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:07 | 2015-01-11 20:10 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | Ocak
596 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:17 | 2015-01-12 07:16 | 11.9833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1977.25 | 0 | 0 | Ocak
598 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:09 | 2015-01-11 20:05 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | Ocak
602 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469606 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:13 | 2015-01-11 21:38 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | Ocak
609 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465584 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:24 | 2015-01-11 20:51 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
612 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:10 | 2015-01-11 16:39 | 1.4833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | Ocak
616 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4358 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 15:49 | 2015-01-11 19:00 | 3.1833 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 643.0333 | 0 | 0 | Ocak
617 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535495 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:33 | 2015-01-11 22:10 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | Ocak
625 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446859 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:16 | 2015-01-12 02:40 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | Ocak
630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126282 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:40 | 2015-01-11 23:41 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0 | Ocak
633 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:55 | 2015-01-11 21:55 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
643 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:01 | 2015-01-11 21:15 | 1.2333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | Ocak
645 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515961 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:09 | 2015-01-11 21:28 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0 | Ocak
653 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21065-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:14 | 2015-01-11 21:00 | 4.7667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 176.3667 | 0 | 0 | Ocak
660 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:41 | 2015-01-11 20:31 | 2.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0 | Ocak
662 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21510-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:36 | 2015-01-11 22:10 | 5.5667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 439.7667 | 0 | 0 | Ocak
665 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 17:12 | 2015-01-11 20:40 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | Ocak
666 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100570 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:24 | 2015-01-12 00:37 | 4.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | Ocak
667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973750 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:28 | 2015-01-12 01:42 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0 | Ocak
668 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 16:37 | 2015-01-11 23:07 | 6.5 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 0 | Ocak
674 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:17 | 2015-01-11 21:06 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | Ocak
676 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 488035 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:31 | 2015-01-11 21:21 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
679 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:46 | 2015-01-11 21:08 | 0.36667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Ocak
683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29105-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:48 | 2015-01-12 00:09 | 3.35 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 613.05 | 0 | 0 | Ocak
696 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 807892 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 20:57 | 2015-01-11 21:32 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | Ocak
706 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 487030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:00 | 2015-01-12 00:09 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | Ocak
710 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4345 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:14 | 2015-01-11 22:02 | 0.8 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | Ocak
711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970523 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:15 | 2015-01-12 01:24 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | Ocak
716 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100675 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:28 | 2015-01-12 02:43 | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | Ocak
717 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122706 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:32 | 2015-01-12 00:08 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | Ocak
720 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:44 | 2015-01-12 00:55 | 3.1833 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1438.8667 | 0 | 0 | Ocak
722 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28513-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:34 | 2015-01-12 09:33 | 11.9833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2133.0333 | 0 | 0 | Ocak
727 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3579-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:06 | 2015-01-11 22:55 | 1.8167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 0 | Ocak
730 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28788 FİDERİ-->28788 | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:58 | 2015-01-11 23:26 | 1.4667 | 1 | 328 | 0 | 0 | 1.4667 | 481.0667 | 0 | 0 | Ocak
731 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9053 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-11 10:24 | 2015-01-11 17:00 | 6.6 | 1 | 341 | 0 | 0 | 6.6 | 2250.6 | 0 | 0 | Ocak
732 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474602 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:02 | 2015-01-11 23:15 | 1.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | Ocak
734 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18599-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:17 | 2015-01-11 22:56 | 0.65 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 109.85 | 0 | 0 | Ocak
740 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134734 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 14:28 | 2015-01-11 19:00 | 4.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | Ocak
742 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455335 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:36 | 2015-01-12 02:00 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | Ocak
743 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:39 | 2015-01-12 02:00 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | Ocak
744 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429948 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 11:31 | 2015-01-11 13:00 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | Ocak
745 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:36 | 2015-01-11 23:10 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
745 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 460069 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:36 | 2015-01-11 23:10 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | Ocak
749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:43 | 2015-01-12 00:45 | 2.0333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 664.9 | 0 | 0 | Ocak
756 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945676 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:52 | 2015-01-12 00:03 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | Ocak
761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977762 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:42 | 2015-01-12 00:22 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | Ocak
763 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 23:21 | 2015-01-12 10:43 | 11.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0 | Ocak
774 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21072 P=0.80 MVA | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 22:33 | 2015-01-12 01:35 | 3.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0 | Ocak
776 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580921 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 19:30 | 2015-01-11 23:49 | 4.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | Ocak
779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978182 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:41 | 2015-01-11 23:54 | 2.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0 | Ocak
781 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21586-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 23:21 | 2015-01-12 02:05 | 2.7333 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 858.2667 | 0 | 0 | Ocak
783 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746353 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 21:38 | 2015-01-11 23:00 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | Ocak
795 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439043 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 00:34 | 2015-01-12 01:18 | 0.73333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | Ocak
796 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 00:39 | 2015-01-12 12:37 | 11.9667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 861.6 | 0 | 0 | Ocak
798 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28513-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 00:36 | 2015-01-12 08:00 | 7.4 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1317.2 | 0 | 0 | Ocak
804 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11329-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:02 | 2015-01-12 13:00 | 11.9667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 646.2 | 0 | 0 | Ocak
805 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830779 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 23:37 | 2015-01-12 01:04 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
807 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4026-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 00:51 | 2015-01-12 01:34 | 0.71667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 141.1833 | 0 | 0 | Ocak
808 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:06 | 2015-01-12 02:23 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | Ocak
815 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:20 | 2015-01-12 13:19 | 11.9833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 599.1667 | 0 | 0 | Ocak
818 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716315 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:52 | 2015-01-13 18:24 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
823 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Bakım çalışması-Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:34 | 2015-01-12 02:01 | 0.45 | 0 | 12470 | 0 | 0 | 0 | 5611.5 | 0 | 0 | Ocak
828 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970412 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 00:30 | 2015-01-12 02:00 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
832 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:39 | 2015-01-12 01:45 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Ocak
836 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926944 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:45 | 2015-01-12 13:00 | 11.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | Ocak
852 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:00 | 2015-01-12 02:08 | 0.13333 | 69 | 182575 | 0 | 0 | 9.2 | 24343.3333 | 0 | 0 | Ocak
866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433094 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:22 | 2015-01-12 02:41 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | Ocak
867 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:08 | 2015-01-12 02:35 | 0.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
869 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424145 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 01:04 | 2015-01-12 03:05 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | Ocak
871 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28657 FİDERİ-->28657 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:23 | 2015-01-12 02:28 | 0.083333 | 0 | 19724 | 0 | 0 | 0 | 1643.6667 | 0 | 0 | Ocak
875 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1961482 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:28 | 2015-01-12 04:00 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | Ocak
876 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->28200-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:20 | 2015-01-12 02:51 | 0.51667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0 | Ocak
879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485502 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:41 | 2015-01-12 02:58 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Ocak
886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416827 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 03:17 | 2015-01-12 04:00 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
889 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 04:18 | 2015-01-12 16:18 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | Ocak
890 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934623 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 04:52 | 2015-01-12 04:59 | 0.11667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | Ocak
893 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 11535 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 04:41 | 2015-01-12 05:48 | 1.1167 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 1354.5167 | 0 | 0 | Ocak
897 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22180 SSK FİDERİ--> 22180 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 05:47 | 2015-01-12 06:09 | 0.36667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0 | Ocak
902 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ÖZDEMİR BTB FİDERİ-->29075 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 05:12 | 2015-01-12 10:05 | 4.8833 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 5093.3167 | 0 | 0 | Ocak
904 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965772 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 05:34 | 2015-01-12 07:04 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
912 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999450 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 06:57 | 2015-01-12 08:59 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | Ocak
914 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 06:51 | 2015-01-12 09:30 | 2.65 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 516.75 | 0 | 0 | Ocak
915 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 06:11 | 2015-01-12 07:36 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ --> 22992 ÖZNİL | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:03 | 2015-01-12 08:15 | 1.2 | 1 | 7004 | 0 | 0 | 1.2 | 8404.8 | 0 | 0 | Ocak
917 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906088 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:06 | 2015-01-12 09:32 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | Ocak
920 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:07 | 2015-01-12 19:06 | 11.9833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 778.9167 | 0 | 0 | Ocak
923 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2815-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 06:52 | 2015-01-12 13:30 | 6.6333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 955.2 | 0 | 0 | Ocak
927 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466805 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 06:57 | 2015-01-12 07:47 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
930 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2150-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:20 | 2015-01-12 12:00 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
938 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414844 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:20 | 2015-01-12 09:00 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | Ocak
939 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:34 | 2015-01-12 09:05 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:18 | 2015-01-12 15:40 | 8.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | Ocak
943 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:34 | 2015-01-12 19:32 | 11.9667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 3242.9667 | 0 | 0 | Ocak
945 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:20 | 2015-01-12 09:55 | 2.5833 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | Ocak
947 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:37 | 2015-01-12 12:23 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | Ocak
949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440292 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:08 | 2015-01-12 08:40 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
959 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4283-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:59 | 2015-01-12 08:40 | 0.68333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93.6167 | 0 | 0 | Ocak
960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28764-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:24 | 2015-01-12 09:42 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | Ocak
962 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21489-->20682 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:17 | 2015-01-12 11:59 | 4.7 | 1 | 267 | 0 | 0 | 4.7 | 1254.9 | 0 | 0 | Ocak
963 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734337 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:55 | 2015-01-12 09:46 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | Ocak
964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991254 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:20 | 2015-01-12 11:32 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | Ocak
971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:48 | 2015-01-12 20:06 | 7.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | Ocak
976 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:15 | 2015-01-12 09:40 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | Ocak
979 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9588 | Dış Etken Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:50 | 2015-01-12 07:55 | 0.083333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | Ocak
980 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939995 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:16 | 2015-01-12 09:00 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | Ocak
984 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28883-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:25 | 2015-01-12 09:12 | 1.7833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 135.5333 | 0 | 0 | Ocak
987 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412284 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:19 | 2015-01-12 10:20 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | Ocak
988 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:06 | 2015-01-12 20:04 | 11.9667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1627.4667 | 0 | 0 | Ocak
994 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:23 | 2015-01-12 11:00 | 2.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | Ocak
1001 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746143 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:26 | 2015-01-12 09:43 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | Ocak
1004 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412009 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:32 | 2015-01-12 09:41 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | Ocak
1011 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437026 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:33 | 2015-01-12 09:50 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | Ocak
1013 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408043 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:56 | 2015-01-12 08:42 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Ocak
1022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:02 | 2015-01-12 16:14 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Ocak
1023 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:34 | 2015-01-12 09:10 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Ocak
1027 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9052 DEPAR CIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:31 | 2015-01-12 10:00 | 1.4833 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1545.6333 | 0 | 0 | Ocak
1029 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:43 | 2015-01-12 10:30 | 1.7833 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 540.35 | 0 | 0 | Ocak
1036 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919914 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:35 | 2015-01-12 15:00 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | Ocak
1039 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:21 | 2015-01-12 09:51 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
1041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971301 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:47 | 2015-01-12 09:59 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
1042 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:57 | 2015-01-12 11:08 | 2.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | Ocak
1043 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22314-->22318 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:45 | 2015-01-12 09:55 | 1.1667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 557.6667 | 0 | 0 | Ocak
1047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:01 | 2015-01-12 09:27 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | Ocak
1049 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916337 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:01 | 2015-01-12 10:07 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Ocak
1058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800 FİDERİ-->28800 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:05 | 2015-01-12 09:35 | 0.5 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | Ocak
1063 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970464 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:47 | 2015-01-12 15:00 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0 | Ocak
1064 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25748 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:04 | 2015-01-12 09:59 | 0.91667 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 0 | 0 | Ocak
1065 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933979 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:01 | 2015-01-12 09:57 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
1067 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22180-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:20 | 2015-01-12 11:15 | 1.9167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 251.0833 | 0 | 0 | Ocak
1070 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:13 | 2015-01-12 14:15 | 5.0333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | Ocak
1073 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945149 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:04 | 2015-01-12 09:59 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
1085 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947359 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:03 | 2015-01-12 11:13 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | Ocak
1088 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:28 | 2015-01-12 12:00 | 2.5333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 476.2667 | 0 | 0 | Ocak
1090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:19 | 2015-01-12 17:25 | 9.1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 3776.5 | 0 | 0 | Ocak
1107 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972631 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:11 | 2015-01-12 12:33 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | Ocak
1128 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938300 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:45 | 2015-01-12 11:00 | 1.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | Ocak
1134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944492 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:53 | 2015-01-12 11:22 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | Ocak
1137 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:48 | 2015-01-12 10:34 | 0.76667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0 | Ocak
1148 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540116 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:02 | 2015-01-12 12:00 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0 | Ocak
1150 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952751 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:49 | 2015-01-12 11:07 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
1159 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 953152 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:06 | 2015-01-12 10:55 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | Ocak
1163 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968998 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:14 | 2015-01-12 12:12 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | Ocak
1164 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:53 | 2015-01-12 20:17 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | Ocak
1166 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:08 | 2015-01-12 11:40 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | Ocak
1170 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:21 | 2015-01-12 11:38 | 1.2833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0 | Ocak
1172 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21990 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-12 10:13 | 2015-01-12 14:01 | 3.8 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 4104 | 0 | 0 | Ocak
1185 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:00 | 2015-01-12 12:00 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Ocak
1186 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412684 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:26 | 2015-01-12 11:40 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
1214 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907183 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:43 | 2015-01-12 11:45 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | Ocak
1220 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732047 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:15 | 2015-01-12 11:46 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | Ocak
1221 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918002 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:46 | 2015-01-12 11:10 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
1230 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:54 | 2015-01-12 11:30 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
1233 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:38 | 2015-01-12 21:19 | 10.6833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2029.8333 | 0 | 0 | Ocak
1235 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2146 FİDERİ-->2146 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:05 | 2015-01-12 12:00 | 0.91667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 171.4167 | 0 | 0 | Ocak
1241 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:56 | 2015-01-12 22:55 | 11.9833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2264.85 | 0 | 0 | Ocak
1244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MERCEDES 21867 DM 21888 ISISO SANAYİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:12 | 2015-01-12 15:17 | 4.0833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 996.3333 | 0 | 0 | Ocak
1248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:03 | 2015-01-12 12:30 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
1250 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932145 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:32 | 2015-01-12 12:28 | 1.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0 | Ocak
1254 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438934 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:25 | 2015-01-12 12:00 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | Ocak
1256 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935387 | Şube Bağlantısı -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:15 | 2015-01-12 11:22 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | Ocak
1261 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:23 | 2015-01-12 14:45 | 5.3667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1019.6667 | 0 | 0 | Ocak
1264 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31434-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-12 10:50 | 2015-01-12 22:16 | 11.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0 | Ocak
1267 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1897-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:35 | 2015-01-12 13:40 | 2.0833 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1458.3333 | 0 | 0 | Ocak
1268 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2765 FİDERİ -->2765 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:58 | 2015-01-12 11:00 | 1.0333 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 1187.3 | 0 | 0 | Ocak
1280 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:43 | 2015-01-12 14:00 | 3.2833 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1241.1 | 0 | 0 | Ocak
1291 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447606 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:03 | 2015-01-12 12:20 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | Ocak
1292 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:13 | 2015-01-12 10:30 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | Ocak
1311 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535896 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:24 | 2015-01-12 20:14 | 8.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | Ocak
1317 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11420-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:32 | 2015-01-12 21:30 | 9.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.8333 | 0 | 0 | Ocak
1318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:00 | 2015-01-12 12:59 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | Ocak
1327 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924825 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:55 | 2015-01-12 13:57 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | Ocak
1329 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28432-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:09 | 2015-01-12 11:00 | 1.85 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 257.15 | 0 | 0 | Ocak
1332 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:54 | 2015-01-12 13:10 | 1.2667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | Ocak
1335 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407481 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:20 | 2015-01-12 18:33 | 3.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0 | Ocak
1339 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423484 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:03 | 2015-01-12 15:30 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | Ocak
1344 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734319 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:02 | 2015-01-12 14:13 | 2.1833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.2167 | 0 | 0 | Ocak
1347 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421717 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:22 | 2015-01-12 12:58 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
1356 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:22 | 2015-01-12 14:00 | 1.6333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 0 | Ocak
1365 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DAĞLI KARDEŞLER 26069-->ÇANTA 25083 | Kesici Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:27 | 2015-01-12 13:14 | 0.78333 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 368.95 | 0 | 0 | Ocak
1367 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3836-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:40 | 2015-01-12 15:30 | 3.8333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | Ocak
1368 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 589527 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:15 | 2015-01-12 12:21 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | Ocak
1371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:31 | 2015-01-12 13:38 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | Ocak
1378 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 623556 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:55 | 2015-01-12 12:47 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0 | Ocak
1381 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447231 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:40 | 2015-01-12 13:20 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
1402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939983 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:59 | 2015-01-12 12:12 | 1.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0 | Ocak
1409 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2218-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:58 | 2015-01-12 09:30 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0 | Ocak
1415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:50 | 2015-01-12 22:12 | 9.3667 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 5769.8667 | 0 | 0 | Ocak
1418 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2394-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:31 | 2015-01-12 13:30 | 0.98333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85.55 | 0 | 0 | Ocak
1423 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20329-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:32 | 2015-01-12 21:08 | 6.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0 | Ocak
1427 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21910-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:27 | 2015-01-12 21:25 | 8.9667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1488.4667 | 0 | 0 | Ocak
1428 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571522 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:26 | 2015-01-12 13:21 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
1433 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:04 | 2015-01-12 19:32 | 6.4667 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 2955.2667 | 0 | 0 | Ocak
1439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:12 | 2015-01-12 16:20 | 6.1333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2342.9333 | 0 | 0 | Ocak
1445 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:13 | 2015-01-12 13:46 | 0.55 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 402.05 | 0 | 0 | Ocak
1445 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | DAĞLI KARDEŞLER 26069-->ÇANTA 25083 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:13 | 2015-01-12 14:14 | 1.0167 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 478.85 | 0 | 0 | Ocak
1452 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2361-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:34 | 2015-01-12 17:00 | 4.4333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 545.3 | 0 | 0 | Ocak
1452 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2361-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:34 | 2015-01-12 17:00 | 4.4333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0 | Ocak
1466 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2367 FİDERİ--> 2367 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:43 | 2015-01-12 15:15 | 5.5333 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 8277.8667 | 0 | 0 | Ocak
1467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430707 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:22 | 2015-01-12 14:52 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
1473 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:27 | 2015-01-12 14:31 | 1.0667 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 424.5333 | 0 | 0 | Ocak
1493 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915186 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:31 | 2015-01-12 14:49 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | Ocak
1498 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929711 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:19 | 2015-01-12 14:45 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | Ocak
1502 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:28 | 2015-01-12 18:27 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | Ocak
1509 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:21 | 2015-01-12 21:30 | 8.15 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2436.85 | 0 | 0 | Ocak
1513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:41 | 2015-01-12 16:30 | 3.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | Ocak
1517 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938837 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:35 | 2015-01-12 14:30 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
1560 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:54 | 2015-01-12 14:33 | 0.65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | Ocak
1565 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412100 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:57 | 2015-01-12 14:45 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
1579 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25417 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:21 | 2015-01-12 14:44 | 1.3833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | Ocak
1598 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937742 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:32 | 2015-01-12 12:17 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
1607 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:10 | 2015-01-12 22:37 | 8.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | Ocak
1608 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975048 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:37 | 2015-01-12 15:11 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | Ocak
1637 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486109 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:54 | 2015-01-12 19:00 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | Ocak
1638 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 16:00 | 1.4333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 147.6333 | 0 | 0 | Ocak
1638 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 25196-->26107GERMEYAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 16:00 | 1.4333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 130.4333 | 0 | 0 | Ocak
1638 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | 26346LİSE-->25202BELEDİYE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 16:00 | 1.4333 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 564.7333 | 0 | 0 | Ocak
1638 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | 25202BELEDİYE-->25203ÜST MAH. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 16:00 | 1.4333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 338.2667 | 0 | 0 | Ocak
1642 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 20:10 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | Ocak
1653 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 15:45 | 1.1833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 379.85 | 0 | 0 | Ocak
1653 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | KADIKÖY 25912-->ELBASAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:34 | 2015-01-12 15:47 | 1.2167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0 | Ocak
1654 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9643 P=0.93 MVA | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-12 14:37 | 2015-01-13 02:30 | 11.8833 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 6987.4 | 0 | 0 | Ocak
1656 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20300-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:06 | 2015-01-12 22:00 | 7.9 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1034.9 | 0 | 0 | Ocak
1657 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:38 | 2015-01-12 15:00 | 0.36667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | Ocak
1672 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:26 | 2015-01-12 20:38 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | Ocak
1680 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751985 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:12 | 2015-01-12 14:52 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ocak
1681 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:38 | 2015-01-12 16:45 | 2.1167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 86.7833 | 0 | 0 | Ocak
1683 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:30 | 2015-01-12 20:57 | 7.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | Ocak
1684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412229 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:33 | 2015-01-12 15:00 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
1699 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25066 OZBAY-->B.ÇAVUŞLU 25840 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:37 | 2015-01-12 15:40 | 1.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | Ocak
1699 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:37 | 2015-01-12 17:41 | 3.0667 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1846.1333 | 0 | 0 | Ocak
1699 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529--> 26184 KORU MEVKİİ | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:37 | 2015-01-12 17:42 | 3.0833 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1085.3333 | 0 | 0 | Ocak
1729 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:53 | 2015-01-12 15:35 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | Ocak
1730 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993327 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:51 | 2015-01-12 16:30 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | Ocak
1736 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:50 | 2015-01-12 16:35 | 1.75 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 474.25 | 0 | 0 | Ocak
1742 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:37 | 2015-01-12 20:11 | 8.5667 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2527.1667 | 0 | 0 | Ocak
1748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:10 | 2015-01-12 18:30 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
1749 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3965-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:47 | 2015-01-12 16:12 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0 | Ocak
1750 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821378 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:01 | 2015-01-12 15:30 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0 | Ocak
1752 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9502-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:42 | 2015-01-13 02:38 | 11.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | Ocak
1754 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:52 | 2015-01-12 17:47 | 5.9167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 946.6667 | 0 | 0 | Ocak
1757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:09 | 2015-01-13 02:20 | 11.1833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2214.3 | 0 | 0 | Ocak
1762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484238 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:02 | 2015-01-12 20:00 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Ocak
1763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 22:30 | 9.8833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 4091.7 | 0 | 0 | Ocak
1769 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:15 | 2015-01-12 18:00 | 2.75 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 0 | 0 | Ocak
1772 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:18 | 2015-01-12 19:46 | 4.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | Ocak
1773 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 02:59 | 2015-01-12 04:35 | 1.6 | 0 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 9624 | 0 | 0 | Ocak
1789 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:26 | 2015-01-12 16:51 | 1.4167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0 | Ocak
1810 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9346-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:51 | 2015-01-12 23:29 | 8.6333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2477.7667 | 0 | 0 | Ocak
1818 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:42 | 2015-01-12 17:04 | 1.3667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.7667 | 0 | 0 | Ocak
1831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:43 | 2015-01-12 16:30 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | Ocak
1835 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9044-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:38 | 2015-01-12 22:27 | 8.8167 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2248.25 | 0 | 0 | Ocak
1839 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3422-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:47 | 2015-01-12 17:41 | 1.9 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 689.7 | 0 | 0 | Ocak
1848 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909834 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:38 | 2015-01-12 16:55 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | Ocak
1853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:00 | 2015-01-12 15:00 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | Ocak
1856 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:51 | 2015-01-12 16:22 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | Ocak
1862 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:45 | 2015-01-12 16:20 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | Ocak
1864 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9052 DEPAR CIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:53 | 2015-01-12 11:00 | 1.1167 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1163.5667 | 0 | 0 | Ocak
1867 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18590-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:52 | 2015-01-12 22:56 | 7.0667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 0 | Ocak
1873 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:53 | 2015-01-12 22:45 | 7.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0 | Ocak
1878 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709648 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:54 | 2015-01-12 18:11 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0 | Ocak
1883 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109246 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:19 | 2015-01-12 14:40 | 6.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | Ocak
1885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:50 | 2015-01-12 20:00 | 6.1667 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 0 | 0 | Ocak
1889 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951137 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:53 | 2015-01-12 17:32 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | Ocak
1890 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262 FİDERİ-->28262 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:44 | 2015-01-12 16:00 | 5.2667 | 1 | 5211 | 0 | 0 | 5.2667 | 27444.6 | 0 | 0 | Ocak
1891 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:04 | 2015-01-12 17:17 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | Ocak
1894 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2360FİDERİ-->2360 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:58 | 2015-01-12 17:00 | 1.0333 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 7170.3 | 0 | 0 | Ocak
1899 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:00 | 2015-01-12 17:35 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | Ocak
1906 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23125 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:07 | 2015-01-12 16:30 | 0.38333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34.8833 | 0 | 0 | Ocak
1909 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:34 | 2015-01-12 19:26 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0 | Ocak
1910 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:10 | 2015-01-12 18:50 | 2.6667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 514.6667 | 0 | 0 | Ocak
1930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇİFTLİK FİDERİ-->28880 | -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:15 | 2015-01-12 20:36 | 4.35 | 1 | 308 | 0 | 0 | 4.35 | 1339.8 | 0 | 0 | Ocak
1957 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:00 | 2015-01-12 19:16 | 3.2667 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 891.8 | 0 | 0 | Ocak
1959 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521393 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:30 | 2015-01-12 22:30 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | Ocak
1977 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8661-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:59 | 2015-01-12 16:30 | 0.51667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 80.0833 | 0 | 0 | Ocak
1993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29105 FİDERİ-->29105 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:10 | 2015-01-12 16:34 | 3.4 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | Ocak
1996 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1709-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:29 | 2015-01-12 18:42 | 2.2167 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 647.2667 | 0 | 0 | Ocak
2021 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:22 | 2015-01-12 17:24 | 1.0333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.3667 | 0 | 0 | Ocak
2026 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İÇDAŞ KABİN --> 31837 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:21 | 2015-01-12 21:15 | 4.9 | 0 | 12840 | 0 | 0 | 0 | 62916 | 0 | 0 | Ocak
2043 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:06 | 2015-01-12 10:30 | 1.4 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | Ocak
2046 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28788 FİDERİ-->28788 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:45 | 2015-01-12 17:58 | 1.2167 | 1 | 328 | 0 | 0 | 1.2167 | 399.0667 | 0 | 0 | Ocak
2055 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:20 | 2015-01-12 18:55 | 3.5833 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1135.9167 | 0 | 0 | Ocak
2057 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28261-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:41 | 2015-01-12 14:00 | 3.3167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 394.6833 | 0 | 0 | Ocak
2062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29213-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:50 | 2015-01-12 17:01 | 2.1833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 161.5667 | 0 | 0 | Ocak
2065 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489935 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:06 | 2015-01-12 19:19 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
2072 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:20 | 2015-01-13 16:25 | 0.083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | Ocak
2076 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11711-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:04 | 2015-01-13 04:03 | 11.9833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1569.8167 | 0 | 0 | Ocak
2088 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3206-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:20 | 2015-01-12 17:37 | 4.2833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1353.5333 | 0 | 0 | Ocak
2096 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135740 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:20 | 2015-01-12 11:00 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | Ocak
2100 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:30 | 2015-01-12 23:41 | 8.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0 | 0 | Ocak
2113 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8629-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:53 | 2015-01-12 17:43 | 0.83333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | Ocak
2115 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439520 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:27 | 2015-01-12 18:00 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | Ocak
2116 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113696 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:30 | 2015-01-12 22:15 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | Ocak
2119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:15 | 2015-01-12 21:50 | 4.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | Ocak
2121 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2462 | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:14 | 2015-01-12 20:50 | 3.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | Ocak
2126 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 736024 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:03 | 2015-01-12 22:44 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | Ocak
2137 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:50 | 2015-01-12 16:00 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | Ocak
2153 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135757 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 09:28 | 2015-01-12 11:00 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | Ocak
2159 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:06 | 2015-01-12 18:30 | 2.4 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0 | Ocak
2179 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:49 | 2015-01-13 05:48 | 11.9833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1797.5 | 0 | 0 | Ocak
2183 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132671 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 07:57 | 2015-01-12 09:00 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | Ocak
2199 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:41 | 2015-01-13 05:40 | 11.9833 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3630.95 | 0 | 0 | Ocak
2209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927751 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:15 | 2015-01-12 20:00 | 8.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | Ocak
2210 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3130-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:55 | 2015-01-13 05:54 | 11.9833 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2852.0333 | 0 | 0 | Ocak
2215 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:55 | 2015-01-12 19:01 | 1.1 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 298.1 | 0 | 0 | Ocak
2239 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:30 | 2015-01-12 18:02 | 1.5333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | Ocak
2247 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:03 | 2015-01-13 01:24 | 9.35 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1991.55 | 0 | 0 | Ocak
2257 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:16 | 2015-01-12 19:25 | 4.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 0 | Ocak
2265 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:03 | 2015-01-13 00:48 | 6.75 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 | Ocak
2289 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:41 | 2015-01-13 01:25 | 10.7333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | Ocak
2300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985105 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:05 | 2015-01-12 19:14 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | Ocak
2313 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:12 | 2015-01-12 22:07 | 3.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | Ocak
2315 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989872 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:26 | 2015-01-12 18:13 | 5.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | Ocak
2317 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1761-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:01 | 2015-01-12 18:56 | 0.91667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 222.75 | 0 | 0 | Ocak
2358 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:47 | 2015-01-12 19:25 | 1.6333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 261.3333 | 0 | 0 | Ocak
2371 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100567 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:18 | 2015-01-12 22:08 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0 | Ocak
2375 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946396 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:04 | 2015-01-12 16:25 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | Ocak
2381 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937436 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:21 | 2015-01-12 19:50 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | Ocak
2384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:00 | 2015-01-13 02:14 | 8.2333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1786.6333 | 0 | 0 | Ocak
2386 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:18 | 2015-01-12 19:18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ocak
2388 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:33 | 2015-01-12 18:30 | 3.95 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 0 | 0 | Ocak
2402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973320 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:25 | 2015-01-12 13:24 | 1.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | Ocak
2411 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:18 | 2015-01-12 19:24 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
2415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:26 | 2015-01-12 22:09 | 3.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | Ocak
2417 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:02 | 2015-01-12 19:28 | 1.4333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 295.2667 | 0 | 0 | Ocak
2419 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965816 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:26 | 2015-01-12 20:07 | 1.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5167 | 0 | 0 | Ocak
2422 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:47 | 2015-01-12 20:00 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
2427 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965017 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:37 | 2015-01-12 18:36 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | Ocak
2432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440997 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:19 | 2015-01-12 20:00 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | Ocak
2437 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31007 | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:20 | 2015-01-12 19:59 | 0.65 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 2483.65 | 0 | 0 | Ocak
2437 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31007-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:30 | 2015-01-12 19:59 | 1.4833 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 709.0333 | 0 | 0 | Ocak
2438 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262 FİDERİ-->28262 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:21 | 2015-01-12 19:48 | 1.45 | 1 | 5211 | 0 | 0 | 1.45 | 7555.95 | 0 | 0 | Ocak
2443 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971483 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:33 | 2015-01-12 19:31 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
2456 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 905385 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:16 | 2015-01-12 20:26 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
2462 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28792 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:41 | 2015-01-12 19:51 | 1.1667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0 | Ocak
2464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:48 | 2015-01-12 21:19 | 9.5167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.7167 | 0 | 0 | Ocak
2483 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1902-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:47 | 2015-01-12 19:32 | 0.75 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 0 | Ocak
2485 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->192-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:51 | 2015-01-12 20:04 | 1.2167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 316.3333 | 0 | 0 | Ocak
2492 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2441-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:23 | 2015-01-12 21:24 | 3.0167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156.8667 | 0 | 0 | Ocak
2494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 10:15 | 2015-01-12 11:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Ocak
2495 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938247 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:53 | 2015-01-12 19:42 | 0.81667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0 | Ocak
2498 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11798-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:42 | 2015-01-12 22:27 | 4.75 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1306.25 | 0 | 0 | Ocak
2499 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135133 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:42 | 2015-01-12 20:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
2500 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737968 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:50 | 2015-01-12 22:56 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | Ocak
2507 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919912 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:02 | 2015-01-12 20:34 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
2511 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:10 | 2015-01-13 00:35 | 5.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | Ocak
2520 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:13 | 2015-01-12 20:54 | 1.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5167 | 0 | 0 | Ocak
2554 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957356 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:26 | 2015-01-12 20:02 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
2568 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:30 | 2015-01-13 00:18 | 4.8 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | Ocak
2571 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723182 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:06 | 2015-01-12 19:40 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0 | Ocak
2572 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:35 | 2015-01-12 20:54 | 1.3167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.9833 | 0 | 0 | Ocak
2573 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->2-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:38 | 2015-01-12 20:26 | 0.8 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | Ocak
2575 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31836 DM --> 31820 TM | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:58 | 2015-01-12 19:00 | 2.0333 | 0 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 7332.2 | 0 | 0 | Ocak
2576 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915663 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:36 | 2015-01-12 21:19 | 1.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0 | Ocak
2581 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722004 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:40 | 2015-01-12 22:49 | 4.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | Ocak
2594 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904314 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:37 | 2015-01-12 18:59 | 1.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Ocak
2597 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:47 | 2015-01-12 23:06 | 3.3167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | Ocak
2599 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 735869 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:54 | 2015-01-12 20:02 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | Ocak
2609 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938052 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:22 | 2015-01-12 21:59 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0 | Ocak
2613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:37 | 2015-01-12 20:04 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
2617 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134965 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:38 | 2015-01-12 13:38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
2619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977293 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:46 | 2015-01-12 23:36 | 3.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | Ocak
2629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:59 | 2015-01-13 00:34 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0 | Ocak
2631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:54 | 2015-01-13 07:53 | 11.9833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3666.9 | 0 | 0 | Ocak
2633 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İÇDAŞ KABİN --> 31500 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:41 | 2015-01-12 20:36 | 0.91667 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 2648.25 | 0 | 0 | Ocak
2634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996911 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:58 | 2015-01-12 21:22 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
2638 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:46 | 2015-01-12 22:00 | 2.2333 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 600.7667 | 0 | 0 | Ocak
2640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968521 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:12 | 2015-01-12 21:21 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | Ocak
2641 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:58 | 2015-01-13 07:57 | 11.9833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1701.6333 | 0 | 0 | Ocak
2643 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743690 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:41 | 2015-01-12 22:42 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | Ocak
2644 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726176 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:25 | 2015-01-12 20:19 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | Ocak
2649 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2144 | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:03 | 2015-01-12 21:00 | 0.95 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | 0 | 0 | Ocak
2653 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750790 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:15 | 2015-01-12 20:33 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | Ocak
2654 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:23 | 2015-01-12 20:35 | 0.2 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 276.2 | 0 | 0 | Ocak
2659 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:06 | 2015-01-12 21:34 | 1.4667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 192.1333 | 0 | 0 | Ocak
2660 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28346-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:08 | 2015-01-12 19:00 | 3.8667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | Ocak
2661 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:06 | 2015-01-12 22:39 | 2.55 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1124.55 | 0 | 0 | Ocak
2662 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28751 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:36 | 2015-01-13 01:00 | 4.4 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 5979.6 | 0 | 0 | Ocak
2670 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465584 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:37 | 2015-01-12 21:49 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
2671 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21755-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:56 | 2015-01-12 22:32 | 3.6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | Ocak
2678 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128587 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:02 | 2015-01-12 21:30 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | Ocak
2679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945234 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:47 | 2015-01-12 22:49 | 2.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | Ocak
2680 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1018-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:56 | 2015-01-13 08:55 | 11.9833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1737.5833 | 0 | 0 | Ocak
2686 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24332-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:51 | 2015-01-12 22:00 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | Ocak
2687 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4904 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:44 | 2015-01-12 21:21 | 0.61667 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 839.2833 | 0 | 0 | Ocak
2688 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432751 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:55 | 2015-01-12 22:13 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
2689 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420996 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 18:54 | 2015-01-12 20:00 | 1.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | Ocak
2692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971766 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:21 | 2015-01-13 09:20 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0 | Ocak
2700 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:48 | 2015-01-12 22:00 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
2702 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969643 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:33 | 2015-01-13 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | Ocak
2707 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100630 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:39 | 2015-01-12 22:35 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
2708 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İÇDAŞ KABİN --> 31500 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:40 | 2015-01-13 00:03 | 2.3833 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 6520.8 | 0 | 0 | Ocak
2709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 19:15 | 2015-01-13 07:14 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0 | Ocak
2711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 413194 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:49 | 2015-01-12 22:26 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | Ocak
2712 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2690-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:42 | 2015-01-12 23:30 | 1.8 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 | Ocak
2713 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:46 | 2015-01-12 23:07 | 1.35 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | Ocak
2714 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4904 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:54 | 2015-01-12 22:33 | 0.65 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 866.45 | 0 | 0 | Ocak
2719 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31007 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:53 | 2015-01-12 23:09 | 1.2667 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 4839.9333 | 0 | 0 | Ocak
2720 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 20:51 | 2015-01-12 22:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | Ocak
2729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21910-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:01 | 2015-01-13 12:20 | 11.3167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1720.1333 | 0 | 0 | Ocak
2733 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 22:07 | 2015-01-12 22:53 | 0.76667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | Ocak
2734 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703090 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:41 | 2015-01-12 23:14 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | Ocak
2742 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712616 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:38 | 2015-01-12 18:10 | 9.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | Ocak
2743 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 22:45 | 2015-01-13 02:50 | 4.0833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 914.6667 | 0 | 0 | Ocak
2744 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909615 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 22:43 | 2015-01-12 23:59 | 1.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0 | Ocak
2746 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24216 FİDERİ --> 24222 OBAKLÜP ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 22:50 | 2015-01-12 23:00 | 0.16667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | Ocak
2759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:40 | 2015-01-13 17:56 | 9.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 407.7333 | 0 | 0 | Ocak
2763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489361 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:14 | 2015-01-13 01:50 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
2764 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 739297 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:27 | 2015-01-13 06:06 | 8.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | Ocak
2769 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:25 | 2015-01-13 00:40 | 1.25 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | Ocak
2774 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:21 | 2015-01-13 00:05 | 0.73333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0 | Ocak
2777 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8661-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:35 | 2015-01-13 09:45 | 10.1667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1575.8333 | 0 | 0 | Ocak
2778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:42 | 2015-01-13 00:52 | 1.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | Ocak
2780 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 22:52 | 2015-01-13 10:51 | 11.9833 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2204.9333 | 0 | 0 | Ocak
2781 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:51 | 2015-01-13 09:50 | 9.9833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3154.7333 | 0 | 0 | Ocak
2782 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31836 DM --> 31820 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:07 | 2015-01-13 02:30 | 2.3833 | 0 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 8165.3 | 0 | 0 | Ocak
2783 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467039 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:02 | 2015-01-13 04:52 | 4.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | Ocak
2784 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 463581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:01 | 2015-01-13 02:00 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | Ocak
2785 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:13 | 2015-01-13 05:23 | 5.1667 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1932.3333 | 0 | 0 | Ocak
2788 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925098 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:34 | 2015-01-13 09:13 | 11.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.55 | 0 | 0 | Ocak
2791 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28403-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 17:51 | 2015-01-13 05:50 | 11.9833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1006.6 | 0 | 0 | Ocak
2792 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9346-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:25 | 2015-01-13 01:56 | 1.5167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 207.7833 | 0 | 0 | Ocak
2801 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:49 | 2015-01-12 23:20 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | Ocak
2802 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941342 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:21 | 2015-01-12 12:59 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | Ocak
2808 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:54 | 2015-01-13 01:45 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | Ocak
2810 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729428 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:48 | 2015-01-13 01:26 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | Ocak
2819 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8768 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:16 | 2015-01-13 01:49 | 0.55 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 548.35 | 0 | 0 | Ocak
2820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914924 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:30 | 2015-01-13 12:00 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | Ocak
2821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957624 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:06 | 2015-01-12 15:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Ocak
2823 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957487 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:49 | 2015-01-12 16:09 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | Ocak
2827 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990783 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 23:51 | 2015-01-13 00:35 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
2830 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24130 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:55 | 2015-01-13 02:40 | 0.75 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 696.75 | 0 | 0 | Ocak
2834 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:44 | 2015-01-13 10:00 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | Ocak
2837 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965770 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:53 | 2015-01-13 02:52 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | Ocak
2838 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728387 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:39 | 2015-01-13 03:11 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | Ocak
2839 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906107 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 11:54 | 2015-01-12 13:00 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | Ocak
2841 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:51 | 2015-01-13 02:45 | 0.9 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | Ocak
2842 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983087 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 21:23 | 2015-01-12 23:59 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | Ocak
2847 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 22:54 | 2015-01-12 23:52 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
2850 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726145 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 02:27 | 2015-01-13 03:30 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | Ocak
2852 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720049 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 02:19 | 2015-01-13 03:03 | 0.73333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | Ocak
2862 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919363 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 08:19 | 2015-01-12 10:15 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | Ocak
2865 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:23 | 2015-01-12 15:12 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | Ocak
2866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 02:45 | 2015-01-13 04:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Ocak
2866 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 434146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 02:45 | 2015-01-13 04:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Ocak
2870 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 03:00 | 2015-01-13 06:12 | 3.2 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | Ocak
2881 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975048 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:58 | 2015-01-12 19:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | Ocak
2896 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995754 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:37 | 2015-01-12 17:59 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | Ocak
2897 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 00:09 | 2015-01-13 11:38 | 11.4833 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1515.8 | 0 | 0 | Ocak
2898 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938564 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 16:34 | 2015-01-12 18:22 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | Ocak
2901 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974791 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:34 | 2015-01-12 17:00 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | Ocak
2903 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919797 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 15:13 | 2015-01-12 16:59 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | Ocak
2907 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976565 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:48 | 2015-01-12 16:18 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
2910 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 14:32 | 2015-01-12 16:10 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | Ocak
2911 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983770 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 13:33 | 2015-01-12 15:11 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | Ocak
2915 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975353 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:06 | 2015-01-12 14:13 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0 | Ocak
2918 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423257 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 04:29 | 2015-01-13 05:10 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | Ocak
2919 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 04:36 | 2015-01-13 05:40 | 1.0667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | Ocak
2920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446744 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 03:55 | 2015-01-13 05:35 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | Ocak
2922 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 03:57 | 2015-01-13 05:20 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | Ocak
2924 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485240 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 05:28 | 2015-01-13 05:53 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | Ocak
2925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454658 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 05:30 | 2015-01-13 07:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
2925 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 456294 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 05:30 | 2015-01-13 07:00 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
2927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20090-->21635 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 05:24 | 2015-01-13 07:26 | 2.0333 | 0 | 5329 | 0 | 0 | 0 | 10835.6333 | 0 | 0 | Ocak
2930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995713 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 05:18 | 2015-01-13 14:09 | 8.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | Ocak
2931 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 05:57 | 2015-01-13 15:53 | 9.9333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 715.2 | 0 | 0 | Ocak
2940 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919408 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:12 | 2015-01-13 09:10 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | Ocak
2947 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:49 | 2015-01-13 18:48 | 11.9833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2216.9167 | 0 | 0 | Ocak
2948 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:01 | 2015-01-13 16:09 | 9.1333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | Ocak
2951 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24246-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:56 | 2015-01-13 10:09 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | Ocak
2952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:26 | 2015-01-13 18:10 | 11.7333 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3707.7333 | 0 | 0 | Ocak
2954 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:03 | 2015-01-13 15:43 | 8.6667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1863.3333 | 0 | 0 | Ocak
2958 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:11 | 2015-01-13 09:35 | 2.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | Ocak
2963 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18323-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:26 | 2015-01-13 09:57 | 3.5167 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1705.5833 | 0 | 0 | Ocak
2967 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112812 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:05 | 2015-01-13 11:16 | 4.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9167 | 0 | 0 | Ocak
2971 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230908 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:21 | 2015-01-13 09:36 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
2974 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961407 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:01 | 2015-01-13 08:16 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | Ocak
2977 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911676 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:44 | 2015-01-13 10:57 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 | Ocak
2979 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918008 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:10 | 2015-01-13 09:33 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | Ocak
2981 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:30 | 2015-01-13 08:07 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | Ocak
2984 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21487 P=1.45 MVA | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:14 | 2015-01-13 08:23 | 1.15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.15 | 8.05 | 0 | 0 | Ocak
2987 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999450 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:32 | 2015-01-13 08:59 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | Ocak
2989 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944704 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:34 | 2015-01-13 14:46 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | Ocak
2992 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:26 | 2015-01-13 15:00 | 8.5667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 865.2333 | 0 | 0 | Ocak
2995 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918616 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:35 | 2015-01-13 09:10 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | Ocak
2996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971195 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:30 | 2015-01-13 09:00 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Ocak
2997 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:15 | 2015-01-13 13:15 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | Ocak
2998 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420765 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:32 | 2015-01-13 10:10 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | Ocak
3001 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9338 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:58 | 2015-01-13 08:11 | 1.2167 | 7 | 210 | 0 | 0 | 8.5167 | 255.5 | 0 | 0 | Ocak
3003 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->4051-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:18 | 2015-01-13 10:50 | 3.5333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 0 | Ocak
3006 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933260 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:40 | 2015-01-13 09:00 | 1.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | Ocak
3009 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:38 | 2015-01-13 17:30 | 9.8667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 0 | 0 | Ocak
3011 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108293 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:37 | 2015-01-13 13:00 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | Ocak
3013 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:49 | 2015-01-13 09:33 | 1.7333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0 | Ocak
3015 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9250-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:57 | 2015-01-13 16:30 | 8.55 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 0 | 0 | Ocak
3019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:01 | 2015-01-13 15:31 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | Ocak
3037 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8710-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:11 | 2015-01-13 15:05 | 6.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | Ocak
3042 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:06 | 2015-01-13 14:09 | 6.05 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 229.9 | 0 | 0 | Ocak
3043 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1931-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 07:48 | 2015-01-13 09:58 | 2.1667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | Ocak
3049 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:14 | 2015-01-13 10:09 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | Ocak
3062 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544464 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:31 | 2015-01-13 17:28 | 8.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | Ocak
3066 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:00 | 2015-01-13 08:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Ocak
3068 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111958 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:25 | 2015-01-13 11:10 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Ocak
3074 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987656 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:22 | 2015-01-13 12:38 | 4.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0 | Ocak
3125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925208 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:52 | 2015-01-13 15:35 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0 | Ocak
3129 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:30 | 2015-01-13 09:27 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Ocak
3142 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117315 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:59 | 2015-01-13 10:00 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | Ocak
3161 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439043 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:23 | 2015-01-13 15:45 | 4.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | Ocak
3176 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2361-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:01 | 2015-01-13 16:50 | 7.8167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 961.45 | 0 | 0 | Ocak
3213 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:37 | 2015-01-13 14:38 | 6.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | 0 | 0 | Ocak
3270 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620334 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:23 | 2015-01-13 09:35 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Ocak
3273 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808264 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:15 | 2015-01-13 11:30 | 2.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Ocak
3275 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8768-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:26 | 2015-01-13 21:25 | 11.9833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3319.3833 | 0 | 0 | Ocak
3285 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18042-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:35 | 2015-01-13 13:32 | 3.95 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 0 | 0 | Ocak
3297 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2097 FİDERİ --> 2097 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:41 | 2015-01-13 10:20 | 0.65 | 0 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 3137.55 | 0 | 0 | Ocak
3320 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:46 | 2015-01-13 12:42 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | Ocak
3323 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952317 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:49 | 2015-01-13 11:10 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | Ocak
3324 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28346 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:50 | 2015-01-13 10:33 | 0.71667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | Ocak
3330 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937153 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:50 | 2015-01-13 11:15 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
3334 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3642 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:53 | 2015-01-13 11:00 | 1.1167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 208.8167 | 0 | 0 | Ocak
3336 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946396 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:50 | 2015-01-13 14:14 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | Ocak
3341 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946525 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:31 | 2015-01-13 12:06 | 2.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 | Ocak
3347 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909705 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:24 | 2015-01-13 12:54 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Ocak
3350 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471292 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:56 | 2015-01-13 11:10 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
3355 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21780-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:04 | 2015-01-13 15:45 | 5.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | Ocak
3356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 09:21 | 2015-01-13 14:16 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | Ocak
3366 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958213 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:00 | 2015-01-13 19:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
3400 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2097 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:13 | 2015-01-13 12:00 | 1.7833 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2559.0833 | 0 | 0 | Ocak
3408 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:20 | 2015-01-13 11:21 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | Ocak
3445 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:21 | 2015-01-13 11:05 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | Ocak
3457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21865-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:09 | 2015-01-13 11:28 | 1.3167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.3167 | 0 | 0 | Ocak
3461 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:50 | 2015-01-13 12:02 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
3480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440997 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:32 | 2015-01-13 12:20 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Ocak
3490 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28346 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:09 | 2015-01-13 12:00 | 0.85 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | Ocak
3494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488670 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:11 | 2015-01-13 15:00 | 3.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 0 | 0 | Ocak
3496 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925525 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:58 | 2015-01-13 15:35 | 4.6167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | Ocak
3504 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984535 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:34 | 2015-01-13 11:13 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
3505 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1443-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:58 | 2015-01-13 22:57 | 11.9833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1234.2833 | 0 | 0 | Ocak
3519 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:52 | 2015-01-13 11:37 | 0.75 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | Ocak
3534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:31 | 2015-01-13 12:00 | 0.48333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.8167 | 0 | 0 | Ocak
3554 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2369 FİDERİ-->2369 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:17 | 2015-01-13 14:20 | 3.05 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 5737.05 | 0 | 0 | Ocak
3556 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9014-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:00 | 2015-01-13 17:30 | 6.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | Ocak
3572 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1958047 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:20 | 2015-01-13 19:49 | 8.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | Ocak
3576 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:16 | 2015-01-13 11:51 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Ocak
3581 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914082 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:32 | 2015-01-13 14:18 | 2.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0 | Ocak
3594 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106325 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:14 | 2015-01-13 12:10 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
3596 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:42 | 2015-01-13 13:25 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | Ocak
3597 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135426 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:13 | 2015-01-13 13:17 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0 | Ocak
3600 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1960582 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:59 | 2015-01-13 13:45 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
3616 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2019-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:20 | 2015-01-13 18:00 | 6.6667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1666.6667 | 0 | 0 | Ocak
3622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946347 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:09 | 2015-01-13 13:59 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | Ocak
3624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944509 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:10 | 2015-01-13 14:17 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | Ocak
3635 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:10 | 2015-01-13 17:20 | 5.1667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 299.6667 | 0 | 0 | Ocak
3677 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:11 | 2015-01-13 15:30 | 3.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 212.2667 | 0 | 0 | Ocak
3691 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 10:53 | 2015-01-13 11:38 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
3696 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:32 | 2015-01-13 18:30 | 5.9667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 513.1333 | 0 | 0 | Ocak
3701 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->699-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:58 | 2015-01-13 23:57 | 11.9833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 251.65 | 0 | 0 | Ocak
3703 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:42 | 2015-01-13 15:47 | 3.0833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 493.3333 | 0 | 0 | Ocak
3709 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8661-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:43 | 2015-01-14 00:34 | 11.85 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1978.95 | 0 | 0 | Ocak
3714 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8215-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:16 | 2015-01-13 16:55 | 5.65 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2226.1 | 0 | 0 | Ocak
3716 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945479 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:50 | 2015-01-13 23:08 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | Ocak
3752 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11329-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:03 | 2015-01-13 18:23 | 5.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | Ocak
3789 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:11 | 2015-01-13 14:15 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0 | Ocak
3817 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:53 | 2015-01-13 16:45 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | Ocak
3822 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:32 | 2015-01-13 14:07 | 1.5833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0 | Ocak
3837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:07 | 2015-01-13 20:53 | 7.7667 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2896.9667 | 0 | 0 | Ocak
3846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:54 | 2015-01-13 15:20 | 1.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | Ocak
3868 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410711 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:02 | 2015-01-13 15:00 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | Ocak
3877 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:28 | 2015-01-13 21:27 | 7.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 343.2833 | 0 | 0 | Ocak
3887 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:25 | 2015-01-13 15:37 | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | Ocak
3891 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439153 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:17 | 2015-01-13 15:45 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | Ocak
3897 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9117-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:20 | 2015-01-13 14:30 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Ocak
3899 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->484-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:25 | 2015-01-13 15:09 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | Ocak
3921 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:15 | 2015-01-13 16:48 | 1.55 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 0 | 0 | Ocak
3925 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:02 | 2015-01-13 15:00 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
3938 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128660 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:51 | 2015-01-13 16:30 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | Ocak
3976 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:54 | 2015-01-13 15:39 | 3.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Ocak
3985 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3359 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:40 | 2015-01-13 15:56 | 1.2667 | 1 | 579 | 0 | 0 | 1.2667 | 733.4 | 0 | 0 | Ocak
3989 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906622 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:25 | 2015-01-13 18:00 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0 | Ocak
3997 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8057-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:16 | 2015-01-13 17:37 | 3.35 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 0 | Ocak
4008 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606385 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:46 | 2015-01-13 22:37 | 8.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | Ocak
4028 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:56 | 2015-01-13 16:17 | 1.35 | 0 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 8120.25 | 0 | 0 | Ocak
4034 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8655-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:34 | 2015-01-13 18:05 | 4.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0 | Ocak
4047 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2208-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:48 | 2015-01-13 16:55 | 1.1167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 136.2333 | 0 | 0 | Ocak
4049 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932953 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:42 | 2015-01-13 17:59 | 4.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.8333 | 0 | 0 | Ocak
4058 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:34 | 2015-01-13 16:29 | 0.91667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 | Ocak
4072 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31599-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:50 | 2015-01-14 02:39 | 10.8167 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2855.6 | 0 | 0 | Ocak
4079 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 12:32 | 2015-01-13 14:05 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | Ocak
4097 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:01 | 2015-01-13 16:17 | 0.26667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0 | Ocak
4109 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936790 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:46 | 2015-01-13 18:35 | 2.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0 | Ocak
4138 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928993 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 11:15 | 2015-01-13 12:20 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | Ocak
4186 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:14 | 2015-01-13 17:08 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | Ocak
4241 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948104 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:27 | 2015-01-14 02:36 | 10.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 192.85 | 0 | 0 | Ocak
4274 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731236 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:21 | 2015-01-13 17:18 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | Ocak
4320 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929452 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:35 | 2015-01-13 16:15 | 1.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Ocak
4333 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134259 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:12 | 2015-01-13 16:52 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
4339 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967145 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:39 | 2015-01-13 17:38 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | Ocak
4350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968660 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:48 | 2015-01-13 16:00 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | Ocak
4379 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965781 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:04 | 2015-01-13 18:42 | 3.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | Ocak
4382 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934075 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:08 | 2015-01-13 15:35 | 2.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | Ocak
4387 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM --> 11983 TM | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:24 | 2015-01-13 20:00 | 3.6 | 0 | 9093 | 0 | 0 | 0 | 32734.8 | 0 | 0 | Ocak
4403 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945895 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:10 | 2015-01-13 16:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
4404 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3477-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:40 | 2015-01-13 16:49 | 0.15 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | Ocak
4424 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25903-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:48 | 2015-01-13 17:31 | 0.71667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0 | 0 | Ocak
4431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:27 | 2015-01-13 17:35 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | Ocak
4437 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912732 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 13:20 | 2015-01-13 14:10 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
4440 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3033-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:29 | 2015-01-13 18:14 | 1.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | Ocak
4510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:13 | 2015-01-13 20:00 | 2.7833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 584.5 | 0 | 0 | Ocak
4541 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:18 | 2015-01-13 17:32 | 0.23333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | Ocak
4554 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:03 | 2015-01-13 17:32 | 0.48333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 130.9833 | 0 | 0 | Ocak
4568 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:20 | 2015-01-13 22:35 | 8.25 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1963.5 | 0 | 0 | Ocak
4583 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2188-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:22 | 2015-01-13 19:00 | 1.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0 | Ocak
4595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:46 | 2015-01-13 22:11 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | Ocak
4599 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910032 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:05 | 2015-01-13 17:23 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Ocak
4629 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:32 | 2015-01-14 04:31 | 11.9833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1917.3333 | 0 | 0 | Ocak
4644 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743626 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:21 | 2015-01-13 18:21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ocak
4646 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938907 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:24 | 2015-01-13 17:37 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0 | Ocak
4647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1983347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:50 | 2015-01-13 19:27 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | Ocak
4650 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:14 | 2015-01-13 22:15 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | Ocak
4666 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915199 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:33 | 2015-01-14 02:42 | 10.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | Ocak
4671 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:36 | 2015-01-13 19:30 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
4675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:55 | 2015-01-13 20:44 | 4.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0 | Ocak
4677 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:18 | 2015-01-13 18:15 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | Ocak
4683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:59 | 2015-01-13 18:45 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | Ocak
4724 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962260 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:36 | 2015-01-13 18:45 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
4733 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909485 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:50 | 2015-01-14 01:24 | 7.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | Ocak
4776 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935318 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:30 | 2015-01-13 18:12 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
4794 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 18:01 | 2015-01-13 18:39 | 0.63333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 157.7 | 0 | 0 | Ocak
4796 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3590-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:13 | 2015-01-13 22:23 | 2.1667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 361.8333 | 0 | 0 | Ocak
4797 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:58 | 2015-01-13 17:28 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
4799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936723 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:16 | 2015-01-13 22:00 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
4801 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971175 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:03 | 2015-01-13 18:10 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0 | Ocak
4806 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:13 | 2015-01-14 02:15 | 6.0333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1067.9 | 0 | 0 | Ocak
4810 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:15 | 2015-01-14 00:55 | 4.6667 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | Ocak
4817 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:35 | 2015-01-13 21:18 | 0.71667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | Ocak
4820 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:35 | 2015-01-13 22:00 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Ocak
4822 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:27 | 2015-01-13 20:45 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
4825 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24328-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:36 | 2015-01-14 00:35 | 6.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | Ocak
4826 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128442 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:48 | 2015-01-13 16:32 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | Ocak
4828 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:42 | 2015-01-13 22:36 | 1.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 0 | Ocak
4829 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:29 | 2015-01-13 23:00 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | Ocak
4833 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109732 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:04 | 2015-01-13 17:06 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | Ocak
4835 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:15 | 2015-01-14 06:15 | 10 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | Ocak
4836 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421950 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:40 | 2015-01-13 20:00 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | Ocak
4837 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987649 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:33 | 2015-01-14 08:32 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0 | Ocak
4839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100515 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:44 | 2015-01-14 01:12 | 4.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0 | Ocak
4841 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:32 | 2015-01-14 03:06 | 6.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 0 | 0 | Ocak
4844 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129436 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:23 | 2015-01-13 22:31 | 2.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0 | Ocak
4846 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948604 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:17 | 2015-01-13 23:20 | 6.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | Ocak
4849 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:53 | 2015-01-13 23:13 | 2.3333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0 | 0 | Ocak
4856 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:42 | 2015-01-13 21:13 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | Ocak
4858 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:15 | 2015-01-13 18:07 | 1.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | Ocak
4860 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:43 | 2015-01-13 23:54 | 9.1833 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2369.3 | 0 | 0 | Ocak
4861 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8057-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:49 | 2015-01-14 08:48 | 11.9833 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2480.55 | 0 | 0 | Ocak
4863 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:10 | 2015-01-13 23:49 | 2.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | Ocak
4864 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957823 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:29 | 2015-01-13 22:20 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | Ocak
4865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965814 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:28 | 2015-01-13 17:59 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | Ocak
4867 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999285 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:28 | 2015-01-13 19:08 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Ocak
4868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970227 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:41 | 2015-01-13 18:00 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | Ocak
4869 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:41 | 2015-01-13 18:00 | 1.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 0 | Ocak
4870 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965041 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:49 | 2015-01-13 19:09 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
4871 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:24 | 2015-01-13 21:38 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | Ocak
4875 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979072 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:57 | 2015-01-13 18:32 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | Ocak
4876 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1993411 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 18:05 | 2015-01-13 18:10 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Ocak
4877 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978386 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:55 | 2015-01-13 19:28 | 1.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | Ocak
4881 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733888 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:35 | 2015-01-13 23:37 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0 | Ocak
4882 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:32 | 2015-01-14 04:14 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | Ocak
4883 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721123 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:26 | 2015-01-13 22:18 | 1.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | Ocak
4885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946875 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:02 | 2015-01-13 20:53 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | Ocak
4887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964886 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:04 | 2015-01-13 19:12 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | Ocak
4889 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726220 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:34 | 2015-01-13 22:22 | 0.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | Ocak
4891 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982151 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:08 | 2015-01-13 20:54 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | Ocak
4893 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 14:51 | 2015-01-13 17:16 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | Ocak
4895 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982041 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:43 | 2015-01-13 18:12 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
4899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28796 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:28 | 2015-01-13 21:42 | 0.23333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0 | Ocak
4900 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:21 | 2015-01-13 22:00 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | Ocak
4902 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736961 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:48 | 2015-01-13 22:47 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | Ocak
4904 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423257 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:45 | 2015-01-13 22:12 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Ocak
4906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100567 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:17 | 2015-01-14 01:07 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0 | Ocak
4907 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:43 | 2015-01-14 01:00 | 3.2833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | Ocak
4911 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:50 | 2015-01-13 23:00 | 1.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | Ocak
4912 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423263 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:56 | 2015-01-13 22:00 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | Ocak
4913 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968857 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:48 | 2015-01-14 04:16 | 6.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0 | Ocak
4917 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:01 | 2015-01-13 22:46 | 0.75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | Ocak
4919 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973626 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:01 | 2015-01-13 23:00 | 0.98333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0 | Ocak
4921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:09 | 2015-01-14 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | Ocak
4931 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948763 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:31 | 2015-01-13 21:59 | 5.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Ocak
4933 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:14 | 2015-01-14 10:13 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0 | Ocak
4937 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971195 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:30 | 2015-01-14 00:02 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
4938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:00 | 2015-01-14 03:48 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Ocak
4941 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991795 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 21:49 | 2015-01-13 23:32 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | Ocak
4944 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986120 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:38 | 2015-01-13 22:33 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | Ocak
4946 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951344 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:43 | 2015-01-13 23:59 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | Ocak
4948 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968031 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:36 | 2015-01-13 21:59 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | Ocak
4950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991892 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:35 | 2015-01-13 21:44 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | Ocak
4951 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973626 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:33 | 2015-01-13 23:00 | 2.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | Ocak
4953 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:53 | 2015-01-13 23:51 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | Ocak
4955 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31456-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:33 | 2015-01-14 10:32 | 11.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0 | Ocak
4957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991134 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:30 | 2015-01-13 22:38 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0 | Ocak
4963 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100496 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:48 | 2015-01-14 01:10 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0 | Ocak
4966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981899 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:59 | 2015-01-13 20:10 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | Ocak
4969 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977945 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:46 | 2015-01-13 20:46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
4970 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130270 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:36 | 2015-01-13 23:30 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
4971 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745824 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 22:29 | 2015-01-13 23:30 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | Ocak
4972 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996712 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:44 | 2015-01-13 19:12 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | Ocak
4974 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 23:07 | 2015-01-14 01:09 | 2.0333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | Ocak
4975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964886 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:43 | 2015-01-13 19:13 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
4979 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965781 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:39 | 2015-01-13 19:39 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Ocak
4981 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 23:44 | 2015-01-14 02:30 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | Ocak
4982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985103 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:29 | 2015-01-13 19:45 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | Ocak
4985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965388 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:41 | 2015-01-13 19:17 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
4986 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970281 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:42 | 2015-01-13 18:13 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | Ocak
4987 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999407 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:42 | 2015-01-13 22:46 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | Ocak
4988 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973514 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:53 | 2015-01-13 22:34 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | Ocak
4995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11372-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 00:16 | 2015-01-14 02:24 | 2.1333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 356.2667 | 0 | 0 | Ocak
5001 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100713 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 00:08 | 2015-01-14 02:55 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | Ocak
5005 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948763 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 23:57 | 2015-01-14 01:16 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | Ocak
5013 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975773 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 20:58 | 2015-01-13 22:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | Ocak
5015 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 00:48 | 2015-01-14 02:45 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
5018 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 00:53 | 2015-01-14 01:36 | 0.71667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 91.0167 | 0 | 0 | Ocak
5021 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:01 | 2015-01-14 01:05 | 0.066667 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 128.4667 | 0 | 0 | Ocak
5027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914982 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 18:06 | 2015-01-13 20:12 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
5033 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100607 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:08 | 2015-01-14 02:55 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | Ocak
5035 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918461 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:15 | 2015-01-14 01:59 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
5040 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980358 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:40 | 2015-01-14 02:31 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | Ocak
5041 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117837 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:50 | 2015-01-14 03:00 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
5043 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:50 | 2015-01-14 02:26 | 0.6 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | Ocak
5044 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947128 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:56 | 2015-01-14 03:06 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | Ocak
5047 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912825 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 02:06 | 2015-01-14 03:00 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
5050 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31849-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 02:24 | 2015-01-14 14:24 | 12 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | Ocak
5051 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:55 | 2015-01-13 18:36 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | Ocak
5053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449560 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:04 | 2015-01-14 20:11 | 3.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 | Ocak
5056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20668 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:18 | 2015-01-14 17:08 | 4.8333 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 15239.5 | 0 | 0 | Ocak
5058 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21048-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:03 | 2015-01-14 12:44 | 11.6833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1822.6 | 0 | 0 | Ocak
5061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28511-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:39 | 2015-01-13 19:39 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | Ocak
5066 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728602 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 02:54 | 2015-01-14 03:30 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
5068 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914926 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 16:56 | 2015-01-13 19:21 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0 | Ocak
5073 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 01:45 | 2015-01-14 03:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Ocak
5078 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729304 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 03:11 | 2015-01-14 03:27 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
5082 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29222-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 02:11 | 2015-01-14 14:10 | 11.9833 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 4230.1167 | 0 | 0 | Ocak
5083 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746114 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 02:37 | 2015-01-14 03:38 | 1.0167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | Ocak
5084 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3235 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 03:52 | 2015-01-14 04:05 | 0.21667 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | Ocak
5094 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951362 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 04:52 | 2015-01-14 07:00 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | Ocak
5097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966198 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 05:07 | 2015-01-14 15:00 | 9.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7667 | 0 | 0 | Ocak
5112 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 06:01 | 2015-01-14 11:30 | 5.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | Ocak
5117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 05:09 | 2015-01-14 07:30 | 2.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0 | Ocak
5119 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11966 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 06:24 | 2015-01-14 06:57 | 0.55 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 3895.1 | 0 | 0 | Ocak
5121 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28360 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-14 06:16 | 2015-01-14 15:00 | 8.7333 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 11702.6667 | 0 | 0 | Ocak
5123 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540116 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 06:26 | 2015-01-14 18:25 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0 | Ocak
5126 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 06:45 | 2015-01-14 17:00 | 10.25 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | Ocak
5137 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 06:53 | 2015-01-14 09:56 | 3.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 298.9 | 0 | 0 | Ocak
5144 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:16 | 2015-01-14 09:35 | 2.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0 | Ocak
5151 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:16 | 2015-01-14 16:19 | 9.05 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2742.15 | 0 | 0 | Ocak
5158 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958480 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:24 | 2015-01-14 14:29 | 7.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | Ocak
5159 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->189-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:23 | 2015-01-14 07:49 | 0.43333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | Ocak
5163 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11744 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-14 07:32 | 2015-01-14 16:00 | 8.4667 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 9135.5333 | 0 | 0 | Ocak
5165 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8655-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:07 | 2015-01-14 08:00 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
5168 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959307 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:07 | 2015-01-14 08:57 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | Ocak
5169 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8513-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:44 | 2015-01-14 12:56 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | Ocak
5171 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:26 | 2015-01-14 09:00 | 1.5667 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 556.1667 | 0 | 0 | Ocak
5173 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970227 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:29 | 2015-01-14 11:40 | 4.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.8333 | 0 | 0 | Ocak
5174 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11121-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:44 | 2015-01-14 08:40 | 0.93333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 167.0667 | 0 | 0 | Ocak
5177 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968031 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:49 | 2015-01-14 09:38 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | Ocak
5179 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:40 | 2015-01-14 16:00 | 8.3333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1283.3333 | 0 | 0 | Ocak
5188 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:53 | 2015-01-14 10:08 | 2.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | Ocak
5198 | 1 | İSTANBUL | SISLI | MASLAK_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:12 | 2015-01-14 08:26 | 0.23333 | 96 | 71144 | 0 | 0 | 22.4 | 16600.2667 | 0 | 0 | Ocak
5224 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:41 | 2015-01-14 08:23 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
5244 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:11 | 2015-01-14 09:07 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
5251 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:03 | 2015-01-14 14:40 | 7.6167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1112.0333 | 0 | 0 | Ocak
5258 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442055 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:27 | 2015-01-14 09:52 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | Ocak
5261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969486 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:24 | 2015-01-14 11:47 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | Ocak
5266 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973626 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:36 | 2015-01-14 09:00 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | Ocak
5267 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938005 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:27 | 2015-01-14 08:48 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | Ocak
5273 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 06:19 | 2015-01-14 17:00 | 10.6833 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3888.7333 | 0 | 0 | Ocak
5279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967396 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:55 | 2015-01-14 09:06 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | Ocak
5283 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:31 | 2015-01-14 09:33 | 1.0333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | Ocak
5284 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117837 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:38 | 2015-01-14 12:00 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | Ocak
5285 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966198 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:55 | 2015-01-14 09:00 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | Ocak
5290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968660 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 07:56 | 2015-01-14 09:17 | 1.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | Ocak
5294 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:08 | 2015-01-14 18:16 | 10.1333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1124.8 | 0 | 0 | Ocak
5300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970360 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:50 | 2015-01-14 10:14 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | Ocak
5301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455000 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:03 | 2015-01-14 11:15 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
5314 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967270 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:49 | 2015-01-14 11:00 | 2.1833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.0333 | 0 | 0 | Ocak
5322 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522415 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:52 | 2015-01-14 09:56 | 1.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | Ocak
5328 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706518 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:03 | 2015-01-14 16:11 | 8.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 154.5333 | 0 | 0 | Ocak
5333 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8771 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-14 08:49 | 2015-01-14 16:16 | 7.45 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1519.8 | 0 | 0 | Ocak
5345 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938024 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:45 | 2015-01-14 18:51 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | Ocak
5350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968011 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:44 | 2015-01-14 13:11 | 4.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | Ocak
5359 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1454-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:02 | 2015-01-14 10:30 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | Ocak
5363 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25532 | -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:07 | 2015-01-14 09:45 | 0.63333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 65.2333 | 0 | 0 | Ocak
5364 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3130-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:04 | 2015-01-14 09:36 | 1.5333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 364.9333 | 0 | 0 | Ocak
5416 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521393 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:19 | 2015-01-14 11:30 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | Ocak
5426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970227 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:14 | 2015-01-14 11:00 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
5465 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:35 | 2015-01-14 11:21 | 1.7667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 134.2667 | 0 | 0 | Ocak
5468 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:31 | 2015-01-14 16:14 | 6.7167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 188.0667 | 0 | 0 | Ocak
5470 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:34 | 2015-01-14 19:55 | 10.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0 | Ocak
5533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419845 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:03 | 2015-01-14 10:30 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | Ocak
5541 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906292 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:08 | 2015-01-14 18:05 | 7.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | Ocak
5554 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3169_FİDERİ | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:13 | 2015-01-14 11:43 | 1.5 | 0 | 10383 | 0 | 0 | 0 | 15574.5 | 0 | 0 | Ocak
5577 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939814 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:06 | 2015-01-14 11:53 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | Ocak
5606 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:09 | 2015-01-14 11:41 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | Ocak
5609 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:34 | 2015-01-14 11:15 | 0.68333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | Ocak
5619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969692 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:27 | 2015-01-14 11:04 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | Ocak
5630 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966973 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:31 | 2015-01-14 11:21 | 1.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | Ocak
5634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968031 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:45 | 2015-01-14 10:59 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | Ocak
5639 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:36 | 2015-01-14 12:14 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | Ocak
5642 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981529 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:24 | 2015-01-14 11:44 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
5647 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:10 | 2015-01-14 16:41 | 7.5167 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2037.0167 | 0 | 0 | Ocak
5654 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20258-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:43 | 2015-01-14 19:22 | 8.65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | Ocak
5658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964996 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:50 | 2015-01-14 12:19 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | Ocak
5671 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:25 | 2015-01-14 19:49 | 10.4 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2007.2 | 0 | 0 | Ocak
5676 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31167 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:53 | 2015-01-14 14:37 | 3.7333 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 2019.7333 | 0 | 0 | Ocak
5709 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11132 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:01 | 2015-01-14 15:00 | 3.9833 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 2680.7833 | 0 | 0 | Ocak
5714 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229120 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:07 | 2015-01-14 12:06 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | Ocak
5715 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924560 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:14 | 2015-01-14 13:51 | 2.6167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | Ocak
5719 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740252 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:50 | 2015-01-14 22:17 | 11.45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | Ocak
5723 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31812-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:31 | 2015-01-14 19:36 | 9.0833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1571.4167 | 0 | 0 | Ocak
5724 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903295 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:23 | 2015-01-14 11:55 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | Ocak
5737 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 813706 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:41 | 2015-01-14 10:00 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | Ocak
5740 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400-1//2 FİDERİ (TOPSER) | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:27 | 2015-01-14 11:40 | 0.21667 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 162.9333 | 0 | 0 | Ocak
5741 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132146 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:41 | 2015-01-14 13:20 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | Ocak
5746 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:05 | 2015-01-14 11:58 | 0.88333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 78.6167 | 0 | 0 | Ocak
5747 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28618-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:27 | 2015-01-14 16:00 | 4.55 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1933.75 | 0 | 0 | Ocak
5752 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:41 | 2015-01-14 21:37 | 9.9333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1966.8 | 0 | 0 | Ocak
5753 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132884 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:16 | 2015-01-14 11:20 | 0.066667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | Ocak
5754 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939085 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:55 | 2015-01-14 12:13 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
5759 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24328-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:21 | 2015-01-14 18:50 | 7.4833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 306.8167 | 0 | 0 | Ocak
5763 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2188-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 08:37 | 2015-01-14 09:30 | 0.88333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | Ocak
5764 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539783 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:41 | 2015-01-14 14:41 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Ocak
5778 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116536 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:43 | 2015-01-14 11:30 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | Ocak
5781 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112676 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:52 | 2015-01-14 16:27 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | Ocak
5783 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2078-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:34 | 2015-01-14 12:20 | 1.7667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 229.6667 | 0 | 0 | Ocak
5790 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:31 | 2015-01-14 23:31 | 12 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 0 | Ocak
5793 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979269 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:46 | 2015-01-14 12:59 | 1.2167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 0 | 0 | Ocak
5799 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615915 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:47 | 2015-01-14 14:22 | 2.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Ocak
5802 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981639 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:57 | 2015-01-14 19:06 | 8.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0 | Ocak
5827 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948104 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:45 | 2015-01-14 16:10 | 4.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.9167 | 0 | 0 | Ocak
5852 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9214-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:05 | 2015-01-14 12:30 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
5869 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938052 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:38 | 2015-01-14 12:19 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | Ocak
5876 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 963518 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:16 | 2015-01-14 12:49 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | Ocak
5877 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:24 | 2015-01-14 14:00 | 1.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | Ocak
5881 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23113-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:24 | 2015-01-14 19:00 | 6.6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 640.2 | 0 | 0 | Ocak
5888 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:52 | 2015-01-14 12:10 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
5892 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:59 | 2015-01-14 14:18 | 2.3167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 440.1667 | 0 | 0 | Ocak
5904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440795 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:27 | 2015-01-14 17:05 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0 | Ocak
5904 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:05 | 2015-01-14 19:52 | 2.7833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 450.9 | 0 | 0 | Ocak
5921 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919809 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:47 | 2015-01-14 16:51 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | Ocak
5939 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:31 | 2015-01-14 23:48 | 11.2833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1150.9 | 0 | 0 | Ocak
5941 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915591 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:56 | 2015-01-14 15:23 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | Ocak
5943 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743626 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:11 | 2015-01-14 18:11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
5946 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28857-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:54 | 2015-01-14 16:00 | 3.1 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 759.5 | 0 | 0 | Ocak
5947 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:46 | 2015-01-14 14:21 | 1.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Ocak
5953 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3145_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:09 | 2015-01-14 13:20 | 0.18333 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 504.35 | 0 | 0 | Ocak
5959 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:10 | 2015-01-14 15:00 | 1.8333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 | 0 | 0 | Ocak
5967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989100 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:09 | 2015-01-14 21:10 | 8.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | Ocak
5985 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:49 | 2015-01-14 19:25 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | Ocak
5993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972565 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:58 | 2015-01-14 19:05 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0 | Ocak
6000 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:22 | 2015-01-14 18:14 | 4.8667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.0667 | 0 | 0 | Ocak
6010 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970227 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:45 | 2015-01-14 21:13 | 9.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0 | Ocak
6027 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956396 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:28 | 2015-01-14 14:54 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | Ocak
6053 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2287-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:42 | 2015-01-14 16:20 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | Ocak
6077 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 975209 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:46 | 2015-01-14 19:00 | 5.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0 | Ocak
6079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128442 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:54 | 2015-01-14 16:10 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | Ocak
6095 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24451-->24452 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:48 | 2015-01-14 14:35 | 0.78333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 243.6167 | 0 | 0 | Ocak
6096 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2136-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:53 | 2015-01-14 16:50 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | Ocak
6103 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:31 | 2015-01-14 14:34 | 1.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | Ocak
6107 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:39 | 2015-01-14 16:54 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | Ocak
6117 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM -->22300 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:26 | 2015-01-14 15:12 | 0.76667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 102.7333 | 0 | 0 | Ocak
6127 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957923 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:06 | 2015-01-14 17:25 | 3.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | Ocak
6130 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18323-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:36 | 2015-01-14 14:46 | 0.16667 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 80.8333 | 0 | 0 | Ocak
6137 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425209 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:41 | 2015-01-14 14:10 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
6211 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421647 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:12 | 2015-01-14 19:00 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Ocak
6227 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1034-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:14 | 2015-01-14 23:17 | 8.05 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 3590.3 | 0 | 0 | Ocak
6242 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512797 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:14 | 2015-01-14 17:45 | 2.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | Ocak
6300 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:42 | 2015-01-14 16:26 | 0.73333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 130.5333 | 0 | 0 | Ocak
6307 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18034-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:36 | 2015-01-14 15:55 | 0.31667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | Ocak
6311 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 75 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:44 | 2015-01-14 16:09 | 0.41667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0 | Ocak
6345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435650 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:45 | 2015-01-14 19:30 | 3.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | Ocak
6357 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AKÇANSA FİDERİ --> 24394 AKÇANSA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:37 | 2015-01-14 16:04 | 0.45 | 6 | 2612 | 0 | 0 | 2.7 | 1175.4 | 0 | 0 | Ocak
6357 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:37 | 2015-01-14 16:04 | 0.45 | 2 | 2235 | 0 | 0 | 0.9 | 1005.75 | 0 | 0 | Ocak
6357 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ESKİ FIRAT FİDERİ--> 24230 SİSTEM REKLAM ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:37 | 2015-01-14 16:04 | 0.45 | 4 | 624 | 0 | 0 | 1.8 | 280.8 | 0 | 0 | Ocak
6357 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 1 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:37 | 2015-01-14 16:04 | 0.45 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 484.65 | 0 | 0 | Ocak
6357 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 2 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:37 | 2015-01-14 16:04 | 0.45 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 161.55 | 0 | 0 | Ocak
6357 | 6 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SİLİVRİ FİDERİ --> 24430 GÜZELŞEHİR ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:37 | 2015-01-14 16:04 | 0.45 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0 | 0 | Ocak
6375 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907164 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:42 | 2015-01-14 20:12 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | Ocak
6396 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11132 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:01 | 2015-01-14 18:29 | 2.4667 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 1660.0667 | 0 | 0 | Ocak
6418 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750790 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:04 | 2015-01-14 19:03 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | Ocak
6493 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:10 | 2015-01-14 16:15 | 0.083333 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 0 | 0 | Ocak
6502 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | B.ÇEKMECE 2-->20817 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 15:50 | 2015-01-14 16:04 | 0.23333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | Ocak
6542 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117408 | -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:22 | 2015-01-14 17:00 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | Ocak
6559 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28163-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:05 | 2015-01-14 21:00 | 6.9167 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2676.75 | 0 | 0 | Ocak
6580 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:47 | 2015-01-14 13:15 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | Ocak
6587 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132146 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:14 | 2015-01-14 16:57 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | Ocak
6596 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720632 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:30 | 2015-01-14 17:17 | 0.78333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.8167 | 0 | 0 | Ocak
6609 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:50 | 2015-01-14 13:17 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
6619 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31011-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:24 | 2015-01-15 04:23 | 11.9833 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2600.3833 | 0 | 0 | Ocak
6626 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24444 FİDERİ --> 24444 GARAJ ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:28 | 2015-01-14 16:55 | 0.45 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 513.45 | 0 | 0 | Ocak
6634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21168-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:44 | 2015-01-14 23:00 | 6.2667 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2738.5333 | 0 | 0 | Ocak
6678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966167 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:51 | 2015-01-14 12:26 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | Ocak
6703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966973 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 12:18 | 2015-01-14 14:19 | 2.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 0 | 0 | Ocak
6710 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:57 | 2015-01-14 19:37 | 2.6667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 189.3333 | 0 | 0 | Ocak
6725 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978178 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:20 | 2015-01-14 14:17 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | Ocak
6730 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909513 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:50 | 2015-01-14 17:26 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Ocak
6736 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400402 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:56 | 2015-01-14 18:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | Ocak
6740 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2028-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:56 | 2015-01-14 18:02 | 1.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | Ocak
6749 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967105 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:23 | 2015-01-14 14:04 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | Ocak
6817 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375 FİDERİ --> 24375 SERHAT DOĞAN ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:11 | 2015-01-14 17:35 | 0.4 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | Ocak
6821 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906622 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:10 | 2015-01-14 18:08 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | Ocak
6851 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903104 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:09 | 2015-01-14 19:01 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | Ocak
6853 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22014 FİDERİ--> 22014 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:11 | 2015-01-14 16:41 | 0.5 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | Ocak
6861 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2188-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:04 | 2015-01-14 18:04 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
6878 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:49 | 2015-01-14 20:04 | 3.25 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 591.5 | 0 | 0 | Ocak
6880 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127548 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:14 | 2015-01-14 19:55 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | Ocak
6884 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9250-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:08 | 2015-01-14 17:34 | 0.43333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | Ocak
6887 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:13 | 2015-01-14 17:38 | 0.41667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 74.1667 | 0 | 0 | Ocak
6916 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429662 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:27 | 2015-01-14 21:00 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | Ocak
6990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:01 | 2015-01-14 17:57 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0 | Ocak
7006 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100508 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:21 | 2015-01-14 21:33 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | Ocak
7023 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910138 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:35 | 2015-01-14 20:36 | 3.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | Ocak
7028 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 818396 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:41 | 2015-01-14 19:37 | 1.9333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | Ocak
7068 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506062 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:27 | 2015-01-14 22:30 | 5.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | Ocak
7107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28398-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:44 | 2015-01-14 19:00 | 4.2667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | Ocak
7119 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911904 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:48 | 2015-01-14 21:29 | 3.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0 | Ocak
7125 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21886-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:12 | 2015-01-14 23:00 | 4.8 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 0 | Ocak
7145 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31132 DM--> 31167 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:13 | 2015-01-14 18:34 | 0.35 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 201.25 | 0 | 0 | Ocak
7178 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937506 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:24 | 2015-01-14 22:37 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | Ocak
7197 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123229 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:02 | 2015-01-14 19:00 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | Ocak
7248 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960069 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:34 | 2015-01-14 21:41 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | Ocak
7263 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:30 | 2015-01-14 22:15 | 7.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 0 | 0 | Ocak
7280 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1436515 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:44 | 2015-01-14 19:25 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
7286 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:30 | 2015-01-15 01:48 | 9.3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 920.7 | 0 | 0 | Ocak
7302 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812160 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:53 | 2015-01-14 19:00 | 0.11667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Ocak
7310 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28296-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:24 | 2015-01-14 22:57 | 4.55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1592.5 | 0 | 0 | Ocak
7324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:55 | 2015-01-14 19:03 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | Ocak
7327 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31132 İM ---> 11902 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:02 | 2015-01-14 20:34 | 1.5333 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 5477.0667 | 0 | 0 | Ocak
7335 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:13 | 2015-01-14 21:00 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | Ocak
7363 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:01 | 2015-01-14 17:59 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Ocak
7368 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:07 | 2015-01-14 19:01 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Ocak
7370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986724 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:10 | 2015-01-14 18:27 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | Ocak
7374 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:43 | 2015-01-14 19:59 | 1.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | Ocak
7376 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989812 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:19 | 2015-01-14 20:28 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | Ocak
7386 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953050 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:31 | 2015-01-15 02:43 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | Ocak
7389 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956156 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:26 | 2015-01-14 17:30 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | Ocak
7390 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966608 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:28 | 2015-01-14 22:29 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0 | Ocak
7391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:39 | 2015-01-14 17:59 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
7392 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28070-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:54 | 2015-01-15 01:52 | 11.9667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 5325.1667 | 0 | 0 | Ocak
7403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964393 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:22 | 2015-01-14 12:59 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | Ocak
7407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954641 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:25 | 2015-01-14 15:00 | 3.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | Ocak
7434 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706785 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:47 | 2015-01-14 20:33 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | Ocak
7435 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711856 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:43 | 2015-01-15 00:35 | 4.8667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141.1333 | 0 | 0 | Ocak
7440 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965323 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:07 | 2015-01-14 23:00 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0 | Ocak
7442 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 17:15 | 2015-01-14 19:10 | 1.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0 | Ocak
7443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928614 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:38 | 2015-01-14 15:55 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0 | Ocak
7457 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 20:06 | 2015-01-15 00:31 | 4.4167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 538.8333 | 0 | 0 | Ocak
7460 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535890 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:36 | 2015-01-15 01:14 | 5.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0 | Ocak
7465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945353 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:57 | 2015-01-14 22:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | Ocak
7466 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512797 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:27 | 2015-01-14 20:27 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Ocak
7468 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28474-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 20:07 | 2015-01-14 23:00 | 2.8833 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 896.7167 | 0 | 0 | Ocak
7471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:21 | 2015-01-14 20:05 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
7472 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100971 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 20:23 | 2015-01-14 21:34 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | Ocak
7473 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974324 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:10 | 2015-01-14 20:00 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | Ocak
7478 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977813 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:37 | 2015-01-14 21:15 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | Ocak
7482 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911041 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 20:32 | 2015-01-14 22:14 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | Ocak
7490 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 20:38 | 2015-01-15 01:10 | 4.5333 | 2 | 7995 | 0 | 0 | 9.0667 | 36244 | 0 | 0 | Ocak
7491 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717161 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 19:09 | 2015-01-14 20:57 | 1.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | Ocak
7503 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:07 | 2015-01-14 21:16 | 0.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | Ocak
7515 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9484-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:17 | 2015-01-14 21:57 | 0.66667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Ocak
7517 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28968 FİDERİ-->28968. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:29 | 2015-01-15 01:45 | 4.2667 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 5124.2667 | 0 | 0 | Ocak
7519 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 952870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:29 | 2015-01-14 22:48 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | Ocak
7521 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984391 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:25 | 2015-01-14 22:59 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | Ocak
7524 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468711 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:04 | 2015-01-14 22:21 | 1.2833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 | Ocak
7528 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2432-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:39 | 2015-01-14 22:12 | 0.55 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 109.45 | 0 | 0 | Ocak
7530 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28755 FİDERİ-->28755 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:47 | 2015-01-14 23:00 | 1.2167 | 0 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 8483.8167 | 0 | 0 | Ocak
7533 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11196-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:01 | 2015-01-15 02:55 | 4.9 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1416.1 | 0 | 0 | Ocak
7534 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114648 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:40 | 2015-01-14 23:00 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | Ocak
7536 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932776 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 09:48 | 2015-01-14 11:00 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | Ocak
7542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983118 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:28 | 2015-01-14 12:00 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | Ocak
7543 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918889 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 18:50 | 2015-01-14 20:00 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
7545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:18 | 2015-01-15 07:32 | 9.2333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2816.1667 | 0 | 0 | Ocak
7549 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743962 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:21 | 2015-01-14 23:35 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
7551 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920444 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 10:33 | 2015-01-14 12:00 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
7555 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2188-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:24 | 2015-01-15 09:30 | 11.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | Ocak
7558 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939615 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:01 | 2015-01-14 22:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0 | Ocak
7563 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2019-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:33 | 2015-01-14 23:00 | 0.45 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | Ocak
7565 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409197 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:14 | 2015-01-15 17:34 | 1.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | Ocak
7568 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995700 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 16:59 | 2015-01-14 18:12 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | Ocak
7570 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 13:05 | 2015-01-14 14:59 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | Ocak
7571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29291-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:33 | 2015-01-15 10:32 | 11.9833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 862.8 | 0 | 0 | Ocak
7572 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931244 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 14:44 | 2015-01-14 16:22 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0 | Ocak
7580 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100717 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 21:39 | 2015-01-14 22:55 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | Ocak
7582 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958760 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:34 | 2015-01-14 23:00 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | Ocak
7584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459072 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:52 | 2015-01-15 01:21 | 2.4833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0 | Ocak
7586 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410232 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:53 | 2015-01-15 02:40 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0 | Ocak
7586 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 430084 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:53 | 2015-01-15 02:40 | 3.7833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.5833 | 0 | 0 | Ocak
7594 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 963523 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:58 | 2015-01-15 00:34 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
7605 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946435 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 22:58 | 2015-01-14 23:18 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | Ocak
7622 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 23:18 | 2015-01-15 10:25 | 11.1167 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3079.3167 | 0 | 0 | Ocak
7639 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 23:21 | 2015-01-15 00:30 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
7642 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967063 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 23:20 | 2015-01-15 00:18 | 0.96667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | Ocak
7702 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 23:11 | 2015-01-15 11:10 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0 | Ocak
7705 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903224 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:11 | 2015-01-15 02:03 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
7707 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903251 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:13 | 2015-01-15 02:14 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | Ocak
7722 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468711 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:20 | 2015-01-15 00:45 | 0.41667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | Ocak
7747 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1832 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:45 | 2015-01-15 01:47 | 1.0333 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 1695.7 | 0 | 0 | Ocak
7747 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1134 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:45 | 2015-01-15 01:48 | 1.05 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 547.05 | 0 | 0 | Ocak
7747 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1777 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:45 | 2015-01-15 01:48 | 1.05 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | Ocak
7747 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1903 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 00:45 | 2015-01-15 01:48 | 1.05 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1195.95 | 0 | 0 | Ocak
7760 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3435_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 01:20 | 2015-01-15 01:24 | 0.066667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | Ocak
7765 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423801 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 01:18 | 2015-01-15 02:30 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
7767 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423792 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 01:29 | 2015-01-15 03:40 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | Ocak
7769 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3169_FİDERİ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 02:16 | 2015-01-15 02:25 | 0.15 | 0 | 10383 | 0 | 0 | 0 | 1557.45 | 0 | 0 | Ocak
7776 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3597-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 02:31 | 2015-01-15 12:00 | 9.4833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 749.1833 | 0 | 0 | Ocak
7777 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 02:33 | 2015-01-15 09:00 | 6.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | Ocak
7791 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810305 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 03:48 | 2015-01-15 15:05 | 11.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0 | Ocak
7793 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2287-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 04:20 | 2015-01-15 06:00 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
7799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984574 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 05:04 | 2015-01-15 09:00 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0 | Ocak
7800 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911731 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 05:28 | 2015-01-15 14:59 | 9.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0 | Ocak
7801 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995159 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 05:34 | 2015-01-15 10:27 | 4.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | Ocak
7802 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 05:59 | 2015-01-15 17:54 | 11.9167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1239.3333 | 0 | 0 | Ocak
7803 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9185 P=0.55 MVA | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 03:59 | 2015-01-15 08:13 | 4.2333 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 3153.8333 | 0 | 0 | Ocak
7804 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 06:15 | 2015-01-15 06:41 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
7806 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517268 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 06:37 | 2015-01-15 11:08 | 4.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.6833 | 0 | 0 | Ocak
7810 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 06:46 | 2015-01-15 09:30 | 2.7333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | Ocak
7811 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476403 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 06:31 | 2015-01-15 07:39 | 1.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Ocak
7815 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:12 | 2015-01-15 07:42 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
7819 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28617 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:12 | 2015-01-15 09:35 | 2.3833 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2252.25 | 0 | 0 | Ocak
7820 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28053 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-15 07:26 | 2015-01-15 19:00 | 11.5667 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 36897.6667 | 0 | 0 | Ocak
7822 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8771-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:21 | 2015-01-15 09:21 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ocak
7823 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:22 | 2015-01-15 10:15 | 2.8833 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1753.0667 | 0 | 0 | Ocak
7827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455761 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:13 | 2015-01-15 08:02 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Ocak
7828 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001 FİDERİ (KALENDER) | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:33 | 2015-01-15 12:31 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0 | Ocak
7829 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 08:15 | 0.56667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | Ocak
7832 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536684 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:31 | 2015-01-15 09:43 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | Ocak
7843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802 FİDERİ-->28802 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:08 | 2015-01-15 09:08 | 1 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 0 | Ocak
7872 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:15 | 2015-01-15 09:54 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
7885 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4518 | Dış Etken Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:02 | 2015-01-15 12:16 | 4.2333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 613.8333 | 0 | 0 | Ocak
7888 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3373-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 07:42 | 2015-01-15 17:40 | 9.9667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 966.7667 | 0 | 0 | Ocak
7894 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21268-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:09 | 2015-01-15 19:40 | 11.5167 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3812.0167 | 0 | 0 | Ocak
7895 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471837 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:21 | 2015-01-15 10:30 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
7908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11281 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-15 08:17 | 2015-01-15 17:03 | 8.7667 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 16007.9333 | 0 | 0 | Ocak
7928 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439801 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:33 | 2015-01-15 10:30 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
7957 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM-->18587 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:39 | 2015-01-15 08:53 | 0.23333 | 0 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 1387.6333 | 0 | 0 | Ocak
8031 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:18 | 2015-01-15 10:00 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | Ocak
8090 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621478 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:54 | 2015-01-15 19:20 | 10.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | Ocak
8098 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18586 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-15 08:50 | 2015-01-15 17:36 | 8.7667 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 22574.1667 | 0 | 0 | Ocak
8103 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911206 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 06:07 | 2015-01-15 12:00 | 5.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.4833 | 0 | 0 | Ocak
8147 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413324 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:08 | 2015-01-15 12:00 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0 | Ocak
8153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938365 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:13 | 2015-01-15 14:00 | 5.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0 | Ocak
8160 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706518 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:00 | 2015-01-15 11:11 | 3.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.4833 | 0 | 0 | Ocak
8173 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112676 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 08:57 | 2015-01-15 13:30 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
8227 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:33 | 2015-01-15 10:25 | 0.86667 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 1423.0667 | 0 | 0 | Ocak
8257 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->484-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:24 | 2015-01-15 09:52 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | Ocak
8270 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427717 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:47 | 2015-01-15 16:00 | 1.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0 | Ocak
8283 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:38 | 2015-01-15 21:05 | 11.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0 | Ocak
8299 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538936 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:38 | 2015-01-15 13:21 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | Ocak
8300 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901221 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:02 | 2015-01-15 12:00 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | Ocak
8320 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:15 | 2015-01-15 11:35 | 1.3333 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 14.6667 | 109718.6667 | 0 | 0 | Ocak
8324 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:31 | 2015-01-15 20:55 | 11.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | Ocak
8328 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:18 | 2015-01-15 12:54 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
8345 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 118625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:52 | 2015-01-15 12:16 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | Ocak
8350 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28432 FİDERİ-->28432 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:34 | 2015-01-15 22:33 | 11.9833 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 17735.3333 | 0 | 0 | Ocak
8367 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9018-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:03 | 2015-01-15 14:30 | 4.45 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | Ocak
8383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:55 | 2015-01-15 12:00 | 1.0833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | Ocak
8385 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402913 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:47 | 2015-01-15 18:59 | 8.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | Ocak
8405 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904522 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:06 | 2015-01-15 12:14 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | Ocak
8417 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2034-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:13 | 2015-01-15 23:11 | 11.9667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 610.3 | 0 | 0 | Ocak
8420 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415254 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:17 | 2015-01-15 17:42 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | Ocak
8428 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938314 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:09 | 2015-01-15 14:56 | 3.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | Ocak
8429 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958758 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:54 | 2015-01-15 13:22 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0 | Ocak
8430 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956932 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:48 | 2015-01-15 12:30 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | Ocak
8441 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127274 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:38 | 2015-01-15 11:30 | 0.86667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
8450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932121 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:19 | 2015-01-15 11:31 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | Ocak
8474 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->543-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:03 | 2015-01-15 13:59 | 3.9333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 381.5333 | 0 | 0 | Ocak
8477 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28223-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:04 | 2015-01-15 14:00 | 2.9333 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1006.1333 | 0 | 0 | Ocak
8485 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:11 | 2015-01-15 14:10 | 2.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.4833 | 0 | 0 | Ocak
8542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962859 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:30 | 2015-01-15 15:18 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
8554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:00 | 2015-01-15 18:35 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0 | Ocak
8584 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:40 | 2015-01-15 22:38 | 11.9667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2536.9333 | 0 | 0 | Ocak
8604 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:15 | 2015-01-15 14:30 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
8607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:47 | 2015-01-15 13:43 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | Ocak
8619 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2690-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:07 | 2015-01-15 13:25 | 0.3 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | Ocak
8625 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989811 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:25 | 2015-01-15 12:59 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | Ocak
8639 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999255 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:10 | 2015-01-15 14:09 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | Ocak
8647 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117779 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:53 | 2015-01-15 13:41 | 2.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | Ocak
8648 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702346 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:19 | 2015-01-15 17:10 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | Ocak
8689 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946296 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:25 | 2015-01-16 00:14 | 11.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.2667 | 0 | 0 | Ocak
8708 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:53 | 2015-01-15 20:45 | 7.8667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1203.6 | 0 | 0 | Ocak
8742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970799 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:04 | 2015-01-15 13:58 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
8802 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 131947 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:24 | 2015-01-15 13:30 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
8857 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:17 | 2015-01-15 22:53 | 10.6 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2957.4 | 0 | 0 | Ocak
8863 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1936598 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:31 | 2015-01-15 14:47 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | Ocak
8876 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930933 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:49 | 2015-01-15 17:19 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Ocak
8892 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:52 | 2015-01-15 19:18 | 5.4333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | Ocak
8912 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 742962 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:39 | 2015-01-15 16:09 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | Ocak
8924 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967961 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:37 | 2015-01-15 14:05 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
8938 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710291 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:13 | 2015-01-16 00:51 | 11.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | Ocak
8989 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745518 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:54 | 2015-01-15 17:35 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0 | Ocak
9001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21977-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:40 | 2015-01-15 13:23 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | Ocak
9006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:47 | 2015-01-15 14:50 | 2.05 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 297.25 | 0 | 0 | Ocak
9012 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410605 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:11 | 2015-01-15 16:30 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | Ocak
9050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966167 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:38 | 2015-01-15 14:14 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
9057 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945231 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:40 | 2015-01-15 15:29 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Ocak
9097 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429871 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:29 | 2015-01-15 14:20 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Ocak
9155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510377 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:59 | 2015-01-15 18:11 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | Ocak
9178 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:50 | 2015-01-15 19:21 | 4.5167 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1915.0667 | 0 | 0 | Ocak
9187 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4355-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:06 | 2015-01-16 | 8.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | Ocak
9234 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:14 | 2015-01-15 15:40 | 0.43333 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 175.9333 | 0 | 0 | Ocak
9271 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:27 | 2015-01-15 16:05 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | Ocak
9272 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 131947 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:58 | 2015-01-15 15:00 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | Ocak
9290 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9048-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 12:47 | 2015-01-15 18:40 | 5.8833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.15 | 0 | 0 | Ocak
9291 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925313 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:18 | 2015-01-15 18:45 | 3.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | Ocak
9320 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25898 DELTA SİTESİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:30 | 2015-01-15 16:50 | 1.3333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 297.3333 | 0 | 0 | Ocak
9321 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200518 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:43 | 2015-01-15 17:26 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | Ocak
9331 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974192 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:10 | 2015-01-15 23:12 | 7.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.2333 | 0 | 0 | Ocak
9332 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744323 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:10 | 2015-01-15 19:13 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | Ocak
9333 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:57 | 2015-01-15 16:11 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0 | Ocak
9338 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 590845 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:01 | 2015-01-15 18:59 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
9341 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538936 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:42 | 2015-01-15 19:00 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | Ocak
9343 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:14 | 2015-01-16 01:07 | 8.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0 | Ocak
9348 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541140 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:27 | 2015-01-16 01:10 | 8.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | Ocak
9350 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22511-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:29 | 2015-01-15 19:00 | 2.5167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 654.3333 | 0 | 0 | Ocak
9355 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836338 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:49 | 2015-01-15 17:56 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | Ocak
9366 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937467 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:53 | 2015-01-15 18:15 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | Ocak
9390 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977829 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 16:56 | 2015-01-15 18:39 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | Ocak
9391 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 13:54 | 2015-01-15 17:00 | 3.1 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 830.8 | 0 | 0 | Ocak
9405 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18228-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:08 | 2015-01-16 01:37 | 8.4833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1026.4833 | 0 | 0 | Ocak
9411 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:15 | 2015-01-15 21:00 | 3.75 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | Ocak
9423 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9547-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:27 | 2015-01-15 21:40 | 6.2167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 0 | 0 | Ocak
9436 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971029 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:17 | 2015-01-15 19:00 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | Ocak
9438 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901673 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:14 | 2015-01-15 20:59 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | Ocak
9440 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535506 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:05 | 2015-01-15 22:04 | 4.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0 | Ocak
9442 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9484-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:12 | 2015-01-15 21:27 | 4.25 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 956.25 | 0 | 0 | Ocak
9450 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414892 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:07 | 2015-01-15 19:00 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | Ocak
9451 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811460 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:21 | 2015-01-15 18:41 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | Ocak
9455 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:17 | 2015-01-15 18:07 | 0.83333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | Ocak
9461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:54 | 2015-01-15 23:00 | 8.1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 0 | 0 | Ocak
9472 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:20 | 2015-01-15 20:10 | 2.8333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 453.3333 | 0 | 0 | Ocak
9498 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902789 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:41 | 2015-01-15 18:50 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | Ocak
9518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:05 | 2015-01-16 01:25 | 8.3333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2308.3333 | 0 | 0 | Ocak
9534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:56 | 2015-01-15 18:59 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Ocak
9541 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984574 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:41 | 2015-01-15 23:41 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Ocak
9546 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719747 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:47 | 2015-01-15 19:10 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | Ocak
9550 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935034 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:44 | 2015-01-15 21:20 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | Ocak
9570 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8710 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:47 | 2015-01-15 18:36 | 0.81667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0 | Ocak
9571 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 15:54 | 2015-01-15 18:09 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | Ocak
9572 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910661 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:10 | 2015-01-16 00:10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
9584 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951108 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:12 | 2015-01-15 21:18 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | Ocak
9590 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM -->22300 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:10 | 2015-01-15 18:41 | 0.51667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 69.2333 | 0 | 0 | Ocak
9612 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:11 | 2015-01-15 19:24 | 1.2167 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 431.9167 | 0 | 0 | Ocak
9628 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:04 | 2015-01-15 19:08 | 1.0667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | Ocak
9645 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 921869 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:07 | 2015-01-15 18:31 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
9646 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:25 | 2015-01-16 01:28 | 7.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | Ocak
9648 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928585 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 09:37 | 2015-01-15 11:11 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0 | Ocak
9653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 10:33 | 2015-01-15 12:13 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
9667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:35 | 2015-01-15 21:54 | 3.3167 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1628.4833 | 0 | 0 | Ocak
9673 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993979 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:15 | 2015-01-15 15:42 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | Ocak
9680 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918081 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:23 | 2015-01-15 16:51 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | Ocak
9701 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918102 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 14:36 | 2015-01-15 17:14 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | Ocak
9720 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9120-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:30 | 2015-01-16 06:29 | 11.9833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1557.8333 | 0 | 0 | Ocak
9791 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:53 | 2015-01-15 21:58 | 3.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 | Ocak
9814 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28069 FİDERİ-->28069 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:54 | 2015-01-15 21:00 | 2.1 | 1 | 20255 | 0 | 0 | 2.1 | 42535.5 | 0 | 0 | Ocak
9863 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23540 KARACAKÖY KÖK | İzolatör Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:08 | 2015-01-15 20:00 | 0.86667 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 375.2667 | 0 | 0 | Ocak
9864 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31836 DM --> 31820 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:57 | 2015-01-15 20:50 | 1.8833 | 0 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 6791.3 | 0 | 0 | Ocak
9867 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8655-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:15 | 2015-01-16 00:31 | 5.2667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 595.1333 | 0 | 0 | Ocak
9868 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984145 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:08 | 2015-01-15 20:00 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | Ocak
9876 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977516 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:54 | 2015-01-15 19:53 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | Ocak
9879 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:45 | 2015-01-16 01:26 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | Ocak
9880 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->192-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:34 | 2015-01-15 20:19 | 0.75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | Ocak
9881 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908165 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:39 | 2015-01-15 20:39 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
9886 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424713 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:51 | 2015-01-15 22:30 | 2.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | Ocak
9891 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:35 | 2015-01-16 | 4.4167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 998.1667 | 0 | 0 | Ocak
9892 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958973 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:18 | 2015-01-15 22:00 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | Ocak
9893 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4211-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:27 | 2015-01-15 20:44 | 1.2833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | Ocak
9894 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:40 | 2015-01-15 23:34 | 5.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | Ocak
9896 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983307 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:15 | 2015-01-15 19:33 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
9904 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933344 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:49 | 2015-01-15 20:54 | 3.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 | Ocak
9915 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703873 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 20:12 | 2015-01-15 21:56 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | Ocak
9921 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737428 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 20:28 | 2015-01-15 22:11 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | Ocak
9925 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737428 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 20:28 | 2015-01-15 21:03 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
9928 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717161 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 17:30 | 2015-01-15 22:12 | 4.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | Ocak
9929 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943168 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 20:41 | 2015-01-16 01:02 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | Ocak
9931 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3122-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 20:54 | 2015-01-15 23:46 | 2.8667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0 | Ocak
9935 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1018-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 21:21 | 2015-01-16 09:20 | 11.9833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1737.5833 | 0 | 0 | Ocak
9942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 21:27 | 2015-01-15 23:08 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | Ocak
9943 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21886-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 21:39 | 2015-01-15 23:15 | 1.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | Ocak
9946 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706518 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 20:58 | 2015-01-15 22:02 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | Ocak
9947 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468711 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 21:51 | 2015-01-15 23:04 | 1.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | Ocak
9948 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475589 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:02 | 2015-01-15 22:58 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | Ocak
9950 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 21:50 | 2015-01-16 01:42 | 3.8667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0 | Ocak
9952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:12 | 2015-01-15 22:52 | 0.66667 | 0 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 3508.6667 | 0 | 0 | Ocak
9954 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18295-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:11 | 2015-01-15 23:44 | 1.55 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 0 | Ocak
9959 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1158-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:18 | 2015-01-15 23:51 | 1.55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | Ocak
9963 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718773 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:18 | 2015-01-15 23:16 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
9965 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707414 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:35 | 2015-01-16 03:52 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | Ocak
9968 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924806 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:37 | 2015-01-16 00:47 | 2.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | Ocak
9970 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905462 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:49 | 2015-01-15 23:59 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
9972 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402832 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 22:52 | 2015-01-15 23:45 | 0.88333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0 | 0 | Ocak
9983 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924844 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 23:11 | 2015-01-16 00:52 | 1.6833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | Ocak
9987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455352 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 23:24 | 2015-01-16 00:15 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | Ocak
9987 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 455354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 23:24 | 2015-01-16 00:15 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
9995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11853-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 23:37 | 2015-01-16 11:37 | 12 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 0 | Ocak
10009 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988771 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 23:59 | 2015-01-16 00:25 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
10011 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9484-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 00:05 | 2015-01-16 01:35 | 1.5 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0 | Ocak
10016 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | RADAR FİDERİ -->31021 TM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 00:46 | 2015-01-16 16:32 | 15.7667 | 0 | 14651 | 0 | 0 | 0 | 230997.4333 | 0 | 0 | Ocak
10016 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAHCELIEVLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 00:46 | 2015-01-16 16:58 | 16.2 | 1 | 116986 | 0 | 0 | 16.2 | 1895173.2 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->426 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:22 | 6.2 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 | 70599.4 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->124 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:23 | 6.2167 | 1 | 19876 | 0 | 0 | 6.2167 | 123562.4667 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | EMLAKKONUT FİDERİ-->740 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:24 | 6.2333 | 0 | 10805 | 0 | 0 | 0 | 67351.1667 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 2 FİDERİ-->549 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:25 | 6.25 | 0 | 12655 | 0 | 0 | 0 | 79093.75 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 5 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 550-405 FİDERİ-->405 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:25 | 6.25 | 3 | 13586 | 0 | 0 | 18.75 | 84912.5 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 6 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 3 FİDERİ-->404 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:26 | 6.2667 | 0 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 75137.3333 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 7 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YAYLA FİDERİ-->608 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:27 | 6.2833 | 0 | 8683 | 0 | 0 | 0 | 54558.1833 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 8 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 1 FİDERİ-->126 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:28 | 6.3 | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 38971.8 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 9 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 850-390 FİDERİ-->390 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:28 | 6.3 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 19460.7 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 10 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | MERKEZ FİDERİ -->31024 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:29 | 6.3167 | 0 | 15339 | 0 | 0 | 0 | 96891.35 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 11 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 663 FİDERİ-->663 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:30 | 6.3333 | 0 | 9903 | 0 | 0 | 0 | 62719 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 12 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 630 FİDERİ-->630 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:30 | 6.3333 | 0 | 5769 | 0 | 0 | 0 | 36537 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 13 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 550-524 FİDERİ-->524 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:31 | 6.35 | 1 | 22975 | 0 | 0 | 6.35 | 145891.25 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 14 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | CARREFOUR FİDERİ-->840 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:32 | 6.3667 | 0 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 28045.1667 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 15 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:32 | 6.3667 | 0 | 11873 | 0 | 0 | 0 | 75591.4333 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 16 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 850-610 FİDERİ-->610 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:33 | 6.3833 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 30110.1833 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 17 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 841 FİDERİ-->841 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:33 | 6.3833 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 18403.15 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 18 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | RADAR FİDERİ -->31021 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:34 | 6.4 | 0 | 14651 | 0 | 0 | 0 | 93766.4 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 19 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KALEKİLİT 1 FİDERİ-->408 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:35 | 6.4167 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1681.1667 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 20 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 050 FİDERİ-->050 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:35 | 6.4167 | 0 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 26577.8333 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 21 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KOCASİNAN FİDERİ --> 31637 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:36 | 6.4333 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 16205.5667 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 22 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 22322-->22303 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:36 | 6.4333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1614.7667 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 23 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | Y.BOSNA HÜRRİYET FİDERİ -->31014 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:37 | 6.45 | 0 | 9576 | 0 | 0 | 0 | 61765.2 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 24 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İTFAİYE FİDERİ -->31217 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 07:39 | 6.4833 | 1 | 3857 | 0 | 0 | 6.4833 | 25006.2167 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 25 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 17:22 | 16.2 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 137376 | 0 | 0 | Ocak
10017 | 26 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 1 FİDERİ-->604 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:10 | 2015-01-16 17:22 | 16.2 | 0 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 88354.8 | 0 | 0 | Ocak
10018 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9099 P=0.29 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 01:51 | 2015-01-16 02:21 | 0.5 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0 | Ocak
10019 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9086 P=0.98 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 02:25 | 2015-01-16 04:41 | 2.2667 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 3184.6667 | 0 | 0 | Ocak
10022 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | VELIEFENDI_AIM | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 03:41 | 2015-01-16 04:13 | 0.53333 | 4 | 161624 | 0 | 0 | 2.1333 | 86199.4667 | 0 | 0 | Ocak
10023 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100484 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 03:27 | 2015-01-16 07:37 | 4.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | Ocak
10029 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728524 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 04:12 | 2015-01-16 15:27 | 11.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | Ocak
10030 | 1 | İSTANBUL | FATIH | YENIKAPI_AIM | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 04:37 | 2015-01-16 04:55 | 0.3 | 3 | 128042 | 0 | 0 | 0.9 | 38412.6 | 0 | 0 | Ocak
10031 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9111 P=1.26 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 04:48 | 2015-01-16 07:05 | 2.2833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0 | Ocak
10039 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468711 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 04:06 | 2015-01-16 07:38 | 3.5333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.3333 | 0 | 0 | Ocak
10042 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962147 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:34 | 2015-01-16 17:55 | 11.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.15 | 0 | 0 | Ocak
10044 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28121-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:37 | 2015-01-16 16:09 | 9.5333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 314.6 | 0 | 0 | Ocak
10070 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:57 | 2015-01-16 09:30 | 2.55 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 0 | 0 | Ocak
10090 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9105 P=1.17 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:08 | 2015-01-16 08:23 | 1.25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.25 | 60 | 0 | 0 | Ocak
10098 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9152-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:10 | 2015-01-16 17:30 | 10.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 413.3333 | 0 | 0 | Ocak
10107 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:37 | 2015-01-16 09:00 | 2.3833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 464.75 | 0 | 0 | Ocak
10112 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117050 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:24 | 2015-01-16 18:45 | 11.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | Ocak
10119 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2141-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:26 | 2015-01-16 10:38 | 3.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | Ocak
10136 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:54 | 2015-01-16 10:46 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0 | Ocak
10141 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962087 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:29 | 2015-01-16 16:19 | 8.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | Ocak
10143 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1668-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:19 | 2015-01-16 16:00 | 8.6833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 885.7 | 0 | 0 | Ocak
10163 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417686 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:12 | 2015-01-16 10:52 | 3.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 | Ocak
10248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:26 | 2015-01-16 09:44 | 3.3 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1620.3 | 0 | 0 | Ocak
10271 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KOCASİNAN FİDERİ --> 31637 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:25 | 2015-01-16 09:38 | 2.2167 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 5583.7833 | 0 | 0 | Ocak
10285 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970799 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:06 | 2015-01-16 11:57 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | Ocak
10289 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944732 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 05:39 | 2015-01-16 07:44 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | Ocak
10292 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995159 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:41 | 2015-01-16 08:28 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | Ocak
10305 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966165 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:12 | 2015-01-16 08:42 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Ocak
10309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469699 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:11 | 2015-01-16 10:00 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | Ocak
10311 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986805 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:22 | 2015-01-16 15:00 | 7.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | Ocak
10313 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:09 | 2015-01-16 14:47 | 6.6333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.9333 | 0 | 0 | Ocak
10314 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995734 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:28 | 2015-01-16 12:26 | 4.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.6333 | 0 | 0 | Ocak
10316 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 07:36 | 2015-01-16 16:38 | 9.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | Ocak
10321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970360 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:10 | 2015-01-16 11:55 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | Ocak
10337 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701422 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:12 | 2015-01-16 15:59 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0 | Ocak
10345 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:21 | 2015-01-16 11:53 | 3.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | Ocak
10351 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954405 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 19:03 | 2015-01-15 20:23 | 1.3333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | Ocak
10356 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3328-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:22 | 2015-01-16 10:49 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Ocak
10385 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9107 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-16 08:11 | 2015-01-16 18:00 | 9.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | Ocak
10389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999255 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:31 | 2015-01-16 14:28 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | Ocak
10397 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2185 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:31 | 2015-01-16 10:25 | 1.9 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 2232.5 | 0 | 0 | Ocak
10436 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3102-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:36 | 2015-01-16 08:46 | 0.16667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Ocak
10443 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:45 | 2015-01-16 14:15 | 5.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | Ocak
10458 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720599 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:07 | 2015-01-16 10:47 | 2.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | Ocak
10468 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 08:44 | 2015-01-16 09:30 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | Ocak
10485 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808816 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 06:39 | 2015-01-16 10:00 | 3.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | Ocak
10612 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:39 | 2015-01-16 12:00 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | Ocak
10615 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3690-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:38 | 2015-01-16 18:25 | 8.7833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 465.5167 | 0 | 0 | Ocak
10628 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21613-->21698 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:55 | 2015-01-16 14:47 | 4.8667 | 0 | 10881 | 0 | 0 | 0 | 52954.2 | 0 | 0 | Ocak
10640 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:56 | 2015-01-16 11:45 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | Ocak
10648 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2141-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:00 | 2015-01-16 09:25 | 0.41667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 104.1667 | 0 | 0 | Ocak
10650 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125896 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:27 | 2015-01-16 15:40 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | Ocak
10666 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:34 | 2015-01-16 12:00 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | Ocak
10670 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918725 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:07 | 2015-01-16 11:25 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
10684 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2825-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:24 | 2015-01-16 18:17 | 7.8833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1277.1 | 0 | 0 | Ocak
10700 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414793 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:19 | 2015-01-16 11:25 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
10723 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18061-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:44 | 2015-01-16 13:36 | 2.8667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 338.2667 | 0 | 0 | Ocak
10729 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500574 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:01 | 2015-01-16 22:01 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | Ocak
10738 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3351-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:37 | 2015-01-16 10:59 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | Ocak
10761 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->124 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:57 | 2015-01-16 18:27 | 7.5 | 1 | 19876 | 0 | 0 | 7.5 | 149070 | 0 | 0 | Ocak
10761 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:57 | 2015-01-16 18:29 | 7.5333 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 63882.6667 | 0 | 0 | Ocak
10764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:38 | 2015-01-16 12:14 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
10790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24375 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:10 | 2015-01-16 11:20 | 0.16667 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | Ocak
10797 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24104 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:21 | 2015-01-16 12:00 | 0.65 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 640.25 | 0 | 0 | Ocak
10806 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21321-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:20 | 2015-01-16 15:40 | 4.3333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | Ocak
10816 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:28 | 2015-01-16 14:28 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Ocak
10834 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951319 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:37 | 2015-01-16 12:08 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | Ocak
10841 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815646 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:34 | 2015-01-16 14:30 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | Ocak
10848 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801152 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:40 | 2015-01-16 19:11 | 7.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | Ocak
10849 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989011 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:12 | 2015-01-16 13:00 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
10854 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973264 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:58 | 2015-01-16 19:09 | 8.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.9167 | 0 | 0 | Ocak
10855 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:40 | 2015-01-16 13:11 | 1.5167 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 744.6833 | 0 | 0 | Ocak
10894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20402 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:56 | 2015-01-16 13:54 | 1.9667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 399.2333 | 0 | 0 | Ocak
10908 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:46 | 2015-01-16 18:10 | 6.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | Ocak
10923 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18570-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:05 | 2015-01-16 14:50 | 2.75 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | Ocak
10938 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:50 | 2015-01-16 15:39 | 3.8167 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1419.8 | 0 | 0 | Ocak
10940 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:56 | 2015-01-16 13:18 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
10948 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751105 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:03 | 2015-01-16 23:06 | 11.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | Ocak
10970 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715268 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:43 | 2015-01-16 13:10 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
10977 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:15 | 2015-01-16 15:11 | 2.9333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | Ocak
10981 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9377-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:25 | 2015-01-16 14:27 | 2.0333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | Ocak
10982 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720585 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:22 | 2015-01-16 13:47 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | Ocak
10991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819876 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:24 | 2015-01-16 16:00 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
10998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108763 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:52 | 2015-01-16 14:25 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | Ocak
10999 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536753 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:33 | 2015-01-16 15:42 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | Ocak
11008 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9484-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:54 | 2015-01-16 21:20 | 8.4333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1897.5 | 0 | 0 | Ocak
11014 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 13:10 | 2015-01-17 01:09 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0 | Ocak
11018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:57 | 2015-01-16 15:40 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | Ocak
11041 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751205 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:16 | 2015-01-16 21:35 | 9.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 | Ocak
11083 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913966 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 13:41 | 2015-01-16 15:35 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | Ocak
11186 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28367 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:07 | 2015-01-16 13:30 | 1.3833 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 2008.6 | 0 | 0 | Ocak
11207 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28014 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 09:49 | 2015-01-16 14:00 | 4.1833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 384.8667 | 0 | 0 | Ocak
11219 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:06 | 2015-01-16 16:09 | 2.05 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | Ocak
11228 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988582 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:15 | 2015-01-16 17:31 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | Ocak
11238 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936369 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:00 | 2015-01-16 12:11 | 2.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0167 | 0 | 0 | Ocak
11247 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902851 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:21 | 2015-01-16 19:47 | 5.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0 | Ocak
11253 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3653-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:03 | 2015-01-16 17:25 | 3.3667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1275.9667 | 0 | 0 | Ocak
11269 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914953 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:06 | 2015-01-16 13:45 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
11276 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3724-TR->2-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 13:48 | 2015-01-16 19:57 | 6.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | Ocak
11417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21613-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:56 | 2015-01-16 18:02 | 3.1 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 3034.9 | 0 | 0 | Ocak
11436 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 100029 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:00 | 2015-01-16 18:38 | 3.6333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.8333 | 0 | 0 | Ocak
11461 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2323-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:51 | 2015-01-16 17:43 | 2.8667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | Ocak
11477 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:49 | 2015-01-17 02:48 | 11.9833 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 6518.9333 | 0 | 0 | Ocak
11478 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904892 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:01 | 2015-01-16 22:08 | 8.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | Ocak
11479 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:50 | 2015-01-16 22:12 | 7.3667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1171.3 | 0 | 0 | Ocak
11486 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:04 | 2015-01-16 16:30 | 1.4333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 160.5333 | 0 | 0 | Ocak
11511 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930156 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:15 | 2015-01-16 17:59 | 5.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0 | Ocak
11530 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952008 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 10:58 | 2015-01-16 11:59 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | Ocak
11541 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942317 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:10 | 2015-01-16 12:17 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | Ocak
11603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944435 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 12:29 | 2015-01-16 15:56 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | Ocak
11611 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1960466 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 11:52 | 2015-01-16 13:33 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0 | Ocak
11613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930252 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 13:32 | 2015-01-16 17:59 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | Ocak
11635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:34 | 2015-01-16 17:32 | 2.9667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 952.3 | 0 | 0 | Ocak
11692 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 13:31 | 2015-01-16 16:00 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0 | Ocak
11718 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986305 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:48 | 2015-01-16 17:18 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
11726 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904675 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:46 | 2015-01-16 17:00 | 1.2333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | Ocak
11727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969325 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:51 | 2015-01-16 19:00 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | Ocak
11729 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:39 | 2015-01-16 21:53 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | Ocak
11732 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:14 | 2015-01-16 16:19 | 1.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | Ocak
11733 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900349 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:49 | 2015-01-16 18:05 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | Ocak
11739 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:48 | 2015-01-16 16:15 | 0.45 | 0 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 3517.65 | 0 | 0 | Ocak
11744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933167 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:44 | 2015-01-16 18:53 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | Ocak
11758 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4418 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 11:25 | 2015-01-14 12:00 | 0.58333 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 405.4167 | 0 | 0 | Ocak
11775 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111506 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:34 | 2015-01-16 20:00 | 4.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | Ocak
11813 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938326 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:07 | 2015-01-16 16:29 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
11825 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937334 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:13 | 2015-01-16 17:18 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | Ocak
11856 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->22906 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:06 | 2015-01-16 19:15 | 3.15 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0 | Ocak
11941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:44 | 2015-01-16 19:35 | 3.85 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 0 | Ocak
11953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989738 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 15:34 | 2015-01-16 17:00 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | Ocak
11994 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | MERKEZ FİDERİ -->31024 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 14:18 | 2015-01-16 18:08 | 3.8333 | 0 | 15339 | 0 | 0 | 0 | 58799.5 | 0 | 0 | Ocak
12012 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:43 | 2015-01-16 17:58 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Ocak
12029 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:40 | 2015-01-16 18:45 | 2.0833 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 470.8333 | 0 | 0 | Ocak
12051 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938499 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:51 | 2015-01-16 18:15 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
12061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:46 | 2015-01-16 18:16 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Ocak
12072 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:14 | 2015-01-16 19:00 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | Ocak
12077 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614288 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:57 | 2015-01-16 20:34 | 3.6167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | Ocak
12085 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:27 | 2015-01-16 19:00 | 2.55 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0 | Ocak
12135 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:08 | 2015-01-16 18:07 | 0.98333 | 0 | 6498 | 0 | 0 | 0 | 6389.7 | 0 | 0 | Ocak
12137 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133751 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:35 | 2015-01-16 19:10 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | Ocak
12154 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907329 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 16:59 | 2015-01-16 21:08 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | Ocak
12173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28617-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:18 | 2015-01-16 19:59 | 2.6833 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 609.1167 | 0 | 0 | Ocak
12182 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914098 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:20 | 2015-01-16 18:06 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | Ocak
12213 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25979 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:10 | 2015-01-16 22:04 | 4.9 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1695.4 | 0 | 0 | Ocak
12264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:29 | 2015-01-16 22:27 | 4.9667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 953.6 | 0 | 0 | Ocak
12323 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:46 | 2015-01-16 20:04 | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | Ocak
12338 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21064-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:45 | 2015-01-16 23:20 | 5.5833 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 2417.5833 | 0 | 0 | Ocak
12388 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:58 | 2015-01-16 19:44 | 1.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | Ocak
12406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119457 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:03 | 2015-01-16 20:00 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | Ocak
12409 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969265 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:49 | 2015-01-16 19:46 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
12410 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956351 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:06 | 2015-01-16 19:14 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | Ocak
12417 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469699 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:31 | 2015-01-16 21:03 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
12425 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954468 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:12 | 2015-01-16 20:45 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | Ocak
12431 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420018 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:05 | 2015-01-16 19:02 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Ocak
12438 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116562 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 17:52 | 2015-01-16 20:00 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0 | Ocak
12443 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:12 | 2015-01-16 18:20 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | Ocak
12446 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938314 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:22 | 2015-01-16 20:24 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | Ocak
12462 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:26 | 2015-01-16 22:47 | 4.35 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1165.8 | 0 | 0 | Ocak
12497 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:31 | 2015-01-16 20:07 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | Ocak
12499 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8737-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:38 | 2015-01-16 19:57 | 1.3167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 156.6833 | 0 | 0 | Ocak
12505 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407947 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:39 | 2015-01-16 21:07 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | Ocak
12628 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134181 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:50 | 2015-01-16 20:55 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | Ocak
12630 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 451530 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:38 | 2015-01-16 19:42 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | Ocak
12669 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429594 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:08 | 2015-01-16 20:00 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | Ocak
12692 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:15 | 2015-01-16 21:29 | 3.2333 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1167.2333 | 0 | 0 | Ocak
12712 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958008 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:59 | 2015-01-16 19:27 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Ocak
12747 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938321 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:22 | 2015-01-16 20:00 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Ocak
12757 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:24 | 2015-01-16 21:53 | 2.4833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 759.9 | 0 | 0 | Ocak
12770 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908549 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:26 | 2015-01-16 20:46 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
12818 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31024 | AT ve GT Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:33 | 2015-01-16 23:18 | 3.75 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 4308.75 | 0 | 0 | Ocak
12822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980436 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:09 | 2015-01-16 20:59 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | Ocak
12829 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:47 | 2015-01-16 20:18 | 0.51667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | Ocak
12836 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117573 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:02 | 2015-01-16 20:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
12852 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965463 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 18:58 | 2015-01-16 20:59 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | Ocak
12872 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | SEFAKÖY FİDERİ---->18617 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 19:55 | 2015-01-16 22:30 | 2.5833 | 0 | 8864 | 0 | 0 | 0 | 22898.6667 | 0 | 0 | Ocak
12879 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:50 | 2015-01-17 22:48 | 11.9667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 801.7667 | 0 | 0 | Ocak
12887 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3018 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 20:43 | 2015-01-16 21:05 | 0.36667 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 178.9333 | 0 | 0 | Ocak
12888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465979 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 20:53 | 2015-01-16 21:42 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | Ocak
12896 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 20:51 | 2015-01-16 22:30 | 1.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | Ocak
12898 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 20:57 | 2015-01-16 22:28 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | Ocak
12900 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965096 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:21 | 2015-01-16 23:45 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | Ocak
12901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM ---> 12189 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:20 | 2015-01-16 21:41 | 0.35 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 641.2 | 0 | 0 | Ocak
12902 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919430 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:04 | 2015-01-17 00:05 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0 | Ocak
12903 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743204 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 20:53 | 2015-01-16 22:52 | 1.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | Ocak
12904 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730584 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 20:45 | 2015-01-16 21:37 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | Ocak
12906 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:18 | 2015-01-17 00:12 | 2.9 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 803.3 | 0 | 0 | Ocak
12907 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:24 | 2015-01-17 00:04 | 2.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Ocak
12910 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911861 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:37 | 2015-01-17 01:19 | 3.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | Ocak
12915 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2822 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:51 | 2015-01-16 22:00 | 0.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | Ocak
12918 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433381 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:50 | 2015-01-16 22:47 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | Ocak
12920 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28750-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:55 | 2015-01-17 00:18 | 2.3833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 398.0167 | 0 | 0 | Ocak
12922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1994708 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:09 | 2015-01-17 00:21 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
12925 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111931 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:08 | 2015-01-16 23:41 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | Ocak
12928 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983410 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:04 | 2015-01-17 03:08 | 5.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | Ocak
12929 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110878 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:59 | 2015-01-16 23:35 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
12936 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:24 | 2015-01-16 22:43 | 0.31667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Ocak
12939 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:21 | 2015-01-17 00:09 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
12946 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100999 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:32 | 2015-01-16 23:30 | 0.96667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | Ocak
12958 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923675 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:23 | 2015-01-17 05:20 | 6.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | Ocak
12960 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719747 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:45 | 2015-01-16 23:49 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | Ocak
12961 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29401-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:37 | 2015-01-17 00:03 | 1.4333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 212.1333 | 0 | 0 | Ocak
12963 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 22:55 | 2015-01-16 23:59 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | Ocak
12968 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134382 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 21:46 | 2015-01-16 23:59 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | Ocak
12969 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 106021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 23:27 | 2015-01-17 01:00 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | Ocak
12972 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-16 23:29 | 2015-01-17 00:35 | 1.1 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 540.1 | 0 | 0 | Ocak
12977 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957343 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:12 | 2015-01-17 02:47 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | Ocak
12979 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2363 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:15 | 2015-01-17 00:30 | 0.25 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 58.25 | 0 | 0 | Ocak
12982 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907146 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:34 | 2015-01-17 03:20 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | Ocak
12984 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:29 | 2015-01-17 01:32 | 1.05 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | Ocak
12985 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:56 | 2015-01-17 01:16 | 0.33333 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 76.3333 | 0 | 0 | Ocak
12986 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711269 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:45 | 2015-01-17 01:40 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | Ocak
12987 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403359 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 00:35 | 2015-01-17 01:23 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | Ocak
12994 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9662 P=0.29 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 01:38 | 2015-01-17 02:06 | 0.46667 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 463.8667 | 0 | 0 | Ocak
13000 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3292 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 02:22 | 2015-01-17 03:32 | 1.1667 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 1132.8333 | 0 | 0 | Ocak
13008 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2369 FİDERİ-->2369 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 02:43 | 2015-01-17 03:00 | 0.28333 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 532.95 | 0 | 0 | Ocak
13014 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8146-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 03:25 | 2015-01-17 04:15 | 0.83333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 90.8333 | 0 | 0 | Ocak
13015 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717962 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 03:41 | 2015-01-17 03:51 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | Ocak
13019 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 03:33 | 2015-01-17 15:25 | 11.8667 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2658.1333 | 0 | 0 | Ocak
13025 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 103289 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 06:08 | 2015-01-17 14:45 | 8.6167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 232.65 | 0 | 0 | Ocak
13026 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 616340 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 05:47 | 2015-01-17 07:44 | 1.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | Ocak
13029 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 04:56 | 2015-01-17 07:32 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | 0 | Ocak
13030 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943754 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 06:47 | 2015-01-17 16:00 | 9.2167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129.0333 | 0 | 0 | Ocak
13035 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->877-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:50 | 2015-01-17 13:08 | 3.3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | Ocak
13035 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601203 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 06:50 | 2015-01-17 13:08 | 6.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | Ocak
13038 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->210-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:11 | 2015-01-17 13:09 | 5.9667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 906.9333 | 0 | 0 | Ocak
13042 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->133-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:24 | 2015-01-17 12:03 | 4.65 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1097.4 | 0 | 0 | Ocak
13045 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18012-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 06:34 | 2015-01-17 15:50 | 9.2667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1056.4 | 0 | 0 | Ocak
13049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935793 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:43 | 2015-01-17 09:05 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | Ocak
13051 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940995 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:47 | 2015-01-17 16:01 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | Ocak
13052 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106632 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:12 | 2015-01-17 08:15 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Ocak
13053 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939931 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:51 | 2015-01-17 11:59 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | Ocak
13057 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916687 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 07:53 | 2015-01-17 10:33 | 2.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
13087 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25532 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:20 | 2015-01-17 08:55 | 0.58333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0 | Ocak
13090 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM --> 11983 TM | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:21 | 2015-01-17 11:50 | 3.4833 | 0 | 9093 | 0 | 0 | 0 | 31673.95 | 0 | 0 | Ocak
13125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11488 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-17 08:20 | 2015-01-17 19:07 | 10.7833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3299.7 | 0 | 0 | Ocak
13130 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9053 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:25 | 2015-01-17 09:20 | 0.91667 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.91667 | 323.5833 | 0 | 0 | Ocak
13131 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923087 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:24 | 2015-01-17 09:45 | 1.35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | Ocak
13145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:14 | 2015-01-17 09:30 | 1.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | Ocak
13149 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:27 | 2015-01-17 10:16 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | Ocak
13205 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954797 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:38 | 2015-01-17 15:49 | 7.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | Ocak
13258 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 975218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:49 | 2015-01-17 10:37 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | Ocak
13315 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:59 | 2015-01-17 10:03 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | Ocak
13316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124677 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:46 | 2015-01-17 11:20 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | Ocak
13331 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 103289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:59 | 2015-01-17 13:14 | 4.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0 | Ocak
13338 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939934 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:58 | 2015-01-17 13:31 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
13348 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403384 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:08 | 2015-01-17 10:11 | 1.05 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | Ocak
13361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932277 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:04 | 2015-01-17 19:35 | 10.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | Ocak
13395 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641 BEYKOP DM-->21061ÖĞRETMENLER SİTESİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:29 | 2015-01-17 10:07 | 0.63333 | 0 | 15195 | 0 | 0 | 0 | 9623.5 | 0 | 0 | Ocak
13401 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201401 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:25 | 2015-01-17 12:34 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | Ocak
13407 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110878 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:17 | 2015-01-17 16:00 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0 | Ocak
13412 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942891 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:30 | 2015-01-17 14:04 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | Ocak
13494 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:42 | 2015-01-17 16:03 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | Ocak
13508 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:51 | 2015-01-17 12:51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
13520 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984137 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:04 | 2015-01-17 11:40 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
13524 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913227 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:07 | 2015-01-17 13:44 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | Ocak
13554 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:05 | 2015-01-17 13:05 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | Ocak
13616 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:25 | 2015-01-17 12:00 | 1.5833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 554.1667 | 0 | 0 | Ocak
13632 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8354-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:32 | 2015-01-17 10:54 | 0.36667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0 | Ocak
13664 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3090-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:24 | 2015-01-17 19:45 | 9.35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | Ocak
13665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:32 | 2015-01-17 11:10 | 0.63333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 221.6667 | 0 | 0 | Ocak
13672 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953724 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:45 | 2015-01-17 19:46 | 9.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.0833 | 0 | 0 | Ocak
13677 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970254 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 02:15 | 2015-01-17 07:44 | 5.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | Ocak
13678 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411235 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:44 | 2015-01-17 12:00 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | Ocak
13686 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954311 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:21 | 2015-01-17 15:50 | 5.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | Ocak
13689 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442114 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:46 | 2015-01-17 11:20 | 0.56667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | Ocak
13690 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:43 | 2015-01-17 12:11 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | Ocak
13699 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942818 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:21 | 2015-01-17 16:02 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | Ocak
13703 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915816 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:36 | 2015-01-17 18:26 | 7.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | Ocak
13705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20035-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:50 | 2015-01-17 16:33 | 5.7167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | Ocak
13706 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984882 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 08:48 | 2015-01-17 18:03 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | Ocak
13721 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:43 | 2015-01-17 14:05 | 3.3667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 393.9 | 0 | 0 | Ocak
13752 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP-->21975 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:01 | 2015-01-17 14:45 | 3.7333 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 3654.9333 | 0 | 0 | Ocak
13753 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944579 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:52 | 2015-01-17 12:52 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Ocak
13757 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->21646 BEYKOP 2.BÖLGE | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:54 | 2015-01-17 14:51 | 3.95 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 14938.9 | 0 | 0 | Ocak
13759 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422952 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:59 | 2015-01-17 12:24 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | Ocak
13767 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25026 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:07 | 2015-01-17 13:20 | 2.2167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 208.3667 | 0 | 0 | Ocak
13767 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25809 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:07 | 2015-01-17 13:20 | 2.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0 | Ocak
13797 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:19 | 2015-01-17 12:18 | 0.98333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | Ocak
13803 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902890 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:22 | 2015-01-17 14:46 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Ocak
13845 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942915 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:23 | 2015-01-17 12:27 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | Ocak
13850 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110152 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 10:40 | 2015-01-17 13:00 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
13856 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:31 | 2015-01-17 12:01 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
13868 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:30 | 2015-01-17 13:29 | 1.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | Ocak
13870 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911474 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:31 | 2015-01-17 13:40 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | Ocak
13890 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 28555 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:44 | 2015-01-17 15:39 | 3.9167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 180.1667 | 0 | 0 | Ocak
13912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212072 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:56 | 2015-01-17 14:01 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | Ocak
13915 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997137 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:55 | 2015-01-17 14:24 | 2.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | Ocak
13926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:47 | 2015-01-17 14:07 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
13932 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969448 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:37 | 2015-01-17 14:39 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | Ocak
13934 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1994866 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:00 | 2015-01-17 21:36 | 9.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Ocak
14003 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:38 | 2015-01-17 14:15 | 2.6167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 225.0333 | 0 | 0 | Ocak
14005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440997 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:46 | 2015-01-17 14:00 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
14032 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:56 | 2015-01-17 13:42 | 0.76667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | Ocak
14034 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951804 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:45 | 2015-01-17 13:59 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
14062 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972998 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:56 | 2015-01-17 15:12 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
14065 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:00 | 2015-01-17 20:43 | 7.7167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1689.95 | 0 | 0 | Ocak
14072 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18281-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:47 | 2015-01-17 17:31 | 0.73333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 225.1333 | 0 | 0 | Ocak
14072 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 960412 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:06 | 2015-01-17 17:31 | 4.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | Ocak
14135 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25089-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:09 | 2015-01-17 13:24 | 0.25 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | Ocak
14161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:24 | 2015-01-18 01:04 | 11.6667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4083.3333 | 0 | 0 | Ocak
14173 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821337 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:19 | 2015-01-17 16:48 | 3.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 | 0 | 0 | Ocak
14181 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921819 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:21 | 2015-01-17 15:10 | 1.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | Ocak
14215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434521 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:17 | 2015-01-17 17:56 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | Ocak
14273 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930400 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:41 | 2015-01-17 18:15 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | Ocak
14286 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 11:38 | 2015-01-17 18:00 | 6.3667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 528.4333 | 0 | 0 | Ocak
14300 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:01 | 2015-01-17 19:00 | 6.9833 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1487.45 | 0 | 0 | Ocak
14307 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100508 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:51 | 2015-01-17 17:34 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | Ocak
14309 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925775 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:50 | 2015-01-17 16:14 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | Ocak
14317 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:47 | 2015-01-17 14:25 | 0.63333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | Ocak
14319 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943773 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:34 | 2015-01-17 15:00 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | Ocak
14360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:38 | 2015-01-17 14:26 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
14362 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12612 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:03 | 2015-01-17 15:03 | 1 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | Ocak
14393 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12614 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:48 | 2015-01-17 14:46 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
14410 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517106 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:16 | 2015-01-18 01:01 | 10.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Ocak
14441 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 11540 TM | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:05 | 2015-01-17 16:03 | 1.9667 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 5960.9667 | 0 | 0 | Ocak
14442 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:05 | 2015-01-17 15:34 | 1.4833 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 611.1333 | 0 | 0 | Ocak
14445 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:55 | 2015-01-17 14:28 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | Ocak
14454 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938328 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:56 | 2015-01-17 18:14 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | Ocak
14463 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746296 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:24 | 2015-01-17 15:44 | 1.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
14471 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:30 | 2015-01-17 19:48 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | Ocak
14480 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708680 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:46 | 2015-01-17 16:09 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 | Ocak
14496 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3067-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:15 | 2015-01-17 18:47 | 9.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | Ocak
14499 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:32 | 2015-01-17 16:58 | 2.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0 | Ocak
14522 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:35 | 2015-01-17 16:00 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
14536 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2719-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:34 | 2015-01-17 16:36 | 2.0333 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 481.9 | 0 | 0 | Ocak
14550 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28296 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:35 | 2015-01-17 16:26 | 1.85 | 0 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 5459.35 | 0 | 0 | Ocak
14586 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:45 | 2015-01-17 15:58 | 1.2167 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 257.9333 | 0 | 0 | Ocak
14593 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28520-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:51 | 2015-01-17 18:53 | 4.0333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1173.7 | 0 | 0 | Ocak
14613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21667 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:52 | 2015-01-17 16:08 | 1.2667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | Ocak
14625 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3252-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:36 | 2015-01-17 15:57 | 1.35 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | Ocak
14641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437616 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:43 | 2015-01-17 16:47 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | Ocak
14641 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 437996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:43 | 2015-01-17 16:47 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0 | Ocak
14661 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724082 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:55 | 2015-01-17 23:29 | 8.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 94.2333 | 0 | 0 | Ocak
14668 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1173-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:12 | 2015-01-17 15:51 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
14671 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751065 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:02 | 2015-01-17 16:20 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
14685 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 11750 DM --> 11754 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:07 | 2015-01-17 19:33 | 4.4333 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 7997.7333 | 0 | 0 | Ocak
14690 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955326 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:10 | 2015-01-17 20:58 | 5.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | Ocak
14703 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800503 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:18 | 2015-01-17 17:32 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0 | Ocak
14711 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:20 | 2015-01-17 17:00 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
14717 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947210 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:03 | 2015-01-17 18:54 | 3.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | Ocak
14730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979987 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:32 | 2015-01-17 16:59 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
14732 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:36 | 2015-01-17 21:45 | 6.15 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1334.55 | 0 | 0 | Ocak
14744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:38 | 2015-01-17 17:33 | 1.9167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 653.5833 | 0 | 0 | Ocak
14745 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940443 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:25 | 2015-01-17 15:41 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
14758 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:30 | 2015-01-17 16:07 | 0.61667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 154.1667 | 0 | 0 | Ocak
14760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:47 | 2015-01-17 21:00 | 5.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 333.8667 | 0 | 0 | Ocak
14779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976418 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:42 | 2015-01-17 17:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
14781 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725049 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:18 | 2015-01-17 17:59 | 3.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | Ocak
14787 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966567 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:49 | 2015-01-17 18:37 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
14794 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9463 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:57 | 2015-01-17 18:00 | 2.05 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 9464.85 | 0 | 0 | Ocak
14797 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22278-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:43 | 2015-01-17 23:50 | 8.1167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1396.0667 | 0 | 0 | Ocak
14798 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431598 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:58 | 2015-01-17 17:00 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | Ocak
14805 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3661-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:59 | 2015-01-17 22:49 | 6.8333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 936.1667 | 0 | 0 | Ocak
14812 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:00 | 2015-01-17 17:44 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | Ocak
14817 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954315 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:48 | 2015-01-17 18:32 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | Ocak
14827 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:02 | 2015-01-17 16:31 | 0.48333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 117.45 | 0 | 0 | Ocak
14839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:32 | 2015-01-17 21:10 | 5.6333 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1391.4333 | 0 | 0 | Ocak
14841 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106633 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:23 | 2015-01-17 22:00 | 6.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0 | Ocak
14844 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981643 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:02 | 2015-01-17 18:06 | 2.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0 | Ocak
14872 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438273 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:16 | 2015-01-17 18:45 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | Ocak
14880 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:10 | 2015-01-17 18:43 | 2.55 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 701.25 | 0 | 0 | Ocak
14885 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9018-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 09:17 | 2015-01-17 21:00 | 11.7167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2460.5 | 0 | 0 | Ocak
14891 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:21 | 2015-01-17 17:28 | 1.1167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | Ocak
14930 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965096 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:16 | 2015-01-17 22:18 | 6.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | Ocak
14931 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955129 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:21 | 2015-01-17 19:08 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | Ocak
14941 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955678 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:21 | 2015-01-17 20:13 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | Ocak
14961 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28378 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:30 | 2015-01-17 18:25 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | Ocak
14974 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9320-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:44 | 2015-01-17 18:00 | 5.2667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 326.5333 | 0 | 0 | Ocak
14979 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428121 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:08 | 2015-01-17 19:00 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | Ocak
14981 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25167 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:36 | 2015-01-17 17:27 | 0.85 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | Ocak
14981 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25286 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:36 | 2015-01-17 17:27 | 0.85 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 233.75 | 0 | 0 | Ocak
14981 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25294 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:36 | 2015-01-17 17:27 | 0.85 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | Ocak
14981 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25323 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:36 | 2015-01-17 17:27 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Ocak
14983 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933104 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:29 | 2015-01-17 20:26 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | Ocak
14987 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918081 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:05 | 2015-01-17 16:51 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | Ocak
15004 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 12:01 | 2015-01-17 20:00 | 7.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0 | Ocak
15007 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3171-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:44 | 2015-01-18 00:32 | 7.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | Ocak
15013 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 14:18 | 2015-01-17 22:26 | 8.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | Ocak
15016 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:50 | 2015-01-17 22:00 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0 | Ocak
15026 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425601 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:03 | 2015-01-17 21:45 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | Ocak
15037 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108411 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:01 | 2015-01-17 19:25 | 4.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | Ocak
15061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976237 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:15 | 2015-01-17 19:11 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | Ocak
15065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:16 | 2015-01-17 19:27 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0 | Ocak
15071 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:16 | 2015-01-17 18:15 | 0.98333 | 0 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 6475.25 | 0 | 0 | Ocak
15073 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988621 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:20 | 2015-01-17 19:10 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
15075 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:46 | 2015-01-17 20:00 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0 | Ocak
15078 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1964574 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:27 | 2015-01-17 20:33 | 3.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | Ocak
15081 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934688 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:28 | 2015-01-17 22:58 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | Ocak
15082 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955833 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:21 | 2015-01-17 20:33 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
15084 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606196 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 16:45 | 2015-01-17 17:59 | 1.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0 | Ocak
15094 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919818 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:39 | 2015-01-17 19:29 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Ocak
15101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28971-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:44 | 2015-01-17 18:43 | 0.98333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 81.6167 | 0 | 0 | Ocak
15108 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:55 | 2015-01-17 19:50 | 1.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0 | Ocak
15125 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:07 | 2015-01-17 23:48 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | Ocak
15128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:13 | 2015-01-17 19:40 | 1.45 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 545.2 | 0 | 0 | Ocak
15129 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505372 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:44 | 2015-01-18 01:31 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0 | Ocak
15131 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 15:41 | 2015-01-17 20:10 | 4.4833 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1842.65 | 0 | 0 | Ocak
15133 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111445 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:21 | 2015-01-17 19:30 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | Ocak
15135 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101158 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:01 | 2015-01-18 06:00 | 11.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491.3167 | 0 | 0 | Ocak
15149 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135356 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 17:45 | 2015-01-17 20:02 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | Ocak
15158 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:43 | 2015-01-17 23:05 | 4.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | Ocak
15160 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:58 | 2015-01-17 19:46 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
15161 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 930734 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:55 | 2015-01-17 20:56 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | Ocak
15163 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971684 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:25 | 2015-01-17 19:46 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Ocak
15164 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127623 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 18:40 | 2015-01-17 19:40 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
15169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946506 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:10 | 2015-01-17 23:00 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
15170 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 103438 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:06 | 2015-01-17 19:23 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | Ocak
15174 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996691 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:16 | 2015-01-17 22:30 | 3.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | Ocak
15178 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:22 | 2015-01-17 21:38 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | Ocak
15185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928449 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:35 | 2015-01-17 21:28 | 1.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0 | 0 | Ocak
15188 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948775 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:06 | 2015-01-17 20:31 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | Ocak
15190 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953178 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:41 | 2015-01-17 22:22 | 2.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | Ocak
15198 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:57 | 2015-01-17 20:12 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | Ocak
15202 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502672 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:17 | 2015-01-18 02:25 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0 | Ocak
15205 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517168 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 19:46 | 2015-01-18 01:29 | 5.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0 | Ocak
15210 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509449 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 20:02 | 2015-01-18 00:32 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | Ocak
15212 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 20:07 | 2015-01-17 21:50 | 1.7167 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 456.6333 | 0 | 0 | Ocak
15222 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 20:23 | 2015-01-17 21:00 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | Ocak
15229 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 20:21 | 2015-01-18 00:35 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | Ocak
15242 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21192-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 20:59 | 2015-01-18 00:34 | 3.5833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | Ocak
15247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988968 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:06 | 2015-01-18 00:38 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
15250 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938328 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:23 | 2015-01-17 23:57 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | Ocak
15251 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18587-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:25 | 2015-01-18 09:24 | 11.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2192.95 | 0 | 0 | Ocak
15254 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22313-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:30 | 2015-01-17 22:00 | 0.5 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | Ocak
15257 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8770-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:29 | 2015-01-18 07:17 | 9.8 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2597 | 0 | 0 | Ocak
15261 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750311 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:30 | 2015-01-17 22:24 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
15262 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:49 | 2015-01-17 23:00 | 1.1833 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 720.65 | 0 | 0 | Ocak
15265 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3018 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:57 | 2015-01-17 22:20 | 0.38333 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 187.0667 | 0 | 0 | Ocak
15267 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1528-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:04 | 2015-01-17 23:14 | 1.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0 | Ocak
15276 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:35 | 2015-01-17 23:30 | 0.91667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 343.75 | 0 | 0 | Ocak
15279 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8082 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:35 | 2015-01-17 23:01 | 0.43333 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 2063.5333 | 0 | 0 | Ocak
15283 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 118625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:20 | 2015-01-17 23:00 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
15284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100013 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 21:32 | 2015-01-18 00:52 | 3.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 | Ocak
15288 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114958 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:20 | 2015-01-18 08:00 | 9.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | Ocak
15291 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751065 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:56 | 2015-01-18 00:06 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
15301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937083 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 22:50 | 2015-01-18 00:57 | 2.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0 | Ocak
15306 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105026 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 23:43 | 2015-01-18 07:00 | 7.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | Ocak
15309 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951804 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 23:42 | 2015-01-18 00:06 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Ocak
15323 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 00:57 | 2015-01-18 01:43 | 0.76667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0 | Ocak
15326 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 00:59 | 2015-01-18 01:46 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | Ocak
15328 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:12 | 2015-01-18 02:00 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
15330 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:12 | 2015-01-18 02:10 | 0.96667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | Ocak
15333 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:22 | 2015-01-18 01:58 | 0.6 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | Ocak
15335 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:29 | 2015-01-18 03:37 | 2.1333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0 | Ocak
15336 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:42 | 2015-01-18 02:12 | 0.5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | Ocak
15337 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:28 | 2015-01-18 11:54 | 4.4333 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 2965.9 | 0 | 0 | Ocak
15340 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24053 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:54 | 2015-01-18 02:25 | 0.51667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 115.2167 | 0 | 0 | Ocak
15341 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 01:55 | 2015-01-18 04:05 | 2.1667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0 | Ocak
15342 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 02:06 | 2015-01-18 03:48 | 1.7 | 0 | 4415 | 0 | 0 | 0 | 7505.5 | 0 | 0 | Ocak
15344 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-17 13:52 | 2015-01-17 15:06 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | Ocak
15345 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2212-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 02:28 | 2015-01-18 04:59 | 2.5167 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | Ocak
15348 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2163-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 03:14 | 2015-01-18 15:12 | 11.9667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 514.5667 | 0 | 0 | Ocak
15351 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24469-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 03:16 | 2015-01-18 04:00 | 0.73333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0 | Ocak
15357 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24469-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 04:05 | 2015-01-18 05:17 | 1.2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | Ocak
15358 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967841 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 04:10 | 2015-01-18 04:53 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0 | Ocak
15359 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934636 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 03:41 | 2015-01-18 15:01 | 11.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0 | Ocak
15360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25518 | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 04:42 | 2015-01-18 08:22 | 3.6667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0 | Ocak
15360 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | SİMPAŞ 25289-->BASINKENT-4 25167 | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 04:42 | 2015-01-18 08:22 | 3.6667 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 8301.3333 | 0 | 0 | Ocak
15361 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 04:40 | 2015-01-18 06:04 | 1.4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | Ocak
15372 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28364 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-18 05:50 | 2015-01-18 17:40 | 11.8333 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 28269.8333 | 0 | 0 | Ocak
15373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28636 FİDERİ-->28636 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 05:50 | 2015-01-18 07:57 | 2.1167 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 7562.85 | 0 | 0 | Ocak
15376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28359 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-18 06:44 | 2015-01-18 18:37 | 11.8833 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 25477.8667 | 0 | 0 | Ocak
15377 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24363 FİDERİ--> 24053 DURAK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 04:50 | 2015-01-18 06:00 | 1.1667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 260.1667 | 0 | 0 | Ocak
15378 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716476 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 06:52 | 2015-01-18 07:06 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | Ocak
15384 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2160 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:25 | 2015-01-18 08:56 | 1.5167 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 768.95 | 0 | 0 | Ocak
15385 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21192-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:25 | 2015-01-18 11:54 | 4.4833 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1945.7667 | 0 | 0 | Ocak
15388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:43 | 2015-01-18 10:00 | 2.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 0 | 0 | Ocak
15391 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28302 FİDERİ-->28302 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:24 | 2015-01-18 10:00 | 2.6 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 4843.8 | 0 | 0 | Ocak
15394 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964259 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:36 | 2015-01-18 12:00 | 4.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | Ocak
15395 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996377 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:10 | 2015-01-18 09:48 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | Ocak
15396 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921912 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:58 | 2015-01-18 14:49 | 6.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | Ocak
15398 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:04 | 2015-01-18 09:03 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | Ocak
15400 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455335 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:06 | 2015-01-18 10:23 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | Ocak
15401 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511687 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:10 | 2015-01-18 10:23 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | Ocak
15402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983511 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:24 | 2015-01-18 09:59 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | Ocak
15403 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21773 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-18 09:07 | 2015-01-18 14:40 | 5.55 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 4101.45 | 0 | 0 | Ocak
15406 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720024 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:09 | 2015-01-18 10:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | Ocak
15413 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21083-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:46 | 2015-01-18 15:37 | 6.85 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 198.65 | 0 | 0 | Ocak
15415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930400 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:39 | 2015-01-18 10:14 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | Ocak
15416 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716476 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:34 | 2015-01-18 13:00 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | Ocak
15417 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1968117 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:39 | 2015-01-18 10:08 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
15418 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746316 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:40 | 2015-01-18 10:14 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | Ocak
15434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22924-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:35 | 2015-01-18 09:00 | 0.41667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0 | Ocak
15435 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612272 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:16 | 2015-01-18 10:14 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | Ocak
15436 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109246 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:38 | 2015-01-18 12:04 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0 | Ocak
15437 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1903 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-18 09:06 | 2015-01-18 10:05 | 0.98333 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 1180.9833 | 0 | 0 | Ocak
15438 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128459 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 07:51 | 2015-01-18 12:50 | 4.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.8333 | 0 | 0 | Ocak
15440 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129331 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 08:53 | 2015-01-18 20:00 | 11.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | Ocak
15441 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11864 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-18 08:57 | 2015-01-18 17:44 | 8.7833 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 12410.85 | 0 | 0 | Ocak
15442 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:13 | 2015-01-18 21:12 | 11.9833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1414.0333 | 0 | 0 | Ocak
15444 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9130-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:14 | 2015-01-18 12:32 | 3.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | Ocak
15446 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28295 FİDERİ-->28295 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:22 | 2015-01-18 10:44 | 1.3667 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 6985.0333 | 0 | 0 | Ocak
15449 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:14 | 2015-01-18 11:03 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0 | Ocak
15452 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ -->31028 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:26 | 2015-01-18 10:04 | 0.63333 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 1540.9 | 0 | 0 | Ocak
15459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970799 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:20 | 2015-01-18 11:34 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | Ocak
15476 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YAYLA FİDERİ-->608 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 13:44 | 3.9833 | 0 | 9094 | 0 | 0 | 0 | 36224.4333 | 0 | 0 | Ocak
15476 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 1 FİDERİ-->126 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 18:35 | 8.8333 | 0 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 57655.1667 | 0 | 0 | Ocak
15476 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 1 FİDERİ-->604 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 18:35 | 8.8333 | 0 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 51639.6667 | 0 | 0 | Ocak
15476 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 18:35 | 8.8333 | 0 | 9088 | 0 | 0 | 0 | 80277.3333 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25123 İTFAİYE | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 25123-->25616 KAYGUSUZ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | 25616 KAYGUSUZ-->25737 ALİBEY CAMİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 665.6 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | 25123-->25192 ALİ GİRAY | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 700.05 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 5 | İSTANBUL | SILIVRI | 25157 GÜNEŞ ÖĞRT.-->25960 ZÜMRÜT YAPI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 6 | İSTANBUL | SILIVRI | 25960 ZÜMRÜT YAPI-->26178 ADLİYE | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | Ocak
15477 | 7 | İSTANBUL | SILIVRI | 25898 DELTA SİTESİ-->25508 ÖZGÜNEŞ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:24 | 0.65 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 338.65 | 0 | 0 | Ocak
15484 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25196-->26107GERMEYAN | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:09 | 0.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | Ocak
15484 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 26346LİSE-->25202BELEDİYE | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:10 | 0.41667 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 164.1667 | 0 | 0 | Ocak
15484 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | 25202BELEDİYE-->25203ÜST MAH. | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:45 | 2015-01-18 10:10 | 0.41667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0 | Ocak
15488 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:42 | 2015-01-18 11:02 | 1.3333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 345.3333 | 0 | 0 | Ocak
15488 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25004 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:42 | 2015-01-18 11:03 | 1.35 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 179.55 | 0 | 0 | Ocak
15488 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25979 DOĞANTEPE | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 09:42 | 2015-01-18 11:03 | 1.35 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 669.6 | 0 | 0 | Ocak
15512 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:09 | 2015-01-18 11:13 | 1.0667 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 883.2 | 0 | 0 | Ocak
15513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971530 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:20 | 2015-01-18 12:39 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | Ocak
15514 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9052 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:13 | 2015-01-18 10:50 | 0.61667 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 642.5667 | 0 | 0 | Ocak
15526 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720024 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:31 | 2015-01-18 11:45 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
15529 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217079 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:19 | 2015-01-18 11:51 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
15533 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 4135 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:24 | 2015-01-18 11:22 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | Ocak
15540 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18516-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:39 | 2015-01-18 10:45 | 0.1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | Ocak
15544 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2429-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:41 | 2015-01-18 12:00 | 1.3167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 93.4833 | 0 | 0 | Ocak
15549 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25513-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:46 | 2015-01-18 12:57 | 2.1833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 218.3333 | 0 | 0 | Ocak
15555 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:48 | 2015-01-18 11:07 | 0.31667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | Ocak
15562 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9158-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:43 | 2015-01-18 21:00 | 10.2833 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2406.3 | 0 | 0 | Ocak
15565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427768 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:51 | 2015-01-18 12:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | Ocak
15570 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981105 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:35 | 2015-01-18 18:28 | 7.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | Ocak
15573 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108126 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:03 | 2015-01-18 12:19 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | Ocak
15574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978182 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:00 | 2015-01-18 19:35 | 8.5833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 145.9167 | 0 | 0 | Ocak
15575 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486185 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:08 | 2015-01-18 20:15 | 9.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 0 | 0 | Ocak
15577 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1958628 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:10 | 2015-01-18 15:00 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Ocak
15581 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102858 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:07 | 2015-01-18 12:15 | 1.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | Ocak
15582 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:15 | 2015-01-18 13:06 | 1.85 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 419.95 | 0 | 0 | Ocak
15595 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25785 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:21 | 2015-01-18 13:28 | 2.1167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | Ocak
15599 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915374 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:25 | 2015-01-18 11:52 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | Ocak
15600 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415405 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:25 | 2015-01-18 14:20 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
15602 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108411 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 10:43 | 2015-01-18 15:00 | 4.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.8333 | 0 | 0 | Ocak
15611 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729586 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:35 | 2015-01-18 13:14 | 1.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | Ocak
15624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964881 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:29 | 2015-01-18 13:00 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
15633 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942915 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:29 | 2015-01-18 12:40 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | Ocak
15634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944630 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:52 | 2015-01-18 13:17 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | Ocak
15636 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958965 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:00 | 2015-01-18 14:14 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | Ocak
15638 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8177-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:58 | 2015-01-18 14:25 | 2.45 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0 | Ocak
15639 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833431 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 11:59 | 2015-01-18 18:34 | 6.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9167 | 0 | 0 | Ocak
15643 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1264 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-18 12:00 | 2015-01-18 15:00 | 3 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 0 | 0 | Ocak
15649 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723598 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:02 | 2015-01-18 13:00 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Ocak
15663 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:29 | 2015-01-18 13:45 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | Ocak
15666 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218283 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:40 | 2015-01-18 14:32 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | Ocak
15671 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934415 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:43 | 2015-01-18 16:12 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0 | Ocak
15677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 463565 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:47 | 2015-01-18 14:34 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | Ocak
15681 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:41 | 2015-01-18 13:20 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | Ocak
15688 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28711 FİDERİ-->28710 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:53 | 2015-01-18 14:37 | 1.7333 | 0 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 7448.1333 | 0 | 0 | Ocak
15696 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:04 | 2015-01-18 16:48 | 3.7333 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | Ocak
15699 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 12:56 | 2015-01-18 15:16 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
15702 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987252 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:06 | 2015-01-18 22:14 | 9.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0 | Ocak
15711 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947089 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:04 | 2015-01-18 15:07 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | Ocak
15715 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20948-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:00 | 2015-01-18 15:27 | 0.45 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | Ocak
15715 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 440210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:10 | 2015-01-18 15:00 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | Ocak
15721 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18594-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:15 | 2015-01-18 14:18 | 1.05 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 213.15 | 0 | 0 | Ocak
15739 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:25 | 2015-01-18 19:19 | 5.9 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 696.2 | 0 | 0 | Ocak
15742 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951966 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:28 | 2015-01-18 23:59 | 10.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | Ocak
15743 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806318 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:25 | 2015-01-18 16:00 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | Ocak
15744 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 954733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:27 | 2015-01-18 17:38 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | Ocak
15748 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1924964 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:26 | 2015-01-18 18:50 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Ocak
15751 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:39 | 2015-01-18 16:00 | 2.35 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0 | Ocak
15761 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974800 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:47 | 2015-01-18 15:00 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | Ocak
15773 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971741 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:53 | 2015-01-18 18:08 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | Ocak
15784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974257 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:27 | 2015-01-18 22:19 | 8.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | Ocak
15791 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12455 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 16:00 | 1.95 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 0 | Ocak
15791 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12456 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 16:00 | 1.95 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 635.7 | 0 | 0 | Ocak
15791 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİBLER AİM----> KAYABAŞI 1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 16:00 | 1.95 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 4596.15 | 0 | 0 | Ocak
15791 | 4 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 16:00 | 1.95 | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 6321.9 | 0 | 0 | Ocak
15791 | 5 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11456 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 18:24 | 4.35 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3262.5 | 0 | 0 | Ocak
15791 | 6 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11355 TM --> 12455 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 18:24 | 4.35 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 2944.95 | 0 | 0 | Ocak
15792 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914703 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:06 | 2015-01-18 15:51 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
15795 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910661 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 16:00 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
15808 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 13:58 | 2015-01-18 17:35 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | Ocak
15814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974262 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:26 | 2015-01-18 22:18 | 7.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | Ocak
15819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456224 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:26 | 2015-01-18 15:10 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | Ocak
15833 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109814 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:12 | 2015-01-18 17:00 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
15839 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9625-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:42 | 2015-01-18 22:35 | 7.8833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 804.1 | 0 | 0 | Ocak
15843 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:30 | 2015-01-18 16:35 | 2.0833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 272.9167 | 0 | 0 | Ocak
15850 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471419 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:54 | 2015-01-18 16:00 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
15853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:58 | 2015-01-18 18:15 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | Ocak
15859 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20945-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:04 | 2015-01-18 19:50 | 4.7667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 381.3333 | 0 | 0 | Ocak
15867 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900249 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:19 | 2015-01-18 17:31 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | Ocak
15869 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:19 | 2015-01-18 22:06 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0 | Ocak
15874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:11 | 2015-01-18 22:16 | 7.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
15875 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100607 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 14:50 | 2015-01-18 19:41 | 4.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | Ocak
15878 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922841 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:25 | 2015-01-18 16:37 | 1.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | Ocak
15882 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1961358 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:13 | 2015-01-18 18:25 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | Ocak
15886 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 138300 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:26 | 2015-01-18 16:45 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | Ocak
15888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401715 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:29 | 2015-01-18 19:30 | 4.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1667 | 0 | 0 | Ocak
15892 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929616 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:46 | 2015-01-18 17:26 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
15895 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:38 | 2015-01-18 16:28 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
15901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:45 | 2015-01-18 17:20 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | Ocak
15918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:18 | 2015-01-18 17:30 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
15919 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280 -->SANOVEL 25996 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:18 | 2015-01-18 17:38 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | Ocak
15921 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132978 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:22 | 2015-01-18 19:00 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | Ocak
15923 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280 -->SANOVEL 25996 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:30 | 2015-01-18 17:54 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | Ocak
15926 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9324 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:24 | 2015-01-18 16:40 | 0.26667 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 248.5333 | 0 | 0 | Ocak
15930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29216-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:38 | 2015-01-18 19:51 | 3.2167 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 881.3667 | 0 | 0 | Ocak
15931 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475968 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:53 | 2015-01-18 19:31 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | Ocak
15933 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911558 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:20 | 2015-01-18 22:53 | 6.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 124.45 | 0 | 0 | Ocak
15935 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9111-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:21 | 2015-01-19 04:20 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0 | Ocak
15940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437579 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:23 | 2015-01-18 20:10 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0 | Ocak
15945 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929211 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:37 | 2015-01-18 20:21 | 3.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
15947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460681 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:40 | 2015-01-18 17:22 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Ocak
15953 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485725 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:00 | 2015-01-18 18:20 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | Ocak
15955 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127843 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:55 | 2015-01-18 21:07 | 4.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | Ocak
15960 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937922 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:59 | 2015-01-18 18:10 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | Ocak
15961 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:06 | 2015-01-18 19:39 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | Ocak
15965 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745701 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:54 | 2015-01-18 21:07 | 4.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 | Ocak
15966 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28339-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:19 | 2015-01-18 23:30 | 6.1833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1502.55 | 0 | 0 | Ocak
15967 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103224 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:15 | 2015-01-18 22:00 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | Ocak
15973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4321 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 15:48 | 2015-01-18 17:00 | 1.2 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | Ocak
15979 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121754 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:45 | 2015-01-18 22:31 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | Ocak
15982 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831254 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:39 | 2015-01-18 18:47 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | Ocak
15992 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:21 | 2015-01-19 00:53 | 7.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0 | Ocak
15994 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114862 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:52 | 2015-01-18 19:00 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | Ocak
15996 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116898 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:54 | 2015-01-18 21:00 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Ocak
16001 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 736563 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:44 | 2015-01-18 18:36 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
16002 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943874 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:12 | 2015-01-18 18:59 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | Ocak
16008 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 17:54 | 2015-01-18 22:53 | 4.9833 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 2481.7 | 0 | 0 | Ocak
16011 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134590 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:14 | 2015-01-18 22:31 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | Ocak
16013 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952010 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:32 | 2015-01-18 20:06 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | Ocak
16018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929433 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:33 | 2015-01-18 22:00 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | Ocak
16019 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:28 | 2015-01-19 00:50 | 6.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0 | Ocak
16022 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911346 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 16:44 | 2015-01-18 17:59 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
16031 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:57 | 2015-01-19 01:21 | 6.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | Ocak
16036 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 19:01 | 2015-01-18 19:45 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
16045 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 19:13 | 2015-01-18 21:52 | 2.65 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 151.05 | 0 | 0 | Ocak
16048 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 18:50 | 2015-01-18 21:20 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | Ocak
16061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991892 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 19:25 | 2015-01-18 21:11 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | Ocak
16064 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911989 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 19:28 | 2015-01-18 23:00 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | Ocak
16083 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993563 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 19:40 | 2015-01-18 21:00 | 1.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Ocak
16085 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 19:40 | 2015-01-18 21:00 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
16088 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959045 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 20:19 | 2015-01-18 21:15 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | Ocak
16095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909927 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 20:26 | 2015-01-18 21:15 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | Ocak
16101 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28072-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 20:41 | 2015-01-19 08:40 | 11.9833 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3415.25 | 0 | 0 | Ocak
16104 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106197 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 20:16 | 2015-01-18 23:33 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0 | Ocak
16105 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421717 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 20:40 | 2015-01-18 23:00 | 2.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
16114 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:02 | 2015-01-18 22:04 | 1.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0 | Ocak
16117 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911041 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:08 | 2015-01-18 22:31 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | Ocak
16121 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957160 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:11 | 2015-01-18 22:15 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | Ocak
16122 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->59-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:00 | 2015-01-19 09:00 | 12 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | Ocak
16124 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536684 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:05 | 2015-01-19 01:07 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0 | Ocak
16125 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:21 | 2015-01-18 22:22 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | Ocak
16127 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416317 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:20 | 2015-01-18 22:20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
16128 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939451 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:28 | 2015-01-18 23:05 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | Ocak
16131 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912235 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:19 | 2015-01-19 04:49 | 7.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Ocak
16133 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421914 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:41 | 2015-01-18 22:50 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | Ocak
16136 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938868 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:50 | 2015-01-19 00:27 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | Ocak
16139 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105908 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:48 | 2015-01-18 23:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
16140 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921667 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:50 | 2015-01-19 01:15 | 3.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | Ocak
16143 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 21:33 | 2015-01-18 22:50 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | Ocak
16148 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914158 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 22:06 | 2015-01-18 23:59 | 1.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0 | Ocak
16150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987263 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 22:18 | 2015-01-18 23:57 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
16152 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 22:23 | 2015-01-18 23:10 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | Ocak
16170 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 101125293 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 22:33 | 2015-01-19 00:05 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | Ocak
16195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EVRAN SAN. 21522 DM 21523 EVRAN SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 00:02 | 2015-01-19 01:50 | 1.8 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | Ocak
16196 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903267 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 23:30 | 2015-01-19 00:29 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | Ocak
16198 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 00:22 | 2015-01-19 00:59 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | Ocak
16200 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31851 P=0.64 MVA | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 00:18 | 2015-01-19 00:41 | 0.38333 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 469.5833 | 0 | 0 | Ocak
16205 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137958 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-18 23:30 | 2015-01-19 02:46 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | Ocak
16206 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 00:04 | 2015-01-19 09:35 | 9.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | Ocak
16211 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 01:10 | 2015-01-19 02:00 | 0.83333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | Ocak
16212 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618518 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 01:20 | 2015-01-19 03:49 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | Ocak
16217 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21170-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 02:02 | 2015-01-19 02:13 | 0.18333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0 | Ocak
16218 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9046-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 01:49 | 2015-01-19 13:48 | 11.9833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | Ocak
16226 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611292 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 02:25 | 2015-01-19 03:17 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | Ocak
16227 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31827-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 02:59 | 2015-01-19 14:59 | 12 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 0 | 0 | Ocak
16229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440997 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 02:56 | 2015-01-19 05:20 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
16230 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106499 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 01:23 | 2015-01-19 12:00 | 10.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | Ocak
16234 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8737-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 03:06 | 2015-01-19 04:15 | 1.15 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | Ocak
16235 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 03:37 | 2015-01-19 03:43 | 0.1 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | Ocak
16236 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 595906 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 03:34 | 2015-01-19 04:27 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | Ocak
16239 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 03:39 | 2015-01-19 04:50 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | Ocak
16244 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8737-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 04:45 | 2015-01-19 06:16 | 1.5167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 212.3333 | 0 | 0 | Ocak
16245 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 04:45 | 2015-01-19 12:49 | 8.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | Ocak
16247 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1722 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 04:02 | 2015-01-19 05:32 | 1.5 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 2116.5 | 0 | 0 | Ocak
16249 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26333 ÜNİVERSİTE-->25255 GARDEN ARKASI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 05:57 | 2015-01-19 08:12 | 2.25 | 1 | 489 | 0 | 0 | 2.25 | 1100.25 | 0 | 0 | Ocak
16251 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11619-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 05:48 | 2015-01-19 06:47 | 0.98333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0 | Ocak
16255 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31072-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 06:25 | 2015-01-19 18:25 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Ocak
16256 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 06:21 | 2015-01-19 11:00 | 4.65 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1808.85 | 0 | 0 | Ocak
16257 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 06:53 | 2015-01-19 07:10 | 0.28333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 0 | Ocak
16259 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 06:47 | 2015-01-19 09:10 | 2.3833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.1833 | 0 | 0 | Ocak
16262 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512688 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 07:18 | 2015-01-19 08:59 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | Ocak
16265 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8825-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 06:46 | 2015-01-19 08:33 | 1.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | Ocak
16266 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8737-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 07:20 | 2015-01-19 09:23 | 2.05 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 243.95 | 0 | 0 | Ocak
16269 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21495-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 07:46 | 2015-01-19 10:05 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | Ocak
16272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106705 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 07:53 | 2015-01-19 11:25 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | Ocak
16305 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991072 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 07:16 | 2015-01-19 08:48 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
16326 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967821 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:17 | 2015-01-19 10:00 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | Ocak
16339 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141553 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:08 | 2015-01-19 10:00 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | Ocak
16352 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:06 | 2015-01-19 12:00 | 3.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | Ocak
16414 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431291 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:32 | 2015-01-19 09:19 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | Ocak
16465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:37 | 2015-01-19 10:00 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | Ocak
16476 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985424 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:32 | 2015-01-19 10:42 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | Ocak
16507 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 07:54 | 2015-01-19 09:00 | 1.1 | 0 | 9409 | 0 | 0 | 0 | 10349.9 | 0 | 0 | Ocak
16514 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217976 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:43 | 2015-01-19 08:50 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | Ocak
16529 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132228 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:36 | 2015-01-19 10:45 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
16568 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977829 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 08:47 | 2015-01-19 09:51 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | Ocak
16645 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11365 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-19 08:30 | 2015-01-19 16:15 | 7.75 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 7447.75 | 0 | 0 | Ocak
16671 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839485 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:00 | 2015-01-19 11:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ocak
16736 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9130-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:02 | 2015-01-19 12:25 | 3.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0 | Ocak
16879 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->26000 KAVAKLI DM | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:21 | 2015-01-19 10:23 | 1.0333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | Ocak
16894 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600411 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:29 | 2015-01-19 10:43 | 1.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0 | Ocak
16904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22967-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:32 | 2015-01-19 12:00 | 2.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 108.5333 | 0 | 0 | Ocak
16959 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1832 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-19 09:38 | 2015-01-19 13:40 | 4.0333 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 6638.8667 | 0 | 0 | Ocak
16996 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:40 | 2015-01-19 11:37 | 1.95 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 263.25 | 0 | 0 | Ocak
17006 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806313 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:42 | 2015-01-19 19:06 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
17008 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913225 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:46 | 2015-01-19 12:06 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | Ocak
17072 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921667 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:53 | 2015-01-19 11:10 | 1.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | Ocak
17126 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28711 FİDERİ-->28710 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:59 | 2015-01-19 12:00 | 2.0167 | 0 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 8665.6167 | 0 | 0 | Ocak
17130 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2041-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:03 | 2015-01-19 11:00 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | Ocak
17243 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952773 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:21 | 2015-01-19 11:40 | 1.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | Ocak
17249 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958764 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:16 | 2015-01-19 11:24 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | Ocak
17259 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934471 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:46 | 2015-01-19 10:59 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | Ocak
17272 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:22 | 2015-01-19 12:00 | 1.6333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0 | Ocak
17306 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237313 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:42 | 2015-01-19 14:13 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | Ocak
17340 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:38 | 2015-01-19 11:21 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
17361 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432662 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:48 | 2015-01-19 12:00 | 1.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Ocak
17364 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120937 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:19 | 2015-01-19 11:25 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Ocak
17377 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9033 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:49 | 2015-01-19 11:58 | 1.15 | 0 | 5526 | 0 | 0 | 0 | 6354.9 | 0 | 0 | Ocak
17391 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:31 | 2015-01-19 20:04 | 9.55 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1814.5 | 0 | 0 | Ocak
17437 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119709 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 10:40 | 2015-01-19 11:30 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
17476 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:09 | 2015-01-19 17:33 | 6.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | Ocak
17509 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20847 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-19 11:06 | 2015-01-19 13:40 | 2.5667 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 690.4333 | 0 | 0 | Ocak
17548 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:22 | 2015-01-19 13:02 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
17598 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438385 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:38 | 2015-01-19 13:00 | 1.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0 | Ocak
17607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:35 | 2015-01-19 13:57 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | Ocak
17644 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432639 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:45 | 2015-01-19 12:20 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | Ocak
17647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462413 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:57 | 2015-01-19 17:20 | 5.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | Ocak
17651 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999330 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:56 | 2015-01-19 14:48 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | Ocak
17656 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31015-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:55 | 2015-01-19 23:55 | 12 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 | Ocak
17659 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:50 | 2015-01-19 17:16 | 5.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | Ocak
17664 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:57 | 2015-01-19 12:26 | 0.48333 | 0 | 16304 | 0 | 0 | 0 | 7880.2667 | 0 | 0 | Ocak
17688 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983893 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:40 | 2015-01-19 14:38 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
17703 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906642 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 11:42 | 2015-01-19 20:22 | 8.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
17706 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:05 | 2015-01-19 12:51 | 0.76667 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 0.76667 | 790.4333 | 0 | 0 | Ocak
17716 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:00 | 2015-01-19 13:00 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | Ocak
17716 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAZAR 25208 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:00 | 2015-01-19 13:00 | 1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | Ocak
17716 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | KORULUK 25089-->PTT 25258 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:00 | 2015-01-19 13:00 | 1 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | Ocak
17716 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25258-->KAPTANLAR SİT. 25051 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:00 | 2015-01-19 13:00 | 1 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | Ocak
17724 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217825 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:10 | 2015-01-19 12:44 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | Ocak
17809 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910136 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:22 | 2015-01-19 13:22 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Ocak
17818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:22 | 2015-01-19 14:15 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | Ocak
17839 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:22 | 2015-01-19 17:23 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | Ocak
17858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:35 | 2015-01-19 15:00 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | Ocak
17859 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:35 | 2015-01-19 15:25 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | Ocak
17860 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423335 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:24 | 2015-01-19 14:00 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
17865 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964518 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:20 | 2015-01-19 21:20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | Ocak
17883 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945747 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:54 | 2015-01-19 13:27 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
17889 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803728 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:51 | 2015-01-19 19:12 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | Ocak
17890 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:56 | 2015-01-19 14:33 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | Ocak
17894 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123118 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:58 | 2015-01-19 14:29 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | Ocak
17895 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960051 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:59 | 2015-01-19 23:22 | 10.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | Ocak
17905 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21688 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:55 | 2015-01-19 14:26 | 1.5167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0 | Ocak
17914 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3838-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:11 | 2015-01-19 19:02 | 6.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | Ocak
17917 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411361 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:07 | 2015-01-19 14:02 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | Ocak
17935 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985475 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:16 | 2015-01-19 14:57 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | Ocak
17943 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:58 | 2015-01-19 14:30 | 1.5333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 245.3333 | 0 | 0 | Ocak
17944 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:04 | 2015-01-19 18:30 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0 | Ocak
17959 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953630 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:26 | 2015-01-19 15:10 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
17965 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:26 | 2015-01-19 22:44 | 9.3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 678.9 | 0 | 0 | Ocak
17968 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127578 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:20 | 2015-01-19 14:21 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | Ocak
17978 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28711 FİDERİ-->28710 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:27 | 2015-01-19 18:16 | 4.8167 | 0 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 20697.2167 | 0 | 0 | Ocak
18027 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31546 P=0.12 MVA | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:30 | 2015-01-19 15:10 | 1.6667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0 | Ocak
18085 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:39 | 2015-01-19 17:58 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | Ocak
18086 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2807-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:54 | 2015-01-19 19:52 | 5.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1491.6667 | 0 | 0 | Ocak
18107 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11519-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:46 | 2015-01-20 01:46 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | Ocak
18108 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950135 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:48 | 2015-01-19 17:17 | 3.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | Ocak
18119 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539577 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:27 | 2015-01-19 17:50 | 4.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0 | Ocak
18164 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 12:54 | 2015-01-19 16:30 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | Ocak
18220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:58 | 2015-01-19 14:30 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | Ocak
18243 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8714-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:09 | 2015-01-20 02:08 | 11.9833 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 4721.4333 | 0 | 0 | Ocak
18258 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:37 | 2015-01-20 00:21 | 10.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0 | Ocak
18270 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2442-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 09:24 | 2015-01-19 21:20 | 11.9333 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 5596.7333 | 0 | 0 | Ocak
18274 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:08 | 2015-01-19 18:43 | 4.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | Ocak
18308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939767 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:23 | 2015-01-19 16:00 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | Ocak
18352 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:28 | 2015-01-20 02:00 | 11.5333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2791.0667 | 0 | 0 | Ocak
18359 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KAYMAKAMLIK 20220 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:02 | 2015-01-19 17:04 | 3.0333 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 6934.2 | 0 | 0 | Ocak
18361 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8714-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:26 | 2015-01-20 02:24 | 11.9667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4786.6667 | 0 | 0 | Ocak
18389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972678 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:20 | 2015-01-19 16:02 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | Ocak
18394 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8275-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:35 | 2015-01-19 19:55 | 5.3333 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2021.3333 | 0 | 0 | Ocak
18418 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21632 ATALAY ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 13:42 | 2015-01-19 17:27 | 3.75 | 0 | 7547 | 0 | 0 | 0 | 28301.25 | 0 | 0 | Ocak
18434 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:46 | 2015-01-19 18:17 | 3.5167 | 0 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 44404.95 | 0 | 0 | Ocak
18443 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812163 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:38 | 2015-01-19 15:16 | 0.63333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0 | Ocak
18444 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:43 | 2015-01-19 18:30 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | Ocak
18579 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:36 | 2015-01-19 15:05 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
18722 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:22 | 2015-01-19 16:10 | 0.8 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | Ocak
18801 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:30 | 2015-01-19 16:20 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
18813 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477864 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:31 | 2015-01-19 19:40 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | Ocak
18847 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:26 | 2015-01-20 00:53 | 9.45 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1086.75 | 0 | 0 | Ocak
18903 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9111-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:24 | 2015-01-19 16:30 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Ocak
18924 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447251 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:35 | 2015-01-19 18:53 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
18952 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946908 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:53 | 2015-01-19 17:25 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
19036 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709555 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:39 | 2015-01-19 18:35 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | Ocak
19051 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707656 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:16 | 2015-01-19 18:02 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | Ocak
19126 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 920912 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:04 | 2015-01-19 18:05 | 2.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0 | 0 | Ocak
19153 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:57 | 2015-01-19 17:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | Ocak
19153 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 408043 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 14:57 | 2015-01-19 17:00 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | Ocak
19223 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:23 | 2015-01-19 23:35 | 7.2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 0 | 0 | Ocak
19253 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969525 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:31 | 2015-01-19 17:50 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | Ocak
19256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103420 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:17 | 2015-01-19 19:30 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | Ocak
19548 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28205 FİDERİ-->28205 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:48 | 2015-01-19 18:13 | 1.4167 | 0 | 8139 | 0 | 0 | 0 | 11530.25 | 0 | 0 | Ocak
19590 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:35 | 2015-01-20 01:53 | 10.3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1699.5 | 0 | 0 | Ocak
19618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466300 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:09 | 2015-01-19 18:00 | 0.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | Ocak
19638 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18021-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:08 | 2015-01-19 23:58 | 6.8333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2152.5 | 0 | 0 | Ocak
19650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971684 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:04 | 2015-01-19 20:00 | 3.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0 | Ocak
19656 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:13 | 2015-01-19 19:12 | 1.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | Ocak
19680 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12208-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:39 | 2015-01-19 22:56 | 7.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 291.3333 | 0 | 0 | Ocak
19694 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18534-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:26 | 2015-01-19 22:26 | 5 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | Ocak
19736 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707904 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:59 | 2015-01-19 18:20 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | Ocak
19748 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410833 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:18 | 2015-01-19 22:00 | 4.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | Ocak
19758 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729952 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:23 | 2015-01-19 18:53 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | Ocak
19761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995460 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:01 | 2015-01-19 20:26 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0 | Ocak
19764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118458 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:29 | 2015-01-19 18:30 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | Ocak
19768 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938540 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:36 | 2015-01-19 19:52 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | Ocak
19773 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967632 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:39 | 2015-01-20 01:36 | 8.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 0 | 0 | Ocak
19827 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945726 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:38 | 2015-01-19 20:35 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | Ocak
19844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:22 | 2015-01-19 21:00 | 3.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0 | Ocak
19848 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929211 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:33 | 2015-01-19 21:52 | 4.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | Ocak
19914 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414951 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:54 | 2015-01-19 19:00 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
19919 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 16:54 | 2015-01-19 19:50 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | Ocak
19945 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974122 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:54 | 2015-01-19 20:10 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
19990 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919503 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:08 | 2015-01-19 18:27 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | Ocak
19992 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3090-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:01 | 2015-01-19 18:13 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | Ocak
19997 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966829 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:03 | 2015-01-20 01:35 | 7.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | Ocak
20019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821888 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:00 | 2015-01-19 20:25 | 2.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Ocak
20041 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908708 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:07 | 2015-01-19 20:57 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | Ocak
20042 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3841-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:17 | 2015-01-19 19:42 | 1.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0 | Ocak
20055 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729952 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:18 | 2015-01-19 18:52 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0 | Ocak
20102 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:35 | 2015-01-20 01:53 | 8.3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1709.8 | 0 | 0 | Ocak
20109 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909729 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:34 | 2015-01-20 02:52 | 8.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | Ocak
20135 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:22 | 2015-01-19 20:00 | 1.6333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0 | Ocak
20149 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429662 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:41 | 2015-01-20 01:31 | 6.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0 | Ocak
20173 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31128-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 17:38 | 2015-01-19 19:18 | 1.6667 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 501.6667 | 0 | 0 | Ocak
20175 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112276 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:49 | 2015-01-19 19:30 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | Ocak
20177 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:42 | 2015-01-19 19:17 | 0.58333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Ocak
20178 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955604 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:39 | 2015-01-19 19:59 | 1.3333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Ocak
20179 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:13 | 2015-01-19 19:26 | 4.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.6833 | 0 | 0 | Ocak
20182 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:26 | 2015-01-20 02:35 | 11.15 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2285.75 | 0 | 0 | Ocak
20200 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124176 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:51 | 2015-01-19 22:29 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | Ocak
20209 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913300 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:04 | 2015-01-19 20:42 | 1.6333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | Ocak
20235 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 463166 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:54 | 2015-01-19 19:10 | 0.26667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | Ocak
20241 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:22 | 2015-01-19 21:00 | 2.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | Ocak
20249 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410451 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:32 | 2015-01-19 21:30 | 2.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0 | Ocak
20254 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955399 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 15:52 | 2015-01-19 18:59 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | Ocak
20262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453467 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:20 | 2015-01-19 23:22 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | Ocak
20272 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31010-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:36 | 2015-01-20 06:35 | 11.9833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0 | Ocak
20302 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1078-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:55 | 2015-01-19 23:16 | 3.35 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 438.85 | 0 | 0 | Ocak
20307 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 20:02 | 2015-01-19 22:18 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | Ocak
20308 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485725 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:37 | 2015-01-20 00:11 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | Ocak
20312 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28413 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:36 | 2015-01-20 07:35 | 11.9833 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 26303.4167 | 0 | 0 | Ocak
20314 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 140960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:42 | 2015-01-19 21:00 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
20315 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:49 | 2015-01-19 21:10 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Ocak
20316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4020-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 18:38 | 2015-01-19 20:00 | 1.3667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 161.2667 | 0 | 0 | Ocak
20321 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 20:12 | 2015-01-19 21:45 | 1.55 | 2 | 5946 | 0 | 0 | 3.1 | 9216.3 | 0 | 0 | Ocak
20333 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 20:31 | 2015-01-19 21:01 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
20334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 20:09 | 2015-01-19 20:42 | 0.55 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 194.15 | 0 | 0 | Ocak
20336 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 19:50 | 2015-01-19 22:16 | 2.4333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 396.6333 | 0 | 0 | Ocak
20341 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920564 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 20:44 | 2015-01-19 22:59 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | Ocak
20343 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900193 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 20:59 | 2015-01-20 01:00 | 4.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1667 | 0 | 0 | Ocak
20353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987649 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:13 | 2015-01-20 01:34 | 4.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | Ocak
20358 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746353 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:22 | 2015-01-19 23:59 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0 | Ocak
20361 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:09 | 2015-01-19 22:10 | 1.0167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75.2333 | 0 | 0 | Ocak
20366 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401652 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:19 | 2015-01-20 08:00 | 10.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | Ocak
20367 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708878 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:37 | 2015-01-19 23:00 | 1.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | Ocak
20368 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455690 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:40 | 2015-01-19 23:26 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | Ocak
20369 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715646 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 00:56 | 2015-01-20 00:57 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | Ocak
20371 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411096 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:56 | 2015-01-19 22:37 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | Ocak
20373 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1873-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:39 | 2015-01-19 22:24 | 0.75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | Ocak
20375 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920090 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:00 | 2015-01-20 01:00 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Ocak
20379 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973932 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:55 | 2015-01-19 23:04 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | Ocak
20382 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:56 | 2015-01-19 23:54 | 1.9667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 332.3667 | 0 | 0 | Ocak
20383 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:16 | 2015-01-20 02:58 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | Ocak
20389 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:57 | 2015-01-19 22:59 | 1.0333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Ocak
20390 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:11 | 2015-01-19 23:14 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | Ocak
20392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:22 | 2015-01-19 23:49 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | Ocak
20394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453974 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:32 | 2015-01-20 02:35 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | Ocak
20396 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522370 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 21:54 | 2015-01-20 02:01 | 4.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | Ocak
20402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445168 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:44 | 2015-01-20 02:32 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Ocak
20411 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3919-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:35 | 2015-01-20 00:59 | 2.4 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | Ocak
20413 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929029 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:43 | 2015-01-20 00:11 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | Ocak
20417 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736820 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 23:14 | 2015-01-19 23:31 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | Ocak
20420 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924015 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 23:19 | 2015-01-19 23:43 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
20424 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608851 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 23:26 | 2015-01-19 23:51 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
20425 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107402 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 22:09 | 2015-01-20 01:00 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Ocak
20427 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724005 | Dış Etken Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-19 23:41 | 2015-01-20 00:10 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
20432 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 00:42 | 2015-01-20 09:18 | 8.6 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2132.8 | 0 | 0 | Ocak
20435 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 946405 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 00:42 | 2015-01-20 04:10 | 3.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0 | Ocak
20441 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113747 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 02:07 | 2015-01-20 03:00 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
20444 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113663 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 00:15 | 2015-01-20 02:00 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
20445 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 905201 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 02:26 | 2015-01-20 03:07 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
20447 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700 DM Y.T.Ü-->696 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 02:39 | 2015-01-20 02:54 | 0.25 | 1 | 9262 | 0 | 0 | 0.25 | 2315.5 | 0 | 0 | Ocak
20451 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953514 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 03:30 | 2015-01-20 04:34 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
20455 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 03:50 | 2015-01-20 04:25 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
20458 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 04:54 | 2015-01-20 05:47 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | Ocak
20460 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920162 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 05:22 | 2015-01-20 12:00 | 6.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | Ocak
20461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 05:13 | 2015-01-20 15:18 | 10.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 | Ocak
20462 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28617 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 06:03 | 2015-01-20 06:52 | 0.81667 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 771.75 | 0 | 0 | Ocak
20464 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->857-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 06:07 | 2015-01-20 18:07 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | Ocak
20469 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28617 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-20 06:50 | 2015-01-20 17:17 | 10.45 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9875.25 | 0 | 0 | Ocak
20470 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1581-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 07:03 | 2015-01-20 14:21 | 7.3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1569.5 | 0 | 0 | Ocak
20471 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 07:08 | 2015-01-20 07:53 | 0.75 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | Ocak
20473 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 06:12 | 2015-01-20 10:28 | 4.2667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 213.3333 | 0 | 0 | Ocak
20476 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 06:40 | 2015-01-20 09:00 | 2.3333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 340.6667 | 0 | 0 | Ocak
20484 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->KÖY İÇİ 25011 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:11 | 2015-01-20 09:37 | 1.4333 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 577.6333 | 0 | 0 | Ocak
20485 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579104 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 07:31 | 2015-01-20 12:47 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | Ocak
20488 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971028 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 07:51 | 2015-01-20 09:40 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | Ocak
20491 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 07:58 | 2015-01-20 15:39 | 7.6833 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1298.4833 | 0 | 0 | Ocak
20500 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732523 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:03 | 2015-01-20 10:29 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0 | Ocak
20515 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995448 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:04 | 2015-01-20 11:00 | 2.9333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0 | Ocak
20521 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:18 | 2015-01-20 14:00 | 5.7 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 860.7 | 0 | 0 | Ocak
20527 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3841-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 07:49 | 2015-01-20 19:12 | 11.3833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 318.7333 | 0 | 0 | Ocak
20578 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20851 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-20 08:27 | 2015-01-20 11:30 | 3.05 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1107.15 | 0 | 0 | Ocak
20582 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990707 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:30 | 2015-01-20 14:05 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | Ocak
20662 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578956 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:28 | 2015-01-20 12:48 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | Ocak
20800 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:51 | 2015-01-20 09:15 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | Ocak
20815 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28096 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-20 08:41 | 2015-01-20 20:03 | 11.3667 | 0 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 27291.3667 | 0 | 0 | Ocak
20821 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->210-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:01 | 2015-01-20 20:44 | 11.7167 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1933.25 | 0 | 0 | Ocak
20875 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 953102 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:11 | 2015-01-20 10:43 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | Ocak
20882 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18589 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:16 | 2015-01-20 11:16 | 2 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | Ocak
20919 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137877 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:21 | 2015-01-20 10:15 | 0.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | Ocak
20945 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974192 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:28 | 2015-01-20 16:06 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0 | Ocak
20957 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:27 | 2015-01-20 10:07 | 0.66667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0 | Ocak
20986 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:35 | 2015-01-20 13:35 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Ocak
21000 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 08:54 | 2015-01-20 10:30 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
21007 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556923 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:23 | 2015-01-20 14:35 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | Ocak
21009 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9054-->9053 DEPAR CIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-20 09:36 | 2015-01-20 16:40 | 7.0667 | 1 | 341 | 0 | 0 | 7.0667 | 2409.7333 | 0 | 0 | Ocak
21010 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973487 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:40 | 2015-01-20 17:52 | 8.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | Ocak
21011 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3944 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:33 | 2015-01-20 09:57 | 0.4 | 1 | 3851 | 0 | 0 | 0.4 | 1540.4 | 0 | 0 | Ocak
21015 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:45 | 0.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | Ocak
21027 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445168 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:47 | 2015-01-20 21:00 | 11.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 0 | 0 | Ocak
21036 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:48 | 2015-01-20 11:45 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
21046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11686-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:45 | 2015-01-20 21:29 | 11.7333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | Ocak
21054 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:53 | 2015-01-20 12:00 | 2.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.5167 | 0 | 0 | Ocak
21063 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467041 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:03 | 2015-01-20 12:00 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
21069 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:15 | 2015-01-20 14:37 | 5.3667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | Ocak
21081 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115231 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:18 | 2015-01-20 12:17 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0 | Ocak
21096 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:48 | 2015-01-20 12:21 | 2.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | Ocak
21127 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:16 | 2015-01-20 19:49 | 9.55 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1126.9 | 0 | 0 | Ocak
21134 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 136162 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:10 | 2015-01-20 10:48 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | Ocak
21141 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:11 | 2015-01-20 10:00 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0 | Ocak
21168 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:19 | 2015-01-20 14:24 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | Ocak
21184 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:25 | 2015-01-20 11:00 | 0.58333 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 5867.1667 | 0 | 0 | Ocak
21197 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918461 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:33 | 2015-01-20 11:58 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | Ocak
21204 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 841453 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:17 | 2015-01-20 12:30 | 2.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | Ocak
21215 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 102194 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:36 | 2015-01-20 11:36 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Ocak
21218 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422580 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:46 | 2015-01-20 11:20 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | Ocak
21219 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839485 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:17 | 2015-01-20 13:30 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | Ocak
21227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:50 | 2015-01-20 11:55 | 1.0833 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 456.0833 | 0 | 0 | Ocak
21234 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:35 | 2015-01-20 11:48 | 1.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | Ocak
21276 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1989643 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:02 | 2015-01-20 12:00 | 2.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | Ocak
21342 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:38 | 2015-01-20 13:32 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
21344 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3038-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:52 | 2015-01-20 11:52 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Ocak
21382 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741706 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:49 | 2015-01-20 11:50 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | Ocak
21426 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945878 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:15 | 2015-01-20 14:20 | 3.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | Ocak
21428 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737883 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:24 | 2015-01-20 17:58 | 6.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | Ocak
21431 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939451 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:06 | 2015-01-20 11:00 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Ocak
21436 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959940 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:22 | 2015-01-20 12:20 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | Ocak
21440 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3078-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:30 | 2015-01-20 14:02 | 2.5333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 453.4667 | 0 | 0 | Ocak
21454 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950821 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:24 | 2015-01-20 11:19 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | Ocak
21471 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:29 | 2015-01-20 22:05 | 10.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 0 | Ocak
21472 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_2_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:38 | 2015-01-20 14:00 | 2.3667 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1507.5667 | 0 | 0 | Ocak
21475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401652 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:38 | 2015-01-20 12:00 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Ocak
21492 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224026 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:47 | 2015-01-20 15:06 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | Ocak
21502 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:51 | 2015-01-20 17:57 | 8.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | Ocak
21526 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18031-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:51 | 2015-01-20 15:14 | 3.3833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0 | Ocak
21536 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:45 | 2015-01-20 13:14 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | Ocak
21551 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955604 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:58 | 2015-01-20 12:00 | 2.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0 | Ocak
21553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:42 | 2015-01-20 14:26 | 3.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
21556 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:29 | 2015-01-20 14:22 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0 | Ocak
21562 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9271-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:44 | 2015-01-20 19:40 | 7.9333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 364.9333 | 0 | 0 | Ocak
21566 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:04 | 2015-01-20 11:37 | 1.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | Ocak
21582 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948605 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:06 | 2015-01-20 12:10 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | Ocak
21595 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914986 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 10:51 | 2015-01-20 14:00 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
21606 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422790 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:46 | 2015-01-20 14:14 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | Ocak
21618 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:22 | 2015-01-20 19:05 | 6.7167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 530.6167 | 0 | 0 | Ocak
21621 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:16 | 2015-01-20 14:00 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | Ocak
21653 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28202-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:53 | 2015-01-20 15:00 | 3.1167 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1573.9167 | 0 | 0 | Ocak
21724 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:40 | 2015-01-20 14:46 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | Ocak
21740 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133207 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:37 | 2015-01-20 13:13 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Ocak
21746 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708156 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:36 | 2015-01-20 12:50 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
21764 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:54 | 2015-01-20 16:29 | 3.5833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 648.5833 | 0 | 0 | Ocak
21769 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11528-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:35 | 2015-01-20 23:42 | 11.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | Ocak
21770 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->497-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:50 | 2015-01-20 14:31 | 1.6833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 0 | 0 | Ocak
21771 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 738002 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:56 | 2015-01-20 18:53 | 5.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0 | Ocak
21773 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708156 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:32 | 2015-01-20 13:00 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Ocak
21774 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737353 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:41 | 2015-01-20 18:05 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | Ocak
21778 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711855 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:07 | 2015-01-20 13:00 | 0.88333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
21814 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744708 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:17 | 2015-01-20 14:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | Ocak
21843 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2134-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:20 | 2015-01-20 15:45 | 2.4167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.9167 | 0 | 0 | Ocak
21846 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748261 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:36 | 2015-01-20 14:00 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
21847 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18064-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:23 | 2015-01-20 23:34 | 10.1833 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1344.2 | 0 | 0 | Ocak
21862 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708156 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:25 | 2015-01-20 14:00 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
21865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:23 | 2015-01-20 21:20 | 7.95 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1693.35 | 0 | 0 | Ocak
21869 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955896 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:21 | 2015-01-20 15:00 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | Ocak
21887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:05 | 2015-01-20 13:33 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | Ocak
21890 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:24 | 2015-01-20 16:33 | 3.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | Ocak
21907 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:32 | 2015-01-20 15:04 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | Ocak
21924 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:30 | 2015-01-20 21:22 | 7.8667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1675.6 | 0 | 0 | Ocak
21929 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406788 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:52 | 2015-01-20 14:59 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | Ocak
21939 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400168 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:03 | 2015-01-20 15:00 | 1.95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | Ocak
21946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20405-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:24 | 2015-01-20 17:35 | 8.1833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1112.9333 | 0 | 0 | Ocak
21947 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:18 | 2015-01-20 19:45 | 7.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0 | Ocak
21959 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835130 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:01 | 2015-01-20 14:20 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0 | Ocak
21977 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2161-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:21 | 2015-01-20 18:40 | 5.3167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 648.6333 | 0 | 0 | Ocak
21992 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18534-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-20 13:46 | 2015-01-20 17:36 | 3.8333 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1372.3333 | 0 | 0 | Ocak
22021 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:45 | 2015-01-20 17:27 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | Ocak
22060 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:41 | 2015-01-20 14:11 | 0.5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | Ocak
22069 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:01 | 2015-01-20 21:06 | 9.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0 | Ocak
22071 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545422 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:39 | 2015-01-20 17:56 | 4.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0 | 0 | Ocak
22078 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:26 | 2015-01-20 16:40 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | Ocak
22085 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 596222 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:55 | 2015-01-20 15:57 | 2.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | Ocak
22102 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:46 | 2015-01-20 15:00 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
22109 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521972 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:59 | 2015-01-20 15:46 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | Ocak
22111 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:04 | 2015-01-20 15:07 | 2.05 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | Ocak
22117 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28823 FİDERİ-->28823 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:45 | 2015-01-20 15:45 | 2 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 8650 | 0 | 0 | Ocak
22129 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916055 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:59 | 2015-01-20 23:40 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0 | Ocak
22158 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705189 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:45 | 2015-01-20 14:00 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
22191 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9185 P=0.55 MVA | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 12:34 | 2015-01-20 15:04 | 2.5 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1862.5 | 0 | 0 | Ocak
22204 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941271 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:22 | 2015-01-20 20:44 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | Ocak
22209 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:11 | 2015-01-20 21:24 | 7.2167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1537.15 | 0 | 0 | Ocak
22300 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803716 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:15 | 2015-01-20 15:16 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | Ocak
22334 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915069 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:36 | 2015-01-20 15:00 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | Ocak
22403 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:41 | 2015-01-20 15:00 | 0.31667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0 | Ocak
22406 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->6-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:16 | 2015-01-21 02:15 | 11.9833 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 4290.0333 | 0 | 0 | Ocak
22420 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936171 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:14 | 2015-01-20 16:00 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | Ocak
22510 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123118 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:56 | 2015-01-20 18:39 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | Ocak
22575 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966995 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:54 | 2015-01-20 17:30 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
22598 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28194 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:46 | 2015-01-20 15:54 | 1.1333 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 0 | 0 | Ocak
22604 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:19 | 2015-01-20 16:36 | 1.2833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | Ocak
22617 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971 FİDERİ-->28971 | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:20 | 2015-01-20 17:14 | 1.9 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 2101.4 | 0 | 0 | Ocak
22622 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:14 | 2015-01-20 16:30 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | Ocak
22624 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936985 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:22 | 2015-01-20 17:25 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | Ocak
22653 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:26 | 2015-01-20 17:40 | 2.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | Ocak
22660 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KÖPEK ÇİFTLİĞİ 11312 DM 11322 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 11:20 | 2015-01-20 12:50 | 1.5 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 0 | Ocak
22719 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544129 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:12 | 2015-01-21 00:56 | 9.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0 | Ocak
22741 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439396 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:34 | 2015-01-20 19:38 | 4.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0 | Ocak
22761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487550 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:37 | 2015-01-20 17:50 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | Ocak
22766 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8878-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:28 | 2015-01-20 16:54 | 1.4333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0 | 0 | Ocak
22805 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:24 | 2015-01-20 23:55 | 8.5167 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 0 | Ocak
22805 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:24 | 2015-01-20 23:58 | 8.5667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2741.3333 | 0 | 0 | Ocak
22858 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9014-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:12 | 2015-01-20 16:30 | 1.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | Ocak
22911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20035-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:30 | 2015-01-20 18:40 | 3.1667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | Ocak
22982 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:01 | 2015-01-20 17:25 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
23061 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909002 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:44 | 2015-01-20 18:53 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | Ocak
23082 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103682 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:00 | 2015-01-20 22:30 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
23162 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8-->23120 MURATBEY KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:23 | 2015-01-20 16:55 | 0.53333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 217.0667 | 0 | 0 | Ocak
23204 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->528-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:31 | 2015-01-21 02:04 | 4.55 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 832.65 | 0 | 0 | Ocak
23204 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617804 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:21 | 2015-01-21 02:04 | 9.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.0333 | 0 | 0 | Ocak
23291 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8710-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:31 | 2015-01-21 04:30 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0 | Ocak
23296 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901864 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:26 | 2015-01-20 23:24 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | Ocak
23304 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111534 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:33 | 2015-01-20 20:10 | 3.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | Ocak
23308 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 953917 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:32 | 2015-01-20 19:36 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | Ocak
23326 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:30 | 2015-01-20 19:00 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | Ocak
23357 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:38 | 2015-01-20 20:58 | 4.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0 | Ocak
23365 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508760 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 02:45 | 2015-01-21 02:46 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | Ocak
23368 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:26 | 2015-01-20 18:59 | 2.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | Ocak
23429 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512688 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:25 | 2015-01-21 02:48 | 10.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | Ocak
23487 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988621 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:42 | 2015-01-20 17:51 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Ocak
23493 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440289 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:38 | 2015-01-20 21:11 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
23507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:50 | 2015-01-21 01:05 | 9.25 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3089.5 | 0 | 0 | Ocak
23535 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:46 | 2015-01-20 19:04 | 2.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | Ocak
23596 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:31 | 2015-01-21 01:40 | 10.15 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 771.4 | 0 | 0 | Ocak
23613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:15 | 2015-01-20 18:21 | 1.1 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1827.1 | 0 | 0 | Ocak
23624 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:07 | 2015-01-20 20:40 | 3.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | Ocak
23628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:35 | 2015-01-20 20:07 | 4.5333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 516.8 | 0 | 0 | Ocak
23639 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540735 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:12 | 2015-01-20 22:59 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0 | Ocak
23659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:09 | 2015-01-21 01:08 | 7.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | Ocak
23671 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:04 | 2015-01-20 17:37 | 0.55 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | Ocak
23699 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:12 | 2015-01-20 19:08 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | Ocak
23707 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->596-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:13 | 2015-01-20 19:25 | 2.2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 0 | Ocak
23709 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438433 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:02 | 2015-01-20 18:35 | 1.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | Ocak
23711 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951384 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:20 | 2015-01-20 22:20 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Ocak
23745 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472410 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:23 | 2015-01-20 18:00 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | Ocak
23745 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472411 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:23 | 2015-01-20 18:00 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | Ocak
23814 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:00 | 2015-01-20 17:42 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | Ocak
23827 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969765 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:34 | 2015-01-20 19:51 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0 | Ocak
23837 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:54 | 2015-01-20 20:42 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Ocak
23859 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3087_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:43 | 2015-01-20 21:05 | 3.3667 | 0 | 6829 | 0 | 0 | 0 | 22990.9667 | 0 | 0 | Ocak
23880 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:38 | 2015-01-20 19:47 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | Ocak
23882 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944509 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:23 | 2015-01-20 19:19 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Ocak
23918 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109704 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:45 | 2015-01-20 18:54 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
23921 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939858 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:56 | 2015-01-20 18:41 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
23929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227325 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:57 | 2015-01-20 19:29 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
23933 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8602-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:18 | 2015-01-20 18:28 | 1.1667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 488.8333 | 0 | 0 | Ocak
23946 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:48 | 2015-01-20 20:32 | 2.7333 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 3329.2 | 0 | 0 | Ocak
23952 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906414 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:41 | 2015-01-20 22:00 | 5.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.3833 | 0 | 0 | Ocak
23955 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3634-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:13 | 2015-01-20 18:08 | 0.91667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | Ocak
23976 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESTONŞEHİR 22784 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 13:31 | 2015-01-20 18:05 | 4.5667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 625.6333 | 0 | 0 | Ocak
23977 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815892 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:05 | 2015-01-20 19:48 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | Ocak
23978 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925208 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:41 | 2015-01-20 19:00 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | Ocak
23980 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->433-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:03 | 2015-01-20 20:30 | 2.45 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 0 | Ocak
23981 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12135 TM 12170 TM CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:03 | 2015-01-20 22:56 | 4.8833 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 13751.4667 | 0 | 0 | Ocak
23983 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925855 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:41 | 2015-01-20 19:00 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | Ocak
23984 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:15 | 2015-01-20 18:16 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | Ocak
23987 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->788-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:48 | 2015-01-20 19:43 | 2.9167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | Ocak
23989 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:51 | 2015-01-20 20:57 | 3.1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 793.6 | 0 | 0 | Ocak
23992 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602578 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:33 | 2015-01-20 19:38 | 3.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | Ocak
23995 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29347 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:16 | 2015-01-20 20:32 | 2.2667 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 3356.9333 | 0 | 0 | Ocak
23998 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:59 | 2015-01-21 01:44 | 9.75 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | Ocak
24013 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->59-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:14 | 2015-01-20 19:33 | 1.3167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | Ocak
24029 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513977 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:28 | 2015-01-21 02:59 | 8.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.6833 | 0 | 0 | Ocak
24034 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730847 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 14:29 | 2015-01-20 18:40 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | Ocak
24035 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21938-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:17 | 2015-01-20 21:00 | 2.7167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 296.1167 | 0 | 0 | Ocak
24064 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:00 | 2015-01-20 20:50 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Ocak
24068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 16:51 | 2015-01-21 01:00 | 8.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | Ocak
24071 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131422 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 18:50 | 2015-01-20 21:00 | 2.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | Ocak
24074 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989331 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:08 | 2015-01-20 21:29 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
24077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:07 | 2015-01-20 21:54 | 2.7833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 765.4167 | 0 | 0 | Ocak
24090 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510766 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:04 | 2015-01-20 19:41 | 0.61667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0 | Ocak
24092 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:25 | 2015-01-20 20:00 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | Ocak
24098 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:16 | 2015-01-20 20:45 | 1.4833 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 321.8833 | 0 | 0 | Ocak
24102 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:42 | 2015-01-20 21:17 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | Ocak
24104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21593-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 00:52 | 2015-01-21 04:00 | 3.1333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 557.7333 | 0 | 0 | Ocak
24105 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420558 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:56 | 2015-01-20 22:09 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | Ocak
24106 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:09 | 2015-01-20 20:13 | 3.0667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | Ocak
24108 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:42 | 2015-01-20 20:03 | 0.35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | Ocak
24112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:29 | 2015-01-20 20:15 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | Ocak
24115 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31802 TM | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:06 | 2015-01-20 22:02 | 1.9333 | 0 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 6192.4667 | 0 | 0 | Ocak
24120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11041-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 15:59 | 2015-01-21 02:27 | 10.4667 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 3904.0667 | 0 | 0 | Ocak
24121 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9271-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:44 | 2015-01-20 19:40 | 1.9333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0 | Ocak
24127 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:00 | 2015-01-21 01:06 | 6.1 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1994.7 | 0 | 0 | Ocak
24129 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11927-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 17:02 | 2015-01-21 02:27 | 9.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.0833 | 0 | 0 | Ocak
24130 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8710-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:30 | 2015-01-20 21:06 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
24139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 19:38 | 2015-01-21 01:28 | 5.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0 | Ocak
24144 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:38 | 2015-01-20 21:38 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Ocak
24147 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:07 | 2015-01-20 23:59 | 3.8667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 0 | 0 | Ocak
24149 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 702974 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:45 | 2015-01-20 23:12 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | Ocak
24151 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720427 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:53 | 2015-01-21 00:32 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | Ocak
24153 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:59 | 2015-01-20 23:47 | 2.8 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 506.8 | 0 | 0 | Ocak
24154 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915840 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 20:51 | 2015-01-20 23:00 | 2.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0 | Ocak
24155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:17 | 2015-01-20 22:15 | 0.96667 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0 | Ocak
24158 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:22 | 2015-01-21 00:44 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | Ocak
24159 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28096-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:29 | 2015-01-21 00:07 | 2.6333 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1298.2333 | 0 | 0 | Ocak
24160 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707823 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:26 | 2015-01-20 22:13 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | Ocak
24164 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3127-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:31 | 2015-01-21 00:19 | 2.8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | Ocak
24165 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925828 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:15 | 2015-01-20 22:00 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
24166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968557 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:45 | 2015-01-21 00:21 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
24168 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1961482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:40 | 2015-01-21 00:05 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | Ocak
24169 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489010 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:44 | 2015-01-21 01:26 | 3.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | Ocak
24170 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521795 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:46 | 2015-01-20 23:15 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | Ocak
24174 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31802 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:55 | 2015-01-20 23:13 | 1.3 | 0 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 4163.9 | 0 | 0 | Ocak
24175 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:45 | 2015-01-21 00:51 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | Ocak
24176 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11357-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:34 | 2015-01-20 23:33 | 1.9833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 138.8333 | 0 | 0 | Ocak
24179 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728476 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:01 | 2015-01-21 00:44 | 2.7167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 124.9667 | 0 | 0 | Ocak
24180 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958669 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:10 | 2015-01-20 23:50 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
24182 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418478 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:13 | 2015-01-21 00:15 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | Ocak
24183 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:04 | 2015-01-20 22:30 | 0.43333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0 | Ocak
24184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:18 | 2015-01-21 02:29 | 4.1833 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2104.2167 | 0 | 0 | Ocak
24185 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9011-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 21:54 | 2015-01-21 09:53 | 11.9833 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3870.6167 | 0 | 0 | Ocak
24188 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487066 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:07 | 2015-01-20 23:08 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | Ocak
24190 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937342 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:40 | 2015-01-21 01:26 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | Ocak
24191 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1623-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:46 | 2015-01-21 00:33 | 1.7833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 196.1667 | 0 | 0 | Ocak
24192 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959940 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:40 | 2015-01-20 23:10 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ocak
24198 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:57 | 2015-01-21 00:18 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | Ocak
24200 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11347-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:56 | 2015-01-21 01:47 | 2.85 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 401.85 | 0 | 0 | Ocak
24201 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 23:03 | 2015-01-21 00:40 | 1.6167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 0 | 0 | Ocak
24203 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18025-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 22:51 | 2015-01-21 05:27 | 6.6 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 864.6 | 0 | 0 | Ocak
24206 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3944 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 23:01 | 2015-01-20 23:41 | 0.66667 | 1 | 4582 | 0 | 0 | 0.66667 | 3054.6667 | 0 | 0 | Ocak
24215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454296 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 00:03 | 2015-01-21 01:31 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | Ocak
24218 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950195 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 00:05 | 2015-01-21 01:54 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | Ocak
24221 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 00:50 | 2015-01-21 02:25 | 1.5833 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 397.4167 | 0 | 0 | Ocak
24222 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28245 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 00:55 | 2015-01-21 01:04 | 0.15 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | Ocak
24223 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:00 | 2015-01-21 08:55 | 7.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 245.4167 | 0 | 0 | Ocak
24224 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28211 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:10 | 2015-01-21 01:25 | 0.25 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 218.25 | 0 | 0 | Ocak
24226 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ----> 11279 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:03 | 2015-01-21 02:23 | 1.3333 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0 | Ocak
24227 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2796 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:14 | 2015-01-21 01:23 | 0.15 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | Ocak
24227 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2071 FİDERİ -->2071 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:14 | 2015-01-21 01:24 | 0.16667 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 292.1667 | 0 | 0 | Ocak
24228 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478149 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:14 | 2015-01-21 02:00 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | Ocak
24229 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464519 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:12 | 2015-01-21 03:00 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
24230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:03 | 2015-01-21 02:48 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
24231 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:39 | 2015-01-21 01:57 | 0.3 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0.3 | 245.7 | 0 | 0 | Ocak
24232 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12638-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 00:59 | 2015-01-21 02:37 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0 | Ocak
24233 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902644 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:05 | 2015-01-21 01:54 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | Ocak
24236 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125214 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:13 | 2015-01-21 04:18 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | Ocak
24237 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 01:42 | 2015-01-21 02:30 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | Ocak
24238 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700 DM Y.T.Ü-->696 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 02:18 | 2015-01-21 02:24 | 0.1 | 1 | 9262 | 0 | 0 | 0.1 | 926.2 | 0 | 0 | Ocak
24243 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9130-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 02:40 | 2015-01-21 14:39 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0 | Ocak
24249 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936148 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 03:40 | 2015-01-21 10:00 | 6.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Ocak
24250 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508218 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 03:52 | 2015-01-21 13:00 | 9.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.6667 | 0 | 0 | Ocak
24251 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 104622 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 04:14 | 2015-01-21 05:12 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | Ocak
24252 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417961 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 04:41 | 2015-01-21 05:00 | 0.31667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | Ocak
24253 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | METROPORT FİDERİ-->452 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 05:08 | 2015-01-21 06:54 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
24256 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->600-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 05:23 | 2015-01-21 17:21 | 11.9667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1424.0333 | 0 | 0 | Ocak
24257 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133527 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 03:38 | 2015-01-21 07:59 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
24259 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 05:53 | 2015-01-21 09:00 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | Ocak
24261 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->22746 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 06:43 | 2015-01-21 07:29 | 0.76667 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 169.4333 | 0 | 0 | Ocak
24264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20958 BALIKYOLU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 06:42 | 2015-01-21 10:15 | 3.55 | 0 | 10173 | 0 | 0 | 0 | 36114.15 | 0 | 0 | Ocak
24268 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11194-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 06:52 | 2015-01-21 18:51 | 11.9833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1378.0833 | 0 | 0 | Ocak
24269 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28211 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-21 06:55 | 2015-01-21 09:33 | 2.6333 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 2298.9 | 0 | 0 | Ocak
24274 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585851 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:39 | 2015-01-21 11:13 | 3.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | Ocak
24278 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9130-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:21 | 2015-01-21 08:12 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | Ocak
24285 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:45 | 2015-01-21 09:47 | 2.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | Ocak
24286 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3805-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:40 | 2015-01-21 17:39 | 0.98333 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 355.9667 | 0 | 0 | Ocak
24286 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724761 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:59 | 2015-01-21 16:40 | 8.6833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 277.8667 | 0 | 0 | Ocak
24287 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540417 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:28 | 2015-01-21 19:28 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | Ocak
24291 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:59 | 2015-01-21 09:58 | 1.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0 | Ocak
24301 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 06:26 | 2015-01-21 10:58 | 4.5333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 457.8667 | 0 | 0 | Ocak
24319 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2832 GALATA KÖPRÜSÜ FİDERİ -->2832 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:48 | 2015-01-21 11:00 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
24323 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933982 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 08:11 | 2015-01-21 09:00 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Ocak
24346 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133617 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 07:58 | 2015-01-21 11:00 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | Ocak
24377 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2400-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 08:27 | 2015-01-21 09:31 | 1.0667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | Ocak
24384 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976833 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 08:18 | 2015-01-21 14:01 | 5.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | Ocak
24501 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740004 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:04 | 2015-01-21 09:10 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Ocak
24508 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969323 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:07 | 2015-01-21 10:27 | 1.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0 | Ocak
24519 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:30 | 2015-01-21 13:07 | 2.6167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 0 | 0 | Ocak
24526 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20853 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-21 09:07 | 2015-01-21 13:40 | 4.55 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2165.8 | 0 | 0 | Ocak
24549 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHCESEHIR_AIM_TR1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:01 | 2015-01-21 12:23 | 3.3667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 508.3667 | 0 | 0 | Ocak
24567 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1930031 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 08:20 | 2015-01-21 10:26 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
24586 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927457 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:02 | 2015-01-21 11:00 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | Ocak
24595 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 12:21 | 2.85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 208.05 | 0 | 0 | Ocak
24608 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18576-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:36 | 2015-01-21 13:18 | 3.7 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 595.7 | 0 | 0 | Ocak
24616 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:29 | 2015-01-21 21:29 | 12 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 0 | 0 | Ocak
24638 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435736 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:44 | 2015-01-21 12:57 | 3.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.6833 | 0 | 0 | Ocak
24659 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3187-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:35 | 2015-01-21 21:02 | 11.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | Ocak
24778 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534936 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:01 | 2015-01-21 13:53 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | Ocak
24793 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953910 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:14 | 2015-01-21 14:56 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | Ocak
24805 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:23 | 2015-01-21 11:58 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | Ocak
24809 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583735 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:08 | 2015-01-21 14:45 | 4.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0 | Ocak
24817 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8213-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:09 | 2015-01-21 21:33 | 11.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 695.4 | 0 | 0 | Ocak
24820 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2160-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:10 | 2015-01-21 10:57 | 0.78333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 231.8667 | 0 | 0 | Ocak
24827 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965888 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:08 | 2015-01-21 14:35 | 4.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 0 | Ocak
24850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939765 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 08:12 | 2015-01-21 08:39 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
24870 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:23 | 2015-01-21 11:45 | 1.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0 | Ocak
24874 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1728-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:31 | 2015-01-21 11:37 | 1.1 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 2038.3 | 0 | 0 | Ocak
24876 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588102 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:24 | 2015-01-21 12:59 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | Ocak
24901 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706311 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:32 | 2015-01-21 11:00 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | Ocak
24924 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217824 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:39 | 2015-01-21 11:20 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | Ocak
24939 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21975-->21226 ÇETİNKAYA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:43 | 2015-01-21 12:00 | 1.2833 | 1 | 2705 | 0 | 0 | 1.2833 | 3471.4167 | 0 | 0 | Ocak
24949 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 953102 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:50 | 2015-01-21 11:49 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | Ocak
24963 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972119 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:53 | 2015-01-21 12:33 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Ocak
24966 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28799 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-21 10:26 | 2015-01-21 20:37 | 10.1833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1496.95 | 0 | 0 | Ocak
25044 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427803 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:00 | 2015-01-21 12:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ocak
25045 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22936 STARA METAL-->22914 İSTANBUL PLASTİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:52 | 2015-01-21 11:45 | 0.88333 | 2 | 257 | 0 | 0 | 1.7667 | 227.0167 | 0 | 0 | Ocak
25049 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:00 | 2015-01-21 11:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
25058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991892 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:06 | 2015-01-21 12:39 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | Ocak
25069 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987898 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:11 | 2015-01-21 12:33 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0 | Ocak
25080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982308 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 09:49 | 2015-01-21 12:41 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | Ocak
25095 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:27 | 2015-01-21 14:28 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | Ocak
25113 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28432 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:59 | 2015-01-21 18:46 | 7.7833 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 7277.4167 | 0 | 0 | Ocak
25114 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618389 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:16 | 2015-01-21 14:47 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0 | Ocak
25118 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610319 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:29 | 2015-01-21 21:15 | 10.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.6667 | 0 | 0 | Ocak
25144 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI25280-->DEĞİRMENKÖY 1 DENİZ 25197 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:20 | 2015-01-21 11:39 | 0.31667 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 | 0 | 0 | Ocak
25144 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25197 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:20 | 2015-01-21 11:41 | 0.35 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | Ocak
25180 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135984 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:23 | 2015-01-21 15:26 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | Ocak
25189 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914978 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:25 | 2015-01-21 11:40 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Ocak
25207 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511612 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:40 | 2015-01-21 14:14 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0 | Ocak
25238 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 939725 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:27 | 2015-01-21 12:18 | 0.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | Ocak
25260 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:26 | 2015-01-21 19:05 | 7.65 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 221.85 | 0 | 0 | Ocak
25310 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427589 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:37 | 2015-01-21 21:31 | 9.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | Ocak
25313 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:36 | 2015-01-21 12:10 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | Ocak
25344 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:45 | 2015-01-21 15:01 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | Ocak
25378 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732250 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:49 | 2015-01-21 12:11 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
25386 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119416 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:48 | 2015-01-21 13:31 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | Ocak
25387 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949830 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 11:48 | 2015-01-21 12:47 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | Ocak
25421 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20034-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:04 | 2015-01-21 15:46 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | Ocak
25436 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587983 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:01 | 2015-01-21 13:54 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | Ocak
25440 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8787-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:08 | 2015-01-21 19:04 | 6.9333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1199.4667 | 0 | 0 | Ocak
25452 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:02 | 2015-01-21 12:55 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | Ocak
25491 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:04 | 2015-01-21 13:51 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | Ocak
25498 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:14 | 2015-01-22 00:13 | 11.9833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2492.5333 | 0 | 0 | Ocak
25512 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986190 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:10 | 2015-01-21 15:01 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Ocak
25524 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935034 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:11 | 2015-01-21 14:00 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | Ocak
25525 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11129-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:16 | 2015-01-21 17:18 | 5.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.3667 | 0 | 0 | Ocak
25572 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3005-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:13 | 2015-01-21 19:03 | 6.8333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0 | 0 | Ocak
25636 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:30 | 2015-01-21 12:45 | 0.25 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | Ocak
25644 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:24 | 2015-01-21 19:08 | 6.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | Ocak
25649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21027-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:32 | 2015-01-21 14:15 | 1.7167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.4833 | 0 | 0 | Ocak
25688 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915948 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:40 | 2015-01-21 12:57 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | Ocak
25710 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201788 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:44 | 2015-01-21 14:46 | 2.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4333 | 0 | 0 | Ocak
25723 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910827 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:34 | 2015-01-21 17:25 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0 | Ocak
25738 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916851 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:49 | 2015-01-21 14:45 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | Ocak
25747 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703188 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:49 | 2015-01-21 14:21 | 1.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0 | Ocak
25753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:55 | 2015-01-21 15:51 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | Ocak
25760 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112696 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:44 | 2015-01-21 16:02 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
25785 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434559 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:02 | 2015-01-21 19:30 | 6.4667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.5333 | 0 | 0 | Ocak
25816 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740086 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:55 | 2015-01-21 14:00 | 1.0833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0 | Ocak
25825 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BUYUKCEKMECE_AIM_TRA | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:11 | 2015-01-21 13:28 | 0.28333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 374.5667 | 0 | 0 | Ocak
25830 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951687 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:57 | 2015-01-21 13:57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
25840 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8-->23120 MURATBEY KÖK GİRİŞ | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:11 | 2015-01-21 13:40 | 0.48333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 196.7167 | 0 | 0 | Ocak
25846 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | Modüler Hücre Arızası-OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:17 | 2015-01-21 13:59 | 0.7 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 265.3 | 0 | 0 | Ocak
25856 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11746-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:17 | 2015-01-21 14:46 | 1.4833 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 636.35 | 0 | 0 | Ocak
25894 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 DM İSKİ 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:12 | 2015-01-21 13:20 | 0.13333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 352.9333 | 0 | 0 | Ocak
25905 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:24 | 2015-01-21 17:14 | 4.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | Ocak
25918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401652 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:31 | 2015-01-22 01:29 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | Ocak
25925 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11621-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:17 | 2015-01-21 21:27 | 8.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0 | 0 | Ocak
25963 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:50 | 2015-01-21 18:09 | 5.3167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 893.2 | 0 | 0 | Ocak
25987 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:17 | 2015-01-21 16:51 | 3.5667 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 863.1333 | 0 | 0 | Ocak
26115 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28415-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:36 | 2015-01-21 14:36 | 1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | Ocak
26198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11129-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:06 | 2015-01-21 17:23 | 3.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.1167 | 0 | 0 | Ocak
26204 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11706-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:08 | 2015-01-21 18:18 | 4.1667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | Ocak
26210 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988368 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:05 | 2015-01-21 18:22 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | Ocak
26221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:07 | 2015-01-21 17:21 | 3.2333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 915.0333 | 0 | 0 | Ocak
26274 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733521 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 12:34 | 2015-01-21 14:19 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
26281 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11067-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:11 | 2015-01-21 18:12 | 4.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236.9833 | 0 | 0 | Ocak
26288 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488388 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:05 | 2015-01-21 15:52 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | Ocak
26400 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734482 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:49 | 2015-01-21 14:31 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
26406 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11706-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:12 | 2015-01-21 18:13 | 4.0167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 132.55 | 0 | 0 | Ocak
26410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:21 | 2015-01-21 20:05 | 5.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0 | Ocak
26413 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->2 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:17 | 2015-01-21 17:24 | 3.1167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0 | Ocak
26414 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737440 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:02 | 2015-01-21 14:31 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | Ocak
26461 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3212-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:31 | 2015-01-21 17:36 | 3.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0 | Ocak
26463 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:35 | 2015-01-22 02:34 | 11.9833 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2720.2167 | 0 | 0 | Ocak
26518 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:31 | 2015-01-22 00:58 | 10.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 0 | Ocak
26518 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513166 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:31 | 2015-01-22 00:58 | 10.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | Ocak
26526 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:43 | 2015-01-21 17:27 | 2.7333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 907.4667 | 0 | 0 | Ocak
26533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906912 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:44 | 2015-01-21 17:26 | 2.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | Ocak
26546 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 462567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:52 | 2015-01-21 22:44 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | Ocak
26563 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103682 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:13 | 2015-01-21 22:02 | 7.8167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | Ocak
26626 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11149-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:06 | 2015-01-21 16:22 | 1.2667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 0 | Ocak
26628 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:08 | 2015-01-21 17:58 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | Ocak
26649 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132664 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:27 | 2015-01-21 18:05 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | Ocak
26650 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430517 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:11 | 2015-01-22 00:30 | 9.3167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 251.55 | 0 | 0 | Ocak
26655 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24084 FİDERİ --> 24084 İSKİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:06 | 2015-01-21 15:25 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
26690 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:21 | 2015-01-21 21:06 | 5.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | Ocak
26740 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:18 | 2015-01-21 19:54 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Ocak
26799 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208764 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:34 | 2015-01-21 16:27 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | Ocak
26801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437708 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:26 | 2015-01-21 18:25 | 2.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | Ocak
26811 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24444 FİDERİ --> 24444 GARAJ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:28 | 2015-01-21 16:55 | 1.45 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1654.45 | 0 | 0 | Ocak
26816 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:42 | 2015-01-21 17:14 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | Ocak
26824 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:40 | 2015-01-21 17:19 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | Ocak
26828 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 2 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:42 | 2015-01-21 15:54 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Ocak
26837 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | &BEKO ( BEYLİKDUZU AIM--21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ ) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:42 | 2015-01-21 15:45 | 1.05 | 0 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 5011.65 | 0 | 0 | Ocak
26844 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:25 | 2015-01-21 16:47 | 1.3667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 0 | 0 | Ocak
26852 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:18 | 2015-01-21 15:50 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
26869 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400 FİDERİ-->29400 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:50 | 2015-01-21 17:04 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | Ocak
26888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 14:21 | 2015-01-21 16:09 | 1.8 | 0 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 20034 | 0 | 0 | Ocak
26948 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:40 | 2015-01-21 18:00 | 2.3333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 235.6667 | 0 | 0 | Ocak
26983 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24208 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:47 | 2015-01-21 18:50 | 3.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | Ocak
26989 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:01 | 2015-01-21 17:53 | 1.8667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | Ocak
27039 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->6-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:04 | 2015-01-21 16:16 | 0.2 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | Ocak
27082 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:13 | 2015-01-21 18:25 | 2.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | Ocak
27124 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:13 | 2015-01-21 22:43 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | Ocak
27180 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18217-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:26 | 2015-01-21 17:14 | 0.8 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | Ocak
27187 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3005-TR->1 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:28 | 2015-01-21 16:47 | 0.31667 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 363.85 | 0 | 0 | Ocak
27199 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:15 | 2015-01-21 17:50 | 1.5833 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 487.6667 | 0 | 0 | Ocak
27227 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3538-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:16 | 2015-01-21 16:35 | 0.31667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | Ocak
27249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20288-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:35 | 2015-01-21 19:15 | 0.66667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0 | Ocak
27278 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28330-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:25 | 2015-01-21 16:50 | 0.41667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 154.5833 | 0 | 0 | Ocak
27326 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:43 | 2015-01-21 18:29 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | Ocak
27329 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211515 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:40 | 2015-01-21 17:32 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | Ocak
27348 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:47 | 2015-01-21 17:34 | 0.78333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 165.2833 | 0 | 0 | Ocak
27425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:52 | 2015-01-21 18:05 | 1.2167 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 12559.65 | 0 | 0 | Ocak
27434 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:41 | 2015-01-21 17:12 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | Ocak
27449 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:53 | 2015-01-21 21:00 | 5.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | Ocak
27524 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8756-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:04 | 2015-01-22 01:58 | 8.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 0 | 0 | Ocak
27544 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832810 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:43 | 2015-01-21 19:00 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | Ocak
27591 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:07 | 2015-01-21 19:12 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
27604 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429289 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:27 | 2015-01-21 17:55 | 1.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0 | Ocak
27674 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427250 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:57 | 2015-01-21 22:00 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0 | Ocak
27684 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->123-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:14 | 2015-01-21 23:25 | 6.1833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 494.6667 | 0 | 0 | Ocak
27691 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:07 | 2015-01-21 23:04 | 4.95 | 0 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 16478.55 | 0 | 0 | Ocak
27702 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:04 | 2015-01-21 18:54 | 1.8333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0 | Ocak
27705 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11620-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:37 | 2015-01-21 22:17 | 4.6667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 494.6667 | 0 | 0 | Ocak
27719 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->5-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:39 | 2015-01-21 21:10 | 3.5167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 214.5167 | 0 | 0 | Ocak
27743 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737475 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:31 | 2015-01-21 17:50 | 2.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0 | Ocak
27749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20204-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 16:27 | 2015-01-21 19:39 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
27765 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:43 | 2015-01-21 20:22 | 2.65 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 323.3 | 0 | 0 | Ocak
27774 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703808 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:56 | 2015-01-21 17:58 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | Ocak
27777 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:47 | 2015-01-22 05:46 | 11.9833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2528.4833 | 0 | 0 | Ocak
27822 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:47 | 2015-01-21 20:37 | 2.8333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 801.8333 | 0 | 0 | Ocak
27903 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908642 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:15 | 2015-01-21 20:54 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | Ocak
27982 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:44 | 2015-01-21 19:07 | 1.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | Ocak
28026 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 15:59 | 2015-01-21 18:45 | 2.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | Ocak
28072 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 17:57 | 2015-01-21 18:59 | 1.0333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 110.5667 | 0 | 0 | Ocak
28101 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11150-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:00 | 2015-01-21 19:43 | 0.71667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 76.6833 | 0 | 0 | Ocak
28104 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22180-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:46 | 2015-01-21 19:20 | 0.56667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 109.9333 | 0 | 0 | Ocak
28110 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956229 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:07 | 2015-01-21 23:27 | 4.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
28112 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988804 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:57 | 2015-01-21 21:16 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | Ocak
28141 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744708 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:24 | 2015-01-21 19:14 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
28150 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:03 | 2015-01-21 20:56 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0 | Ocak
28164 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:09 | 2015-01-21 20:16 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | Ocak
28169 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:16 | 2015-01-21 21:25 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | Ocak
28178 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424395 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 18:23 | 2015-01-21 19:59 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
28188 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:35 | 2015-01-21 23:00 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0 | Ocak
28193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131318 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:44 | 2015-01-21 21:59 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
28197 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:55 | 2015-01-21 20:05 | 0.16667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0 | Ocak
28198 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102523 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:53 | 2015-01-21 22:00 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | Ocak
28201 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227393 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:51 | 2015-01-22 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | Ocak
28203 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 20:03 | 2015-01-21 22:01 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | Ocak
28218 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 20:42 | 2015-01-21 22:02 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Ocak
28229 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:00 | 2015-01-21 22:37 | 1.6167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 273.2167 | 0 | 0 | Ocak
28233 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 20:55 | 2015-01-21 21:38 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | Ocak
28235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465915 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:05 | 2015-01-21 22:05 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
28236 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:08 | 2015-01-21 22:04 | 0.93333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | Ocak
28237 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722491 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 20:10 | 2015-01-21 21:14 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | Ocak
28240 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:13 | 2015-01-21 23:58 | 2.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | Ocak
28241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946221 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:19 | 2015-01-21 23:52 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | Ocak
28245 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:26 | 2015-01-21 22:30 | 1.0667 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 314.6667 | 0 | 0 | Ocak
28250 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124654 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:44 | 2015-01-21 23:59 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
28253 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945258 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:59 | 2015-01-21 23:53 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
28254 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28073-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:02 | 2015-01-21 23:32 | 1.5 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | Ocak
28257 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730124 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:06 | 2015-01-21 22:42 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | Ocak
28258 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18217-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:09 | 2015-01-22 10:08 | 11.9833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 970.65 | 0 | 0 | Ocak
28260 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | YAVUZ FİDERİ---->31591 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:15 | 2015-01-22 00:34 | 2.3167 | 0 | 19003 | 0 | 0 | 0 | 44023.6167 | 0 | 0 | Ocak
28260 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBET DÖNÜŞÜM FİDERİ --> 31512 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:15 | 2015-01-22 00:34 | 2.3167 | 0 | 15861 | 0 | 0 | 0 | 36744.65 | 0 | 0 | Ocak
28260 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:15 | 2015-01-22 00:34 | 2.3167 | 0 | 16304 | 0 | 0 | 0 | 37770.9333 | 0 | 0 | Ocak
28260 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31556 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:15 | 2015-01-22 00:34 | 2.3167 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 13251.3333 | 0 | 0 | Ocak
28262 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31810 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:23 | 2015-01-21 23:55 | 1.5333 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 639.4 | 0 | 0 | Ocak
28263 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31132 İM ---> 11902 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:18 | 2015-01-21 23:42 | 1.4 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 5000.8 | 0 | 0 | Ocak
28265 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18576-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:20 | 2015-01-21 23:43 | 1.3833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 222.7167 | 0 | 0 | Ocak
28267 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9257 P=0.46 MVA | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 19:34 | 2015-01-21 20:00 | 0.43333 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 151.2333 | 0 | 0 | Ocak
28268 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918524 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 21:28 | 2015-01-21 23:16 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
28269 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:24 | 2015-01-22 10:00 | 11.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Ocak
28270 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603082 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:32 | 2015-01-21 23:01 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | Ocak
28272 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946614 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:43 | 2015-01-22 00:13 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
28273 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:36 | 2015-01-21 23:40 | 1.0667 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 709.3333 | 0 | 0 | Ocak
28274 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 22:49 | 2015-01-22 01:21 | 2.5333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 0 | 0 | Ocak
28278 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903304 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 23:01 | 2015-01-22 01:10 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | Ocak
28288 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435736 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:35 | 2015-01-22 19:00 | 1.4167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0 | Ocak
28290 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 23:53 | 2015-01-22 00:52 | 0.98333 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0 | Ocak
28292 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 00:03 | 2015-01-22 08:27 | 8.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | Ocak
28294 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 00:24 | 2015-01-22 00:45 | 0.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | Ocak
28295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 00:40 | 2015-01-22 10:07 | 9.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | Ocak
28298 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746231 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 00:49 | 2015-01-22 01:43 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
28302 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9183-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 00:58 | 2015-01-22 02:09 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | Ocak
28303 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18576-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 01:23 | 2015-01-22 13:21 | 11.9667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1974.5 | 0 | 0 | Ocak
28308 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 01:28 | 2015-01-22 01:51 | 0.38333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0 | Ocak
28312 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24444 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 01:35 | 2015-01-22 02:06 | 0.51667 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 589.5167 | 0 | 0 | Ocak
28313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM ---> 12189 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 01:59 | 2015-01-22 02:06 | 0.11667 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 187.4833 | 0 | 0 | Ocak
28314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21827-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 02:00 | 2015-01-22 02:20 | 0.33333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | Ocak
28319 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 02:17 | 2015-01-22 02:28 | 0.18333 | 2 | 5946 | 0 | 0 | 0.36667 | 1090.1 | 0 | 0 | Ocak
28321 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3232_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 02:33 | 2015-01-22 02:40 | 0.11667 | 0 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 372.9833 | 0 | 0 | Ocak
28322 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521748 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 02:36 | 2015-01-22 03:04 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | Ocak
28324 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28201-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 02:45 | 2015-01-22 14:44 | 11.9833 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 3678.8833 | 0 | 0 | Ocak
28325 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9621 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 02:51 | 2015-01-22 03:13 | 0.36667 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0.73333 | 55.3667 | 0 | 0 | Ocak
28330 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18500İTM 10KV TR 1-->18571 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 03:45 | 2015-01-22 04:57 | 1.2 | 0 | 10568 | 0 | 0 | 0 | 12681.6 | 0 | 0 | Ocak
28331 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9033 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 03:41 | 2015-01-22 03:50 | 0.15 | 0 | 5303 | 0 | 0 | 0 | 795.45 | 0 | 0 | Ocak
28335 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2194 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 04:22 | 2015-01-22 05:50 | 1.4667 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 617.4667 | 0 | 0 | Ocak
28336 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11108-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 05:21 | 2015-01-22 17:20 | 11.9833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 4541.6833 | 0 | 0 | Ocak
28337 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28802-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 04:45 | 2015-01-22 06:20 | 1.5833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0 | Ocak
28338 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 05:11 | 2015-01-22 06:40 | 1.4833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 295.1833 | 0 | 0 | Ocak
28339 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3777-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 06:02 | 2015-01-22 17:35 | 11.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | Ocak
28340 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984619 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 06:12 | 2015-01-22 14:49 | 8.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | Ocak
28344 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 06:27 | 2015-01-22 06:43 | 0.26667 | 0 | 12067 | 0 | 0 | 0 | 3217.8667 | 0 | 0 | Ocak
28345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22180-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 06:46 | 2015-01-22 18:21 | 11.5833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2247.1667 | 0 | 0 | Ocak
28347 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 06:52 | 2015-01-22 09:18 | 2.4333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | Ocak
28348 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 06:47 | 2015-01-22 07:13 | 0.43333 | 0 | 7987 | 0 | 0 | 0 | 3461.0333 | 0 | 0 | Ocak
28352 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1238298 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 07:26 | 2015-01-22 10:04 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0 | Ocak
28353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974262 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 07:21 | 2015-01-22 09:45 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
28355 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964502 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 07:34 | 2015-01-22 09:07 | 1.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | Ocak
28358 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900679 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 07:36 | 2015-01-22 09:05 | 1.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | Ocak
28359 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 07:36 | 2015-01-22 09:10 | 1.5667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 255.3667 | 0 | 0 | Ocak
28360 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9123 P=0.91 MVA | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 07:36 | 2015-01-22 18:33 | 10.95 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2759.4 | 0 | 0 | Ocak
28372 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29450 FİDERİ--> 29450 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 07:47 | 2015-01-22 08:00 | 0.21667 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | Ocak
28407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:13 | 2015-01-22 11:16 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | Ocak
28414 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957838 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:17 | 2015-01-22 09:54 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | Ocak
28418 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939838 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:08 | 2015-01-22 19:21 | 11.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.1667 | 0 | 0 | Ocak
28424 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->760-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:25 | 2015-01-22 13:10 | 4.75 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1534.25 | 0 | 0 | Ocak
28463 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 418987 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:25 | 2015-01-22 11:53 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0 | Ocak
28463 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 418989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:25 | 2015-01-22 11:53 | 3.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | Ocak
28478 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29450 FİDERİ--> 29450 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:36 | 2015-01-22 09:00 | 0.4 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | Ocak
28485 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:04 | 2015-01-22 13:15 | 5.1833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 855.25 | 0 | 0 | Ocak
28489 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107912 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:19 | 2015-01-22 09:44 | 1.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | Ocak
28504 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20857 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 08:26 | 2015-01-22 12:45 | 4.3167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 0 | Ocak
28521 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:42 | 2015-01-22 09:52 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
28523 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964502 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:35 | 2015-01-22 09:07 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
28532 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:25 | 2015-01-22 10:22 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | Ocak
28576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986846 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:46 | 2015-01-22 14:52 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | Ocak
28624 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123050 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:06 | 2015-01-22 09:18 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | Ocak
28641 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134208 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 03:29 | 2015-01-22 04:30 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
28674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970866 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:07 | 2015-01-22 11:19 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | Ocak
28675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21632 ATALAY ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 09:14 | 2015-01-22 16:30 | 7.2667 | 1 | 8597 | 0 | 0 | 7.2667 | 62471.5333 | 0 | 0 | Ocak
28678 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227428 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:23 | 2015-01-22 14:25 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | Ocak
28695 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:29 | 2015-01-22 14:00 | 4.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | Ocak
28695 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11745-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:00 | 2015-01-22 15:43 | 4.7167 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 839.5667 | 0 | 0 | Ocak
28696 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920836 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:23 | 2015-01-22 12:35 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | Ocak
28786 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:44 | 2015-01-22 14:10 | 4.4333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | Ocak
28791 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001056 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 08:58 | 2015-01-22 11:58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
28826 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11488 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 09:38 | 2015-01-22 17:15 | 7.6167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2330.7 | 0 | 0 | Ocak
28832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:49 | 2015-01-22 15:06 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | Ocak
28858 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981624 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:03 | 2015-01-22 11:53 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
28866 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218545 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:09 | 2015-01-22 11:40 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | Ocak
28880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:09 | 2015-01-22 12:16 | 2.1167 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 793.75 | 0 | 0 | Ocak
28884 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8663-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:03 | 2015-01-22 10:53 | 0.83333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | Ocak
28891 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:00 | 2015-01-22 12:12 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | Ocak
28898 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11184-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:15 | 2015-01-22 14:10 | 3.9167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 407.3333 | 0 | 0 | Ocak
28911 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25118-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:20 | 2015-01-22 17:47 | 7.45 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1244.15 | 0 | 0 | Ocak
28912 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3901-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:05 | 2015-01-22 11:23 | 1.3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | Ocak
28920 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8798-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:16 | 2015-01-22 21:15 | 10.9833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1625.5333 | 0 | 0 | Ocak
28922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20944-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:02 | 2015-01-22 20:35 | 3.55 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 525.4 | 0 | 0 | Ocak
28922 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 440292 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:20 | 2015-01-22 17:02 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | Ocak
28934 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113044 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:28 | 2015-01-22 12:10 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | Ocak
28940 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415439 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:18 | 2015-01-22 10:41 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | Ocak
28947 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435059 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:14 | 2015-01-22 11:04 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
28966 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401279 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:50 | 2015-01-22 13:32 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
28976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459047 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:38 | 2015-01-22 12:00 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | Ocak
29025 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 462567 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:46 | 2015-01-22 11:14 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | Ocak
29038 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11537-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 09:34 | 2015-01-22 17:52 | 8.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 0 | Ocak
29045 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439404 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:50 | 2015-01-22 12:00 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | Ocak
29062 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18500İTM 10KV TR 1-->18571 FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:56 | 2015-01-22 11:10 | 0.23333 | 0 | 10568 | 0 | 0 | 0 | 2465.8667 | 0 | 0 | Ocak
29062 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM 10 KV-->18291 FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:56 | 2015-01-22 11:23 | 0.45 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 778.95 | 0 | 0 | Ocak
29066 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402932 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:37 | 2015-01-22 15:00 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | Ocak
29067 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:34 | 2015-01-22 14:53 | 4.3167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | Ocak
29071 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954665 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:42 | 2015-01-22 11:55 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | Ocak
29094 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946488 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:18 | 2015-01-22 17:39 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | Ocak
29131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:32 | 2015-01-22 17:01 | 6.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0 | Ocak
29171 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12271 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:13 | 2015-01-22 14:41 | 3.4667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 294.6667 | 0 | 0 | Ocak
29173 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 10:03 | 2015-01-22 21:13 | 11.1667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 368.5 | 0 | 0 | Ocak
29182 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20156 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 11:09 | 2015-01-22 17:23 | 6.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | Ocak
29201 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922143 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:18 | 2015-01-22 11:49 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | Ocak
29211 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900570 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:07 | 2015-01-22 12:00 | 0.88333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | Ocak
29221 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20403 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 11:20 | 2015-01-22 17:30 | 6.1667 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 5667.1667 | 0 | 0 | Ocak
29275 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934816 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:36 | 2015-01-22 12:00 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Ocak
29365 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130812 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:16 | 2015-01-22 13:30 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | Ocak
29369 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:18 | 2015-01-22 14:52 | 3.5667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 292.4667 | 0 | 0 | Ocak
29371 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:55 | 2015-01-22 21:11 | 9.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | Ocak
29371 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:55 | 2015-01-22 21:12 | 9.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | Ocak
29373 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9024-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:48 | 2015-01-22 15:44 | 3.9333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 869.2667 | 0 | 0 | Ocak
29378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11647-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:17 | 2015-01-22 21:02 | 9.75 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 799.5 | 0 | 0 | Ocak
29388 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937119 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:57 | 2015-01-22 12:46 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | Ocak
29395 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:00 | 2015-01-22 17:13 | 5.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 229.5333 | 0 | 0 | Ocak
29399 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906054 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:06 | 2015-01-22 19:08 | 7.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0 | Ocak
29443 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913553 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:23 | 2015-01-22 14:05 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | Ocak
29446 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832810 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:11 | 2015-01-23 00:05 | 11.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | Ocak
29449 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2839-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:21 | 2015-01-22 16:32 | 4.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.5667 | 0 | 0 | Ocak
29461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN -11380 TM | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:19 | 2015-01-22 14:24 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
29469 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918258 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:31 | 2015-01-22 13:40 | 1.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | Ocak
29474 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934707 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:15 | 2015-01-22 14:30 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
29475 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11264-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:19 | 2015-01-22 20:14 | 7.9167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1029.1667 | 0 | 0 | Ocak
29484 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906365 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:40 | 2015-01-22 14:40 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
29487 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:43 | 2015-01-22 17:31 | 4.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | Ocak
29495 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:47 | 2015-01-22 12:50 | 0.05 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 0.05 | 51.55 | 0 | 0 | Ocak
29514 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:24 | 2015-01-22 12:52 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | Ocak
29518 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12234-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:17 | 2015-01-22 21:15 | 8.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 394.5333 | 0 | 0 | Ocak
29541 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20859 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-22 12:51 | 2015-01-22 17:13 | 4.3667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 0 | 0 | Ocak
29543 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948181 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:51 | 2015-01-22 13:08 | 0.28333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
29545 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11625-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:52 | 2015-01-22 21:16 | 8.4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 0 | Ocak
29546 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9059-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 11:33 | 2015-01-22 13:50 | 2.2833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 168.9667 | 0 | 0 | Ocak
29570 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 12:50 | 2015-01-22 14:53 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | Ocak
29589 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 967833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:13 | 2015-01-22 14:50 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 | Ocak
29594 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:20 | 2015-01-22 23:46 | 10.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | Ocak
29600 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:16 | 2015-01-22 14:00 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | Ocak
29605 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103816 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:17 | 2015-01-22 20:40 | 7.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | Ocak
29631 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3115-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:23 | 2015-01-22 15:55 | 2.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | Ocak
29641 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:48 | 2015-01-22 20:58 | 1.1667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | Ocak
29641 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 726474 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:10 | 2015-01-22 19:48 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0 | Ocak
29671 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:37 | 2015-01-22 14:24 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | Ocak
29698 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:36 | 2015-01-22 17:29 | 3.8833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 970.8333 | 0 | 0 | Ocak
29706 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419845 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:39 | 2015-01-22 14:59 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
29707 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:44 | 2015-01-22 16:35 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Ocak
29808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788 FİDERİ-->28788 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:36 | 2015-01-22 14:05 | 0.48333 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0.48333 | 158.5333 | 0 | 0 | Ocak
29826 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:57 | 2015-01-22 15:15 | 1.3 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | Ocak
29887 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442046 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:55 | 2015-01-22 15:33 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | Ocak
30093 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:15 | 2015-01-22 14:43 | 0.46667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0 | Ocak
30128 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11184-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:31 | 2015-01-22 21:10 | 6.65 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 0 | 0 | Ocak
30129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:35 | 2015-01-22 15:49 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | Ocak
30131 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:28 | 2015-01-22 15:00 | 0.53333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0 | Ocak
30133 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952408 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:41 | 2015-01-22 14:44 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | Ocak
30152 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:41 | 2015-01-22 22:00 | 7.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | Ocak
30154 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537434 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:36 | 2015-01-23 01:37 | 11.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 0 | 0 | Ocak
30168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:44 | 2015-01-22 17:40 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | Ocak
30174 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:39 | 2015-01-22 23:38 | 8.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | Ocak
30197 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953402 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:42 | 2015-01-22 23:32 | 8.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0 | Ocak
30198 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:49 | 2015-01-22 15:21 | 0.53333 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 | Ocak
30227 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944498 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:41 | 2015-01-22 17:06 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | Ocak
30332 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907177 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:56 | 2015-01-22 18:32 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
30340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:06 | 2015-01-22 18:23 | 3.2833 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1401.9833 | 0 | 0 | Ocak
30350 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:38 | 2015-01-22 23:18 | 8.6667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | Ocak
30386 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 14:44 | 2015-01-22 19:00 | 4.2667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1416.5333 | 0 | 0 | Ocak
30394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455227 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:02 | 2015-01-22 23:20 | 8.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | Ocak
30400 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429975 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:13 | 2015-01-22 16:53 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Ocak
30408 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->2-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:23 | 2015-01-23 03:23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
30408 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:23 | 2015-01-23 03:23 | 12 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | Ocak
30418 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708618 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:19 | 2015-01-22 17:16 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
30464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 403532 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:20 | 2015-01-22 19:00 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
30471 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112433 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:30 | 2015-01-22 17:06 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
30475 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505238 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:27 | 2015-01-22 23:31 | 0.065 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | Ocak
30475 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505295 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:27 | 2015-01-22 23:31 | 0.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Ocak
30483 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:41 | 2015-01-22 17:00 | 1.3167 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.3167 | 30.2833 | 0 | 0 | Ocak
30540 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:28 | 2015-01-22 23:59 | 8.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0 | Ocak
30552 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11598-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:40 | 2015-01-22 18:00 | 2.3333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | Ocak
30557 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103523 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:31 | 2015-01-22 16:54 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | Ocak
30592 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:55 | 2015-01-22 18:27 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | Ocak
30659 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28417-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:28 | 2015-01-22 16:11 | 0.71667 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0 | Ocak
30683 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:58 | 2015-01-22 17:58 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | Ocak
30697 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:40 | 2015-01-22 21:31 | 0.85 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 264.35 | 0 | 0 | Ocak
30697 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 939029 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:47 | 2015-01-22 21:31 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0 | Ocak
30719 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8709-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:04 | 2015-01-22 17:24 | 1.3333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 369.3333 | 0 | 0 | Ocak
30727 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3230-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:19 | 2015-01-23 02:45 | 10.4333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1272.8667 | 0 | 0 | Ocak
30780 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100508 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:15 | 2015-01-22 18:41 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | Ocak
30831 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705404 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:04 | 2015-01-22 16:34 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Ocak
30844 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413463 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:25 | 2015-01-22 22:00 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0 | Ocak
30898 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->669-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:34 | 2015-01-22 17:03 | 0.48333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | Ocak
30899 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:02 | 2015-01-22 16:39 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | Ocak
30974 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900679 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:09 | 2015-01-22 18:32 | 3.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0 | Ocak
31027 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954897 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:37 | 2015-01-22 21:46 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0 | Ocak
31044 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956127 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:36 | 2015-01-22 22:45 | 6.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | Ocak
31060 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11242-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:33 | 2015-01-22 18:40 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0 | Ocak
31065 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995703 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 15:45 | 2015-01-22 17:28 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0 | Ocak
31077 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2435-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:47 | 2015-01-22 18:57 | 2.1667 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 491.8333 | 0 | 0 | Ocak
31100 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999332 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:10 | 2015-01-22 20:42 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
31140 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28201-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:32 | 2015-01-22 17:16 | 0.73333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 225.1333 | 0 | 0 | Ocak
31168 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:57 | 2015-01-22 18:28 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | Ocak
31175 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908253 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:59 | 2015-01-22 20:20 | 3.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | Ocak
31185 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740012 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:00 | 2015-01-22 17:09 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Ocak
31211 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434651 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:05 | 2015-01-22 18:30 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
31236 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725565 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:03 | 2015-01-22 17:38 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | Ocak
31303 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:34 | 2015-01-22 22:15 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
31309 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->813-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:18 | 2015-01-22 17:28 | 0.16667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0 | Ocak
31327 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 967833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:53 | 2015-01-22 23:49 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0 | Ocak
31331 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11885-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:43 | 2015-01-23 01:19 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | Ocak
31351 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:53 | 2015-01-22 21:00 | 4.1167 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1119.7333 | 0 | 0 | Ocak
31393 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911346 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:43 | 2015-01-22 20:32 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0 | Ocak
31399 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954535 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:57 | 2015-01-22 20:47 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Ocak
31403 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 16:53 | 2015-01-22 22:58 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0 | Ocak
31410 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:40 | 2015-01-22 17:44 | 0.066667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Ocak
31412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:36 | 2015-01-22 21:30 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | Ocak
31414 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18019-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:35 | 2015-01-22 18:20 | 0.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
31428 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429213 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:45 | 2015-01-22 21:00 | 3.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | Ocak
31435 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:44 | 2015-01-22 19:16 | 1.5333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | Ocak
31436 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:37 | 2015-01-22 18:43 | 1.1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | Ocak
31457 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24004-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:51 | 2015-01-22 19:10 | 1.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | Ocak
31470 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540705 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 20:04 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | Ocak
31485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20156 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:52 | 2015-01-22 18:50 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
31488 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:50 | 2015-01-22 23:01 | 5.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | Ocak
31502 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:29 | 2015-01-22 19:37 | 1.1333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 164.3333 | 0 | 0 | Ocak
31502 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618598 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 19:37 | 1.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | Ocak
31517 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910076 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:53 | 2015-01-22 21:09 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0 | Ocak
31518 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21095-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:03 | 2015-01-22 18:45 | 0.7 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | Ocak
31527 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 192 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:57 | 2015-01-22 19:23 | 1.4333 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 1970.8333 | 0 | 0 | Ocak
31532 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943929 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:41 | 2015-01-23 00:02 | 6.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 0 | 0 | Ocak
31541 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:13 | 2015-01-22 20:21 | 2.1333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 853.3333 | 0 | 0 | Ocak
31542 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9183-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:53 | 2015-01-22 20:28 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | Ocak
31557 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970340 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:10 | 2015-01-22 21:31 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | Ocak
31586 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423801 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:12 | 2015-01-22 23:00 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Ocak
31611 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:20 | 2015-01-22 18:31 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | Ocak
31618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:32 | 2015-01-22 19:06 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | Ocak
31629 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909345 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:20 | 2015-01-22 20:25 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
31643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454720 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:22 | 2015-01-22 19:04 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
31644 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915224 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:43 | 2015-01-22 22:44 | 4.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | Ocak
31648 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937922 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:09 | 2015-01-22 19:05 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
31661 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:46 | 2015-01-22 23:13 | 4.45 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1286.05 | 0 | 0 | Ocak
31662 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:00 | 2015-01-22 22:07 | 3.1167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | Ocak
31667 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:06 | 2015-01-22 22:37 | 3.5167 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 727.95 | 0 | 0 | Ocak
31668 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 17:56 | 2015-01-22 23:05 | 5.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 0 | 0 | Ocak
31685 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728297 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:47 | 2015-01-22 20:19 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0 | Ocak
31688 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:15 | 2015-01-22 20:40 | 1.4167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 82.1667 | 0 | 0 | Ocak
31696 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28367-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:24 | 2015-01-22 20:19 | 0.91667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 224.5833 | 0 | 0 | Ocak
31700 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:26 | 2015-01-22 20:45 | 1.3167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 185.65 | 0 | 0 | Ocak
31702 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:03 | 2015-01-22 23:35 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | Ocak
31703 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:33 | 2015-01-22 20:26 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
31709 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918461 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:33 | 2015-01-22 20:55 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | Ocak
31712 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423826 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:03 | 2015-01-22 23:11 | 4.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | Ocak
31726 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:09 | 2015-01-22 23:13 | 4.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0 | Ocak
31730 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28120-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:36 | 2015-01-23 03:06 | 7.5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | Ocak
31735 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:22 | 2015-01-22 21:05 | 1.7167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 274.6667 | 0 | 0 | Ocak
31739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115051 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:51 | 2015-01-22 21:42 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | Ocak
31742 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:46 | 2015-01-22 21:13 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | Ocak
31745 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839034 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:02 | 2015-01-22 21:12 | 1.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | Ocak
31746 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610319 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:03 | 2015-01-22 20:35 | 0.53333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | Ocak
31748 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 755232 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:03 | 2015-01-22 22:50 | 2.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.6167 | 0 | 0 | Ocak
31750 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723568 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:04 | 2015-01-22 20:55 | 0.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | Ocak
31752 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512741 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:31 | 2015-01-22 20:56 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
31760 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:39 | 2015-01-22 22:49 | 2.1667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 392.1667 | 0 | 0 | Ocak
31766 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728110 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:27 | 2015-01-22 23:25 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
31767 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944128 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 18:27 | 2015-01-22 21:37 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | Ocak
31769 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476778 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:46 | 2015-01-22 22:40 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | Ocak
31775 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962033 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 19:45 | 2015-01-22 21:40 | 1.9167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | Ocak
31777 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:33 | 2015-01-22 21:50 | 1.2833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0 | Ocak
31779 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:34 | 2015-01-23 01:37 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | Ocak
31780 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971453 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:56 | 2015-01-23 00:53 | 3.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | Ocak
31783 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 20:57 | 2015-01-22 22:35 | 1.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0 | Ocak
31784 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912026 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:09 | 2015-01-22 22:00 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | Ocak
31789 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706785 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:29 | 2015-01-22 23:04 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Ocak
31790 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:20 | 2015-01-23 01:19 | 3.9833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 211.1167 | 0 | 0 | Ocak
31796 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:27 | 2015-01-22 22:34 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | Ocak
31797 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 455209 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:30 | 2015-01-23 00:30 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | Ocak
31798 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 21:39 | 2015-01-23 01:41 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | Ocak
31805 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:07 | 2015-01-23 10:06 | 11.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6333 | 0 | 0 | Ocak
31807 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:14 | 2015-01-23 01:15 | 3.0167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 419.3167 | 0 | 0 | Ocak
31810 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468909 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:17 | 2015-01-23 01:00 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | Ocak
31813 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618892 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:25 | 2015-01-22 22:55 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | Ocak
31815 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:23 | 2015-01-22 22:48 | 0.41667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Ocak
31816 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408489 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:13 | 2015-01-23 01:12 | 2.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | Ocak
31818 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:30 | 2015-01-23 01:36 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
31819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:26 | 2015-01-23 01:13 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | Ocak
31821 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962309 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:30 | 2015-01-23 00:33 | 2.05 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0 | Ocak
31824 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726308 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:35 | 2015-01-22 23:02 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Ocak
31828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434596 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:47 | 2015-01-22 23:48 | 1.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | Ocak
31829 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1963939 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:55 | 2015-01-23 03:20 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0 | Ocak
31833 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4467 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:14 | 2015-01-23 00:54 | 1.6667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0 | Ocak
31836 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137887 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:58 | 2015-01-22 23:47 | 0.81667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | Ocak
31837 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906054 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:05 | 2015-01-23 02:49 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0 | Ocak
31838 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11331 TM 11332 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:18 | 2015-01-22 23:29 | 0.18333 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 128.8833 | 0 | 0 | Ocak
31841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 22:00 | 2015-01-23 03:24 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | Ocak
31844 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517002 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:56 | 2015-01-23 01:11 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
31845 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967153 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 00:02 | 2015-01-23 00:45 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | Ocak
31850 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 23:35 | 2015-01-23 03:16 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0 | Ocak
31856 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1259 FİDERİ-->1259 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 02:00 | 2015-01-23 03:00 | 1 | 0 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 3193 | 0 | 0 | Ocak
31858 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413587 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 01:27 | 2015-01-23 01:47 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | Ocak
31861 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM 10KV-->18047 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 01:54 | 2015-01-23 01:59 | 0.083333 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 292.8333 | 0 | 0 | Ocak
31863 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29347 FİDERİ-->29347 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 01:29 | 2015-01-23 02:01 | 0.53333 | 0 | 6069 | 0 | 0 | 0 | 3236.8 | 0 | 0 | Ocak
31866 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 01:58 | 2015-01-23 03:38 | 1.6667 | 11 | 85208 | 0 | 0 | 18.3333 | 142013.3333 | 0 | 0 | Ocak
31869 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9033 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 02:14 | 2015-01-23 02:30 | 0.26667 | 0 | 5303 | 0 | 0 | 0 | 1414.1333 | 0 | 0 | Ocak
31871 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1903 FİDERİ-->1903 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 02:47 | 2015-01-23 03:15 | 0.46667 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 560.4667 | 0 | 0 | Ocak
31876 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 03:42 | 2015-01-23 04:31 | 0.81667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | Ocak
31878 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481233 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 04:08 | 2015-01-23 05:15 | 1.1167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | Ocak
31879 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11111-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 04:46 | 2015-01-23 06:08 | 1.3667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 0 | 0 | Ocak
31882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11242-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 05:33 | 2015-01-23 17:33 | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | Ocak
31883 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412811 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 04:23 | 2015-01-23 10:26 | 6.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0 | Ocak
31890 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 06:41 | 2015-01-23 07:21 | 0.66667 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0.66667 | 400.6667 | 0 | 0 | Ocak
31893 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 06:54 | 2015-01-23 15:00 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | Ocak
31895 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11111-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 07:11 | 2015-01-23 10:51 | 3.6667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | Ocak
31896 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29038 FİDERİ-->29038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 06:57 | 2015-01-23 09:08 | 2.1833 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1849.2833 | 0 | 0 | Ocak
31899 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 07:34 | 2015-01-23 16:51 | 9.2833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 380.6167 | 0 | 0 | Ocak
31902 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125214 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 07:30 | 2015-01-23 07:48 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Ocak
31908 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20538-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 07:48 | 2015-01-23 10:00 | 2.2 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 0 | 0 | Ocak
31918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:00 | 2015-01-23 14:35 | 6.5833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 533.25 | 0 | 0 | Ocak
31944 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918676 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:15 | 2015-01-23 14:42 | 6.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.85 | 0 | 0 | Ocak
31958 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:11 | 2015-01-23 09:06 | 0.91667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0 | Ocak
32040 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9613-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:26 | 2015-01-23 11:48 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | Ocak
32138 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ-->23659 CEYLAN KONUT GİRİŞ | Yatırım Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-23 08:47 | 2015-01-23 17:11 | 8.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | Ocak
32160 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 592082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:03 | 2015-01-23 10:31 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0 | Ocak
32164 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Kesici Arızası -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:43 | 2015-01-23 08:50 | 0.11667 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0 | Ocak
32176 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 948878 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:41 | 2015-01-23 10:42 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | Ocak
32179 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2429-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:32 | 2015-01-23 16:38 | 8.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0 | Ocak
32182 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3091-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:21 | 2015-01-23 19:25 | 11.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143.8667 | 0 | 0 | Ocak
32191 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700335 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:04 | 2015-01-23 10:00 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | Ocak
32193 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:35 | 2015-01-23 10:05 | 1.5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 0 | 0 | Ocak
32198 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705049 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:21 | 2015-01-23 10:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | Ocak
32248 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20862 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-23 08:53 | 2015-01-23 14:50 | 5.95 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 957.95 | 0 | 0 | Ocak
32255 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:02 | 2015-01-23 09:59 | 0.95 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1929.45 | 0 | 0 | Ocak
32305 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128627 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 08:59 | 2015-01-23 20:58 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0 | Ocak
32338 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:08 | 2015-01-23 12:09 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
32465 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 466965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:23 | 2015-01-23 14:43 | 5.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0 | Ocak
32509 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:15 | 2015-01-23 13:00 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
32529 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:33 | 2015-01-23 11:11 | 1.6333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0 | Ocak
32599 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18323 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-23 09:46 | 2015-01-23 17:10 | 7.4 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 12550.4 | 0 | 0 | Ocak
32609 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708234 | Kaide Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:02 | 2015-01-23 10:00 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Ocak
32614 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112394 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:17 | 2015-01-23 10:07 | 0.83333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | Ocak
32624 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114699 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:03 | 2015-01-23 11:40 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | Ocak
32625 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:27 | 2015-01-23 11:22 | 1.9167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 346.9167 | 0 | 0 | Ocak
32633 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999353 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:19 | 2015-01-23 15:04 | 5.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | Ocak
32713 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519592 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:07 | 2015-01-23 17:52 | 7.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0 | Ocak
32719 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939838 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:07 | 2015-01-23 14:42 | 4.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 | Ocak
32739 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109033 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:59 | 2015-01-23 11:50 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | Ocak
32744 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621265 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:09 | 2015-01-23 10:31 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | Ocak
32748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445900 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:11 | 2015-01-23 18:57 | 8.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0 | Ocak
32753 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838701 | Kaide Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:18 | 2015-01-23 12:31 | 2.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0 | Ocak
32754 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422189 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:06 | 2015-01-23 12:00 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
32772 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:22 | 2015-01-23 11:40 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
32833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11677-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:55 | 2015-01-23 12:00 | 2.0833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | Ocak
32863 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967195 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:25 | 2015-01-23 10:48 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | Ocak
32873 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:21 | 2015-01-23 10:37 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0 | Ocak
32882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 09:55 | 2015-01-23 11:00 | 1.0833 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 2200.25 | 0 | 0 | Ocak
32887 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20654-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:32 | 2015-01-23 18:58 | 8.4333 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 4815.4333 | 0 | 0 | Ocak
32912 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1623001 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:39 | 2015-01-23 11:16 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | Ocak
32921 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:02 | 2015-01-23 22:01 | 11.9833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 4050.3667 | 0 | 0 | Ocak
32941 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915669 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:02 | 2015-01-23 13:34 | 3.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0 | Ocak
33043 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20401 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-23 10:29 | 2015-01-23 17:30 | 7.0167 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2062.9 | 0 | 0 | Ocak
33056 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3247-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:52 | 2015-01-23 11:31 | 0.65 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 154.05 | 0 | 0 | Ocak
33110 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 10:53 | 2015-01-23 14:30 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | Ocak
33176 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912184 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:05 | 2015-01-23 20:09 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0 | Ocak
33187 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:13 | 2015-01-23 13:30 | 2.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 134.7167 | 0 | 0 | Ocak
33189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435736 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:14 | 2015-01-23 17:45 | 6.5167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 110.7833 | 0 | 0 | Ocak
33208 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9629-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:12 | 2015-01-23 18:23 | 7.1833 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2873.3333 | 0 | 0 | Ocak
33212 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:09 | 2015-01-23 16:03 | 4.9 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 0 | 0 | Ocak
33216 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962147 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:19 | 2015-01-23 17:10 | 5.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0 | Ocak
33243 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:14 | 2015-01-23 15:23 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | Ocak
33248 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966995 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:54 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Ocak
33324 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:40 | 2015-01-23 15:00 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | Ocak
33369 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:00 | 2015-01-23 22:00 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Ocak
33394 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923362 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:01 | 2015-01-23 22:49 | 10.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | Ocak
33400 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952537 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:09 | 2015-01-23 15:08 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | Ocak
33402 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 11:16 | 2015-01-23 12:15 | 0.98333 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1997.15 | 0 | 0 | Ocak
33424 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971846 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:13 | 2015-01-23 16:08 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 | Ocak
33439 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952740 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:20 | 2015-01-23 14:12 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | Ocak
33454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:25 | 2015-01-23 13:30 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | Ocak
33478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425752 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:26 | 2015-01-23 13:15 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | Ocak
33480 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134853 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:31 | 2015-01-23 14:27 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
33486 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911862 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:38 | 2015-01-23 13:44 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | Ocak
33524 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11509-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:37 | 2015-01-23 15:51 | 3.2333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 808.3333 | 0 | 0 | Ocak
33537 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959919 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:54 | 2015-01-23 13:19 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | Ocak
33549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923396 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:06 | 2015-01-23 14:55 | 1.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6167 | 0 | 0 | Ocak
33552 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721759 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:07 | 2015-01-23 18:28 | 6.35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | Ocak
33557 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:25 | 2015-01-23 13:19 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
33575 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608639 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 12:30 | 2015-01-23 15:30 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | Ocak
33587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999616 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:08 | 2015-01-23 14:53 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
33660 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1547-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:33 | 2015-01-23 23:44 | 10.1833 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2240.3333 | 0 | 0 | Ocak
33680 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237152 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:22 | 2015-01-23 13:49 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Ocak
33703 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:29 | 2015-01-23 18:25 | 4.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0 | Ocak
33713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11488-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:33 | 2015-01-23 18:37 | 5.0667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 775.2 | 0 | 0 | Ocak
33762 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102432 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:31 | 2015-01-23 16:56 | 3.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | Ocak
33871 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:49 | 2015-01-23 14:47 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
34030 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926128 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:18 | 2015-01-23 15:03 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | Ocak
34040 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488791 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:19 | 2015-01-23 18:00 | 3.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | Ocak
34056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28555 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:17 | 2015-01-23 14:38 | 0.35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | Ocak
34088 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956812 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 13:46 | 2015-01-23 22:53 | 9.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 0 | 0 | Ocak
34102 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971453 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:23 | 2015-01-23 15:05 | 0.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | Ocak
34115 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955318 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:19 | 2015-01-23 16:29 | 2.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Ocak
34136 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1866-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:25 | 2015-01-23 16:20 | 1.9167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 216.5833 | 0 | 0 | Ocak
34190 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967193 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:06 | 2015-01-23 16:37 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | Ocak
34194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996674 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:27 | 2015-01-23 16:27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ocak
34215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429756 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:39 | 2015-01-23 19:00 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | Ocak
34352 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:03 | 2015-01-23 18:19 | 3.2667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0 | Ocak
34361 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953054 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:01 | 2015-01-23 15:50 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | Ocak
34396 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420669 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:36 | 2015-01-23 15:09 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | Ocak
34407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439404 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:09 | 2015-01-23 16:38 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
34412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436835 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:16 | 2015-01-23 16:12 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | Ocak
34436 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952539 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:27 | 2015-01-23 19:00 | 4.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | Ocak
34438 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22120-->22126 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:01 | 2015-01-23 15:50 | 0.81667 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 1186.6167 | 0 | 0 | Ocak
34460 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:30 | 2015-01-23 18:08 | 3.6333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0 | Ocak
34509 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405845 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:21 | 2015-01-23 18:09 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
34518 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:31 | 2015-01-23 17:24 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | Ocak
34539 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:30 | 2015-01-23 16:13 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
34609 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108161 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:42 | 2015-01-23 17:33 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | Ocak
34626 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11346-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:10 | 2015-01-23 22:27 | 7.2833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 531.6833 | 0 | 0 | Ocak
34661 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937468 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 14:40 | 2015-01-23 19:11 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | Ocak
34665 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216877 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:39 | 2015-01-23 17:25 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
34686 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:49 | 2015-01-24 01:36 | 9.7833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1467.5 | 0 | 0 | Ocak
34729 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11700-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:46 | 2015-01-23 17:04 | 1.3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | Ocak
34773 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->600-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:34 | 2015-01-23 16:15 | 0.68333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 217.9833 | 0 | 0 | Ocak
34895 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915385 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:13 | 2015-01-23 18:17 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | Ocak
34916 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934471 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:36 | 2015-01-23 17:32 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | Ocak
34962 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949318 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:48 | 2015-01-24 00:15 | 8.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | Ocak
35033 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:15 | 2015-01-23 19:14 | 2.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.5667 | 0 | 0 | Ocak
35070 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3625-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:30 | 2015-01-23 17:49 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | Ocak
35071 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:53 | 2015-01-23 17:57 | 2.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0 | Ocak
35119 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:33 | 2015-01-23 17:57 | 1.4 | 0 | 11896 | 0 | 0 | 0 | 16654.4 | 0 | 0 | Ocak
35129 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:21 | 2015-01-23 20:00 | 3.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | Ocak
35149 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:41 | 2015-01-23 17:47 | 1.1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | Ocak
35171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:17 | 2015-01-24 02:43 | 10.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.7667 | 0 | 0 | Ocak
35183 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543337 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:28 | 2015-01-23 18:20 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
35252 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:37 | 2015-01-23 19:23 | 2.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | Ocak
35287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914978 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:48 | 2015-01-23 23:09 | 7.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | Ocak
35294 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952738 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:51 | 2015-01-23 17:00 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | Ocak
35300 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905684 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 15:58 | 2015-01-23 18:02 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
35303 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24185-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 16:54 | 2015-01-23 20:30 | 3.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | Ocak
35359 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3573-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:11 | 2015-01-23 18:07 | 0.93333 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 281.8667 | 0 | 0 | Ocak
35389 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951494 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:21 | 2015-01-23 19:25 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | Ocak
35398 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:09 | 2015-01-23 19:45 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | Ocak
35411 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->528-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:23 | 2015-01-23 17:55 | 0.53333 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | Ocak
35468 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:21 | 2015-01-23 23:00 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | Ocak
35485 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:33 | 2015-01-23 18:12 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | Ocak
35494 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404163 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:45 | 2015-01-23 19:11 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | Ocak
35525 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:51 | 2015-01-23 20:45 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | Ocak
35548 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544483 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:45 | 2015-01-24 02:28 | 8.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | Ocak
35548 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:45 | 2015-01-24 02:31 | 8.7667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2261.8 | 0 | 0 | Ocak
35605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20937-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:00 | 2015-01-23 19:23 | 1.3833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 94.0667 | 0 | 0 | Ocak
35618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412229 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:54 | 2015-01-23 21:00 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Ocak
35635 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:00 | 2015-01-23 18:25 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
35647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972361 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:02 | 2015-01-23 19:11 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | Ocak
35651 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403081 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:00 | 2015-01-23 21:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
35662 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128265 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:56 | 2015-01-23 19:13 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | Ocak
35684 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3112-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:20 | 2015-01-23 18:22 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | Ocak
35699 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28360 FİDERİ-->28360 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:18 | 2015-01-23 20:29 | 1.1833 | 1 | 7657 | 0 | 0 | 1.1833 | 9060.7833 | 0 | 0 | Ocak
35699 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28025 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:29 | 2015-01-23 22:12 | 1.7167 | 1 | 1181 | 0 | 0 | 1.7167 | 2027.3833 | 0 | 0 | Ocak
35701 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522537 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:11 | 2015-01-23 19:35 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
35708 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544072 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:19 | 2015-01-23 19:56 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 | Ocak
35730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28578 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:30 | 2015-01-23 19:45 | 1.25 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | Ocak
35733 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907795 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:21 | 2015-01-23 20:04 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0 | Ocak
35734 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130990 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:17 | 2015-01-23 20:13 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | Ocak
35746 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:27 | 2015-01-23 19:45 | 1.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | Ocak
35773 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:29 | 2015-01-23 19:44 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
35783 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:33 | 2015-01-23 21:31 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | Ocak
35797 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909345 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:49 | 2015-01-23 21:45 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | Ocak
35806 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915224 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:52 | 2015-01-23 20:35 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | Ocak
35828 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604754 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:02 | 2015-01-24 01:52 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0 | Ocak
35838 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990770 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:42 | 2015-01-23 21:03 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
35861 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105960 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:00 | 2015-01-23 21:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
35885 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:05 | 2015-01-23 21:30 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | Ocak
35891 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601927 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:24 | 2015-01-23 19:32 | 0.13333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | Ocak
35891 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:24 | 2015-01-23 19:32 | 0.13333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0 | Ocak
35919 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:29 | 2015-01-23 22:35 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
35936 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1973507 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 17:41 | 2015-01-23 19:36 | 1.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 | Ocak
35948 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20401 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:03 | 2015-01-23 19:55 | 1.8667 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 548.8 | 0 | 0 | Ocak
35949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:00 | 2015-01-23 23:00 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | Ocak
35958 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3188-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:04 | 2015-01-23 20:45 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | Ocak
35960 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435373 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:05 | 2015-01-23 21:08 | 1.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | Ocak
35964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:21 | 2015-01-23 21:42 | 1.35 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 0 | Ocak
35967 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414951 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:38 | 2015-01-23 21:30 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
35971 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569581 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:23 | 2015-01-24 02:55 | 6.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0 | Ocak
35972 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 18:03 | 2015-01-24 06:02 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0 | Ocak
35973 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944618 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:28 | 2015-01-23 23:23 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
35978 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:41 | 2015-01-23 21:44 | 1.05 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | Ocak
35982 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9689 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 19:17 | 2015-01-23 20:00 | 0.71667 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 431.4333 | 0 | 0 | Ocak
35983 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8825-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:59 | 2015-01-23 21:12 | 0.21667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | Ocak
35984 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:54 | 2015-01-24 01:15 | 4.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | Ocak
35987 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 944559 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:03 | 2015-01-23 22:12 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | Ocak
35988 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744871 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:59 | 2015-01-23 22:40 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0 | Ocak
35991 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9613-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:08 | 2015-01-24 00:06 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | Ocak
35995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:15 | 2015-01-24 02:42 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | Ocak
35998 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:22 | 2015-01-24 02:37 | 5.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | Ocak
36001 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140089 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:34 | 2015-01-24 00:56 | 3.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | Ocak
36004 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:40 | 2015-01-24 01:05 | 3.4167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | Ocak
36020 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705943 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:39 | 2015-01-23 23:18 | 1.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | Ocak
36022 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131063 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:50 | 2015-01-23 22:48 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | Ocak
36031 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22504 P=0.60 MVA | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-23 22:01 | 2015-01-23 23:20 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | Ocak
36032 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135817 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:42 | 2015-01-23 22:30 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
36033 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9526-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:14 | 2015-01-24 10:13 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0 | Ocak
36034 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403359 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:11 | 2015-01-24 00:49 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0 | Ocak
36035 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135405 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:38 | 2015-01-23 22:30 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | Ocak
36036 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929949 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:31 | 2015-01-23 23:18 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | Ocak
36037 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923530 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:35 | 2015-01-23 23:57 | 1.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | Ocak
36038 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916331 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:08 | 2015-01-23 23:37 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | Ocak
36039 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 20:18 | 2015-01-23 22:24 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | Ocak
36041 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455048 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:53 | 2015-01-23 23:30 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | Ocak
36042 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 21:05 | 2015-01-23 23:05 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
36046 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923362 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:13 | 2015-01-24 00:44 | 2.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | Ocak
36057 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 23:22 | 2015-01-24 02:00 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | Ocak
36059 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932167 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 23:39 | 2015-01-24 00:22 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
36060 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1994686 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 23:41 | 2015-01-24 11:26 | 11.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | Ocak
36064 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923282 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 22:35 | 2015-01-24 00:34 | 1.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0 | Ocak
36065 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21439-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:01 | 2015-01-24 01:11 | 1.1667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0 | Ocak
36071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:11 | 2015-01-24 12:10 | 11.9833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 778.9167 | 0 | 0 | Ocak
36077 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22014 FİDERİ--> 22014 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-23 23:59 | 2015-01-24 00:15 | 0.26667 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 97.8667 | 0 | 0 | Ocak
36079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565776 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:20 | 2015-01-24 11:59 | 11.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | Ocak
36082 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406531 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:29 | 2015-01-24 01:10 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | Ocak
36084 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ---> 12621 TM | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:17 | 2015-01-24 02:02 | 1.75 | 0 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 8188.25 | 0 | 0 | Ocak
36085 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 747278 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:25 | 2015-01-24 02:49 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | Ocak
36086 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 00:47 | 2015-01-24 01:30 | 0.71667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 147.6333 | 0 | 0 | Ocak
36092 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8740 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 01:15 | 2015-01-24 01:36 | 0.35 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 219.1 | 0 | 0 | Ocak
36096 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909385 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 01:57 | 2015-01-24 02:38 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | Ocak
36097 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KERESTECİLER 2 FİDERİ-->641 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 02:11 | 2015-01-24 02:40 | 0.48333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 449.9833 | 0 | 0 | Ocak
36098 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920533 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 02:11 | 2015-01-24 10:51 | 8.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0 | Ocak
36099 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 02:07 | 2015-01-24 03:03 | 0.93333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | Ocak
36108 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 100012 | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 04:28 | 2015-01-24 05:28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
36109 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21764-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 04:04 | 2015-01-24 06:32 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | Ocak
36110 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135346 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 05:57 | 2015-01-24 07:00 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
36111 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135346 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 05:33 | 2015-01-24 05:36 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Ocak
36112 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9257 P=0.46 MVA | Camper Kopuğu -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 04:35 | 2015-01-24 09:32 | 4.95 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1727.55 | 0 | 0 | Ocak
36113 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2144 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 04:28 | 2015-01-24 05:30 | 1.0333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | Ocak
36117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 05:14 | 2015-01-24 08:16 | 3.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | Ocak
36118 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21896-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 05:53 | 2015-01-24 10:00 | 4.1167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 267.5833 | 0 | 0 | Ocak
36120 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21497-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 06:33 | 2015-01-24 11:10 | 4.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0 | Ocak
36121 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285-->CAMBAZTEPE 25518 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 06:46 | 2015-01-24 07:51 | 1.0833 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 761.5833 | 0 | 0 | Ocak
36122 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118977 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 06:30 | 2015-01-24 10:59 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | Ocak
36123 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28359 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 06:52 | 2015-01-24 07:58 | 1.1 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 0 | Ocak
36126 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28089 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 06:12 | 2015-01-24 08:00 | 1.8 | 1 | 2198 | 0 | 0 | 1.8 | 3956.4 | 0 | 0 | Ocak
36129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21786-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 06:43 | 2015-01-24 07:34 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | Ocak
36131 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28622 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 07:36 | 2015-01-24 08:04 | 0.46667 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 768.1333 | 0 | 0 | Ocak
36142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127082 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:45 | 2015-01-24 10:00 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
36143 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:30 | 2015-01-24 09:30 | 2 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | Ocak
36156 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3829-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:43 | 2015-01-24 17:16 | 9.55 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1346.55 | 0 | 0 | Ocak
36172 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KABAAĞAÇ 25541-->ÇAYIRDERE 25529 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:57 | 2015-01-24 09:00 | 1.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
36178 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907845 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 06:35 | 2015-01-24 11:27 | 4.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0 | Ocak
36180 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:41 | 2015-01-24 09:24 | 1.7167 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 765.6333 | 0 | 0 | Ocak
36181 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996691 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:59 | 2015-01-24 18:48 | 10.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118.9833 | 0 | 0 | Ocak
36184 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720024 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 07:49 | 2015-01-24 09:58 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
36208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:08 | 2015-01-24 10:21 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
36222 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3399-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:18 | 2015-01-24 10:55 | 2.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | Ocak
36237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:26 | 2015-01-24 10:00 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
36264 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:43 | 2015-01-24 09:26 | 0.71667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 122.55 | 0 | 0 | Ocak
36278 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->644-TR->2 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:24 | 2015-01-24 09:02 | 0.63333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0 | Ocak
36360 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604743 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:57 | 2015-01-24 10:14 | 1.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | Ocak
36373 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:03 | 2015-01-24 16:28 | 7.4167 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2506.8333 | 0 | 0 | Ocak
36380 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942149 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:59 | 2015-01-24 10:47 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Ocak
36425 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:07 | 2015-01-24 10:22 | 1.25 | 8 | 484 | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | Ocak
36455 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1447263 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:18 | 2015-01-24 09:58 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | Ocak
36458 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 463831 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:38 | 2015-01-24 13:30 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | Ocak
36463 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:15 | 2015-01-24 19:49 | 10.5667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1098.9333 | 0 | 0 | Ocak
36485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28446 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 09:29 | 2015-01-24 12:58 | 3.4833 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 2824.9833 | 0 | 0 | Ocak
36507 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28423 FİDERİ-->28423 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:37 | 2015-01-24 10:09 | 0.53333 | 2 | 10773 | 0 | 0 | 1.0667 | 5745.6 | 0 | 0 | Ocak
36515 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 08:47 | 2015-01-24 10:43 | 1.9333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 270.6667 | 0 | 0 | Ocak
36530 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:28 | 2015-01-24 17:05 | 7.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.1667 | 0 | 0 | Ocak
36539 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9185-TR->2 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:29 | 2015-01-24 17:04 | 7.5833 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 4974.6667 | 0 | 0 | Ocak
36540 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911467 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:28 | 2015-01-24 10:41 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | Ocak
36563 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1 | Kesici Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:37 | 2015-01-24 10:40 | 1.05 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | Ocak
36599 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:55 | 2015-01-24 10:29 | 0.56667 | 0 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 4429.6333 | 0 | 0 | Ocak
36602 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28839-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:04 | 2015-01-24 10:49 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
36605 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Yatırım Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 10:02 | 2015-01-24 16:40 | 6.6333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 444.4333 | 0 | 0 | Ocak
36608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ DM-->20061 MAKEL 2 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:05 | 2015-01-24 14:07 | 4.0333 | 0 | 25445 | 0 | 0 | 0 | 102628.1667 | 0 | 0 | Ocak
36619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:54 | 2015-01-24 13:33 | 3.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0 | Ocak
36625 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:06 | 2015-01-24 14:00 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
36643 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:11 | 2015-01-24 11:39 | 1.4667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0 | Ocak
36658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11856-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:40 | 2015-01-24 11:00 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
36662 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401933 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:19 | 2015-01-24 19:49 | 9.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | Ocak
36663 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24328 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 10:17 | 2015-01-24 11:50 | 1.55 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 562.65 | 0 | 0 | Ocak
36665 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11700-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 09:42 | 2015-01-24 19:26 | 9.7333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1372.4 | 0 | 0 | Ocak
36673 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 466 FİDERİ-->466 | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:21 | 2015-01-24 10:58 | 0.61667 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 928.0833 | 0 | 0 | Ocak
36682 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:17 | 2015-01-24 11:44 | 1.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | Ocak
36700 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:37 | 2015-01-24 18:00 | 7.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0 | Ocak
36701 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25623 ÖNDER YAPI-->BELEDİYE KONUTLARI 25622 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 10:34 | 2015-01-24 18:39 | 8.0833 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | Ocak
36707 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28414-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:52 | 2015-01-24 20:54 | 0.033333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | Ocak
36707 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1957326 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:39 | 2015-01-24 20:50 | 10.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0 | Ocak
36710 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:04 | 2015-01-24 11:00 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | Ocak
36726 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ISPARTAKULE 14 FİDERİ ---> 12323 DM | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:16 | 2015-01-24 12:55 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | Ocak
36728 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:40 | 2015-01-24 17:26 | 6.7667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | Ocak
36730 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:45 | 2015-01-24 14:50 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | Ocak
36735 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:42 | 2015-01-24 11:15 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | Ocak
36741 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700596 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:51 | 2015-01-24 14:23 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | Ocak
36741 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3262-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:23 | 2015-01-24 18:30 | 4.1167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 745.1167 | 0 | 0 | Ocak
36759 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1442580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:42 | 2015-01-24 11:16 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | Ocak
36766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:46 | 2015-01-24 17:50 | 7.0667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1088.2667 | 0 | 0 | Ocak
36791 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:46 | 2015-01-24 16:49 | 6.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | Ocak
36796 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18237 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 10:57 | 2015-01-24 17:50 | 6.8833 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 12747.9333 | 0 | 0 | Ocak
36817 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134436 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:22 | 2015-01-24 12:18 | 1.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | Ocak
36901 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:32 | 2015-01-24 19:25 | 7.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 | Ocak
36917 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2214-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:28 | 2015-01-24 13:36 | 2.1333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 588.8 | 0 | 0 | Ocak
36925 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->12338-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:37 | 2015-01-24 12:23 | 0.76667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | Ocak
36937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20526 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 11:33 | 2015-01-24 14:40 | 3.1167 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1552.1 | 0 | 0 | Ocak
36952 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9729-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 10:39 | 2015-01-24 20:24 | 9.75 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | Ocak
36964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:36 | 2015-01-24 11:59 | 0.38333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | Ocak
36968 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:51 | 2015-01-24 12:45 | 0.9 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 0 | 0 | Ocak
36972 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994958 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:00 | 2015-01-24 18:00 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Ocak
36974 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401 BELEDİYE-->20402 ORDUEVİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:01 | 2015-01-24 12:52 | 0.85 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 172.55 | 0 | 0 | Ocak
36978 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3393-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:03 | 2015-01-24 18:53 | 6.8333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 847.3333 | 0 | 0 | Ocak
36979 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975937 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:05 | 2015-01-24 14:00 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | Ocak
36980 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:52 | 2015-01-24 12:17 | 0.41667 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 201.25 | 0 | 0 | Ocak
36991 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606845 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:57 | 2015-01-24 13:26 | 1.4833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | Ocak
36992 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28272 FİDERİ-->28272 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:57 | 2015-01-24 12:35 | 0.63333 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 314.1333 | 0 | 0 | Ocak
37008 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536619 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:17 | 2015-01-24 13:48 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | Ocak
37010 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21049-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:16 | 2015-01-24 14:00 | 1.7333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 162.9333 | 0 | 0 | Ocak
37011 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->71-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:17 | 2015-01-24 12:37 | 0.33333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
37020 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218283 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:28 | 2015-01-24 15:01 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
37021 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901265 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:33 | 2015-01-24 12:37 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | Ocak
37041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:13 | 2015-01-24 14:44 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | Ocak
37069 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12311 --> 11700 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:40 | 2015-01-24 13:40 | 1 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | Ocak
37074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:41 | 2015-01-24 13:34 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
37075 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:46 | 2015-01-24 14:05 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | Ocak
37079 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:41 | 2015-01-24 15:57 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | Ocak
37102 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23113-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:51 | 2015-01-24 19:10 | 6.3167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 600.0833 | 0 | 0 | Ocak
37107 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515135 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:23 | 2015-01-24 19:29 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Ocak
37117 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 11:53 | 2015-01-24 18:27 | 6.5667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 742.0333 | 0 | 0 | Ocak
37121 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:33 | 2015-01-24 17:48 | 5.25 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | Ocak
37180 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939929 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:08 | 2015-01-24 14:07 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | Ocak
37191 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1427942 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:09 | 2015-01-24 14:55 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | Ocak
37199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:13 | 2015-01-24 19:46 | 6.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | Ocak
37207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561754 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:44 | 2015-01-24 14:00 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | Ocak
37276 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 924435 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:32 | 2015-01-24 13:32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
37304 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23119-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:30 | 2015-01-24 19:05 | 5.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0 | Ocak
37333 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:04 | 2015-01-24 18:46 | 5.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | Ocak
37338 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740012 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:09 | 2015-01-24 18:40 | 5.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | Ocak
37351 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459508 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:42 | 2015-01-24 15:00 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
37351 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 460181 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:42 | 2015-01-24 15:00 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | Ocak
37351 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 462002 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:42 | 2015-01-24 15:00 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | Ocak
37386 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:41 | 2015-01-24 14:56 | 1.25 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 0 | 0 | Ocak
37402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:45 | 2015-01-24 22:01 | 8.2667 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3529.8667 | 0 | 0 | Ocak
37407 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:37 | 2015-01-24 14:30 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | Ocak
37426 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730706 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:11 | 2015-01-24 18:44 | 5.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0 | Ocak
37439 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:42 | 2015-01-24 14:57 | 1.25 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 401.25 | 0 | 0 | Ocak
37443 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11441-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:52 | 2015-01-24 22:28 | 8.6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 576.2 | 0 | 0 | Ocak
37455 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977762 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 13:43 | 2015-01-24 14:47 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | Ocak
37461 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749533 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:04 | 2015-01-24 18:42 | 4.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | Ocak
37462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:39 | 2015-01-24 14:57 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ-->18594 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:24 | 1.2 | 1 | 14745 | 0 | 0 | 1.2 | 17694 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18512 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:25 | 1.2167 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1665.6167 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18525 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:25 | 1.2167 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 1747.1333 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18557 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:25 | 1.2167 | 1 | 1989 | 0 | 0 | 1.2167 | 2419.95 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 5 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18563 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:25 | 1.2167 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 423.4 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 6 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18586 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:25 | 1.2167 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 3132.9167 | 0 | 0 | Ocak
37466 | 7 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18632 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 15:25 | 1.2167 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 1186.25 | 0 | 0 | Ocak
37468 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136678 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:12 | 2015-01-24 14:47 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | Ocak
37473 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:05 | 2015-01-24 15:05 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Ocak
37476 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105440 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:08 | 2015-01-24 18:51 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | Ocak
37480 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->133-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:12 | 2015-01-24 14:28 | 0.26667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0 | Ocak
37500 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:25 | 2015-01-24 15:00 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | Ocak
37533 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:28 | 2015-01-24 15:04 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | Ocak
37543 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978221 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:30 | 2015-01-24 17:50 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
37549 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909206 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 13:57 | 2015-01-24 16:15 | 2.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | Ocak
37553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:36 | 2015-01-24 17:34 | 2.9667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 261.0667 | 0 | 0 | Ocak
37582 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466300 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:48 | 2015-01-24 17:00 | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | Ocak
37588 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1609363 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:52 | 2015-01-24 18:07 | 3.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | Ocak
37589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 12:41 | 2015-01-24 17:08 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | Ocak
37594 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->616-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:10 | 2015-01-24 18:57 | 1.7833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 126.6167 | 0 | 0 | Ocak
37594 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600714 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:40 | 2015-01-24 18:57 | 4.2833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 145.6333 | 0 | 0 | Ocak
37596 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606190 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:52 | 2015-01-24 18:45 | 3.8833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.0167 | 0 | 0 | Ocak
37654 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:02 | 2015-01-24 15:16 | 0.23333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0 | Ocak
37664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11625-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:55 | 2015-01-24 17:50 | 2.9167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0 | Ocak
37670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443617 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:13 | 2015-01-24 17:30 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0 | Ocak
37681 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8072-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:02 | 2015-01-24 16:06 | 1.0667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | Ocak
37684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:11 | 2015-01-25 00:30 | 9.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 549.6833 | 0 | 0 | Ocak
37685 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:46 | 2015-01-24 18:04 | 1.3 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 419.9 | 0 | 0 | Ocak
37705 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:19 | 2015-01-24 16:07 | 0.8 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 0 | Ocak
37707 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224871 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:21 | 2015-01-24 18:27 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | Ocak
37710 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28325-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-24 15:13 | 2015-01-24 16:23 | 1.1667 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 429.3333 | 0 | 0 | Ocak
37720 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966930 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:27 | 2015-01-24 19:16 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | Ocak
37751 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25598 DM-->BETON DİREKLER DEVAMI 25474 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:28 | 2015-01-24 16:20 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | Ocak
37757 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:19 | 2015-01-24 18:15 | 2.9333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0 | Ocak
37764 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:42 | 2015-01-24 16:24 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | Ocak
37776 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130812 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:36 | 2015-01-24 20:03 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | Ocak
37784 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24354-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:35 | 2015-01-24 18:00 | 2.4167 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 599.3333 | 0 | 0 | Ocak
37789 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:47 | 2015-01-24 20:34 | 4.7833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1324.9833 | 0 | 0 | Ocak
37791 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918692 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:19 | 2015-01-24 18:00 | 3.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 0 | 0 | Ocak
37794 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 14:57 | 2015-01-24 21:30 | 6.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | Ocak
37806 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:52 | 2015-01-24 20:50 | 4.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | Ocak
37821 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28420-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:08 | 2015-01-25 01:35 | 10.45 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1379.4 | 0 | 0 | Ocak
37835 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404664 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:45 | 2015-01-24 22:45 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Ocak
37839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:27 | 2015-01-24 16:10 | 0.71667 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 103.9167 | 0 | 0 | Ocak
37840 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:53 | 2015-01-24 17:42 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | Ocak
37841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462108 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:58 | 2015-01-24 17:35 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | Ocak
37844 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:08 | 2015-01-24 19:33 | 3.4167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 222.0833 | 0 | 0 | Ocak
37874 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:20 | 2015-01-24 21:24 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0 | Ocak
37905 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:24 | 2015-01-24 17:16 | 0.86667 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 8716.9333 | 0 | 0 | Ocak
37914 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:43 | 2015-01-24 16:55 | 0.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Ocak
37920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:41 | 2015-01-24 17:05 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ocak
37943 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517493 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:48 | 2015-01-24 19:11 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 | Ocak
37944 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100174 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:53 | 2015-01-24 17:48 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | Ocak
37947 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 16:58 | 2015-01-24 18:06 | 1.1333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0 | Ocak
37958 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:07 | 2015-01-24 19:59 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | Ocak
37960 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618630 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:08 | 2015-01-24 17:27 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Ocak
37965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:11 | 2015-01-24 21:09 | 3.9667 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1241.5667 | 0 | 0 | Ocak
37968 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1139-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:12 | 2015-01-24 17:47 | 0.58333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0 | Ocak
37973 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951687 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:11 | 2015-01-24 17:30 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | Ocak
37991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2225-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:10 | 2015-01-24 20:20 | 3.1667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 566.8333 | 0 | 0 | Ocak
37996 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:13 | 2015-01-24 19:05 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | Ocak
38032 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:13 | 2015-01-24 18:37 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | Ocak
38034 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25451-->25452 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:25 | 2015-01-24 18:10 | 0.75 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 239.25 | 0 | 0 | Ocak
38037 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:22 | 2015-01-25 05:21 | 11.9833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 4050.3667 | 0 | 0 | Ocak
38039 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1898-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:22 | 2015-01-24 17:54 | 0.53333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | Ocak
38050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29263 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:27 | 2015-01-24 20:02 | 2.5833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 904.1667 | 0 | 0 | Ocak
38060 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:22 | 2015-01-24 19:46 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | Ocak
38061 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:28 | 2015-01-24 17:35 | 0.11667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
38062 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419701 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:29 | 2015-01-24 20:00 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0 | Ocak
38064 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:31 | 2015-01-24 18:15 | 0.73333 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 132.7333 | 0 | 0 | Ocak
38065 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22968-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:35 | 2015-01-24 23:18 | 5.7167 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1606.3833 | 0 | 0 | Ocak
38068 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:41 | 2015-01-24 18:25 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
38069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:17 | 2015-01-24 19:37 | 2.3333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 401.3333 | 0 | 0 | Ocak
38070 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978182 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:44 | 2015-01-24 23:31 | 5.7833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.3167 | 0 | 0 | Ocak
38071 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429431 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:33 | 2015-01-24 20:58 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | Ocak
38081 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31590-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:32 | 2015-01-25 03:44 | 10.2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | Ocak
38084 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403266 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:35 | 2015-01-24 22:15 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
38086 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20572-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 17:49 | 2015-01-25 00:45 | 6.9333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1414.4 | 0 | 0 | Ocak
38094 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127274 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:19 | 2015-01-24 18:48 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Ocak
38098 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140355 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:27 | 2015-01-24 19:38 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | Ocak
38101 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920518 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:10 | 2015-01-24 16:00 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | Ocak
38104 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948914 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 15:49 | 2015-01-24 19:37 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Ocak
38109 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970944 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:43 | 2015-01-24 19:55 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | Ocak
38112 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1918-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:53 | 2015-01-25 01:48 | 6.9167 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2151.0833 | 0 | 0 | Ocak
38114 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:08 | 2015-01-24 20:40 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | Ocak
38119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:41 | 2015-01-24 20:40 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | Ocak
38127 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:03 | 2015-01-24 20:41 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | Ocak
38128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966724 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:14 | 2015-01-24 21:19 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | Ocak
38129 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919305 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:14 | 2015-01-24 22:00 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | Ocak
38130 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2126-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:21 | 2015-01-25 07:20 | 11.9833 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3499.1333 | 0 | 0 | Ocak
38140 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137181 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:59 | 2015-01-24 21:08 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
38141 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203946 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:38 | 2015-01-24 20:02 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
38143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:40 | 2015-01-24 21:30 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | Ocak
38145 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406534 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:54 | 2015-01-24 22:30 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
38146 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:44 | 2015-01-24 21:27 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | Ocak
38149 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1105472 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:42 | 2015-01-25 00:20 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | Ocak
38150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515388 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 18:31 | 2015-01-24 22:08 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | Ocak
38153 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506813 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:05 | 2015-01-24 23:19 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0 | Ocak
38154 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:46 | 2015-01-24 22:24 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | Ocak
38155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31902 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:55 | 2015-01-25 00:49 | 4.9 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | Ocak
38160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:54 | 2015-01-25 00:21 | 4.45 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1339.45 | 0 | 0 | Ocak
38162 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21199 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 19:41 | 2015-01-24 23:20 | 3.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | Ocak
38169 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:11 | 2015-01-24 22:00 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | Ocak
38172 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18007-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:27 | 2015-01-24 20:36 | 0.15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | Ocak
38175 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:33 | 2015-01-24 21:11 | 0.63333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0 | Ocak
38176 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616909 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:29 | 2015-01-24 21:43 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | Ocak
38177 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988218 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:35 | 2015-01-24 21:16 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | Ocak
38178 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588557 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:38 | 2015-01-25 00:02 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | Ocak
38182 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461191 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:55 | 2015-01-25 01:00 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | Ocak
38183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:57 | 2015-01-25 02:07 | 5.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0 | Ocak
38185 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524486 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:03 | 2015-01-25 01:30 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | Ocak
38188 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705833 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 20:50 | 2015-01-24 22:00 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
38194 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:36 | 2015-01-24 22:25 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | Ocak
38195 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937037 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:29 | 2015-01-24 23:57 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | Ocak
38196 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124316 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:21 | 2015-01-24 22:15 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Ocak
38204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:47 | 2015-01-24 23:25 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | Ocak
38208 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137181 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:31 | 2015-01-24 23:25 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
38209 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533100 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 21:55 | 2015-01-25 04:20 | 6.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | Ocak
38214 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KERESTECİLER 2 FİDERİ-->641 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 22:08 | 2015-01-24 22:22 | 0.23333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0 | Ocak
38214 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 644 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 22:08 | 2015-01-25 01:12 | 3.0667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 481.4667 | 0 | 0 | Ocak
38240 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578344 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 23:23 | 2015-01-25 00:03 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ocak
38242 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971318 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 23:30 | 2015-01-25 00:37 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | Ocak
38243 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401933 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 23:33 | 2015-01-25 02:21 | 2.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | Ocak
38244 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470537 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 23:30 | 2015-01-25 00:30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Ocak
38251 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929151 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-24 22:48 | 2015-01-25 00:58 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
38256 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700288 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 00:46 | 2015-01-25 01:26 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | Ocak
38259 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566554 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 01:10 | 2015-01-25 10:00 | 8.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Ocak
38260 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM TR1 10KV-->18292 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 01:24 | 2015-01-25 01:39 | 0.25 | 0 | 6716 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 0 | 0 | Ocak
38263 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906395 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 01:37 | 2015-01-25 09:17 | 7.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | Ocak
38264 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 02:16 | 2015-01-25 02:47 | 0.51667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0 | Ocak
38266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ-->18594 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 02:26 | 2015-01-25 02:33 | 0.11667 | 1 | 14745 | 0 | 0 | 0.11667 | 1720.25 | 0 | 0 | Ocak
38271 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8222-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 03:20 | 2015-01-25 07:53 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
38274 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111994 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 05:13 | 2015-01-25 08:00 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | Ocak
38276 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28281 FİDERİ-->28281 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 06:14 | 2015-01-25 08:00 | 1.7667 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 2323.1667 | 0 | 0 | Ocak
38281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ --> 22992 ÖZNİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 06:57 | 2015-01-25 09:32 | 2.5833 | 1 | 7004 | 0 | 0 | 2.5833 | 18093.6667 | 0 | 0 | Ocak
38284 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->21398 HASBAHÇE DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:04 | 2015-01-25 08:31 | 1.45 | 0 | 8468 | 0 | 0 | 0 | 12278.6 | 0 | 0 | Ocak
38285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ DM-->20061 MAKEL 2 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:54 | 2015-01-25 12:22 | 4.4667 | 0 | 25445 | 0 | 0 | 0 | 113654.3333 | 0 | 0 | Ocak
38286 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:25 | 2015-01-25 08:50 | 1.4167 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 684.25 | 0 | 0 | Ocak
38288 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25254 SAĞLIKÇILAR-->25119 YILDIRIM MAH. | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:33 | 2015-01-25 07:52 | 0.31667 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.31667 | 82.3333 | 0 | 0 | Ocak
38289 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:35 | 2015-01-25 08:20 | 0.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.75 | 17.25 | 0 | 0 | Ocak
38291 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580315 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:45 | 2015-01-25 10:00 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
38292 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1727FİDERİ-->1727 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:42 | 2015-01-25 11:10 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | Ocak
38292 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1036 -->1343 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:42 | 2015-01-25 11:10 | 3.4667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | Ocak
38293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:56 | 2015-01-25 09:10 | 1.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0 | Ocak
38295 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:52 | 2015-01-25 17:49 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | Ocak
38300 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31167 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 08:12 | 2015-01-25 11:00 | 2.8 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | Ocak
38301 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11532-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:15 | 2015-01-25 15:53 | 5.6333 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1566.0667 | 0 | 0 | Ocak
38301 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553550 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:52 | 2015-01-25 15:53 | 8.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | Ocak
38311 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8222-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 08:25 | 2015-01-25 15:47 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | Ocak
38312 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31132 İM ---> 11902 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 08:01 | 2015-01-25 10:00 | 1.9833 | 0 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 6860.35 | 0 | 0 | Ocak
38318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984142 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 07:51 | 2015-01-25 14:50 | 6.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | Ocak
38319 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11582-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:40 | 2015-01-25 14:30 | 4.8333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1010.1667 | 0 | 0 | Ocak
38320 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914366 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 08:14 | 2015-01-25 18:13 | 9.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 129.7833 | 0 | 0 | Ocak
38321 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606389 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 08:31 | 2015-01-25 10:09 | 1.6333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0 | Ocak
38324 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:15 | 2015-01-25 11:25 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | Ocak
38325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202687 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 08:53 | 2015-01-25 09:25 | 0.53333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0 | Ocak
38326 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:11 | 2015-01-25 09:44 | 0.55 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | 0 | 0 | Ocak
38344 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:43 | 2015-01-25 10:46 | 1.05 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | Ocak
38346 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | SILAHTAR_AIM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-25 09:43 | 2015-01-25 10:34 | 0.85 | 8 | 97633 | 0 | 0 | 6.8 | 82988.05 | 0 | 0 | Ocak
38347 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435879 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:01 | 2015-01-25 13:03 | 1.0333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0 | Ocak
38349 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18212 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-25 09:37 | 2015-01-25 21:20 | 11.7167 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 18195.9833 | 0 | 0 | Ocak
38352 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1977537 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:53 | 2015-01-25 14:55 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | Ocak
38353 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:54 | 2015-01-25 10:33 | 0.65 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 0 | 0 | Ocak
38361 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31132 DM--> 31810 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:14 | 2015-01-25 14:16 | 2.0333 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 847.9 | 0 | 0 | Ocak
38362 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:24 | 2015-01-25 14:20 | 4.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | Ocak
38369 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412229 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:44 | 2015-01-25 18:47 | 9.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | Ocak
38370 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584103 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:12 | 2015-01-25 11:00 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
38386 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1866-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:22 | 2015-01-25 13:49 | 3.45 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 476.1 | 0 | 0 | Ocak
38387 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:19 | 2015-01-25 11:25 | 1.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | Ocak
38388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:47 | 2015-01-25 12:50 | 3.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0 | Ocak
38404 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:32 | 2015-01-25 20:35 | 10.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 0 | 0 | Ocak
38413 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:41 | 2015-01-25 16:30 | 5.8167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.7833 | 0 | 0 | Ocak
38418 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3519-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-25 10:47 | 2015-01-25 13:01 | 2.2333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 361.8 | 0 | 0 | Ocak
38424 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:05 | 2015-01-25 19:33 | 2.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | Ocak
38428 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 09:19 | 2015-01-25 11:27 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | Ocak
38429 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:57 | 2015-01-25 20:00 | 9.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | Ocak
38431 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438433 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:42 | 2015-01-25 11:40 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | Ocak
38432 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937681 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:59 | 2015-01-25 20:28 | 9.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104.3167 | 0 | 0 | Ocak
38433 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420797 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 10:55 | 2015-01-25 12:30 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | Ocak
38436 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:08 | 2015-01-25 14:57 | 3.8167 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 9801.2 | 0 | 0 | Ocak
38437 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:02 | 2015-01-25 13:30 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | Ocak
38438 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->22906 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-25 10:56 | 2015-01-25 18:00 | 7.0667 | 2 | 147 | 0 | 0 | 14.1333 | 1038.8 | 0 | 0 | Ocak
38439 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208996 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:07 | 2015-01-25 12:26 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | Ocak
38441 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:06 | 2015-01-25 12:00 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Ocak
38442 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:00 | 2015-01-25 13:00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
38443 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602297 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:04 | 2015-01-25 11:55 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
38443 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->75-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:04 | 2015-01-25 11:55 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | Ocak
38445 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956189 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:13 | 2015-01-25 14:18 | 3.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0 | Ocak
38448 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 977279 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:15 | 2015-01-25 14:31 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | Ocak
38451 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3399-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:16 | 2015-01-25 12:20 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | Ocak
38452 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21667 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-25 11:28 | 2015-01-25 11:57 | 0.48333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | Ocak
38454 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21400 DM BEYKENT2-->20285 YEŞİLKENT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:26 | 2015-01-25 12:32 | 1.1 | 1 | 8328 | 0 | 0 | 1.1 | 9160.8 | 0 | 0 | Ocak
38457 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:39 | 2015-01-25 13:16 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | Ocak
38461 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:50 | 2015-01-25 14:03 | 2.2167 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 15215.2 | 0 | 0 | Ocak
38464 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100968 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:23 | 2015-01-25 18:07 | 6.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0 | Ocak
38466 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:45 | 2015-01-25 16:27 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | Ocak
38477 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:50 | 2015-01-25 16:56 | 5.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | Ocak
38482 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:02 | 2015-01-25 17:21 | 5.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | Ocak
38485 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23540-->KARAMANDERE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:56 | 2015-01-25 15:00 | 3.0667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 628.6667 | 0 | 0 | Ocak
38487 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611009 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:19 | 2015-01-25 14:57 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | Ocak
38489 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:14 | 2015-01-25 13:03 | 0.81667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 103.7167 | 0 | 0 | Ocak
38490 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25001 KÖY İÇİ | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 11:59 | 2015-01-25 12:42 | 0.71667 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | Ocak
38493 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929433 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:16 | 2015-01-25 15:00 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Ocak
38498 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970361 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:07 | 2015-01-25 13:00 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | Ocak
38499 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:27 | 2015-01-25 13:00 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | Ocak
38504 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31903 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:17 | 2015-01-25 13:12 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Ocak
38507 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973749 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:06 | 2015-01-25 18:01 | 5.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | Ocak
38508 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:18 | 2015-01-25 17:27 | 5.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | Ocak
38510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966881 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:27 | 2015-01-25 19:47 | 7.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 | Ocak
38515 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:47 | 2015-01-25 14:18 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | Ocak
38529 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430810 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:27 | 2015-01-25 14:00 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
38533 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:45 | 2015-01-25 22:00 | 9.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0 | Ocak
38535 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727642 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:30 | 2015-01-25 15:00 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ocak
38547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:49 | 2015-01-26 00:32 | 11.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 0 | 0 | Ocak
38555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:51 | 2015-01-25 14:30 | 1.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0 | Ocak
38557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451174 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:56 | 2015-01-25 22:01 | 9.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.8333 | 0 | 0 | Ocak
38565 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18001-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:01 | 2015-01-25 16:50 | 3.8167 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 671.7333 | 0 | 0 | Ocak
38596 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119755 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:11 | 2015-01-25 18:08 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | Ocak
38599 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:12 | 2015-01-25 16:30 | 3.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | Ocak
38600 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:17 | 2015-01-25 19:19 | 6.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0 | Ocak
38601 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708703 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:19 | 2015-01-25 14:03 | 0.73333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | Ocak
38603 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:17 | 2015-01-25 14:30 | 1.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 0 | 0 | Ocak
38604 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25434 MAZLUMOĞLU-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 12:58 | 2015-01-25 14:24 | 1.4333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | Ocak
38609 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20156 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:36 | 2015-01-25 14:30 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Ocak
38611 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912037 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:35 | 2015-01-25 18:02 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0 | Ocak
38612 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28044 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:17 | 2015-01-25 15:03 | 1.7667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 107.7667 | 0 | 0 | Ocak
38614 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24307 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:29 | 2015-01-25 14:18 | 0.81667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 129.0333 | 0 | 0 | Ocak
38615 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904339 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:33 | 2015-01-25 16:05 | 2.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0 | Ocak
38616 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:17 | 2015-01-25 19:44 | 6.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | Ocak
38634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967378 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:37 | 2015-01-25 18:00 | 4.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | Ocak
38638 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102332 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:40 | 2015-01-25 15:10 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
38684 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:59 | 2015-01-25 18:12 | 4.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 185.5333 | 0 | 0 | Ocak
38704 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11621-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:42 | 2015-01-25 15:28 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0 | Ocak
38749 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:22 | 2015-01-25 20:21 | 5.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0 | Ocak
38751 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934740 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:23 | 2015-01-25 20:24 | 6.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | 0 | 0 | Ocak
38767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982332 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:53 | 2015-01-25 15:25 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
38776 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1434185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:23 | 2015-01-25 18:45 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | Ocak
38778 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406088 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:46 | 2015-01-25 20:20 | 5.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | Ocak
38779 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423280 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:41 | 2015-01-25 19:17 | 4.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | Ocak
38780 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423702 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:49 | 2015-01-25 17:40 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | Ocak
38781 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 13:41 | 2015-01-25 19:47 | 6.1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1366.4 | 0 | 0 | Ocak
38787 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475096 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:25 | 2015-01-25 15:42 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | Ocak
38800 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529816 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:01 | 2015-01-25 23:52 | 8.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | Ocak
38810 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11353-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:04 | 2015-01-25 20:50 | 5.7667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 392.1333 | 0 | 0 | Ocak
38811 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970799 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:01 | 2015-01-25 17:58 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | Ocak
38812 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126068 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:35 | 2015-01-25 16:40 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | Ocak
38813 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31835 P=1.11 MVA | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:05 | 2015-01-25 15:59 | 0.9 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 988.2 | 0 | 0 | Ocak
38815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 488175 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:59 | 2015-01-25 15:29 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Ocak
38828 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9147-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:21 | 2015-01-25 15:55 | 0.56667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | Ocak
38829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 14:49 | 2015-01-25 18:59 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | Ocak
38830 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24358-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:20 | 2015-01-25 17:00 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Ocak
38832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:15 | 2015-01-25 17:18 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | Ocak
38836 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424250 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:33 | 2015-01-25 20:00 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | Ocak
38842 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 738002 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:43 | 2015-01-25 16:30 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0 | Ocak
38846 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:52 | 2015-01-25 16:04 | 0.2 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | Ocak
38851 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226248 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 15:27 | 2015-01-25 16:57 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
38853 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:01 | 2015-01-25 17:10 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | Ocak
38858 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955985 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:10 | 2015-01-25 19:56 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0 | Ocak
38870 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581771 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:08 | 2015-01-26 03:58 | 11.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | Ocak
38877 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129256 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:16 | 2015-01-25 18:06 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | Ocak
38879 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510360 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:33 | 2015-01-26 02:43 | 8.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | Ocak
38879 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:18 | 2015-01-26 02:45 | 10.45 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | Ocak
38884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980054 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:25 | 2015-01-25 22:24 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 0 | 0 | Ocak
38885 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:29 | 2015-01-25 18:10 | 1.6833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | Ocak
38891 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->528-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:39 | 2015-01-25 18:39 | 2 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | Ocak
38892 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:48 | 2015-01-25 18:06 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | Ocak
38901 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25236 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 16:52 | 2015-01-25 17:47 | 0.91667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | Ocak
38902 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3359 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:00 | 2015-01-25 18:56 | 1.9333 | 1 | 579 | 0 | 0 | 1.9333 | 1119.4 | 0 | 0 | Ocak
38905 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3026-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:05 | 2015-01-25 17:24 | 0.31667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 107.9833 | 0 | 0 | Ocak
38908 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 738002 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:07 | 2015-01-25 17:43 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | Ocak
38913 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9549 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:13 | 2015-01-25 21:00 | 3.7833 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 6931.0667 | 0 | 0 | Ocak
38916 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:17 | 2015-01-25 17:58 | 0.68333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | Ocak
38918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20306 VADİ PARK-->20704 YEŞİL BAYIR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:06 | 2015-01-25 17:49 | 0.71667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 226.4667 | 0 | 0 | Ocak
38920 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21199-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:11 | 2015-01-25 20:32 | 3.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | Ocak
38924 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->528-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:20 | 2015-01-25 18:20 | 1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | Ocak
38925 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909831 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:18 | 2015-01-25 18:25 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | Ocak
38927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:10 | 2015-01-25 18:55 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
38928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:31 | 2015-01-26 04:02 | 10.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.6167 | 0 | 0 | Ocak
38929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428782 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:17 | 2015-01-25 22:47 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
38930 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943754 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:20 | 2015-01-25 22:00 | 4.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0 | Ocak
38933 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24358-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:18 | 2015-01-25 21:55 | 4.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | Ocak
38944 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21393 JUTESAN-->21887 MERT LİDER | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:36 | 2015-01-25 18:32 | 0.93333 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 392.9333 | 0 | 0 | Ocak
38946 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510786 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:24 | 2015-01-25 21:19 | 3.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 | Ocak
38948 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958523 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:41 | 2015-01-25 21:00 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | Ocak
38952 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919107 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:45 | 2015-01-25 23:00 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Ocak
38957 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3247-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:03 | 2015-01-25 19:28 | 1.4167 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | Ocak
38962 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:34 | 2015-01-25 19:13 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
38967 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21072-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:07 | 2015-01-25 23:04 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
38968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20775-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 17:54 | 2015-01-25 18:12 | 0.3 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | Ocak
38973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443635 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:16 | 2015-01-25 18:52 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Ocak
38974 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476787 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:15 | 2015-01-25 19:00 | 0.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | Ocak
38993 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:25 | 2015-01-25 21:00 | 2.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0 | Ocak
38994 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3072-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:49 | 2015-01-25 19:10 | 0.35 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | Ocak
39000 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965318 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:43 | 2015-01-25 19:58 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Ocak
39001 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29213 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:40 | 2015-01-25 20:29 | 1.8167 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 434.1833 | 0 | 0 | Ocak
39010 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 18:42 | 2015-01-25 21:20 | 2.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | Ocak
39014 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 19:04 | 2015-01-25 22:00 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | Ocak
39023 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560357 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 19:36 | 2015-01-25 23:50 | 4.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0 | Ocak
39027 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129997 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 19:37 | 2015-01-25 21:54 | 2.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.6833 | 0 | 0 | Ocak
39035 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1962308 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 19:38 | 2015-01-25 20:45 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | Ocak
39037 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433436 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 19:09 | 2015-01-25 20:24 | 1.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | Ocak
39050 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113786 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:13 | 2015-01-26 02:05 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | Ocak
39052 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:36 | 2015-01-25 21:11 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 | Ocak
39053 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:36 | 2015-01-26 04:05 | 7.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | Ocak
39054 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11634-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:39 | 2015-01-25 21:22 | 0.71667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 121.1167 | 0 | 0 | Ocak
39055 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:35 | 2015-01-25 22:00 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
39056 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913483 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:47 | 2015-01-25 21:59 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
39059 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:15 | 2015-01-25 21:36 | 0.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
39071 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957879 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:40 | 2015-01-25 23:00 | 1.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
39071 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28731-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:40 | 2015-01-26 00:55 | 3.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | Ocak
39072 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744798 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:51 | 2015-01-25 21:58 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
39074 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745473 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:55 | 2015-01-25 22:36 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | Ocak
39075 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703374 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 21:48 | 2015-01-25 22:06 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | Ocak
39076 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:02 | 2015-01-26 10:01 | 11.9833 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2121.05 | 0 | 0 | Ocak
39078 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462058 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:30 | 2015-01-25 21:45 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Ocak
39078 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 462414 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 20:30 | 2015-01-25 21:45 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | Ocak
39079 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21301-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:13 | 2015-01-25 22:30 | 0.28333 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0 | Ocak
39080 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:14 | 2015-01-25 23:24 | 1.1667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 446.8333 | 0 | 0 | Ocak
39084 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11321 CUKUR MERKEZ 11305 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:18 | 2015-01-25 23:34 | 1.2667 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 0 | 0 | Ocak
39087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904073 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:32 | 2015-01-26 00:21 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | Ocak
39091 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4321-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:55 | 2015-01-25 23:41 | 0.76667 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 479.1667 | 0 | 0 | Ocak
39091 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1109808 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 22:55 | 2015-01-25 23:41 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | Ocak
39100 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424413 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:19 | 2015-01-26 00:51 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | Ocak
39103 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28046-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:57 | 2015-01-26 21:08 | 0.18333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | Ocak
39105 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715147 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:34 | 2015-01-26 00:06 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | Ocak
39107 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:52 | 2015-01-26 01:30 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | Ocak
39110 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121619 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:27 | 2015-01-26 01:12 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
39111 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110233 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:42 | 2015-01-26 02:03 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | Ocak
39113 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28578-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:08 | 2015-01-26 00:44 | 1.6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | Ocak
39114 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11308 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:54 | 2015-01-26 01:06 | 1.2 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | Ocak
39116 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3212-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 23:39 | 2015-01-26 00:17 | 0.63333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0 | Ocak
39125 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973713 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 00:17 | 2015-01-26 01:17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ocak
39126 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934764 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 00:55 | 2015-01-26 02:00 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | Ocak
39127 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934763 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 01:14 | 2015-01-26 02:00 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | Ocak
39131 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM TR1 10KV-->18292 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 02:23 | 2015-01-26 02:33 | 0.16667 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 0 | 1143.8333 | 0 | 0 | Ocak
39132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20517-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 02:18 | 2015-01-26 04:25 | 2.1167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 402.1667 | 0 | 0 | Ocak
39134 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28317-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 02:33 | 2015-01-26 11:55 | 9.3667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1489.3 | 0 | 0 | Ocak
39135 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 122877 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 02:31 | 2015-01-26 03:17 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
39136 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28360 FİDERİ-->28360 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 02:38 | 2015-01-26 03:00 | 0.36667 | 1 | 7898 | 0 | 0 | 0.36667 | 2895.9333 | 0 | 0 | Ocak
39138 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 02:58 | 2015-01-26 10:58 | 8 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | Ocak
39143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21923-->21753 GÜVEN PLASTİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 05:59 | 2015-01-26 09:14 | 3.25 | 1 | 135 | 0 | 0 | 3.25 | 438.75 | 0 | 0 | Ocak
39145 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 04:25 | 2015-01-26 09:11 | 4.7667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 653.0333 | 0 | 0 | Ocak
39146 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21781-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 05:59 | 2015-01-26 08:16 | 2.2833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 216.9167 | 0 | 0 | Ocak
39149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 06:47 | 2015-01-26 09:39 | 2.8667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 776.8667 | 0 | 0 | Ocak
39150 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2029-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 07:04 | 2015-01-26 10:30 | 3.4333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 542.4667 | 0 | 0 | Ocak
39151 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 06:37 | 2015-01-26 08:32 | 1.9167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 327.75 | 0 | 0 | Ocak
39155 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28211 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-26 06:43 | 2015-01-26 13:46 | 7.05 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 5999.55 | 0 | 0 | Ocak
39159 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621993 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 07:28 | 2015-01-26 10:34 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | Ocak
39160 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620174 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 07:36 | 2015-01-26 10:26 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | Ocak
39175 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208552 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 07:51 | 2015-01-26 08:52 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
39178 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2122-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 07:53 | 2015-01-26 09:31 | 1.6333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0 | Ocak
39189 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 07:59 | 2015-01-26 11:30 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | Ocak
39245 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23257 | OG Sigorta Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:20 | 2015-01-26 13:30 | 1.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0 | Ocak
39248 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945201 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:09 | 2015-01-26 08:32 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
39249 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707736 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:15 | 2015-01-26 10:55 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | Ocak
39253 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957838 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:13 | 2015-01-26 08:58 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
39274 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1157-TR->1 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-26 08:19 | 2015-01-26 12:27 | 4.1333 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 2566.8 | 0 | 0 | Ocak
39354 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28281-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:11 | 2015-01-26 10:55 | 0.73333 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0 | 0 | Ocak
39354 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28281 FİDERİ-->28281 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:18 | 2015-01-26 10:12 | 1.9 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 2302.8 | 0 | 0 | Ocak
39377 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417123 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:24 | 2015-01-26 09:03 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
39486 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842152 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:18 | 2015-01-26 16:30 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | Ocak
39563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:06 | 2015-01-26 11:00 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Ocak
39575 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622005 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:54 | 2015-01-26 11:25 | 2.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 | 0 | 0 | Ocak
39594 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972925 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:58 | 2015-01-26 11:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | Ocak
39605 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:03 | 2015-01-26 09:46 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | Ocak
39633 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728919 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:01 | 2015-01-26 11:09 | 2.1333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0 | Ocak
39637 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:32 | 2015-01-26 17:20 | 1.8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 271.8 | 0 | 0 | Ocak
39637 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743434 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:05 | 2015-01-26 15:32 | 6.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | Ocak
39656 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908945 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:17 | 2015-01-26 10:44 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
39657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:10 | 2015-01-26 13:55 | 4.75 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | Ocak
39704 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 738002 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:25 | 2015-01-26 12:59 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0 | Ocak
39726 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1718-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:07 | 2015-01-26 18:29 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | Ocak
39726 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:38 | 2015-01-26 14:07 | 4.4833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.7333 | 0 | 0 | Ocak
39731 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2069-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 16:50 | 7.3333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 300.6667 | 0 | 0 | Ocak
39747 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:43 | 2015-01-26 18:00 | 8.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0 | Ocak
39778 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2126-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:37 | 2015-01-26 19:14 | 9.6167 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2808.0667 | 0 | 0 | Ocak
39813 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 93 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:47 | 2015-01-26 14:10 | 4.3833 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 4742.7667 | 0 | 0 | Ocak
39824 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:57 | 2015-01-26 11:30 | 1.55 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0 | Ocak
39853 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141199 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 09:46 | 2015-01-26 12:39 | 2.8833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.0167 | 0 | 0 | Ocak
39876 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716333 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:05 | 2015-01-26 10:58 | 0.88333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | Ocak
39891 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728960 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:06 | 2015-01-26 15:44 | 5.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | Ocak
39905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:09 | 2015-01-26 11:25 | 1.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | Ocak
39908 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714062 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:09 | 2015-01-26 10:52 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | Ocak
39923 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1761-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:09 | 2015-01-26 12:01 | 1.8667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | Ocak
39923 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612325 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:09 | 2015-01-26 14:01 | 3.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | Ocak
39959 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720100 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:19 | 2015-01-26 11:49 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
39972 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:05 | 2015-01-26 14:09 | 4.0667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 264.3333 | 0 | 0 | Ocak
39992 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4335 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:25 | 2015-01-26 13:00 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | Ocak
39997 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100510 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:19 | 2015-01-26 13:00 | 2.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | Ocak
39998 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23119-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:22 | 2015-01-26 20:24 | 10.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.3667 | 0 | 0 | Ocak
40001 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110232 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 08:38 | 2015-01-26 17:00 | 8.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | Ocak
40015 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KÖPEK ÇİFTLİĞİ 11312 DM 11322 CIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-26 10:24 | 2015-01-26 11:39 | 1.25 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 1.25 | 1251.25 | 0 | 0 | Ocak
40021 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20034-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:09 | 2015-01-26 13:00 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | Ocak
40024 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401937 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:25 | 2015-01-26 12:33 | 2.1333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0 | Ocak
40034 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730706 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:33 | 2015-01-26 10:41 | 0.13333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | Ocak
40061 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2097-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:25 | 2015-01-26 12:01 | 1.6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | Ocak
40074 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:39 | 2015-01-26 22:00 | 11.35 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 578.85 | 0 | 0 | Ocak
40080 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:37 | 2015-01-26 14:00 | 3.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0 | Ocak
40083 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611009 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:07 | 2015-01-26 12:00 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | Ocak
40093 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902910 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:52 | 2015-01-26 14:04 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | Ocak
40113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:38 | 2015-01-26 14:00 | 3.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | Ocak
40115 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:35 | 2015-01-26 13:23 | 2.8 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0 | Ocak
40122 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1134 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:04 | 2015-01-26 11:40 | 0.6 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 312.6 | 0 | 0 | Ocak
40124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454807 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:39 | 2015-01-26 11:50 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | Ocak
40133 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953184 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:04 | 2015-01-26 11:55 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
40151 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24363-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:11 | 2015-01-26 13:27 | 2.2667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | Ocak
40163 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:28 | 2015-01-26 11:30 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | Ocak
40171 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978220 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:15 | 2015-01-26 11:52 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | Ocak
40214 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:06 | 2015-01-26 12:08 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | Ocak
40216 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752264 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:00 | 2015-01-26 11:31 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | Ocak
40235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939980 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:25 | 2015-01-26 18:20 | 6.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | Ocak
40238 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915072 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:26 | 2015-01-26 14:02 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | Ocak
40271 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972870 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:24 | 2015-01-26 13:12 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
40291 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3229-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:39 | 2015-01-26 12:03 | 0.4 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 814.4 | 0 | 0 | Ocak
40291 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3329-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:03 | 2015-01-26 21:12 | 9.15 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1528.05 | 0 | 0 | Ocak
40304 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->187-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:40 | 2015-01-26 23:40 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | Ocak
40306 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1728 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:42 | 2015-01-26 12:05 | 0.38333 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 689.2333 | 0 | 0 | Ocak
40312 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711414 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:56 | 2015-01-26 11:46 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Ocak
40319 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575276 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:37 | 2015-01-26 12:35 | 1.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | Ocak
40324 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:36 | 2015-01-26 12:50 | 1.2333 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 318.2 | 0 | 0 | Ocak
40338 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:34 | 2015-01-26 18:02 | 6.4667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 168.1333 | 0 | 0 | Ocak
40373 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945809 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:27 | 2015-01-26 12:53 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | Ocak
40390 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 10:59 | 2015-01-26 22:26 | 11.45 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3240.35 | 0 | 0 | Ocak
40391 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18228-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:03 | 2015-01-26 12:44 | 0.68333 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 211.15 | 0 | 0 | Ocak
40398 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11587-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:19 | 2015-01-26 19:13 | 7.9 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 560.9 | 0 | 0 | Ocak
40429 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904892 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:02 | 2015-01-26 13:22 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
40456 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11606-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:00 | 2015-01-26 17:36 | 5.6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1948.8 | 0 | 0 | Ocak
40464 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556565 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:02 | 2015-01-26 12:52 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | Ocak
40473 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18516 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:18 | 2015-01-26 12:59 | 0.68333 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 938.2167 | 0 | 0 | Ocak
40475 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2029-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:15 | 2015-01-27 00:14 | 11.9833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1893.3667 | 0 | 0 | Ocak
40476 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424533 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:01 | 2015-01-26 13:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0 | Ocak
40514 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116003 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:33 | 2015-01-26 19:04 | 6.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.6833 | 0 | 0 | Ocak
40553 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427717 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:43 | 2015-01-26 13:00 | 1.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | Ocak
40606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981891 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:53 | 2015-01-26 14:22 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | Ocak
40609 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902745 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:55 | 2015-01-26 20:15 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 | Ocak
40610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974098 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:54 | 2015-01-26 18:32 | 5.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | Ocak
40611 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28205-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:50 | 2015-01-26 13:16 | 0.43333 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 829.8333 | 0 | 0 | Ocak
40661 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:01 | 2015-01-26 23:00 | 9.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | Ocak
40676 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:51 | 2015-01-26 16:45 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
40684 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:12 | 2015-01-26 17:09 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | Ocak
40693 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809112 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:04 | 2015-01-26 15:20 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | Ocak
40713 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748260 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:01 | 2015-01-26 17:10 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | Ocak
40742 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->616-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:44 | 2015-01-26 17:27 | 3.7167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 263.8833 | 0 | 0 | Ocak
40742 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600714 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:44 | 2015-01-26 17:27 | 4.7167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 160.3667 | 0 | 0 | Ocak
40766 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26171-->ALİPAŞA KÖY İÇİ 26145 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:25 | 2015-01-26 13:55 | 0.5 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | Ocak
40767 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:18 | 2015-01-26 16:35 | 3.2833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 820.8333 | 0 | 0 | Ocak
40779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:07 | 2015-01-26 14:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | Ocak
40795 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12394-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:27 | 2015-01-26 20:55 | 7.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 731.7333 | 0 | 0 | Ocak
40796 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138403 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 12:49 | 2015-01-26 15:51 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | Ocak
40803 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:28 | 2015-01-26 20:58 | 7.5 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2782.5 | 0 | 0 | Ocak
40815 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 466581 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:27 | 2015-01-26 20:10 | 6.7167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | Ocak
40821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9054-->9053 DEPAR CIKIŞI | Yatırım Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-26 08:53 | 2015-01-26 19:00 | 10.1167 | 1 | 341 | 0 | 0 | 10.1167 | 3449.7833 | 0 | 0 | Ocak
40835 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8782-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:35 | 2015-01-26 20:18 | 6.7167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 342.55 | 0 | 0 | Ocak
40848 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709354 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:37 | 2015-01-26 14:31 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
40874 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129412 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:32 | 2015-01-26 16:57 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | Ocak
40897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:23 | 2015-01-26 17:50 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | Ocak
40919 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280 -->SANOVEL 25996 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:42 | 2015-01-26 14:12 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Ocak
40956 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722208 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:51 | 2015-01-26 15:00 | 1.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0 | 0 | Ocak
40983 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:56 | 2015-01-26 14:29 | 0.55 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | Ocak
41011 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18280-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:06 | 2015-01-26 16:05 | 1.9833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 501.7833 | 0 | 0 | Ocak
41032 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925724 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:08 | 2015-01-26 14:23 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
41059 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110657 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:39 | 2015-01-26 18:00 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | Ocak
41067 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:03 | 2015-01-26 14:44 | 0.68333 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 2124.4833 | 0 | 0 | Ocak
41111 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907162 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:25 | 2015-01-26 17:25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ocak
41143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->93-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:06 | 2015-01-27 01:35 | 11.4833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 0 | 0 | Ocak
41158 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102347 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:24 | 2015-01-26 16:01 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | Ocak
41198 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280 -->SANOVEL 25996 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:33 | 2015-01-26 15:21 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | Ocak
41234 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8710-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:38 | 2015-01-26 18:25 | 3.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.8833 | 0 | 0 | Ocak
41235 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:20 | 2015-01-26 15:30 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Ocak
41281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:30 | 2015-01-26 15:12 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
41289 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:25 | 2015-01-26 20:53 | 6.4667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1661.9333 | 0 | 0 | Ocak
41291 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462058 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:42 | 2015-01-26 16:55 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | Ocak
41300 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28301-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 21:18 | 2015-01-26 22:35 | 1.2833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 136.0333 | 0 | 0 | Ocak
41319 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985208 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:48 | 2015-01-26 16:31 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | Ocak
41332 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11205 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:43 | 2015-01-26 16:43 | 2 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | Ocak
41366 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:44 | 2015-01-26 23:00 | 8.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107.4667 | 0 | 0 | Ocak
41463 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835101 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:03 | 2015-01-26 17:43 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | Ocak
41482 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28197-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:02 | 2015-01-26 16:10 | 2.1333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1019.7333 | 0 | 0 | Ocak
41506 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438433 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 14:48 | 2015-01-26 15:46 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | Ocak
41531 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12140-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:19 | 2015-01-26 19:50 | 4.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | Ocak
41540 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717161 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:09 | 2015-01-26 23:00 | 7.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | Ocak
41542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991795 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:13 | 2015-01-26 19:08 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | Ocak
41546 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:25 | 2015-01-26 15:00 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | Ocak
41560 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820190 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:21 | 2015-01-26 18:13 | 2.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | Ocak
41562 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954468 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:23 | 2015-01-26 17:30 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | Ocak
41587 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:12 | 2015-01-27 02:10 | 10.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 | Ocak
41621 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929911 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:34 | 2015-01-26 21:00 | 5.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0 | Ocak
41638 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406642 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:03 | 2015-01-26 18:40 | 3.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | Ocak
41652 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31803 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:33 | 2015-01-26 16:04 | 0.51667 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 691.8167 | 0 | 0 | Ocak
41698 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537134 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:44 | 2015-01-26 16:30 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | Ocak
41700 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104331 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:40 | 2015-01-26 17:00 | 1.3333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 | Ocak
41725 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565607 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:27 | 2015-01-27 01:58 | 10.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.6167 | 0 | 0 | Ocak
41729 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11606-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:30 | 2015-01-26 17:54 | 2.4 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 0 | 0 | Ocak
41731 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217824 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:49 | 2015-01-26 16:11 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | Ocak
41767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413304 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:38 | 2015-01-26 18:18 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Ocak
41781 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:48 | 2015-01-26 17:51 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | Ocak
41795 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:43 | 2015-01-26 17:08 | 1.4167 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 325.8333 | 0 | 0 | Ocak
41803 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925855 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:55 | 2015-01-26 23:00 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0 | Ocak
41870 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3090-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:31 | 2015-01-26 18:00 | 2.4833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 161.4167 | 0 | 0 | Ocak
41881 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8710-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:38 | 2015-01-27 02:10 | 9.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0 | Ocak
41889 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123610 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:05 | 2015-01-26 17:45 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
41891 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:44 | 2015-01-26 19:13 | 3.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | Ocak
41912 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:09 | 2015-01-26 16:41 | 0.53333 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 237.8667 | 0 | 0 | Ocak
41935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447148 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:10 | 2015-01-26 17:15 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | Ocak
41937 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913747 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:09 | 2015-01-26 18:33 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | Ocak
41957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:12 | 2015-01-26 17:10 | 0.96667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 83.1333 | 0 | 0 | Ocak
41971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945451 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:47 | 2015-01-26 18:34 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | Ocak
42003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971596 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:57 | 2015-01-26 17:00 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | Ocak
42029 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821232 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:43 | 2015-01-26 17:38 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | Ocak
42097 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116958 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:09 | 2015-01-26 17:52 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0 | Ocak
42117 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 13:02 | 2015-01-26 21:19 | 8.2833 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 4696.65 | 0 | 0 | Ocak
42165 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902910 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:25 | 2015-01-26 17:58 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | Ocak
42179 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:26 | 2015-01-26 17:28 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | Ocak
42189 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946186 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:21 | 2015-01-26 16:58 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | Ocak
42226 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728960 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:39 | 2015-01-26 17:05 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | Ocak
42263 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12140-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:25 | 2015-01-26 19:48 | 3.3833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 169.1667 | 0 | 0 | Ocak
42297 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104409 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:47 | 2015-01-27 03:14 | 10.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | Ocak
42328 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438931 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:18 | 2015-01-26 22:00 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | Ocak
42357 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945365 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:35 | 2015-01-26 20:35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Ocak
42419 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211450 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:56 | 2015-01-26 18:02 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Ocak
42431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:06 | 2015-01-26 19:35 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0 | Ocak
42444 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 458105 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:14 | 2015-01-26 18:26 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | Ocak
42459 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:53 | 2015-01-26 17:54 | 1.0167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0 | Ocak
42606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:18 | 2015-01-26 18:13 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
42614 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130520 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:19 | 2015-01-26 19:07 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
42620 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11606-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:18 | 2015-01-26 18:20 | 1.0333 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 551.8 | 0 | 0 | Ocak
42632 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936440 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:53 | 2015-01-26 18:20 | 1.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | Ocak
42652 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:15 | 2015-01-26 20:15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
42669 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:59 | 2015-01-26 22:00 | 5.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.2833 | 0 | 0 | Ocak
42685 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 16:55 | 2015-01-26 18:07 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
42747 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986725 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:16 | 2015-01-26 18:42 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | Ocak
42780 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971562 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:37 | 2015-01-27 00:03 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | Ocak
42788 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923865 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:26 | 2015-01-26 21:50 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | Ocak
42795 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31877 P=1.38 MVA | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:36 | 2015-01-27 05:34 | 11.9667 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 8735.6667 | 0 | 0 | Ocak
42795 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31877-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:36 | 2015-01-27 05:35 | 11.9833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2372.7 | 0 | 0 | Ocak
42800 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:38 | 2015-01-26 18:36 | 0.96667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0 | Ocak
42801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:41 | 2015-01-26 18:10 | 0.48333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | Ocak
42834 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Dış Etken Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:32 | 2015-01-26 18:00 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | Ocak
42835 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:34 | 2015-01-26 19:18 | 1.7333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | Ocak
42838 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:52 | 2015-01-26 19:37 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
42862 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943295 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:50 | 2015-01-26 19:38 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | Ocak
42911 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8219-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:59 | 2015-01-26 20:15 | 2.2667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | Ocak
42937 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25235 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:17 | 2015-01-26 18:54 | 0.61667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0 | Ocak
42962 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2257 FİDERİ-->2257 | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:05 | 2015-01-26 19:35 | 0.5 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | Ocak
42962 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2030-TR->2 | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:22 | 2015-01-26 19:05 | 0.71667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 2658.8333 | 0 | 0 | Ocak
42962 | 3 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:05 | 2015-01-26 20:18 | 1.2167 | 0 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 4411.6333 | 0 | 0 | Ocak
42962 | 4 | İSTANBUL | FATIH | TM->2257-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:15 | 2015-01-26 23:44 | 3.4833 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 4044.15 | 0 | 0 | Ocak
42963 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Bina Kaynaklı -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-26 17:17 | 2015-01-27 01:05 | 7.8 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 11349 | 0 | 0 | Ocak
42965 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136678 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:27 | 2015-01-27 01:31 | 7.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | Ocak
42975 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | BAHCELIEVLER_AIM | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:29 | 2015-01-26 21:51 | 3.3667 | 1 | 116986 | 0 | 0 | 3.3667 | 393852.8667 | 0 | 0 | Ocak
42977 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:19 | 2015-01-26 20:06 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | Ocak
42983 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969581 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:35 | 2015-01-26 20:36 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | Ocak
43004 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:40 | 2015-01-26 19:45 | 1.0833 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 709.5833 | 0 | 0 | Ocak
43027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:30 | 2015-01-26 20:00 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
43032 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 17:53 | 2015-01-27 05:52 | 11.9833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1054.5333 | 0 | 0 | Ocak
43039 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23350-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:32 | 2015-01-26 21:00 | 2.4667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 115.9333 | 0 | 0 | Ocak
43058 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 18:49 | 2015-01-26 19:36 | 0.78333 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 0 | 0 | Ocak
43092 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907250 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:39 | 2015-01-26 22:05 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | Ocak
43096 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3114_FİDERİ | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:51 | 2015-01-26 21:12 | 1.35 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1200.15 | 0 | 0 | Ocak
43099 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:44 | 2015-01-26 21:43 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | Ocak
43102 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->22906 | Yatırım Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-26 19:50 | 2015-01-27 | 4.1667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0 | Ocak
43107 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620334 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:51 | 2015-01-26 21:21 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
43113 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104309 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:05 | 2015-01-26 20:44 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | Ocak
43114 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 19:51 | 2015-01-26 22:16 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0 | Ocak
43120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11746-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:18 | 2015-01-27 08:18 | 12 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | Ocak
43122 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:27 | 2015-01-26 21:38 | 1.1833 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 527.7667 | 0 | 0 | Ocak
43123 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955631 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:30 | 2015-01-26 22:21 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | Ocak
43124 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25230-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:39 | 2015-01-26 22:43 | 2.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 202.5333 | 0 | 0 | Ocak
43125 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478806 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:41 | 2015-01-26 22:20 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | Ocak
43126 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400498 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:46 | 2015-01-26 23:05 | 2.3167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.9667 | 0 | 0 | Ocak
43130 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->18500İTM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:41 | 2015-01-26 22:34 | 1.8833 | 2 | 8626 | 0 | 0 | 3.7667 | 16245.6333 | 0 | 0 | Ocak
43130 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18606 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:41 | 2015-01-27 00:40 | 3.9833 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 2979.5333 | 0 | 0 | Ocak
43132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483867 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 21:00 | 2015-01-26 22:44 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | Ocak
43133 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990956 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:41 | 2015-01-27 00:02 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | Ocak
43135 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 15:35 | 2015-01-26 22:16 | 6.6833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 695.0667 | 0 | 0 | Ocak
43136 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3229-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 11:59 | 2015-01-26 17:16 | 5.2833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 0 | 0 | Ocak
43145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:19 | 2015-01-27 12:45 | 0.43333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 109.6333 | 0 | 0 | Ocak
43151 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18532 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 20:43 | 2015-01-26 23:45 | 3.0333 | 3 | 1756 | 0 | 0 | 9.1 | 5326.5333 | 0 | 0 | Ocak
43157 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11966-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 22:03 | 2015-01-27 00:31 | 2.4667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 271.3333 | 0 | 0 | Ocak
43163 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902016 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 22:21 | 2015-01-26 23:00 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
43170 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931476 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 22:32 | 2015-01-26 22:34 | 0.033333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | Ocak
43175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 22:47 | 2015-01-27 00:50 | 2.05 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | Ocak
43185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929750 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:13 | 2015-01-27 00:58 | 1.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 43 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 2611.2 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 194 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 205 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 4 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 506 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1771.2 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 5 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 657 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 6 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 669 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 4267.2 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 7 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KÖYİÇİ FİDERİ-->527 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 20424 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 8 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 476 FİDERİ-->476 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 02:00 | 2.4 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 15960 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 9 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 151 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 11:35 | 11.9833 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 17927.0667 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 10 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 153 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 11:35 | 11.9833 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 8939.5667 | 0 | 0 | Ocak
43186 | 11 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 527 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:36 | 2015-01-27 11:35 | 11.9833 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 24853.4333 | 0 | 0 | Ocak
43187 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-26 23:55 | 2015-01-27 09:00 | 9.0833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 245.25 | 0 | 0 | Ocak
43188 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938626 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 | 2015-01-27 00:25 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Ocak
43198 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 00:58 | 2015-01-27 01:44 | 0.76667 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 381.0333 | 0 | 0 | Ocak
43201 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114000 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 01:08 | 2015-01-27 07:36 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0 | Ocak
43203 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 23120 | Geçici Arıza -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 01:12 | 2015-01-27 01:23 | 0.18333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26.7667 | 0 | 0 | Ocak
43206 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903022 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 01:32 | 2015-01-27 02:17 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
43207 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->426 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 01:29 | 2015-01-27 01:57 | 0.46667 | 0 | 11871 | 0 | 0 | 0 | 5539.8 | 0 | 0 | Ocak
43210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20937-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 01:40 | 2015-01-27 02:15 | 0.58333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0 | Ocak
43214 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 01:41 | 2015-01-27 02:11 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Ocak
43215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001 FİDERİ (KALENDER) | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 02:03 | 2015-01-27 02:31 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | Ocak
43219 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1264 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 02:22 | 2015-01-27 02:31 | 0.15 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0 | 0 | Ocak
43219 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1832 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 02:22 | 2015-01-27 02:40 | 0.3 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 0 | 0 | Ocak
43222 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | BUYUKCEKMECE_AIM | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 02:38 | 2015-01-27 02:50 | 0.2 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 2.2 | 16457.8 | 0 | 0 | Ocak
43227 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751065 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 03:46 | 2015-01-27 07:00 | 3.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | Ocak
43229 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3694-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 03:28 | 2015-01-27 13:00 | 9.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0 | Ocak
43232 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 04:43 | 2015-01-27 10:06 | 5.3833 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1808.8 | 0 | 0 | Ocak
43233 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18796-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 04:38 | 2015-01-27 10:47 | 6.15 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1039.35 | 0 | 0 | Ocak
43235 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2257 | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 05:08 | 2015-01-27 05:21 | 0.21667 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 251.55 | 0 | 0 | Ocak
43240 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732199 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 05:59 | 2015-01-27 17:36 | 11.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0 | Ocak
43243 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 06:52 | 2015-01-27 10:35 | 3.7167 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1676.2167 | 0 | 0 | Ocak
43243 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 06:52 | 2015-01-27 10:35 | 3.7167 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 6712.3 | 0 | 0 | Ocak
43243 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 21423-->21075 NAMIKKEMAL CD | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 06:52 | 2015-01-27 10:35 | 3.7167 | 1 | 7051 | 0 | 0 | 3.7167 | 26206.2167 | 0 | 0 | Ocak
43243 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 06:52 | 2015-01-27 10:35 | 3.7167 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 38367.15 | 0 | 0 | Ocak
43244 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29292-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 05:53 | 2015-01-27 11:33 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | Ocak
43247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 06:43 | 2015-01-27 18:42 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0 | Ocak
43250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 07:22 | 2015-01-27 07:45 | 0.38333 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 3957.15 | 0 | 0 | Ocak
43252 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958372 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 07:21 | 2015-01-27 12:20 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | Ocak
43253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843110 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 07:32 | 2015-01-27 08:36 | 1.0667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0 | Ocak
43257 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588131 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 06:36 | 2015-01-27 11:03 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | Ocak
43264 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 07:22 | 2015-01-27 09:10 | 1.8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | Ocak
43266 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:45 | 2015-01-27 11:10 | 0.41667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | Ocak
43266 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:45 | 2015-01-27 11:25 | 0.66667 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 | Ocak
43266 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:45 | 2015-01-27 12:30 | 1.75 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 789.25 | 0 | 0 | Ocak
43266 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269HARAMİDEREFİDERİ2-->21574 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:45 | 2015-01-27 15:41 | 4.9333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 167.7333 | 0 | 0 | Ocak
43271 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138872 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 07:10 | 2015-01-27 08:16 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Ocak
43277 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28349 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-27 07:59 | 2015-01-27 18:55 | 10.9333 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 19166.1333 | 0 | 0 | Ocak
43281 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29292-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 07:29 | 2015-01-27 11:30 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | Ocak
43284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:07 | 2015-01-27 10:39 | 2.5333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | Ocak
43289 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917048 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:14 | 2015-01-27 09:02 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
43294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925267 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:04 | 2015-01-27 14:00 | 5.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0 | Ocak
43304 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:17 | 2015-01-27 08:56 | 0.65 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 138.45 | 0 | 0 | Ocak
43305 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8825-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:13 | 2015-01-27 09:00 | 0.78333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 0 | 0 | Ocak
43496 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974210 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:36 | 2015-01-27 11:02 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | Ocak
43522 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903712 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:42 | 2015-01-27 20:05 | 11.3833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 284.5833 | 0 | 0 | Ocak
43537 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:31 | 2015-01-27 11:00 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | Ocak
43574 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:46 | 2015-01-27 09:17 | 0.51667 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 230.4333 | 0 | 0 | Ocak
43593 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520337 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:45 | 2015-01-27 11:11 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0 | Ocak
43655 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11358 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-27 08:24 | 2015-01-27 13:11 | 4.7833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1171.9167 | 0 | 0 | Ocak
43685 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 103698 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:54 | 2015-01-27 10:24 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Ocak
43692 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3898-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 08:58 | 2015-01-27 09:46 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | Ocak
43763 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919580 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:04 | 2015-01-27 09:48 | 0.73333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Ocak
43828 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2162-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:15 | 2015-01-27 21:13 | 11.9667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 490.6333 | 0 | 0 | Ocak
43832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980883 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:21 | 2015-01-27 14:26 | 5.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | Ocak
43834 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112693 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:21 | 2015-01-27 11:32 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | Ocak
43840 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:03 | 2015-01-27 15:26 | 6.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | Ocak
43845 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989811 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:21 | 2015-01-27 10:00 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
43853 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11384 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-27 09:22 | 2015-01-27 11:46 | 2.4 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 0 | Ocak
43882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:35 | 2015-01-27 12:00 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | Ocak
43885 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957121 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:42 | 2015-01-27 12:07 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | Ocak
43894 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2257 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:38 | 2015-01-27 09:59 | 0.35 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 406.35 | 0 | 0 | Ocak
43897 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:48 | 2015-01-27 12:18 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ocak
43900 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22180-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:52 | 2015-01-27 13:49 | 3.95 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 766.3 | 0 | 0 | Ocak
43929 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 09:56 | 2015-01-27 10:32 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Ocak
43946 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702865 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:10 | 2015-01-27 12:34 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Ocak
43963 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3898-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:09 | 2015-01-27 10:20 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | Ocak
43994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908584 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:01 | 2015-01-27 16:55 | 6.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | Ocak
44006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930436 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:09 | 2015-01-27 11:33 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
44011 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232939 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:31 | 2015-01-27 11:49 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Ocak
44023 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:32 | 2015-01-27 12:39 | 2.1167 | 0 | 11896 | 0 | 0 | 0 | 25179.8667 | 0 | 0 | Ocak
44055 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620227 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:42 | 2015-01-27 11:27 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
44055 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:42 | 2015-01-27 11:28 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | Ocak
44067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:34 | 2015-01-27 22:00 | 11.4333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3304.2333 | 0 | 0 | Ocak
44074 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225472 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:53 | 2015-01-27 11:54 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
44088 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23717-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:55 | 2015-01-27 19:59 | 9.0667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 725.3333 | 0 | 0 | Ocak
44093 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:06 | 2015-01-27 18:19 | 7.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 0 | 0 | Ocak
44098 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:03 | 2015-01-27 12:35 | 1.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0 | Ocak
44101 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:01 | 2015-01-28 07:00 | 11.9833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 4589.6167 | 0 | 0 | Ocak
44105 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11324-TR->1 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-27 11:00 | 2015-01-27 17:20 | 6.3333 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2438.3333 | 0 | 0 | Ocak
44136 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:18 | 2015-01-27 17:58 | 6.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | Ocak
44156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:05 | 2015-01-27 17:38 | 6.55 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 844.95 | 0 | 0 | Ocak
44175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450351 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:06 | 2015-01-27 16:00 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | Ocak
44184 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990178 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:30 | 2015-01-27 11:45 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Ocak
44187 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:32 | 2015-01-27 14:03 | 2.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | Ocak
44191 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1446 FİDERİ-->1446 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:33 | 2015-01-27 12:10 | 0.61667 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 205.9667 | 0 | 0 | Ocak
44194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460186 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:25 | 2015-01-27 12:35 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | Ocak
44196 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514325 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:31 | 2015-01-27 16:07 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | Ocak
44200 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:31 | 2015-01-27 12:59 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | Ocak
44207 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 10:36 | 2015-01-27 21:25 | 10.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | Ocak
44226 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410711 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:30 | 2015-01-27 14:11 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | Ocak
44246 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:06 | 2015-01-27 22:00 | 10.9 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1929.3 | 0 | 0 | Ocak
44254 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973611 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:54 | 2015-01-27 14:00 | 2.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | Ocak
44260 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910463 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:56 | 2015-01-27 14:53 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | Ocak
44265 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213 FİDERİ-->29213 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 11:57 | 2015-01-27 13:30 | 1.55 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1165.6 | 0 | 0 | Ocak
44277 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724621 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:08 | 2015-01-27 12:21 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | Ocak
44288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29292 FİDERİ-->29292 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:09 | 2015-01-27 12:56 | 0.78333 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 549.1167 | 0 | 0 | Ocak
44300 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9598-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:02 | 2015-01-27 18:50 | 6.8 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 931.6 | 0 | 0 | Ocak
44355 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918756 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:26 | 2015-01-27 14:15 | 1.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6167 | 0 | 0 | Ocak
44356 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215902 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:20 | 2015-01-27 14:10 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
44357 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912800 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:22 | 2015-01-27 14:09 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | Ocak
44360 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422886 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:08 | 2015-01-27 13:54 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | Ocak
44369 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504402 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:21 | 2015-01-27 22:43 | 10.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.0333 | 0 | 0 | Ocak
44381 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131216 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:34 | 2015-01-27 16:20 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0 | Ocak
44385 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426805 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:35 | 2015-01-27 15:20 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | Ocak
44387 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:37 | 2015-01-27 14:16 | 1.65 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | Ocak
44411 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702039 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:14 | 2015-01-27 14:25 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | Ocak
44445 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:55 | 2015-01-27 17:18 | 4.3833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 455.8667 | 0 | 0 | Ocak
44447 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126896 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:59 | 2015-01-27 14:00 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | Ocak
44458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977422 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:58 | 2015-01-27 14:30 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
44464 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745222 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:28 | 2015-01-27 13:55 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Ocak
44467 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915490 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:56 | 2015-01-27 14:11 | 1.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | Ocak
44498 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:15 | 2015-01-27 14:35 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | Ocak
44615 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620645 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:06 | 2015-01-27 16:50 | 3.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | Ocak
44634 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:19 | 2015-01-27 22:00 | 9.6833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 513.2167 | 0 | 0 | Ocak
44695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412920 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:10 | 2015-01-27 16:00 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0 | Ocak
44719 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:57 | 2015-01-27 18:00 | 5.05 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1964.45 | 0 | 0 | Ocak
44719 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:57 | 2015-01-27 18:00 | 5.05 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 444.4 | 0 | 0 | Ocak
44790 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475096 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:01 | 2015-01-27 17:42 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | Ocak
44808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946331 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:51 | 2015-01-27 17:44 | 3.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0 | Ocak
44823 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:36 | 2015-01-27 18:31 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0 | Ocak
44851 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539986 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:46 | 2015-01-27 21:35 | 7.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0 | Ocak
44900 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:06 | 2015-01-27 18:48 | 6.7 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1882.7 | 0 | 0 | Ocak
44905 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:08 | 2015-01-27 17:35 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0 | Ocak
44923 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:01 | 2015-01-27 18:03 | 4.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | Ocak
44925 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9053 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:55 | 2015-01-27 15:09 | 1.2333 | 1 | 341 | 0 | 0 | 1.2333 | 420.5667 | 0 | 0 | Ocak
44952 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:04 | 2015-01-27 17:30 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0 | Ocak
44959 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456389 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 12:55 | 2015-01-27 16:00 | 3.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | Ocak
44967 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:28 | 2015-01-27 14:42 | 0.23333 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 94.7333 | 0 | 0 | Ocak
44969 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:25 | 2015-01-27 18:02 | 3.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | Ocak
44971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464147 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:29 | 2015-01-27 18:35 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | Ocak
44996 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4064-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:03 | 2015-01-27 16:48 | 3.75 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0 | Ocak
45015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:01 | 2015-01-27 20:18 | 2.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0 | Ocak
45033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:27 | 2015-01-27 16:00 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | Ocak
45036 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:40 | 2015-01-27 15:30 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
45097 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:34 | 2015-01-27 20:39 | 6.0833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 158.1667 | 0 | 0 | Ocak
45101 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:56 | 2015-01-27 20:45 | 5.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.9833 | 0 | 0 | Ocak
45131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982783 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:54 | 2015-01-27 16:48 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Ocak
45145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:10 | 2015-01-27 20:32 | 6.3667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2037.3333 | 0 | 0 | Ocak
45175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:53 | 2015-01-27 18:39 | 3.7667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 357.8333 | 0 | 0 | Ocak
45197 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8219-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:44 | 2015-01-27 18:53 | 2.15 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0 | Ocak
45304 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910139 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:37 | 2015-01-28 00:20 | 9.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | Ocak
45317 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141619 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:26 | 2015-01-27 17:40 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | Ocak
45322 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925180 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:31 | 2015-01-27 16:27 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | Ocak
45330 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28102-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 14:46 | 2015-01-27 17:31 | 2.75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0 | Ocak
45495 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18280-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:39 | 2015-01-27 17:50 | 2.1833 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 589.5 | 0 | 0 | Ocak
45522 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621921 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:42 | 2015-01-27 20:05 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0 | Ocak
45540 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2308-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:16 | 2015-01-27 20:24 | 5.1333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1745.3333 | 0 | 0 | Ocak
45545 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:40 | 2015-01-27 17:25 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | Ocak
45554 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22054 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:08 | 2015-01-27 16:15 | 0.11667 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | Ocak
45554 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22055 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:08 | 2015-01-27 16:15 | 0.11667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0 | Ocak
45554 | 3 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22321 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:08 | 2015-01-27 16:15 | 0.11667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | Ocak
45554 | 4 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22326 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:08 | 2015-01-27 16:15 | 0.11667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | Ocak
45554 | 5 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22320 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:08 | 2015-01-27 16:50 | 0.7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | Ocak
45617 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2161-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:03 | 2015-01-27 20:09 | 4.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | Ocak
45628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11885-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:07 | 2015-01-27 19:35 | 3.4667 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2461.3333 | 0 | 0 | Ocak
45685 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515980 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:21 | 2015-01-27 20:45 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | Ocak
45719 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903748 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:56 | 2015-01-27 17:40 | 1.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0 | Ocak
45726 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18228-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:06 | 2015-01-27 21:04 | 4.9667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1559.5333 | 0 | 0 | Ocak
45767 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:30 | 2015-01-27 17:31 | 1.0167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184.0167 | 0 | 0 | Ocak
45796 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:32 | 2015-01-27 22:02 | 5.5 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 0 | Ocak
45813 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116951 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:20 | 2015-01-27 19:05 | 2.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | Ocak
45856 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426974 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:29 | 2015-01-27 18:20 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | Ocak
45938 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:21 | 2015-01-27 19:19 | 2.9667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1186.6667 | 0 | 0 | Ocak
46038 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100576 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:44 | 2015-01-27 18:49 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
46088 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28030-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:08 | 2015-01-28 00:43 | 6.5833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 480.5833 | 0 | 0 | Ocak
46158 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578166 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:51 | 2015-01-28 04:09 | 11.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | Ocak
46182 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21977-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:04 | 2015-01-27 17:58 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | Ocak
46202 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11590-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:01 | 2015-01-27 19:00 | 1.9833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 91.2333 | 0 | 0 | Ocak
46250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456534 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:50 | 2015-01-27 19:45 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0 | Ocak
46325 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | BOĞAZİÇİ 3 FİDERİ-->8100 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:32 | 2015-01-27 17:42 | 0.16667 | 0 | 40421 | 0 | 0 | 0 | 6736.8333 | 0 | 0 | Ocak
46325 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | EMLAKKONUT FİDERİ-->740 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:42 | 2015-01-27 18:38 | 0.93333 | 0 | 11492 | 0 | 0 | 0 | 10725.8667 | 0 | 0 | Ocak
46325 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 477 FİDERİ-->477 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:34 | 2015-01-27 19:45 | 1.1833 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 634.2667 | 0 | 0 | Ocak
46358 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25748 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:44 | 2015-01-27 18:09 | 0.41667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 133.75 | 0 | 0 | Ocak
46372 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11537-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 15:22 | 2015-01-27 20:00 | 4.6333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 180.7 | 0 | 0 | Ocak
46379 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584897 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:59 | 2015-01-28 02:28 | 8.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | Ocak
46382 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 17:59 | 2015-01-28 03:00 | 9.0167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 721.3333 | 0 | 0 | Ocak
46398 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2277-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:04 | 2015-01-27 18:15 | 0.18333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | Ocak
46425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441589 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:11 | 2015-01-27 19:45 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | Ocak
46433 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1439689 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:16 | 2015-01-27 22:45 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | Ocak
46436 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401737 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:16 | 2015-01-27 22:00 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0 | Ocak
46438 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:13 | 2015-01-27 21:14 | 3.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 0 | Ocak
46460 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995098 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:26 | 2015-01-27 19:51 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | Ocak
46462 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18212 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:25 | 2015-01-27 19:02 | 0.61667 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 957.6833 | 0 | 0 | Ocak
46468 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129236 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:22 | 2015-01-27 21:13 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | Ocak
46469 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125913 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:20 | 2015-01-27 20:26 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
46476 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965041 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:54 | 2015-01-28 00:36 | 5.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Ocak
46482 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28349-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:52 | 2015-01-27 21:57 | 3.0833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1079.1667 | 0 | 0 | Ocak
46496 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:24 | 2015-01-27 20:00 | 1.6 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | Ocak
46508 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2431-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:07 | 2015-01-27 23:47 | 4.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0 | Ocak
46511 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134416 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:07 | 2015-01-27 20:08 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
46516 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:14 | 2015-01-27 20:35 | 1.35 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | Ocak
46518 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:13 | 2015-01-27 19:43 | 0.5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Ocak
46522 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959674 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 18:59 | 2015-01-27 21:35 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | Ocak
46523 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31443-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:18 | 2015-01-28 04:43 | 9.4167 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3342.9167 | 0 | 0 | Ocak
46524 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:19 | 2015-01-27 20:51 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
46526 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987012 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:16 | 2015-01-28 00:37 | 5.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | Ocak
46527 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517799 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:21 | 2015-01-27 22:05 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Ocak
46528 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535062 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:05 | 2015-01-27 19:38 | 0.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | Ocak
46529 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2249-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:20 | 2015-01-28 07:19 | 11.9833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1869.4 | 0 | 0 | Ocak
46534 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20533-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:23 | 2015-01-27 19:43 | 0.33333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Ocak
46536 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21761 P=1.63 MVA | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-27 19:05 | 2015-01-27 22:40 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0 | Ocak
46543 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3486-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:36 | 2015-01-27 21:08 | 1.5333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | Ocak
46545 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919907 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:08 | 2015-01-27 21:29 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
46547 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969616 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:25 | 2015-01-28 00:28 | 5.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | Ocak
46549 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:30 | 2015-01-27 21:32 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | Ocak
46554 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12131-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:31 | 2015-01-27 21:17 | 1.7667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0 | 0 | Ocak
46556 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 16:43 | 2015-01-27 21:56 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | Ocak
46558 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121347 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:40 | 2015-01-27 22:59 | 3.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | Ocak
46559 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11887-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:56 | 2015-01-27 20:44 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Ocak
46568 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620645 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 19:40 | 2015-01-27 21:59 | 2.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0 | Ocak
46578 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 20:29 | 2015-01-28 00:29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Ocak
46583 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115974 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 20:55 | 2015-01-27 22:00 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | Ocak
46591 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409246 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:18 | 2015-01-28 10:00 | 9.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | Ocak
46596 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937037 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:04 | 2015-01-27 21:30 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | Ocak
46601 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11233-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:21 | 2015-01-27 22:00 | 0.65 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | Ocak
46602 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908253 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:14 | 2015-01-27 22:18 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
46615 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25238 SANAYİ-->25239 SANAYİ-2 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:41 | 2015-01-27 22:37 | 0.93333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0 | Ocak
46617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:47 | 2015-01-27 22:11 | 0.4 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | Ocak
46624 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:54 | 2015-01-27 23:56 | 2.0333 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 461.5667 | 0 | 0 | Ocak
46629 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994208 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:00 | 2015-01-27 23:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ocak
46630 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406373 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:52 | 2015-01-27 22:38 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | Ocak
46631 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:12 | 2015-01-28 10:11 | 11.9833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3822.6833 | 0 | 0 | Ocak
46632 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134105 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:11 | 2015-01-27 23:43 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | Ocak
46633 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:12 | 2015-01-28 10:11 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | Ocak
46636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744035 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:09 | 2015-01-28 00:16 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | Ocak
46638 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->132-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:59 | 2015-01-27 22:25 | 0.43333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0 | Ocak
46641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21933-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:10 | 2015-01-28 01:00 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | Ocak
46642 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3489-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:27 | 2015-01-28 10:26 | 11.9833 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2085.1 | 0 | 0 | Ocak
46644 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->211-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:21 | 2015-01-28 00:39 | 2.3 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 841.8 | 0 | 0 | Ocak
46647 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:32 | 2015-01-27 22:40 | 0.13333 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 0 | 0 | Ocak
46647 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:40 | 2015-01-27 23:30 | 0.83333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | Ocak
46647 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23261 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 23:30 | 2015-01-28 02:00 | 2.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | Ocak
46648 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 21:55 | 2015-01-28 00:05 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | Ocak
46649 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->20550 BÜYÜKŞEHİR DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:31 | 2015-01-27 23:08 | 0.61667 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 4479.4667 | 0 | 0 | Ocak
46654 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3573-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:39 | 2015-01-27 23:40 | 1.0167 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 302.9667 | 0 | 0 | Ocak
46655 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:45 | 2015-01-28 02:42 | 3.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | 0 | 0 | Ocak
46656 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600192 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:42 | 2015-01-27 23:19 | 0.61667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 0 | 0 | Ocak
46658 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->285-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:30 | 2015-01-29 03:48 | 11.3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1333.4 | 0 | 0 | Ocak
46661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122451 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:47 | 2015-01-28 10:21 | 11.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | Ocak
46665 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902844 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:49 | 2015-01-28 01:23 | 2.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | Ocak
46669 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584518 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:56 | 2015-01-28 04:04 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | Ocak
46670 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3188-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 23:08 | 2015-01-28 01:04 | 1.9333 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 752.0667 | 0 | 0 | Ocak
46671 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24328 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 23:07 | 2015-01-27 23:30 | 0.38333 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 139.15 | 0 | 0 | Ocak
46674 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426805 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 23:25 | 2015-01-28 01:57 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | Ocak
46676 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18001-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 23:29 | 2015-01-28 11:28 | 11.9833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0 | Ocak
46677 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708437 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 22:21 | 2015-01-28 01:18 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | Ocak
46685 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29340-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:01 | 2015-01-28 11:06 | 11.0833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1584.9167 | 0 | 0 | Ocak
46689 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921220 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:03 | 2015-01-28 02:42 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | Ocak
46691 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:05 | 2015-01-28 01:24 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | Ocak
46692 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936046 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:17 | 2015-01-28 02:40 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | Ocak
46709 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:35 | 2015-01-28 12:02 | 11.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | Ocak
46710 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM 10 KV-->18291 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:44 | 2015-01-28 01:47 | 0.05 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 86.55 | 0 | 0 | Ocak
46710 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 18100 İTM-->18064 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 00:43 | 2015-01-28 01:44 | 1.0167 | 2 | 14851 | 0 | 0 | 2.0333 | 15098.5167 | 0 | 0 | Ocak
46714 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966901 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:14 | 2015-01-28 03:29 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | Ocak
46715 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 837 FİDERİ-->837 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:08 | 2015-01-28 01:23 | 0.25 | 0 | 9653 | 0 | 0 | 0 | 2413.25 | 0 | 0 | Ocak
46716 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22284-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:15 | 2015-01-28 02:41 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
46718 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617156 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:21 | 2015-01-28 02:40 | 1.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0 | Ocak
46719 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:18 | 2015-01-28 13:17 | 11.9833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2492.5333 | 0 | 0 | Ocak
46723 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:38 | 2015-01-28 13:29 | 11.85 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1907.85 | 0 | 0 | Ocak
46725 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950236 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:58 | 2015-01-28 06:12 | 4.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.5667 | 0 | 0 | Ocak
46726 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 01:55 | 2015-01-28 02:44 | 0.81667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 105.35 | 0 | 0 | Ocak
46729 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429226 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 02:13 | 2015-01-28 02:32 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | Ocak
46730 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141316 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 02:02 | 2015-01-28 10:23 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | Ocak
46733 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9444 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 02:30 | 2015-01-28 04:18 | 1.8 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 952.2 | 0 | 0 | Ocak
46735 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25790 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 02:42 | 2015-01-28 03:32 | 0.83333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 | Ocak
46736 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25143 FESTİVAL ALANI-->25743 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 02:42 | 2015-01-28 03:24 | 0.7 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | Ocak
46743 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 03:23 | 2015-01-28 04:30 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | Ocak
46746 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21593-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 03:35 | 2015-01-28 13:16 | 9.6833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1723.6333 | 0 | 0 | Ocak
46749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412653 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:11 | 2015-01-28 21:50 | 6.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0 | Ocak
46750 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11966-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 04:06 | 2015-01-28 09:08 | 5.0333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 0 | 0 | Ocak
46755 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 05:07 | 2015-01-28 08:28 | 3.35 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 418.75 | 0 | 0 | Ocak
46756 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 05:08 | 2015-01-28 07:57 | 2.8167 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1160.4667 | 0 | 0 | Ocak
46757 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3440-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 05:43 | 2015-01-28 15:26 | 9.7167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 252.6333 | 0 | 0 | Ocak
46758 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:11 | 2015-01-28 08:50 | 2.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | Ocak
46759 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18064-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:05 | 2015-01-28 08:57 | 2.8667 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 613.4667 | 0 | 0 | Ocak
46761 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->153-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:45 | 2015-01-28 15:28 | 0.71667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 95.3167 | 0 | 0 | Ocak
46761 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619624 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:29 | 2015-01-28 15:28 | 8.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0 | Ocak
46762 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9086 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:16 | 2015-01-28 09:00 | 2.7333 | 0 | 4567 | 0 | 0 | 0 | 12483.1333 | 0 | 0 | Ocak
46764 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:19 | 2015-01-28 07:13 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Ocak
46765 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:16 | 2015-01-28 09:30 | 2.2333 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 868.7667 | 0 | 0 | Ocak
46766 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31884-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 05:39 | 2015-01-28 14:08 | 8.4833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1849.3667 | 0 | 0 | Ocak
46767 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1843-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:41 | 2015-01-28 13:33 | 6.8667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 666.0667 | 0 | 0 | Ocak
46769 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9510-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:55 | 2015-01-28 18:54 | 11.9833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1198.3333 | 0 | 0 | Ocak
46774 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537788 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:22 | 2015-01-28 12:22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Ocak
46775 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->211-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:17 | 2015-01-28 11:50 | 4.55 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1665.3 | 0 | 0 | Ocak
46779 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8665-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:26 | 2015-01-28 10:46 | 3.3333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 866.6667 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KALEKİLİT 2 FİDERİ-->659 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:10 | 0.85 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1364.25 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 468 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:11 | 0.86667 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 361.4 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 470 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:11 | 0.86667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 4 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 516 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:11 | 0.86667 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 446.3333 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 5 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 519 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:11 | 0.86667 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 383.0667 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 6 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 733 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:11 | 0.86667 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | Ocak
46780 | 7 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 477 FİDERİ-->477 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:19 | 2015-01-28 08:11 | 0.86667 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 464.5333 | 0 | 0 | Ocak
46781 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919070 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:59 | 2015-01-28 17:21 | 10.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.0333 | 0 | 0 | Ocak
46782 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28350-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:05 | 2015-01-28 12:40 | 5.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 547.1667 | 0 | 0 | Ocak
46784 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:37 | 2015-01-28 16:53 | 9.2667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1195.4 | 0 | 0 | Ocak
46785 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943776 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:10 | 2015-01-28 10:46 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | Ocak
46797 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8025-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 04:56 | 2015-01-28 07:49 | 2.8833 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1283.0833 | 0 | 0 | Ocak
46801 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540473 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:47 | 2015-01-28 11:19 | 3.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0 | Ocak
46804 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:43 | 2015-01-28 13:58 | 6.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | Ocak
46810 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11290-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:43 | 2015-01-28 18:20 | 10.6167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1252.7667 | 0 | 0 | Ocak
46821 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:54 | 2015-01-28 12:10 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | Ocak
46822 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11178-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:11 | 2015-01-28 14:31 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 | Ocak
46835 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:02 | 2015-01-28 08:39 | 0.61667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 131.35 | 0 | 0 | Ocak
46840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458573 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:59 | 2015-01-28 11:00 | 3.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | Ocak
46840 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 459396 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:59 | 2015-01-28 11:00 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | Ocak
46844 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11365-TR->1 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-28 08:01 | 2015-01-28 12:44 | 4.7167 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 4395.9333 | 0 | 0 | Ocak
46852 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:56 | 2015-01-28 11:49 | 3.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.8333 | 0 | 0 | Ocak
46863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 06:55 | 2015-01-28 09:14 | 2.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | Ocak
46874 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 1 10KV--->8784 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:44 | 2015-01-28 10:00 | 2.2667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | Ocak
46877 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28163-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:17 | 2015-01-28 19:16 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0 | Ocak
46879 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:45 | 2015-01-28 10:02 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | Ocak
46971 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918081 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:04 | 2015-01-28 18:08 | 10.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | Ocak
46974 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:34 | 2015-01-28 09:45 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | Ocak
46977 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:04 | 2015-01-28 10:25 | 2.35 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 279.65 | 0 | 0 | Ocak
47024 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11424-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:16 | 2015-01-28 11:12 | 2.9333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0 | Ocak
47042 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:26 | 2015-01-28 12:20 | 3.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | Ocak
47063 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733578 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 07:59 | 2015-01-28 09:35 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
47080 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101289 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:29 | 2015-01-28 13:00 | 4.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | Ocak
47087 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:43 | 2015-01-28 12:27 | 3.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | Ocak
47096 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:38 | 2015-01-28 20:36 | 11.9667 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2656.6 | 0 | 0 | Ocak
47099 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120393 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:49 | 2015-01-28 10:24 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | Ocak
47109 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:47 | 2015-01-28 11:24 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | Ocak
47143 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476461 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:49 | 2015-01-28 09:34 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
47163 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469376 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:00 | 2015-01-28 09:45 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | Ocak
47175 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->469-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:00 | 2015-01-28 09:14 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | Ocak
47188 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958452 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:07 | 2015-01-28 18:00 | 8.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | Ocak
47195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:06 | 2015-01-28 11:48 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Ocak
47198 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23717-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:12 | 2015-01-28 16:45 | 7.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | Ocak
47281 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:31 | 2015-01-28 10:32 | 1.0167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 254.1667 | 0 | 0 | Ocak
47289 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22112-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:33 | 2015-01-28 16:37 | 7.0667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 487.6 | 0 | 0 | Ocak
47297 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1931653 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:24 | 2015-01-28 10:59 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | Ocak
47299 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18064-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:37 | 2015-01-28 18:41 | 9.0667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 0 | 0 | Ocak
47314 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11324 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-28 09:37 | 2015-01-28 16:32 | 6.9167 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2815.0833 | 0 | 0 | Ocak
47316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457975 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:51 | 2015-01-28 11:00 | 2.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | Ocak
47319 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514271 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:46 | 2015-01-28 11:00 | 1.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | Ocak
47324 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9196 P=0.73 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:42 | 2015-01-28 10:08 | 0.43333 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 111.3667 | 0 | 0 | Ocak
47336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 08:51 | 2015-01-28 11:00 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | Ocak
47346 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457103 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:05 | 2015-01-28 13:00 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | Ocak
47361 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21137-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:41 | 2015-01-28 13:30 | 0.81667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 128.2167 | 0 | 0 | Ocak
47376 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:06 | 2015-01-28 11:04 | 0.96667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | Ocak
47377 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11966-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:21 | 2015-01-28 11:00 | 1.65 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 0 | Ocak
47412 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:06 | 2015-01-28 10:36 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | Ocak
47412 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:06 | 2015-01-28 10:36 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Ocak
47432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:36 | 2015-01-28 15:00 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | Ocak
47448 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842565 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 09:44 | 2015-01-28 12:30 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | Ocak
47462 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28087-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:09 | 2015-01-28 22:07 | 11.9667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 801.7667 | 0 | 0 | Ocak
47504 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916674 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:16 | 2015-01-28 19:10 | 8.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | Ocak
47504 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28506-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:16 | 2015-01-28 19:10 | 8.9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 578.5 | 0 | 0 | Ocak
47548 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:22 | 2015-01-28 14:44 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | Ocak
47561 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956424 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:08 | 2015-01-28 11:48 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | Ocak
47601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995381 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:40 | 2015-01-28 11:31 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | Ocak
47626 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:42 | 2015-01-28 15:15 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | Ocak
47632 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210280 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:25 | 2015-01-28 11:26 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
47646 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:19 | 2015-01-28 12:00 | 1.6833 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 654.8167 | 0 | 0 | Ocak
47686 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:53 | 2015-01-28 11:54 | 1.0167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | Ocak
47694 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALANI 3 FİDERİ-->18299 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:58 | 2015-01-28 11:45 | 0.78333 | 1 | 12544 | 0 | 0 | 0.78333 | 9826.1333 | 0 | 0 | Ocak
47711 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931582 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:54 | 2015-01-28 13:11 | 2.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | Ocak
47714 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:11 | 2015-01-28 18:00 | 7.8167 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1985.4333 | 0 | 0 | Ocak
47801 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909954 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:15 | 2015-01-28 13:01 | 1.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | Ocak
47837 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:18 | 2015-01-28 12:31 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 | 0 | 0 | Ocak
47857 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:13 | 2015-01-28 11:35 | 0.36667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 | Ocak
47868 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738338 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:23 | 2015-01-28 11:59 | 0.6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | Ocak
47886 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25152 2.KABİN-->25107 DÖRTLER SİT. | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:12 | 2015-01-28 12:10 | 0.96667 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 306.4333 | 0 | 0 | Ocak
47903 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:27 | 2015-01-28 22:08 | 10.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | Ocak
47911 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407021 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:53 | 2015-01-28 12:00 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | Ocak
47918 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909213 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:27 | 2015-01-28 12:38 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | Ocak
47923 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:02 | 2015-01-28 16:27 | 5.4167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | Ocak
47928 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925525 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:29 | 2015-01-28 14:27 | 2.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0 | Ocak
47943 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2257-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:40 | 2015-01-28 13:14 | 1.5667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 170.7667 | 0 | 0 | Ocak
47948 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->68-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:33 | 2015-01-28 13:30 | 1.95 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | Ocak
47961 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8045-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:41 | 2015-01-28 12:09 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | Ocak
47963 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982522 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:14 | 2015-01-28 20:38 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
47971 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:21 | 2015-01-28 23:20 | 11.9833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1282.2167 | 0 | 0 | Ocak
47977 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951657 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:17 | 2015-01-28 13:11 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Ocak
47998 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:48 | 2015-01-28 12:54 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Ocak
48031 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1087-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:58 | 2015-01-28 12:10 | 0.2 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | Ocak
48033 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724614 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:37 | 2015-01-28 12:17 | 0.66667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | Ocak
48037 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948284 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:43 | 2015-01-28 15:04 | 3.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | Ocak
48054 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:03 | 2015-01-28 20:54 | 8.85 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1053.15 | 0 | 0 | Ocak
48080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:03 | 2015-01-28 13:20 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | Ocak
48090 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:26 | 2015-01-28 15:00 | 3.5667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.4333 | 0 | 0 | Ocak
48111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417414 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:53 | 2015-01-28 18:52 | 2.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0 | Ocak
48120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20204-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:48 | 2015-01-28 16:18 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Ocak
48124 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570325 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:01 | 2015-01-28 13:37 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | Ocak
48127 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127149 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:22 | 2015-01-28 12:13 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | Ocak
48136 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9556 P=0.41 MVA | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:04 | 2015-01-28 13:43 | 1.65 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 285.45 | 0 | 0 | Ocak
48146 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:10 | 2015-01-28 12:57 | 0.78333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 202.8833 | 0 | 0 | Ocak
48174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430407 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:06 | 2015-01-28 15:00 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | Ocak
48185 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:03 | 2015-01-28 14:17 | 2.2333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 357.3333 | 0 | 0 | Ocak
48193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11562-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:06 | 2015-01-28 19:50 | 8.7333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2192.0667 | 0 | 0 | Ocak
48253 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909959 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:09 | 2015-01-28 12:36 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | Ocak
48263 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:52 | 2015-01-28 13:00 | 1.1333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 241.4 | 0 | 0 | Ocak
48317 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416329 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:39 | 2015-01-28 18:30 | 5.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | Ocak
48333 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:31 | 2015-01-28 17:18 | 4.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | Ocak
48342 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605252 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:33 | 2015-01-28 17:10 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | Ocak
48342 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1581-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:33 | 2015-01-28 17:10 | 4.6167 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1103.3833 | 0 | 0 | Ocak
48350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:00 | 2015-01-28 14:05 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | Ocak
48354 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:40 | 2015-01-28 19:00 | 6.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Ocak
48356 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:10 | 2015-01-28 15:37 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | Ocak
48378 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423796 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:40 | 2015-01-28 13:21 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | Ocak
48386 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:45 | 2015-01-28 13:29 | 0.73333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0 | Ocak
48435 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749557 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:08 | 2015-01-28 13:59 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Ocak
48437 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:08 | 2015-01-28 18:50 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | Ocak
48438 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 920901 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:12 | 2015-01-28 17:01 | 3.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 0 | 0 | Ocak
48442 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:10 | 2015-01-28 13:52 | 0.7 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | Ocak
48443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:14 | 2015-01-28 15:48 | 2.5667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 952.2333 | 0 | 0 | Ocak
48445 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738338 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:13 | 2015-01-28 13:39 | 0.43333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | Ocak
48452 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208518 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:10 | 2015-01-28 13:50 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | Ocak
48456 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835240 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 11:57 | 2015-01-28 15:30 | 3.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | Ocak
48478 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:33 | 2015-01-28 13:35 | 0.033333 | 0 | 4415 | 0 | 0 | 0 | 147.1667 | 0 | 0 | Ocak
48481 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739141 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:10 | 2015-01-28 19:49 | 6.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0 | Ocak
48492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:31 | 2015-01-28 14:00 | 0.48333 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 521.5167 | 0 | 0 | Ocak
48507 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:37 | 2015-01-28 15:11 | 2.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | Ocak
48520 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123023 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:38 | 2015-01-28 15:05 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
48592 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426974 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:21 | 2015-01-28 15:40 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | Ocak
48596 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500565 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:38 | 2015-01-28 20:51 | 7.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.6833 | 0 | 0 | Ocak
48599 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430541 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:25 | 2015-01-28 17:05 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
48605 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411872 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:40 | 2015-01-28 15:36 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | Ocak
48660 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:07 | 2015-01-28 19:20 | 6.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.95 | 0 | 0 | Ocak
48685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:16 | 2015-01-28 15:30 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | Ocak
48691 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:43 | 2015-01-28 16:00 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | Ocak
48695 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103438 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:44 | 2015-01-28 17:09 | 3.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | Ocak
48696 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:49 | 2015-01-28 18:35 | 4.7667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | Ocak
48721 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8835-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:11 | 2015-01-28 14:55 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Ocak
48725 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11978-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:48 | 2015-01-28 19:46 | 5.9667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 972.5667 | 0 | 0 | Ocak
48731 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938 FİDERİ-->1938 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:08 | 2015-01-28 15:10 | 1.0333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 363.7333 | 0 | 0 | Ocak
48731 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11479 FİDERİ-->11428 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:10 | 2015-01-28 17:10 | 2 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | Ocak
48735 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:17 | 2015-01-28 22:07 | 7.8333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 438.6667 | 0 | 0 | Ocak
48735 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:17 | 2015-01-28 23:51 | 9.5667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3051.7667 | 0 | 0 | Ocak
48736 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902437 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:15 | 2015-01-28 15:40 | 1.4167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0 | Ocak
48920 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513075 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:44 | 2015-01-28 16:28 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | Ocak
48991 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:37 | 2015-01-28 19:10 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | Ocak
49025 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29340-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:52 | 2015-01-28 16:53 | 2.0167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 288.3833 | 0 | 0 | Ocak
49043 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102483 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:49 | 2015-01-28 16:51 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | Ocak
49051 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:52 | 2015-01-28 16:31 | 1.65 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | Ocak
49143 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569980 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:50 | 2015-01-28 20:20 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | Ocak
49209 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2266-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:20 | 2015-01-28 17:46 | 2.4333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 304.1667 | 0 | 0 | Ocak
49242 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409886 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:24 | 2015-01-28 21:17 | 6.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | 0 | 0 | Ocak
49255 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25055-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:27 | 2015-01-28 17:19 | 1.8667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0 | Ocak
49266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543074 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:34 | 2015-01-28 17:15 | 2.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.8833 | 0 | 0 | Ocak
49272 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968189 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:28 | 2015-01-28 17:19 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | Ocak
49276 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137181 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:35 | 2015-01-28 15:45 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | Ocak
49277 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11541-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:32 | 2015-01-28 17:00 | 1.4667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 107.0667 | 0 | 0 | Ocak
49324 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11542-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:42 | 2015-01-29 03:42 | 12 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | Ocak
49338 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İTFAİYE FİDERİ -->31217 TM | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:31 | 2015-01-28 17:50 | 2.3167 | 1 | 4122 | 0 | 0 | 2.3167 | 9549.3 | 0 | 0 | Ocak
49377 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11325-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 13:15 | 2015-01-27 17:30 | 4.25 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 412.25 | 0 | 0 | Ocak
49422 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935131 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:58 | 2015-01-28 20:44 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0 | Ocak
49471 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906356 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:48 | 2015-01-28 21:00 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | Ocak
49501 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426805 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:55 | 2015-01-28 17:16 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | Ocak
49508 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:55 | 2015-01-28 16:38 | 0.71667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | Ocak
49528 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11614-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:00 | 2015-01-28 17:18 | 1.3 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 373.1 | 0 | 0 | Ocak
49532 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:10 | 2015-01-28 18:15 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | Ocak
49540 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8429 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:07 | 2015-01-28 17:19 | 1.2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | Ocak
49550 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612729 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:45 | 2015-01-28 17:00 | 1.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | Ocak
49573 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3544-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:48 | 2015-01-28 16:24 | 0.6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Ocak
49604 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952162 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:08 | 2015-01-28 17:26 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
49636 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 440148 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 14:56 | 2015-01-28 16:00 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | Ocak
49653 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:31 | 2015-01-28 16:47 | 0.26667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0 | Ocak
49696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:10 | 2015-01-28 18:41 | 2.5167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.5667 | 0 | 0 | Ocak
49718 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453160 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:30 | 2015-01-28 18:00 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | Ocak
49724 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21136-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:48 | 2015-01-28 19:10 | 3.3667 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1185.0667 | 0 | 0 | Ocak
49746 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476811 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:24 | 2015-01-28 21:24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
49813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974063 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:22 | 2015-01-28 21:17 | 4.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | Ocak
49816 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 15:12 | 2015-01-28 19:43 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | Ocak
49857 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:54 | 2015-01-29 04:53 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0 | Ocak
49981 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968566 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:01 | 2015-01-28 19:32 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | Ocak
50114 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:54 | 2015-01-28 19:15 | 2.35 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 303.15 | 0 | 0 | Ocak
50121 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 707530 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:45 | 2015-01-28 19:43 | 2.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0 | Ocak
50157 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103227 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:12 | 2015-01-28 18:52 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
50165 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133468 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:17 | 2015-01-28 19:15 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | Ocak
50169 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923516 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:20 | 2015-01-28 19:03 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0 | Ocak
50200 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702996 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:59 | 2015-01-28 18:32 | 1.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | Ocak
50205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435788 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:25 | 2015-01-28 22:14 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | Ocak
50210 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934673 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:25 | 2015-01-28 18:35 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0 | Ocak
50217 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:05 | 2015-01-28 18:17 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | Ocak
50253 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:32 | 2015-01-29 00:40 | 7.1333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1740.5333 | 0 | 0 | Ocak
50277 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:29 | 2015-01-28 20:41 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
50291 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26195-->G.SAHİL DEVAMI | Şube Tesisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:25 | 2015-01-28 18:00 | 0.58333 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 759.5 | 0 | 0 | Ocak
50327 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902926 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:34 | 2015-01-28 19:00 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | Ocak
50340 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435873 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:29 | 2015-01-28 18:59 | 1.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | Ocak
50360 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:44 | 2015-01-28 19:11 | 1.45 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 187.05 | 0 | 0 | Ocak
50403 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:48 | 2015-01-28 18:28 | 0.66667 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 342.6667 | 0 | 0 | Ocak
50407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:40 | 2015-01-28 20:50 | 3.1667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 620.6667 | 0 | 0 | Ocak
50552 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1435905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:07 | 2015-01-28 20:55 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
50632 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:32 | 2015-01-28 19:37 | 1.0833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 159.25 | 0 | 0 | Ocak
50635 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:13 | 2015-01-28 20:40 | 2.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | Ocak
50661 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1969140 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 17:47 | 2015-01-28 18:17 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Ocak
50670 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18064-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:47 | 2015-01-29 00:10 | 5.3833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1539.6333 | 0 | 0 | Ocak
50672 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->DEMİRKAYA 25792 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:52 | 2015-01-28 19:05 | 0.21667 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 84.7167 | 0 | 0 | Ocak
50674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11417-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:49 | 2015-01-29 06:49 | 12 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | Ocak
50679 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:58 | 2015-01-28 22:09 | 3.1833 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1582.1167 | 0 | 0 | Ocak
50686 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946707 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:28 | 2015-01-28 19:50 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | Ocak
50693 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612769 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:11 | 2015-01-28 19:17 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Ocak
50704 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11358-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:24 | 2015-01-29 07:24 | 12 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | Ocak
50716 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725738 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:27 | 2015-01-28 21:54 | 2.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | Ocak
50726 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102358 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 18:38 | 2015-01-28 19:51 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | Ocak
50732 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730369 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:00 | 2015-01-29 00:13 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | Ocak
50734 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120062 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:16 | 2015-01-28 20:49 | 1.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | Ocak
50738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965346 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:23 | 2015-01-28 20:38 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
50746 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 16:38 | 2015-01-29 02:20 | 9.7 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2153.4 | 0 | 0 | Ocak
50747 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407718 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:36 | 2015-01-28 20:08 | 0.53333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | Ocak
50755 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:01 | 2015-01-28 20:08 | 0.11667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0 | Ocak
50769 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:11 | 2015-01-28 21:26 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
50775 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:12 | 2015-01-29 08:11 | 11.9833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2336.75 | 0 | 0 | Ocak
50784 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939912 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 19:14 | 2015-01-28 22:13 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | Ocak
50788 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:12 | 2015-01-28 20:40 | 0.46667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0 | Ocak
50794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28802-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:04 | 2015-01-29 00:57 | 4.8833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.0833 | 0 | 0 | Ocak
50798 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11067 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:17 | 2015-01-28 21:39 | 1.3667 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | Ocak
50802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11607-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:31 | 2015-01-28 21:47 | 1.2667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0 | Ocak
50803 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21486 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-28 20:10 | 2015-01-28 23:59 | 3.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | Ocak
50818 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472543 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:03 | 2015-01-28 23:36 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | Ocak
50831 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400633 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:46 | 2015-01-28 21:20 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | Ocak
50832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971920 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:53 | 2015-01-29 00:02 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | Ocak
50836 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122457 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 20:47 | 2015-01-28 22:51 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
50838 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-27 23:20 | 2015-01-28 11:10 | 11.8333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1195.1667 | 0 | 0 | Ocak
50843 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:49 | 2015-01-28 21:56 | 0.11667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | Ocak
50844 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971919 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:24 | 2015-01-29 00:03 | 2.65 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | Ocak
50846 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972121 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:41 | 2015-01-29 00:14 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | Ocak
50848 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:39 | 2015-01-29 00:39 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | Ocak
50849 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:59 | 2015-01-29 09:43 | 11.7333 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4423.4667 | 0 | 0 | Ocak
50850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:51 | 2015-01-29 00:32 | 2.6833 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1102.85 | 0 | 0 | Ocak
50861 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9623-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 21:50 | 2015-01-28 23:47 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | Ocak
50862 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977824 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 22:09 | 2015-01-29 00:04 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
50863 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3544-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 22:15 | 2015-01-28 23:18 | 1.05 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0 | Ocak
50866 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11354-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 22:34 | 2015-01-29 09:00 | 10.4333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 4246.3667 | 0 | 0 | Ocak
50869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108393 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 22:49 | 2015-01-29 01:00 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | Ocak
50870 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 22:58 | 2015-01-29 03:00 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | Ocak
50871 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431571 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:51 | 2015-01-29 17:13 | 8.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | Ocak
50884 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 23:14 | 2015-01-29 01:00 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0 | Ocak
50887 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100139 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 00:07 | 2015-01-29 00:32 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | Ocak
50892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:07 | 2015-01-29 02:05 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
50893 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:04 | 2015-01-29 01:30 | 0.43333 | 1 | 707 | 0 | 0 | 0.43333 | 306.3667 | 0 | 0 | Ocak
50894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:00 | 2015-01-29 07:51 | 0.85 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | Ocak
50894 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 458574 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 00:28 | 2015-01-29 07:00 | 6.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0 | Ocak
50896 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:22 | 2015-01-29 01:44 | 0.36667 | 0 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 1412.0333 | 0 | 0 | Ocak
50897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:22 | 2015-01-29 03:00 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | Ocak
50900 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3072-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:55 | 2015-01-29 03:31 | 1.6 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | Ocak
50901 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31198-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 02:05 | 2015-01-29 02:51 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | Ocak
50902 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:45 | 2015-01-29 02:08 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | Ocak
50905 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2715 FİDERİ-->2715 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 01:58 | 2015-01-29 02:14 | 0.26667 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 1241.8667 | 0 | 0 | Ocak
50914 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605768 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 04:04 | 2015-01-29 11:20 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0 | Ocak
50915 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 04:03 | 2015-01-29 15:05 | 11.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0 | Ocak
50916 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:02 | 2015-01-29 17:05 | 1.05 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 874.65 | 0 | 0 | Ocak
50916 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28504-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 04:02 | 2015-01-29 16:00 | 11.9667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1424.0333 | 0 | 0 | Ocak
50918 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21423-->21075 NAMIKKEMAL CD | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 03:56 | 2015-01-29 04:35 | 0.65 | 1 | 7051 | 0 | 0 | 0.65 | 4583.15 | 0 | 0 | Ocak
50919 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928993 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 04:59 | 2015-01-29 05:22 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | Ocak
50922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 05:53 | 2015-01-29 08:50 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | Ocak
50926 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 06:44 | 2015-01-29 11:18 | 4.5667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 584.5333 | 0 | 0 | Ocak
50927 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:20 | 2015-01-29 10:20 | 3 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | Ocak
50928 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973487 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 06:49 | 2015-01-29 18:31 | 11.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | Ocak
50929 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:28 | 2015-01-29 16:50 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0 | Ocak
50931 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702996 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:10 | 2015-01-29 12:23 | 5.2167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0 | Ocak
50932 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:33 | 2015-01-29 08:00 | 0.45 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | Ocak
50933 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943656 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:30 | 2015-01-29 09:05 | 1.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 | Ocak
50937 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:39 | 2015-01-29 10:48 | 3.15 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 570.15 | 0 | 0 | Ocak
50940 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720398 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:12 | 2015-01-29 11:06 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | Ocak
50957 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435736 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:54 | 2015-01-29 10:00 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | Ocak
50958 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724316 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:41 | 2015-01-29 11:08 | 3.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 0 | Ocak
50960 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:46 | 2015-01-29 12:16 | 4.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | Ocak
50967 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:18 | 2015-01-29 08:55 | 0.61667 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | 0 | Ocak
50969 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990942 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 07:35 | 2015-01-29 09:41 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
50995 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:18 | 2015-01-29 18:00 | 9.7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | Ocak
51000 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915964 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:06 | 2015-01-29 09:24 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
51068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11358-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:27 | 2015-01-29 20:26 | 11.9833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1569.8167 | 0 | 0 | Ocak
51077 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720381 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:24 | 2015-01-29 11:05 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | Ocak
51092 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:40 | 2015-01-29 10:34 | 1.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | Ocak
51124 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3037-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:16 | 2015-01-29 10:55 | 2.65 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 235.85 | 0 | 0 | Ocak
51147 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11148-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:43 | 2015-01-29 11:00 | 2.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 175.8167 | 0 | 0 | Ocak
51186 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-29 08:44 | 2015-01-29 09:44 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | Ocak
51186 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ-->23659 CEYLAN KONUT GİRİŞ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-29 09:44 | 2015-01-29 17:00 | 7.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0 | Ocak
51203 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20841 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-29 08:49 | 2015-01-29 13:00 | 4.1833 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 706.9833 | 0 | 0 | Ocak
51211 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28180-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:34 | 2015-01-29 12:24 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | Ocak
51237 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:35 | 2015-01-29 20:34 | 11.9833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3067.7333 | 0 | 0 | Ocak
51298 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4044 FİDERİ(10kV) | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:11 | 2015-01-29 09:45 | 0.56667 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 0 | 0 | Ocak
51302 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:06 | 2015-01-29 21:05 | 11.9833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1461.9667 | 0 | 0 | Ocak
51315 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:42 | 2015-01-29 18:31 | 9.8167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1580.4833 | 0 | 0 | Ocak
51321 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:21 | 2015-01-29 18:06 | 8.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Ocak
51324 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 746817 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:56 | 2015-01-29 09:45 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | Ocak
51355 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1702-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:24 | 2015-01-29 15:10 | 5.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | Ocak
51367 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:22 | 2015-01-29 10:00 | 0.63333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0 | Ocak
51407 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719666 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:26 | 2015-01-29 09:38 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Ocak
51409 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:02 | 2015-01-29 12:56 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | Ocak
51412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2197-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:29 | 2015-01-29 11:43 | 2.2333 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1645.9667 | 0 | 0 | Ocak
51419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:23 | 2015-01-29 10:44 | 1.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | Ocak
51420 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28211 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-29 09:05 | 2015-01-29 17:10 | 8.0833 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 6878.9167 | 0 | 0 | Ocak
51434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:45 | 2015-01-29 12:00 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
51442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:15 | 2015-01-29 22:38 | 7.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.2167 | 0 | 0 | Ocak
51463 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740235 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 08:25 | 2015-01-29 09:51 | 1.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0 | Ocak
51512 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->22906 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:52 | 2015-01-29 10:39 | 0.78333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 83.8167 | 0 | 0 | Ocak
51549 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->29-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:30 | 2015-01-29 18:38 | 7.1333 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1255.4667 | 0 | 0 | Ocak
51549 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621094 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:08 | 2015-01-29 18:38 | 8.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | Ocak
51574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989811 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:04 | 2015-01-29 10:20 | 0.26667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | Ocak
51617 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:51 | 2015-01-29 16:00 | 6.15 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1537.5 | 0 | 0 | Ocak
51652 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956821 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 09:55 | 2015-01-29 13:11 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | Ocak
51690 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435736 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:35 | 2015-01-29 13:48 | 3.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 0 | 0 | Ocak
51698 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9193-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:31 | 2015-01-29 12:23 | 1.8667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 328.5333 | 0 | 0 | Ocak
51700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:35 | 2015-01-29 11:14 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
51702 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982542 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:33 | 2015-01-29 15:24 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | Ocak
51715 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24452-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:38 | 2015-01-29 12:00 | 1.3667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 105.2333 | 0 | 0 | Ocak
51719 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:38 | 2015-01-29 12:55 | 2.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | Ocak
51762 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:33 | 2015-01-29 14:18 | 3.75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0 | Ocak
51818 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:55 | 2015-01-29 16:00 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | Ocak
51830 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412678 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:48 | 2015-01-29 15:20 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
51845 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3932-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:49 | 2015-01-29 13:21 | 2.5333 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 742.2667 | 0 | 0 | Ocak
51884 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417145 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:16 | 2015-01-29 13:04 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
51892 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731613 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:11 | 2015-01-29 11:13 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | Ocak
51901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11978-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:11 | 2015-01-29 20:40 | 9.4833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1545.7833 | 0 | 0 | Ocak
51918 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28525-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:33 | 2015-01-29 12:11 | 1.6333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0 | Ocak
51928 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617104 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:50 | 2015-01-29 13:50 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | Ocak
51929 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953178 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:07 | 2015-01-29 12:50 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | Ocak
51939 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 746655 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:55 | 2015-01-29 11:24 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | Ocak
51971 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740012 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:17 | 2015-01-29 11:33 | 0.26667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | Ocak
51974 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403503 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:28 | 2015-01-29 12:00 | 0.53333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | Ocak
51983 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420366 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:25 | 2015-01-29 13:30 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
52026 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 818068 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:24 | 2015-01-29 15:07 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | Ocak
52030 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->696-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:37 | 2015-01-29 13:34 | 1.95 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 337.35 | 0 | 0 | Ocak
52035 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2160-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:23 | 2015-01-29 22:15 | 10.8667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1890.8 | 0 | 0 | Ocak
52036 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415406 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:33 | 2015-01-29 20:00 | 8.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | Ocak
52047 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442043 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:44 | 2015-01-29 13:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | Ocak
52117 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610901 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:55 | 2015-01-29 12:28 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
52124 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:56 | 2015-01-29 15:55 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0 | Ocak
52132 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714358 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:33 | 2015-01-29 12:59 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | Ocak
52137 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133154 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:57 | 2015-01-29 13:04 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | Ocak
52142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:42 | 2015-01-29 17:30 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | Ocak
52206 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976940 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:05 | 2015-01-29 13:57 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
52239 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22284-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:54 | 2015-01-29 12:40 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Ocak
52242 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971469 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:14 | 2015-01-29 14:22 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | Ocak
52243 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503501 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:00 | 2015-01-29 21:22 | 9.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | Ocak
52246 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18545 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-29 12:02 | 2015-01-29 13:15 | 1.2167 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1361.45 | 0 | 0 | Ocak
52247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945993 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:53 | 2015-01-29 13:40 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | Ocak
52264 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973882 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:36 | 2015-01-29 14:53 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | Ocak
52272 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944932 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:36 | 2015-01-29 13:56 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | Ocak
52302 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:16 | 2015-01-29 14:12 | 1.9333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | Ocak
52311 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:22 | 2015-01-29 15:14 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | Ocak
52316 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28163-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:23 | 2015-01-29 17:17 | 4.9 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2572.5 | 0 | 0 | Ocak
52332 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615338 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:24 | 2015-01-29 13:14 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | Ocak
52334 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:24 | 2015-01-29 20:00 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | Ocak
52342 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:16 | 2015-01-29 17:42 | 6.4333 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1595.4667 | 0 | 0 | Ocak
52352 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621884 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:28 | 2015-01-29 17:18 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | Ocak
52387 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702756 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:00 | 2015-01-29 13:04 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | Ocak
52401 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703808 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:09 | 2015-01-29 13:24 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Ocak
52455 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700991 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:36 | 2015-01-29 13:33 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Ocak
52466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:32 | 2015-01-29 13:51 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | Ocak
52478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->DANAMANDIRA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:44 | 2015-01-29 14:00 | 1.2667 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 504.1333 | 0 | 0 | Ocak
52491 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:49 | 2015-01-29 14:35 | 1.7667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 0 | Ocak
52500 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20843 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-29 12:53 | 2015-01-29 16:17 | 3.4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | Ocak
52515 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:58 | 2015-01-29 13:59 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | Ocak
52537 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602123 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:01 | 2015-01-29 13:34 | 0.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | Ocak
52547 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990875 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:09 | 2015-01-29 19:15 | 6.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | Ocak
52562 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:54 | 2015-01-29 14:11 | 1.2833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0 | Ocak
52565 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403503 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:16 | 2015-01-29 15:33 | 2.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0 | Ocak
52568 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619133 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:12 | 2015-01-29 15:21 | 2.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | Ocak
52577 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1579-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:12 | 2015-01-29 19:13 | 6.0167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | Ocak
52585 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934516 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:21 | 2015-01-29 22:24 | 9.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 0 | 0 | Ocak
52587 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838931 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:57 | 2015-01-29 16:00 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | Ocak
52590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948155 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:05 | 2015-01-29 14:05 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
52596 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442043 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:19 | 2015-01-29 21:16 | 7.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | Ocak
52599 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467347 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:22 | 2015-01-29 15:00 | 1.6333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0 | Ocak
52600 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445081 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:22 | 2015-01-29 17:00 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | Ocak
52600 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 447390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:22 | 2015-01-29 17:00 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | Ocak
52602 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211450 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:10 | 2015-01-29 15:12 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | Ocak
52643 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1915963 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:27 | 2015-01-29 15:42 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | Ocak
52647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973514 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:24 | 2015-01-29 19:14 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0 | Ocak
52648 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931228 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:09 | 2015-01-29 19:27 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Ocak
52708 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478591 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:36 | 2015-01-29 15:00 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | Ocak
52714 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3621-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:28 | 2015-01-30 01:26 | 11.9667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | Ocak
52825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11610-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:56 | 2015-01-30 00:07 | 10.1833 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 3513.25 | 0 | 0 | Ocak
52827 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24451-->24452 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:37 | 2015-01-29 14:25 | 0.8 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 0 | Ocak
52830 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4428-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:17 | 2015-01-29 19:01 | 5.7333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 991.8667 | 0 | 0 | Ocak
52875 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 742759 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:55 | 2015-01-29 14:24 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0 | Ocak
52883 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987012 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:46 | 2015-01-29 18:57 | 5.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0 | Ocak
52903 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9086 P=0.98 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:55 | 2015-01-29 16:11 | 2.2667 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 3184.6667 | 0 | 0 | Ocak
52903 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:55 | 2015-01-29 23:37 | 9.7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 397.7 | 0 | 0 | Ocak
52906 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:21 | 2015-01-29 15:00 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | Ocak
52912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203599 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:30 | 2015-01-29 15:11 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | Ocak
52936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450492 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 12:49 | 2015-01-29 19:37 | 6.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Ocak
52941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:08 | 2015-01-30 00:49 | 11.6833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 782.7833 | 0 | 0 | Ocak
52944 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953610 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:36 | 2015-01-29 15:20 | 1.7333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0 | Ocak
52955 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:41 | 2015-01-29 18:30 | 4.8167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1844.7833 | 0 | 0 | Ocak
52958 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427548 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:29 | 2015-01-29 14:12 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
52966 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:30 | 2015-01-29 19:00 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | Ocak
52999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP-->21975 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:52 | 2015-01-29 14:47 | 0.91667 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 897.4167 | 0 | 0 | Ocak
53018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:36 | 2015-01-29 18:05 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | Ocak
53028 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725748 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:53 | 2015-01-29 14:26 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
53037 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9360-TR->2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:18 | 2015-01-29 15:10 | 0.86667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 97.9333 | 0 | 0 | Ocak
53050 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518335 | Kaide Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:52 | 2015-01-29 19:43 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0 | Ocak
53071 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21136-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 12:59 | 2015-01-28 23:40 | 10.6833 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 3760.5333 | 0 | 0 | Ocak
53079 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 13:41 | 2015-01-29 22:15 | 8.5667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 351.2333 | 0 | 0 | Ocak
53170 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3042-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:26 | 2015-01-29 19:31 | 5.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 | Ocak
53173 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479616 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:31 | 2015-01-29 14:59 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | Ocak
53179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989937 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:36 | 2015-01-29 21:46 | 7.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Ocak
53208 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28159 FİDERİ-->28159 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:31 | 2015-01-29 15:12 | 0.68333 | 0 | 9177 | 0 | 0 | 0 | 6270.95 | 0 | 0 | Ocak
53209 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1722-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:37 | 2015-01-29 17:13 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
53247 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127040 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:41 | 2015-01-29 16:59 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | Ocak
53284 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423403 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:16 | 2015-01-29 23:00 | 8.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0 | Ocak
53293 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:47 | 2015-01-29 15:10 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | Ocak
53305 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453160 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:23 | 2015-01-29 18:02 | 3.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | Ocak
53323 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901096 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:20 | 2015-01-29 18:53 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
53338 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 414093 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:32 | 2015-01-29 18:03 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | Ocak
53340 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:59 | 2015-01-29 15:36 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | Ocak
53343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:57 | 2015-01-30 00:53 | 9.9333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 754.9333 | 0 | 0 | Ocak
53351 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:56 | 2015-01-29 16:00 | 1.0667 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 388.2667 | 0 | 0 | Ocak
53364 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18017-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 21:10 | 2015-01-29 22:23 | 1.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.7167 | 0 | 0 | Ocak
53408 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619930 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 14:57 | 2015-01-29 17:14 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | Ocak
53452 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:05 | 2015-01-29 23:00 | 7.9167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 451.25 | 0 | 0 | Ocak
53458 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503324 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:18 | 2015-01-29 17:34 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | Ocak
53607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966246 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:27 | 2015-01-29 17:27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Ocak
53610 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510808 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:25 | 2015-01-29 18:08 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | Ocak
53633 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232462 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:22 | 2015-01-29 17:36 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | Ocak
53638 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3025-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:31 | 2015-01-29 16:37 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Ocak
53644 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18004-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:45 | 2015-01-29 22:48 | 4.05 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1040.85 | 0 | 0 | Ocak
53651 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114244 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:46 | 2015-01-29 19:29 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | Ocak
53674 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25213-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:37 | 2015-01-29 16:39 | 1.0333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0 | Ocak
53685 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29390 FİDERİ-->28752 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:31 | 2015-01-29 15:56 | 0.41667 | 1 | 12055 | 0 | 0 | 0.41667 | 5022.9167 | 0 | 0 | Ocak
53700 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976155 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:51 | 2015-01-29 18:24 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
53786 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8665-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:56 | 2015-01-29 17:46 | 1.8333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 476.6667 | 0 | 0 | Ocak
53810 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:05 | 2015-01-29 17:57 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
53866 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1716-TR->1 | Röle Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:09 | 2015-01-29 16:38 | 0.48333 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 277.4333 | 0 | 0 | Ocak
53876 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990942 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:03 | 2015-01-29 18:24 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | Ocak
53973 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516736 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:22 | 2015-01-29 19:41 | 3.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0 | Ocak
53984 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428100 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:06 | 2015-01-29 22:00 | 5.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | Ocak
54022 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:58 | 2015-01-29 22:55 | 6.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | Ocak
54072 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1959947 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:29 | 2015-01-29 22:26 | 5.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | Ocak
54095 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115739 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:18 | 2015-01-29 17:25 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | Ocak
54099 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:12 | 2015-01-29 17:15 | 1.05 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | Ocak
54141 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:06 | 2015-01-29 19:29 | 1.3833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 325.0833 | 0 | 0 | Ocak
54180 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1999919 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:19 | 2015-01-29 20:37 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
54194 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958368 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:37 | 2015-01-29 19:23 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | Ocak
54195 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982892 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:24 | 2015-01-29 18:26 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | Ocak
54209 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:27 | 2015-01-29 16:48 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Ocak
54212 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:24 | 2015-01-29 20:25 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0 | Ocak
54292 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 15:43 | 2015-01-29 16:27 | 0.73333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | Ocak
54324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966933 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:42 | 2015-01-29 19:12 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Ocak
54493 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31591 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:59 | 2015-01-29 20:28 | 3.4833 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 5050.8333 | 0 | 0 | Ocak
54631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788 FİDERİ-->28788 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:52 | 2015-01-29 17:45 | 0.88333 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0.88333 | 289.7333 | 0 | 0 | Ocak
54691 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:16 | 2015-01-29 20:14 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | Ocak
54718 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809562 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:08 | 2015-01-29 19:30 | 2.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0 | Ocak
54850 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121551 | Şube Bağlantısı -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:13 | 2015-01-29 19:31 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Ocak
54866 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:19 | 2015-01-29 18:23 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | Ocak
55022 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819480 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:28 | 2015-01-29 18:15 | 0.78333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 0 | 0 | Ocak
55124 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137751 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:13 | 2015-01-29 20:30 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | Ocak
55140 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:41 | 2015-01-29 20:11 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
55144 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964342 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:03 | 2015-01-30 00:23 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 | Ocak
55148 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:06 | 2015-01-29 22:10 | 0.066667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | Ocak
55148 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:11 | 2015-01-29 22:05 | 3.9 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 0 | 0 | Ocak
55166 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 905776 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:24 | 2015-01-29 18:42 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ocak
55287 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:54 | 2015-01-29 18:31 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | Ocak
55289 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931928 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:32 | 2015-01-29 17:55 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | Ocak
55328 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11654-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:49 | 2015-01-29 22:57 | 5.1333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 241.2667 | 0 | 0 | Ocak
55490 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725157 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:50 | 2015-01-29 19:47 | 1.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | Ocak
55519 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28786-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:41 | 2015-01-29 23:07 | 5.4333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | Ocak
55560 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:12 | 2015-01-29 19:09 | 0.95 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 293.55 | 0 | 0 | Ocak
55668 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:45 | 2015-01-29 22:41 | 4.9333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | Ocak
55690 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920062 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:02 | 2015-01-29 21:00 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | Ocak
55691 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Dış Etken Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 16:50 | 2015-01-29 18:15 | 1.4167 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 395.25 | 0 | 0 | Ocak
55695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 17:50 | 2015-01-29 22:22 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | Ocak
55705 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545477 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:18 | 2015-01-29 21:51 | 3.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | Ocak
55750 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9052 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 11:33 | 2015-01-29 12:13 | 0.66667 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 694.6667 | 0 | 0 | Ocak
55774 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601368 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:50 | 2015-01-29 20:18 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | Ocak
55779 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133038 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:59 | 2015-01-29 23:07 | 4.1333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0 | Ocak
55810 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108220 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:25 | 2015-01-29 20:30 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | Ocak
55814 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:14 | 2015-01-29 21:00 | 1.7667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | Ocak
55818 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:26 | 2015-01-29 22:23 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | Ocak
55818 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 430050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:26 | 2015-01-29 22:23 | 2.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | Ocak
55821 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832346 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:32 | 2015-01-29 20:15 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | Ocak
55825 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588220 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:36 | 2015-01-30 01:29 | 5.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | Ocak
55832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:51 | 2015-01-29 21:03 | 1.2 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | Ocak
55834 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400633 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:58 | 2015-01-29 20:30 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | Ocak
55837 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951108 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 20:11 | 2015-01-29 20:26 | 0.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
55841 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 20:13 | 2015-01-29 20:45 | 0.53333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0 | Ocak
55858 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->711-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 20:37 | 2015-01-29 22:01 | 1.4 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0 | Ocak
55863 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 709057 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 20:47 | 2015-01-29 21:53 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | Ocak
55874 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731383 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 20:46 | 2015-01-29 22:25 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | Ocak
55880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29292-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 21:22 | 2015-01-30 07:53 | 10.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 978.05 | 0 | 0 | Ocak
55882 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507534 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 21:25 | 2015-01-30 02:31 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | Ocak
55886 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538964 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 21:29 | 2015-01-29 22:19 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
55893 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21199-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 21:56 | 2015-01-29 22:58 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
55896 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20485-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 21:58 | 2015-01-29 23:00 | 1.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | Ocak
55904 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3395-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:05 | 2015-01-29 23:19 | 1.2333 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 479.7667 | 0 | 0 | Ocak
55907 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1722-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:09 | 2015-01-29 22:56 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | Ocak
55915 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725157 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:04 | 2015-01-30 03:38 | 5.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | Ocak
55927 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:28 | 2015-01-29 23:45 | 1.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | Ocak
55929 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:31 | 2015-01-29 23:35 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Ocak
55942 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569980 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:57 | 2015-01-29 23:43 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | Ocak
55946 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 22:43 | 2015-01-29 23:40 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | Ocak
55947 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21199-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 23:02 | 2015-01-30 03:40 | 4.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | Ocak
55951 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714731 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 23:14 | 2015-01-30 00:29 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | Ocak
55962 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423737 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 23:49 | 2015-01-30 01:00 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | Ocak
55963 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133176 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 23:50 | 2015-01-29 23:57 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | Ocak
55966 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140522 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 00:01 | 2015-01-30 10:40 | 10.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | Ocak
55970 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1722-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 00:42 | 2015-01-30 12:11 | 11.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | Ocak
55971 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9463 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 00:39 | 2015-01-30 01:41 | 1.0333 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 4770.9 | 0 | 0 | Ocak
55973 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18100 İTM-->18064 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 00:54 | 2015-01-30 00:58 | 0.066667 | 2 | 14851 | 0 | 0 | 0.13333 | 990.0667 | 0 | 0 | Ocak
55974 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2169-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:00 | 2015-01-30 01:36 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | Ocak
55975 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 837 FİDERİ-->837 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:01 | 2015-01-30 01:20 | 0.31667 | 0 | 9205 | 0 | 0 | 0 | 2914.9167 | 0 | 0 | Ocak
55976 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:07 | 2015-01-30 01:31 | 0.4 | 0 | 9409 | 0 | 0 | 0 | 3763.6 | 0 | 0 | Ocak
55977 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALAN 4 FİDERİ -->18334 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:14 | 2015-01-30 01:24 | 0.16667 | 0 | 20845 | 0 | 0 | 0 | 3474.1667 | 0 | 0 | Ocak
55980 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4428-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:25 | 2015-01-30 12:07 | 10.7 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1851.1 | 0 | 0 | Ocak
55983 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1039 FİDERİ-->1039 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:52 | 2015-01-30 02:50 | 0.96667 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 698.9 | 0 | 0 | Ocak
55985 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28341 FİDERİ-->28341 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:53 | 2015-01-30 02:00 | 0.11667 | 0 | 6867 | 0 | 0 | 0 | 801.15 | 0 | 0 | Ocak
55986 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 01:55 | 2015-01-30 02:24 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | Ocak
55990 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 02:40 | 2015-01-30 03:00 | 0.33333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | Ocak
55992 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2197-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 03:15 | 2015-01-30 10:30 | 7.25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | Ocak
55993 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21286-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 03:35 | 2015-01-30 05:15 | 1.6667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0 | Ocak
56002 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101277 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 03:47 | 2015-01-30 07:41 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | Ocak
56004 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3644_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 04:29 | 2015-01-30 05:15 | 0.76667 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 1402.2333 | 0 | 0 | Ocak
56013 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23153 | OG Sigorta Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 06:12 | 2015-01-30 10:00 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | Ocak
56015 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 06:11 | 2015-01-30 09:53 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | Ocak
56016 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28342 FİDERİ-->28342 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 05:50 | 2015-01-30 08:23 | 2.55 | 1 | 4599 | 0 | 0 | 2.55 | 11727.45 | 0 | 0 | Ocak
56017 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28828 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 05:32 | 2015-01-30 07:00 | 1.4667 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 2733.8667 | 0 | 0 | Ocak
56018 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28350-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 05:29 | 2015-01-30 06:40 | 1.1833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 216.55 | 0 | 0 | Ocak
56019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28089 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-30 07:15 | 2015-01-30 18:32 | 11.2833 | 1 | 2198 | 0 | 0 | 11.2833 | 24800.7667 | 0 | 0 | Ocak
56021 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23360-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 07:25 | 2015-01-30 10:30 | 3.0833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 268.25 | 0 | 0 | Ocak
56023 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->21497 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 07:54 | 2015-01-30 12:45 | 4.85 | 1 | 52 | 0 | 0 | 4.85 | 252.2 | 0 | 0 | Ocak
56030 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563015 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 07:27 | 2015-01-30 17:45 | 10.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | Ocak
56032 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485302 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 06:26 | 2015-01-30 08:39 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
56033 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937831 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 07:28 | 2015-01-30 15:31 | 8.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | Ocak
56038 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 07:53 | 2015-01-30 09:11 | 1.3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | Ocak
56053 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:01 | 2015-01-30 20:00 | 11.9833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2168.9833 | 0 | 0 | Ocak
56070 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8665-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:01 | 2015-01-30 19:59 | 11.9667 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3111.3333 | 0 | 0 | Ocak
56075 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616643 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:10 | 2015-01-30 10:57 | 2.7833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.1833 | 0 | 0 | Ocak
56075 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1008-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:57 | 2015-01-30 14:54 | 3.95 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 786.05 | 0 | 0 | Ocak
56086 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972996 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 06:52 | 2015-01-30 10:56 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | Ocak
56090 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621865 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:18 | 2015-01-30 10:04 | 1.7667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120.1333 | 0 | 0 | Ocak
56144 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972998 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:20 | 2015-01-30 10:00 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
56181 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970227 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:40 | 2015-01-30 11:18 | 2.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0 | Ocak
56219 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911045 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:32 | 2015-01-30 13:51 | 5.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0 | Ocak
56225 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:31 | 2015-01-30 13:46 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
56244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 07:29 | 2015-01-30 11:00 | 3.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 0 | Ocak
56252 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9037-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:31 | 2015-01-30 20:20 | 11.8167 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3166.8667 | 0 | 0 | Ocak
56271 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453160 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:16 | 2015-01-30 10:00 | 1.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | Ocak
56277 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460747 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:26 | 2015-01-30 11:00 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | Ocak
56282 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 755949 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:35 | 2015-01-30 09:45 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | Ocak
56293 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:55 | 2015-01-30 13:37 | 4.7 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 0 | 0 | Ocak
56299 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477079 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:40 | 2015-01-30 13:00 | 4.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
56303 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:57 | 2015-01-30 12:10 | 3.2167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 0 | Ocak
56333 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428008 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:56 | 2015-01-30 10:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | Ocak
56366 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831549 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:05 | 2015-01-30 09:58 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | Ocak
56368 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610307 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:08 | 2015-01-30 11:00 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
56396 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978282 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:06 | 2015-01-30 11:53 | 2.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | Ocak
56409 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990876 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:08 | 2015-01-30 16:34 | 7.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | Ocak
56422 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28350 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:11 | 2015-01-30 12:47 | 3.6 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 7725.6 | 0 | 0 | Ocak
56454 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619435 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:17 | 2015-01-30 10:00 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
56544 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21034 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-30 09:13 | 2015-01-30 12:06 | 2.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | Ocak
56553 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1722 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:32 | 2015-01-30 10:16 | 0.73333 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 993.6667 | 0 | 0 | Ocak
56710 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620474 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:36 | 2015-01-30 10:37 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | Ocak
56710 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618161 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:36 | 2015-01-30 10:38 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | Ocak
56732 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838535 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:51 | 2015-01-30 15:38 | 5.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0 | Ocak
56733 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:46 | 2015-01-30 18:06 | 8.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Ocak
56761 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25134-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:48 | 2015-01-30 10:26 | 0.63333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0 | Ocak
56770 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479646 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:42 | 2015-01-30 11:00 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | Ocak
56780 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712769 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:21 | 2015-01-30 12:32 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0 | Ocak
56807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981699 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:07 | 2015-01-30 21:28 | 11.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | Ocak
56828 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907020 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:03 | 2015-01-30 12:10 | 2.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0 | Ocak
56845 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM 10KV-->18047 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:12 | 2015-01-30 11:05 | 0.88333 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 3104.0333 | 0 | 0 | Ocak
56887 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701500 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:12 | 2015-01-30 17:00 | 6.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | Ocak
56906 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:21 | 2015-01-30 11:07 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | Ocak
56930 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974542 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:59 | 2015-01-30 12:33 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | Ocak
56945 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967821 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:25 | 2015-01-30 12:55 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Ocak
56960 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31056 P=1.68 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:22 | 2015-01-30 11:44 | 1.3667 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 765.3333 | 0 | 0 | Ocak
56971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968557 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:21 | 2015-01-30 15:05 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0 | Ocak
57007 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:25 | 2015-01-30 22:24 | 11.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 371.4833 | 0 | 0 | Ocak
57007 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:25 | 2015-01-30 22:24 | 11.9833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1018.5833 | 0 | 0 | Ocak
57090 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974192 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:46 | 2015-01-30 15:07 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | Ocak
57095 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:49 | 2015-01-30 15:15 | 4.4333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.8333 | 0 | 0 | Ocak
57096 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602381 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:46 | 2015-01-30 12:23 | 1.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | Ocak
57096 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602569 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:46 | 2015-01-30 12:23 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | Ocak
57130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:21 | 2015-01-30 13:00 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | Ocak
57209 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:42 | 2015-01-30 20:10 | 9.4667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 615.3333 | 0 | 0 | Ocak
57210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:27 | 2015-01-30 13:00 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | Ocak
57229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990178 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:01 | 2015-01-30 11:40 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | Ocak
57234 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457513 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:38 | 2015-01-30 14:30 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | Ocak
57265 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1087 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:05 | 2015-01-30 12:30 | 1.4167 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 2708.6667 | 0 | 0 | Ocak
57274 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:10 | 2015-01-30 20:05 | 8.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0 | Ocak
57297 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25418-->HARMANLIK 25126 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:12 | 2015-01-30 11:43 | 0.51667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 105.9167 | 0 | 0 | Ocak
57301 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:11 | 2015-01-30 12:00 | 0.81667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0 | Ocak
57308 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11191-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:08 | 2015-01-30 14:06 | 2.9667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 614.1 | 0 | 0 | Ocak
57337 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PAPATYA 25158-->DEMİRKAYA 25789 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:17 | 2015-01-30 12:11 | 0.9 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | Ocak
57346 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:13 | 2015-01-30 22:10 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | Ocak
57359 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11814-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:20 | 2015-01-30 14:07 | 2.7833 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1294.25 | 0 | 0 | Ocak
57370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938025 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:20 | 2015-01-30 15:08 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | Ocak
57374 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454047 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:43 | 2015-01-30 13:00 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0 | Ocak
57375 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:40 | 2015-01-30 20:02 | 2.3667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 395.2333 | 0 | 0 | Ocak
57408 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733605 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:10 | 2015-01-30 12:10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | Ocak
57416 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28252-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:33 | 2015-01-30 23:31 | 11.9667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.4333 | 0 | 0 | Ocak
57418 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752204 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:05 | 2015-01-30 21:52 | 10.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5667 | 0 | 0 | Ocak
57470 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:38 | 2015-01-30 16:02 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | Ocak
57491 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 10:44 | 2015-01-30 19:43 | 8.9833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1401.4 | 0 | 0 | Ocak
57520 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:35 | 2015-01-30 17:30 | 5.9167 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | Ocak
57532 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428100 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:40 | 2015-01-30 15:00 | 3.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Ocak
57535 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128300 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:44 | 2015-01-30 16:36 | 4.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.2667 | 0 | 0 | Ocak
57538 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18322 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-30 11:36 | 2015-01-30 19:55 | 8.3167 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 15893.15 | 0 | 0 | Ocak
57580 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119354 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:56 | 2015-01-30 14:44 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | Ocak
57610 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132191 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:15 | 2015-01-30 15:15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
57615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20202 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-30 12:04 | 2015-01-30 13:44 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | Ocak
57633 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22284-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:54 | 2015-01-30 12:52 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
57658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981639 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:15 | 2015-01-30 13:31 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Ocak
57669 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18323-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:14 | 2015-01-30 16:45 | 4.5167 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1314.35 | 0 | 0 | Ocak
57718 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:20 | 2015-01-30 20:54 | 8.5667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1584.8333 | 0 | 0 | Ocak
57718 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:20 | 2015-01-30 20:55 | 8.5833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 0 | 0 | Ocak
57724 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578701 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:13 | 2015-01-30 19:30 | 7.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | Ocak
57733 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608610 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:25 | 2015-01-30 14:15 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | Ocak
57747 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28788 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:06 | 2015-01-30 14:10 | 2.0667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0 | Ocak
57783 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610062 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:44 | 2015-01-30 15:30 | 2.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0 | Ocak
57786 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:45 | 2015-01-30 17:42 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | Ocak
57797 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619717 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:54 | 2015-01-30 15:19 | 2.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0 | Ocak
57818 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127357 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:03 | 2015-01-30 16:00 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | Ocak
57912 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615823 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:16 | 2015-01-30 20:50 | 7.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | Ocak
57936 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:21 | 2015-01-30 17:16 | 3.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | Ocak
57954 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:25 | 2015-01-30 13:34 | 0.15 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | Ocak
57956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973429 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:31 | 2015-01-30 17:28 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | Ocak
57992 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2069-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:09 | 2015-01-30 14:07 | 0.96667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.6333 | 0 | 0 | Ocak
58048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:33 | 2015-01-30 15:00 | 2.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | Ocak
58048 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 453359 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:33 | 2015-01-30 15:00 | 2.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | Ocak
58080 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:33 | 2015-01-30 20:37 | 8.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | Ocak
58088 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:41 | 2015-01-30 16:08 | 2.45 | 0 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 19151.65 | 0 | 0 | Ocak
58170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:38 | 2015-01-30 13:58 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ocak
58179 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1021 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:52 | 2015-01-30 15:15 | 1.3833 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 1987.85 | 0 | 0 | Ocak
58193 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933606 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:40 | 2015-01-30 17:36 | 3.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0 | Ocak
58279 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:10 | 2015-01-30 22:19 | 9.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | Ocak
58311 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400989 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:05 | 2015-01-30 15:41 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
58346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110657 | Alpek Yanması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:40 | 2015-01-30 17:30 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | Ocak
58393 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:16 | 2015-01-30 15:30 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | Ocak
58414 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11574-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:17 | 2015-01-30 14:39 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | Ocak
58484 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613699 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:51 | 2015-01-30 16:47 | 2.9333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | Ocak
58487 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:13 | 2015-01-30 17:44 | 3.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | Ocak
58565 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8770-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:22 | 2015-01-30 20:13 | 5.85 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | Ocak
58587 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1983513 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 11:39 | 2015-01-30 14:44 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | Ocak
58619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985650 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:44 | 2015-01-30 20:52 | 6.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | Ocak
58658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930391 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:04 | 2015-01-30 16:00 | 3.9333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0 | Ocak
58662 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:45 | 2015-01-30 18:08 | 3.3833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 267.2833 | 0 | 0 | Ocak
58721 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 12:05 | 2015-01-30 19:41 | 7.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | Ocak
58809 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618923 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:53 | 2015-01-30 15:35 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | Ocak
58846 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 412859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:48 | 2015-01-30 21:41 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | Ocak
58885 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820149 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:21 | 2015-01-30 17:00 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Ocak
58891 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130291 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:16 | 2015-01-30 17:05 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | Ocak
58899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 477489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:16 | 2015-01-30 16:13 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | Ocak
58910 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:26 | 2015-01-30 20:58 | 5.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | Ocak
58915 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919712 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 14:48 | 2015-01-30 16:19 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
58923 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442320 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:32 | 2015-01-30 22:16 | 6.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0 | Ocak
58928 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28788-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:27 | 2015-01-30 20:32 | 5.0833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1779.1667 | 0 | 0 | Ocak
58936 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28511-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:40 | 2015-01-30 19:36 | 5.9333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 243.2667 | 0 | 0 | Ocak
58952 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904592 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:33 | 2015-01-30 17:16 | 1.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8833 | 0 | 0 | Ocak
58975 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31011-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:31 | 2015-01-30 16:20 | 0.81667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 135.5667 | 0 | 0 | Ocak
59045 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4065-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:42 | 2015-01-30 16:03 | 0.35 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | Ocak
59125 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729017 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:43 | 2015-01-30 17:08 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | Ocak
59148 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:58 | 2015-01-30 23:36 | 7.6333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 236.6333 | 0 | 0 | Ocak
59157 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561949 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:01 | 2015-01-30 20:13 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | Ocak
59172 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28349 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:57 | 2015-01-30 17:49 | 1.8667 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 3272.2667 | 0 | 0 | Ocak
59303 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411117 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:29 | 2015-01-30 19:14 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Ocak
59330 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:10 | 2015-01-30 18:14 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | Ocak
59343 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 942359 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:55 | 2015-01-30 18:11 | 2.2667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0 | Ocak
59368 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944537 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:23 | 2015-01-30 17:14 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | Ocak
59376 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 942359 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:58 | 2015-01-30 18:13 | 2.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | Ocak
59422 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1090-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:34 | 2015-01-30 16:52 | 0.3 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | Ocak
59434 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934441 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:34 | 2015-01-30 17:08 | 0.56667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | Ocak
59440 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930837 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:34 | 2015-01-30 18:45 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | Ocak
59450 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3828-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:23 | 2015-01-30 20:47 | 4.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | Ocak
59468 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:40 | 2015-01-30 17:59 | 1.3167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 250.1667 | 0 | 0 | Ocak
59482 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:37 | 2015-01-30 19:12 | 2.5833 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1516.4167 | 0 | 0 | Ocak
59511 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1418546 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:19 | 2015-01-30 19:40 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | Ocak
59524 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25029 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:43 | 2015-01-30 17:28 | 0.75 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 221.25 | 0 | 0 | Ocak
59546 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958629 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 13:57 | 2015-01-30 16:10 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
59598 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104689 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:48 | 2015-01-30 18:26 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | Ocak
59605 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972785 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:20 | 2015-01-30 17:08 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | Ocak
59621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1997600 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:44 | 2015-01-30 22:13 | 5.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | Ocak
59626 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945690 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:40 | 2015-01-30 20:24 | 3.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | Ocak
59627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:49 | 2015-01-30 18:20 | 1.5167 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 476.2333 | 0 | 0 | Ocak
59630 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM 10KV-->18047 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:52 | 2015-01-30 17:21 | 0.48333 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 1698.4333 | 0 | 0 | Ocak
59643 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:52 | 2015-01-30 23:12 | 6.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | Ocak
59653 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31011-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:28 | 2015-01-30 22:50 | 7.3667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | Ocak
59674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987206 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:51 | 2015-01-30 21:55 | 5.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | Ocak
59729 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:58 | 2015-01-30 17:55 | 0.95 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | Ocak
59736 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:06 | 2015-01-30 17:48 | 0.7 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 826.7 | 0 | 0 | Ocak
59745 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937947 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:10 | 2015-01-30 18:05 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | Ocak
59766 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911044 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 15:44 | 2015-01-30 16:45 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | Ocak
59802 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954380 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:09 | 2015-01-30 20:56 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0 | Ocak
59831 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579879 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:16 | 2015-01-31 01:14 | 7.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.8333 | 0 | 0 | Ocak
59887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114752 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:21 | 2015-01-30 19:15 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Ocak
59896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:25 | 2015-01-30 22:22 | 4.95 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 0 | 0 | Ocak
59910 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945557 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:28 | 2015-01-30 19:03 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | Ocak
59948 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469428 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:27 | 2015-01-30 18:34 | 1.1167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | Ocak
59986 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25131 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:39 | 2015-01-30 17:44 | 0.083333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0 | Ocak
59988 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420740 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:34 | 2015-01-30 19:16 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | Ocak
59990 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2720-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:40 | 2015-01-30 19:41 | 2.0167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 504.1667 | 0 | 0 | Ocak
59996 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924888 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:35 | 2015-01-30 19:40 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | Ocak
60017 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 19:51 | 2015-01-29 21:00 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | Ocak
60047 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:49 | 2015-01-30 22:41 | 4.8667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 360.1333 | 0 | 0 | Ocak
60058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945149 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:55 | 2015-01-30 21:25 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Ocak
60070 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577791 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:52 | 2015-01-31 01:16 | 7.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | Ocak
60090 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:52 | 2015-01-31 01:49 | 7.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | Ocak
60126 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25010 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:57 | 2015-01-30 18:30 | 0.55 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | Ocak
60131 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25155-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:08 | 2015-01-30 18:27 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | Ocak
60138 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21698-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:57 | 2015-01-30 18:52 | 0.91667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 241.0833 | 0 | 0 | Ocak
60140 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834258 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:56 | 2015-01-30 18:30 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | Ocak
60147 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:14 | 2015-01-30 18:29 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | Ocak
60156 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947669 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:42 | 2015-01-30 18:21 | 0.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | Ocak
60165 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:47 | 2015-01-30 20:15 | 2.4667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 550.0667 | 0 | 0 | Ocak
60169 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127548 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:22 | 2015-01-30 20:32 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | Ocak
60177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974684 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:05 | 2015-01-30 21:00 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | Ocak
60188 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971659 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 08:58 | 2015-01-30 10:26 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | Ocak
60197 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934444 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:32 | 2015-01-30 18:51 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
60198 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928988 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:17 | 2015-01-31 01:32 | 7.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | Ocak
60199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970032 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 17:44 | 2015-01-30 21:57 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0 | Ocak
60201 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974407 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:13 | 2015-01-30 20:33 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
60208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967145 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:17 | 2015-01-30 20:14 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | Ocak
60215 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 16:57 | 2015-01-31 00:28 | 7.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | Ocak
60242 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28211-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:39 | 2015-01-30 21:41 | 3.0333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1061.6667 | 0 | 0 | Ocak
60254 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:24 | 2015-01-30 19:10 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | Ocak
60270 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906730 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:00 | 2015-01-30 20:54 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | Ocak
60273 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29401-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:24 | 2015-01-31 06:23 | 11.9833 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2947.9 | 0 | 0 | Ocak
60313 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:26 | 2015-01-30 20:12 | 1.7667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 0 | 0 | Ocak
60328 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:57 | 2015-01-31 06:56 | 11.9833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1390.0667 | 0 | 0 | Ocak
60331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:18 | 2015-01-30 21:25 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | Ocak
60332 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:14 | 2015-01-31 01:00 | 5.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | Ocak
60364 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1993597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:56 | 2015-01-30 21:00 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | Ocak
60373 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:28 | 2015-01-30 21:58 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
60385 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451031 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:51 | 2015-01-30 20:03 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
60385 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 451053 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 18:51 | 2015-01-30 20:03 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
60394 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466332 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:32 | 2015-01-30 22:54 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | Ocak
60399 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:31 | 2015-01-30 21:21 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | Ocak
60402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21915-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 03:32 | 2015-01-31 15:27 | 11.9167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3646.5 | 0 | 0 | Ocak
60408 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908599 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:09 | 2015-01-30 22:23 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0 | Ocak
60410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980059 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:27 | 2015-01-30 21:01 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | Ocak
60413 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400251 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:50 | 2015-01-30 20:00 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | Ocak
60415 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:52 | 2015-01-30 21:29 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | Ocak
60429 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945147 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:45 | 2015-01-30 21:23 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | Ocak
60435 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129840 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:01 | 2015-01-30 20:56 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | Ocak
60449 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20183-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:13 | 2015-01-31 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0 | Ocak
60463 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423726 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:28 | 2015-01-30 22:18 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | Ocak
60466 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924795 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:38 | 2015-01-30 21:51 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | Ocak
60468 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28349 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:22 | 2015-01-30 22:34 | 0.2 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 350.6 | 0 | 0 | Ocak
60468 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 28756 FİDERİ-->28756 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:38 | 2015-01-30 22:21 | 1.7167 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 3967.2167 | 0 | 0 | Ocak
60471 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8625-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:29 | 2015-01-30 22:08 | 1.65 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 470.25 | 0 | 0 | Ocak
60492 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982598 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:34 | 2015-01-30 21:00 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
60495 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719999 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:44 | 2015-01-30 20:55 | 0.18333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | Ocak
60499 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711898 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:40 | 2015-01-31 01:14 | 4.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | Ocak
60531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 422139 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:36 | 2015-01-30 21:45 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | Ocak
60535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:42 | 2015-01-30 21:40 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Ocak
60551 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209933 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:05 | 2015-01-30 21:18 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | Ocak
60553 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:00 | 2015-01-30 22:08 | 1.1333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 89.5333 | 0 | 0 | Ocak
60561 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128731 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:12 | 2015-01-30 21:40 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | Ocak
60566 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821700 | Kaide Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 20:57 | 2015-01-30 22:07 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
60567 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704902 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:08 | 2015-01-30 22:46 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0 | Ocak
60573 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:54 | 2015-01-30 21:34 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
60590 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:27 | 2015-01-30 22:12 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
60594 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:43 | 2015-01-30 22:16 | 0.55 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | Ocak
60598 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 942359 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:29 | 2015-01-30 22:47 | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | Ocak
60620 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218688 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:06 | 2015-01-31 02:22 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | Ocak
60623 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 21:18 | 2015-01-30 23:40 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | Ocak
60629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1900707 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:11 | 2015-01-31 01:22 | 3.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | Ocak
60634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:19 | 2015-01-30 23:39 | 1.3333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0 | Ocak
60635 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:24 | 2015-01-30 22:39 | 0.25 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | Ocak
60640 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 430726 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:23 | 2015-01-30 23:07 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | Ocak
60642 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977822 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:37 | 2015-01-31 01:25 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
60649 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:44 | 2015-01-31 04:50 | 6.1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 347.7 | 0 | 0 | Ocak
60651 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11701-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:47 | 2015-01-31 02:11 | 3.4 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 465.8 | 0 | 0 | Ocak
60652 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:45 | 2015-01-30 23:59 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | Ocak
60653 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:48 | 2015-01-30 23:03 | 0.25 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0 | Ocak
60654 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570431 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:27 | 2015-01-31 09:11 | 10.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | Ocak
60661 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9255-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:57 | 2015-01-31 00:27 | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Ocak
60666 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9221-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:53 | 2015-01-31 00:11 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
60667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:53 | 2015-01-31 00:24 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | Ocak
60671 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 22:58 | 2015-01-31 00:41 | 1.7167 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 2815.3333 | 0 | 0 | Ocak
60674 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 949291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:35 | 2015-01-31 01:09 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | Ocak
60675 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:31 | 2015-01-31 | 0.48333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 0 | 0 | Ocak
60679 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:38 | 2015-01-31 08:00 | 8.3667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1104.4 | 0 | 0 | Ocak
60682 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967560 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:35 | 2015-01-31 07:31 | 7.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0 | Ocak
60683 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128309 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:59 | 2015-01-31 10:31 | 10.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0 | Ocak
60686 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987958 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:42 | 2015-01-31 01:43 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0 | Ocak
60687 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 00:14 | 2015-01-31 00:53 | 0.65 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 51.35 | 0 | 0 | Ocak
60688 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 23:48 | 2015-01-31 00:49 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | Ocak
60691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 00:09 | 2015-01-31 01:05 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
60695 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:00 | 2015-01-31 01:37 | 0.61667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | Ocak
60703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466332 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:14 | 2015-01-31 01:53 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Ocak
60705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450439 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:26 | 2015-01-31 02:35 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | Ocak
60708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:13 | 2015-01-31 04:19 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | Ocak
60710 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224871 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:34 | 2015-01-31 04:18 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
60711 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:33 | 2015-01-31 03:12 | 1.65 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 412.5 | 0 | 0 | Ocak
60712 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM 10 KV-->18291 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:34 | 2015-01-31 01:49 | 0.25 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 432.75 | 0 | 0 | Ocak
60717 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 00:25 | 2015-01-31 02:01 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
60719 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALAN 4 FİDERİ -->18334 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:55 | 2015-01-31 02:06 | 0.18333 | 0 | 20845 | 0 | 0 | 0 | 3821.5833 | 0 | 0 | Ocak
60721 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927913 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 00:38 | 2015-01-31 02:56 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | Ocak
60725 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28206 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 02:03 | 2015-01-31 02:15 | 0.2 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | Ocak
60727 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 02:05 | 2015-01-31 02:27 | 0.36667 | 0 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 1329.5333 | 0 | 0 | Ocak
60729 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 01:21 | 2015-01-31 03:00 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | Ocak
60730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971596 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 02:13 | 2015-01-31 07:28 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | Ocak
60744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485302 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:31 | 2015-01-31 09:13 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Ocak
60748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 03:48 | 2015-01-31 04:21 | 0.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | Ocak
60749 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 03:50 | 2015-01-31 04:20 | 0.5 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | Ocak
60750 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3479-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:09 | 2015-01-31 04:32 | 0.38333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0 | Ocak
60751 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:02 | 2015-01-31 04:47 | 0.75 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | Ocak
60754 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:25 | 2015-01-31 04:43 | 0.3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | Ocak
60755 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9494-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 03:37 | 2015-01-31 04:38 | 1.0167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 148.4333 | 0 | 0 | Ocak
60756 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9052 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:23 | 2015-01-31 04:53 | 0.5 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | Ocak
60759 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578030 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:10 | 2015-01-31 05:35 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | Ocak
60760 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11731 TM ---> 11944 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:47 | 2015-01-31 05:44 | 0.95 | 0 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 3420.95 | 0 | 0 | Ocak
60764 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262 FİDERİ-->28262 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:12 | 2015-01-31 05:53 | 1.6833 | 1 | 5211 | 0 | 0 | 1.6833 | 8771.85 | 0 | 0 | Ocak
60766 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23272-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:20 | 2015-01-31 10:50 | 5.5 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | Ocak
60767 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:00 | 2015-01-31 16:59 | 11.9833 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2204.9333 | 0 | 0 | Ocak
60769 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995734 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 02:33 | 2015-01-31 05:50 | 3.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0 | Ocak
60771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 03:47 | 2015-01-31 13:28 | 9.6833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1510.6 | 0 | 0 | Ocak
60772 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138490 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:53 | 2015-01-31 07:02 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | Ocak
60775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:40 | 2015-01-31 11:19 | 5.65 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 615.85 | 0 | 0 | Ocak
60780 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:34 | 2015-01-31 17:34 | 12 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 0 | Ocak
60784 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18625-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:03 | 2015-01-31 11:00 | 4.95 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 994.95 | 0 | 0 | Ocak
60786 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:00 | 2015-01-31 07:45 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Ocak
60787 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111460 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:49 | 2015-01-31 08:00 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | Ocak
60792 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113530 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:16 | 2015-01-31 14:49 | 8.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | Ocak
60797 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM(RAMİ 2)--->8336 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:00 | 2015-01-31 07:36 | 0.6 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 544.2 | 0 | 0 | Ocak
60800 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:20 | 2015-01-31 07:32 | 1.2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | Ocak
60801 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433635 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:11 | 2015-01-31 18:00 | 10.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | Ocak
60802 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962835 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:19 | 2015-01-31 11:17 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | Ocak
60804 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512245 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:12 | 2015-01-31 12:44 | 6.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0 | Ocak
60808 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:44 | 2015-01-31 10:20 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | Ocak
60809 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120189 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:30 | 2015-01-31 17:01 | 9.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0 | Ocak
60811 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21169-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 04:03 | 2015-01-31 11:00 | 6.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118.15 | 0 | 0 | Ocak
60815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114708 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:32 | 2015-01-31 12:04 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
60817 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:50 | 2015-01-31 07:57 | 2.1167 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1022.35 | 0 | 0 | Ocak
60819 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124028 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:30 | 2015-01-31 13:30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
60822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:36 | 2015-01-31 07:55 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | Ocak
60823 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225260 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:56 | 2015-01-31 07:39 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | Ocak
60827 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 05:57 | 2015-01-31 09:57 | 4 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | Ocak
60828 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29213-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 03:26 | 2015-01-31 14:12 | 10.7667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1787.2667 | 0 | 0 | Ocak
60829 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 906848 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:27 | 2015-01-31 09:38 | 2.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0 | Ocak
60831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:22 | 2015-01-31 09:19 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | Ocak
60832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31011-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:45 | 2015-01-31 17:00 | 9.25 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 749.25 | 0 | 0 | Ocak
60833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:49 | 2015-01-31 19:48 | 11.9833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2240.8833 | 0 | 0 | Ocak
60834 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->25912 KADIKÖY | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:46 | 2015-01-31 11:32 | 3.7667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 161.9667 | 0 | 0 | Ocak
60835 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:53 | 2015-01-31 10:39 | 2.7667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 586.5333 | 0 | 0 | Ocak
60837 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->669-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:02 | 2015-01-31 12:46 | 5.7333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 716.6667 | 0 | 0 | Ocak
60850 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:03 | 2015-01-31 08:51 | 0.8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Ocak
60856 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114062 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:07 | 2015-01-31 12:05 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | Ocak
60859 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM---<8356 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:54 | 2015-01-31 09:49 | 1.9167 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 4264.5833 | 0 | 0 | Ocak
60862 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:01 | 2015-01-31 09:30 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0 | Ocak
60863 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907408 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:01 | 2015-01-31 09:57 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | Ocak
60864 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137306 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:04 | 2015-01-31 13:30 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0 | Ocak
60867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21029-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:17 | 2015-01-31 10:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | Ocak
60872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:42 | 2015-01-31 09:01 | 1.3167 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 348.9167 | 0 | 0 | Ocak
60878 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214928 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:17 | 2015-01-31 09:42 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | Ocak
60891 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:21 | 2015-01-31 11:05 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
60904 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:27 | 2015-01-31 10:00 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | Ocak
60916 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420053 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:30 | 2015-01-31 14:48 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | Ocak
60923 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422790 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:26 | 2015-01-31 09:48 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | Ocak
60926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:58 | 2015-01-31 09:58 | 2 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 20116 | 0 | 0 | Ocak
60966 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:32 | 2015-01-31 10:12 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ocak
60971 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:37 | 2015-01-31 16:36 | 7.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.8333 | 0 | 0 | Ocak
60978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:28 | 2015-01-31 15:05 | 6.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | Ocak
61061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28818 FİDERİ-->28818 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:44 | 2015-01-31 13:06 | 4.3667 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2043.6 | 0 | 0 | Ocak
61080 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:22 | 2015-01-31 17:28 | 9.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | Ocak
61090 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1969144 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:11 | 2015-01-31 12:00 | 3.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 0 | 0 | Ocak
61095 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 470974 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:54 | 2015-01-31 09:48 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Ocak
61102 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28397 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-31 08:40 | 2015-01-31 17:00 | 8.3333 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 5258.3333 | 0 | 0 | Ocak
61103 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946815 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:01 | 2015-01-31 13:35 | 4.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0 | Ocak
61107 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926940 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:44 | 2015-01-31 09:59 | 1.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | Ocak
61132 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28014 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:09 | 2015-01-31 09:53 | 1.7333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 159.4667 | 0 | 0 | Ocak
61159 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955 SAN 2 --> 21142 ÜLKER | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-31 08:00 | 2015-01-31 14:30 | 6.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | Ocak
61163 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ORMANLI KÖY ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:52 | 2015-01-31 10:40 | 1.8 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | Ocak
61167 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:48 | 2015-01-31 10:28 | 1.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0 | Ocak
61174 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990782 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:08 | 2015-01-31 12:14 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | Ocak
61175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115704 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:45 | 2015-01-31 12:29 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | Ocak
61176 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:04 | 2015-01-31 14:50 | 5.7667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 161.4667 | 0 | 0 | Ocak
61178 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:18 | 2015-01-31 14:59 | 5.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | Ocak
61179 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138490 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:09 | 2015-01-31 09:33 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Ocak
61182 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:07 | 2015-01-31 12:20 | 3.2167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 431.0333 | 0 | 0 | Ocak
61184 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:18 | 2015-01-31 09:41 | 0.38333 | 1 | 3970 | 0 | 0 | 0.38333 | 1521.8333 | 0 | 0 | Ocak
61186 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:00 | 2015-01-31 13:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
61187 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913966 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:09 | 2015-01-31 10:16 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | Ocak
61188 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105362 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:13 | 2015-01-31 11:52 | 2.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | Ocak
61191 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11935 | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:18 | 2015-01-31 14:12 | 4.9 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 5644.8 | 0 | 0 | Ocak
61194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437830 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:22 | 2015-01-31 11:22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Ocak
61196 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419031 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:22 | 2015-01-31 19:49 | 10.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | Ocak
61207 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132671 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 08:16 | 2015-01-31 09:34 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | Ocak
61212 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3258-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:16 | 2015-01-31 11:00 | 1.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0 | Ocak
61213 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:32 | 2015-01-31 13:36 | 4.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | Ocak
61214 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802 FİDERİ-->28802 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:37 | 2015-01-31 11:16 | 1.65 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 3641.55 | 0 | 0 | Ocak
61226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:43 | 2015-01-31 10:50 | 1.1167 | 1 | 10624 | 0 | 0 | 1.1167 | 11863.4667 | 0 | 0 | Ocak
61237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28474-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 06:03 | 2015-01-31 13:38 | 7.5833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 841.75 | 0 | 0 | Ocak
61245 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123149 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:35 | 2015-01-31 13:09 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | Ocak
61252 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938540 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:29 | 2015-01-31 12:42 | 3.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | Ocak
61254 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962896 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:43 | 2015-01-31 11:35 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Ocak
61283 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:57 | 2015-01-31 21:30 | 11.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | Ocak
61286 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970338 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:03 | 2015-01-31 14:45 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | Ocak
61292 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229975 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:08 | 2015-01-31 14:57 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | Ocak
61301 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237152 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:05 | 2015-01-31 15:08 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | Ocak
61304 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1139037 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:53 | 2015-01-31 10:17 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Ocak
61305 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955303 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:06 | 2015-01-31 12:26 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | Ocak
61341 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25841-->KÖYİÇİ 25086 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:22 | 2015-01-31 11:09 | 0.78333 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 464.5167 | 0 | 0 | Ocak
61344 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3212-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:22 | 2015-01-31 16:00 | 5.6333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1250.6 | 0 | 0 | Ocak
61370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978880 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:20 | 2015-01-31 12:05 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | Ocak
61376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434347 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:19 | 2015-01-31 11:49 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ocak
61381 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:28 | 2015-01-31 15:07 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | Ocak
61388 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579181 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:05 | 2015-01-31 13:55 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0 | Ocak
61410 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440336 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:30 | 2015-01-31 14:30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
61437 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2257-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:27 | 2015-01-31 11:18 | 0.85 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 986.85 | 0 | 0 | Ocak
61454 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1442580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:23 | 2015-01-31 14:30 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | Ocak
61467 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953630 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:07 | 2015-01-31 12:00 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | Ocak
61474 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:13 | 2015-01-31 14:00 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0 | Ocak
61497 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31167 TM | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:35 | 2015-01-31 13:31 | 2.9333 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1586.9333 | 0 | 0 | Ocak
61533 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103265 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:47 | 2015-01-31 12:00 | 1.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | Ocak
61565 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20981-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:15 | 2015-01-31 12:12 | 1.95 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | Ocak
61574 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933015 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:36 | 2015-01-31 11:31 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | Ocak
61621 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:53 | 2015-01-31 12:06 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0 | Ocak
61622 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926940 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:31 | 2015-01-31 18:36 | 8.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.0833 | 0 | 0 | Ocak
61627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:45 | 2015-01-31 13:22 | 2.6167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 800.7 | 0 | 0 | Ocak
61630 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946112 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:51 | 2015-01-31 13:13 | 2.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | Ocak
61660 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952107 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:38 | 2015-01-31 14:05 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | Ocak
61684 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937405 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:53 | 2015-01-31 12:38 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Ocak
61709 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113651 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:57 | 2015-01-31 11:47 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Ocak
61716 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:59 | 2015-01-31 13:25 | 2.4333 | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 7888.8667 | 0 | 0 | Ocak
61728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973658 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:13 | 2015-01-31 11:51 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | Ocak
61762 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:21 | 2015-01-31 13:30 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | Ocak
61781 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:20 | 2015-01-31 15:35 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Ocak
61798 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21291-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:26 | 2015-01-31 13:37 | 2.1833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 410.4667 | 0 | 0 | Ocak
61832 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913348 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 09:47 | 2015-01-30 11:51 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | Ocak
61846 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904452 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:22 | 2015-01-31 14:30 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0 | Ocak
61847 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:30 | 2015-01-31 11:51 | 0.35 | 0 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 1269.1 | 0 | 0 | Ocak
61853 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:31 | 2015-01-31 15:00 | 3.4833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 505.0833 | 0 | 0 | Ocak
61896 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:22 | 2015-01-31 14:19 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | Ocak
61908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964714 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:34 | 2015-01-31 13:55 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | Ocak
61912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:33 | 2015-01-31 22:56 | 11.3833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | 0 | 0 | Ocak
61940 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980254 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:14 | 2015-01-31 13:33 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | Ocak
61952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 463578 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:38 | 2015-01-31 12:49 | 1.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | Ocak
61957 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 07:31 | 2015-01-31 13:00 | 5.4833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0 | Ocak
61985 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577365 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:43 | 2015-01-31 12:47 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | Ocak
61996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28782-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:46 | 2015-01-31 11:50 | 0.066667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Ocak
62036 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436370 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:44 | 2015-01-31 12:35 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Ocak
62087 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->25912 KADIKÖY | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:45 | 2015-01-31 12:39 | 0.9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | Ocak
62128 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121542 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:41 | 2015-01-31 12:30 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | Ocak
62137 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:59 | 2015-01-31 13:59 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | Ocak
62183 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118860 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:52 | 2015-01-31 16:10 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
62225 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408921 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:08 | 2015-01-31 19:00 | 6.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | Ocak
62227 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978811 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:15 | 2015-01-31 18:24 | 7.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | Ocak
62232 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126692 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:47 | 2015-01-31 12:35 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Ocak
62244 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11580 DM---> 12592 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:50 | 2015-01-31 16:48 | 4.9667 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 9178.4 | 0 | 0 | Ocak
62247 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:06 | 2015-01-31 13:30 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Ocak
62257 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:39 | 2015-01-31 19:24 | 7.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | Ocak
62268 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:22 | 2015-01-31 13:30 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | Ocak
62273 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905206 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:14 | 2015-01-31 12:01 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | Ocak
62292 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:22 | 2015-01-31 12:32 | 0.16667 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 109.1667 | 0 | 0 | Ocak
62295 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:23 | 2015-01-31 14:28 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | Ocak
62307 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113815 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:11 | 2015-01-31 14:42 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | Ocak
62309 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108137 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:34 | 2015-01-31 15:06 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | Ocak
62322 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987958 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:34 | 2015-01-31 13:19 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Ocak
62330 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23099-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:39 | 2015-01-31 18:00 | 5.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 0 | 0 | Ocak
62332 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966798 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:31 | 2015-01-31 14:25 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
62335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982046 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:28 | 2015-02-01 00:01 | 11.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | Ocak
62339 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28506-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:37 | 2015-01-31 15:04 | 2.45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 159.25 | 0 | 0 | Ocak
62340 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3703-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:19 | 2015-01-31 14:00 | 1.6833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 0 | 0 | Ocak
62357 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:05 | 2015-01-31 17:30 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | Ocak
62366 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510309 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:38 | 2015-01-31 18:10 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | Ocak
62369 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1902856 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:31 | 2015-01-31 23:00 | 10.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | Ocak
62372 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11146-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:49 | 2015-01-31 17:41 | 4.8667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 520.7333 | 0 | 0 | Ocak
62380 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918959 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:20 | 2015-01-31 23:00 | 10.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | Ocak
62384 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:44 | 2015-01-31 22:29 | 9.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | Ocak
62390 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118703 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:53 | 2015-01-31 15:10 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | Ocak
62391 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 10:44 | 2015-01-31 12:55 | 2.1833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7641.6667 | 0 | 0 | Ocak
62395 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452059 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:55 | 2015-01-31 16:53 | 3.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | Ocak
62400 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:22 | 2015-01-31 20:24 | 8.0333 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2787.5667 | 0 | 0 | Ocak
62419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21097-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:39 | 2015-01-31 16:50 | 4.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | Ocak
62422 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:46 | 2015-01-31 19:26 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | Ocak
62431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21538-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:02 | 2015-01-31 16:31 | 3.4833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 163.7167 | 0 | 0 | Ocak
62448 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741596 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:22 | 2015-01-31 14:00 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0 | Ocak
62459 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926068 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:40 | 2015-01-31 13:45 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | Ocak
62461 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:00 | 2015-01-31 13:15 | 0.25 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | Ocak
62465 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4003 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:06 | 2015-01-31 13:30 | 0.4 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | Ocak
62467 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:07 | 2015-01-31 15:20 | 2.2167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 396.7833 | 0 | 0 | Ocak
62468 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11428 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-31 13:12 | 2015-02-01 00:29 | 11.2833 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 12998.4 | 0 | 0 | Ocak
62476 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24394-TR->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:02 | 2015-01-31 13:21 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | Ocak
62478 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8215-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:19 | 2015-01-31 13:36 | 0.28333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 83.8667 | 0 | 0 | Ocak
62479 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23386-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:18 | 2015-01-31 22:28 | 9.1667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0 | Ocak
62482 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11331 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-31 15:09 | 2015-01-31 17:51 | 2.7 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 623.7 | 0 | 0 | Ocak
62483 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472471 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:20 | 2015-01-31 14:05 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Ocak
62493 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944267 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:06 | 2015-01-31 17:39 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | Ocak
62496 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28824-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:44 | 2015-01-31 14:34 | 1.8333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 | Ocak
62523 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:48 | 2015-01-31 14:00 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ocak
62525 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:58 | 2015-01-31 14:17 | 1.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0 | Ocak
62529 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915391 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:25 | 2015-01-31 17:08 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | Ocak
62551 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8215-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:20 | 2015-01-31 14:28 | 1.1333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 335.4667 | 0 | 0 | Ocak
62556 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921593 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:27 | 2015-01-31 23:00 | 9.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | Ocak
62562 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511419 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:41 | 2015-01-31 18:14 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | Ocak
62601 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919102 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:12 | 2015-01-31 23:00 | 9.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | Ocak
62603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28751 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:42 | 2015-01-31 13:51 | 0.15 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 0 | 0 | Ocak
62606 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408556 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:48 | 2015-01-31 15:00 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | Ocak
62632 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983547 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:13 | 2015-02-01 00:11 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | Ocak
62638 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522750 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:55 | 2015-01-31 19:05 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | Ocak
62648 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23094 | OG Sigorta Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:40 | 2015-01-31 19:30 | 3.8333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | Ocak
62649 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:00 | 2015-01-31 14:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Ocak
62660 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124979 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:27 | 2015-01-31 15:55 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | Ocak
62661 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735010 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:31 | 2015-01-31 19:38 | 6.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1667 | 0 | 0 | Ocak
62680 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:21 | 2015-01-31 22:00 | 7.65 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1338.75 | 0 | 0 | Ocak
62689 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125850 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:13 | 2015-01-31 16:13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ocak
62692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988368 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:06 | 2015-01-31 16:20 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | Ocak
62695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:05 | 2015-01-31 14:45 | 1.6667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | Ocak
62701 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906730 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:47 | 2015-01-31 17:06 | 3.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 0 | 0 | Ocak
62704 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:29 | 2015-01-31 17:00 | 2.5167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 223.9833 | 0 | 0 | Ocak
62705 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:58 | 2015-01-31 20:25 | 6.45 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2089.8 | 0 | 0 | Ocak
62709 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31135-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:03 | 2015-01-31 18:20 | 4.2833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.65 | 0 | 0 | Ocak
62718 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:49 | 2015-01-31 18:07 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | Ocak
62725 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:08 | 2015-01-31 15:30 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | Ocak
62733 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18530-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:30 | 2015-01-31 19:24 | 1.9 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 429.4 | 0 | 0 | Ocak
62733 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906590 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:19 | 2015-01-31 19:24 | 5.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.0833 | 0 | 0 | Ocak
62750 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4425 | Aşırı Yük Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:36 | 2015-01-31 17:00 | 2.4 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | Ocak
62788 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18228-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:27 | 2015-01-31 14:50 | 0.38333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | Ocak
62789 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:37 | 2015-01-31 15:05 | 0.46667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0 | Ocak
62819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21865-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:42 | 2015-01-31 17:33 | 2.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | Ocak
62839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112488 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:46 | 2015-01-31 19:00 | 6.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | Ocak
62841 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469965 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:35 | 2015-01-31 18:05 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | Ocak
62853 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4596 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:37 | 2015-01-31 16:00 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | Ocak
62920 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:53 | 2015-01-31 15:46 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | Ocak
62923 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467444 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:31 | 2015-01-31 15:52 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | Ocak
62955 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:07 | 2015-01-31 23:35 | 8.4667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1820.3333 | 0 | 0 | Ocak
62999 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953615 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:40 | 2015-01-31 19:22 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | Ocak
63003 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 933338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:00 | 2015-01-31 18:43 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | Ocak
63005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:16 | 2015-01-31 23:52 | 8.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | Ocak
63010 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124617 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:07 | 2015-01-31 22:27 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 | Ocak
63011 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31821-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:49 | 2015-01-31 18:21 | 3.5333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 469.9333 | 0 | 0 | Ocak
63060 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:26 | 2015-01-31 18:45 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | Ocak
63099 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225796 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:39 | 2015-01-31 16:54 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Ocak
63113 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586783 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:24 | 2015-02-01 01:47 | 10.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0 | Ocak
63127 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:17 | 2015-01-31 19:10 | 3.8833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 994.1333 | 0 | 0 | Ocak
63140 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719885 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:38 | 2015-01-31 15:53 | 0.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | Ocak
63145 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912136 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:51 | 2015-01-31 20:33 | 4.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | Ocak
63155 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923856 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:53 | 2015-01-31 20:35 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | Ocak
63165 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740012 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:36 | 2015-01-31 16:02 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Ocak
63167 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11123-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:26 | 2015-01-31 23:41 | 8.25 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1542.75 | 0 | 0 | Ocak
63169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:00 | 2015-01-31 17:58 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Ocak
63181 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:51 | 2015-01-31 17:56 | 2.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | Ocak
63187 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:36 | 2015-02-01 00:18 | 8.7 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1400.7 | 0 | 0 | Ocak
63189 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727209 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:04 | 2015-01-31 18:00 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | Ocak
63202 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22314-->22318 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:09 | 2015-01-31 16:59 | 0.83333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 398.3333 | 0 | 0 | Ocak
63216 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28073-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:10 | 2015-01-31 18:00 | 1.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | Ocak
63226 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722043 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:06 | 2015-01-31 16:18 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ocak
63229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 422139 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:08 | 2015-01-31 19:42 | 3.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.2333 | 0 | 0 | Ocak
63233 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102017 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:17 | 2015-01-31 21:06 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0 | Ocak
63250 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:42 | 2015-01-31 19:43 | 4.0167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 530.2 | 0 | 0 | Ocak
63263 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930209 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:05 | 2015-02-01 00:04 | 7.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.7833 | 0 | 0 | Ocak
63264 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:19 | 2015-01-31 21:55 | 5.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 0 | 0 | Ocak
63266 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411320 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:22 | 2015-01-31 18:31 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Ocak
63277 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:26 | 2015-01-31 22:28 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | Ocak
63283 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203327 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:29 | 2015-01-31 18:21 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | Ocak
63286 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404281 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:10 | 2015-01-31 20:00 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | Ocak
63290 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:23 | 2015-01-31 17:00 | 2.6167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.8833 | 0 | 0 | Ocak
63291 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:32 | 2015-01-31 16:55 | 0.38333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | Ocak
63297 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:04 | 2015-01-31 17:00 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | Ocak
63308 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902646 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:51 | 2015-01-31 20:00 | 8.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | Ocak
63311 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:19 | 2015-01-31 22:31 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | Ocak
63314 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909263 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:41 | 2015-01-31 17:57 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | Ocak
63317 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1932584 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:07 | 2015-01-31 21:00 | 6.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0 | Ocak
63322 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957722 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:24 | 2015-01-31 21:00 | 9.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Ocak
63323 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 728960 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:26 | 2015-01-31 16:45 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | Ocak
63335 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:53 | 2015-01-31 20:09 | 5.2667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 605.6667 | 0 | 0 | Ocak
63336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932404 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:49 | 2015-01-31 16:00 | 3.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 0 | 0 | Ocak
63338 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953059 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:44 | 2015-02-01 00:13 | 7.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0 | Ocak
63345 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426941 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:48 | 2015-01-31 19:24 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
63346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122171 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:50 | 2015-02-01 01:16 | 8.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | Ocak
63350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:26 | 2015-01-31 23:07 | 7.6833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 660.7667 | 0 | 0 | Ocak
63351 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110191 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:48 | 2015-02-01 01:17 | 8.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0 | Ocak
63352 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2257 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:54 | 2015-01-31 17:12 | 0.3 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 348.3 | 0 | 0 | Ocak
63362 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:04 | 2015-01-31 22:30 | 6.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 0 | 0 | Ocak
63364 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3981 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:56 | 2015-01-31 19:00 | 2.0667 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1824.8667 | 0 | 0 | Ocak
63365 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973250 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:58 | 2015-01-31 19:04 | 2.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | Ocak
63369 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123539 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:40 | 2015-02-01 01:12 | 8.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0 | Ocak
63375 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:56 | 2015-01-31 20:44 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | Ocak
63379 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712063 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:53 | 2015-01-31 23:08 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | Ocak
63382 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4596 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:29 | 2015-01-31 19:00 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0 | Ocak
63414 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101041 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:02 | 2015-01-31 21:03 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | Ocak
63420 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435559 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:19 | 2015-01-31 21:34 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | Ocak
63424 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:22 | 2015-01-31 20:59 | 4.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0 | Ocak
63425 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111275 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:27 | 2015-01-31 18:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | Ocak
63427 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108089 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:43 | 2015-01-31 19:53 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Ocak
63428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120188 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:04 | 2015-01-31 19:09 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | Ocak
63431 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122146 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:25 | 2015-02-01 01:12 | 7.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | Ocak
63441 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123151 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:18 | 2015-01-31 18:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | Ocak
63449 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1807 | Bina Kaynaklı -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:31 | 2015-01-31 17:59 | 0.46667 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0 | Ocak
63453 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11568-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:12 | 2015-01-31 19:33 | 3.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 0 | Ocak
63457 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122171 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:56 | 2015-02-01 01:18 | 9.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | Ocak
63461 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:55 | 2015-01-31 20:00 | 4.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0 | Ocak
63463 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:37 | 2015-01-31 17:45 | 1.1333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 302.6 | 0 | 0 | Ocak
63475 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925472 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:52 | 2015-01-31 21:55 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | Ocak
63483 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18323-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:58 | 2015-01-31 18:08 | 0.16667 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 80.8333 | 0 | 0 | Ocak
63488 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:57 | 2015-01-31 20:16 | 4.3167 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1368.3833 | 0 | 0 | Ocak
63489 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972870 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:05 | 2015-01-31 18:34 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | Ocak
63491 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909074 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:07 | 2015-01-31 20:04 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | Ocak
63499 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466137 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:13 | 2015-01-31 22:14 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | Ocak
63502 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706374 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:36 | 2015-01-31 20:00 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | Ocak
63503 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477130 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:52 | 2015-01-31 22:14 | 8.3667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 384.8667 | 0 | 0 | Ocak
63503 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477154 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:52 | 2015-01-31 22:14 | 8.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | Ocak
63503 | 3 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477155 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:52 | 2015-01-31 22:14 | 8.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | Ocak
63504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:18 | 2015-01-31 22:41 | 6.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0 | Ocak
63507 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11585 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:31 | 2015-01-31 22:05 | 4.5667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 593.6667 | 0 | 0 | Ocak
63508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:27 | 2015-01-31 22:05 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | Ocak
63511 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465597 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:25 | 2015-01-31 19:44 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | Ocak
63518 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28938 FİDERİ-->28938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:31 | 2015-01-31 21:00 | 2.4833 | 1 | 3970 | 0 | 0 | 2.4833 | 9858.8333 | 0 | 0 | Ocak
63519 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:09 | 2015-01-31 22:46 | 4.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 0 | 0 | Ocak
63521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:30 | 2015-01-31 20:38 | 3.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0 | Ocak
63529 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410718 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:32 | 2015-01-31 23:59 | 9.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0 | Ocak
63533 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31011-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:54 | 2015-02-01 05:44 | 11.8333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 958.5 | 0 | 0 | Ocak
63544 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513562 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:11 | 2015-01-31 20:10 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0 | Ocak
63552 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9007 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:01 | 2015-01-31 20:23 | 1.3667 | 0 | 10597 | 0 | 0 | 0 | 14482.5667 | 0 | 0 | Ocak
63553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:55 | 2015-02-01 02:23 | 7.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | Ocak
63554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:08 | 2015-02-01 01:10 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | Ocak
63556 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918896 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:51 | 2015-02-01 01:45 | 7.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | Ocak
63566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:16 | 2015-01-31 19:52 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Ocak
63573 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24328 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:07 | 2015-01-31 19:48 | 0.68333 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 248.05 | 0 | 0 | Ocak
63578 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 18:25 | 2015-01-31 20:14 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | Ocak
63586 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:23 | 2015-01-31 20:15 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | Ocak
63590 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24328 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:41 | 2015-01-31 19:55 | 0.23333 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | Ocak
63618 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:22 | 2015-01-31 23:31 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | Ocak
63620 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23418-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:27 | 2015-01-31 23:32 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | Ocak
63624 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28938 FİDERİ-->28938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 20:22 | 2015-01-31 22:13 | 1.85 | 1 | 3970 | 0 | 0 | 1.85 | 7344.5 | 0 | 0 | Ocak
63627 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932121 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:16 | 2015-01-31 11:00 | 1.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0 | Ocak
63628 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935806 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:59 | 2015-01-31 17:00 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | Ocak
63634 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 20:30 | 2015-01-31 21:40 | 1.1667 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 702.3333 | 0 | 0 | Ocak
63641 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:09 | 2015-01-31 13:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Ocak
63643 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929597 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:09 | 2015-01-31 22:59 | 3.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0 | Ocak
63650 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31465 P=1.55 MVA | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-01-31 20:44 | 2015-02-01 03:34 | 6.8333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 601.3333 | 0 | 0 | Ocak
63651 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954120 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:04 | 2015-01-31 15:19 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | Ocak
63652 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 20:10 | 2015-01-31 23:14 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0 | Ocak
63654 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115736 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:13 | 2015-01-31 14:12 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | Ocak
63656 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433951 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 09:57 | 2015-01-31 21:19 | 11.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | Ocak
63662 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1434000 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:34 | 2015-01-31 21:32 | 6.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | Ocak
63664 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954997 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:04 | 2015-01-31 13:28 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Ocak
63666 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:00 | 2015-01-31 23:00 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | Ocak
63671 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9333 P=0.09 MVA | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 21:19 | 2015-01-31 21:52 | 0.55 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | Ocak
63677 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604076 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 21:23 | 2015-01-31 21:38 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | Ocak
63680 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:45 | 2015-02-01 01:00 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | Ocak
63683 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964578 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 13:31 | 2015-01-31 16:00 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0 | Ocak
63686 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919370 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 17:16 | 2015-01-31 18:46 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Ocak
63688 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919780 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:35 | 2015-01-31 16:45 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | Ocak
63689 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901111 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 12:12 | 2015-01-31 15:43 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0 | Ocak
63690 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416902 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:52 | 2015-01-31 23:22 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Ocak
63706 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:15 | 2015-02-01 10:14 | 11.9833 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 5416.4667 | 0 | 0 | Ocak
63707 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 21:03 | 2015-02-01 01:10 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0 | Ocak
63710 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1959829 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 14:44 | 2015-01-31 16:00 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | Ocak
63711 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22313YONCA EKMEK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:29 | 2015-01-31 22:49 | 0.33333 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 882.6667 | 0 | 0 | Ocak
63714 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:25 | 2015-01-31 23:00 | 0.58333 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 5867.1667 | 0 | 0 | Ocak
63717 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:30 | 2015-02-01 00:02 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | Ocak
63723 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233418 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:42 | 2015-01-31 23:11 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | Ocak
63724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:20 | 2015-02-01 02:27 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | Ocak
63726 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 22:32 | 2015-02-01 01:14 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | Ocak
63733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 23:00 | 2015-02-01 10:50 | 11.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | Ocak
63734 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905294 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 19:26 | 2015-01-31 20:43 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | Ocak
63735 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975312 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 20:14 | 2015-01-31 21:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | Ocak
63763 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR1 FİDERİ-->29400 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 23:12 | 2015-02-01 00:31 | 1.3167 | 23 | 450 | 0 | 0 | 30.2833 | 592.5 | 0 | 0 | Ocak
64124 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122657 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 16:01 | 2015-01-31 17:00 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | Ocak
73777 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909303 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-30 19:29 | 2015-01-31 00:06 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0 | Ocak
99474 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414382 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-11 18:51 | 2015-01-11 19:55 | 1.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | Ocak
122334 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427910 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 13:00 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | Ocak
125096 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:38 | 2015-01-13 09:30 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | Ocak
125162 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 08:31 | 2015-01-13 09:30 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | Ocak
125312 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 17:29 | 2015-01-13 22:45 | 5.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | Ocak
125319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449634 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 15:01 | 2015-01-13 16:00 | 0.98333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | Ocak
149022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-22 13:10 | 2015-01-22 13:35 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | Ocak
149179 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 13:46 | 2015-01-21 14:26 | 0.66667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Ocak
156581 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 18:55 | 2015-01-30 00:05 | 5.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 0 | Ocak
156591 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431571 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 10:07 | 2015-01-28 20:51 | 10.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | Ocak
163945 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21281-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:26 | 2015-01-15 13:44 | 2.3 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 0 | 0 | Ocak
164148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 11:31 | 2015-01-15 11:54 | 0.38333 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 173.2667 | 0 | 0 | Ocak
176996 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 12:22 | 2015-01-12 16:17 | 3.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | Ocak
177042 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-21 10:01 | 2015-01-21 10:50 | 0.81667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | Ocak
180001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:48 | 2015-01-29 12:43 | 1.9167 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | Ocak
180008 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21975-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-25 06:58 | 2015-01-25 08:58 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | Ocak
180107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21281-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-12 06:47 | 2015-01-12 08:14 | 1.45 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 355.25 | 0 | 0 | Ocak
193098 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 06:12 | 2015-01-13 15:56 | 9.7333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | Ocak
193145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 11:35 | 2015-01-31 13:00 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | Ocak
193628 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-15 18:10 | 2015-01-15 20:00 | 1.8333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 210.8333 | 0 | 0 | Ocak
194101 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-13 01:32 | 2015-01-13 06:58 | 5.4333 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1287.7 | 0 | 0 | Ocak
204595 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-28 13:28 | 2015-01-28 17:54 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | Ocak
204700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21915-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-31 15:36 | 2015-01-31 22:00 | 6.4 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1702.4 | 0 | 0 | Ocak
207031 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21423-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-29 10:01 | 2015-01-29 18:40 | 8.65 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1877.05 | 0 | 0 | Ocak
233131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-14 02:33 | 2015-01-14 08:33 | 6 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 0 | 0 | Ocak
233838 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-01-20 09:59 | 2015-01-20 11:30 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | Ocak

## Tablo5
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK(Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK (Kısa)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.018624 | 0.92565 | 0.92456 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.034385 | 0.21591 | 0.21569 | İletim | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | 0.00017634 | 0.0015185 | 0.0015169
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035379 | 0.63788 | 0.63716 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027332 | 0.40886 | 0.40841 | GENEL TOPLAM | 0.00017634 | 0.0015185 | 0.0015169
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.00042614 | 0.010446 | 0.010434 | Dağıtım-OG | Dışsal | 0.00035267 | 0.0061226 | 0.0061157
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.00031863 | 0.00031825 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.00031863 | 0.00031825
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.27387 | 0.27355 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.067973 | 0.067891
Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0031432 | 0.0031394 | Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.00074982 | 0.00074893
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00040155 | 0.00040107 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00012716 | 0.000127
GENEL TOPLAM |  | 0.054429 | 1.8517 | 1.8496 | GENEL TOPLAM |  | 0.06207 | 0.70007 | 0.6993
A) OKSÜRE (Bildirimli) |  |  |  |  | A) OKSIK (Bildirimli)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015106 | 0.12126 | 0.12114 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0035267 | 0.035073 | 0.035035
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.01154 | 0.011526 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0019239 | 0.0019216
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.015106 | 0.1328 | 0.13266 | GENEL TOPLAM |  | 0.0035267 | 0.036997 | 0.036957