## Tablo1
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
877148 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 00:38 | 2015-11-01 03:27 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
877150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 591909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 00:30 | 2015-11-01 01:55 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
877151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433792 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 00:58 | 2015-11-01 02:40 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
877152 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 01:10 | 2015-11-01 02:57 | 1.7833 | 2 | 6578 | 0 | 0 | 3.5667 | 11730.7667 | 0 | 0
877156 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4390 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 01:39 | 2015-11-01 01:58 | 0.31667 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 85.1833 | 0 | 0
877158 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934049 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 02:12 | 2015-11-01 02:56 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
877162 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25418-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 02:38 | 2015-11-01 02:45 | 0.11667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
877166 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 03:14 | 2015-11-01 15:13 | 11.9833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2240.8833 | 0 | 0
877169 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28318-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 05:15 | 2015-11-01 10:50 | 5.5833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1552.1667 | 0 | 0
877173 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20829 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 06:18 | 2015-11-01 09:30 | 3.2 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 6419.2 | 0 | 0
877176 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8709-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 07:56 | 2015-11-01 11:29 | 3.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 0 | 0
877188 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28004-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 09:10 | 2015-11-01 16:19 | 7.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0
877201 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 09:44 | 2015-11-01 10:39 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
877202 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451472 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 09:26 | 2015-11-01 13:00 | 3.5667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
877208 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18002-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 09:41 | 2015-11-01 14:00 | 4.3167 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1143.9167 | 0 | 0
877209 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21485-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 09:01 | 2015-11-01 19:00 | 9.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0
877212 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:01 | 2015-11-01 11:52 | 1.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
877214 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202027 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:07 | 2015-11-01 10:58 | 0.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
877217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934934 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:06 | 2015-11-01 12:21 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
877222 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9549-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:12 | 2015-11-01 20:51 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
877222 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:18 | 2015-11-01 20:11 | 9.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0
877225 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944305 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:34 | 2015-11-01 22:32 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
877230 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:42 | 2015-11-01 11:49 | 1.1167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
877233 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964110 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:32 | 2015-11-01 19:26 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0
877235 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:49 | 2015-11-01 11:54 | 1.0833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 122.4167 | 0 | 0
877241 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578598 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:57 | 2015-11-01 13:57 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
877244 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:08 | 2015-11-01 19:01 | 7.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
877247 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | EMNİYET FİDERİ-->415 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:13 | 2015-11-01 12:02 | 0.81667 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 2550.45 | 0 | 0
877247 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 412 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:13 | 2015-11-01 14:27 | 3.2333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 420.3333 | 0 | 0
877247 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700 DM Y.T.Ü-->696 FİDERİ | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:13 | 2015-11-01 14:27 | 3.2333 | 1 | 9703 | 0 | 0 | 3.2333 | 31373.0333 | 0 | 0
877248 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2015-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:59 | 2015-11-01 16:45 | 5.7667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1014.9333 | 0 | 0
877249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31082-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:59 | 2015-11-01 12:11 | 1.2 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0
877250 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29328-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:17 | 2015-11-01 13:27 | 2.1667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
877251 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522829 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:17 | 2015-11-01 13:03 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
877253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2425-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:27 | 2015-11-01 19:50 | 8.3833 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1911.4 | 0 | 0
877257 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939669 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:34 | 2015-11-01 17:22 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
877260 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941120 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:40 | 2015-11-01 14:44 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
877269 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:54 | 2015-11-01 12:34 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
877272 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200659 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:56 | 2015-11-01 12:29 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
877277 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921783 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:05 | 2015-11-01 12:25 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
877281 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18597 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:13 | 2015-11-01 14:15 | 3.0333 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 961.5667 | 0 | 0
877284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466755 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:00 | 2015-11-01 13:29 | 1.4833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.2167 | 0 | 0
877285 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116348 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:58 | 2015-11-01 13:04 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
877289 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:57 | 2015-11-01 16:54 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
877291 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1971178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:52 | 2015-11-01 12:52 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
877294 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217465 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:15 | 2015-11-01 14:57 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
877296 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 533161 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:20 | 2015-11-01 14:21 | 0.016667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
877299 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426152 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:58 | 2015-11-01 13:31 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
877299 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426153 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:58 | 2015-11-01 13:31 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
877301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20892-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:58 | 2015-11-01 13:22 | 1.4 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 0 | 0
877304 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:51 | 2015-11-01 21:36 | 9.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
877306 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:09 | 2015-11-01 14:30 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
877308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940900 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:33 | 2015-11-01 14:42 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
877310 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:32 | 2015-11-01 14:31 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
877313 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973420 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:35 | 2015-11-01 13:36 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
877314 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 11:16 | 2015-11-01 13:58 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
877315 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 10:55 | 2015-11-01 14:45 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
877317 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:31 | 2015-11-01 17:43 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
877319 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970679 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:44 | 2015-11-01 15:07 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
877324 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31023-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:45 | 2015-11-01 15:56 | 3.1833 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 709.8833 | 0 | 0
877331 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708613 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:52 | 2015-11-01 13:29 | 0.61667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
877333 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:49 | 2015-11-01 14:00 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
877335 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131529 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:55 | 2015-11-01 14:33 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
877336 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:54 | 2015-11-01 13:38 | 0.73333 | 0 | 6074 | 0 | 0 | 0 | 4454.2667 | 0 | 0
877337 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABES DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:53 | 2015-11-01 13:26 | 0.55 | 14 | 247 | 0 | 0 | 7.7 | 135.85 | 0 | 0
877338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122247 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:58 | 2015-11-01 16:21 | 3.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
877343 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129889 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:40 | 2015-11-01 14:38 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
877349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:08 | 2015-11-01 14:00 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
877357 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746443 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:24 | 2015-11-01 13:19 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
877360 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743903 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 12:29 | 2015-11-01 13:22 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
877363 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975438 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:20 | 2015-11-01 16:24 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
877364 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:27 | 2015-11-01 14:23 | 0.93333 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 5136.1333 | 0 | 0
877370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:11 | 2015-11-01 14:21 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
877375 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408195 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:26 | 2015-11-01 14:20 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
877378 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919847 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:23 | 2015-11-01 17:41 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
877381 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:25 | 2015-11-01 22:38 | 9.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
877386 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577283 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:41 | 2015-11-01 14:16 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
877388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:52 | 2015-11-01 16:00 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
877391 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25049-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:29 | 2015-11-01 15:07 | 1.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
877392 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:57 | 2015-11-01 16:00 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
877393 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 13:49 | 2015-11-01 20:32 | 6.7167 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1262.7333 | 0 | 0
877397 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938910 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:05 | 2015-11-01 16:53 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
877398 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107122 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:06 | 2015-11-01 16:33 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
877401 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:06 | 2015-11-01 16:35 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
877404 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577423 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:23 | 2015-11-01 18:24 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
877413 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->696-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:25 | 2015-11-01 14:44 | 0.31667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 0 | 0
877418 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990333 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:37 | 2015-11-01 21:39 | 7.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 0
877420 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25293 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:38 | 2015-11-01 15:01 | 0.38333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0 | 0
877429 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:46 | 2015-11-01 19:23 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
877434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597384 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:46 | 2015-11-01 19:01 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
877435 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:39 | 2015-11-01 18:23 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
877438 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436416 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:32 | 2015-11-01 16:04 | 1.5333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
877439 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:47 | 2015-11-01 16:05 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
877440 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979782 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:58 | 2015-11-01 18:21 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
877443 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28506-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:01 | 2015-11-01 16:43 | 1.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
877444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:02 | 2015-11-01 16:36 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
877447 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974449 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:01 | 2015-11-01 17:34 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
877453 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220891 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:59 | 2015-11-01 18:22 | 3.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
877461 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:15 | 2015-11-01 22:47 | 7.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
877462 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28757 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 21:49 | 2015-11-01 22:14 | 0.41667 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 250.4167 | 0 | 0
877462 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28757-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:17 | 2015-11-01 21:49 | 6.5333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2286.6667 | 0 | 0
877463 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 807610 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:19 | 2015-11-01 17:22 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
877467 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929674 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:25 | 2015-11-01 16:25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
877470 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3902-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:18 | 2015-11-01 15:56 | 0.63528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.0583 | 0 | 0
877472 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719266 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 14:21 | 2015-11-01 16:48 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
877473 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581603 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:09 | 2015-11-01 17:39 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
877474 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:34 | 2015-11-01 21:37 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
877476 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216547 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:31 | 2015-11-01 16:46 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
877484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423203 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 15:39 | 2015-11-01 18:37 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
877490 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:02 | 2015-11-01 16:48 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
877502 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:14 | 2015-11-01 17:00 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
877505 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:14 | 2015-11-01 18:23 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
877508 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906549 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:24 | 2015-11-01 22:45 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
877509 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:02 | 2015-11-01 21:40 | 5.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
877510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986086 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:03 | 2015-11-01 20:14 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
877521 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1970904 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:46 | 2015-11-01 17:14 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
877522 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:50 | 2015-11-01 17:29 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
877524 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:59 | 2015-11-01 17:00 | 0.016667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
877526 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919355 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:02 | 2015-11-01 17:52 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
877528 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:04 | 2015-11-01 18:04 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
877529 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 16:58 | 2015-11-01 21:38 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
877530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:05 | 2015-11-01 18:08 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
877531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:02 | 2015-11-01 21:51 | 4.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 0
877533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:02 | 2015-11-01 18:00 | 0.96667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 273.5667 | 0 | 0
877540 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1142097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:24 | 2015-11-01 18:58 | 1.5667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0
877541 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561863 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:13 | 2015-11-01 21:24 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
877545 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 512354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:35 | 2015-11-01 18:26 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
877546 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469377 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:29 | 2015-11-01 18:21 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
877550 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581115 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:06 | 2015-11-01 18:55 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
877551 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:02 | 2015-11-01 19:27 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
877552 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:25 | 2015-11-01 17:41 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
877553 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18002-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:33 | 2015-11-01 18:35 | 1.0333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 273.8333 | 0 | 0
877554 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:35 | 2015-11-01 18:35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
877555 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715 SEYİDOĞLU--> 22540 İSTON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:36 | 2015-11-01 17:56 | 0.33333 | 6 | 48 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0
877566 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438817 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:55 | 2015-11-01 18:39 | 0.73333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
877568 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934448 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:00 | 2015-11-01 18:14 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
877577 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:17 | 2015-11-02 06:16 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
877578 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588655 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:00 | 2015-11-01 20:02 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
877579 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:03 | 2015-11-01 18:56 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
877583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987570 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:08 | 2015-11-01 21:17 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
877584 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:11 | 2015-11-01 20:14 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
877587 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914195 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:29 | 2015-11-01 19:50 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
877589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971194 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:29 | 2015-11-01 20:00 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
877592 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:22 | 2015-11-01 21:22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
877594 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:34 | 2015-11-01 19:53 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
877601 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218893 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:43 | 2015-11-01 20:17 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
877606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:46 | 2015-11-01 20:52 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
877610 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585050 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:35 | 2015-11-01 20:54 | 2.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
877611 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124816 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 17:27 | 2015-11-01 21:37 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
877612 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:42 | 2015-11-01 20:20 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
877619 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925246 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:08 | 2015-11-01 21:12 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
877620 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11538-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:08 | 2015-11-02 07:07 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
877622 | 1 | İSTANBUL | SISLI | BOMONTİ 1//2 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:07 | 2015-11-01 21:10 | 2.05 | 0 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 8833.45 | 0 | 0
877633 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901364 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:44 | 2015-11-02 02:10 | 6.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
877634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991100 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:47 | 2015-11-02 00:51 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
877637 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990210 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:43 | 2015-11-01 21:42 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
877638 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442650 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:50 | 2015-11-01 20:26 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
877641 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3939_FİDERİ | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 19:51 | 2015-11-01 21:18 | 1.45 | 0 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 5552.05 | 0 | 0
877644 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:12 | 2015-11-01 21:53 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
877645 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226911 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:13 | 2015-11-01 21:40 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
877649 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966345 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 18:01 | 2015-11-01 21:41 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
877653 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:46 | 2015-11-01 21:50 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
877655 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:49 | 2015-11-01 22:43 | 1.9 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0
877655 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:12 | 2015-11-02 13:14 | 2.0333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 437.1667 | 0 | 0
877655 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611684 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:49 | 2015-11-02 08:48 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
877659 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999420 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 20:57 | 2015-11-01 23:19 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
877660 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943376 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 21:07 | 2015-11-02 09:06 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
877673 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 21:25 | 2015-11-01 22:07 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
877675 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 21:32 | 2015-11-01 22:32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
877690 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410964 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 21:51 | 2015-11-01 22:41 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
877697 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 21:58 | 2015-11-01 23:05 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
877702 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:08 | 2015-11-01 22:57 | 0.81667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0
877707 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8310-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:15 | 2015-11-02 10:14 | 11.9833 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 8184.6167 | 0 | 0
877709 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:23 | 2015-11-02 00:52 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
877716 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:42 | 2015-11-01 23:39 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
877718 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:47 | 2015-11-01 23:31 | 0.73333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 137.1333 | 0 | 0
877720 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:52 | 2015-11-01 23:11 | 0.31667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
877721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:50 | 2015-11-01 23:15 | 0.41667 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 211.25 | 0 | 0
877723 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924116 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 22:56 | 2015-11-02 00:26 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
877727 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730747 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 23:05 | 2015-11-02 11:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
877732 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116923 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 23:31 | 2015-11-02 00:34 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
877734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 23:39 | 2015-11-02 01:25 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
877744 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 00:27 | 2015-11-02 02:11 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
877745 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457424 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 23:50 | 2015-11-02 01:00 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
877747 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 00:32 | 2015-11-02 01:21 | 0.81667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
877753 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105620 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 02:14 | 2015-11-02 09:57 | 7.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0
877755 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28318-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 04:00 | 2015-11-02 08:54 | 4.9 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1362.2 | 0 | 0
877757 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580838 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:10 | 2015-11-02 09:05 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
877758 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:37 | 2015-11-02 08:17 | 1.6667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
877759 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1927-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:41 | 2015-11-02 12:54 | 2.2167 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 662.7833 | 0 | 0
877759 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602347 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:28 | 2015-11-02 10:41 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
877761 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | IKITELLI_AIM_TR5 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:50 | 2015-11-02 09:45 | 2.9167 | 4 | 23933 | 0 | 0 | 11.6667 | 69804.5833 | 0 | 0
877762 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:56 | 2015-11-02 07:15 | 0.31667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
877763 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924116 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 07:17 | 2015-11-02 09:08 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
877765 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 07:34 | 2015-11-02 08:35 | 1.0167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 0 | 0
877766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:57 | 2015-11-02 10:00 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
877900 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | IKITELLI_AIM_TR5 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 06:50 | 2015-11-02 08:18 | 1.4667 | 4 | 23933 | 0 | 0 | 5.8667 | 35101.7333 | 0 | 0
877940 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->49-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:19 | 2015-11-02 14:49 | 6.5 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1293.5 | 0 | 0
877941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11612-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:20 | 2015-11-02 16:45 | 8.4167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 0 | 0
877992 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:28 | 2015-11-02 09:30 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
878031 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939578 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:41 | 2015-11-02 09:42 | 1.0167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
878049 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:43 | 2015-11-02 10:12 | 1.4833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 519.1667 | 0 | 0
878057 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:30 | 2015-11-02 23:25 | 2.9167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 177.9167 | 0 | 0
878057 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723504 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:37 | 2015-11-02 20:30 | 11.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 0 | 0
878057 | 3 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723506 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:37 | 2015-11-02 20:30 | 11.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 154.4833 | 0 | 0
878059 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:36 | 2015-11-02 18:19 | 9.7167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
878095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:36 | 2015-11-02 10:24 | 1.8 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0
878128 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11562-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:32 | 2015-11-02 19:08 | 0.6 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
878176 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414031 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 08:55 | 2015-11-02 09:52 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
878177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29459-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:04 | 2015-11-02 13:29 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
878194 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811907 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:07 | 2015-11-02 11:15 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
878194 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:07 | 2015-11-02 12:04 | 2.95 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 436.6 | 0 | 0
878235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22900 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:09 | 2015-11-02 09:40 | 0.51667 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 362.1833 | 0 | 0
878258 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 2 FİDERİ --> 31825 TM(iptal edilecek) | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:19 | 2015-11-02 12:04 | 2.75 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 9713 | 0 | 0
878334 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:36 | 2015-11-02 21:35 | 11.9833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2073.1167 | 0 | 0
878351 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570243 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:38 | 2015-11-02 10:52 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
878355 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819811 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:46 | 2015-11-02 21:44 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
878361 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914662 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:48 | 2015-11-02 11:15 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
878369 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:54 | 2015-11-02 10:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
878387 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2043-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:18 | 2015-11-02 16:42 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
878387 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 825285 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:57 | 2015-11-02 16:19 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
878393 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120180 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:57 | 2015-11-02 12:28 | 2.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
878397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:58 | 2015-11-02 10:39 | 0.68333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
878404 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970149 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:59 | 2015-11-02 11:37 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
878408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:06 | 2015-11-02 10:29 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
878439 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8891-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:14 | 2015-11-02 10:50 | 0.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
878442 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28102-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:11 | 2015-11-02 11:03 | 0.86667 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 936.8667 | 0 | 0
878459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474041 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:14 | 2015-11-02 11:20 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
878463 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 09:36 | 2015-11-02 11:19 | 1.7167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6063.2667 | 0 | 0
878490 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:13 | 2015-11-02 13:45 | 3.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
878503 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9399-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:12 | 2015-11-02 11:30 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
878503 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:51 | 2015-11-02 11:12 | 0.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
878503 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:19 | 2015-11-02 10:50 | 0.51667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
878505 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:29 | 2015-11-02 11:31 | 1.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
878508 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:30 | 2015-11-02 12:10 | 1.6667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
878525 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:34 | 2015-11-02 13:33 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
878555 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3654-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:25 | 2015-11-02 12:20 | 1.9167 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 389.0833 | 0 | 0
878567 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9468-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:40 | 2015-11-02 13:01 | 2.35 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 848.35 | 0 | 0
878572 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11281-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:39 | 2015-11-02 16:12 | 5.55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 832.5 | 0 | 0
878610 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESTONŞEHİR 22784 DM CİTY COURT 22918 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:26 | 2015-11-02 11:15 | 0.81667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 167.4167 | 0 | 0
878659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:25 | 2015-11-02 12:10 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
878696 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923327 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:10 | 2015-11-02 14:30 | 3.3333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
878748 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:03 | 2015-11-02 14:12 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
878761 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 464046 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:22 | 2015-11-02 12:35 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
878794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:24 | 2015-11-02 20:07 | 8.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0
878796 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:21 | 2015-11-02 12:38 | 1.2833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
878805 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8761 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:22 | 2015-11-02 11:48 | 0.43333 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 865.3667 | 0 | 0
878810 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979715 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:12 | 2015-11-02 18:54 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
878820 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8377-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:31 | 2015-11-02 15:18 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
878841 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 756825 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:08 | 2015-11-02 10:35 | 0.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
878843 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:38 | 2015-11-02 12:23 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
878857 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:38 | 2015-11-02 15:13 | 3.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0 | 0
878863 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:33 | 2015-11-02 12:14 | 0.68333 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 1873.7 | 0 | 0
878869 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:46 | 2015-11-02 12:08 | 0.36667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
878880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:45 | 2015-11-02 12:31 | 0.76667 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 1190.6333 | 0 | 0
878909 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107953 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 11:49 | 2015-11-02 13:13 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
878995 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 678 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:05 | 2015-11-02 13:20 | 1.25 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2253.75 | 0 | 0
879002 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:03 | 2015-11-02 13:37 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
879024 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:06 | 2015-11-02 17:57 | 5.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
879043 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28318-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:13 | 2015-11-02 13:30 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
879060 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23180-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:20 | 2015-11-02 17:10 | 4.8333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
879081 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:27 | 2015-11-03 00:26 | 11.9833 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 8975.5167 | 0 | 0
879081 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:27 | 2015-11-03 00:26 | 11.9833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 683.05 | 0 | 0
879083 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116248 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:23 | 2015-11-02 23:21 | 10.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120.6333 | 0 | 0
879131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1997339 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:34 | 2015-11-02 13:43 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
879149 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->649-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:33 | 2015-11-03 00:32 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
879173 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:35 | 2015-11-02 13:58 | 1.3833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.1167 | 0 | 0
879175 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970149 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:41 | 2015-11-02 16:53 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
879179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:43 | 2015-11-02 17:10 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
879194 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 19100313 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:55 | 2015-11-02 14:30 | 1.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
879205 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25051-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:57 | 2015-11-02 13:56 | 0.98333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 213.3833 | 0 | 0
879213 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3042-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:09 | 2015-11-02 13:50 | 0.68333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 161.2667 | 0 | 0
879213 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 756562 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 10:29 | 2015-11-02 13:09 | 2.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
879219 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:04 | 2015-11-02 14:41 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
879280 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576828 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:17 | 2015-11-02 14:49 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
879283 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974943 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:10 | 2015-11-02 14:33 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
879302 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9036-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:05 | 2015-11-02 14:14 | 1.15 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 0 | 0
879324 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:04 | 2015-11-02 14:54 | 1.8333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 599.5 | 0 | 0
879326 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551376 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:12 | 2015-11-02 20:17 | 7.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 0 | 0
879336 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 456643 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:21 | 2015-11-02 17:00 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
879382 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209017 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:25 | 2015-11-02 14:23 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
879449 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 532654 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:30 | 2015-11-02 17:12 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
879457 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3218-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:07 | 2015-11-02 13:45 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
879463 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:39 | 2015-11-02 22:12 | 8.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
879475 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:20 | 2015-11-02 14:20 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
879501 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 430351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:44 | 2015-11-02 18:04 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
879523 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924118 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:45 | 2015-11-02 23:24 | 9.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0
879534 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31073-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:45 | 2015-11-02 21:07 | 7.3667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1966.9 | 0 | 0
879570 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:50 | 2015-11-02 20:02 | 6.2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1785.6 | 0 | 0
879610 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4103-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:49 | 2015-11-02 16:24 | 2.5833 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0
879636 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944305 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:52 | 2015-11-02 14:54 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
879735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:49 | 2015-11-02 16:54 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
879738 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2343-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:05 | 2015-11-02 20:18 | 6.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.8167 | 0 | 0
879753 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1091-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:05 | 2015-11-02 19:23 | 5.3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 461.1 | 0 | 0
879822 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141558 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:08 | 2015-11-02 17:41 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
879843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532548 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:18 | 2015-11-02 16:58 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
879861 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:06 | 2015-11-02 15:28 | 1.3667 | 2 | 27045 | 0 | 0 | 2.7333 | 36961.5 | 0 | 0
879862 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120180 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:18 | 2015-11-02 15:35 | 1.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
879870 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 12:43 | 2015-11-02 21:14 | 8.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 502.4833 | 0 | 0
879886 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586904 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:31 | 2015-11-02 16:56 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
879910 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718873 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:25 | 2015-11-02 14:00 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
879926 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21904-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:25 | 2015-11-02 15:26 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
879943 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108189 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:23 | 2015-11-02 17:43 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
879995 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 13:35 | 2015-11-02 17:24 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
880017 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:44 | 2015-11-02 18:34 | 3.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
880039 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924465 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:50 | 2015-11-02 16:48 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
880065 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:54 | 2015-11-02 17:41 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
880122 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:58 | 2015-11-02 18:34 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
880152 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131630 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:07 | 2015-11-02 18:35 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
880159 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:11 | 2015-11-02 16:03 | 0.86667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
880195 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3632-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:08 | 2015-11-02 16:01 | 0.88333 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 934.5667 | 0 | 0
880232 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:17 | 2015-11-02 21:52 | 6.5833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 0
880236 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743218 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:14 | 2015-11-02 16:22 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
880261 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:10 | 2015-11-02 21:48 | 1.6333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 341.3667 | 0 | 0
880261 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612214 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:18 | 2015-11-02 20:08 | 4.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
880311 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20836-->20178 MERTSAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:23 | 2015-11-02 17:33 | 2.1667 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.1667 | 21.6667 | 0 | 0
880317 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:26 | 2015-11-02 16:28 | 1.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
880321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237 ÜMİT BİSİKLET-->20590 GTV KİLİT ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:22 | 2015-11-02 17:23 | 2.0167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 5338.1167 | 0 | 0
880353 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902824 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:27 | 2015-11-02 20:36 | 5.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
880359 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25979 DOĞANTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:27 | 2015-11-02 16:21 | 0.9 | 10 | 725 | 0 | 0 | 9 | 652.5 | 0 | 0
880443 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469423 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:33 | 2015-11-02 17:58 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
880550 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483439 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 14:45 | 2015-11-02 18:24 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
880609 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:49 | 2015-11-02 16:32 | 0.71667 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1304.3333 | 0 | 0
880651 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123293 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:34 | 2015-11-02 18:35 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
880675 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923327 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-02 15:46 | 2015-11-02 21:55 | 6.15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 166.05 | 0 | 0
880774 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964097 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:04 | 2015-11-02 18:29 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
880774 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28450-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:04 | 2015-11-02 21:35 | 5.5167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 849.5667 | 0 | 0
880842 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427207 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:16 | 2015-11-02 17:11 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
880852 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3013-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:16 | 2015-11-02 17:20 | 1.0667 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 456.5333 | 0 | 0
880872 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739464 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:07 | 2015-11-02 17:00 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
880876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433942 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:07 | 2015-11-02 23:00 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
880881 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:15 | 2015-11-02 20:36 | 4.35 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 474.15 | 0 | 0
880888 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:21 | 2015-11-02 17:14 | 0.88333 | 2 | 8117 | 0 | 0 | 1.7667 | 7170.0167 | 0 | 0
880894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455401 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:08 | 2015-11-02 19:41 | 3.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
880899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:09 | 2015-11-02 17:58 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
880902 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122252 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:19 | 2015-11-03 04:18 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
880912 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:23 | 2015-11-02 20:57 | 4.5667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1443.0667 | 0 | 0
881101 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:50 | 2015-11-02 19:00 | 2.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
881222 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404874 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 16:45 | 2015-11-02 22:34 | 5.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0833 | 0 | 0
881276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112563 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:05 | 2015-11-02 18:15 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
881283 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:03 | 2015-11-03 00:43 | 7.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
881298 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:14 | 2015-11-03 05:14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
881402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937793 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:36 | 2015-11-02 21:00 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
881407 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18623 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:39 | 2015-11-02 18:32 | 0.88333 | 0 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 3018.35 | 0 | 0
881422 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:42 | 2015-11-02 18:17 | 0.58333 | 2 | 8117 | 0 | 0 | 1.1667 | 4734.9167 | 0 | 0
881437 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967953 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:41 | 2015-11-03 02:11 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
881446 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969513 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:10 | 2015-11-03 01:25 | 8.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
881477 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3644-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:56 | 2015-11-03 15:34 | 1.6333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 315.2333 | 0 | 0
881486 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460547 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:30 | 2015-11-02 20:32 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
881493 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:41 | 2015-11-02 19:26 | 1.75 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 313.25 | 0 | 0
881522 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18590 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:07 | 2015-11-02 18:45 | 0.63333 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 564.3 | 0 | 0
881531 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225780 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:52 | 2015-11-02 19:33 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
881542 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:03 | 2015-11-02 20:05 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
881551 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919310 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:10 | 2015-11-02 19:59 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
881557 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:12 | 2015-11-02 20:33 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
881652 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9077-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:17 | 2015-11-02 19:06 | 0.81667 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 561.8667 | 0 | 0
881662 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->696-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:29 | 2015-11-02 19:21 | 0.86667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 0 | 0
881668 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 17:53 | 2015-11-03 00:44 | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
881686 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541001 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:33 | 2015-11-02 21:05 | 2.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
881708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938606 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:33 | 2015-11-02 19:34 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
881745 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28016 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:33 | 2015-11-02 18:58 | 0.41667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
881746 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:38 | 2015-11-02 19:41 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
881750 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:41 | 2015-11-02 19:25 | 0.73333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 217.0667 | 0 | 0
881751 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9011-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:44 | 2015-11-03 06:43 | 11.9833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1449.9833 | 0 | 0
881751 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9011-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:26 | 2015-11-03 07:25 | 11.9833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3367.3167 | 0 | 0
881756 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724064 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:48 | 2015-11-02 19:10 | 0.36667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
881791 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23229-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:07 | 2015-11-02 21:00 | 1.8833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 209.05 | 0 | 0
881799 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141219 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:08 | 2015-11-02 22:53 | 3.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
881800 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987178 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:58 | 2015-11-02 22:04 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
881820 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:23 | 2015-11-02 20:03 | 0.66667 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 303.3333 | 0 | 0
881824 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:25 | 2015-11-02 20:31 | 1.1 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0
881834 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24266-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:28 | 2015-11-02 22:33 | 3.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
881838 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:35 | 2015-11-02 21:56 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
881841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 419257 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 18:59 | 2015-11-03 00:28 | 5.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
881844 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:39 | 2015-11-02 23:00 | 3.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 415.4 | 0 | 0
881844 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 07:00 | 2015-11-03 16:04 | 9.0667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1124.2667 | 0 | 0
881846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559159 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:30 | 2015-11-02 21:44 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
881851 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555718 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:47 | 2015-11-02 23:57 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
881858 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:51 | 2015-11-02 20:51 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
881879 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:07 | 2015-11-03 01:51 | 5.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
881890 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9011-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:23 | 2015-11-02 20:17 | 0.9 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
881898 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21938-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:14 | 2015-11-02 22:55 | 2.6833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
881904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432950 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:57 | 2015-11-02 23:28 | 3.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
881911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969209 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:37 | 2015-11-03 01:22 | 4.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
881915 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:32 | 2015-11-03 03:17 | 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
881916 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 19:51 | 2015-11-02 22:36 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
881918 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108668 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:39 | 2015-11-02 23:22 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
881919 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914295 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 20:38 | 2015-11-02 21:32 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
881945 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24269-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:05 | 2015-11-02 22:29 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
881946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:04 | 2015-11-02 22:55 | 1.85 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 371.85 | 0 | 0
881951 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124882 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:08 | 2015-11-02 22:52 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
881954 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912964 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:08 | 2015-11-02 21:49 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
881962 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:25 | 2015-11-02 23:22 | 1.95 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
881963 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905296 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:04 | 2015-11-03 09:03 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
881964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453414 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:17 | 2015-11-02 23:23 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
881968 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524563 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:30 | 2015-11-02 22:09 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
881970 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:25 | 2015-11-02 22:25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
881974 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:33 | 2015-11-02 22:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
881976 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:31 | 2015-11-02 22:10 | 0.65 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
881985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971813 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:52 | 2015-11-03 02:21 | 4.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0
881989 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->696-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:58 | 2015-11-02 22:20 | 0.36667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0
881990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 21:27 | 2015-11-03 09:26 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
881995 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 22:04 | 2015-11-03 08:41 | 10.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
881999 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422231 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 22:18 | 2015-11-03 02:15 | 3.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
882000 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919042 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 22:27 | 2015-11-02 23:49 | 1.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
882006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 22:53 | 2015-11-03 00:46 | 1.8833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 212.8167 | 0 | 0
882011 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 23:06 | 2015-11-03 01:09 | 2.05 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 416.15 | 0 | 0
882015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21844-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 22:45 | 2015-11-02 23:23 | 0.63333 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
882020 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:53 | 2015-11-03 21:02 | 2.15 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 922.35 | 0 | 0
882020 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1999132 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 23:28 | 2015-11-03 11:27 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
882021 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 23:32 | 2015-11-03 02:15 | 2.7167 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 510.7333 | 0 | 0
882022 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950882 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 23:36 | 2015-11-03 03:08 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
882029 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 23:46 | 2015-11-03 01:25 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
882032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969424 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-02 23:34 | 2015-11-03 11:33 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
882033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12129-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 00:10 | 2015-11-03 11:12 | 11.0333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 562.7 | 0 | 0
882034 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 | 2015-11-03 09:58 | 9.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0
882035 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9084 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 00:20 | 2015-11-03 00:30 | 0.16667 | 0 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 1281.6667 | 0 | 0
882037 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2051 FİDERİ-->2051 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 00:19 | 2015-11-03 01:43 | 1.4 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 0
882042 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 00:36 | 2015-11-03 00:46 | 0.16667 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 3893.1667 | 0 | 0
882043 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 00:42 | 2015-11-03 01:18 | 0.6 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0
882047 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25442-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 00:46 | 2015-11-03 00:59 | 0.21667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
882049 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 01:00 | 2015-11-03 01:11 | 0.18333 | 2 | 6578 | 0 | 0 | 0.36667 | 1205.9667 | 0 | 0
882057 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->2 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 01:12 | 2015-11-03 01:15 | 0.05 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
882059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 01:42 | 2015-11-03 09:33 | 7.85 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2064.55 | 0 | 0
882062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248 MESAN-->20237 ÜMİT BİSİKLET | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 01:56 | 2015-11-03 02:33 | 0.61667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0
882063 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 01:55 | 2015-11-03 02:05 | 0.16667 | 7 | 265 | 0 | 0 | 1.1667 | 44.1667 | 0 | 0
882071 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 02:39 | 2015-11-03 03:00 | 0.35 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0
882073 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 20265 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 02:41 | 2015-11-03 03:30 | 0.81667 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 504.7 | 0 | 0
882075 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 2 FİDERİ --> 31825 TM(iptal edilecek) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 02:55 | 2015-11-03 03:15 | 0.33333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1177.3333 | 0 | 0
882076 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4098-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 02:57 | 2015-11-03 06:44 | 3.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
882080 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 03:44 | 2015-11-03 04:20 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
882085 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21532-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 05:47 | 2015-11-03 13:30 | 7.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.1667 | 0 | 0
882086 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 05:51 | 2015-11-03 14:31 | 8.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
882087 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 423378 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:02 | 2015-11-03 10:30 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
882087 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427375 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:02 | 2015-11-03 10:30 | 4.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
882088 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28785-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 05:10 | 2015-11-03 09:10 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
882090 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9235 P=0.03 MVA | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:50 | 2015-11-03 12:00 | 5.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 0
882090 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9263 P=0.17 MVA | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:50 | 2015-11-03 12:00 | 5.1667 | 1 | 134 | 0 | 0 | 5.1667 | 692.3333 | 0 | 0
882091 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:21 | 2015-11-03 07:28 | 1.1167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 126.1833 | 0 | 0
882092 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:58 | 2015-11-03 07:25 | 0.45 | 7 | 265 | 0 | 0 | 3.15 | 119.25 | 0 | 0
882094 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29491-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:50 | 2015-11-03 18:49 | 11.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 527.2667 | 0 | 0
882097 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 07:16 | 2015-11-03 19:15 | 11.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 958.6667 | 0 | 0
882101 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18043-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:13 | 2015-11-03 12:35 | 1.3667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 199.5333 | 0 | 0
882101 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 919042 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 07:48 | 2015-11-03 11:13 | 3.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
882105 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 591909 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 07:45 | 2015-11-03 11:31 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
882106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28454 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 07:58 | 2015-11-03 11:43 | 3.75 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.75 | 33.75 | 0 | 0
882119 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2006-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:05 | 2015-11-03 09:30 | 1.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.5833 | 0 | 0
882120 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:05 | 2015-11-03 08:50 | 0.75 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0
882158 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4098-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:03 | 2015-11-03 11:48 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
882206 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:23 | 2015-11-03 10:07 | 1.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
882222 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:23 | 2015-11-03 09:24 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
882229 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800140 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:18 | 2015-11-03 16:03 | 7.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
882232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 414053 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:25 | 2015-11-03 10:51 | 2.4333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
882247 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24042-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:25 | 2015-11-03 15:28 | 7.05 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0
882258 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->684-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:32 | 2015-11-03 09:59 | 1.45 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 0 | 0
882265 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4176-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:35 | 2015-11-03 14:13 | 5.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0
882290 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9337-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:23 | 2015-11-03 20:22 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
882297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:16 | 2015-11-03 09:52 | 1.6 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
882347 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580837 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:32 | 2015-11-03 12:00 | 3.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
882349 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:06 | 2015-11-03 10:35 | 2.4833 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 812.05 | 0 | 0
882354 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:31 | 2015-11-03 10:02 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
882371 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:18 | 2015-11-03 09:35 | 1.2833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 245.1167 | 0 | 0
882429 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132757 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:40 | 2015-11-03 19:18 | 10.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
882460 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418589 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:04 | 2015-11-03 11:00 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
882467 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184 BİLLUR CAM-->20951 EMS ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:52 | 2015-11-03 09:17 | 0.41667 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5833 | 0 | 0
882481 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11264-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:52 | 2015-11-03 21:07 | 7.25 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1145.5 | 0 | 0
882490 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587489 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:06 | 2015-11-03 10:03 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
882562 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728444 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:09 | 2015-11-03 11:40 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
882567 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937349 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:08 | 2015-11-03 12:50 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
882574 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122809 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:12 | 2015-11-03 10:48 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
882583 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 547851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:12 | 2015-11-03 13:33 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
882612 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972869 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:20 | 2015-11-03 17:12 | 7.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
882654 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:13 | 2015-11-03 09:48 | 0.58333 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 228.6667 | 0 | 0
882681 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24450 DM --> YAKIN DİREK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:23 | 2015-11-03 13:39 | 4.2667 | 4 | 372 | 0 | 0 | 17.0667 | 1587.2 | 0 | 0
882757 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:44 | 2015-11-03 12:10 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
882760 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433792 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-01 08:28 | 2015-11-01 18:00 | 9.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
882771 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453062 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:36 | 2015-11-03 12:30 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
882776 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28101 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:45 | 2015-11-03 10:23 | 0.63333 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 611.1667 | 0 | 0
882787 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25051-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:49 | 2015-11-03 12:02 | 2.2167 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 449.9833 | 0 | 0
882807 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:48 | 2015-11-03 11:19 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
882811 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25016-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:50 | 2015-11-03 10:17 | 0.45 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
882820 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:53 | 2015-11-03 10:48 | 0.91667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 435.4167 | 0 | 0
882832 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:26 | 2015-11-03 12:01 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
882839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:59 | 2015-11-03 10:19 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
882843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:32 | 2015-11-03 11:02 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
882847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:56 | 2015-11-03 18:44 | 8.8 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2314.4 | 0 | 0
882850 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:42 | 2015-11-03 11:02 | 1.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
882857 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11132 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:46 | 2015-11-03 10:29 | 0.71667 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 502.3833 | 0 | 0
882887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9468-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:55 | 2015-11-03 14:25 | 4.5 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1624.5 | 0 | 0
882912 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21452 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-03 09:55 | 2015-11-03 14:00 | 4.0833 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 2262.1667 | 0 | 0
882929 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4903-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:04 | 2015-11-03 10:47 | 0.71667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 59.4833 | 0 | 0
882938 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 09:59 | 2015-11-03 10:30 | 0.51667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 58.3833 | 0 | 0
882948 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->513-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:07 | 2015-11-03 10:51 | 0.73333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
882951 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23671 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:06 | 2015-11-03 12:19 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
882973 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:12 | 2015-11-03 16:49 | 6.6167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1415.9667 | 0 | 0
882976 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:13 | 2015-11-03 17:08 | 6.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
882995 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:03 | 2015-11-03 14:44 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
883002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 547123 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:07 | 2015-11-03 12:43 | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
883138 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11205 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:29 | 2015-11-03 11:00 | 0.51667 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 921.7333 | 0 | 0
883160 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123328 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:27 | 2015-11-03 11:37 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
883197 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 06:52 | 2015-11-03 11:30 | 4.6333 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 2057.2 | 0 | 0
883226 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720515 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:33 | 2015-11-03 11:30 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
883249 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227212 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:45 | 2015-11-03 11:59 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
883264 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901784 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:27 | 2015-11-03 19:21 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0
883274 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:27 | 2015-11-03 13:51 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
883297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420369 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:52 | 2015-11-03 14:18 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
883306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:20 | 2015-11-03 10:30 | 0.16667 | 3 | 1441 | 0 | 0 | 0.5 | 240.1667 | 0 | 0
883307 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 124287 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:40 | 2015-11-03 19:29 | 8.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 132.25 | 0 | 0
883307 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9369-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:40 | 2015-11-03 19:29 | 8.8167 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 3447.3167 | 0 | 0
883427 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976568 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:46 | 2015-11-03 12:14 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
883526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408710 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 10:32 | 2015-11-03 13:02 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
883545 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428498 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:12 | 2015-11-03 11:55 | 0.71667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
883545 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 431054 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:12 | 2015-11-03 11:55 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
883558 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:07 | 2015-11-03 15:03 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
883568 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526309 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:11 | 2015-11-03 16:28 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
883600 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3575 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:13 | 2015-11-03 11:46 | 0.54528 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 289.5425 | 0 | 0
883696 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 541247 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:25 | 2015-11-03 12:48 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
883705 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21938-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:19 | 2015-11-03 20:00 | 8.6833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 607.8333 | 0 | 0
883739 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418246 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:17 | 2015-11-03 14:00 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
883756 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404626 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:25 | 2015-11-03 12:12 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
883772 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140440 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:21 | 2015-11-03 12:43 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
883786 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19100199 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:16 | 2015-11-03 20:42 | 9.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
883977 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544771 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:46 | 2015-11-03 12:49 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
883988 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989079 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:50 | 2015-11-03 17:40 | 5.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
884015 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207724 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:44 | 2015-11-03 14:31 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
884068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO1 ---> 11120 TM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:50 | 2015-11-03 12:09 | 0.31667 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 1303.4 | 0 | 0
884071 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135043 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:52 | 2015-11-03 16:22 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
884087 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21044-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 11:59 | 2015-11-03 22:30 | 10.5167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 914.95 | 0 | 0
884121 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920275 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:10 | 2015-11-03 13:53 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
884138 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:20 | 2015-11-03 23:13 | 10.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 0 | 0
884141 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 596176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:19 | 2015-11-03 18:28 | 6.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 0 | 0
884155 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140714 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:10 | 2015-11-03 13:46 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
884159 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->542-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:24 | 2015-11-03 14:07 | 1.7167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 214.5833 | 0 | 0
884163 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106777 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:13 | 2015-11-03 13:15 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
884164 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:18 | 2015-11-03 13:03 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
884183 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989605 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:13 | 2015-11-03 22:58 | 10.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
884187 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4497 FİDERİ (CUMHURBAŞKANLIĞI) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:27 | 2015-11-03 12:55 | 0.46667 | 6 | 2714 | 0 | 0 | 2.8 | 1266.5333 | 0 | 0
884189 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:29 | 2015-11-03 16:48 | 4.3167 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1307.95 | 0 | 0
884192 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31585-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:34 | 2015-11-03 21:19 | 8.75 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 3447.5 | 0 | 0
884208 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | MILTEN DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:25 | 2015-11-03 16:43 | 4.3 | 6 | 79 | 0 | 0 | 25.8 | 339.7 | 0 | 0
884220 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28757-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:17 | 2015-11-03 13:01 | 0.73333 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 440.7333 | 0 | 0
884264 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908932 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:40 | 2015-11-04 00:39 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
884266 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931972 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:46 | 2015-11-03 22:56 | 10.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0
884280 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 532154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:48 | 2015-11-03 19:02 | 6.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
884283 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580204 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:29 | 2015-11-03 13:49 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
884286 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 413031 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:52 | 2015-11-03 13:18 | 0.43333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
884288 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588003 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 12:42 | 2015-11-03 17:01 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
884357 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474111 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:07 | 2015-11-03 16:41 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
884367 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:10 | 2015-11-03 15:26 | 2.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
884368 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:07 | 2015-11-03 16:52 | 3.75 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1046.25 | 0 | 0
884411 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731352 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:22 | 2015-11-03 15:15 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
884425 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:22 | 2015-11-03 14:54 | 1.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
884438 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125668 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:19 | 2015-11-03 17:14 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
884454 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28755-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:22 | 2015-11-03 13:47 | 0.41667 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 327.0833 | 0 | 0
884505 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:35 | 2015-11-03 19:55 | 6.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
884563 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:45 | 2015-11-03 21:43 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
884595 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8512-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:58 | 2015-11-03 20:25 | 6.45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0
884603 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826830 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:45 | 2015-11-03 17:50 | 4.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
884654 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 477704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:59 | 2015-11-03 16:25 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
884661 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968276 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:04 | 2015-11-04 00:15 | 10.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0
884702 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25294-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:11 | 2015-11-03 14:43 | 0.53333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
884770 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000039 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:23 | 2015-11-03 17:15 | 2.8667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
884801 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512092 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:19 | 2015-11-03 19:04 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
884826 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:27 | 2015-11-03 18:14 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
884834 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:29 | 2015-11-03 16:33 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
884835 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:33 | 2015-11-03 14:49 | 0.26667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
884841 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929151 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:26 | 2015-11-03 22:54 | 8.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
884847 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578790 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:36 | 2015-11-03 17:19 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
884849 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25712 ARIKANLI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:30 | 2015-11-03 16:32 | 2.0333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
884856 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28318-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:28 | 2015-11-03 21:57 | 7.4833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 763.3 | 0 | 0
884873 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 13:46 | 2015-11-03 20:15 | 6.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0
884886 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2369-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:32 | 2015-11-03 14:50 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
884887 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 838533 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:40 | 2015-11-03 18:27 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
884903 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989261 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:42 | 2015-11-03 17:40 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
884906 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:46 | 2015-11-03 15:22 | 0.6 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0
884950 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:51 | 2015-11-04 01:32 | 10.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0
884956 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 14:14 | 2015-11-03 23:07 | 8.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7667 | 0 | 0
884977 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1447251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:02 | 2015-11-03 16:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
885004 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:06 | 2015-11-03 16:47 | 1.6833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0 | 0
885013 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416672 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:07 | 2015-11-03 17:00 | 1.8833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.5667 | 0 | 0
885015 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1362-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:59 | 2015-11-03 17:18 | 0.31667 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 199.1833 | 0 | 0
885015 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1362-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:02 | 2015-11-03 17:18 | 2.2667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0
885043 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112934 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:13 | 2015-11-03 16:10 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
885059 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31585-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:12 | 2015-11-03 16:56 | 1.7333 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 542.5333 | 0 | 0
885073 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:17 | 2015-11-03 16:17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
885082 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602794 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:09 | 2015-11-03 17:20 | 2.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 0 | 0
885082 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:20 | 2015-11-03 20:33 | 3.2167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 517.8833 | 0 | 0
885097 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530206 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:29 | 2015-11-03 19:31 | 4.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
885106 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:25 | 2015-11-03 18:18 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
885134 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:31 | 2015-11-04 03:30 | 11.9833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 467.35 | 0 | 0
885137 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->871-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:04 | 2015-11-03 20:27 | 2.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
885137 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612898 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:32 | 2015-11-03 18:04 | 2.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
885191 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21761-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:28 | 2015-11-03 16:22 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
885230 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:50 | 2015-11-03 17:10 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
885242 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:28 | 2015-11-03 17:16 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
885273 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:49 | 2015-11-03 22:36 | 6.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
885287 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:52 | 2015-11-03 16:46 | 0.9 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 0 | 0
885313 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25197-->25200 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:52 | 2015-11-03 16:18 | 0.43333 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0
885348 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924555 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:05 | 2015-11-03 17:44 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
885351 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451901 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:52 | 2015-11-03 20:59 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
885360 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524883 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:40 | 2015-11-03 21:58 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
885368 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24042-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 15:54 | 2015-11-03 23:18 | 7.4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0
885502 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918461 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:23 | 2015-11-03 17:15 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
885509 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914960 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:27 | 2015-11-04 04:26 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
885519 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106596 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:28 | 2015-11-03 17:46 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
885550 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110745 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:23 | 2015-11-03 21:33 | 5.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
885574 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2020 H.TRANVAY FİDERİ-->2020 | Başlık Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:37 | 2015-11-03 16:56 | 0.31667 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0.31667 | 149.7833 | 0 | 0
885583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999360 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:31 | 2015-11-03 18:17 | 1.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
885594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28424-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:44 | 2015-11-03 17:18 | 0.56667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 0 | 0
885599 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11757-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:06 | 2015-11-03 17:43 | 1.6167 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 856.8333 | 0 | 0
885614 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:46 | 2015-11-03 17:20 | 0.56667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
885630 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:54 | 2015-11-03 20:04 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
885680 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MEYDAN 20775 DM 21391 659 SOKAK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:01 | 2015-11-03 18:07 | 1.1 | 1 | 4793 | 0 | 0 | 1.1 | 5272.3 | 0 | 0
885685 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:07 | 2015-11-03 18:07 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
885694 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9544-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 16:56 | 2015-11-03 22:07 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
885703 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109427 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:04 | 2015-11-04 05:03 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
885822 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:26 | 2015-11-03 21:03 | 3.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
885836 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:20 | 2015-11-03 18:33 | 1.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 0 | 0
885867 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:26 | 2015-11-03 19:33 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
885868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987567 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:38 | 2015-11-03 21:57 | 4.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
885871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992062 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:40 | 2015-11-03 18:27 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
885899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:46 | 2015-11-03 20:21 | 2.5833 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 700.0833 | 0 | 0
885903 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:50 | 2015-11-03 21:25 | 3.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
885916 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28295 FİDERİ-->28295 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:48 | 2015-11-03 20:39 | 2.85 | 0 | 5143 | 0 | 0 | 0 | 14657.55 | 0 | 0
885937 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25159-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:00 | 2015-11-03 19:11 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
885940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:50 | 2015-11-03 18:57 | 1.1167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 159.6833 | 0 | 0
885963 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968450 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:48 | 2015-11-03 22:03 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
885997 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108643 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 17:53 | 2015-11-03 20:16 | 2.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
886027 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11475-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:00 | 2015-11-04 01:56 | 4.9333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 922.5333 | 0 | 0
886120 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984568 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:18 | 2015-11-04 06:17 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
886171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:26 | 2015-11-04 01:00 | 6.5667 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2291.7667 | 0 | 0
886190 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750843 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:22 | 2015-11-03 18:45 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
886239 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433572 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:18 | 2015-11-03 19:01 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
886281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450501 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:43 | 2015-11-03 20:55 | 2.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
886300 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922271 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:58 | 2015-11-03 20:19 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
886302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128087 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:59 | 2015-11-03 19:52 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
886305 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978376 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:15 | 2015-11-04 06:15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
886319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:46 | 2015-11-03 20:15 | 1.4833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 0 | 0
886350 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568081 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 19:22 | 2015-11-04 00:37 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
886352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 18:14 | 2015-11-03 22:56 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
886366 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 19:36 | 2015-11-03 21:14 | 1.6333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 184.5667 | 0 | 0
886383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914785 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 19:27 | 2015-11-04 07:26 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
886389 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 19:45 | 2015-11-03 23:00 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
886415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937079 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:17 | 2015-11-04 08:16 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
886418 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:22 | 2015-11-04 00:04 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
886419 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 592141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:20 | 2015-11-03 23:58 | 3.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
886427 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566320 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:37 | 2015-11-04 00:38 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
886432 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131203 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:29 | 2015-11-03 21:37 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
886433 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:22 | 2015-11-03 20:51 | 0.48333 | 35 | 602 | 0 | 0 | 16.9167 | 290.9667 | 0 | 0
886443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975291 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:50 | 2015-11-04 00:16 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
886448 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542786 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 20:56 | 2015-11-04 01:20 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
886453 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22103 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:00 | 2015-11-03 21:15 | 0.25 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
886461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938391 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:00 | 2015-11-04 08:59 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
886462 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:07 | 2015-11-04 01:45 | 4.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
886482 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8416-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:15 | 2015-11-03 21:36 | 0.35 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
886513 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->27-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:27 | 2015-11-04 09:27 | 12 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0
886527 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:39 | 2015-11-04 09:37 | 11.9667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3063.4667 | 0 | 0
886531 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 189 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-03 21:50 | 2015-11-04 07:00 | 9.1667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1668.3333 | 0 | 0
886532 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915267 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:56 | 2015-11-04 09:55 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
886534 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829900 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:59 | 2015-11-03 22:38 | 0.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
886536 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9544-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 21:02 | 2015-11-03 22:11 | 1.15 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 0 | 0
886542 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:15 | 2015-11-03 23:32 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
886546 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28318-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:18 | 2015-11-03 22:48 | 0.5 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0
886549 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:25 | 2015-11-04 01:00 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
886551 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:35 | 2015-11-03 23:51 | 1.2667 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0
886554 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:12 | 2015-11-03 23:05 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
886556 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11436 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:57 | 2015-11-04 03:34 | 4.6183 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 5195.625 | 0 | 0
886556 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11943 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:57 | 2015-11-04 03:34 | 4.6183 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 4650.6617 | 0 | 0
886556 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11963 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:57 | 2015-11-04 03:34 | 4.6183 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2064.395 | 0 | 0
886556 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11576 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:56 | 2015-11-04 03:34 | 4.6333 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 6690.5333 | 0 | 0
886556 | 5 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ---> 11357 TM | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:56 | 2015-11-04 03:34 | 4.6333 | 0 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 35046.5333 | 0 | 0
886560 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:37 | 2015-11-04 18:50 | 3.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
886566 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 23:22 | 2015-11-04 00:10 | 0.8 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 0 | 0
886569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 22:30 | 2015-11-03 23:59 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
886575 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4098 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 23:49 | 2015-11-04 01:38 | 1.8167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
886578 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107537 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 23:53 | 2015-11-04 00:29 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
886579 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 23:54 | 2015-11-04 01:20 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
886580 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 23:57 | 2015-11-04 00:26 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
886581 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8845 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 23:56 | 2015-11-04 00:27 | 0.51667 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 390.0833 | 0 | 0
886587 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8863 | -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 00:51 | 2015-11-04 01:06 | 0.25 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
886588 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 00:51 | 2015-11-04 11:43 | 10.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
886594 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3387_FİDERİ | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:10 | 2015-11-04 01:25 | 0.24472 | 1 | 1096 | 0 | 0 | 0.24472 | 268.2156 | 0 | 0
886597 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901276 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:26 | 2015-11-04 02:00 | 0.56667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
886598 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925851 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:30 | 2015-11-04 02:01 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
886598 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 925856 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:30 | 2015-11-04 02:01 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
886599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:34 | 2015-11-04 04:45 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
886600 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:42 | 2015-11-04 02:15 | 0.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
886601 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21139BERİK SOK-->21866YURDAKUL SOK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:50 | 2015-11-04 02:05 | 0.25 | 0 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 804.5 | 0 | 0
886602 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901129 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:52 | 2015-11-04 02:22 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
886603 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 01:49 | 2015-11-04 02:00 | 0.18333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 680.1667 | 0 | 0
886604 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8525 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 02:00 | 2015-11-04 02:09 | 0.15 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 265.5 | 0 | 0
886606 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM_TR1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 02:12 | 2015-11-04 02:59 | 0.78333 | 8 | 10843 | 0 | 0 | 6.2667 | 8493.6833 | 0 | 0
886607 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26313 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 02:27 | 2015-11-04 02:55 | 0.46667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
886608 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3939_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 02:35 | 2015-11-04 02:42 | 0.11556 | 0 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 442.4622 | 0 | 0
886610 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24042-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 02:38 | 2015-11-04 14:04 | 11.4333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3658.6667 | 0 | 0
886611 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AKÇANSA FİDERİ --> 24394 AKÇANSA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:09 | 2015-11-04 03:38 | 0.48333 | 6 | 2612 | 0 | 0 | 2.9 | 1262.4667 | 0 | 0
886611 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:09 | 2015-11-04 03:38 | 0.48333 | 2 | 2235 | 0 | 0 | 0.96667 | 1080.25 | 0 | 0
886611 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPEKENT FİDERİ --> 24401 DM TEPEKENT ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:09 | 2015-11-04 03:38 | 0.48333 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 157.0833 | 0 | 0
886611 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 1 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:09 | 2015-11-04 03:38 | 0.48333 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 520.55 | 0 | 0
886611 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 2 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:09 | 2015-11-04 03:38 | 0.48333 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 173.5167 | 0 | 0
886615 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:10 | 2015-11-04 14:39 | 4.4833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 551.45 | 0 | 0
886617 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2091-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:44 | 2015-11-04 04:24 | 0.66667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
886618 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919677 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 04:03 | 2015-11-04 04:31 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
886620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 03:50 | 2015-11-04 05:18 | 1.4667 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 626.2667 | 0 | 0
886623 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 06:10 | 2015-11-04 07:17 | 1.1167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0 | 0
886624 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933292 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 04:06 | 2015-11-04 04:45 | 0.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
886626 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553883 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 07:10 | 2015-11-04 09:02 | 1.8667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
886627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453471 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 06:32 | 2015-11-04 09:48 | 3.2667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
886627 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 454651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 06:32 | 2015-11-04 09:48 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
886629 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2239-TR->2-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 07:05 | 2015-11-04 09:25 | 2.3333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 263.6667 | 0 | 0
886630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115890 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 07:11 | 2015-11-04 10:16 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
886636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490319 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 06:40 | 2015-11-04 13:05 | 6.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
886646 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2112-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 07:47 | 2015-11-04 09:44 | 1.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
886655 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103756 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:00 | 2015-11-04 10:42 | 2.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
886661 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 06:58 | 2015-11-04 16:23 | 9.4167 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2269.4167 | 0 | 0
886662 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 07:22 | 2015-11-04 09:43 | 2.35 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 667.4 | 0 | 0
886670 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 07:59 | 2015-11-04 19:57 | 11.9667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 0 | 0
886696 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424906 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:11 | 2015-11-04 10:16 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
886712 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:13 | 2015-11-04 20:12 | 11.9833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3019.8 | 0 | 0
886723 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913137 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:30 | 2015-11-04 18:29 | 9.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.8833 | 0 | 0
886726 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565620 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:15 | 2015-11-04 11:32 | 3.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0
886737 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565872 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:36 | 2015-11-04 20:34 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
886739 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:40 | 2015-11-04 09:03 | 0.38333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 43.3167 | 0 | 0
886741 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:40 | 2015-11-04 20:39 | 11.9833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 467.35 | 0 | 0
886745 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM--21933 İSTİKLALFİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:46 | 2015-11-04 10:00 | 1.2333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3264.6333 | 0 | 0
886753 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:24 | 2015-11-04 10:09 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
886776 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:48 | 2015-11-04 09:50 | 1.0333 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 4278 | 0 | 0
886863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22780 ÖZ AKTİF-->22900 ÖMERLİ KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:16 | 2015-11-04 10:13 | 0.95 | 1 | 2269 | 0 | 0 | 0.95 | 2155.55 | 0 | 0
886916 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519694 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:36 | 2015-11-04 17:12 | 7.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
886932 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 827684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:33 | 2015-11-04 13:35 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
886948 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:48 | 2015-11-04 09:58 | 1.1667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 177.3333 | 0 | 0
886994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911018 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:40 | 2015-11-04 13:50 | 4.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
886999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 08:16 | 2015-11-04 14:06 | 5.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
887034 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940676 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:50 | 2015-11-04 14:42 | 4.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
887037 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:47 | 2015-11-04 10:51 | 1.0667 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 532.2667 | 0 | 0
887102 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137855 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:43 | 2015-11-04 13:00 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
887120 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973831 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:59 | 2015-11-04 10:43 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
887151 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:03 | 2015-11-04 11:10 | 1.1167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0 | 0
887202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28178-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:58 | 2015-11-04 12:49 | 2.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
887239 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224088 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:06 | 2015-11-04 12:31 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
887256 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:08 | 2015-11-04 21:00 | 10.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
887304 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28022 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:18 | 2015-11-04 11:07 | 0.81667 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1190.7 | 0 | 0
887307 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:57 | 2015-11-04 11:20 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
887312 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:23 | 2015-11-04 11:40 | 1.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
887318 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:17 | 2015-11-04 19:49 | 9.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
887320 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 09:50 | 2015-11-04 10:28 | 0.63333 | 3 | 1441 | 0 | 0 | 1.9 | 912.6333 | 0 | 0
887330 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584776 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:23 | 2015-11-04 13:48 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
887371 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107537 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:12 | 2015-11-04 11:05 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
887399 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 938728 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:33 | 2015-11-04 14:44 | 4.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9167 | 0 | 0
887418 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705351 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:30 | 2015-11-04 11:51 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
887437 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:45 | 2015-11-04 11:11 | 0.43333 | 0 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 975.4333 | 0 | 0
887468 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918332 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:30 | 2015-11-04 12:00 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
887566 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729731 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:04 | 2015-11-04 12:00 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
887598 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:52 | 2015-11-04 12:28 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
887624 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->696-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:10 | 2015-11-04 11:47 | 0.61667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 135.05 | 0 | 0
887631 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3035-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:59 | 2015-11-04 11:26 | 0.45 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 269.55 | 0 | 0
887651 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11952-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:14 | 2015-11-04 12:02 | 0.8 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 994.4 | 0 | 0
887652 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404832 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:12 | 2015-11-04 19:07 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
887667 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:15 | 2015-11-04 14:47 | 3.5333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 162.5333 | 0 | 0
887679 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 513407 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:13 | 2015-11-04 14:22 | 3.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
887684 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22311-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 10:55 | 2015-11-04 20:15 | 9.3333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0
887686 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585562 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:07 | 2015-11-04 12:37 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
887709 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130494 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:20 | 2015-11-04 13:34 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
887734 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3861-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:12 | 2015-11-04 11:30 | 0.3 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
887758 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25979-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:09 | 2015-11-04 12:03 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
887764 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603620 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:30 | 2015-11-04 12:03 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
887773 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:31 | 2015-11-04 13:50 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
887802 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28393 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:27 | 2015-11-04 12:02 | 0.58333 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0
887804 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20690-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:32 | 2015-11-04 13:27 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
887857 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585778 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:45 | 2015-11-04 12:34 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
887863 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720515 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:35 | 2015-11-04 14:18 | 2.7167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 0 | 0
887863 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:18 | 2015-11-04 18:59 | 4.6833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 196.7 | 0 | 0
887940 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:02 | 2015-11-04 17:37 | 5.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.5833 | 0 | 0
887949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459475 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:59 | 2015-11-04 22:50 | 10.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
888017 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18282-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:37 | 2015-11-04 18:08 | 1.5167 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 0 | 0
888017 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 11:48 | 2015-11-04 16:37 | 4.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | 0
888028 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911535 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:08 | 2015-11-04 14:25 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
888031 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938748 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:18 | 2015-11-04 14:27 | 2.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
888033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:00 | 2015-11-04 21:29 | 9.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0
888038 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1999534 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:22 | 2015-11-04 18:05 | 5.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
888039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550324 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:16 | 2015-11-04 16:51 | 4.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
888045 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:20 | 2015-11-04 19:20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
888055 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618572 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:23 | 2015-11-04 13:24 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
888058 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532154 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:22 | 2015-11-04 18:40 | 6.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
888064 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212487 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:24 | 2015-11-04 14:37 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
888085 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1947135 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:29 | 2015-11-04 19:53 | 7.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0
888090 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:35 | 2015-11-04 13:14 | 0.65 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
888099 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:18 | 2015-11-04 22:16 | 9.9667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1375.4 | 0 | 0
888100 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408074 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:16 | 2015-11-04 20:09 | 7.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.7167 | 0 | 0
888102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435928 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:33 | 2015-11-04 21:24 | 8.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 0 | 0
888103 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11627 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:40 | 2015-11-04 13:19 | 0.65 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2295.8 | 0 | 0
888104 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3271-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:21 | 2015-11-04 12:42 | 0.35 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
888117 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:45 | 2015-11-04 13:21 | 0.6 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
888135 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3173-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:27 | 2015-11-04 13:00 | 0.55 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 367.95 | 0 | 0
888149 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809086 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:38 | 2015-11-04 14:35 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
888149 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 12:38 | 2015-11-04 18:01 | 5.3833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 834.4167 | 0 | 0
888200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:05 | 2015-11-04 19:52 | 6.7833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2021.4333 | 0 | 0
888207 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20484-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:08 | 2015-11-04 14:02 | 0.9 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0
888261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981074 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:28 | 2015-11-05 01:26 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
888290 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8045-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:26 | 2015-11-04 15:26 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
888336 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1119713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:43 | 2015-11-04 14:51 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
888339 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3781-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:37 | 2015-11-04 14:07 | 0.49306 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 453.6111 | 0 | 0
888347 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:44 | 2015-11-04 17:11 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
888393 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22315-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:35 | 2015-11-04 14:14 | 0.65 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 144.95 | 0 | 0
888457 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26346LİSE-->25202BELEDİYE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:07 | 2015-11-04 14:52 | 0.75 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0
888466 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522795 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:58 | 2015-11-04 18:14 | 4.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
888488 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:02 | 2015-11-04 20:20 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
888493 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408074 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 13:44 | 2015-11-04 21:00 | 7.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.9333 | 0 | 0
888531 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:23 | 2015-11-04 20:23 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
888536 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:25 | 2015-11-04 18:34 | 4.15 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 556.1 | 0 | 0
888576 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:30 | 2015-11-04 17:42 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
888614 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217349 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:36 | 2015-11-04 16:59 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
888621 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:34 | 2015-11-04 17:41 | 3.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
888663 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229856 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:47 | 2015-11-04 17:13 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
888676 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9516-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:47 | 2015-11-04 18:43 | 3.9333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0
888703 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31073-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:51 | 2015-11-04 17:25 | 2.5667 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 636.5333 | 0 | 0
888735 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->21366HARAMİDERE1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:57 | 2015-11-04 16:47 | 1.8333 | 9 | 345 | 0 | 0 | 16.5 | 632.5 | 0 | 0
888746 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2006-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:42 | 2015-11-05 02:41 | 11.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 707.0167 | 0 | 0
888756 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990880 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:53 | 2015-11-04 18:33 | 3.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
888810 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22304-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:59 | 2015-11-04 15:40 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
888848 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936540 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:17 | 2015-11-04 15:57 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
888854 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476990 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:13 | 2015-11-04 22:54 | 7.6833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 161.35 | 0 | 0
888976 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621885 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:49 | 2015-11-05 00:30 | 8.6833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 434.1667 | 0 | 0
888979 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23410-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:49 | 2015-11-04 17:27 | 1.6333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 94.7333 | 0 | 0
889008 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:58 | 2015-11-04 16:29 | 0.51667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
889016 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:40 | 2015-11-05 01:39 | 9.9833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 449.25 | 0 | 0
889051 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905194 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:00 | 2015-11-05 03:59 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
889119 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414212 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:58 | 2015-11-04 22:55 | 6.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
889121 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 525521 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:33 | 2015-11-04 17:22 | 1.8167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.2167 | 0 | 0
889130 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 15:41 | 2015-11-04 20:23 | 4.7 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1066.9 | 0 | 0
889134 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951840 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:07 | 2015-11-04 17:01 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
889140 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:00 | 2015-11-04 17:57 | 1.95 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 189.15 | 0 | 0
889149 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122809 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:14 | 2015-11-04 18:30 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
889172 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:25 | 2015-11-04 19:03 | 2.6333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
889172 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->429-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:03 | 2015-11-05 00:11 | 5.1333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0
889186 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943794 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:27 | 2015-11-04 16:33 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
889202 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:24 | 2015-11-04 18:18 | 1.9 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 0 | 0
889213 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465514 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:25 | 2015-11-04 19:59 | 3.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
889218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123481 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:31 | 2015-11-04 19:00 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
889242 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443977 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:32 | 2015-11-04 23:12 | 6.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
889266 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4508-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:31 | 2015-11-04 18:25 | 1.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
889272 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418783 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:36 | 2015-11-04 19:46 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
889291 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28792 FİDERİ-->28792 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:40 | 2015-11-04 18:30 | 1.8333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 216.3333 | 0 | 0
889361 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:50 | 2015-11-04 17:36 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
889448 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587881 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:40 | 2015-11-04 22:11 | 5.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
889453 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224948 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:50 | 2015-11-04 17:34 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
889458 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22317-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 16:45 | 2015-11-04 19:30 | 2.75 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 0
889509 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-03 08:18 | 2015-11-03 11:10 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
889511 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911610 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:01 | 2015-11-04 22:51 | 5.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
889564 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:05 | 2015-11-04 18:27 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
889627 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134266 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:14 | 2015-11-04 23:29 | 6.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
889653 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104007 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:18 | 2015-11-04 21:44 | 4.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
889656 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101248 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:21 | 2015-11-05 00:51 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
889673 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1996239 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:27 | 2015-11-04 23:01 | 5.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.6667 | 0 | 0
889697 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 143701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:11 | 2015-11-04 20:04 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
889705 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KİPTAŞ 2 FİDERİ-->12140 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:33 | 2015-11-04 18:18 | 0.75 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 2494.5 | 0 | 0
889706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:35 | 2015-11-04 20:34 | 2.9833 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1449.9 | 0 | 0
889713 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618551 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:32 | 2015-11-05 00:50 | 7.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
889720 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614656 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:29 | 2015-11-04 18:30 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
889777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418630 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:46 | 2015-11-04 19:33 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
889843 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18225-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:59 | 2015-11-04 18:25 | 0.43333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
889869 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:14 | 2015-11-04 18:46 | 1.5333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 263.7333 | 0 | 0
889887 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:03 | 2015-11-04 20:37 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
889888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11866-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:09 | 2015-11-04 19:05 | 0.93333 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 420.9333 | 0 | 0
889895 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:10 | 2015-11-04 19:04 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
889898 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935164 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:08 | 2015-11-04 20:24 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
889918 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31073-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:16 | 2015-11-05 00:59 | 6.7167 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1665.7333 | 0 | 0
889939 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418208 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:19 | 2015-11-04 20:06 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
889993 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29094-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:34 | 2015-11-05 00:35 | 6.0167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2105.8333 | 0 | 0
889995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977455 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 17:55 | 2015-11-04 21:30 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
890001 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968334 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:23 | 2015-11-05 06:22 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
890025 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:09 | 2015-11-04 19:19 | 1.1667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 113.1667 | 0 | 0
890049 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:47 | 2015-11-04 19:15 | 0.46667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
890058 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107480 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:06 | 2015-11-04 19:32 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
890067 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:14 | 2015-11-04 19:48 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
890069 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471652 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:40 | 2015-11-04 19:00 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
890072 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:55 | 2015-11-04 19:37 | 0.7 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
890077 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 963407 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:56 | 2015-11-04 19:57 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
890097 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907253 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:10 | 2015-11-04 20:19 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
890107 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 18:58 | 2015-11-04 20:06 | 1.1333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
890113 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112920 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:00 | 2015-11-04 19:46 | 0.76667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
890120 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21044 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:08 | 2015-11-04 20:40 | 1.5333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 697.6667 | 0 | 0
890128 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:13 | 2015-11-04 20:13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
890129 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:20 | 2015-11-04 22:52 | 3.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
890151 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:35 | 2015-11-04 19:48 | 0.21667 | 35 | 602 | 0 | 0 | 7.5833 | 130.4333 | 0 | 0
890164 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:48 | 2015-11-04 20:29 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
890170 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000578 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:49 | 2015-11-04 22:31 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
890172 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:51 | 2015-11-04 20:33 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
890173 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18041-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:52 | 2015-11-04 20:31 | 0.65 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 246.35 | 0 | 0
890174 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919204 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:59 | 2015-11-05 07:58 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
890179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 20:00 | 2015-11-04 21:11 | 1.1833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0
890183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415228 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:27 | 2015-11-04 22:26 | 2.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
890185 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 19:54 | 2015-11-04 20:16 | 0.36667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
890188 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8045 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-04 20:14 | 2015-11-04 23:59 | 3.75 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
890199 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12146-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 20:21 | 2015-11-04 21:37 | 1.2667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
890219 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 20:43 | 2015-11-05 01:38 | 4.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
890221 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936489 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 20:57 | 2015-11-04 21:40 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
890223 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 20:55 | 2015-11-04 22:13 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
890225 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 20:54 | 2015-11-05 08:53 | 11.9833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1545.85 | 0 | 0
890226 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:30 | 2015-11-05 12:23 | 0.88333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 269.4167 | 0 | 0
890226 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 813902 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:00 | 2015-11-05 08:59 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
890235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18041-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:07 | 2015-11-04 22:06 | 0.98333 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 297.95 | 0 | 0
890236 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135601 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:05 | 2015-11-05 00:20 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
890243 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955870 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:28 | 2015-11-05 09:27 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
890245 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915321 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:38 | 2015-11-05 09:37 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
890248 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936899 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:40 | 2015-11-04 22:19 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
890281 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973116 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 21:48 | 2015-11-04 22:58 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
890288 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956202 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:25 | 2015-11-05 10:24 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
890292 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18041-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:31 | 2015-11-04 22:48 | 0.28333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 74.2333 | 0 | 0
890293 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25238-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:23 | 2015-11-05 00:15 | 1.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
890299 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:46 | 2015-11-04 23:25 | 0.65 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | 0 | 0
890306 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->608-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:46 | 2015-11-05 01:02 | 2.2667 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 693.6 | 0 | 0
890309 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:56 | 2015-11-05 10:55 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
890310 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804854 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 22:53 | 2015-11-05 10:52 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
890313 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:06 | 2015-11-05 01:15 | 2.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
890324 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911610 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:17 | 2015-11-05 04:13 | 4.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
890326 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:18 | 2015-11-05 11:16 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
890347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937994 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:42 | 2015-11-05 01:03 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
890349 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942801 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:38 | 2015-11-05 11:37 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
890350 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:45 | 2015-11-05 00:20 | 0.58333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
890355 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985901 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:13 | 2015-11-05 01:02 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
890357 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:56 | 2015-11-05 01:57 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
890358 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:39 | 2015-11-05 01:05 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
890360 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930825 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:54 | 2015-11-05 02:17 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
890362 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976409 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:58 | 2015-11-05 00:25 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
890365 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8029 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-05 00:07 | 2015-11-05 03:57 | 3.8333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 571.1667 | 0 | 0
890366 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453332 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 00:07 | 2015-11-05 01:00 | 0.88333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
890367 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3872_fideri | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 00:21 | 2015-11-05 00:27 | 0.091944 | 0 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 554.2411 | 0 | 0
890369 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1930825 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 00:17 | 2015-11-05 03:23 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
890383 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | AT ve GT Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 01:08 | 2015-11-05 01:45 | 0.61667 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0.61667 | 128.8833 | 0 | 0
890384 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28982-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 23:43 | 2015-11-05 02:40 | 2.95 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 0
890385 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 01:28 | 2015-11-05 01:38 | 0.16667 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 3893.1667 | 0 | 0
890386 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Bakım çalışması-TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 01:40 | 2015-11-05 02:05 | 0.41667 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 343.75 | 0 | 0
890388 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 01:40 | 2015-11-05 02:11 | 0.51667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 58.3833 | 0 | 0
890390 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 550-524 FİDERİ-->524 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 01:58 | 2015-11-05 02:09 | 0.18333 | 1 | 24102 | 0 | 0 | 0.18333 | 4418.7 | 0 | 0
890392 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119426 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 02:30 | 2015-11-05 11:13 | 8.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7333 | 0 | 0
890396 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9225 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 02:24 | 2015-11-05 03:00 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
890398 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18027-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 03:03 | 2015-11-05 03:16 | 0.21667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
890403 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3659 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 03:41 | 2015-11-05 06:26 | 2.75 | 1 | 3387 | 0 | 0 | 2.75 | 9314.25 | 0 | 0
890408 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133192 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 05:04 | 2015-11-05 10:32 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
890417 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29360 FİDERİ-->29360 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 05:48 | 2015-11-05 10:14 | 4.4333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 15516.6667 | 0 | 0
890421 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 06:42 | 2015-11-05 08:18 | 1.6 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0
890424 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402654 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 06:54 | 2015-11-05 18:52 | 11.9667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.2667 | 0 | 0
890425 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23135-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 07:08 | 2015-11-05 09:00 | 1.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
890427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973341 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 06:53 | 2015-11-05 10:00 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
890428 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435460 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 07:18 | 2015-11-05 09:37 | 2.3167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 115.8333 | 0 | 0
890431 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587223 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 07:23 | 2015-11-05 09:35 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
890455 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935164 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 07:51 | 2015-11-05 09:08 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
890462 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464797 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:01 | 2015-11-05 09:22 | 1.35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
890470 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23320-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:01 | 2015-11-05 08:24 | 0.38333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
890471 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745229 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 07:49 | 2015-11-05 10:30 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
890472 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:04 | 2015-11-05 08:51 | 0.78333 | 7 | 3765 | 0 | 0 | 5.4833 | 2949.25 | 0 | 0
890481 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969221 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:25 | 2015-11-05 09:28 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
890496 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:25 | 2015-11-05 10:21 | 1.9333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0
890509 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3099-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:23 | 2015-11-05 08:54 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
890511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481423 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:20 | 2015-11-05 13:25 | 5.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
890526 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136989 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:31 | 2015-11-05 10:37 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
890537 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:36 | 2015-11-05 12:35 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
890551 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987945 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:42 | 2015-11-05 10:00 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
890562 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->32-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:39 | 2015-11-05 17:02 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
890601 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31415-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:42 | 2015-11-05 16:25 | 7.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4333 | 0 | 0
890604 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:48 | 2015-11-05 20:46 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
890630 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909880 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:50 | 2015-11-05 09:27 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
890652 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618044 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:56 | 2015-11-05 10:33 | 1.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
890652 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1753-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:33 | 2015-11-05 14:31 | 3.9667 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | 0 | 0
890667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980489 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:58 | 2015-11-05 10:24 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
890681 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107537 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:52 | 2015-11-05 10:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
890699 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421746 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:01 | 2015-11-05 11:01 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
890723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2009-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:45 | 2015-11-05 22:16 | 2.5167 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 364.9167 | 0 | 0
890743 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936969 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:11 | 2015-11-05 10:00 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
890761 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:10 | 2015-11-05 12:50 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
890767 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112074 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:14 | 2015-11-05 14:20 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
890836 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934635 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:25 | 2015-11-05 21:23 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
890847 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:14 | 2015-11-05 15:55 | 2.6833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
890847 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962165 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:23 | 2015-11-05 13:14 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
890848 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9197 P=1.10 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-05 09:23 | 2015-11-05 18:24 | 9.0167 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 17266.9167 | 0 | 0
890853 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25971-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:31 | 2015-11-05 10:21 | 0.83333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
890875 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:32 | 2015-11-05 21:30 | 11.9667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 813.7333 | 0 | 0
890883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121045 | Şube Sökümü -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:15 | 2015-11-05 11:02 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
890897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->552-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 08:44 | 2015-11-05 11:58 | 3.2333 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 672.5333 | 0 | 0
890934 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:44 | 2015-11-05 13:46 | 4.0333 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1435.8667 | 0 | 0
890945 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936078 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:51 | 2015-11-05 17:16 | 7.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 0 | 0
890949 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:38 | 2015-11-05 11:28 | 1.8333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
890952 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921612 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:52 | 2015-11-05 20:48 | 10.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
890955 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18246-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:48 | 2015-11-05 13:25 | 3.6167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 770.35 | 0 | 0
890963 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583185 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 09:40 | 2015-11-05 11:23 | 1.7167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.3167 | 0 | 0
890985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-04 14:35 | 2015-11-04 21:00 | 6.4167 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 6192.0833 | 0 | 0
890995 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976409 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:04 | 2015-11-05 11:42 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
891024 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225562 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:11 | 2015-11-05 13:49 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
891032 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22029 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-05 10:09 | 2015-11-05 12:00 | 1.85 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1692.75 | 0 | 0
891045 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300 DM-->22427 SANİCA 3 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:12 | 2015-11-05 10:49 | 0.61667 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.3167 | 2.4667 | 0 | 0
891053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431328 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:17 | 2015-11-05 15:29 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
891059 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9317 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:07 | 2015-11-05 11:37 | 1.5 | 0 | 15885 | 0 | 0 | 0 | 23827.5 | 0 | 0
891090 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM -->21955 SAN 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:13 | 2015-11-05 11:05 | 0.86667 | 20 | 90 | 0 | 0 | 17.3333 | 78 | 0 | 0
891098 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9070 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:08 | 2015-11-05 12:24 | 2.2667 | 6 | 4592 | 0 | 0 | 13.6 | 10408.5333 | 0 | 0
891113 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8045 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:18 | 2015-11-05 11:40 | 1.3667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 273.3333 | 0 | 0
891120 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583167 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:28 | 2015-11-05 12:04 | 1.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
891134 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:26 | 2015-11-05 13:38 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
891135 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:30 | 2015-11-05 11:29 | 0.98333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
891145 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406275 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:07 | 2015-11-05 14:22 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
891181 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:29 | 2015-11-05 11:39 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
891223 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137516 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:37 | 2015-11-05 12:10 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
891249 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28741 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:31 | 2015-11-05 11:15 | 0.73333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
891276 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:38 | 2015-11-05 13:11 | 2.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 150.45 | 0 | 0
891281 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:40 | 2015-11-05 19:14 | 8.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
891282 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18027-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:50 | 2015-11-05 18:02 | 7.2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 835.2 | 0 | 0
891284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4005-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:53 | 2015-11-05 11:45 | 0.86667 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 0 | 0
891311 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9303-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:42 | 2015-11-05 18:12 | 7.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
891313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11264-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:44 | 2015-11-05 18:06 | 1.3667 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 404.5333 | 0 | 0
891313 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565631 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:48 | 2015-11-05 16:44 | 5.9333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
891363 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11173 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:49 | 2015-11-05 11:20 | 0.51667 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0
891388 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:07 | 2015-11-05 13:00 | 1.8833 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1301.3833 | 0 | 0
891401 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:09 | 2015-11-05 16:34 | 0.41667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
891401 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2149-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:09 | 2015-11-05 19:10 | 3.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 177.9833 | 0 | 0
891401 | 3 | İSTANBUL | FATIH | 800077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 10:48 | 2015-11-05 16:09 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
891427 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:08 | 2015-11-05 12:07 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
891448 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100247 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:13 | 2015-11-05 11:57 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
891463 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:06 | 2015-11-05 17:35 | 6.4833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1795.8833 | 0 | 0
891525 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:09 | 2015-11-05 11:41 | 0.53333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
891526 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606756 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:26 | 2015-11-05 12:09 | 0.71667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0
891563 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9419-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:26 | 2015-11-05 13:47 | 2.35 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 542.85 | 0 | 0
891648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20700 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:32 | 2015-11-05 16:13 | 4.6833 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 3460.9833 | 0 | 0
891659 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:54 | 2015-11-05 23:52 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
891666 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4022 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:55 | 2015-11-05 12:05 | 0.16667 | 0 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 460.1667 | 0 | 0
891668 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3903-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:46 | 2015-11-05 12:45 | 0.97611 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 217.6728 | 0 | 0
891670 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969313 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:58 | 2015-11-05 14:10 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
891677 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108128 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:47 | 2015-11-05 13:34 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
891679 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535303 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:58 | 2015-11-05 14:33 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
891685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133969 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:02 | 2015-11-05 13:36 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
891688 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11191 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:58 | 2015-11-05 12:26 | 0.46667 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 280.4667 | 0 | 0
891691 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:55 | 2015-11-05 16:25 | 4.5 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 0
891715 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952725 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:53 | 2015-11-05 12:15 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
891733 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21091-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:06 | 2015-11-05 12:30 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
891786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485607 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:21 | 2015-11-05 13:55 | 1.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 0 | 0
891790 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133192 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:19 | 2015-11-05 14:00 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
891809 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:22 | 2015-11-05 12:42 | 0.33333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
891810 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21945 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:22 | 2015-11-05 13:31 | 1.15 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 976.35 | 0 | 0
891812 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903749 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:26 | 2015-11-05 14:20 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
891825 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829904 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 11:56 | 2015-11-05 14:55 | 2.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
891833 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1238445 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:32 | 2015-11-05 14:01 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
891850 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:30 | 2015-11-05 12:42 | 0.2 | 4 | 3071 | 0 | 0 | 0.8 | 614.2 | 0 | 0
891852 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20836-->20178 MERTSAN ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:31 | 2015-11-05 13:20 | 0.81667 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.81667 | 8.1667 | 0 | 0
891881 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932899 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:30 | 2015-11-05 14:29 | 1.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
891893 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:20 | 2015-11-05 12:50 | 0.5 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 5176.5 | 0 | 0
891918 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143451 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:37 | 2015-11-05 15:59 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
891923 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18022 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:47 | 2015-11-05 13:21 | 0.56667 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 3046.4 | 0 | 0
891926 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:34 | 2015-11-05 13:35 | 1.0167 | 1 | 209 | 0 | 0 | 1.0167 | 212.4833 | 0 | 0
891939 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25875-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:45 | 2015-11-05 14:32 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
891942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968221 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:48 | 2015-11-05 18:06 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
891949 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->429-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:00 | 2015-11-05 14:46 | 1.7667 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 540.6 | 0 | 0
891950 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826013 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:54 | 2015-11-05 15:42 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
891951 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739132 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:50 | 2015-11-05 13:17 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
891952 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:55 | 2015-11-05 20:20 | 7.4167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1149.5833 | 0 | 0
891953 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952724 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:34 | 2015-11-05 13:06 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
891956 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:59 | 2015-11-05 14:11 | 1.2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
891961 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 705 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-05 13:07 | 2015-11-05 18:11 | 5.0667 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 12109.3333 | 0 | 0
891970 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915955 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:10 | 2015-11-05 14:00 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
891970 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:10 | 2015-11-05 17:08 | 3.9667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0
891993 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530963 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:15 | 2015-11-05 16:58 | 3.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
892006 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2153-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:18 | 2015-11-05 23:45 | 10.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
892032 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:25 | 2015-11-05 14:49 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
892065 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25293-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:32 | 2015-11-05 13:59 | 0.45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
892078 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:31 | 2015-11-05 17:54 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
892084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:26 | 2015-11-05 17:21 | 3.9167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 497.4167 | 0 | 0
892090 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483439 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:05 | 2015-11-05 14:32 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
892099 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:28 | 2015-11-05 14:51 | 1.3833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
892107 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4192-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:42 | 2015-11-05 14:39 | 0.95 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 0 | 0
892134 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:43 | 2015-11-05 15:20 | 1.6167 | 7 | 69 | 0 | 0 | 11.3167 | 111.55 | 0 | 0
892136 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:46 | 2015-11-05 18:24 | 4.6333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0
892146 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756518 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:27 | 2015-11-05 14:25 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
892150 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820360 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:42 | 2015-11-05 14:28 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
892150 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2113-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:30 | 2015-11-05 18:35 | 4.0833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 118.4167 | 0 | 0
892198 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2124-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:52 | 2015-11-05 16:58 | 3.1 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 0 | 0
892202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:35 | 2015-11-05 14:23 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
892216 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1991158 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:44 | 2015-11-05 15:00 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
892222 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930791 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:59 | 2015-11-05 19:33 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
892223 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989424 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:42 | 2015-11-05 17:58 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
892225 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:49 | 2015-11-05 14:30 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
892237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:48 | 2015-11-05 15:16 | 1.4667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
892237 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:48 | 2015-11-05 15:16 | 1.4667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0
892240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955 SAN 2 --> 21142 ÜLKER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:59 | 2015-11-05 15:00 | 1.0167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0
892263 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580-->DANAMANDIRA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:58 | 2015-11-05 15:20 | 1.3667 | 4 | 442 | 0 | 0 | 5.4667 | 604.0667 | 0 | 0
892273 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549280 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:11 | 2015-11-05 23:06 | 8.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
892276 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20281-->22331 SİMAKENT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:08 | 2015-11-05 15:00 | 0.86667 | 1 | 1928 | 0 | 0 | 0.86667 | 1670.9333 | 0 | 0
892283 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11528 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 13:59 | 2015-11-05 14:51 | 0.86667 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 0 | 0
892287 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:17 | 2015-11-05 17:57 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
892292 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24203 DM --> 24337 MANOLYA EV. ÇIKIŞI | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:18 | 2015-11-05 14:59 | 0.68333 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 400.4333 | 0 | 0
892295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:18 | 2015-11-05 18:02 | 3.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
892311 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24030 DM --> 24439 WÜRTH ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:22 | 2015-11-05 18:19 | 3.95 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15.8 | 19.75 | 0 | 0
892351 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25415-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:34 | 2015-11-05 15:47 | 1.2167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0
892353 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:36 | 2015-11-05 17:24 | 2.8 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 0
892368 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 734885 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:30 | 2015-11-05 15:15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
892379 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833165 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:39 | 2015-11-05 21:59 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
892384 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8045 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:16 | 2015-11-05 15:31 | 1.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
892391 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:44 | 2015-11-05 17:29 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
892404 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940738 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:51 | 2015-11-05 17:26 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
892408 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941577 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:50 | 2015-11-05 17:23 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
892434 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:53 | 2015-11-05 18:25 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
892485 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21945 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:49 | 2015-11-05 15:54 | 1.0833 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 919.75 | 0 | 0
892568 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428214 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:14 | 2015-11-05 15:42 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
892586 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1902-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:40 | 2015-11-05 15:44 | 0.065 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0
892608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:15 | 2015-11-05 18:07 | 2.8667 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 923.0667 | 0 | 0
892609 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9151 P=1.09 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:59 | 2015-11-05 16:54 | 1.9167 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 3519 | 0 | 0
892609 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 14:59 | 2015-11-05 19:43 | 4.7333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 402.3333 | 0 | 0
892619 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23360-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:22 | 2015-11-05 15:40 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
892676 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:12 | 2015-11-06 02:43 | 11.5167 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2107.55 | 0 | 0
892712 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->3-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:18 | 2015-11-05 16:28 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
892715 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 828682 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:29 | 2015-11-05 18:27 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
892741 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23400-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:42 | 2015-11-05 15:51 | 0.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
892757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11443 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:27 | 2015-11-05 16:57 | 1.5 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1615.5 | 0 | 0
892781 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104916 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:39 | 2015-11-05 19:15 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
892852 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31498-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:58 | 2015-11-05 18:46 | 2.8 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0
892887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:45 | 2015-11-05 18:32 | 2.7833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 712.5333 | 0 | 0
892891 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427117 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:57 | 2015-11-05 19:18 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
892896 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:17 | 2015-11-05 18:15 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
892908 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123807 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:57 | 2015-11-05 17:12 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
892920 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:08 | 2015-11-05 18:47 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
892921 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123577 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 15:51 | 2015-11-05 17:48 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
892935 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31056 P=1.68 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:11 | 2015-11-05 16:29 | 0.3 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0
892942 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28657-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:10 | 2015-11-05 20:14 | 4.0667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.5333 | 0 | 0
893011 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932974 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:17 | 2015-11-05 18:59 | 2.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
893053 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925253 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:28 | 2015-11-05 19:40 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
893054 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:14 | 2015-11-05 23:05 | 6.85 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 3144.15 | 0 | 0
893080 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24469 FİDERİ-->24468 K.OBA MEZARLIK ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:35 | 2015-11-05 17:44 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
893111 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976409 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:40 | 2015-11-05 17:32 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
893178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450064 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:47 | 2015-11-05 23:00 | 6.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.3833 | 0 | 0
893195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:53 | 2015-11-06 00:02 | 7.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
893208 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231875 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:39 | 2015-11-05 19:58 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
893217 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:56 | 2015-11-05 17:38 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
893235 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:44 | 2015-11-05 18:53 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
893252 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:51 | 2015-11-05 17:43 | 0.86667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
893264 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220140 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:03 | 2015-11-05 19:28 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
893277 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217564 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:02 | 2015-11-05 20:42 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
893317 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621976 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 12:09 | 2015-11-05 19:48 | 7.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
893352 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110009 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 16:54 | 2015-11-05 19:27 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
893354 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913328 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:15 | 2015-11-05 19:38 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
893372 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:22 | 2015-11-05 19:34 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
893447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409910 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:34 | 2015-11-05 19:00 | 1.4333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.3667 | 0 | 0
893485 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20813-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:40 | 2015-11-05 18:48 | 1.1333 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 463.5333 | 0 | 0
893563 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8045 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:52 | 2015-11-05 18:45 | 0.88333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
893586 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:00 | 2015-11-06 00:32 | 6.5333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
893589 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:55 | 2015-11-05 19:40 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
893590 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139508 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:22 | 2015-11-05 21:16 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
893594 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133961 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 17:54 | 2015-11-05 22:38 | 4.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
893608 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->506-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 21:13 | 2015-11-05 22:53 | 1.6667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
893608 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618343 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:11 | 2015-11-05 21:13 | 3.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
893610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469618 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:12 | 2015-11-05 18:48 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
893645 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26333 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:22 | 2015-11-05 20:40 | 2.3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 0
893684 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23450 KARLIOVA GİRİŞ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:38 | 2015-11-05 20:23 | 1.75 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.75 | 24.5 | 0 | 0
893702 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22986 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:47 | 2015-11-05 19:05 | 0.3 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 288.3 | 0 | 0
893749 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:39 | 2015-11-06 00:34 | 5.9167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 159.75 | 0 | 0
893753 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MİMSAN 22820 DM 22821 MİMSAN SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:44 | 2015-11-05 19:52 | 1.1333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 216.4667 | 0 | 0
893794 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18210-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 20:18 | 2015-11-05 20:50 | 0.53333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 153.0667 | 0 | 0
893794 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 950683 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:04 | 2015-11-05 20:50 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
893799 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:57 | 2015-11-05 20:58 | 2.0167 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1105.1333 | 0 | 0
893821 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102127 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 18:15 | 2015-11-05 22:35 | 4.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
893845 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979764 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:21 | 2015-11-05 19:50 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
893847 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:23 | 2015-11-05 23:34 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
893848 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420531 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:24 | 2015-11-05 22:28 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
893864 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:28 | 2015-11-06 04:21 | 8.8833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0
893874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:32 | 2015-11-05 23:50 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
893877 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25024-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:33 | 2015-11-05 19:46 | 0.21667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
893878 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922701 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:30 | 2015-11-05 22:33 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
893879 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577943 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:32 | 2015-11-05 21:38 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
893901 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28773-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:42 | 2015-11-05 20:03 | 0.35 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
893907 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986945 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:45 | 2015-11-06 04:13 | 8.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
893908 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490032 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:39 | 2015-11-05 22:00 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
893936 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3488-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 19:59 | 2015-11-05 20:55 | 0.93333 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 0
893948 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561861 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 20:03 | 2015-11-05 20:58 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
893993 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 21:00 | 2015-11-06 08:59 | 11.9833 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 4038.3833 | 0 | 0
894004 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581311 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 20:26 | 2015-11-05 21:59 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
894013 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 420595 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 20:25 | 2015-11-05 22:20 | 1.9167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
894088 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929370 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 21:45 | 2015-11-05 22:26 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
894090 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 21:47 | 2015-11-05 22:17 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
894107 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 22:13 | 2015-11-06 00:17 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
894112 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24141 FİDERİ --> 24479 KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-05 22:09 | 2015-11-05 22:42 | 0.55 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 721.05 | 0 | 0
894117 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23280 ŞİŞECAM KÖK | Kesici Arızası -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 22:16 | 2015-11-05 22:50 | 0.56667 | 4 | 763 | 0 | 0 | 2.2667 | 432.3667 | 0 | 0
894133 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24474 FİDERİ --> 24247 NORM İNŞ. ÇIKIŞI | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 22:10 | 2015-11-05 23:26 | 1.2667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 176.0667 | 0 | 0
894156 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 22:35 | 2015-11-06 00:45 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
894182 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 22:49 | 2015-11-05 23:31 | 0.7 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 334.6 | 0 | 0
894186 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 23:05 | 2015-11-05 23:54 | 0.81667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0
894188 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2051 FİDERİ-->2051 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 23:13 | 2015-11-05 23:52 | 0.65 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 656.5 | 0 | 0
894192 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 DM İSKİ 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 23:31 | 2015-11-05 23:40 | 0.15 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 397.05 | 0 | 0
894194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM_TRA | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 23:31 | 2015-11-06 00:04 | 0.55 | 2 | 197 | 0 | 0 | 1.1 | 108.35 | 0 | 0
894196 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23200 HARPUT KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 23:43 | 2015-11-06 00:04 | 0.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
894204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24247-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 00:11 | 2015-11-06 01:00 | 0.81667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
894207 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981026 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 00:10 | 2015-11-06 12:08 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
894209 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438998 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 00:14 | 2015-11-06 02:22 | 2.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
894217 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->2 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 01:31 | 2015-11-06 01:37 | 0.1 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
894220 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136987 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 01:38 | 2015-11-06 02:09 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
894221 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3777-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-06 02:06 | 2015-11-06 02:35 | 0.48333 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0
894222 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 02:07 | 2015-11-06 03:00 | 0.88333 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1196.0333 | 0 | 0
894226 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 939070 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 03:04 | 2015-11-06 03:24 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
894227 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9303-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 01:51 | 2015-11-06 11:46 | 9.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
894241 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 06:01 | 2015-11-06 16:26 | 10.4167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1989.5833 | 0 | 0
894242 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 06:30 | 2015-11-06 11:10 | 4.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
894243 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 05:55 | 2015-11-06 12:35 | 6.6667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1413.3333 | 0 | 0
894244 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952174 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 06:25 | 2015-11-06 08:44 | 2.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
894257 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:40 | 2015-11-06 09:26 | 1.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
894262 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100986 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:51 | 2015-11-06 12:46 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
894264 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:47 | 2015-11-06 08:45 | 0.96667 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 316.1 | 0 | 0
894265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:43 | 2015-11-06 10:11 | 2.4667 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1250.6 | 0 | 0
894270 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:01 | 2015-11-06 14:47 | 6.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.7333 | 0 | 0
894274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436421 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:54 | 2015-11-06 09:46 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
894281 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:08 | 2015-11-06 09:23 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
894286 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:09 | 2015-11-06 10:04 | 1.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
894287 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964763 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:38 | 2015-11-06 12:48 | 5.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
894325 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:23 | 2015-11-06 17:31 | 9.1333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 429.2667 | 0 | 0
894335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974101 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:26 | 2015-11-06 10:52 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
894345 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1997776 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:28 | 2015-11-06 11:54 | 3.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.7667 | 0 | 0
894371 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:32 | 2015-11-06 20:32 | 12 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4836 | 0 | 0
894372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4098-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:38 | 2015-11-06 11:40 | 3.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
894373 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31801-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:31 | 2015-11-06 11:00 | 2.4833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 556.2667 | 0 | 0
894374 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936969 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:43 | 2015-11-06 12:30 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
894385 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:44 | 2015-11-06 09:20 | 0.6 | 35 | 602 | 0 | 0 | 21 | 361.2 | 0 | 0
894488 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21918FİRİZKÖYFİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 09:05 | 2015-11-06 10:20 | 1.25 | 13 | 19268 | 0 | 0 | 16.25 | 24085 | 0 | 0
894520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450069 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 07:05 | 2015-11-06 10:05 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
894685 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28046 FİDERİ-->28046 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-06 09:46 | 2015-11-06 12:47 | 3.0167 | 1 | 6810 | 0 | 0 | 3.0167 | 20543.5 | 0 | 0
894690 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 9533 P=0.37 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-06 09:40 | 2015-11-06 14:33 | 4.8833 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 4058.05 | 0 | 0
894718 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 09:41 | 2015-11-06 13:11 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
894722 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 09:45 | 2015-11-06 10:58 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
894784 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937979 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:01 | 2015-11-06 13:43 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
894794 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 09:59 | 2015-11-06 16:28 | 6.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4167 | 0 | 0
894838 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404118 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 09:52 | 2015-11-06 18:26 | 8.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0
894855 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140987 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:09 | 2015-11-06 14:18 | 4.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
894865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20536-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:11 | 2015-11-06 13:00 | 2.8167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 428.1333 | 0 | 0
894877 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25052-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:18 | 2015-11-06 12:20 | 2.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
894880 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 1111 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:21 | 2015-11-06 13:00 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
894884 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926310 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:22 | 2015-11-06 13:07 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
894943 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:20 | 2015-11-06 10:45 | 0.41667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
894951 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:29 | 2015-11-06 11:09 | 0.66667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
894955 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:16 | 2015-11-06 11:11 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
895004 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566780 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:31 | 2015-11-06 12:21 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
895013 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12140 FİDERİ-->12141 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:39 | 2015-11-06 12:50 | 2.1833 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 3336.1333 | 0 | 0
895022 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11734-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:41 | 2015-11-06 11:14 | 0.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0
895080 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582861 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:24 | 2015-11-06 16:27 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
895089 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488326 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:54 | 2015-11-06 11:21 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
895103 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101074 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:51 | 2015-11-06 19:34 | 8.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7333 | 0 | 0
895110 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525076 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:03 | 2015-11-06 11:45 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
895124 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9158-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:03 | 2015-11-06 14:37 | 3.5667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 841.7333 | 0 | 0
895147 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21117-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 08:41 | 2015-11-06 12:05 | 3.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
895148 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:06 | 2015-11-06 12:22 | 1.2667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
895155 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21581-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 10:22 | 2015-11-06 12:30 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
895159 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:26 | 2015-11-06 15:33 | 2.1167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 336.55 | 0 | 0
895163 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911355 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:16 | 2015-11-06 12:42 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
895173 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:08 | 2015-11-06 12:00 | 0.86667 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4.3333 | 19.0667 | 0 | 0
895179 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:06 | 2015-11-06 15:40 | 4.5667 | 4 | 988 | 0 | 0 | 18.2667 | 4511.8667 | 0 | 0
895180 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:11 | 2015-11-06 11:43 | 0.53333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
895186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:18 | 2015-11-06 13:31 | 2.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
895195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:10 | 2015-11-06 12:46 | 1.6 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 0
895267 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9255-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:34 | 2015-11-06 16:32 | 4.9667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 0 | 0
895274 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819505 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:30 | 2015-11-06 14:08 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
895311 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439394 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:42 | 2015-11-06 19:55 | 8.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0
895324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28554 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-06 10:37 | 2015-11-06 19:01 | 8.4 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 0
895383 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123945 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:49 | 2015-11-06 13:04 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
895387 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954272 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:48 | 2015-11-06 13:32 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
895444 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123515 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:55 | 2015-11-06 11:59 | 0.066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
895445 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3187-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:06 | 2015-11-06 12:41 | 0.59139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.8383 | 0 | 0
895452 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710065 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:06 | 2015-11-06 12:40 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
895455 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->29-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:04 | 2015-11-06 18:26 | 6.3667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 420.2 | 0 | 0
895457 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28243 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:06 | 2015-11-06 14:10 | 2.0667 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 3498.8667 | 0 | 0
895459 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2231-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:59 | 2015-11-06 13:01 | 1.0333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 258.3333 | 0 | 0
895461 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:04 | 2015-11-06 13:04 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
895485 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 11:28 | 2015-11-06 14:27 | 2.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.55 | 0 | 0
895489 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919204 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:08 | 2015-11-06 20:24 | 8.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
895496 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:06 | 2015-11-06 14:14 | 2.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
895499 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962959 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:08 | 2015-11-06 13:30 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
895512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534427 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:01 | 2015-11-06 12:48 | 0.78333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
895516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990101 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:03 | 2015-11-06 17:46 | 5.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 251.5333 | 0 | 0
895523 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447384 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:20 | 2015-11-06 13:19 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
895563 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:28 | 2015-11-06 13:02 | 0.56667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
895566 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:07 | 2015-11-06 15:05 | 2.9667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0
895574 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29390 FİDERİ-->28752 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:28 | 2015-11-06 13:09 | 0.68333 | 1 | 17808 | 0 | 0 | 0.68333 | 12168.8 | 0 | 0
895575 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:31 | 2015-11-06 14:09 | 1.6333 | 1 | 4956 | 0 | 0 | 1.6333 | 8094.8 | 0 | 0
895575 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3978 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:09 | 2015-11-06 17:10 | 3.0167 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1300.1833 | 0 | 0
895576 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4063-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:30 | 2015-11-06 18:20 | 5.8333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1149.1667 | 0 | 0
895601 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422498 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:32 | 2015-11-06 14:42 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
895611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20294-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:31 | 2015-11-06 15:25 | 2.9 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1858.9 | 0 | 0
895622 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1619-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:45 | 2015-11-06 14:16 | 1.5167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 183.5167 | 0 | 0
895627 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:40 | 2015-11-06 13:54 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
895630 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915321 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:39 | 2015-11-06 14:26 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
895634 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976118 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:44 | 2015-11-06 14:41 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
895639 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929096 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:56 | 2015-11-06 14:42 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
895655 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:58 | 2015-11-06 13:19 | 0.35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
895659 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1317-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:49 | 2015-11-06 14:35 | 1.7667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 157.2333 | 0 | 0
895674 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:46 | 2015-11-06 19:21 | 6.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.5833 | 0 | 0
895691 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705420 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:09 | 2015-11-06 14:05 | 0.93333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
895696 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28391 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:10 | 2015-11-06 14:08 | 0.96667 | 0 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 2737.6 | 0 | 0
895706 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:07 | 2015-11-06 17:10 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
895731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490603 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:31 | 2015-11-06 21:40 | 8.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.65 | 0 | 0
895738 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:20 | 2015-11-06 17:11 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
895740 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:23 | 2015-11-06 15:33 | 0.16667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
895740 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 921442 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:30 | 2015-11-06 20:07 | 6.6167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0
895770 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21085-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 12:57 | 2015-11-06 18:25 | 5.4667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 382.6667 | 0 | 0
895793 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603284 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:42 | 2015-11-06 15:18 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
895793 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603285 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:42 | 2015-11-06 15:19 | 1.6167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0
895804 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31006-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:42 | 2015-11-06 20:08 | 6.4333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1466.8 | 0 | 0
895813 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:20 | 2015-11-07 02:46 | 6.4333 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 12943.8667 | 0 | 0
895813 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:40 | 2015-11-06 20:21 | 6.6833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 868.8333 | 0 | 0
895843 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:25 | 2015-11-06 14:43 | 1.3 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 0 | 0
895860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 575455 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:44 | 2015-11-06 18:14 | 4.5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0
895872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430537 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:50 | 2015-11-06 15:56 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
895917 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1962087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:57 | 2015-11-06 18:00 | 4.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
895943 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:54 | 2015-11-06 16:34 | 2.6667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
895970 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25841-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:11 | 2015-11-06 14:43 | 0.53333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
895979 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:06 | 2015-11-06 14:39 | 0.55 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 262.35 | 0 | 0
895983 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:16 | 2015-11-06 14:45 | 0.48333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 0 | 0
895993 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ----> 11580 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:10 | 2015-11-06 15:59 | 1.8167 | 1 | 2073 | 0 | 0 | 1.8167 | 3765.95 | 0 | 0
895997 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106823 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:11 | 2015-11-06 18:01 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
895998 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:19 | 2015-11-06 15:14 | 0.91667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
896003 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:42 | 2015-11-06 16:50 | 1.1333 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 436.3333 | 0 | 0
896003 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:02 | 2015-11-06 16:50 | 1.8 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0
896022 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:26 | 2015-11-06 17:45 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
896025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418325 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:32 | 2015-11-06 22:07 | 7.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
896027 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:27 | 2015-11-06 21:11 | 2.7333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 456.4667 | 0 | 0
896027 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602782 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:32 | 2015-11-06 21:11 | 6.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
896043 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123515 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 13:26 | 2015-11-06 17:08 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
896088 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940292 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:34 | 2015-11-06 17:10 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
896088 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:34 | 2015-11-06 17:10 | 2.6 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 0 | 0
896115 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28888 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:40 | 2015-11-06 18:07 | 3.45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 224.25 | 0 | 0
896118 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:48 | 2015-11-06 16:10 | 1.3667 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 446.9 | 0 | 0
896150 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914112 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:43 | 2015-11-06 20:21 | 5.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
896175 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:46 | 2015-11-06 17:24 | 2.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
896201 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974432 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 14:49 | 2015-11-06 16:39 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
896224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431948 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:06 | 2015-11-06 18:29 | 3.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
896264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445325 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:12 | 2015-11-06 20:49 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
896438 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:12 | 2015-11-06 18:13 | 0.016667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
896502 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973980 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:47 | 2015-11-06 17:01 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
896531 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23410-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:40 | 2015-11-06 18:19 | 2.65 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0
896548 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:03 | 2015-11-06 20:02 | 3.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
896551 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487471 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:01 | 2015-11-06 18:31 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
896584 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->151-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:07 | 2015-11-06 20:28 | 4.35 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 861.3 | 0 | 0
896595 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:27 | 2015-11-07 00:16 | 7.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
896605 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 419108 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:26 | 2015-11-07 01:30 | 9.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
896605 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 455218 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:26 | 2015-11-07 01:30 | 9.0667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 253.8667 | 0 | 0
896610 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937168 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:30 | 2015-11-06 17:56 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
896639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:16 | 2015-11-06 18:41 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
896644 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 15:21 | 2015-11-06 17:25 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
896745 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430765 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:42 | 2015-11-07 01:00 | 8.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0
896748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:38 | 2015-11-06 19:57 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
896772 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620489 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:44 | 2015-11-06 17:16 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
896783 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3949-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:49 | 2015-11-06 17:58 | 1.15 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 625.6 | 0 | 0
896821 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:49 | 2015-11-06 17:13 | 0.4 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
896834 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116449 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:03 | 2015-11-06 20:17 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
896888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434118 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:04 | 2015-11-06 18:27 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
896898 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 490382 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:07 | 2015-11-06 19:31 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
896937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:16 | 2015-11-06 20:41 | 3.4167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 560.3333 | 0 | 0
896956 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1160-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:17 | 2015-11-07 00:33 | 7.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 428.7333 | 0 | 0
897066 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919606 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:29 | 2015-11-06 19:15 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
897069 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:26 | 2015-11-06 18:24 | 0.96667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
897083 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534854 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:03 | 2015-11-06 18:59 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
897086 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969119 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:31 | 2015-11-06 18:56 | 1.4167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
897137 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:33 | 2015-11-06 19:49 | 2.2667 | 1 | 5719 | 0 | 0 | 2.2667 | 12963.0667 | 0 | 0
897147 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3971-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:20 | 2015-11-07 05:20 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
897180 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565591 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:17 | 2015-11-06 20:48 | 3.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0
897223 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:46 | 2015-11-06 18:27 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
897240 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9101-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:22 | 2015-11-06 19:35 | 2.2167 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 831.25 | 0 | 0
897241 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21947-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:40 | 2015-11-06 19:14 | 1.5667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
897249 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:58 | 2015-11-07 01:30 | 7.5333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0
897256 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229684 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:58 | 2015-11-06 19:34 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
897376 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23500-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:10 | 2015-11-06 21:27 | 3.2833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0
897378 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962282 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:08 | 2015-11-06 18:20 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
897400 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:11 | 2015-11-06 19:45 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
897423 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 114004 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 17:57 | 2015-11-06 19:03 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
897439 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979033 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:23 | 2015-11-06 22:18 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
897448 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4063-TR->1 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:19 | 2015-11-07 03:12 | 8.8833 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 6529.25 | 0 | 0
897503 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418417 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:25 | 2015-11-06 22:37 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
897508 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:42 | 2015-11-06 18:59 | 0.28333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 46.1833 | 0 | 0
897557 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:10 | 2015-11-06 22:53 | 3.7167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 869.7 | 0 | 0
897559 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703813 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 18:43 | 2015-11-06 19:15 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
897561 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 426321 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:07 | 2015-11-07 00:59 | 5.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
897583 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->93-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:09 | 2015-11-07 07:08 | 11.9833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1162.3833 | 0 | 0
897591 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583823 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:18 | 2015-11-06 20:14 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
897593 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:20 | 2015-11-06 20:12 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
897599 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11539-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:24 | 2015-11-06 19:31 | 0.11667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
897601 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:13 | 2015-11-06 20:48 | 0.58333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
897601 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604937 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:13 | 2015-11-06 20:03 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
897620 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:24 | 2015-11-06 20:30 | 1.1 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 0 | 0
897626 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:56 | 2015-11-06 20:25 | 0.48333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 170.1333 | 0 | 0
897628 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:49 | 2015-11-07 07:48 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
897629 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228963 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:47 | 2015-11-06 22:25 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
897630 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954838 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:53 | 2015-11-06 23:59 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
897640 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:08 | 2015-11-06 22:40 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
897644 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 915135 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 19:53 | 2015-11-06 23:48 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
897656 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8029 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-06 20:16 | 2015-11-07 06:45 | 10.4833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1562.0167 | 0 | 0
897684 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917727 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:23 | 2015-11-07 08:22 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
897707 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579140 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:21 | 2015-11-06 21:53 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
897713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432413 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:23 | 2015-11-06 21:30 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
897760 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125872 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:32 | 2015-11-06 20:56 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
897781 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445325 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:53 | 2015-11-07 08:30 | 11.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 0 | 0
897782 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11410 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:02 | 2015-11-06 21:52 | 0.83333 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1128.3333 | 0 | 0
897786 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114356 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 20:28 | 2015-11-06 23:27 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
897791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:12 | 2015-11-06 22:47 | 1.5833 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 421.1667 | 0 | 0
897794 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 22:23 | 2015-11-06 22:37 | 0.23333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
897794 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602782 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:10 | 2015-11-06 22:23 | 1.2133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0
897794 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 23:37 | 2015-11-07 02:30 | 2.8833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 481.5167 | 0 | 0
897799 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125640 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:04 | 2015-11-06 23:01 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
897818 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ORMANLI KÖY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:23 | 2015-11-06 21:41 | 0.3 | 4 | 330 | 0 | 0 | 1.2 | 99 | 0 | 0
897825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445653 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:34 | 2015-11-07 01:47 | 4.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
897843 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577819 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:43 | 2015-11-06 22:05 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
897849 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982512 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 21:52 | 2015-11-07 01:05 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
897859 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128300 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 22:03 | 2015-11-06 23:02 | 0.98333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
897888 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519669 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 22:55 | 2015-11-07 00:41 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
897891 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 22:40 | 2015-11-07 00:40 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
897897 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925135 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 23:05 | 2015-11-07 01:28 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
897904 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474612 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 22:58 | 2015-11-07 01:46 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
897910 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109081 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 23:45 | 2015-11-07 11:04 | 11.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 226.3333 | 0 | 0
897911 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3815-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 23:43 | 2015-11-07 09:50 | 10.1239 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1872.9194 | 0 | 0
897919 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28251 FİDERİ-->28251 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 00:16 | 2015-11-07 00:26 | 0.16667 | 0 | 15556 | 0 | 0 | 0 | 2592.6667 | 0 | 0
897921 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 00:43 | 2015-11-07 00:54 | 0.18333 | 2 | 27045 | 0 | 0 | 0.36667 | 4958.25 | 0 | 0
897922 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3425(ORTAKÖY DM)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 00:52 | 2015-11-07 01:10 | 0.3 | 1 | 10828 | 0 | 0 | 0.3 | 3248.4 | 0 | 0
897926 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9070 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 01:03 | 2015-11-07 01:20 | 0.28333 | 6 | 4592 | 0 | 0 | 1.7 | 1301.0667 | 0 | 0
897928 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 01:26 | 2015-11-07 01:37 | 0.18333 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 4282.4833 | 0 | 0
897929 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3872_fideri | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 01:39 | 2015-11-07 01:44 | 0.083333 | 0 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 502.3333 | 0 | 0
897932 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 01:37 | 2015-11-07 02:33 | 0.93333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
897933 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 01:26 | 2015-11-07 02:40 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
897936 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 02:21 | 2015-11-07 14:20 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
897937 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4750 FİDERİ (AĞAOĞLU MASLAK) | Şebeke Çalışması -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 02:40 | 2015-11-07 03:52 | 1.2 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 8184 | 0 | 0
897938 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28500 İTM-->TR2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 02:38 | 2015-11-07 03:01 | 0.38333 | 0 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 2277.7667 | 0 | 0
897939 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428266 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 03:00 | 2015-11-07 10:59 | 7.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0
897940 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 03:05 | 2015-11-07 03:08 | 0.05 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 0
897954 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 04:54 | 2015-11-07 10:10 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
897957 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1809 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 06:15 | 2015-11-07 06:47 | 0.53333 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 730.1333 | 0 | 0
897968 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31167 TM | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 07:10 | 2015-11-07 07:13 | 0.05 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
897969 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1809-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:21 | 2015-11-07 16:49 | 2.4667 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 3376.8667 | 0 | 0
897969 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1809-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 07:13 | 2015-11-07 18:53 | 11.6667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2473.3333 | 0 | 0
897972 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 06:58 | 2015-11-07 18:57 | 11.9833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1557.8333 | 0 | 0
897974 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945437 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 07:15 | 2015-11-07 07:40 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
897980 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 07:25 | 2015-11-07 19:24 | 11.9833 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 4985.0667 | 0 | 0
897982 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 07:50 | 2015-11-07 09:51 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
897987 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28287 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 07:45 | 2015-11-07 10:39 | 2.9 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 423.4 | 0 | 0
897990 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 07:47 | 2015-11-07 15:56 | 8.15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 546.05 | 0 | 0
897996 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BEYLİKDÜZÜ AIM --> 21999 SAN 3 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:06 | 2015-11-07 09:42 | 1.6 | 12 | 114 | 0 | 0 | 19.2 | 182.4 | 0 | 0
898019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2102 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:10 | 2015-11-07 11:01 | 2.85 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 4688.25 | 0 | 0
898019 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:10 | 2015-11-07 19:07 | 10.95 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0
898046 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:47 | 2015-11-07 09:10 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
898049 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:50 | 2015-11-07 09:17 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
898075 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9116-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:56 | 2015-11-07 11:06 | 2.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
898077 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:41 | 2015-11-07 10:08 | 1.45 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 353.8 | 0 | 0
898081 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24366 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 08:58 | 2015-11-07 20:30 | 11.5333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2883.3333 | 0 | 0
898087 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 521121 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:45 | 2015-11-07 13:51 | 5.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
898095 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->512-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 08:54 | 2015-11-07 10:27 | 1.55 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0
898148 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:17 | 2015-11-07 09:36 | 0.31667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1118.4667 | 0 | 0
898155 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9225 KEMER CONTRY | Kumanda Panosu Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:00 | 2015-11-07 10:03 | 1.05 | 2 | 1963 | 0 | 0 | 2.1 | 2061.15 | 0 | 0
898156 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912610 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:19 | 2015-11-07 11:18 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
898161 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:13 | 2015-11-07 10:02 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
898177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28016 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:26 | 2015-11-07 11:13 | 1.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0
898189 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 09:19 | 2015-11-07 12:00 | 2.6833 | 7 | 265 | 0 | 0 | 18.7833 | 711.0833 | 0 | 0
898238 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438268 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:43 | 2015-11-07 12:01 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
898272 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:42 | 2015-11-07 10:38 | 0.93333 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 0 | 0
898282 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31551 | Ayırıcı Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 09:49 | 2015-11-07 14:29 | 4.6667 | 0 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 11746 | 0 | 0
898285 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909880 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:51 | 2015-11-07 10:59 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
898326 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20971-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:46 | 2015-11-07 11:50 | 2.0667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
898378 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229669 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:07 | 2015-11-07 13:35 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
898399 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:56 | 2015-11-07 11:01 | 1.0833 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 385.6667 | 0 | 0
898563 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:20 | 2015-11-07 11:24 | 0.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
898572 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125349 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:14 | 2015-11-07 11:52 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
898641 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12541-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:37 | 2015-11-07 18:04 | 7.45 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1862.5 | 0 | 0
898659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536777 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:40 | 2015-11-07 13:04 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
898668 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1927-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:28 | 2015-11-07 14:36 | 1.1333 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 311.6667 | 0 | 0
898672 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20500 TESİSLER YOLU-->21335 PANDA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 10:44 | 2015-11-07 12:15 | 1.5167 | 7 | 96 | 0 | 0 | 10.6167 | 145.6 | 0 | 0
898698 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:11 | 2015-11-07 14:00 | 3.8167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 312.9667 | 0 | 0
898741 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:51 | 2015-11-07 11:54 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
898743 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1721 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 10:55 | 2015-11-07 21:27 | 10.5333 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 6277.8667 | 0 | 0
898745 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115403 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:56 | 2015-11-07 12:42 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
898754 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:03 | 2015-11-07 11:23 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
898763 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28096 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 10:59 | 2015-11-07 12:23 | 1.4 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 0
898794 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3615-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:20 | 2015-11-07 16:45 | 0.41667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
898794 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724857 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:11 | 2015-11-07 16:20 | 5.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
898804 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->28200-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:15 | 2015-11-07 11:44 | 0.48333 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 650.5667 | 0 | 0
898812 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28532 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:16 | 2015-11-07 13:54 | 2.6333 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 6907.2333 | 0 | 0
898828 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 10:51 | 2015-11-07 14:02 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
898829 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:13 | 2015-11-07 13:31 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
898829 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:13 | 2015-11-07 13:31 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
898829 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:13 | 2015-11-07 13:31 | 2.3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
898841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12483-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:17 | 2015-11-07 14:32 | 3.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0
898857 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1955285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:22 | 2015-11-07 14:58 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
898883 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:28 | 2015-11-07 19:13 | 7.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 596.75 | 0 | 0
898888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11479-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:00 | 2015-11-07 20:59 | 3.9833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 155.35 | 0 | 0
898888 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563335 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:09 | 2015-11-07 17:00 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
898897 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESENKENT 20000 DM 20878 MERKEZ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:31 | 2015-11-07 13:45 | 2.2333 | 8 | 7228 | 0 | 0 | 17.8667 | 16142.5333 | 0 | 0
898897 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESENKENT 20000 DM 20010 RİNG 2 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:45 | 2015-11-07 18:05 | 4.3333 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 8918 | 0 | 0
898935 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579201 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:24 | 2015-11-07 12:38 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
898953 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:34 | 2015-11-07 13:30 | 1.9333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.0667 | 0 | 0
898958 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:41 | 2015-11-07 14:59 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
899034 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517824 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:38 | 2015-11-07 14:04 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
899052 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140714 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:46 | 2015-11-07 16:01 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
899184 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110195 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:05 | 2015-11-07 15:34 | 3.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
899188 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442416 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:13 | 2015-11-07 14:26 | 2.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
899188 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 443240 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:13 | 2015-11-07 14:26 | 2.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
899189 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:15 | 2015-11-07 13:14 | 0.98333 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 1312.75 | 0 | 0
899189 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 137812 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:15 | 2015-11-07 18:54 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
899192 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:03 | 2015-11-07 18:45 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
899198 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1964550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:15 | 2015-11-07 14:57 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
899203 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:04 | 2015-11-07 12:40 | 0.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
899284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:08 | 2015-11-07 21:08 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
899288 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455307 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:19 | 2015-11-07 21:09 | 8.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
899301 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:23 | 2015-11-07 18:56 | 6.55 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1801.25 | 0 | 0
899306 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28773-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:34 | 2015-11-07 13:41 | 1.1167 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 489.1 | 0 | 0
899315 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956565 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:38 | 2015-11-07 13:43 | 1.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
899317 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:37 | 2015-11-07 15:22 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
899319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433096 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:39 | 2015-11-07 17:45 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
899334 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 953080 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:43 | 2015-11-07 13:31 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
899336 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24387 DM-->24252 HASTANE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:46 | 2015-11-07 13:21 | 0.58333 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 702.3333 | 0 | 0
899347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920770 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:47 | 2015-11-07 18:10 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
899385 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1916-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:35 | 2015-11-07 18:38 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
899391 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:35 | 2015-11-07 17:06 | 4.5167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 492.3167 | 0 | 0
899406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107242 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:50 | 2015-11-07 16:43 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
899410 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:58 | 2015-11-07 15:31 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
899417 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:47 | 2015-11-07 19:20 | 6.55 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1460.65 | 0 | 0
899434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483108 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:03 | 2015-11-07 13:25 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
899449 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420854 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:58 | 2015-11-07 14:24 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
899449 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 421220 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:58 | 2015-11-07 14:24 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
899454 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25269-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:10 | 2015-11-07 15:12 | 2.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
899457 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937089 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:05 | 2015-11-07 15:40 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
899524 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:20 | 2015-11-07 16:39 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
899533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:25 | 2015-11-07 16:21 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
899561 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:06 | 2015-11-07 14:30 | 1.4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0
899563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:02 | 2015-11-07 13:43 | 0.68333 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 770.8 | 0 | 0
899574 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575267 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:30 | 2015-11-07 17:48 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
899577 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919585 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:32 | 2015-11-07 14:36 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
899595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945843 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:39 | 2015-11-07 18:43 | 5.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
899607 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532420 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:33 | 2015-11-07 18:18 | 4.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
899640 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:46 | 2015-11-07 18:32 | 4.7747 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 300.8075 | 0 | 0
899664 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:56 | 2015-11-07 14:39 | 0.71667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0
899673 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29459-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:37 | 2015-11-08 01:36 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
899682 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 13:41 | 2015-11-07 14:28 | 0.78333 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 306.2833 | 0 | 0
899687 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20995 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:01 | 2015-11-07 17:25 | 3.4 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 2512.6 | 0 | 0
899703 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587214 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:03 | 2015-11-07 17:02 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
899706 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:08 | 2015-11-07 14:36 | 0.46667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
899720 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28709 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-07 14:11 | 2015-11-07 16:23 | 2.2 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 3566.2 | 0 | 0
899729 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481968 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:12 | 2015-11-07 17:00 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
899758 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4633 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 12:41 | 2015-11-07 12:50 | 0.15 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0
899773 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:07 | 2015-11-07 14:20 | 0.21667 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 58.2833 | 0 | 0
899778 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474612 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:13 | 2015-11-07 16:24 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
899779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:19 | 2015-11-07 18:41 | 4.3667 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2240.1 | 0 | 0
899786 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467681 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:30 | 2015-11-07 17:45 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
899799 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1753-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:16 | 2015-11-07 16:48 | 2.5333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 | 0 | 0
899810 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:40 | 2015-11-07 17:13 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
899814 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436953 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:42 | 2015-11-07 17:44 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
899844 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952270 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:57 | 2015-11-07 17:12 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
899847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:55 | 2015-11-07 17:47 | 2.8667 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1407.5333 | 0 | 0
899856 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23270 TANRIVERDİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:36 | 2015-11-07 15:25 | 0.81667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0
899861 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->506-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:06 | 2015-11-07 16:36 | 0.5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
899861 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618354 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:05 | 2015-11-07 16:06 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
899869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:00 | 2015-11-07 16:17 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
899919 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3671-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:48 | 2015-11-07 16:50 | 2.0333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.1333 | 0 | 0
899923 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907983 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:13 | 2015-11-07 16:19 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
899928 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580-->DANAMANDIRA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:17 | 2015-11-07 17:07 | 1.8333 | 4 | 442 | 0 | 0 | 7.3333 | 810.3333 | 0 | 0
899960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21073-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:31 | 2015-11-07 19:04 | 3.55 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181.05 | 0 | 0
899964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21975-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 14:49 | 2015-11-07 17:30 | 2.6833 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 622.5333 | 0 | 0
899971 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:49 | 2015-11-07 16:54 | 1.0833 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 684.6667 | 0 | 0
899972 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28410-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:48 | 2015-11-07 20:38 | 4.8333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0
899974 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237308 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:48 | 2015-11-07 17:15 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
899989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556040 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:05 | 2015-11-08 00:33 | 8.4667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.9333 | 0 | 0
899991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:01 | 2015-11-07 20:04 | 4.05 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 206.55 | 0 | 0
899994 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20707 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:05 | 2015-11-07 16:49 | 0.73333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 225.1333 | 0 | 0
899995 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:00 | 2015-11-07 20:54 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
900000 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135493 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:42 | 2015-11-07 21:23 | 5.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
900003 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 19100502 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:13 | 2015-11-07 18:10 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
900013 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8273 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:20 | 2015-11-07 16:48 | 0.46667 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 195.0667 | 0 | 0
900077 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 15:58 | 2015-11-07 19:44 | 3.7667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
900079 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135713 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:26 | 2015-11-07 21:20 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
900082 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2451-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:35 | 2015-11-07 20:32 | 3.95 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 987.5 | 0 | 0
900101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:55 | 2015-11-07 18:40 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
900105 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 456547 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 16:57 | 2015-11-07 18:52 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
900109 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555538 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:04 | 2015-11-07 20:33 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
900113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:02 | 2015-11-07 20:00 | 2.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0
900125 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:06 | 2015-11-07 20:46 | 3.6667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
900126 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914745 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:13 | 2015-11-07 20:40 | 3.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
900143 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:14 | 2015-11-07 17:48 | 0.56667 | 0 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 1863.7667 | 0 | 0
900164 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577299 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:29 | 2015-11-07 18:51 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
900184 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8224-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 20:22 | 2015-11-07 21:17 | 0.91667 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 288.75 | 0 | 0
900184 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967223 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:39 | 2015-11-07 21:16 | 3.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
900199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973175 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:44 | 2015-11-07 20:01 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
900204 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 428695 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:44 | 2015-11-07 21:30 | 3.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
900223 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:59 | 2015-11-07 20:17 | 2.3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0
900224 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:00 | 2015-11-07 22:49 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
900227 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910326 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 11:30 | 2015-11-07 22:22 | 10.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
900230 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971491 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:06 | 2015-11-07 20:02 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
900232 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426205 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:47 | 2015-11-07 19:32 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
900236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:09 | 2015-11-07 21:28 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
900244 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931200 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:16 | 2015-11-07 22:52 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
900246 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 17:43 | 2015-11-07 18:30 | 0.78333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 259.2833 | 0 | 0
900252 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101799 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:21 | 2015-11-07 19:44 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
900255 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 21:33 | 2015-11-07 21:47 | 0.23333 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
900255 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 21:48 | 2015-11-08 09:47 | 11.9833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1557.8333 | 0 | 0
900257 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:31 | 2015-11-07 19:00 | 0.48333 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.9333 | 2.4167 | 0 | 0
900269 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:39 | 2015-11-07 20:31 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
900284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593944 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:14 | 2015-11-07 20:10 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
900290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:03 | 2015-11-07 21:58 | 2.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
900291 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12541-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:46 | 2015-11-07 19:59 | 1.2167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 304.1667 | 0 | 0
900306 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215674 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:08 | 2015-11-07 20:20 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
900311 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134336 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:24 | 2015-11-07 20:10 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
900313 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:35 | 2015-11-07 22:38 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
900314 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:34 | 2015-11-08 02:58 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
900316 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 711297 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:26 | 2015-11-07 23:14 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
900325 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981613 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:46 | 2015-11-07 21:20 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
900334 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584500 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:52 | 2015-11-07 21:07 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
900335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:56 | 2015-11-07 20:16 | 0.33333 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.6667 | 7.3333 | 0 | 0
900343 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24337 FİDERİ--> 24311 ŞANA SİT. ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 19:55 | 2015-11-07 20:36 | 0.68333 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 897.9 | 0 | 0
900346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 18:32 | 2015-11-07 21:22 | 2.8333 | 3 | 1441 | 0 | 0 | 8.5 | 4082.8333 | 0 | 0
900371 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746365 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 20:12 | 2015-11-07 22:18 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
900379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111920 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 20:31 | 2015-11-07 22:26 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
900391 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28359-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 20:49 | 2015-11-07 22:08 | 1.3167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
900403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28423-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 21:17 | 2015-11-08 00:40 | 3.3833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 449.9833 | 0 | 0
900407 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580483 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 21:26 | 2015-11-07 22:10 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
900439 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980886 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 21:47 | 2015-11-07 23:35 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
900443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943654 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 21:59 | 2015-11-08 02:59 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
900449 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743324 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 22:04 | 2015-11-07 22:47 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
900471 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992672 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 23:34 | 2015-11-08 10:24 | 10.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
900473 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925413 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 23:14 | 2015-11-08 01:50 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
900474 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2051 FİDERİ-->2051 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 23:23 | 2015-11-08 00:05 | 0.7 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0
900478 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 23:56 | 2015-11-08 02:25 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
900484 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11122-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 00:13 | 2015-11-08 01:40 | 1.45 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 281.3 | 0 | 0
900486 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 00:11 | 2015-11-08 01:00 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
900499 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 23:52 | 2015-11-08 02:36 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
900500 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 01:04 | 2015-11-08 01:12 | 0.13333 | 3 | 1208 | 0 | 0 | 0.4 | 161.0667 | 0 | 0
900508 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | IKITELLI_AIM_TR5 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:01 | 2015-11-08 02:21 | 0.33333 | 4 | 23933 | 0 | 0 | 1.3333 | 7977.6667 | 0 | 0
900511 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:06 | 2015-11-08 02:23 | 0.28333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0
900512 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 550-524 FİDERİ-->524 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:14 | 2015-11-08 02:22 | 0.13333 | 1 | 24102 | 0 | 0 | 0.13333 | 3213.6 | 0 | 0
900513 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25532-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:36 | 2015-11-08 03:52 | 1.2667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
900515 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PAPATYA 25158-->DEMİRKAYA 25789 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:37 | 2015-11-08 03:48 | 1.1833 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 260.3333 | 0 | 0
900516 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:42 | 2015-11-08 03:50 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
900519 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28500-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:30 | 2015-11-08 02:54 | 0.4 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 0 | 0
900520 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM_TR1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 02:54 | 2015-11-08 03:27 | 0.55 | 8 | 10843 | 0 | 0 | 4.4 | 5963.65 | 0 | 0
900529 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31505-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 05:57 | 2015-11-08 15:29 | 9.5333 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 3851.4667 | 0 | 0
900573 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->3 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 06:19 | 2015-11-08 18:17 | 11.9667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 670.1333 | 0 | 0
900573 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 06:19 | 2015-11-08 18:17 | 11.9667 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3578.0333 | 0 | 0
900587 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104597 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 06:59 | 2015-11-08 07:39 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
900588 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619 İM --->11368 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:05 | 2015-11-08 10:25 | 3.3333 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 7003.3333 | 0 | 0
900590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20142-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:16 | 2015-11-08 07:47 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
900591 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:13 | 2015-11-08 08:55 | 1.7 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 414.8 | 0 | 0
900595 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:43 | 2015-11-08 15:00 | 7.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
900596 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725382 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:43 | 2015-11-08 17:35 | 9.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
900600 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9571 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:51 | 2015-11-08 08:23 | 0.53333 | 14 | 413 | 0 | 0 | 7.4667 | 220.2667 | 0 | 0
900601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 09:16 | 1.2333 | 4 | 7199 | 0 | 0 | 4.9333 | 8878.7667 | 0 | 0
900604 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2078 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 19:16 | 11.2333 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 14794.3 | 0 | 0
900605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22696-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 07:56 | 2015-11-08 09:33 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
900606 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:33 | 2015-11-08 10:08 | 1.5833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 346.75 | 0 | 0
900609 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31442-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 08:39 | 2015-11-08 18:05 | 9.4333 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 14366.9667 | 0 | 0
900610 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581183 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:45 | 2015-11-08 10:07 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
900612 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:53 | 2015-11-08 09:35 | 0.70639 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 81.2347 | 0 | 0
900615 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->549-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:49 | 2015-11-08 19:27 | 10.6333 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3572.8 | 0 | 0
900618 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | IKITELLI_AIM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:58 | 2015-11-08 11:10 | 2.2 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7770.4 | 0 | 0
900620 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11266-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:04 | 2015-11-08 12:45 | 3.6833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 268.8833 | 0 | 0
900622 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:45 | 2015-11-08 13:10 | 0.41667 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 179.5833 | 0 | 0
900622 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11443-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:45 | 2015-11-08 13:10 | 0.41667 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 448.75 | 0 | 0
900622 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11444-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:45 | 2015-11-08 13:10 | 0.41667 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 349.1667 | 0 | 0
900622 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11445-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:45 | 2015-11-08 13:10 | 0.41667 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
900622 | 5 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11593-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:45 | 2015-11-08 13:10 | 0.41667 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 216.25 | 0 | 0
900622 | 6 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM ---> 12189 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:15 | 2015-11-08 13:10 | 1.9167 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 3708.75 | 0 | 0
900622 | 7 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ ---> 11980 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 08:59 | 2015-11-08 13:10 | 4.1833 | 1 | 12524 | 0 | 0 | 4.1833 | 52392.0667 | 0 | 0
900625 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18512 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 09:08 | 2015-11-08 18:05 | 8.95 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 16190.55 | 0 | 0
900638 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8614-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:13 | 2015-11-08 16:10 | 6.95 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 576.85 | 0 | 0
900647 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 641 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 09:06 | 2015-11-08 18:26 | 9.3333 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2137.3333 | 0 | 0
900660 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR2 FİDERİ-->28800 | Bakım çalışması-Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:22 | 2015-11-08 09:50 | 0.46667 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 235.6667 | 0 | 0
900664 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31525-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:21 | 2015-11-08 12:50 | 3.4833 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1828.75 | 0 | 0
900666 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:24 | 2015-11-08 10:21 | 0.95 | 1 | 4590 | 0 | 0 | 0.95 | 4360.5 | 0 | 0
900668 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26333 ÜNİVERSİTE-->25255 GARDEN ARKASI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 09:18 | 2015-11-08 17:00 | 7.7 | 2 | 537 | 0 | 0 | 15.4 | 4134.9 | 0 | 0
900670 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:14 | 2015-11-08 17:35 | 8.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
900672 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:39 | 2015-11-08 10:07 | 0.46667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
900674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:40 | 2015-11-08 21:39 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
900676 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->194-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:48 | 2015-11-08 13:36 | 3.8 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 653.6 | 0 | 0
900681 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:48 | 2015-11-08 11:55 | 2.1167 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 668.8667 | 0 | 0
900682 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28731 FİDERİ-->28731. | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:44 | 2015-11-08 11:59 | 2.25 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1604.25 | 0 | 0
900686 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24443-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:57 | 2015-11-08 11:35 | 1.6333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 184.5667 | 0 | 0
900687 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:16 | 2015-11-08 11:20 | 2.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
900689 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 412 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 09:54 | 2015-11-08 11:22 | 1.4667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
900694 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:49 | 2015-11-08 12:21 | 2.5333 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 1656.8 | 0 | 0
900697 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122482 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:10 | 2015-11-08 17:34 | 7.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0
900698 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420874 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:05 | 2015-11-08 11:00 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
900702 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28410-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:17 | 2015-11-08 22:16 | 11.9833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 0
900704 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:21 | 2015-11-08 13:35 | 3.2333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 397.7 | 0 | 0
900705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641 BEYKOP DM-->21153 CARREFOUR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:16 | 2015-11-08 10:58 | 0.7 | 2 | 4394 | 0 | 0 | 1.4 | 3075.8 | 0 | 0
900710 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:18 | 2015-11-08 13:10 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
900713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20050 İPEK MUFLON-->20836 BAHÇIVAN ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:29 | 2015-11-08 13:27 | 2.9667 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17.8 | 32.6333 | 0 | 0
900714 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | ZEKERIYAKOY_AIM_TR1 | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 09:14 | 2015-11-08 10:00 | 0.76667 | 2 | 20640 | 0 | 0 | 1.5333 | 15824 | 0 | 0
900723 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:48 | 2015-11-08 15:59 | 5.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
900724 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:18 | 2015-11-08 22:45 | 11.45 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2507.55 | 0 | 0
900725 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128426 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:57 | 2015-11-08 13:21 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
900729 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993591 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:59 | 2015-11-08 12:13 | 1.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
900734 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104597 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:10 | 2015-11-08 12:39 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
900739 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:57 | 2015-11-08 13:26 | 2.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 0 | 0
900743 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22911 NAZLI YEMEK 21083 SEYHANLAR ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:28 | 2015-11-08 12:05 | 0.61667 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 617.2833 | 0 | 0
900744 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:19 | 2015-11-08 12:32 | 1.2167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
900745 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:33 | 2015-11-08 12:31 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
900746 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558967 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:31 | 2015-11-08 13:34 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
900750 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:41 | 2015-11-08 13:18 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
900751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19200403 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:49 | 2015-11-08 18:30 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0
900754 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28829-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:51 | 2015-11-08 18:20 | 6.4833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1419.85 | 0 | 0
900758 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923308 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:58 | 2015-11-08 15:06 | 3.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
900762 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9638 P=0.65 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:48 | 2015-11-08 12:53 | 1.0833 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 920.8333 | 0 | 0
900762 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9638-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:54 | 2015-11-09 00:54 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0
900770 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->OKLALI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:32 | 2015-11-08 11:50 | 0.3 | 6 | 560 | 0 | 0 | 1.8 | 168 | 0 | 0
900774 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:11 | 2015-11-08 13:06 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
900776 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712909 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:04 | 2015-11-08 12:51 | 0.78333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 0 | 0
900778 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1999613 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:15 | 2015-11-08 16:30 | 4.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
900780 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982105 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:26 | 2015-11-09 00:25 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
900781 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AKÇANSA FİDERİ --> 24394 AKÇANSA ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:24 | 2015-11-08 13:10 | 0.76667 | 6 | 2612 | 0 | 0 | 4.6 | 2002.5333 | 0 | 0
900781 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:24 | 2015-11-08 13:40 | 1.2667 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1356.6 | 0 | 0
900782 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28303-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:24 | 2015-11-09 00:24 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
900785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984993 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:02 | 2015-11-08 13:15 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
900786 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581302 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:22 | 2015-11-08 14:06 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
900789 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:31 | 2015-11-08 13:59 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
900790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4293 FİDERİİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 10:38 | 2015-11-08 12:10 | 1.5333 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 8203.3333 | 0 | 0
900792 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8356 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-08 12:25 | 2015-11-08 19:40 | 7.25 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2646.25 | 0 | 0
900797 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:30 | 2015-11-08 16:16 | 3.7667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 433.1667 | 0 | 0
900799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:41 | 2015-11-08 19:40 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
900808 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21496-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 11:58 | 2015-11-08 13:21 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
900809 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425057 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:49 | 2015-11-08 14:29 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
900811 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474160 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:51 | 2015-11-08 17:00 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
900812 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 496387 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:41 | 2015-11-08 15:06 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
900814 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31640 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:52 | 2015-11-08 13:29 | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0
900816 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987183 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:02 | 2015-11-08 18:53 | 5.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0
900817 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621110 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:08 | 2015-11-08 14:37 | 1.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
900817 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1011-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:38 | 2015-11-08 17:13 | 2.5833 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 570.9167 | 0 | 0
900818 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974368 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:58 | 2015-11-08 19:13 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
900822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29500-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 12:51 | 2015-11-08 18:28 | 5.6167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 797.5667 | 0 | 0
900832 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1227160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:16 | 2015-11-08 17:22 | 4.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 381.3 | 0 | 0
900842 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987983 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:18 | 2015-11-08 16:31 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
900843 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 726907 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:21 | 2015-11-08 14:10 | 0.81667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
900844 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583017 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:23 | 2015-11-08 18:19 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
900846 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958921 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:36 | 2015-11-08 15:08 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
900848 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31110-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:38 | 2015-11-08 14:43 | 1.0833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79.0833 | 0 | 0
900849 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:43 | 2015-11-08 15:47 | 2.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
900849 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:43 | 2015-11-08 15:49 | 2.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
900852 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549226 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:51 | 2015-11-08 18:32 | 4.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4167 | 0 | 0
900853 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400631 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:41 | 2015-11-08 15:01 | 1.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
900855 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543033 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:59 | 2015-11-08 17:14 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
900856 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31808-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 13:59 | 2015-11-08 14:39 | 0.66667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
900857 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925413 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:03 | 2015-11-08 14:34 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
900859 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617798 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:00 | 2015-11-08 14:36 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
900882 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->12325-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:25 | 2015-11-08 22:19 | 7.9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 0 | 0
900900 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954036 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:40 | 2015-11-09 02:14 | 11.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0
900901 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456127 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:07 | 2015-11-08 18:55 | 4.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
900906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:48 | 2015-11-08 21:01 | 6.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0
900908 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808673 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:38 | 2015-11-08 15:45 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
900912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:15 | 2015-11-08 15:25 | 0.16667 | 14 | 289 | 0 | 0 | 2.3333 | 48.1667 | 0 | 0
900913 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564789 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:47 | 2015-11-08 16:34 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
900915 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903422 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:12 | 2015-11-08 20:49 | 5.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0
900917 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585964 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:52 | 2015-11-08 18:12 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
900920 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12168 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:22 | 2015-11-08 16:02 | 0.66667 | 1 | 1703 | 0 | 0 | 0.66667 | 1135.3333 | 0 | 0
900921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:21 | 2015-11-08 21:26 | 6.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133.8333 | 0 | 0
900925 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3175-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 14:12 | 2015-11-09 02:12 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
900929 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:27 | 2015-11-08 16:48 | 1.35 | 1 | 5719 | 0 | 0 | 1.35 | 7720.65 | 0 | 0
900930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19200304 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:38 | 2015-11-08 17:09 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
900932 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401940 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:32 | 2015-11-08 17:49 | 2.2833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.6667 | 0 | 0
900935 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9101-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:44 | 2015-11-08 18:00 | 2.2667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
900936 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527334 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:43 | 2015-11-08 16:57 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
900938 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503328 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:44 | 2015-11-08 17:48 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
900940 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:42 | 2015-11-08 16:56 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
900943 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12269-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:55 | 2015-11-08 18:22 | 2.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
900945 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910346 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:03 | 2015-11-08 16:38 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
900953 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:07 | 2015-11-08 20:20 | 4.2167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
900956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986362 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 15:56 | 2015-11-08 20:43 | 4.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
900958 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:03 | 2015-11-08 16:42 | 0.65 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3.25 | 14.3 | 0 | 0
900961 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:22 | 2015-11-08 18:29 | 2.1167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 529.1667 | 0 | 0
900961 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:22 | 2015-11-08 18:30 | 2.1333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0 | 0
900972 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20892-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:35 | 2015-11-08 20:07 | 3.5333 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1423.9333 | 0 | 0
900975 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28462-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:44 | 2015-11-08 18:52 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
900982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580600 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:50 | 2015-11-08 20:15 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
900983 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:33 | 2015-11-08 20:54 | 4.35 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 839.55 | 0 | 0
900984 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28053-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:22 | 2015-11-08 20:14 | 3.8667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 475.6 | 0 | 0
900985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:00 | 2015-11-08 18:30 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
900986 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28268-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:02 | 2015-11-08 20:47 | 3.75 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1657.5 | 0 | 0
900987 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:04 | 2015-11-08 18:21 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
900992 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 400156 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:07 | 2015-11-08 19:18 | 2.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
900997 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18526-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:48 | 2015-11-08 18:04 | 0.26667 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 | 0 | 0
901004 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:16 | 2015-11-08 17:50 | 0.56667 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 0
901008 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25971 KAVAKLI KONAKLARI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:10 | 2015-11-08 18:10 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
901010 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506029 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 16:54 | 2015-11-08 18:45 | 1.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
901018 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:29 | 2015-11-08 23:01 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
901019 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | ZEKERIYAKOY_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:27 | 2015-11-08 17:57 | 0.5 | 33 | 30879 | 0 | 0 | 16.5 | 15439.5 | 0 | 0
901022 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588577 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:23 | 2015-11-08 19:36 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
901023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001424 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 17:25 | 2015-11-09 05:24 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
901048 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4164-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:02 | 2015-11-08 18:46 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
901050 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:07 | 2015-11-08 19:11 | 1.0667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 261.3333 | 0 | 0
901053 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:15 | 2015-11-08 22:16 | 4.0167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 538.2333 | 0 | 0
901056 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504250 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:16 | 2015-11-08 20:43 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
901057 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:21 | 2015-11-08 19:14 | 0.88333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
901061 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:29 | 2015-11-08 20:00 | 1.5167 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 1360.45 | 0 | 0
901064 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28221 FİDERİ-->28221 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:19 | 2015-11-09 01:02 | 6.7167 | 2 | 27 | 0 | 0 | 13.4333 | 181.35 | 0 | 0
901065 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:28 | 2015-11-08 19:16 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
901081 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 18:56 | 2015-11-08 23:03 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
901086 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:04 | 2015-11-08 19:27 | 0.38333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0
901107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:24 | 2015-11-09 02:29 | 7.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
901113 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:20 | 2015-11-08 23:04 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
901116 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:27 | 2015-11-08 20:16 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
901117 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916891 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:26 | 2015-11-09 07:25 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
901121 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985107 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:44 | 2015-11-09 00:16 | 4.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
901134 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:47 | 2015-11-08 21:47 | 2 | 0 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 12116 | 0 | 0
901136 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:40 | 2015-11-08 21:01 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
901137 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21175-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:35 | 2015-11-08 20:49 | 1.2333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 448.9333 | 0 | 0
901138 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:56 | 2015-11-08 21:36 | 1.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
901141 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:00 | 2015-11-08 21:50 | 1.8333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 641.6667 | 0 | 0
901142 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12167 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:02 | 2015-11-08 22:08 | 2.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0
901143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:57 | 2015-11-09 03:52 | 7.9167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1939.5833 | 0 | 0
901147 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21039-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:54 | 2015-11-08 23:30 | 3.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0
901152 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238 FİDERİİ | Dış Etken Arızası -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 19:50 | 2015-11-08 20:16 | 0.43333 | 3 | 316 | 0 | 0 | 1.3 | 136.9333 | 0 | 0
901153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 21:17 | 2015-11-08 22:20 | 1.05 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
901153 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411772 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:10 | 2015-11-08 21:17 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
901156 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:10 | 2015-11-09 08:10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
901161 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:16 | 2015-11-08 20:45 | 0.48333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 68.15 | 0 | 0
901176 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:37 | 2015-11-08 21:09 | 0.53333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
901178 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 509656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:40 | 2015-11-09 00:01 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
901181 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21081-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:29 | 2015-11-08 21:26 | 0.95 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 549.1 | 0 | 0
901182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127805 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:47 | 2015-11-08 21:29 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
901183 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28268-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:51 | 2015-11-09 08:50 | 11.9833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 5296.6333 | 0 | 0
901187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 20:48 | 2015-11-09 02:56 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
901196 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514732 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 21:16 | 2015-11-09 00:25 | 3.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
901205 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948244 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 21:14 | 2015-11-09 09:09 | 11.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
901224 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 21:56 | 2015-11-08 22:21 | 0.41667 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0
901228 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 22:05 | 2015-11-08 23:30 | 1.4167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0
901243 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1773FİDERİ-->1773 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 22:23 | 2015-11-08 23:15 | 0.86667 | 0 | 5981 | 0 | 0 | 0 | 5183.5333 | 0 | 0
901258 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976151 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 23:05 | 2015-11-09 00:50 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
901260 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 23:21 | 2015-11-09 00:48 | 1.45 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 353.8 | 0 | 0
901262 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120575 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 23:25 | 2015-11-09 11:24 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
901266 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18041-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-08 23:37 | 2015-11-09 02:30 | 2.8833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1092.7833 | 0 | 0
901275 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204172 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 00:18 | 2015-11-09 01:12 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
901276 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11627 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 00:26 | 2015-11-09 01:58 | 1.5333 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 8025.4667 | 0 | 0
901278 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580992 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 00:18 | 2015-11-09 01:00 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
901279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 | 2015-11-09 00:30 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
901283 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3268-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-09 00:47 | 2015-11-09 10:19 | 9.5333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2659.8 | 0 | 0
901284 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437029 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 00:55 | 2015-11-09 01:36 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
901285 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 01:25 | 2015-11-09 01:32 | 0.11667 | 2 | 8022 | 0 | 0 | 0.23333 | 935.9 | 0 | 0
901286 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8722-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 01:35 | 2015-11-09 01:43 | 0.13333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
901288 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8356-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 01:56 | 2015-11-09 02:16 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
901289 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 02:07 | 2015-11-09 02:27 | 0.33333 | 0 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 0 | 0
901296 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18041 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 02:42 | 2015-11-09 14:40 | 11.9667 | 0 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 41021.7333 | 0 | 0
901297 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3408_FİDERİ | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 02:42 | 2015-11-09 04:28 | 1.7667 | 4 | 556 | 0 | 0 | 7.0667 | 982.2667 | 0 | 0
901299 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 02:22 | 2015-11-09 03:10 | 0.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
901301 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12201 TM ---> 12202 TM | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 03:10 | 2015-11-09 03:56 | 0.76667 | 1 | 3168 | 0 | 0 | 0.76667 | 2428.8 | 0 | 0
901302 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967848 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 03:21 | 2015-11-09 03:34 | 0.21667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
901305 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 03:49 | 2015-11-09 15:00 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
901316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->21918FİRİZKÖYFİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 05:21 | 2015-11-09 07:21 | 2 | 13 | 19268 | 0 | 0 | 26 | 38536 | 0 | 0
901317 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3440 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 04:53 | 2015-11-09 05:25 | 0.53333 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 794.6667 | 0 | 0
901320 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 05:48 | 2015-11-09 09:28 | 3.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
901326 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618355 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 06:46 | 2015-11-09 13:09 | 6.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0 | 0
901327 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 07:06 | 2015-11-09 17:12 | 10.1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3535 | 0 | 0
901329 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568490 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 07:09 | 2015-11-09 10:16 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
901330 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907983 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 07:14 | 2015-11-09 09:55 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
901332 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 07:45 | 2015-11-09 19:44 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
901333 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1959279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 07:44 | 2015-11-09 15:16 | 7.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97.9333 | 0 | 0
901354 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31006-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:05 | 2015-11-09 11:44 | 3.65 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 678.9 | 0 | 0
901360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26090-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:02 | 2015-11-09 08:32 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
901381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29388 FİDERİ-->29388 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:15 | 2015-11-09 09:43 | 1.4667 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 481.0667 | 0 | 0
901393 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:18 | 2015-11-09 08:52 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
901397 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940563 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:17 | 2015-11-09 14:22 | 6.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
901397 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8524-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:17 | 2015-11-09 14:22 | 6.0833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 474.5 | 0 | 0
901417 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620134 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:23 | 2015-11-09 10:26 | 2.05 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 0 | 0
901417 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1739-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:23 | 2015-11-09 13:37 | 5.2333 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1041.4333 | 0 | 0
901423 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:18 | 2015-11-09 15:39 | 7.35 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 0
901461 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 426711 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:37 | 2015-11-09 10:02 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
901503 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:41 | 2015-11-09 10:36 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
901551 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952645 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:52 | 2015-11-09 15:15 | 6.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.2167 | 0 | 0
901556 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974064 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:59 | 2015-11-09 11:21 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
901562 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932791 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:01 | 2015-11-09 12:56 | 3.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
901568 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21794 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:31 | 2015-11-09 11:47 | 3.2667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
901580 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3425(ORTAKÖY DM)_FİDERİ | Bakım çalışması-Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:00 | 2015-11-09 09:36 | 0.6 | 1 | 10828 | 0 | 0 | 0.6 | 6496.8 | 0 | 0
901601 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 08:51 | 2015-11-09 17:06 | 8.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0
901622 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130658 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:08 | 2015-11-09 11:00 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
901628 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:08 | 2015-11-09 15:14 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
901630 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:06 | 2015-11-09 14:36 | 5.5 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1303.5 | 0 | 0
901651 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18006 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-09 09:10 | 2015-11-09 18:24 | 9.2333 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 17312.5 | 0 | 0
901667 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229843 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:11 | 2015-11-09 10:42 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
901750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448692 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:22 | 2015-11-09 11:06 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
901812 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405459 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:17 | 2015-11-09 16:00 | 6.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
901819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:18 | 2015-11-09 10:17 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
901827 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 532154 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:34 | 2015-11-09 11:23 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
901844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461299 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:28 | 2015-11-09 10:21 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
901877 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233190 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:25 | 2015-11-09 10:59 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
901917 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 2090 -->TR2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:41 | 2015-11-09 09:59 | 0.3 | 0 | 24995 | 0 | 0 | 0 | 7498.5 | 0 | 0
901921 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:35 | 2015-11-09 16:30 | 6.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
902042 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 09:53 | 2015-11-09 10:14 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
902146 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:02 | 2015-11-09 10:55 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
902214 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:01 | 2015-11-09 10:18 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
902246 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28008-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:16 | 2015-11-09 14:38 | 4.3667 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1406.0667 | 0 | 0
902299 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973499 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:04 | 2015-11-09 12:00 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
902302 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948643 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:16 | 2015-11-09 15:13 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
902308 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110719 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:13 | 2015-11-09 12:34 | 2.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
902314 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137211 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:26 | 2015-11-09 12:18 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
902325 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134857 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:27 | 2015-11-09 11:13 | 0.76667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
902342 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426378 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:10 | 2015-11-09 12:57 | 2.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8833 | 0 | 0
902367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:22 | 2015-11-09 11:22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
902369 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:33 | 2015-11-09 13:09 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
902399 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->45-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:36 | 2015-11-09 10:49 | 0.21667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
902401 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:30 | 2015-11-09 14:00 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
902403 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:37 | 2015-11-09 15:21 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
902446 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23072-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:37 | 2015-11-09 11:00 | 0.38333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
902456 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:45 | 2015-11-09 12:56 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
902464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-05 07:48 | 2015-11-05 09:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
902465 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:36 | 2015-11-09 11:38 | 1.0333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
902466 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:41 | 2015-11-09 12:32 | 1.85 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 0 | 0
902468 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20540-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-07 09:58 | 2015-11-07 12:10 | 2.2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 358.6 | 0 | 0
902473 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558026 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:53 | 2015-11-09 14:19 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
902481 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532587 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:54 | 2015-11-09 12:21 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
902485 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126893 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:41 | 2015-11-09 11:42 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
902517 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:00 | 2015-11-09 12:34 | 1.5667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 548.3333 | 0 | 0
902524 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:01 | 2015-11-09 12:33 | 1.5333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
902529 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11173-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 10:58 | 2015-11-09 12:57 | 1.9833 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 519.6333 | 0 | 0
902550 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744752 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:02 | 2015-11-09 11:30 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
902553 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2261-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:12 | 2015-11-09 13:18 | 2.1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0
902567 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:04 | 2015-11-09 15:10 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
902572 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3902-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:21 | 2015-11-09 12:10 | 0.81667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
902585 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25743-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:10 | 2015-11-09 12:53 | 1.7167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
902592 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230297 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:10 | 2015-11-09 12:38 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
902621 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938248 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:29 | 2015-11-09 16:21 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
902704 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581495 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:35 | 2015-11-09 13:01 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
902713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:35 | 2015-11-09 17:04 | 5.4833 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1420.1833 | 0 | 0
902728 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:44 | 2015-11-09 20:32 | 8.8 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0
902765 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11007 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:48 | 2015-11-09 12:24 | 0.6 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
902788 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:54 | 2015-11-09 14:43 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
902873 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3488-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:21 | 2015-11-09 12:51 | 0.5 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 364.5 | 0 | 0
902874 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971343 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:21 | 2015-11-09 13:52 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
902882 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:23 | 2015-11-09 20:06 | 7.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0
902886 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:20 | 2015-11-09 17:36 | 5.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
902893 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:17 | 2015-11-09 13:54 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
902901 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29211-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:28 | 2015-11-09 16:32 | 4.0667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 520.5333 | 0 | 0
902908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:17 | 2015-11-09 12:59 | 0.7 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
902925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408072 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:08 | 2015-11-09 13:28 | 1.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
902978 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928614 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:37 | 2015-11-09 21:27 | 8.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
903003 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4517-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:41 | 2015-11-09 14:27 | 1.7667 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1091.8 | 0 | 0
903021 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116403 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:24 | 2015-11-09 21:52 | 9.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
903023 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY_AIM_TR2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:32 | 2015-11-09 13:43 | 0.18333 | 0 | 11778 | 0 | 0 | 0 | 2159.3 | 0 | 0
903023 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:45 | 2015-11-09 13:35 | 0.83333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 750.8333 | 0 | 0
903023 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:45 | 2015-11-09 15:30 | 2.75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
903073 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920762 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:04 | 2015-11-09 13:11 | 0.11667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
903088 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116776 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:52 | 2015-11-09 15:36 | 2.7333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
903092 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:58 | 2015-11-09 17:19 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
903094 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21076 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-09 12:53 | 2015-11-09 13:52 | 0.98333 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 1739.5167 | 0 | 0
903103 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3260-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:05 | 2015-11-09 13:28 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
903104 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 12:51 | 2015-11-09 15:22 | 2.5167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 322.1333 | 0 | 0
903116 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:00 | 2015-11-09 22:27 | 9.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
903120 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982824 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:15 | 2015-11-10 01:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
903131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410725 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:17 | 2015-11-09 20:10 | 6.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
903131 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 410741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:17 | 2015-11-09 20:10 | 6.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
903174 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20232-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:00 | 2015-11-09 13:40 | 0.66667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
903188 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:17 | 2015-11-09 18:49 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
903223 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:42 | 2015-11-09 13:53 | 0.18333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
903260 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:47 | 2015-11-09 17:14 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
903272 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:40 | 2015-11-09 16:25 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
903275 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9216-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:30 | 2015-11-09 14:42 | 1.2 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
903277 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413292 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:09 | 2015-11-09 14:12 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
903278 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:37 | 2015-11-09 15:45 | 0.13333 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 0 | 0
903291 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705880 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 13:50 | 2015-11-09 14:16 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
903313 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:02 | 2015-11-09 20:25 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
903372 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947812 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:11 | 2015-11-09 14:50 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
903375 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:03 | 2015-11-09 19:00 | 4.95 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
903409 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23320 ASLAN TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:26 | 2015-11-09 15:44 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
903433 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->3827-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:28 | 2015-11-09 17:57 | 3.4833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 296.0833 | 0 | 0
903458 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:18 | 2015-11-09 16:00 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0
903464 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24479-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:43 | 2015-11-09 15:47 | 1.0667 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 290.1333 | 0 | 0
903489 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533540 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:48 | 2015-11-09 16:00 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
903489 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11101-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:00 | 2015-11-09 21:40 | 5.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
903492 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3826-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:33 | 2015-11-09 17:45 | 3.2 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 0 | 0
903565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25423-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:31 | 2015-11-09 15:37 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
903591 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106069 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:48 | 2015-11-09 15:22 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
903682 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914978 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 14:47 | 2015-11-09 17:00 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
903687 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:18 | 2015-11-09 15:56 | 0.63333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
903722 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21132 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-09 15:11 | 2015-11-09 15:46 | 0.58333 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 870.3333 | 0 | 0
903766 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2149-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:19 | 2015-11-09 16:19 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
903788 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443211 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:28 | 2015-11-09 21:45 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
903788 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 443219 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:28 | 2015-11-09 21:45 | 6.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119.3833 | 0 | 0
903793 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25743-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:23 | 2015-11-09 17:00 | 1.6167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
903813 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:27 | 2015-11-10 03:26 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
903814 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 137949 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:32 | 2015-11-09 15:58 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
903820 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958844 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:39 | 2015-11-09 22:28 | 6.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.4333 | 0 | 0
903839 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 11:16 | 2015-11-09 16:03 | 4.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
903844 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:36 | 2015-11-09 19:39 | 4.05 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 | 0
903860 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:52 | 2015-11-10 03:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
903878 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959263 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 15:42 | 2015-11-09 18:59 | 3.2833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
903901 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937868 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:00 | 2015-11-09 18:05 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
903917 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:01 | 2015-11-09 19:20 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
903992 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9547-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:07 | 2015-11-09 18:34 | 2.45 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
904006 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:06 | 2015-11-09 21:35 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
904013 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TR 2 10KV--->8712 FİDERİ | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:12 | 2015-11-09 17:19 | 1.1167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 0 | 0
904038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:16 | 2015-11-09 18:23 | 2.1167 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1073.15 | 0 | 0
904092 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:21 | 2015-11-09 16:39 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
904128 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8826-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:41 | 2015-11-09 21:41 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0
904128 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927209 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:25 | 2015-11-09 19:41 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
904151 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:01 | 2015-11-09 22:43 | 6.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
904219 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:28 | 2015-11-09 22:45 | 6.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.9667 | 0 | 0
904237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20814-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:11 | 2015-11-09 20:15 | 4.0667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 382.2667 | 0 | 0
904257 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11173-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:35 | 2015-11-09 17:01 | 0.43333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 113.5333 | 0 | 0
904268 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936321 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:45 | 2015-11-09 18:11 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
904310 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:20 | 2015-11-10 04:19 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
904325 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981892 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:40 | 2015-11-09 20:21 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
904388 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:04 | 2015-11-09 18:00 | 0.93333 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4.6667 | 20.5333 | 0 | 0
904419 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2790-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 21:29 | 2015-11-09 23:04 | 1.5833 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 805.9167 | 0 | 0
904419 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 803232 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 16:50 | 2015-11-09 19:25 | 2.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
904452 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11851-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:06 | 2015-11-09 20:44 | 3.6333 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 664.9 | 0 | 0
904482 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18542-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:15 | 2015-11-09 18:40 | 1.4167 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 667.25 | 0 | 0
904487 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23540-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:13 | 2015-11-09 18:44 | 1.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
904493 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:20 | 2015-11-09 22:31 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
904503 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28801-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:20 | 2015-11-09 18:22 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
904507 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:23 | 2015-11-09 20:41 | 3.3 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 854.7 | 0 | 0
904537 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437914 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:26 | 2015-11-09 20:37 | 3.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.5833 | 0 | 0
904549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18022-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:25 | 2015-11-10 00:30 | 7.0833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 318.75 | 0 | 0
904578 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436055 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:31 | 2015-11-09 22:00 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
904602 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2006-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:40 | 2015-11-09 18:30 | 0.83333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
904637 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:31 | 2015-11-10 02:07 | 8.6 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1556.6 | 0 | 0
904684 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3039-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:46 | 2015-11-09 18:37 | 0.85 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 119.85 | 0 | 0
904689 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729633 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:52 | 2015-11-09 18:47 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
904692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995562 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:58 | 2015-11-10 05:56 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
904699 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:32 | 2015-11-09 19:49 | 0.28333 | 0 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 1009.5167 | 0 | 0
904699 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:05 | 2015-11-09 19:32 | 1.45 | 1 | 7167 | 0 | 0 | 1.45 | 10392.15 | 0 | 0
904708 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975919 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 17:50 | 2015-11-09 18:02 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
904798 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:19 | 2015-11-10 00:34 | 6.25 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0
904810 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915706 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:23 | 2015-11-09 19:16 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
904820 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975156 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:17 | 2015-11-09 19:33 | 1.2667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
904834 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:18 | 2015-11-10 01:00 | 6.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
904839 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:25 | 2015-11-09 18:57 | 0.53333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
904850 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911448 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:25 | 2015-11-09 20:55 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
904857 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:20 | 2015-11-09 23:41 | 5.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
904863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29216-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:28 | 2015-11-09 19:48 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
904902 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:34 | 2015-11-09 20:50 | 2.2667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 460.1333 | 0 | 0
904911 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973944 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:38 | 2015-11-09 19:51 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
904971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401398 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:24 | 2015-11-09 19:30 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
904973 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | ZİNCİRLİKUYU 35/10 TR 2_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:56 | 2015-11-09 19:52 | 0.93333 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1481.2 | 0 | 0
905013 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3688-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:34 | 2015-11-09 21:27 | 0.88333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 147.5167 | 0 | 0
905013 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 729335 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 18:56 | 2015-11-09 20:34 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
905043 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29254-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:14 | 2015-11-10 00:04 | 4.8333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1691.6667 | 0 | 0
905048 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965539 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:26 | 2015-11-09 20:10 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
905049 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:17 | 2015-11-10 07:16 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
905051 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4289-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:22 | 2015-11-09 21:21 | 1.9833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 323.2833 | 0 | 0
905065 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:33 | 2015-11-09 20:32 | 0.98333 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 503.4667 | 0 | 0
905068 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:40 | 2015-11-10 07:39 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
905087 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11118-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:59 | 2015-11-09 21:39 | 1.6667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 231.6667 | 0 | 0
905104 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:06 | 2015-11-09 20:45 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
905116 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937021 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:24 | 2015-11-10 01:19 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
905120 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31525-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:12 | 2015-11-09 21:07 | 0.91667 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 361.1667 | 0 | 0
905121 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2167-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:34 | 2015-11-09 20:46 | 0.2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
905137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:44 | 2015-11-10 08:43 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
905139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988557 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:51 | 2015-11-10 08:50 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
905140 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:29 | 2015-11-09 21:45 | 1.2667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0
905142 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131037 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 20:43 | 2015-11-09 21:40 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
905143 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559376 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 19:46 | 2015-11-09 23:39 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
905154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 21:06 | 2015-11-09 21:57 | 0.85 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 536.35 | 0 | 0
905156 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 21:08 | 2015-11-09 22:13 | 1.0833 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 555.75 | 0 | 0
905159 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->742-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 21:14 | 2015-11-09 23:04 | 1.8333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
905162 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3560-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 21:28 | 2015-11-09 22:50 | 1.3647 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 358.9219 | 0 | 0
905168 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934486 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 21:35 | 2015-11-09 22:41 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
905190 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408647 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 22:00 | 2015-11-09 22:29 | 0.48333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
905190 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 417625 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 22:00 | 2015-11-09 22:29 | 0.48333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
905192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566270 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 22:04 | 2015-11-10 01:25 | 3.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0
905195 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 22:05 | 2015-11-10 00:46 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
905218 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202933 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 22:12 | 2015-11-09 22:49 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
905253 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944080 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 22:43 | 2015-11-10 00:43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
905280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 23:03 | 2015-11-10 01:00 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
905285 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->788-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 23:08 | 2015-11-10 00:33 | 1.4167 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 0 | 0
905319 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945959 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 23:31 | 2015-11-09 23:55 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
905334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-09 23:49 | 2015-11-10 00:20 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
905348 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3872 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 00:01 | 2015-11-10 09:52 | 9.85 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 8835.45 | 0 | 0
905351 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801793 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 00:01 | 2015-11-10 02:07 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
905351 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 00:01 | 2015-11-10 04:40 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
905372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 00:11 | 2015-11-10 02:37 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
905380 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 550-524 FİDERİ-->524 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 00:53 | 2015-11-10 01:07 | 0.23333 | 1 | 24102 | 0 | 0 | 0.23333 | 5623.8 | 0 | 0
905395 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 01:21 | 2015-11-10 01:28 | 0.11667 | 2 | 8022 | 0 | 0 | 0.23333 | 935.9 | 0 | 0
905398 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 01:24 | 2015-11-10 01:35 | 0.18333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 647.5333 | 0 | 0
905400 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBET DÖNÜŞÜM FİDERİ --> 31512 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 01:47 | 2015-11-10 02:01 | 0.23333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 824.1333 | 0 | 0
905402 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23552-->23690 İHSANİYE KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 01:55 | 2015-11-10 02:22 | 0.45 | 6 | 357 | 0 | 0 | 2.7 | 160.65 | 0 | 0
905405 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31541-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 02:20 | 2015-11-10 02:33 | 0.21667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
905406 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 09:25 | 7.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
905407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 02:16 | 2015-11-10 02:25 | 0.15 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 359.85 | 0 | 0
905410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21918-->20183 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 02:44 | 2015-11-10 03:36 | 0.86667 | 5 | 1813 | 0 | 0 | 4.3333 | 1571.2667 | 0 | 0
905416 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 06:01 | 2015-11-10 08:00 | 1.9833 | 1 | 3093 | 0 | 0 | 1.9833 | 6134.45 | 0 | 0
905416 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-10 12:00 | 4 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0
905418 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 06:00 | 2015-11-10 06:47 | 0.78333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 88.5167 | 0 | 0
905427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 06:43 | 2015-11-10 08:15 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
905428 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1277-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:34 | 2015-11-10 10:44 | 0.16667 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 0 | 0
905428 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1277-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:32 | 2015-11-10 13:52 | 3.3333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
905428 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620274 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:00 | 2015-11-10 10:29 | 3.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 | 0 | 0
905430 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22308-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 06:46 | 2015-11-10 14:10 | 7.4 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1243.2 | 0 | 0
905439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:02 | 2015-11-10 07:26 | 0.4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | 0 | 0
905441 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25312 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:13 | 2015-11-10 07:30 | 0.28333 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 104.8333 | 0 | 0
905446 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SELİMPAŞA-1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:14 | 2015-11-10 07:58 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
905446 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24300 DM -->24122 LİSE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:14 | 2015-11-10 08:10 | 0.93333 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 801.7333 | 0 | 0
905466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109570 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 06:57 | 2015-11-10 17:23 | 10.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0
905470 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:39 | 2015-11-10 14:22 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
905473 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803232 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:08 | 2015-11-10 13:34 | 1.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
905480 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125391 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:48 | 2015-11-10 09:32 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
905517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24052 DM -->24362 YAVUZ KOOP. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-10 08:50 | 0.83333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 495.8333 | 0 | 0
905527 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->431-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:06 | 2015-11-10 13:05 | 4.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 0 | 0
905538 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28158-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:11 | 2015-11-10 14:41 | 6.5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 669.5 | 0 | 0
905544 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18022-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:11 | 2015-11-10 14:58 | 6.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.6167 | 0 | 0
905555 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->21497 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:12 | 2015-11-10 09:40 | 1.4667 | 3 | 86 | 0 | 0 | 4.4 | 126.1333 | 0 | 0
905620 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:17 | 2015-11-10 09:09 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
905622 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100799 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:25 | 2015-11-10 09:02 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
905637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:17 | 2015-11-10 09:17 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
905639 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1238900 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:31 | 2015-11-10 11:00 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
905649 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1238824 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:35 | 2015-11-10 11:01 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
905663 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107778 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:33 | 2015-11-10 11:30 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
905670 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:36 | 2015-11-10 11:32 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
905694 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 07:53 | 2015-11-10 10:13 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
905750 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11128-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:57 | 2015-11-10 10:10 | 1.2167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
905757 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 706 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 08:52 | 2015-11-10 18:34 | 9.7 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 18507.6 | 0 | 0
905799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:00 | 2015-11-10 20:59 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
905835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:13 | 2015-11-10 10:55 | 1.7 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 537.2 | 0 | 0
905858 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907983 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 08:59 | 2015-11-10 10:09 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
905960 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:23 | 2015-11-10 09:44 | 0.35 | 30 | 845 | 0 | 0 | 10.5 | 295.75 | 0 | 0
905967 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1447344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:11 | 2015-11-10 10:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
905975 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22141-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:17 | 2015-11-10 11:18 | 2.0167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | 0 | 0
906002 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31508 P=0.56 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 09:18 | 2015-11-10 13:41 | 4.3833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1661.2833 | 0 | 0
906018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446100 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:29 | 2015-11-10 13:07 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
906037 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18236-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:32 | 2015-11-10 11:13 | 1.6833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 163.2833 | 0 | 0
906038 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741639 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:28 | 2015-11-10 15:44 | 6.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
906038 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:44 | 2015-11-10 22:48 | 7.0667 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2077.6 | 0 | 0
906055 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420345 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:38 | 2015-11-10 18:30 | 8.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
906066 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3312 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 09:37 | 2015-11-10 10:50 | 1.2167 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 236.0333 | 0 | 0
906089 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:32 | 2015-11-10 11:08 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
906098 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918821 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:42 | 2015-11-10 12:28 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
906133 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420349 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:48 | 2015-11-10 11:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
906189 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122161 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:46 | 2015-11-10 14:00 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
906259 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:01 | 2015-11-10 17:12 | 7.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0
906259 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9017-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:01 | 2015-11-10 17:12 | 7.1833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1192.4333 | 0 | 0
906366 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956304 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:12 | 2015-11-10 19:19 | 9.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0
906405 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:03 | 2015-11-10 10:31 | 0.46667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
906427 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:09 | 2015-11-10 10:26 | 0.28333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
906432 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:18 | 2015-11-10 20:32 | 10.2333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1371.2667 | 0 | 0
906461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410741 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:25 | 2015-11-10 16:31 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
906481 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:23 | 2015-11-10 10:27 | 0.066667 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
906546 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21607 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 09:58 | 2015-11-10 11:19 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
906563 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100338 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:33 | 2015-11-10 11:21 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
906682 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823124 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:40 | 2015-11-10 12:05 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
906684 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984443 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:54 | 2015-11-10 12:29 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
906688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 407816 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:51 | 2015-11-10 12:00 | 1.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
906688 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 448581 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:51 | 2015-11-10 12:00 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
906695 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911979 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:53 | 2015-11-10 14:39 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
906712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:56 | 2015-11-10 14:40 | 3.7333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1198.4 | 0 | 0
906768 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2078-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:58 | 2015-11-10 11:16 | 0.3 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 0 | 0
906772 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229719 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:42 | 2015-11-10 11:52 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
906789 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105848 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:03 | 2015-11-10 11:47 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
906792 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 10:58 | 2015-11-10 22:57 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
906801 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910390 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:07 | 2015-11-10 12:27 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
906815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:09 | 2015-11-10 11:35 | 0.43333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
906827 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31005-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 11:03 | 2015-11-10 17:57 | 6.9 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 9942.9 | 0 | 0
906838 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:10 | 2015-11-10 16:44 | 5.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
906867 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3301 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 11:11 | 2015-11-10 11:54 | 0.71667 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 278.0667 | 0 | 0
906906 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:20 | 2015-11-10 15:24 | 4.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
906922 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:24 | 2015-11-10 11:40 | 0.26667 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.26667 | 93.6 | 0 | 0
906923 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:28 | 2015-11-10 14:35 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
906923 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28707-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:28 | 2015-11-10 18:07 | 6.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
906932 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469158 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:22 | 2015-11-10 17:30 | 6.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
906952 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:59 | 2015-11-10 20:20 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
906952 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 820697 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:11 | 2015-11-10 15:56 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
906963 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:39 | 2015-11-10 18:33 | 6.9 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
906996 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20967-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:48 | 2015-11-10 12:47 | 0.98333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
907016 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:56 | 2015-11-10 18:12 | 6.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
907023 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:49 | 2015-11-10 12:20 | 0.51667 | 4 | 624 | 0 | 0 | 2.0667 | 322.4 | 0 | 0
907028 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4219-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:59 | 2015-11-10 12:48 | 0.81667 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 359.3333 | 0 | 0
907029 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22082-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:12 | 2015-11-10 22:52 | 11.6667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 991.6667 | 0 | 0
907034 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:03 | 2015-11-10 13:32 | 1.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0
907036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:57 | 2015-11-10 12:22 | 0.41667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
907049 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:08 | 2015-11-10 23:05 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
907065 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11173-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:08 | 2015-11-10 13:30 | 1.3667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 358.0667 | 0 | 0
907087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908421 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:18 | 2015-11-10 12:51 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
907105 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950155 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:21 | 2015-11-10 14:59 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
907142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22866-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:25 | 2015-11-10 13:20 | 0.91667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
907168 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3506-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:30 | 2015-11-10 17:45 | 1.25 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 308.75 | 0 | 0
907168 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748354 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:33 | 2015-11-10 16:30 | 3.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
907190 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:38 | 2015-11-10 13:23 | 0.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0
907207 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24121-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:57 | 2015-11-10 13:25 | 0.46667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
907217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ARDIÇLI 20242 DM 22500 VODAFONE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:01 | 2015-11-10 13:20 | 0.31667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0
907219 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730494 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:02 | 2015-11-10 15:37 | 2.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
907221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:56 | 2015-11-10 13:32 | 0.6 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 0
907234 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933 SAN1-->20312 ÖMER GÜLTEKİN | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:06 | 2015-11-10 14:24 | 1.3 | 11 | 115 | 0 | 0 | 14.3 | 149.5 | 0 | 0
907239 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:57 | 2015-11-10 13:38 | 0.68333 | 4 | 131 | 0 | 0 | 2.7333 | 89.5167 | 0 | 0
907260 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562079 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 12:42 | 2015-11-10 14:22 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
907282 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:19 | 2015-11-10 13:48 | 0.48333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 92.3167 | 0 | 0
907291 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 11:57 | 2015-11-10 16:41 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
907337 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3793 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 13:30 | 2015-11-10 13:50 | 0.33333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 127.3333 | 0 | 0
907384 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:22 | 2015-11-10 14:35 | 1.2167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 220.2167 | 0 | 0
907389 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585944 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:24 | 2015-11-10 16:35 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
907392 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->431-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:40 | 2015-11-10 14:26 | 0.76667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
907401 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 119833 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:41 | 2015-11-10 16:59 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
907433 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:49 | 2015-11-10 18:56 | 5.1167 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1325.2167 | 0 | 0
907435 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24337 FİDERİ--> 24311 ŞANA SİT. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:48 | 2015-11-10 14:18 | 0.5 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0
907463 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4064-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:38 | 2015-11-10 14:46 | 1.1333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 160.9333 | 0 | 0
907491 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425435 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:56 | 2015-11-10 21:04 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
907498 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:48 | 2015-11-10 14:40 | 0.86667 | 1 | 1937 | 0 | 0 | 0.86667 | 1678.7333 | 0 | 0
907508 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914095 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:54 | 2015-11-10 15:17 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
907521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:53 | 2015-11-10 17:46 | 3.8833 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1642.65 | 0 | 0
907529 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930764 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:59 | 2015-11-10 14:51 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
907551 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24405-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:57 | 2015-11-10 14:53 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
907588 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM TR 3 35KV--->TR 3 10KV | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:06 | 2015-11-10 14:41 | 0.58333 | 2 | 8642 | 0 | 0 | 1.1667 | 5041.1667 | 0 | 0
907588 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM TR 3 10KV--->8285 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:06 | 2015-11-10 16:59 | 2.8833 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 2675.7333 | 0 | 0
907614 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23047-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 13:56 | 2015-11-10 14:30 | 0.56667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
907642 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM -->24122 LİSE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:21 | 2015-11-10 17:17 | 2.9333 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 2519.7333 | 0 | 0
907649 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25572 TÜRİTAL-->25240 SELSİL KİMYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:20 | 2015-11-10 15:08 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
907669 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988436 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:31 | 2015-11-10 19:36 | 5.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 0
907672 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3054_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:29 | 2015-11-10 14:58 | 0.48333 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 1623.0333 | 0 | 0
907694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933121 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:30 | 2015-11-11 02:29 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
907706 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:33 | 2015-11-10 15:35 | 1.0333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 470.1667 | 0 | 0
907713 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:36 | 2015-11-10 15:48 | 1.2 | 14 | 289 | 0 | 0 | 16.8 | 346.8 | 0 | 0
907769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31508 P=0.56 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-10 14:46 | 2015-11-10 17:58 | 3.2 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1212.8 | 0 | 0
907800 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21938-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:13 | 2015-11-10 21:20 | 7.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 419.8833 | 0 | 0
907820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 421882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:47 | 2015-11-10 20:46 | 5.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
907826 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 407816 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:52 | 2015-11-10 17:46 | 2.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
907826 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 448440 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:52 | 2015-11-10 17:46 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
907826 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 448599 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:52 | 2015-11-10 17:46 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
907828 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584390 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:47 | 2015-11-10 18:01 | 3.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
907832 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11519-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:49 | 2015-11-10 15:01 | 0.2 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
907853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:58 | 2015-11-11 02:57 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
907874 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508892 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 14:57 | 2015-11-10 22:37 | 7.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
907881 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965535 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:04 | 2015-11-10 17:22 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
907891 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:01 | 2015-11-10 16:45 | 1.7333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
907974 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->13-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:14 | 2015-11-10 23:19 | 7.0833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
907974 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604714 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:22 | 2015-11-10 23:19 | 7.95 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 262.35 | 0 | 0
908039 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20995 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:28 | 2015-11-10 16:26 | 0.96667 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 714.3667 | 0 | 0
908078 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:45 | 2015-11-10 17:29 | 1.7333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4667 | 1.7333 | 0 | 0
908080 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429215 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:20 | 2015-11-10 17:31 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
908091 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22711 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:43 | 2015-11-10 16:40 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
908212 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25213-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:01 | 2015-11-10 16:42 | 0.68333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
908216 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25202 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:53 | 2015-11-10 16:58 | 1.0833 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 565.5 | 0 | 0
908270 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584924 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:00 | 2015-11-10 17:02 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
908387 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 439759 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:21 | 2015-11-10 21:28 | 5.1167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 168.85 | 0 | 0
908390 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:26 | 2015-11-10 17:45 | 1.3167 | 22 | 683 | 0 | 0 | 28.9667 | 899.2833 | 0 | 0
908417 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577226 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:15 | 2015-11-10 16:33 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
908429 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 20:12 | 2015-11-10 20:21 | 0.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
908429 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 20:22 | 2015-11-10 21:11 | 0.81667 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 670.4833 | 0 | 0
908429 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:22 | 2015-11-10 23:00 | 6.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0
908433 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11359-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:05 | 2015-11-10 21:16 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
908433 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:24 | 2015-11-10 19:05 | 2.6833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
908435 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949042 | Buat Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:17 | 2015-11-10 21:18 | 5.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
908481 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28304-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:24 | 2015-11-10 20:17 | 3.8833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1036.85 | 0 | 0
908492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494362 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:55 | 2015-11-10 20:30 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
908519 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28420-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:41 | 2015-11-10 17:51 | 1.1667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
908573 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22166-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:39 | 2015-11-10 18:30 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
908578 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 527549 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:29 | 2015-11-10 21:34 | 5.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0
908600 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9245 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:44 | 2015-11-10 17:56 | 1.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
908606 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11184-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:20 | 2015-11-10 18:44 | 2.4 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
908628 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:58 | 2015-11-11 03:57 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
908640 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953636 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 15:56 | 2015-11-11 03:55 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
908708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485006 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:53 | 2015-11-10 18:00 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
908736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:35 | 2015-11-10 17:46 | 1.1833 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 500.55 | 0 | 0
908760 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140128 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:53 | 2015-11-10 18:24 | 1.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
908780 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28857-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:02 | 2015-11-10 19:55 | 2.8833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 790.0333 | 0 | 0
908823 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930764 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:04 | 2015-11-11 04:03 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
908825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:13 | 2015-11-10 20:32 | 3.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
908825 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 445058 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:13 | 2015-11-10 20:32 | 3.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.4833 | 0 | 0
908825 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 447367 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:13 | 2015-11-10 20:32 | 3.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.4833 | 0 | 0
908830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->21-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:12 | 2015-11-10 20:19 | 3.1167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 417.6333 | 0 | 0
908866 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464408 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:59 | 2015-11-10 17:55 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
908912 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2432-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:21 | 2015-11-10 19:37 | 2.2667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 228.9333 | 0 | 0
908932 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426894 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:17 | 2015-11-10 18:00 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
908964 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21146-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:24 | 2015-11-10 17:46 | 0.36667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
908967 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:23 | 2015-11-10 19:02 | 1.65 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
908971 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11041-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:23 | 2015-11-10 19:31 | 2.1333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 | 0
908972 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3016-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:35 | 2015-11-10 17:54 | 0.31667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
908983 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8217-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:57 | 2015-11-10 17:55 | 0.96667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
908996 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 454850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:25 | 2015-11-10 21:06 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
909014 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24336 DM --> 24121 BASINKENT 3 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:32 | 2015-11-10 18:34 | 1.0333 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 652.0333 | 0 | 0
909021 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641 BEYKOP DM-->21061ÖĞRETMENLER SİTESİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:37 | 2015-11-10 18:54 | 1.2833 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 17453.3333 | 0 | 0
909026 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:40 | 2015-11-10 22:15 | 4.5833 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 3607.0833 | 0 | 0
909035 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:18 | 2015-11-10 18:41 | 1.3833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 302.95 | 0 | 0
909036 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:44 | 2015-11-10 18:28 | 0.73333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
909044 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922108 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 16:23 | 2015-11-11 04:22 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
909047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:49 | 2015-11-10 20:36 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
909088 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104876 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:50 | 2015-11-10 18:48 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
909094 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:53 | 2015-11-10 18:03 | 0.16667 | 7 | 265 | 0 | 0 | 1.1667 | 44.1667 | 0 | 0
909104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:56 | 2015-11-10 22:20 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
909107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:57 | 2015-11-10 20:00 | 2.05 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 0 | 0
909112 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8613-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:46 | 2015-11-10 23:18 | 5.5333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 442.6667 | 0 | 0
909157 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:00 | 2015-11-11 05:59 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
909165 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917160 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:13 | 2015-11-11 05:12 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
909266 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18297-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:08 | 2015-11-10 18:45 | 0.61667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 63.5167 | 0 | 0
909275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:13 | 2015-11-11 00:50 | 6.6167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 741.0667 | 0 | 0
909310 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 497110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:19 | 2015-11-10 18:41 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
909329 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8669 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:15 | 2015-11-10 18:25 | 0.16667 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
909350 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917973 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:19 | 2015-11-10 18:33 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
909358 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1964693 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:34 | 2015-11-10 20:31 | 1.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
909360 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:08 | 2015-11-10 18:48 | 0.66667 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 256.6667 | 0 | 0
909368 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943181 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:51 | 2015-11-11 06:50 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
909370 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21263-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:55 | 2015-11-10 22:28 | 3.55 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 713.55 | 0 | 0
909373 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22846-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 17:53 | 2015-11-10 20:14 | 2.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 0
909376 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979051 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:57 | 2015-11-11 00:14 | 5.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0
909378 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21192 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:54 | 2015-11-10 23:18 | 4.4 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 9099.2 | 0 | 0
909384 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9257 P=0.46 MVA | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:08 | 2015-11-10 21:00 | 1.8667 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 787.7333 | 0 | 0
909405 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 18:56 | 2015-11-10 21:00 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
909421 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31066-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:27 | 2015-11-10 22:08 | 2.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
909465 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449915 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:27 | 2015-11-10 20:21 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
909467 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 22:15 | 2015-11-10 22:42 | 0.45 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 0 | 0
909467 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1959253 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:44 | 2015-11-10 22:26 | 2.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0
909473 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:50 | 2015-11-10 20:10 | 0.33333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
909514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945477 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 19:29 | 2015-11-10 21:37 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
909516 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 20:15 | 2015-11-10 22:35 | 2.3333 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1054.6667 | 0 | 0
909530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526718 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 20:47 | 2015-11-10 22:37 | 1.8333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
909531 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2432-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 22:11 | 2015-11-10 22:21 | 0.16667 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 167.3333 | 0 | 0
909531 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2432-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 22:22 | 2015-11-11 10:21 | 11.9833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1210.3167 | 0 | 0
909533 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24337 FİDERİ--> 24311 ŞANA SİT. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:00 | 2015-11-10 21:52 | 0.86667 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1138.8 | 0 | 0
909534 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 20:59 | 2015-11-10 22:02 | 1.05 | 1 | 1937 | 0 | 0 | 1.05 | 2033.85 | 0 | 0
909537 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 20:58 | 2015-11-10 21:16 | 0.3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6 | 0 | 0
909550 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:07 | 2015-11-11 09:06 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
909551 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801823 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:12 | 2015-11-11 09:11 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
909552 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3379 FİDERİ | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:21 | 2015-11-10 22:10 | 0.81667 | 0 | 11542 | 0 | 0 | 0 | 9425.9667 | 0 | 0
909552 | 2 | İSTANBUL | SISLI | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 22:10 | 2015-11-11 02:45 | 4.5833 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 5426.6667 | 0 | 0
909555 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24427-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:24 | 2015-11-10 21:54 | 0.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
909559 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:30 | 2015-11-10 22:58 | 1.4667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 347.6 | 0 | 0
909561 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | SAGMALCILAR_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:37 | 2015-11-10 22:17 | 0.66667 | 0 | 15515 | 0 | 0 | 0 | 10343.3333 | 0 | 0
909579 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT OTOGAR 1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:47 | 0.88722 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 212.0461 | 0 | 0
909579 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT RAMİ 2---<8020 İTM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-11 00:07 | 2.2206 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 4858.5756 | 0 | 0
909579 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT MALTEPE 1-2 8400 İTM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-11 00:12 | 2.3039 | 6 | 6145 | 0 | 0 | 13.8233 | 14157.3972 | 0 | 0
909579 | 4 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT RAMİ 1---<8020 İTM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-11 00:39 | 2.7539 | 0 | 10060 | 0 | 0 | 0 | 27704.1222 | 0 | 0
909579 | 5 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT RAMİ 3---<8020 İTM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-11 00:39 | 2.7539 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 2393.1294 | 0 | 0
909579 | 6 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:53 | 2015-11-11 00:39 | 2.7667 | 0 | 5883 | 0 | 0 | 0 | 16276.3 | 0 | 0
909579 | 7 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:53 | 2015-11-11 00:39 | 2.7667 | 3 | 4492 | 0 | 0 | 8.3 | 12427.8667 | 0 | 0
909583 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 22:37 | 2015-11-10 22:49 | 0.2 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
909587 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933077 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:09 | 2015-11-10 23:46 | 2.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
909591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 22:53 | 2015-11-11 01:23 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
909600 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18200 DM-->18050 FİDERİ HAL | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:40 | 2015-11-10 23:07 | 1.45 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1086.05 | 0 | 0
909600 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 18700 DM Y.T.Ü-->18008 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:40 | 2015-11-10 23:07 | 1.45 | 1 | 15285 | 0 | 0 | 1.45 | 22163.25 | 0 | 0
909600 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | 18100 İTM-->18038 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 21:40 | 2015-11-10 23:07 | 1.45 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 990.35 | 0 | 0
909606 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108918 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 23:12 | 2015-11-11 11:10 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
909608 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 23:25 | 2015-11-11 08:23 | 8.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0
909610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21192-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 23:36 | 2015-11-11 03:16 | 3.6667 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1943.3333 | 0 | 0
909613 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | METRO FİDERİ ---> 31132 İM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 00:10 | 2015-11-11 02:45 | 2.5833 | 2 | 6646 | 0 | 0 | 5.1667 | 17168.8333 | 0 | 0
909616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 00:13 | 2015-11-11 01:24 | 1.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
909618 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28060 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 00:34 | 2015-11-11 12:33 | 11.9833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1090.4833 | 0 | 0
909623 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9216-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 00:48 | 2015-11-11 01:34 | 0.76667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
909624 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911669 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 23:46 | 2015-11-11 01:30 | 1.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
909631 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 28051 FİDERİ-->28051 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 00:58 | 2015-11-11 02:45 | 1.7833 | 2 | 539 | 0 | 0 | 3.5667 | 961.2167 | 0 | 0
909632 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690-->DANAMANDIRA ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:00 | 2015-11-11 01:10 | 0.16667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
909633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-10 23:57 | 2015-11-11 01:18 | 1.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
909637 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8842 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:05 | 2015-11-11 01:26 | 0.35 | 3 | 1653 | 0 | 0 | 1.05 | 578.55 | 0 | 0
909638 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31512 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-11 01:16 | 2015-11-11 08:52 | 7.6 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 13368.4 | 0 | 0
909640 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY_AIM_TR1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:22 | 2015-11-11 01:29 | 0.11667 | 277 | 374860 | 0 | 0 | 32.3167 | 43733.6667 | 0 | 0
909641 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:38 | 2015-11-11 01:40 | 0.033333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
909643 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8059 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:28 | 2015-11-11 02:06 | 0.63333 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1.9 | 22.8 | 0 | 0
909648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:39 | 2015-11-11 01:55 | 0.26667 | 3 | 5547 | 0 | 0 | 0.8 | 1479.2 | 0 | 0
909652 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:46 | 2015-11-11 01:58 | 0.2 | 2 | 10792 | 0 | 0 | 0.4 | 2158.4 | 0 | 0
909653 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8709-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:02 | 2015-11-11 02:10 | 1.1333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
909654 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609833 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 01:58 | 2015-11-11 02:32 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
909661 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 02:49 | 2015-11-11 03:18 | 0.48333 | 2 | 1695 | 0 | 0 | 0.96667 | 819.25 | 0 | 0
909661 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 11205 TM --->CONTİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 02:49 | 2015-11-11 12:48 | 9.9833 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 12998.3 | 0 | 0
909664 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9216-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 02:56 | 2015-11-11 12:16 | 9.3333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0
909666 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 02:52 | 2015-11-11 03:03 | 0.18333 | 6 | 14442 | 0 | 0 | 1.1 | 2647.7 | 0 | 0
909668 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 03:11 | 2015-11-11 03:14 | 0.05 | 0 | 5883 | 0 | 0 | 0 | 294.15 | 0 | 0
909678 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 2 FİDERİ-->18200 DM SEBZE VE MEYVE HALİ | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 03:56 | 2015-11-11 04:30 | 0.56667 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 424.4333 | 0 | 0
909697 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:02 | 2015-11-11 16:12 | 9.1667 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3089.1667 | 0 | 0
909706 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962853 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:37 | 2015-11-11 11:43 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
909712 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:54 | 2015-11-11 09:02 | 1.1333 | 1 | 1520 | 0 | 0 | 1.1333 | 1722.6667 | 0 | 0
909727 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:50 | 2015-11-11 10:44 | 0.9 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 2454.3 | 0 | 0
909727 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:57 | 2015-11-11 09:50 | 1.8833 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 0 | 0
909727 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:57 | 2015-11-11 09:50 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
909727 | 4 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:57 | 2015-11-11 09:50 | 1.8833 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 555.5833 | 0 | 0
909727 | 5 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 07:57 | 2015-11-11 09:50 | 1.8833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 210.9333 | 0 | 0
909742 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1687 FİDERİ-->1687 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:08 | 2015-11-11 09:09 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
909774 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915219 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:14 | 2015-11-11 11:12 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
909807 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:39 | 2015-11-11 09:11 | 0.53333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
909835 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28297 FİDERİ-->28297 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:05 | 2015-11-11 10:29 | 0.4 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 839.2 | 0 | 0
909835 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28424 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:36 | 2015-11-11 10:05 | 1.4833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 243.2667 | 0 | 0
909892 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400893 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:55 | 2015-11-11 09:15 | 0.33333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
909903 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918985 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:25 | 2015-11-11 14:57 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
909910 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 462882 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:01 | 2015-11-11 10:07 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
909915 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419447 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:07 | 2015-11-11 11:54 | 3.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
909920 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31415-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:06 | 2015-11-11 18:28 | 9.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
909941 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11589-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:58 | 2015-11-11 20:57 | 11.9833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
909980 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:52 | 2015-11-11 11:00 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
909995 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568515 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:01 | 2015-11-11 21:00 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
910040 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562079 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:18 | 2015-11-11 10:16 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
910092 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25213-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:12 | 2015-11-11 12:53 | 3.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 360.9667 | 0 | 0
910116 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24063 SPORKENT ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-11 14:04 | 2015-11-11 14:09 | 0.083333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
910116 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-11 09:18 | 2015-11-11 14:04 | 4.7667 | 1 | 1908 | 0 | 0 | 4.7667 | 9094.8 | 0 | 0
910120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:11 | 2015-11-11 11:00 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
910125 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907983 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:15 | 2015-11-11 13:44 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
910145 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8646-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:31 | 2015-11-11 11:35 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
910151 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3381-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:34 | 2015-11-11 22:53 | 1.3167 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1689.2833 | 0 | 0
910151 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:24 | 2015-11-11 21:22 | 11.9667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2177.9333 | 0 | 0
910156 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:43 | 2015-11-11 16:46 | 8.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
910223 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9257 P=0.46 MVA | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:16 | 2015-11-11 11:42 | 2.4333 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1026.8667 | 0 | 0
910256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28679-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:47 | 2015-11-11 11:06 | 1.3167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 460.8333 | 0 | 0
910278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417425 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:45 | 2015-11-11 17:16 | 7.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
910278 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 417712 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:45 | 2015-11-11 17:16 | 7.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0
910313 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:05 | 2015-11-11 13:38 | 3.55 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 969.15 | 0 | 0
910357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566761 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:09 | 2015-11-11 14:54 | 4.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
910373 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31575-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:04 | 2015-11-11 12:11 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
910379 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 527549 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:13 | 2015-11-11 11:13 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
910449 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115301 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:13 | 2015-11-11 10:52 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
910462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129738 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:21 | 2015-11-11 12:33 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
910465 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:17 | 2015-11-11 11:11 | 0.9 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0
910466 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:25 | 2015-11-11 12:51 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
910471 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538825 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 08:57 | 2015-11-11 14:02 | 5.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
910488 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:23 | 2015-11-11 12:08 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
910531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 09:41 | 2015-11-11 11:44 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
910556 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3348-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:34 | 2015-11-11 10:45 | 0.18333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
910582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20646-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:22 | 2015-11-11 13:11 | 2.8167 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1321.0167 | 0 | 0
910604 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24334-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:39 | 2015-11-11 11:36 | 0.95 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0
910618 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904039 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:40 | 2015-11-11 14:58 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
910637 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:51 | 2015-11-11 14:08 | 3.2833 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1188.5667 | 0 | 0
910642 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922715 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:51 | 2015-11-11 22:20 | 11.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0
910651 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21192 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:38 | 2015-11-11 11:44 | 1.1 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 2274.8 | 0 | 0
910671 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 905145 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:59 | 2015-11-11 12:21 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
910686 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31257 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-11 10:58 | 2015-11-11 17:55 | 6.95 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5212.5 | 0 | 0
910696 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 10:39 | 2015-11-11 12:05 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
910700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431884 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:07 | 2015-11-11 14:04 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
910709 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:06 | 2015-11-11 18:17 | 7.1833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 337.6167 | 0 | 0
910718 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25291-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:03 | 2015-11-11 11:20 | 0.28333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0 | 0
910721 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:12 | 2015-11-11 11:15 | 0.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
910721 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:12 | 2015-11-11 13:47 | 2.5833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 715.5833 | 0 | 0
910751 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216769 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:19 | 2015-11-11 12:01 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
910756 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927694 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:19 | 2015-11-11 16:49 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
910804 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11372-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:36 | 2015-11-11 12:07 | 0.51667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 84.7333 | 0 | 0
910870 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3644-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:49 | 2015-11-11 12:25 | 0.6 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0
910885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:53 | 2015-11-11 21:17 | 9.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
910896 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:32 | 2015-11-11 12:37 | 0.083333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
910896 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 923530 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:38 | 2015-11-11 12:32 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
910920 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:55 | 2015-11-11 17:29 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
910979 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926895 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:06 | 2015-11-11 12:40 | 1.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
910979 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:06 | 2015-11-11 15:51 | 4.75 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 793.25 | 0 | 0
911001 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730182 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 11:49 | 2015-11-11 13:05 | 1.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
911009 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:08 | 2015-11-11 14:05 | 1.95 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0
911010 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112863 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:03 | 2015-11-11 16:51 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
911042 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462882 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:16 | 2015-11-11 13:49 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
911062 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116403 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:22 | 2015-11-11 16:19 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
911123 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1362-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:10 | 2015-11-11 14:11 | 0.016667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
911123 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620147 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:36 | 2015-11-11 14:11 | 1.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
911144 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 705 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-11 12:37 | 2015-11-11 16:56 | 4.3167 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 10316.8333 | 0 | 0
911158 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:40 | 2015-11-11 15:32 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
911194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:37 | 2015-11-11 15:48 | 3.1833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 162.35 | 0 | 0
911216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494362 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:41 | 2015-11-11 14:10 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
911221 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26333 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:51 | 2015-11-11 15:25 | 2.5667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 503.0667 | 0 | 0
911235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25474 SEYMEN DM-->KÖYİÇİ 25029 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:49 | 2015-11-11 14:05 | 1.2667 | 7 | 472 | 0 | 0 | 8.8667 | 597.8667 | 0 | 0
911266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31442 P=1.81 MVA | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:51 | 2015-11-11 16:03 | 3.2 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 4873.6 | 0 | 0
911272 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:52 | 2015-11-11 13:26 | 0.56667 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0
911275 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1753-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:59 | 2015-11-11 13:07 | 0.13333 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
911278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:00 | 2015-11-11 17:17 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
911288 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932027 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:09 | 2015-11-11 14:02 | 0.88333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
911290 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21423-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:09 | 2015-11-11 20:00 | 6.85 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 0
911293 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:09 | 2015-11-11 19:04 | 5.9167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1479.1667 | 0 | 0
911297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460719 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:01 | 2015-11-11 17:55 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
911298 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:12 | 2015-11-11 14:00 | 0.8 | 3 | 4492 | 0 | 0 | 2.4 | 3593.6 | 0 | 0
911304 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:22 | 2015-11-11 15:47 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
911306 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 12:27 | 2015-11-11 19:07 | 6.6667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1433.3333 | 0 | 0
911313 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918230 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:01 | 2015-11-11 13:44 | 0.71667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
911320 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:27 | 2015-11-11 13:32 | 0.083333 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
911324 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:08 | 2015-11-11 17:09 | 4.0167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 269.1167 | 0 | 0
911335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24339-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:29 | 2015-11-11 14:28 | 0.98333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
911338 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11698-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:35 | 2015-11-11 14:11 | 0.6 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 913.8 | 0 | 0
911387 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734485 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:36 | 2015-11-11 14:05 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
911389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:33 | 2015-11-11 17:15 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
911464 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928386 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:51 | 2015-11-11 16:48 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
911474 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447581 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 13:50 | 2015-11-11 14:42 | 0.86667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
911480 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588011 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:03 | 2015-11-11 18:02 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
911587 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31903 TM --> 31421 TM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:15 | 2015-11-11 15:49 | 1.5667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5533.4667 | 0 | 0
911613 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22137 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:18 | 2015-11-11 14:40 | 0.36667 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 0
911657 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:26 | 2015-11-11 23:34 | 9.1333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 0 | 0
911771 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11653 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:32 | 2015-11-11 15:46 | 1.2333 | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 4898.8 | 0 | 0
911870 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABEŞ DEPAR CIKIŞI | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:47 | 2015-11-11 15:45 | 0.96667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 160.4667 | 0 | 0
911917 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 22:47 | 2015-11-12 00:58 | 2.1833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 227.0667 | 0 | 0
911917 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:58 | 2015-11-12 00:58 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
911925 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580778 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:59 | 2015-11-11 16:09 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
911926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1936469 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:44 | 2015-11-11 16:02 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
911949 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3646-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:54 | 2015-11-11 16:40 | 1.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
912054 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4255-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:16 | 2015-11-11 15:50 | 0.56667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0
912066 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907969 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:17 | 2015-11-11 19:24 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
912068 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28731-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:11 | 2015-11-11 17:36 | 2.4167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 466.4167 | 0 | 0
912071 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562321 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:20 | 2015-11-11 16:06 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
912084 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412248 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:18 | 2015-11-11 19:26 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
912090 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140075 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:10 | 2015-11-11 19:18 | 4.1333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
912094 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:27 | 2015-11-11 17:27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
912104 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22315-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:16 | 2015-11-11 20:05 | 4.8167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1074.1167 | 0 | 0
912147 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:37 | 2015-11-11 17:25 | 1.8 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 6318 | 0 | 0
912151 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953810 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:34 | 2015-11-11 17:20 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
912151 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18282-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:20 | 2015-11-11 19:20 | 2 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0
912156 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:12 | 2015-11-11 18:15 | 3.05 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | 0 | 0
912163 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20292-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:41 | 2015-11-11 16:30 | 0.81667 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 488.3667 | 0 | 0
912169 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756774 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:35 | 2015-11-11 16:30 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
912183 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231793 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:45 | 2015-11-11 18:23 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
912184 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947394 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:36 | 2015-11-11 17:55 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
912189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455897 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 14:59 | 2015-11-11 19:54 | 4.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
912226 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29094-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:04 | 2015-11-12 04:04 | 12 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0
912230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31066-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:46 | 2015-11-11 18:06 | 2.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
912240 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:09 | 2015-11-11 18:26 | 2.2833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 333.3667 | 0 | 0
912253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2807-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:08 | 2015-11-11 16:14 | 0.1 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0
912256 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28118-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:14 | 2015-11-11 17:32 | 1.3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
912294 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:13 | 2015-11-11 18:49 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
912298 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:17 | 2015-11-11 16:57 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
912302 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:21 | 2015-11-11 17:28 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
912449 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128306 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:32 | 2015-11-11 17:39 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
912481 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 15:47 | 2015-11-11 18:36 | 2.8167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 360.5333 | 0 | 0
912678 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:06 | 2015-11-11 17:11 | 0.083333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
912711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:10 | 2015-11-11 18:04 | 0.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
912718 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:14 | 2015-11-11 18:21 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
912725 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:12 | 2015-11-11 17:50 | 0.63333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 | 0 | 0
912780 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9369-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:14 | 2015-11-11 20:15 | 3.0167 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1179.5167 | 0 | 0
912783 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581263 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 16:44 | 2015-11-11 21:16 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
912792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533618 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:04 | 2015-11-11 17:48 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
912827 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1907404 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:13 | 2015-11-11 21:18 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
912839 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 705 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:17 | 2015-11-11 17:41 | 0.4 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0
912844 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9599 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:29 | 2015-11-11 18:23 | 0.9 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0.9 | 612 | 0 | 0
912844 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->9599-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:29 | 2015-11-11 18:46 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
912848 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28398-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:22 | 2015-11-12 03:11 | 9.8167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
912855 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11949-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:16 | 2015-11-12 01:47 | 8.5167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 4002.8333 | 0 | 0
912921 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:32 | 2015-11-11 18:29 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
912924 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944382 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:42 | 2015-11-11 21:24 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
912925 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3278-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:39 | 2015-11-11 18:53 | 1.2333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
912977 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819761 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:47 | 2015-11-12 01:08 | 7.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
912986 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:21 | 2015-11-11 18:15 | 0.9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
912991 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454808 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:40 | 2015-11-11 19:00 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
913004 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1179-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:49 | 2015-11-11 17:57 | 0.13333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
913005 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8225 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:38 | 2015-11-11 17:45 | 0.11667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
913035 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28398 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:24 | 2015-11-11 20:15 | 2.85 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 447.45 | 0 | 0
913035 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28255 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:24 | 2015-11-11 22:08 | 4.7333 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 5694.2 | 0 | 0
913035 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28744 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:24 | 2015-11-11 22:08 | 4.7333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 861.4667 | 0 | 0
913049 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12541-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:59 | 2015-11-11 20:00 | 2.0167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 504.1667 | 0 | 0
913077 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588264 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 17:59 | 2015-11-11 19:03 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
913086 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8045-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:00 | 2015-11-12 05:59 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
913109 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516183 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:08 | 2015-11-11 18:51 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
913128 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:08 | 2015-11-11 21:31 | 3.3833 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 537.95 | 0 | 0
913129 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:12 | 2015-11-11 20:21 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
913142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485133 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:19 | 2015-11-11 21:00 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
913151 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:26 | 2015-11-11 20:01 | 1.5833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 205.8333 | 0 | 0
913154 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28792-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:24 | 2015-11-11 20:15 | 1.85 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 647.5 | 0 | 0
913160 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:29 | 2015-11-11 23:56 | 5.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 190.75 | 0 | 0
913169 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:39 | 2015-11-11 19:28 | 0.81667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
913174 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11354-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:43 | 2015-11-12 04:26 | 9.7167 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 3352.25 | 0 | 0
913176 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24105-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:44 | 2015-11-11 19:05 | 0.35 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
913179 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:51 | 2015-11-11 20:42 | 1.85 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 695.6 | 0 | 0
913185 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959007 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:58 | 2015-11-12 06:57 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
913186 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473324 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 18:52 | 2015-11-11 22:53 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
913190 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902224 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:04 | 2015-11-11 22:22 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
913211 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955255 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:10 | 2015-11-12 07:09 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
913212 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31595-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:30 | 2015-11-11 23:41 | 4.1833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 803.2 | 0 | 0
913214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:31 | 2015-11-11 20:10 | 0.65 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 105.95 | 0 | 0
913217 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706695 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:37 | 2015-11-11 20:41 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
913222 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21081-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:54 | 2015-11-11 21:10 | 1.2667 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 732.1333 | 0 | 0
913227 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476990 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:40 | 2015-11-11 20:21 | 0.68333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
913246 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31056-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 19:59 | 2015-11-11 20:36 | 0.61667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
913267 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406501 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 20:56 | 2015-11-11 22:00 | 1.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
913273 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461997 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 20:48 | 2015-11-11 22:00 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
913292 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3688-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:00 | 2015-11-12 13:04 | 1.0667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 178.1333 | 0 | 0
913292 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 749657 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:09 | 2015-11-12 09:08 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
913314 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956720 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:32 | 2015-11-11 22:03 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
913322 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473270 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:46 | 2015-11-11 22:52 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
913324 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427098 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:25 | 2015-11-11 23:50 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
913324 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427099 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:25 | 2015-11-11 23:50 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
913332 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705552 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 22:03 | 2015-11-11 22:57 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
913334 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 21:59 | 2015-11-11 22:54 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
913335 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936347 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 22:13 | 2015-11-11 22:32 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
913350 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744083 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 22:43 | 2015-11-11 23:32 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
913352 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-11 22:50 | 2015-11-12 01:31 | 2.6833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
913379 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 00:03 | 2015-11-12 00:19 | 0.26667 | 3 | 4492 | 0 | 0 | 0.8 | 1197.8667 | 0 | 0
913381 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KALEKİLİT 1 FİDERİ-->408 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 00:28 | 2015-11-12 01:19 | 0.85 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0.85 | 828.75 | 0 | 0
913385 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3527-FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 00:45 | 2015-11-12 00:50 | 0.083333 | 1 | 2640 | 0 | 0 | 0.083333 | 220 | 0 | 0
913387 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 2090 -->TR2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 00:46 | 2015-11-12 02:42 | 1.9333 | 0 | 24995 | 0 | 0 | 0 | 48323.6667 | 0 | 0
913397 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3054_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:02 | 2015-11-12 01:16 | 0.23333 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 783.5333 | 0 | 0
913399 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:23 | 2015-11-12 01:35 | 0.20333 | 1 | 4956 | 0 | 0 | 0.20333 | 1007.72 | 0 | 0
913400 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 8030 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:33 | 2015-11-12 01:39 | 0.1 | 0 | 14187 | 0 | 0 | 0 | 1418.7 | 0 | 0
913401 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437343 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:20 | 2015-11-12 02:39 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
913405 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:17 | 2015-11-12 01:30 | 0.21667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0
913406 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 406 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 01:46 | 2015-11-12 04:37 | 2.85 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 470.25 | 0 | 0
913407 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8600 DM--->8450 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:47 | 2015-11-12 02:36 | 0.81667 | 1 | 7164 | 0 | 0 | 0.81667 | 5850.6 | 0 | 0
913408 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3659 FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:55 | 2015-11-12 02:35 | 0.66667 | 1 | 3387 | 0 | 0 | 0.66667 | 2258 | 0 | 0
913412 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 550-524 FİDERİ-->524 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 02:35 | 2015-11-12 02:39 | 0.066667 | 1 | 24102 | 0 | 0 | 0.066667 | 1606.8 | 0 | 0
913416 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2100-TR->1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 03:07 | 2015-11-12 03:25 | 0.3 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
913417 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960371 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 03:04 | 2015-11-12 03:13 | 0.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
913418 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120400 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 03:06 | 2015-11-12 04:19 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
913419 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918413 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 01:46 | 2015-11-12 11:19 | 9.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0
913421 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3439_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 03:18 | 2015-11-12 03:24 | 0.1 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0.4 | 27.6 | 0 | 0
913423 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2090-TR->7 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 03:38 | 2015-11-12 07:46 | 4.1333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 15334.6667 | 0 | 0
913428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300 FİDERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 00:12 | 2015-11-12 10:32 | 10.3333 | 6 | 2538 | 0 | 0 | 62 | 26226 | 0 | 0
913430 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4482-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 06:42 | 2015-11-12 11:20 | 4.6333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 129.7333 | 0 | 0
913432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446817 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 06:28 | 2015-11-12 10:53 | 4.4167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
913432 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 446807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 06:28 | 2015-11-12 12:14 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
913433 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:05 | 2015-11-12 15:02 | 4.95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1138.5 | 0 | 0
913433 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603524 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 06:52 | 2015-11-12 15:02 | 8.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
913435 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 04:38 | 2015-11-12 09:30 | 4.8667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 632.6667 | 0 | 0
913436 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550002 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 06:31 | 2015-11-12 10:45 | 4.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
913437 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28038 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:13 | 2015-11-12 08:44 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
913438 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28787 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:22 | 2015-11-12 09:05 | 1.7167 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 997.3833 | 0 | 0
913439 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9260 | Camper Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:23 | 2015-11-12 10:00 | 2.6167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 562.5833 | 0 | 0
913441 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8191-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:15 | 2015-11-12 14:22 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
913447 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1865-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:44 | 2015-11-12 08:35 | 0.85 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0
913450 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:41 | 2015-11-12 08:50 | 1.15 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 280.6 | 0 | 0
913459 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:53 | 2015-11-12 16:14 | 8.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 0 | 0
913461 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587208 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:56 | 2015-11-12 13:19 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
913462 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:57 | 2015-11-12 08:22 | 0.41667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
913493 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816929 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:19 | 2015-11-12 13:30 | 4.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
913493 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2308-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:30 | 2015-11-12 19:20 | 5.8333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 501.6667 | 0 | 0
913493 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2308-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:31 | 2015-11-12 21:02 | 7.5167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 496.1 | 0 | 0
913495 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:02 | 2015-11-12 08:58 | 0.93333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 105.4667 | 0 | 0
913502 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8781-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 07:58 | 2015-11-12 11:08 | 3.1667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
913582 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:57 | 2015-11-12 17:14 | 5.2833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1320.8333 | 0 | 0
913597 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:29 | 2015-11-12 14:03 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
913636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3278-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:24 | 2015-11-12 09:40 | 1.2667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
913681 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988394 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:37 | 2015-11-12 13:16 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
913704 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:26 | 2015-11-12 19:00 | 10.5667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 686.8333 | 0 | 0
913742 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11701-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:51 | 2015-11-12 11:51 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
913749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22911 NAZLI YEMEK 21083 SEYHANLAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:01 | 2015-11-12 09:27 | 0.43333 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 433.7667 | 0 | 0
913757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560077 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:00 | 2015-11-12 11:58 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
913765 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:59 | 2015-11-12 09:29 | 0.5 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
913785 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ2FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 08:59 | 2015-11-12 10:05 | 1.1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 1.1 | 380.6 | 0 | 0
913879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461997 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:04 | 2015-11-12 15:57 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
913885 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933019 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:23 | 2015-11-12 09:27 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
913907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21048-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:09 | 2015-11-12 18:40 | 9.5167 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2521.9167 | 0 | 0
913914 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:13 | 2015-11-12 10:17 | 1.0667 | 9 | 899 | 0 | 0 | 9.6 | 958.9333 | 0 | 0
913921 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31964 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:28 | 2015-11-12 16:00 | 6.5333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | 0
913925 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->32-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:31 | 2015-11-12 11:07 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
913967 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25743-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:41 | 2015-11-12 12:51 | 3.1667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 250.1667 | 0 | 0
914004 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28321-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 09:41 | 2015-11-12 16:25 | 6.7333 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 8490.7333 | 0 | 0
914019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:43 | 2015-11-12 09:49 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
914022 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406655 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:37 | 2015-11-12 11:00 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
914038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 497287 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:47 | 2015-11-12 12:00 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
914046 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 09:51 | 2015-11-12 11:06 | 1.2511 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 1003.3911 | 0 | 0
914053 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31799-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:44 | 2015-11-12 11:14 | 1.5 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
914117 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22306 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 09:53 | 2015-11-12 17:40 | 7.7833 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3977.2833 | 0 | 0
914168 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3013-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:10 | 2015-11-12 12:15 | 0.083333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
914168 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728235 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:28 | 2015-11-12 12:10 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
914168 | 3 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728235 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:15 | 2015-11-12 21:46 | 9.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.6167 | 0 | 0
914171 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519376 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:04 | 2015-11-12 11:46 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
914219 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23087-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:06 | 2015-11-12 16:23 | 6.2833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 307.8833 | 0 | 0
914221 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 09:58 | 2015-11-12 10:34 | 0.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
914225 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:09 | 2015-11-12 10:53 | 0.73333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 79.9333 | 0 | 0
914325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217468 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:16 | 2015-11-12 11:25 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
914329 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:07 | 2015-11-12 11:02 | 0.91667 | 6 | 14442 | 0 | 0 | 5.5 | 13238.5 | 0 | 0
914336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:27 | 2015-11-12 13:15 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
914341 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8849-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:15 | 2015-11-12 22:13 | 11.9667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 0
914353 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 128519 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:31 | 2015-11-12 13:12 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
914389 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 813270 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:04 | 2015-11-12 22:03 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
914389 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2012-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:04 | 2015-11-12 22:04 | 12 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0
914470 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21613-->21698 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:39 | 2015-11-12 11:26 | 0.78333 | 2 | 12142 | 0 | 0 | 1.5667 | 9511.2333 | 0 | 0
914525 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 573697 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:47 | 2015-11-12 13:46 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
914527 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740740 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:45 | 2015-11-12 11:20 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
914537 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:45 | 2015-11-12 13:06 | 2.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
914542 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118462 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:51 | 2015-11-12 12:30 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
914554 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2281-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:46 | 2015-11-12 22:45 | 11.9833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 730.9833 | 0 | 0
914557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:51 | 2015-11-12 13:51 | 3 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0
914558 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902464 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:50 | 2015-11-12 11:36 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
914571 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:34 | 2015-11-12 15:04 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
914589 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9308 P=0.62 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:00 | 2015-11-12 13:05 | 2.0833 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0
914615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440789 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 10:57 | 2015-11-12 13:54 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
914665 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4143 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:06 | 2015-11-12 12:00 | 0.9 | 1 | 466 | 0 | 0 | 0.9 | 419.4 | 0 | 0
914736 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28231-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:20 | 2015-11-12 16:18 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
914742 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28118-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:24 | 2015-11-12 14:41 | 3.2833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 226.55 | 0 | 0
914841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:22 | 2015-11-12 11:57 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
914852 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617575 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:29 | 2015-11-12 15:26 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
914889 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28214-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:36 | 2015-11-12 16:39 | 5.05 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 762.55 | 0 | 0
914893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20540 İSTON-->20570 ÖZALP ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:36 | 2015-11-12 11:58 | 0.36667 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2.2 | 9.5333 | 0 | 0
914912 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22120 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:39 | 2015-11-12 12:00 | 0.35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
914994 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->20285 YEŞİLKENT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:40 | 2015-11-12 12:20 | 0.66667 | 3 | 10153 | 0 | 0 | 2 | 6768.6667 | 0 | 0
914995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:53 | 2015-11-12 12:52 | 0.98333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
915008 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:50 | 2015-11-12 12:40 | 0.83333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
915036 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24132-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:11 | 2015-11-12 12:56 | 0.75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 0
915057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11692 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:12 | 2015-11-12 12:47 | 0.58333 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 925.1667 | 0 | 0
915072 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18571-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:16 | 2015-11-12 12:34 | 0.3 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 0
915129 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21152 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 11:58 | 2015-11-12 17:00 | 5.0333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1117.4 | 0 | 0
915144 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4083-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:14 | 2015-11-12 14:34 | 2.3333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
915145 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:25 | 2015-11-12 20:05 | 7.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 145.6667 | 0 | 0
915146 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21698 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 12:18 | 2015-11-12 15:41 | 3.3833 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 8522.6167 | 0 | 0
915149 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25287-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:28 | 2015-11-12 12:49 | 0.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
915155 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:30 | 2015-11-12 13:20 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
915165 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3645-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:34 | 2015-11-12 12:51 | 0.28083 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 117.95 | 0 | 0
915171 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100653 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:36 | 2015-11-12 15:02 | 2.4333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.4667 | 0 | 0
915174 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913823 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:27 | 2015-11-12 13:23 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
915175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 11:54 | 2015-11-12 14:51 | 2.95 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1106.25 | 0 | 0
915211 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801823 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:23 | 2015-11-12 12:49 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
915216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:06 | 2015-11-12 16:00 | 3.9 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1115.4 | 0 | 0
915235 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911285 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:38 | 2015-11-12 18:25 | 5.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0
915237 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:52 | 2015-11-12 13:29 | 0.61667 | 3 | 530 | 0 | 0 | 1.85 | 326.8333 | 0 | 0
915239 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3656-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:53 | 2015-11-12 13:24 | 0.51 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 243.27 | 0 | 0
915251 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3569 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-12 12:55 | 2015-11-12 13:24 | 0.48111 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 192.4444 | 0 | 0
915252 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:55 | 2015-11-12 13:22 | 0.45 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2.25 | 9.9 | 0 | 0
915254 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 935827 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:55 | 2015-11-12 19:22 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
915268 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438978 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:48 | 2015-11-12 14:00 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
915270 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20278-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:42 | 2015-11-12 13:32 | 0.83333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
915293 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:13 | 2015-11-12 14:14 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
915307 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25572 TÜRİTAL-->25240 SELSİL KİMYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:17 | 2015-11-12 13:33 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0
915329 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940085 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:20 | 2015-11-12 14:36 | 1.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
915331 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:26 | 2015-11-12 13:48 | 0.36667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
915339 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:23 | 2015-11-12 14:40 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
915348 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937673 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:26 | 2015-11-12 18:08 | 4.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
915355 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129145 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:28 | 2015-11-12 16:14 | 2.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
915365 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:31 | 2015-11-12 14:34 | 1.05 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
915456 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:40 | 2015-11-12 14:14 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
915465 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25155 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:39 | 2015-11-12 14:19 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
915590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 22:40 | 2015-11-12 23:44 | 1.0667 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 823.4667 | 0 | 0
915590 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 916025 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:03 | 2015-11-12 22:40 | 8.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
915595 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:03 | 2015-11-12 14:12 | 0.15 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
915640 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536418 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:55 | 2015-11-12 21:42 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
915642 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23505 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:12 | 2015-11-12 15:00 | 0.8 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0
915654 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 13:26 | 2015-11-12 21:10 | 7.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 340.2667 | 0 | 0
915666 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:40 | 2015-11-12 15:44 | 0.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
915733 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469531 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:19 | 2015-11-12 23:00 | 8.6833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 425.4833 | 0 | 0
915772 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117912 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:40 | 2015-11-12 15:48 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
915777 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11949-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:27 | 2015-11-12 20:27 | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0
915788 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904515 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:29 | 2015-11-12 16:40 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
915794 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 119870 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 12:24 | 2015-11-12 17:00 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
915804 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->431-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:43 | 2015-11-12 17:50 | 3.1167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
915815 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:41 | 2015-11-12 14:50 | 0.15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 0 | 0
915834 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:27 | 2015-11-12 15:00 | 0.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
915844 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:02 | 2015-11-12 21:10 | 6.1333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 0
915846 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:00 | 2015-11-13 02:59 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
915865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 14:58 | 2015-11-12 15:57 | 0.98333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 199.6167 | 0 | 0
915879 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:18 | 2015-11-12 17:49 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
915879 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:18 | 2015-11-12 17:50 | 2.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
915886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483574 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:15 | 2015-11-12 15:45 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
915889 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718144 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:06 | 2015-11-12 18:30 | 3.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
915889 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3841-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:30 | 2015-11-12 22:40 | 4.1667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 0 | 0
915927 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547349 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:21 | 2015-11-12 15:59 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
915933 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2337-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:21 | 2015-11-13 03:20 | 11.9833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1833.45 | 0 | 0
915933 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 815126 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:21 | 2015-11-13 03:20 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
915989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:08 | 2015-11-12 18:25 | 3.2833 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1644.95 | 0 | 0
915995 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2227-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:36 | 2015-11-12 20:13 | 4.6167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1200.3333 | 0 | 0
916032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:35 | 2015-11-12 18:05 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
916039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120400 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:41 | 2015-11-12 16:43 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
916047 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:47 | 2015-11-12 16:47 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
916054 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:41 | 2015-11-12 18:30 | 2.8167 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1101.3167 | 0 | 0
916091 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18619-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:58 | 2015-11-12 22:42 | 6.7333 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 3009.8 | 0 | 0
916116 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944864 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:49 | 2015-11-12 18:45 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
916122 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:00 | 2015-11-12 19:16 | 3.2667 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32.6667 | 32.6667 | 0 | 0
916128 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25714 VENEDİK-->25133 UZUN KÖPRÜ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:06 | 2015-11-12 16:50 | 0.73333 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 697.4 | 0 | 0
916155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607437 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:45 | 2015-11-12 21:39 | 5.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
916202 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:16 | 2015-11-12 16:45 | 0.48333 | 18 | 650 | 0 | 0 | 8.7 | 314.1667 | 0 | 0
916250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978895 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:10 | 2015-11-12 17:06 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
916284 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12541-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:22 | 2015-11-12 16:49 | 0.45 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
916307 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20365-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:16 | 2015-11-12 19:00 | 3.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
916324 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21177-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:18 | 2015-11-12 20:45 | 4.45 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1259.35 | 0 | 0
916349 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 440877 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 15:36 | 2015-11-12 19:59 | 4.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 0
916373 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28657-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:12 | 2015-11-13 04:11 | 11.9833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1402.05 | 0 | 0
916447 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943277 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:11 | 2015-11-12 17:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916456 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581207 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:39 | 2015-11-12 19:04 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
916463 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520063 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:38 | 2015-11-12 21:45 | 5.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0
916580 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28321-TR->1 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:54 | 2015-11-12 17:38 | 0.73333 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 924.7333 | 0 | 0
916594 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801823 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:47 | 2015-11-12 19:55 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
916626 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978834 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:50 | 2015-11-12 18:36 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
916642 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 2090 -->TR1 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:52 | 2015-11-12 18:16 | 1.4 | 2 | 16075 | 0 | 0 | 2.8 | 22505 | 0 | 0
916642 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2795 FİDERİ-->2795 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:52 | 2015-11-12 18:39 | 1.7833 | 1 | 4361 | 0 | 0 | 1.7833 | 7777.1167 | 0 | 0
916647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:46 | 2015-11-13 04:45 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
916652 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1809-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:52 | 2015-11-12 20:45 | 3.8833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 970.8333 | 0 | 0
916678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:01 | 2015-11-12 19:32 | 2.5167 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 531.0167 | 0 | 0
916780 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116403 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:04 | 2015-11-12 19:08 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
916819 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934226 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 16:35 | 2015-11-12 18:10 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
916838 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18291-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:23 | 2015-11-12 20:30 | 3.1167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 526.7167 | 0 | 0
916858 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126003 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:15 | 2015-11-12 19:58 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
916873 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24118 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:23 | 2015-11-12 17:31 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
916878 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219353 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:20 | 2015-11-12 22:09 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
916904 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:25 | 2015-11-12 19:15 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
916922 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:19 | 2015-11-12 19:14 | 1.9167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0
916937 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565054 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:28 | 2015-11-12 19:51 | 2.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0 | 0
916982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:35 | 2015-11-13 00:51 | 7.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
916984 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969513 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:36 | 2015-11-12 21:28 | 3.8667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
916987 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123436 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:29 | 2015-11-12 18:48 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
916998 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24269-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:37 | 2015-11-12 20:23 | 2.7667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 794.0333 | 0 | 0
917051 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:52 | 2015-11-12 21:07 | 3.25 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 711.75 | 0 | 0
917053 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 589179 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:48 | 2015-11-13 01:38 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
917090 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530930 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:58 | 2015-11-13 03:22 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
917107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970831 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:59 | 2015-11-13 00:37 | 6.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0
917126 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 17:44 | 2015-11-12 21:28 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
917133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551376 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:05 | 2015-11-12 19:26 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
917136 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28763-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:05 | 2015-11-12 20:32 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
917190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:14 | 2015-11-12 19:20 | 1.1 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 0 | 0
917191 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:15 | 2015-11-13 01:53 | 7.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0
917209 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3359-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:22 | 2015-11-12 19:51 | 1.4833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 210.6333 | 0 | 0
917214 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:17 | 2015-11-12 18:58 | 0.67972 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 31.2672 | 0 | 0
917219 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2408 fideri -->2408 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:23 | 2015-11-12 19:11 | 0.8 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 0 | 0
917233 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2149-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:36 | 2015-11-13 06:34 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
917233 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 800392 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:36 | 2015-11-13 06:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
917273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:38 | 2015-11-13 00:39 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
917314 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:50 | 2015-11-12 19:16 | 0.43333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 40.7333 | 0 | 0
917319 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 1 10KV--->8649 FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:03 | 2015-11-12 20:33 | 1.5 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1.5 | 171 | 0 | 0
917336 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:07 | 2015-11-12 20:29 | 1.3667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0
917339 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952188 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:57 | 2015-11-12 19:36 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
917341 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29254-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:58 | 2015-11-12 21:14 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
917348 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 576113 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:56 | 2015-11-12 23:50 | 4.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0
917354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:17 | 2015-11-12 20:23 | 1.1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0
917358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 18:56 | 2015-11-12 21:19 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
917379 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28731-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:29 | 2015-11-12 20:21 | 0.86667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 167.2667 | 0 | 0
917380 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->678-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:30 | 2015-11-13 07:29 | 11.9833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2792.1167 | 0 | 0
917397 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929559 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:34 | 2015-11-12 23:15 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
917416 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:33 | 2015-11-13 02:40 | 7.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
917419 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973933 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:45 | 2015-11-12 23:18 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
917432 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2408-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:59 | 2015-11-12 21:12 | 1.2167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 187.3667 | 0 | 0
917436 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25127-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 20:01 | 2015-11-12 20:56 | 0.91667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
917440 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:05 | 2015-11-12 23:00 | 3.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
917450 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449862 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:07 | 2015-11-12 21:00 | 1.8833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
917458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 20:16 | 2015-11-12 22:01 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
917476 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3331-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 20:40 | 2015-11-13 08:39 | 11.9833 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 4601.6 | 0 | 0
917477 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28167-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 20:43 | 2015-11-13 01:16 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
917482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 20:46 | 2015-11-13 00:51 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
917486 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24302 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 20:58 | 2015-11-12 21:47 | 0.81667 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 314.4167 | 0 | 0
917494 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9257 P=0.46 MVA | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:10 | 2015-11-12 22:41 | 1.5167 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 640.0333 | 0 | 0
917495 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130783 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:11 | 2015-11-12 22:52 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
917497 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:14 | 2015-11-12 21:57 | 0.71667 | 6 | 339 | 0 | 0 | 4.3 | 242.95 | 0 | 0
917501 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:18 | 2015-11-12 22:23 | 1.0833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
917502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11618-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:18 | 2015-11-12 21:34 | 0.26667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
917505 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:16 | 2015-11-13 00:32 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
917509 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9433-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:16 | 2015-11-13 00:50 | 3.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
917526 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580042 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:42 | 2015-11-13 00:39 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
917528 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->431-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:47 | 2015-11-12 23:57 | 2.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
917533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101161 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:47 | 2015-11-12 23:21 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
917537 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104153 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:40 | 2015-11-12 23:57 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
917539 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:56 | 2015-11-13 09:55 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
917541 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455432 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:20 | 2015-11-12 22:00 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
917544 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 955036 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:49 | 2015-11-12 23:56 | 2.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
917551 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574562 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 22:12 | 2015-11-12 23:48 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
917559 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551937 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 22:22 | 2015-11-13 00:36 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
917567 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 21:59 | 2015-11-13 01:55 | 3.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
917570 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11727 İM ---> 11263 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 22:31 | 2015-11-12 22:39 | 0.13333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
917590 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 22:59 | 2015-11-13 00:27 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
917596 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 23:28 | 2015-11-13 00:38 | 1.1667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 311.5 | 0 | 0
917600 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 23:36 | 2015-11-13 01:20 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
917604 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702838 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 23:48 | 2015-11-13 01:18 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
917606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 497387 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-12 19:50 | 2015-11-12 21:00 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
917636 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->634-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:08 | 2015-11-13 04:38 | 3.5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0
917638 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->417-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:16 | 2015-11-13 01:56 | 0.66667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
917639 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2139 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:00 | 2015-11-13 13:36 | 0.6 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0
917639 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM 2720 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:00 | 2015-11-13 13:37 | 0.61667 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 212.1333 | 0 | 0
917639 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:50 | 2015-11-14 00:28 | 2.6333 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1474.6667 | 0 | 0
917639 | 4 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:37 | 2015-11-14 00:28 | 10.85 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1182.65 | 0 | 0
917639 | 5 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:12 | 2015-11-13 13:00 | 11.8 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3150.6 | 0 | 0
917639 | 6 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->3 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:12 | 2015-11-13 13:11 | 11.9833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2935.9167 | 0 | 0
917639 | 7 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:12 | 2015-11-13 13:11 | 11.9833 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 6710.6667 | 0 | 0
917641 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3440_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:23 | 2015-11-13 01:43 | 0.33333 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0
917641 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3932 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 01:44 | 2015-11-13 02:24 | 0.66667 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0
917654 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9599 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 02:14 | 2015-11-13 02:23 | 0.15 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0.15 | 102 | 0 | 0
917656 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 02:21 | 2015-11-13 09:17 | 6.9333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 804.2667 | 0 | 0
917659 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3832_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:04 | 2015-11-13 05:38 | 2.5667 | 1 | 4334 | 0 | 0 | 2.5667 | 11123.9333 | 0 | 0
917661 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:24 | 2015-11-13 04:00 | 0.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
917662 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 412980 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:25 | 2015-11-13 14:00 | 10.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.4167 | 0 | 0
917663 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425450 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:34 | 2015-11-13 10:23 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
917665 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2408-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:42 | 2015-11-13 04:20 | 0.63333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
917666 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12539-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:49 | 2015-11-13 15:49 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
917670 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3150_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 06:46 | 2015-11-13 07:42 | 0.93333 | 3 | 2550 | 0 | 0 | 2.8 | 2380 | 0 | 0
917674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 06:40 | 2015-11-13 09:07 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
917684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21998 ZEYNEL PLASTİK --> 20313 URGAN AYAKKABI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 07:10 | 2015-11-13 09:20 | 2.1667 | 9 | 17 | 0 | 0 | 19.5 | 36.8333 | 0 | 0
917695 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 07:49 | 2015-11-13 09:24 | 1.5833 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 6555 | 0 | 0
917697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21522-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 07:48 | 2015-11-13 08:39 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
917700 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:20 | 2015-11-13 16:29 | 5.15 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1287.5 | 0 | 0
917739 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28787-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 07:51 | 2015-11-13 08:30 | 0.65 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 271.05 | 0 | 0
917763 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134711 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 07:30 | 2015-11-13 09:58 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
917782 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946104 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:04 | 2015-11-13 09:24 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
917817 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:29 | 2015-11-13 11:23 | 2.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
917818 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2408-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:24 | 2015-11-13 20:22 | 11.9667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1842.8667 | 0 | 0
917884 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578576 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:37 | 2015-11-13 13:24 | 4.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
917941 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8802-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:42 | 2015-11-13 15:49 | 7.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
917950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1238574 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:48 | 2015-11-13 14:42 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
917957 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:45 | 2015-11-13 12:25 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
917961 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958329 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:50 | 2015-11-13 15:10 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
917979 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8802-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:46 | 2015-11-13 09:48 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
917989 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916327 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:53 | 2015-11-13 09:59 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
917993 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:50 | 2015-11-13 10:00 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
917995 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28206-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:40 | 2015-11-14 14:07 | 0.45 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
917995 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1947781 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:58 | 2015-11-13 20:58 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
917998 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3672-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 08:56 | 2015-11-13 09:45 | 0.81667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 84.1167 | 0 | 0
918039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11492 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 08:53 | 2015-11-13 20:51 | 11.9667 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 6031.2 | 0 | 0
918121 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1721 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 09:15 | 2015-11-13 20:34 | 11.3167 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 6744.7333 | 0 | 0
918132 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933077 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:11 | 2015-11-13 10:17 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
918137 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24052 DM -->24060 YAVUZ SELİM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:20 | 2015-11-13 11:13 | 1.8833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 453.8833 | 0 | 0
918138 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2213-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:14 | 2015-11-13 10:48 | 1.5667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0
918143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:22 | 2015-11-13 09:51 | 0.48333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
918221 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 07:10 | 2015-11-13 16:20 | 9.1667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3309.1667 | 0 | 0
918228 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 485 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 09:20 | 2015-11-13 16:13 | 6.8833 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 10855.0167 | 0 | 0
918240 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1687 FİDERİ-->1687 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:29 | 2015-11-13 10:24 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
918262 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526978 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:26 | 2015-11-13 10:57 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
918336 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 141766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:04 | 2015-11-13 09:48 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
918336 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9399-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:49 | 2015-11-13 11:33 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
918389 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9458-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:36 | 2015-11-13 20:53 | 11.2833 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 5235.4667 | 0 | 0
918391 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:42 | 2015-11-13 17:45 | 8.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
918398 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231544 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:36 | 2015-11-13 10:31 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
918412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412440 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:40 | 2015-11-13 14:12 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
918416 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1---> 12311--> HAT SONU | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:46 | 2015-11-13 10:32 | 0.76667 | 2 | 4301 | 0 | 0 | 1.5333 | 3297.4333 | 0 | 0
918427 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:45 | 2015-11-13 11:46 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
918475 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->404-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:32 | 2015-11-13 13:58 | 2.4333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 260.3667 | 0 | 0
918475 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607572 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:50 | 2015-11-13 13:58 | 4.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
918488 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2408-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:20 | 2015-11-13 09:55 | 0.58333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
918532 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224277 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:41 | 2015-11-13 10:36 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
918599 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21177-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:04 | 2015-11-13 10:44 | 0.66667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 188.6667 | 0 | 0
918646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4009-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:08 | 2015-11-13 10:25 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
918667 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28295 FİDERİ-->28295 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:53 | 2015-11-13 10:33 | 0.66667 | 0 | 5143 | 0 | 0 | 0 | 3428.6667 | 0 | 0
918697 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956216 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:36 | 2015-11-13 11:01 | 1.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
918728 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:18 | 2015-11-13 13:23 | 3.0833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.5833 | 0 | 0
918731 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 757 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 10:15 | 2015-11-13 13:47 | 3.5333 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 10101.8 | 0 | 0
918742 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3672-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:14 | 2015-11-13 19:25 | 9.1833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 945.8833 | 0 | 0
918743 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:17 | 2015-11-13 12:19 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
918752 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109429 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 09:56 | 2015-11-13 13:14 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
918757 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:23 | 2015-11-13 11:28 | 1.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
918782 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2040-TR->2 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:33 | 2015-11-13 11:06 | 0.55 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 495.55 | 0 | 0
918827 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110219 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:26 | 2015-11-13 13:50 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
918851 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4016-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:41 | 2015-11-13 22:25 | 11.7333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 457.6 | 0 | 0
918865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11373 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 10:47 | 2015-11-13 11:45 | 0.96667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 0 | 0
918876 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:52 | 2015-11-13 17:15 | 6.3833 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2349.0667 | 0 | 0
918886 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621105 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:48 | 2015-11-13 13:57 | 3.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
918887 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1---> 12311--> HAT SONU | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:51 | 2015-11-13 12:16 | 1.4167 | 2 | 4301 | 0 | 0 | 2.8333 | 6093.0833 | 0 | 0
918924 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29315-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:59 | 2015-11-13 20:12 | 9.2167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2110.6167 | 0 | 0
918926 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:01 | 2015-11-13 14:20 | 3.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.1167 | 0 | 0
918968 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:09 | 2015-11-13 11:18 | 0.15 | 0 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 0 | 0
918973 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9595-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:04 | 2015-11-13 17:33 | 6.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 602.95 | 0 | 0
918977 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:51 | 2015-11-13 17:30 | 6.65 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 924.35 | 0 | 0
918980 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:10 | 2015-11-13 12:11 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
918981 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3492-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 23:05 | 2015-11-13 23:18 | 0.21667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
918981 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 722769 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 10:19 | 2015-11-13 22:17 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
918984 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577757 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:02 | 2015-11-13 13:42 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
919006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8646-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:20 | 2015-11-13 12:12 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
919010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565602 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:18 | 2015-11-13 12:26 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
919011 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227505 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:22 | 2015-11-13 12:03 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
919015 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476990 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:24 | 2015-11-13 15:33 | 4.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
919037 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:31 | 2015-11-13 14:55 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
919058 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3322 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 11:29 | 2015-11-13 12:20 | 0.85 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0
919078 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231775 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:48 | 2015-11-13 17:11 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
919091 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->İNCEĞİZ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:46 | 2015-11-13 12:15 | 0.48333 | 15 | 101 | 0 | 0 | 7.25 | 48.8167 | 0 | 0
919098 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24100-TR->-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:39 | 2015-11-13 12:00 | 0.35 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
919106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124135 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:45 | 2015-11-13 13:14 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
919114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28008-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:56 | 2015-11-13 16:58 | 5.0333 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1620.7333 | 0 | 0
919118 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9638 P=0.65 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 11:53 | 2015-11-13 13:24 | 1.5167 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1289.1667 | 0 | 0
919128 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24468-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:07 | 2015-11-13 13:00 | 0.88333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0
919139 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953634 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:04 | 2015-11-14 00:03 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
919162 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11170 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 12:13 | 2015-11-13 12:45 | 0.53333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
919177 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131380 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:08 | 2015-11-13 16:36 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
919207 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24318-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:20 | 2015-11-13 13:05 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
919231 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 128519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:30 | 2015-11-13 14:11 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
919248 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11346 TM ---> 11151 TM | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:28 | 2015-11-13 13:38 | 1.1667 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 5638.5 | 0 | 0
919261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:28 | 2015-11-13 15:02 | 2.5667 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1355.2 | 0 | 0
919265 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:32 | 2015-11-13 13:27 | 0.91667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
919294 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285-->CAMBAZTEPE 25518 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:38 | 2015-11-13 13:11 | 0.55 | 1 | 937 | 0 | 0 | 0.55 | 515.35 | 0 | 0
919304 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3567-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:41 | 2015-11-13 12:59 | 0.3 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
919306 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> UN FAB. ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:44 | 2015-11-13 14:03 | 1.3167 | 1 | 158 | 0 | 0 | 1.3167 | 208.0333 | 0 | 0
919317 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:57 | 2015-11-13 16:32 | 3.5833 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 630.6667 | 0 | 0
919322 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801823 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:53 | 2015-11-13 12:56 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
919322 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:53 | 2015-11-13 14:07 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
919328 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22030-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 12:54 | 2015-11-13 18:35 | 5.6833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 858.1833 | 0 | 0
919334 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:05 | 2015-11-13 17:50 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
919337 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3268 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 13:03 | 2015-11-13 17:54 | 4.8483 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1352.685 | 0 | 0
919382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459776 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:14 | 2015-11-13 14:13 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
919396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20080ALKENTÇAMLICA-->22711 EKİN KONAKLARI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:27 | 2015-11-13 16:55 | 3.4667 | 8 | 974 | 0 | 0 | 27.7333 | 3376.5333 | 0 | 0
919414 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25330 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:25 | 2015-11-13 14:06 | 0.68333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0
919418 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:31 | 2015-11-13 15:00 | 1.4833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
919422 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->UYUMKENT 25285 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:29 | 2015-11-13 14:13 | 0.73333 | 6 | 2410 | 0 | 0 | 4.4 | 1767.3333 | 0 | 0
919431 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4086-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:21 | 2015-11-13 14:15 | 0.9 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1249.2 | 0 | 0
919434 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25572TÜRİTAL-->25197D.KÖY DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:29 | 2015-11-13 13:52 | 0.38333 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.76667 | 5.75 | 0 | 0
919453 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:25 | 2015-11-13 15:44 | 2.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 0
919470 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18034-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:55 | 2015-11-13 18:30 | 1.5833 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 680.8333 | 0 | 0
919470 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 929411 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:40 | 2015-11-13 16:55 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
919479 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3489-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 13:42 | 2015-11-13 14:20 | 0.63333 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 683.3667 | 0 | 0
919534 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:36 | 2015-11-13 18:44 | 5.1333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1283.3333 | 0 | 0
919560 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:41 | 2015-11-13 14:09 | 0.46667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
919583 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955166 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:53 | 2015-11-13 16:01 | 2.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
919596 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:51 | 2015-11-13 14:17 | 0.43333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
919619 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11695 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 13:40 | 2015-11-13 14:07 | 0.45 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 1133.55 | 0 | 0
919708 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724690 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:13 | 2015-11-13 17:45 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
919733 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404322 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:10 | 2015-11-13 20:28 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
919755 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31797 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-13 14:15 | 2015-11-13 15:46 | 1.5167 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 944.8833 | 0 | 0
919790 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:13 | 2015-11-13 16:44 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
919812 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108162 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:51 | 2015-11-13 06:00 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
919879 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950659 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:31 | 2015-11-13 17:22 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
919919 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:37 | 2015-11-13 20:28 | 5.85 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 3287.7 | 0 | 0
919924 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128402 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:46 | 2015-11-13 19:53 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
919974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108589 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:59 | 2015-11-13 16:50 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
919982 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:58 | 2015-11-13 15:29 | 0.51667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.9833 | 0 | 0
919991 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:54 | 2015-11-13 16:01 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
920040 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:03 | 2015-11-13 18:20 | 3.2833 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 2708.75 | 0 | 0
920071 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3576-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:05 | 2015-11-13 16:20 | 1.25 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 416.25 | 0 | 0
920082 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20024-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-06 16:25 | 2015-11-06 23:00 | 6.5833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 0 | 0
920166 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:02 | 2015-11-13 16:00 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
920175 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:13 | 2015-11-14 01:58 | 10.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
920182 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958861 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:27 | 2015-11-13 23:13 | 7.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
920192 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29026-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:24 | 2015-11-13 17:47 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
920197 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:30 | 2015-11-13 20:04 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
920236 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:17 | 2015-11-13 18:01 | 2.7333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142.1333 | 0 | 0
920257 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407353 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 14:09 | 2015-11-13 15:00 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
920288 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9306-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-14 00:32 | 2015-11-14 01:19 | 0.78333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 207.5833 | 0 | 0
920288 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 106254 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:45 | 2015-11-14 01:19 | 9.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
920363 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738641 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 15:51 | 2015-11-13 17:08 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
920406 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8086-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:06 | 2015-11-13 21:36 | 5.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
920458 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228707 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:16 | 2015-11-13 18:43 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
920483 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967778 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:07 | 2015-11-13 17:37 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
920503 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28515-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:21 | 2015-11-14 04:20 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
920519 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:22 | 2015-11-13 17:38 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
920571 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572025 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:23 | 2015-11-13 17:38 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
920583 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110586 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 03:59 | 2015-11-13 08:18 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
920625 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:31 | 2015-11-13 19:39 | 3.1333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
920766 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:39 | 2015-11-13 16:51 | 0.2 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
920782 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581777 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:28 | 2015-11-13 17:00 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
920952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432207 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:54 | 2015-11-13 20:00 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
920964 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108593 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:53 | 2015-11-13 17:32 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
920964 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1108598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:53 | 2015-11-13 17:33 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
920966 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204212 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:49 | 2015-11-13 18:32 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
921001 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24253-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:38 | 2015-11-13 17:00 | 0.36667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
921071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18004-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 20:58 | 2015-11-13 23:00 | 2.0333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 443.2667 | 0 | 0
921071 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 902464 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:27 | 2015-11-13 20:58 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
921084 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285 -->UYUMKENT İÇİ 25286 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:02 | 2015-11-13 17:28 | 0.43333 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 460.6333 | 0 | 0
921120 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564213 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:56 | 2015-11-13 18:13 | 1.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
921153 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:10 | 2015-11-14 05:10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
921165 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3086-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:14 | 2015-11-13 17:23 | 0.15 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
921209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:25 | 2015-11-13 18:30 | 1.0833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
921211 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110243 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:18 | 2015-11-13 20:35 | 3.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0
921226 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406328 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:23 | 2015-11-13 18:54 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
921331 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921846 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:47 | 2015-11-13 18:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921378 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:44 | 2015-11-13 19:03 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
921405 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 17:40 | 2015-11-13 19:22 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
921419 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3685-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:04 | 2015-11-13 19:05 | 1.0167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63.0333 | 0 | 0
921429 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959247 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 16:27 | 2015-11-13 18:28 | 2.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
921438 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404724 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:14 | 2015-11-13 19:30 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
921440 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:03 | 2015-11-14 06:02 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
921459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:20 | 2015-11-13 20:09 | 1.8167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 0 | 0
921514 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124344 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:29 | 2015-11-13 20:03 | 1.5667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.7333 | 0 | 0
921518 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9433-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:39 | 2015-11-14 06:38 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
921522 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:29 | 2015-11-13 19:08 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
921578 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739806 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 18:58 | 2015-11-14 06:57 | 11.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0
921585 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954973 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:03 | 2015-11-14 07:02 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
921586 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:12 | 2015-11-13 20:22 | 1.1667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 131.8333 | 0 | 0
921589 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:14 | 2015-11-13 20:18 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
921604 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585745 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:31 | 2015-11-13 20:02 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
921606 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952725 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:34 | 2015-11-13 19:56 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
921619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:23 | 2015-11-14 06:04 | 10.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0
921624 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 00:38 | 2015-11-14 00:51 | 0.21667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 23.1833 | 0 | 0
921624 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616440 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:38 | 2015-11-14 00:38 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
921719 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 20:00 | 2015-11-13 22:26 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
921778 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 20:43 | 2015-11-13 21:03 | 0.33333 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0
921779 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4338-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 19:02 | 2015-11-13 20:59 | 1.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
921781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 20:34 | 2015-11-13 22:37 | 2.05 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 418.2 | 0 | 0
921786 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579817 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 20:50 | 2015-11-13 21:19 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
921798 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:05 | 2015-11-13 22:00 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
921800 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:12 | 2015-11-13 23:00 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
921807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 20:44 | 2015-11-14 06:05 | 9.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
921813 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500023 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:31 | 2015-11-13 22:31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
921829 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11485-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:25 | 2015-11-13 23:02 | 1.6167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 216.6333 | 0 | 0
921835 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3703-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:33 | 2015-11-14 09:32 | 11.9833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2360.7167 | 0 | 0
921839 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31555 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 22:01 | 2015-11-13 23:32 | 1.5167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
921841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11698-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:56 | 2015-11-13 22:54 | 0.96667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
921852 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:34 | 2015-11-14 00:50 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
921853 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909151 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 21:41 | 2015-11-14 00:15 | 2.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
921857 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130677 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 22:26 | 2015-11-13 23:26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
921862 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23317-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 22:25 | 2015-11-14 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
921875 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23317-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 22:41 | 2015-11-13 23:15 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
921891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11519-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 23:24 | 2015-11-14 06:31 | 7.1167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 604.9167 | 0 | 0
921892 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248 MESAN-->20237 ÜMİT BİSİKLET | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 23:51 | 2015-11-14 00:02 | 0.18333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0
921894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28971-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-13 23:32 | 2015-11-14 06:08 | 6.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 653.4 | 0 | 0
921897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603343 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 00:03 | 2015-11-14 01:33 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
921929 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2090-TR->5 | Şebeke Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-14 00:45 | 2015-11-14 03:00 | 2.25 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 8347.5 | 0 | 0
921931 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29584-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 00:45 | 2015-11-14 01:37 | 0.86667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
921932 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 00:53 | 2015-11-14 01:06 | 0.21667 | 2 | 10792 | 0 | 0 | 0.43333 | 2338.2667 | 0 | 0
921937 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11698-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 01:21 | 2015-11-14 02:52 | 1.5167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 171.3833 | 0 | 0
921938 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 01:21 | 2015-11-14 13:19 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
921940 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31479-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 01:52 | 2015-11-14 02:35 | 0.71667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 69.5167 | 0 | 0
921941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 02:07 | 2015-11-14 02:45 | 0.63333 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 857.5333 | 0 | 0
921943 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 476 FİDERİ-->476 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 02:24 | 2015-11-14 03:01 | 0.61667 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 4100.8333 | 0 | 0
921944 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3183_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 02:22 | 2015-11-14 02:24 | 0.033333 | 1 | 2895 | 0 | 0 | 0.033333 | 96.5 | 0 | 0
921947 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 02:22 | 2015-11-14 09:27 | 7.0833 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 2776.6667 | 0 | 0
921948 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3421_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 02:38 | 2015-11-14 02:44 | 0.1 | 1 | 1891 | 0 | 0 | 0.1 | 189.1 | 0 | 0
921953 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4452-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-14 03:05 | 2015-11-14 13:37 | 10.5333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1211.3333 | 0 | 0
921968 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 03:53 | 2015-11-14 13:12 | 9.3167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1565.2 | 0 | 0
921972 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23320 ASLAN TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 05:45 | 2015-11-14 06:05 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
921975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 04:51 | 2015-11-14 12:45 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
921979 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4633 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 06:32 | 2015-11-14 10:08 | 3.6 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0
921980 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 06:45 | 2015-11-14 08:10 | 1.4167 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 345.6667 | 0 | 0
921981 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21522-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 06:28 | 2015-11-14 08:33 | 2.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
921986 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24054 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:11 | 2015-11-14 07:37 | 0.43333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
921987 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 06:56 | 2015-11-14 08:51 | 1.9167 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
921989 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:14 | 2015-11-14 09:07 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
921990 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18222-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:29 | 2015-11-14 10:49 | 0.33333 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0
921990 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18222-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:49 | 2015-11-14 14:56 | 6.1167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 844.1 | 0 | 0
921991 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23320 ASLAN TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:04 | 2015-11-14 07:40 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
921992 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:19 | 2015-11-14 15:30 | 8.1833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 941.0833 | 0 | 0
921993 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8650-TR->3 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:25 | 2015-11-14 16:51 | 9.4333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2726.2333 | 0 | 0
921997 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582066 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:36 | 2015-11-14 09:38 | 2.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
922004 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458059 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 06:55 | 2015-11-14 11:05 | 4.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
922008 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8424 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-14 07:43 | 2015-11-14 14:21 | 6.6333 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 6620.0667 | 0 | 0
922010 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4102 FİDERİ (10 kV) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 06:58 | 2015-11-14 08:05 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
922013 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8818-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:55 | 2015-11-14 09:15 | 1.3333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
922015 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 135398 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 07:46 | 2015-11-14 09:23 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
922023 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:03 | 2015-11-14 08:30 | 0.45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0
922037 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:18 | 2015-11-14 09:27 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
922164 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2146 | İzolatör Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:44 | 2015-11-14 12:38 | 3.9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 744.9 | 0 | 0
922204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432207 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:52 | 2015-11-14 13:30 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
922212 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31550-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:56 | 2015-11-14 18:45 | 9.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
922256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100861 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:01 | 2015-11-14 16:19 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
922268 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->32-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:54 | 2015-11-14 11:36 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
922269 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28879-TR->1 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:07 | 2015-11-14 09:31 | 0.4 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
922274 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 293 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-14 09:01 | 2015-11-14 12:26 | 3.4167 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1923.5833 | 0 | 0
922275 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-14 09:05 | 2015-11-14 19:00 | 9.9167 | 1 | 1908 | 0 | 0 | 9.9167 | 18921 | 0 | 0
922276 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18222-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 08:49 | 2015-11-14 14:30 | 5.6833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 784.3 | 0 | 0
922283 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24302 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:08 | 2015-11-14 10:35 | 1.45 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 558.25 | 0 | 0
922289 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:02 | 2015-11-14 11:05 | 2.05 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 467.4 | 0 | 0
922290 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:13 | 2015-11-14 10:41 | 1.4667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
922317 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627718 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:07 | 2015-11-14 12:37 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
922331 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 451480 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:19 | 2015-11-14 11:02 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
922382 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:24 | 2015-11-14 17:41 | 3.2833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 610.7 | 0 | 0
922385 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:33 | 2015-11-14 15:47 | 6.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
922391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986168 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:36 | 2015-11-14 15:13 | 5.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
922422 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24129-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:27 | 2015-11-14 09:49 | 0.36667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
922426 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3479-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:07 | 2015-11-14 09:41 | 0.56667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0 | 0
922484 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:07 | 2015-11-14 15:50 | 6.7167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 349.2667 | 0 | 0
922543 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28622-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:57 | 2015-11-14 15:02 | 5.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
922562 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11589-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:47 | 2015-11-14 18:45 | 8.9667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 376.6 | 0 | 0
922567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 09:58 | 2015-11-14 10:50 | 0.86667 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0
922568 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2090-TR->5 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:02 | 2015-11-14 10:20 | 0.3 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
922570 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:00 | 2015-11-14 11:34 | 1.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
922607 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20575 TURNAK-->HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:40 | 1.1 | 11 | 939 | 0 | 0 | 12.1 | 1032.9 | 0 | 0
922609 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8884-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:06 | 2015-11-14 11:19 | 1.2167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 147.2167 | 0 | 0
922619 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:08 | 2015-11-14 14:41 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
922628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:21 | 2015-11-14 11:33 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
922640 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:30 | 2015-11-14 15:32 | 5.0333 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2244.8667 | 0 | 0
922677 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18701-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:37 | 2015-11-14 11:50 | 1.2167 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 427.05 | 0 | 0
922717 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9044-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:43 | 2015-11-14 13:47 | 3.0667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 717.6 | 0 | 0
922719 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18564 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:46 | 2015-11-14 11:39 | 0.88333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 219.95 | 0 | 0
922719 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18590 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:46 | 2015-11-14 11:39 | 0.88333 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 787.05 | 0 | 0
922719 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18597 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:46 | 2015-11-14 11:39 | 0.88333 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0.88333 | 280.0167 | 0 | 0
922719 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18623 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:46 | 2015-11-14 11:39 | 0.88333 | 0 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 3018.35 | 0 | 0
922733 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976027 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:52 | 2015-11-14 12:16 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
922757 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25987-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:01 | 2015-11-14 12:01 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
922758 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:58 | 2015-11-14 12:09 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
922763 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24337 FİDERİ--> 24311 ŞANA SİT. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:03 | 2015-11-14 11:53 | 0.83333 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0
922765 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580956 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:32 | 2015-11-14 12:51 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
922770 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:56 | 2015-11-14 12:12 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
922775 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:09 | 2015-11-14 12:22 | 1.2167 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 346.75 | 0 | 0
922782 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 42 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 308.85 | 0 | 0
922782 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 136 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1185.7 | 0 | 0
922782 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 510 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 1676.7833 | 0 | 0
922782 | 4 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 634 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 2167.8667 | 0 | 0
922782 | 5 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 764 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 1121.8 | 0 | 0
922782 | 6 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 799 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 2557.1833 | 0 | 0
922782 | 7 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700 DM Y.T.Ü-->696 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:34 | 2015-11-14 11:45 | 1.1833 | 1 | 9703 | 0 | 0 | 1.1833 | 11481.8833 | 0 | 0
922783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:14 | 2015-11-14 12:35 | 1.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
922786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22967 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-14 11:08 | 2015-11-14 17:52 | 6.7333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0
922792 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3015-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 10:52 | 2015-11-14 21:35 | 10.7167 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3075.6833 | 0 | 0
922820 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:32 | 2015-11-14 17:21 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
922822 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:20 | 2015-11-14 20:30 | 9.1667 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 2713.3333 | 0 | 0
922844 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:38 | 2015-11-14 13:11 | 1.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
922845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:36 | 2015-11-14 12:23 | 0.78333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 153.5333 | 0 | 0
922853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:45 | 2015-11-14 14:42 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
922860 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:47 | 2015-11-14 13:24 | 1.6167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 404.1667 | 0 | 0
922885 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:59 | 2015-11-14 13:50 | 1.85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
922897 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28515-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:04 | 2015-11-14 13:28 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
922900 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21698-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:03 | 2015-11-14 16:00 | 3.95 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2176.45 | 0 | 0
922906 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 11:46 | 2015-11-14 12:51 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
922941 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:16 | 2015-11-14 22:40 | 10.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 0
922944 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:16 | 2015-11-14 12:55 | 0.65 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
922986 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434343 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:23 | 2015-11-14 13:38 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
922999 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:27 | 2015-11-14 15:04 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
923012 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1581-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:41 | 2015-11-14 16:21 | 1.6667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 276.6667 | 0 | 0
923012 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605348 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:25 | 2015-11-14 14:40 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
923030 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->59-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:36 | 2015-11-15 00:35 | 11.9833 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3259.4667 | 0 | 0
923037 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21649 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-14 12:47 | 2015-11-14 14:15 | 1.4667 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 855.0667 | 0 | 0
923048 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4064-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:41 | 2015-11-14 15:26 | 2.75 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
923050 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:39 | 2015-11-15 20:37 | 2.9667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 403.4667 | 0 | 0
923050 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1924495 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:56 | 2015-11-15 00:56 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
923051 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505979 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:48 | 2015-11-14 17:28 | 4.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
923057 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->14-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:57 | 2015-11-14 18:29 | 5.5333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1062.4 | 0 | 0
923059 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952110 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:41 | 2015-11-14 22:10 | 9.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.4167 | 0 | 0
923065 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 12:56 | 2015-11-14 17:43 | 4.7833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
923070 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:11 | 2015-11-14 19:00 | 5.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | 0 | 0
923075 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:03 | 2015-11-14 14:55 | 1.8667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 242.6667 | 0 | 0
923078 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938851 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:19 | 2015-11-14 14:40 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
923079 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834490 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:13 | 2015-11-14 13:46 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
923096 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:10 | 2015-11-14 13:50 | 0.66667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
923106 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28306-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:28 | 2015-11-14 17:26 | 3.9667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 515.6667 | 0 | 0
923113 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417358 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:29 | 2015-11-14 18:46 | 5.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0
923114 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837678 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:28 | 2015-11-14 14:10 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
923118 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:21 | 2015-11-14 17:37 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
923195 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135706 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:45 | 2015-11-14 17:00 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
923206 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000893 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 13:55 | 2015-11-14 17:17 | 3.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
923208 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:00 | 2015-11-14 20:25 | 6.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
923246 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958879 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:04 | 2015-11-14 18:16 | 4.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
923261 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:08 | 2015-11-14 17:21 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
923277 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:11 | 2015-11-14 16:10 | 1.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
923307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:06 | 2015-11-14 15:10 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
923319 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535657 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:09 | 2015-11-14 19:41 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
923381 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31138 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:40 | 2015-11-14 15:02 | 0.36667 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 706.5667 | 0 | 0
923385 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:32 | 2015-11-14 20:30 | 5.9667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2237.5 | 0 | 0
923388 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18059-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:26 | 2015-11-14 19:15 | 0.81667 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 559.4167 | 0 | 0
923388 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 916199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:46 | 2015-11-14 18:26 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
923413 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4633-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:22 | 2015-11-14 17:40 | 3.3 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0
923414 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605770 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:51 | 2015-11-14 17:35 | 2.7333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
923420 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31485 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:58 | 2015-11-14 17:00 | 2.0333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 260.2667 | 0 | 0
923423 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:59 | 2015-11-14 16:19 | 1.3333 | 18 | 503 | 0 | 0 | 24 | 670.6667 | 0 | 0
923426 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->UYUMKENT 25285 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:56 | 2015-11-14 15:12 | 0.26667 | 6 | 2410 | 0 | 0 | 1.6 | 642.6667 | 0 | 0
923432 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917547 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:06 | 2015-11-14 19:00 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
923441 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907438 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:58 | 2015-11-14 15:59 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
923449 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712295 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:40 | 2015-11-14 17:10 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
923463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945414 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:08 | 2015-11-14 16:20 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
923479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436054 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:20 | 2015-11-14 18:00 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
923486 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943958 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:25 | 2015-11-14 17:58 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
923487 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:28 | 2015-11-14 22:29 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
923497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435748 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:31 | 2015-11-14 19:19 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
923503 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23590-->AKALAN ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:37 | 2015-11-14 16:21 | 0.73333 | 1 | 681 | 0 | 0 | 0.73333 | 499.4 | 0 | 0
923514 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31517-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:34 | 2015-11-14 21:40 | 6.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0
923526 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:48 | 2015-11-14 18:28 | 2.6667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
923530 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928491 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:41 | 2015-11-14 17:20 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
923533 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23261-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:46 | 2015-11-14 17:04 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
923534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 14:13 | 2015-11-14 19:00 | 4.7833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
923537 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 419219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:38 | 2015-11-14 23:32 | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
923557 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131071 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:20 | 2015-11-14 18:23 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
923577 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913776 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:01 | 2015-11-14 17:21 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
923596 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:10 | 2015-11-14 19:21 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
923599 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:10 | 2015-11-14 18:39 | 2.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0
923609 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:05 | 2015-11-14 17:02 | 0.95 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
923614 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2061-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:11 | 2015-11-14 21:41 | 5.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0
923624 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000507 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:15 | 2015-11-14 19:08 | 2.8833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.7333 | 0 | 0
923629 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->123-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:03 | 2015-11-14 17:28 | 1.4167 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 286.1667 | 0 | 0
923639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415949 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:17 | 2015-11-14 19:00 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
923674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:04 | 2015-11-14 19:22 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
923676 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TR 1 10KV--->8834 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:31 | 2015-11-14 18:17 | 1.7667 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 482.3 | 0 | 0
923684 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137864 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:36 | 2015-11-14 18:35 | 1.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
923687 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20500 İSKİ ARITMA-->21325 BEYMERSAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:34 | 2015-11-14 16:56 | 0.36667 | 4 | 338 | 0 | 0 | 1.4667 | 123.9333 | 0 | 0
923690 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432382 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:55 | 2015-11-14 17:55 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
923708 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2085-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | - | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:10 | 2015-11-14 18:00 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
923709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29026-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:06 | 2015-11-14 17:29 | 0.38333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0
923719 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958878 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-14 15:44 | 2015-11-14 18:17 | 2.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
923727 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915520 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:27 | 2015-11-15 05:26 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
923728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455035 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:02 | 2015-11-15 00:57 | 7.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 | 0 | 0
923741 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734633 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:57 | 2015-11-14 18:15 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
923748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416338 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:33 | 2015-11-14 23:00 | 5.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
923749 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531403 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:20 | 2015-11-14 18:26 | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
923753 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4518-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 16:14 | 2015-11-14 17:48 | 1.5667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 402.6333 | 0 | 0
923767 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11698-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:53 | 2015-11-15 00:07 | 6.2333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 710.6 | 0 | 0
923769 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928078 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:48 | 2015-11-14 20:22 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
923776 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3072-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:16 | 2015-11-14 20:49 | 3.55 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 237.85 | 0 | 0
923778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432207 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:54 | 2015-11-14 19:20 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
923786 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583209 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:02 | 2015-11-14 19:28 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
923791 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531140 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:09 | 2015-11-14 18:28 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
923793 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439238 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:06 | 2015-11-14 18:15 | 0.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
923794 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:05 | 2015-11-14 20:20 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
923795 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25834-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:17 | 2015-11-14 18:50 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
923797 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:08 | 2015-11-14 19:50 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
923813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:28 | 2015-11-14 20:55 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
923814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965076 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:29 | 2015-11-15 06:28 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
923819 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:40 | 2015-11-14 19:32 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
923827 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907408 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:34 | 2015-11-15 06:33 | 11.9833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 551.2333 | 0 | 0
923827 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28525-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:16 | 2015-11-15 07:16 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
923847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:57 | 2015-11-14 19:33 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
923850 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3479-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:21 | 2015-11-15 00:36 | 6.25 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 418.75 | 0 | 0
923858 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3029-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:49 | 2015-11-14 19:52 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
923861 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596822 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:16 | 2015-11-14 21:01 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
923872 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1603 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:22 | 2015-11-14 19:50 | 0.46667 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 783.5333 | 0 | 0
923877 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577021 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:25 | 2015-11-14 20:32 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
923890 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:53 | 2015-11-14 22:30 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
923892 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924587 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:12 | 2015-11-14 21:10 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
923896 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726407 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-15 06:50 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
923897 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406227 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:18 | 2015-11-14 21:35 | 2.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
923903 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956720 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:51 | 2015-11-15 02:00 | 6.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
923905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967071 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:38 | 2015-11-15 01:19 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
923906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:47 | 2015-11-14 20:57 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
923910 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 19:48 | 2015-11-14 20:52 | 1.0667 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 379.7333 | 0 | 0
923922 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1603-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 20:16 | 2015-11-15 00:01 | 3.75 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 791.25 | 0 | 0
923924 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111925 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 20:08 | 2015-11-14 22:29 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
923938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 20:23 | 2015-11-15 08:22 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
923944 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535455 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 20:41 | 2015-11-14 22:38 | 1.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
923945 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1405232 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 17:02 | 2015-11-14 21:50 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
923950 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 20:56 | 2015-11-15 08:55 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
923965 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3441-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:13 | 2015-11-14 22:08 | 0.91667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
923966 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24493-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:13 | 2015-11-14 21:24 | 0.18333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
923967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977289 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:16 | 2015-11-15 01:22 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
923968 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571231 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:19 | 2015-11-14 21:26 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
923969 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:02 | 2015-11-14 22:46 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
923979 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925380 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:40 | 2015-11-14 23:30 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
923980 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422992 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:38 | 2015-11-14 23:01 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
923989 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:50 | 2015-11-15 01:24 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
923990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976619 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 21:52 | 2015-11-15 01:29 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
923999 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:01 | 2015-11-15 10:00 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
924009 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 965567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:14 | 2015-11-14 22:40 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
924009 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8881-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:14 | 2015-11-14 22:40 | 0.43333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
924011 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563123 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:17 | 2015-11-15 02:55 | 4.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
924015 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3278-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:12 | 2015-11-15 10:11 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
924021 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28773-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:31 | 2015-11-15 00:58 | 2.45 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1073.1 | 0 | 0
924029 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562309 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:40 | 2015-11-15 02:54 | 4.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
924032 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 563122 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:41 | 2015-11-15 01:11 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
924034 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973905 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:25 | 2015-11-15 03:57 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
924038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:58 | 2015-11-15 00:26 | 1.4667 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 4.4 | 4136 | 0 | 0
924044 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 23:09 | 2015-11-15 02:56 | 3.7833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1180.4 | 0 | 0
924047 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912435 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 23:15 | 2015-11-15 00:08 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
924049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 22:32 | 2015-11-15 10:30 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
924053 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 28200 İTM--->8422 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 23:48 | 2015-11-15 01:15 | 1.45 | 0 | 19286 | 0 | 0 | 0 | 27964.7 | 0 | 0
924055 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BOTAŞ-->FİDER 2 SİLİVRİ BOTAŞ 1 KARA TARAFI | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:15 | 2015-11-15 01:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
924057 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11700 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 23:37 | 2015-11-15 01:00 | 1.3833 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 947.5833 | 0 | 0
924058 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809112 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:26 | 2015-11-15 12:25 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
924059 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 477 FİDERİ-->477 | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:29 | 2015-11-15 00:50 | 0.35 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 387.45 | 0 | 0
924062 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:39 | 2015-11-15 00:54 | 0.25 | 0 | 12767 | 0 | 0 | 0 | 3191.75 | 0 | 0
924067 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184 BİLLUR CAM-->20951 EMS ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:27 | 2015-11-15 01:16 | 0.81667 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 8.9833 | 0 | 0
924070 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217349 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:55 | 2015-11-15 01:59 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
924071 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:56 | 2015-11-15 01:56 | 1 | 8 | 484 | 0 | 0 | 8 | 484 | 0 | 0
924073 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968194 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-14 23:30 | 2015-11-15 11:28 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
924075 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 00:51 | 2015-11-15 01:01 | 0.16667 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
924080 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:05 | 2015-11-15 01:11 | 0.1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
924083 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 455205 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:18 | 2015-11-15 01:39 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
924084 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 01:08 | 2015-11-15 03:31 | 2.3833 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 0 | 0
924084 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ2FİDERİ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 01:08 | 2015-11-15 03:31 | 2.3833 | 1 | 346 | 0 | 0 | 2.3833 | 824.6333 | 0 | 0
924085 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25150-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:15 | 2015-11-15 03:12 | 1.95 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
924088 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 418966 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:34 | 2015-11-15 09:30 | 7.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
924092 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18040-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:42 | 2015-11-15 02:17 | 0.58333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 222.8333 | 0 | 0
924095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18553 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:45 | 2015-11-15 03:18 | 1.55 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 3806.8 | 0 | 0
924095 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18624 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:45 | 2015-11-15 03:21 | 1.6 | 1 | 1691 | 0 | 0 | 1.6 | 2705.6 | 0 | 0
924095 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | SEFAKÖY FİDERİ---->18617 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:45 | 2015-11-15 05:25 | 3.6667 | 1 | 11253 | 0 | 0 | 3.6667 | 41261 | 0 | 0
924097 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965684 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:50 | 2015-11-15 02:08 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
924099 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28500 İTM-->TR2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:44 | 2015-11-15 01:51 | 0.11667 | 0 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 693.2333 | 0 | 0
924100 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 01:46 | 2015-11-15 02:10 | 0.4 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 0
924103 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 02:06 | 2015-11-15 02:23 | 0.28333 | 18 | 503 | 0 | 0 | 5.1 | 142.5167 | 0 | 0
924108 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25892 VİP VUAL-->25517 DİNCERLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 02:19 | 2015-11-15 03:53 | 1.5667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 0
924112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28418-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 02:04 | 2015-11-15 14:02 | 11.9667 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3314.7667 | 0 | 0
924113 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ROJA 25744-->HAVAİ HAT 25252 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 02:50 | 2015-11-15 03:58 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0
924114 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TOKATLILAR 25790-->25791 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 02:52 | 2015-11-15 04:01 | 1.15 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 240.35 | 0 | 0
924117 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25397-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 03:01 | 2015-11-15 06:18 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
924119 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31341 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 03:26 | 2015-11-15 07:21 | 3.9167 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 2565.4167 | 0 | 0
924126 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 04:25 | 2015-11-15 13:03 | 8.6333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1200.0333 | 0 | 0
924134 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 06:35 | 2015-11-15 08:14 | 1.65 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 0
924139 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25714 VENEDİK-->25291 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 07:08 | 2015-11-15 07:26 | 0.3 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 0
924140 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3108-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 06:21 | 2015-11-15 09:34 | 3.2167 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1029.3333 | 0 | 0
924143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25714 VENEDİK-->25291 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 07:29 | 2015-11-15 10:14 | 2.75 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2304.5 | 0 | 0
924145 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9774 CIGIR PLASTİK DEPARI-->9773 KÖK | Kesici Arızası -AG Direği | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 07:33 | 2015-11-15 10:12 | 2.65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0
924146 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DAĞLI KARDEŞLER 26069-->ÇANTA 25083 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 07:27 | 2015-11-15 09:08 | 1.6833 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1811.2667 | 0 | 0
924148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 07:35 | 2015-11-15 09:27 | 1.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
924154 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466203 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 07:42 | 2015-11-15 12:39 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
924159 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8045 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 08:02 | 2015-11-15 12:19 | 4.2833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 856.6667 | 0 | 0
924162 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 471 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 08:11 | 2015-11-15 17:13 | 9.0333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 0 | 0
924168 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24320-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:10 | 2015-11-15 09:23 | 1.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0
924178 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26195 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:31 | 2015-11-15 09:58 | 1.45 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 384.25 | 0 | 0
924179 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 641 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 08:35 | 2015-11-15 18:12 | 9.6167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2202.2167 | 0 | 0
924180 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104623 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:43 | 2015-11-15 18:04 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
924187 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->21926 LİMAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:43 | 2015-11-15 09:14 | 0.51667 | 8 | 166 | 0 | 0 | 4.1333 | 85.7667 | 0 | 0
924194 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417147 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:34 | 2015-11-15 09:15 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
924199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TASOLUK_AIM_TR2 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 06:46 | 2015-11-15 08:40 | 1.9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0
924200 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582812 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:46 | 2015-11-15 10:10 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
924204 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768 BESA-->27529 HAKSEL ÇIKIŞI | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:20 | 2015-11-15 11:55 | 2.5833 | 9 | 12 | 0 | 0 | 23.25 | 31 | 0 | 0
924206 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9289-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:10 | 2015-11-15 18:27 | 9.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0
924206 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115923 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:10 | 2015-11-15 18:28 | 9.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
924207 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 08:54 | 2015-11-15 11:32 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
924211 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731587 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:26 | 2015-11-15 11:15 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
924216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20883 TM ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 09:29 | 2015-11-15 13:35 | 4.1 | 8 | 555 | 0 | 0 | 32.8 | 2275.5 | 0 | 0
924221 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21199-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:35 | 2015-11-15 11:50 | 2.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
924224 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20166 HANIMELİ BLOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:25 | 2015-11-15 10:12 | 0.78333 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 2279.5 | 0 | 0
924230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:42 | 2015-11-15 10:45 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
924231 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571024 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:42 | 2015-11-15 17:00 | 7.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0
924232 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DAĞLI KARDEŞLER 26069-->ÇANTA 25083 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:43 | 2015-11-15 10:17 | 0.56667 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 609.7333 | 0 | 0
924233 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:30 | 2015-11-15 10:02 | 0.53333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
924234 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951541 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:51 | 2015-11-15 10:45 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
924235 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403354 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:41 | 2015-11-15 11:56 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
924241 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21267-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:01 | 2015-11-15 12:37 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
924242 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:50 | 2015-11-15 15:28 | 5.6333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 0 | 0
924245 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->506-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:02 | 2015-11-15 17:36 | 7.5667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1210.6667 | 0 | 0
924246 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:00 | 2015-11-15 13:25 | 3.4167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 157.1667 | 0 | 0
924248 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9391-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 09:55 | 2015-11-15 14:54 | 4.9833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 523.25 | 0 | 0
924249 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:01 | 2015-11-15 12:03 | 2.0333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 229.7667 | 0 | 0
924250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20971 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:55 | 2015-11-15 13:10 | 3.25 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1043.25 | 0 | 0
924266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903460 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:11 | 2015-11-15 11:31 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
924272 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:26 | 2015-11-15 11:06 | 0.66667 | 18 | 650 | 0 | 0 | 12 | 433.3333 | 0 | 0
924276 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:18 | 2015-11-15 14:23 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
924282 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 10:22 | 2015-11-15 17:42 | 7.3333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2918.6667 | 0 | 0
924282 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 10:22 | 2015-11-15 17:43 | 7.35 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2763.6 | 0 | 0
924284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20156-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:31 | 2015-11-15 11:03 | 0.53333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
924290 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:37 | 2015-11-15 12:20 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
924292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524222 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:38 | 2015-11-15 12:48 | 2.1667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 0 | 0
924295 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2470-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:26 | 2015-11-15 12:53 | 2.45 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 0
924296 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:31 | 2015-11-15 13:51 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
924305 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25246-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:52 | 2015-11-15 11:24 | 0.53333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
924307 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3108-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:51 | 2015-11-15 18:28 | 7.6167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 609.3333 | 0 | 0
924310 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31517-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 10:51 | 2015-11-15 22:50 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
924316 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1452 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 10:58 | 2015-11-15 17:01 | 6.05 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2214.3 | 0 | 0
924319 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:08 | 2015-11-15 11:33 | 0.41667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 0 | 0
924321 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:07 | 2015-11-15 15:40 | 4.55 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 696.15 | 0 | 0
924330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:21 | 2015-11-15 12:55 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
924331 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:16 | 2015-11-15 12:28 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
924332 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2045-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:22 | 2015-11-15 12:26 | 1.0667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 | 0 | 0
924337 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:30 | 2015-11-15 12:34 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
924338 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:35 | 2015-11-15 13:59 | 2.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
924343 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 746628 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:32 | 2015-11-15 11:59 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
924348 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111500 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:41 | 2015-11-15 13:24 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
924349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:42 | 2015-11-15 16:00 | 4.3 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 791.2 | 0 | 0
924350 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:49 | 2015-11-15 13:19 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
924351 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416903 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:44 | 2015-11-15 14:12 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
924352 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21910 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:39 | 2015-11-15 15:46 | 4.1167 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 3672.0667 | 0 | 0
924364 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557336 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 11:55 | 2015-11-15 14:24 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
924369 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:03 | 2015-11-15 12:30 | 0.45 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0
924374 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916447 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:11 | 2015-11-15 13:21 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
924379 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:14 | 2015-11-15 13:06 | 0.86667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
924381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:17 | 2015-11-15 13:26 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
924382 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:21 | 2015-11-15 23:54 | 11.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
924387 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 946022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:23 | 2015-11-15 13:45 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
924389 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937282 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:29 | 2015-11-15 14:07 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
924390 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:19 | 2015-11-15 13:42 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
924391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:27 | 2015-11-15 13:39 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
924393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928440 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:18 | 2015-11-15 16:40 | 4.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
924394 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:29 | 2015-11-15 12:53 | 0.4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
924402 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127386 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:39 | 2015-11-15 13:56 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
924403 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:42 | 2015-11-16 00:41 | 11.9833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1473.95 | 0 | 0
924405 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708569 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:02 | 2015-11-15 13:55 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
924406 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721081 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:57 | 2015-11-15 13:21 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
924407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439373 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:44 | 2015-11-15 14:26 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
924409 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 12:55 | 2015-11-15 14:16 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
924417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22804 SEKAP-->CEMKA 20246 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:15 | 2015-11-15 14:20 | 1.0833 | 10 | 180 | 0 | 0 | 10.8333 | 195 | 0 | 0
924418 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708360 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:07 | 2015-11-15 13:18 | 0.18333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
924422 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->UYUMKENT 25285 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:26 | 2015-11-15 14:21 | 0.91667 | 6 | 2410 | 0 | 0 | 5.5 | 2209.1667 | 0 | 0
924431 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131780 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:43 | 2015-11-15 14:47 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
924433 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955704 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:27 | 2015-11-15 14:48 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
924441 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420401 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:52 | 2015-11-15 17:53 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
924443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937417 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:47 | 2015-11-15 14:18 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
924444 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:48 | 2015-11-15 14:38 | 0.83333 | 1 | 1908 | 0 | 0 | 0.83333 | 1590 | 0 | 0
924446 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:54 | 2015-11-15 17:31 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
924453 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112173 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 13:56 | 2015-11-15 17:15 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
924459 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4335 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:10 | 2015-11-15 16:18 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
924464 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531499 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:08 | 2015-11-15 14:35 | 0.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
924465 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29288-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:50 | 2015-11-15 17:19 | 0.48333 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
924465 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 104128288 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:25 | 2015-11-15 16:50 | 2.4167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 845.8333 | 0 | 0
924471 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:31 | 2015-11-15 18:06 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
924474 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969024 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:28 | 2015-11-15 16:39 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
924475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434153 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:17 | 2015-11-15 20:21 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
924477 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2130-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:18 | 2015-11-15 19:37 | 5.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.3833 | 0 | 0
924478 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:34 | 2015-11-15 15:33 | 0.98333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 326.4667 | 0 | 0
924480 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948091 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:39 | 2015-11-15 18:26 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
924481 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:35 | 2015-11-15 18:30 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
924483 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:47 | 2015-11-15 17:32 | 2.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
924487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431376 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:51 | 2015-11-15 20:14 | 5.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
924488 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 144114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:44 | 2015-11-15 16:04 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
924489 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28807-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 14:51 | 2015-11-15 16:33 | 1.7 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
924493 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28657-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 15:04 | 2015-11-15 20:10 | 5.1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 0 | 0
924495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20286 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 15:05 | 2015-11-15 16:56 | 1.85 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 3233.8 | 0 | 0
924502 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581087 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 15:15 | 2015-11-15 16:46 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
924511 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 15:33 | 2015-11-15 18:22 | 2.8167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 414.05 | 0 | 0
924513 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921484 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 15:45 | 2015-11-15 16:30 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
924516 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:01 | 2015-11-15 19:04 | 3.05 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 555.1 | 0 | 0
924519 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2015-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:10 | 2015-11-15 16:50 | 0.66667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
924522 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969902 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 15:58 | 2015-11-15 17:58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
924523 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:00 | 2015-11-15 20:42 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
924524 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109423 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:14 | 2015-11-15 16:30 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
924530 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914117 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:17 | 2015-11-15 17:25 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
924532 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936020 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:28 | 2015-11-15 18:29 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
924538 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 746627 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:30 | 2015-11-15 18:26 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
924539 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 15:29 | 2015-11-16 03:28 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
924540 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967071 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:22 | 2015-11-15 17:30 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
924542 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937991 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:25 | 2015-11-15 17:18 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
924549 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:45 | 2015-11-15 20:23 | 3.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 279.7667 | 0 | 0
924550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237 ÜMİT BİSİKLET-->22804 SEKAP ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:40 | 2015-11-15 18:11 | 1.5167 | 9 | 177 | 0 | 0 | 13.65 | 268.45 | 0 | 0
924552 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->207-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:41 | 2015-11-15 18:12 | 1.5167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 125.8833 | 0 | 0
924555 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3052-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:51 | 2015-11-15 19:57 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
924559 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->123-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:44 | 2015-11-15 18:14 | 0.5 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
924559 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603879 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:44 | 2015-11-15 17:44 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
924561 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:57 | 2015-11-15 17:05 | 0.13333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
924562 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720953 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:58 | 2015-11-15 18:02 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
924567 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526638 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:29 | 2015-11-15 18:18 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
924569 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513906 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:56 | 2015-11-15 18:45 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
924571 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:13 | 2015-11-15 17:41 | 0.46667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
924572 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564292 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:20 | 2015-11-15 19:46 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
924574 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18270 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 16:19 | 2015-11-15 17:30 | 1.1833 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1108.7833 | 0 | 0
924575 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584133 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:00 | 2015-11-15 18:28 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
924578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:25 | 2015-11-15 22:19 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
924581 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1407220 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:21 | 2015-11-15 18:11 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
924587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:19 | 2015-11-15 18:06 | 0.78333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 127.6833 | 0 | 0
924588 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563123 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:35 | 2015-11-15 20:34 | 2.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
924589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:24 | 2015-11-15 20:56 | 3.5333 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1568.8 | 0 | 0
924590 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566336 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:36 | 2015-11-15 19:06 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
924604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 17:55 | 2015-11-15 20:13 | 2.3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 600.3 | 0 | 0
924622 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597319 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:10 | 2015-11-15 22:39 | 4.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0
924627 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:02 | 2015-11-15 20:03 | 2.0167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 705.8333 | 0 | 0
924629 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 947903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:15 | 2015-11-15 20:28 | 2.2167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
924644 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:24 | 2015-11-15 19:01 | 0.61667 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 223.2333 | 0 | 0
924646 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578876 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:04 | 2015-11-15 19:44 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
924648 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530552 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:33 | 2015-11-15 22:26 | 3.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.4833 | 0 | 0
924650 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23135-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:38 | 2015-11-15 20:54 | 2.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
924651 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:34 | 2015-11-15 20:50 | 2.2667 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 5437.7333 | 0 | 0
924651 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9588 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:50 | 2015-11-16 01:30 | 4.6667 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1297.3333 | 0 | 0
924659 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105671 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:41 | 2015-11-15 20:34 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
924673 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912978 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:56 | 2015-11-15 20:35 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
924674 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31816-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:59 | 2015-11-16 01:55 | 6.9333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2211.7333 | 0 | 0
924687 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449917 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:57 | 2015-11-15 23:50 | 4.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.8333 | 0 | 0
924693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:06 | 2015-11-15 20:00 | 0.9 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 0 | 0
924695 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | FİDER 13 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 18:51 | 2015-11-16 06:51 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | 0
924696 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945153 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:08 | 2015-11-15 20:07 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
924700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:15 | 2015-11-15 19:47 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
924719 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2173-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:23 | 2015-11-16 07:23 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
924723 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:28 | 2015-11-15 22:23 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
924729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467197 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:40 | 2015-11-15 20:59 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
924734 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 419219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 09:17 | 2015-11-15 13:10 | 3.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
924743 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20484-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:58 | 2015-11-15 22:00 | 2.0333 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 736.0667 | 0 | 0
924744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941131 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:08 | 2015-11-15 22:24 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
924747 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119370 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:01 | 2015-11-15 22:24 | 2.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
924749 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933912 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:09 | 2015-11-16 01:04 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
924750 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 19:55 | 2015-11-15 22:33 | 2.6333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 437.1333 | 0 | 0
924756 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:19 | 2015-11-15 22:28 | 2.15 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 612.75 | 0 | 0
924767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29209-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:20 | 2015-11-15 21:13 | 0.88333 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 258.8167 | 0 | 0
924771 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476532 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 20:07 | 2015-11-15 22:30 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
924784 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 21:06 | 2015-11-16 00:45 | 3.65 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 992.8 | 0 | 0
924787 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 21:10 | 2015-11-16 02:00 | 4.8333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 947.3333 | 0 | 0
924797 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954375 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 21:07 | 2015-11-15 21:59 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
924815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:00 | 2015-11-15 23:10 | 1.1667 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 584.5 | 0 | 0
924817 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25116-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:05 | 2015-11-15 22:31 | 0.43333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
924828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:07 | 2015-11-16 01:00 | 2.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
924845 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23047-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:46 | 2015-11-15 23:30 | 0.73333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
924846 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229016 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:50 | 2015-11-15 23:20 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
924857 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913500 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:58 | 2015-11-16 10:56 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
924868 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815418 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 23:17 | 2015-11-16 04:41 | 5.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
924868 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 23:17 | 2015-11-16 04:42 | 5.4167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 660.8333 | 0 | 0
924870 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 114942 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-15 22:06 | 2015-11-15 23:41 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
924877 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8667 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 00:40 | 2015-11-16 01:00 | 0.33333 | 1 | 1347 | 0 | 0 | 0.33333 | 449 | 0 | 0
924878 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31825-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:28 | 2015-11-16 17:29 | 0.016667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
924881 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20157 HÜRSULTAN-->20236 TÜMKA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 00:33 | 2015-11-16 01:30 | 0.95 | 7 | 422 | 0 | 0 | 6.65 | 400.9 | 0 | 0
924882 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21094-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 00:35 | 2015-11-16 03:18 | 2.7167 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 855.75 | 0 | 0
924886 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4197 FİDERİ (10kV) | Başlık Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 00:24 | 2015-11-16 01:09 | 0.75 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 893.25 | 0 | 0
924892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101266 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 01:24 | 2015-11-16 13:22 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
924894 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 1//2 FİDERİ -->2090 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-16 03:00 | 2015-11-16 03:49 | 0.81667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3029.8333 | 0 | 0
924905 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->18888-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 03:44 | 2015-11-16 03:53 | 0.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
924908 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 04:14 | 2015-11-16 04:41 | 0.45 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0
924912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21975-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:09 | 2015-11-16 09:36 | 4.45 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1032.4 | 0 | 0
924913 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460 FİDERİ (OYAK) | Kesici Arızası -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 03:36 | 2015-11-16 05:43 | 2.1167 | 3 | 4479 | 0 | 0 | 6.35 | 9480.55 | 0 | 0
924914 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438976 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:57 | 2015-11-16 08:59 | 3.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
924914 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 438982 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:57 | 2015-11-16 08:59 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
924915 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4217-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:51 | 2015-11-16 11:32 | 5.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
924916 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:54 | 2015-11-16 09:22 | 3.4667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0
924924 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:20 | 2015-11-16 09:20 | 4 | 1 | 1270 | 0 | 0 | 4 | 5080 | 0 | 0
924924 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28793 | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 05:20 | 2015-11-16 11:40 | 6.3333 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 3515 | 0 | 0
924931 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433050 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:15 | 2015-11-16 09:45 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
924935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440766 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 06:17 | 2015-11-16 09:00 | 2.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
924935 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 440786 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 06:17 | 2015-11-16 09:00 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
924935 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 440789 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 06:17 | 2015-11-16 09:00 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
924941 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733449 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:20 | 2015-11-16 17:00 | 9.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
924945 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:27 | 2015-11-16 19:25 | 11.9667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1471.9 | 0 | 0
924952 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:06 | 2015-11-16 08:34 | 1.4667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 196.5333 | 0 | 0
924953 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->678-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:34 | 2015-11-16 12:13 | 4.65 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1539.15 | 0 | 0
924967 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4046-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:27 | 2015-11-16 09:19 | 1.8667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
924968 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:57 | 2015-11-16 09:26 | 1.4833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 167.6167 | 0 | 0
925028 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->643-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:19 | 2015-11-16 13:18 | 4.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 129.5667 | 0 | 0
925032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474983 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:20 | 2015-11-16 11:00 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
925033 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4181-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:54 | 2015-11-16 11:29 | 3.5833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
925036 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:24 | 2015-11-16 14:23 | 5.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 245.3167 | 0 | 0
925069 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465920 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:03 | 2015-11-16 08:45 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
925074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4750 FİDERİ (AĞAOĞLU MASLAK) | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:44 | 2015-11-16 12:20 | 3.6 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 24552 | 0 | 0
925074 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4400-1//2 FİDERİ (TOPSER) | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:44 | 2015-11-16 12:20 | 3.6 | 3 | 20901 | 0 | 0 | 10.8 | 75243.6 | 0 | 0
925098 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SILIVRI_AIM_TRB | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:44 | 2015-11-16 09:32 | 0.8 | 1 | 928 | 0 | 0 | 0.8 | 742.4 | 0 | 0
925103 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26219-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:43 | 2015-11-16 09:55 | 1.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
925118 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468268 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:31 | 2015-11-16 12:00 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
925161 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3891-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:45 | 2015-11-16 13:28 | 4.7167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 353.75 | 0 | 0
925216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 499738 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 07:55 | 2015-11-16 11:00 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
925226 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494441 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 08:50 | 2015-11-16 12:38 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
925228 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 13 --> 9774 CIGIR PLASTİK DEPARI | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:07 | 2015-11-16 14:00 | 4.8833 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 4062.9333 | 0 | 0
925325 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920289 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:18 | 2015-11-16 10:20 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
925336 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31066 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:24 | 2015-11-16 10:55 | 1.5167 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1220.9167 | 0 | 0
925376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:28 | 2015-11-16 11:06 | 1.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
925384 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:33 | 2015-11-16 11:46 | 2.2167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 101.9667 | 0 | 0
925399 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11312 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-16 09:26 | 2015-11-16 16:00 | 6.5667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0
925405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489996 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:39 | 2015-11-16 12:00 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
925409 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:36 | 2015-11-16 10:27 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
925414 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->471-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:39 | 2015-11-16 10:00 | 0.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
925419 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:37 | 2015-11-16 11:41 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
925440 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479016 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:36 | 2015-11-16 11:00 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
925445 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:48 | 2015-11-16 12:41 | 2.8833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 882.3 | 0 | 0
925449 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->32-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:50 | 2015-11-16 17:01 | 7.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0
925450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:49 | 2015-11-16 10:14 | 0.41667 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5833 | 0 | 0
925461 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:44 | 2015-11-16 13:25 | 3.6833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3667 | 3.6833 | 0 | 0
925467 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:54 | 2015-11-16 13:00 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
925514 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22120 DM GÜRPINAR 1-->22316 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:56 | 2015-11-16 11:00 | 1.0667 | 1 | 1013 | 0 | 0 | 1.0667 | 1080.5333 | 0 | 0
925534 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3212-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 09:25 | 2015-11-16 21:23 | 11.9667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3063.4667 | 0 | 0
925545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:13 | 2015-11-16 11:43 | 1.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
925608 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:18 | 2015-11-16 12:30 | 2.2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 0 | 0
925663 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:29 | 2015-11-16 15:00 | 4.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0
925667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SARBAK FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:19 | 2015-11-16 12:37 | 2.3 | 8 | 623 | 0 | 0 | 18.4 | 1432.9 | 0 | 0
925688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:41 | 2015-11-16 12:00 | 1.3167 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 214.6167 | 0 | 0
925697 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:44 | 2015-11-16 11:34 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
925713 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28839-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:51 | 2015-11-16 11:22 | 0.51667 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 1649.2 | 0 | 0
925720 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MERCEDES 21867 DM 21888 ISISO SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:41 | 2015-11-16 11:20 | 0.65 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0.65 | 184.6 | 0 | 0
925741 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:57 | 2015-11-16 11:44 | 0.78333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 356.4167 | 0 | 0
925747 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472811 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 10:46 | 2015-11-16 16:00 | 5.2333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 120.3667 | 0 | 0
925761 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:09 | 2015-11-16 18:16 | 7.1167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1167.1333 | 0 | 0
925781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:07 | 2015-11-16 11:49 | 0.7 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0
925795 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 824315 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:13 | 2015-11-16 14:15 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
925795 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2263-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:13 | 2015-11-16 15:00 | 3.7833 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 2008.95 | 0 | 0
925808 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:29 | 2015-11-16 11:37 | 0.13 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 186.16 | 0 | 0
925830 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:12 | 2015-11-16 14:20 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
925832 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569817 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:30 | 2015-11-16 17:24 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
925834 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 709003 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:07 | 2015-11-16 11:49 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
925844 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516911 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:41 | 2015-11-16 14:38 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
925849 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 488321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:24 | 2015-11-16 13:43 | 2.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.1167 | 0 | 0
925850 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968804 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:39 | 2015-11-16 12:50 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
925880 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28060-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:41 | 2015-11-16 13:41 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
925884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:55 | 2015-11-16 13:06 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
925898 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2085 FİDERİ-->2085 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 01:41 | 2015-11-16 03:00 | 1.3167 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 6256.8 | 0 | 0
925909 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3891-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:55 | 2015-11-16 13:40 | 1.75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
925917 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976398 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:08 | 2015-11-16 14:51 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
925918 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:07 | 2015-11-16 15:37 | 3.5 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0
925925 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31465-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:00 | 2015-11-16 15:50 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
925931 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929845 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:58 | 2015-11-16 14:00 | 2.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3667 | 0 | 0
925933 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11629-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 11:35 | 2015-11-16 16:55 | 5.3333 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1130.6667 | 0 | 0
925949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430763 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:07 | 2015-11-16 13:57 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
925964 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:12 | 2015-11-16 13:33 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
925968 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:19 | 2015-11-16 16:05 | 3.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
925990 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20930-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:26 | 2015-11-16 15:55 | 3.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 0
925991 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21929-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:28 | 2015-11-16 17:00 | 4.5333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1586.6667 | 0 | 0
926005 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:12 | 2015-11-16 16:00 | 3.8 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0
926009 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28823-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:15 | 2015-11-16 12:45 | 0.5 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 490.5 | 0 | 0
926021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102759 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:23 | 2015-11-16 13:14 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
926032 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437702 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:33 | 2015-11-16 20:20 | 7.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.9667 | 0 | 0
926033 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31066 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:36 | 2015-11-16 14:28 | 1.8667 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1502.6667 | 0 | 0
926063 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9257 MADENLER ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:38 | 2015-11-16 20:00 | 7.3667 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.6667 | 0 | 0 | 0
926075 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576847 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:43 | 2015-11-16 16:59 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
926090 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->İNCEĞİZ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:43 | 2015-11-16 13:54 | 1.1833 | 15 | 101 | 0 | 0 | 17.75 | 119.5167 | 0 | 0
926097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21889 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:17 | 2015-11-16 15:44 | 3.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
926118 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:34 | 2015-11-16 13:46 | 1.2 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0
926136 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577679 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:54 | 2015-11-16 17:01 | 4.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
926143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:59 | 2015-11-16 15:51 | 2.8667 | 0 | 22942 | 0 | 0 | 0 | 65767.0667 | 0 | 0
926145 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:47 | 2015-11-16 15:45 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926146 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488940 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:19 | 2015-11-16 18:40 | 6.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
926149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996506 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:48 | 2015-11-16 14:09 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
926150 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464683 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:44 | 2015-11-16 17:00 | 4.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
926157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:43 | 2015-11-16 21:41 | 8.9667 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 5631.0667 | 0 | 0
926203 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11580 DM---> 12592 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:17 | 2015-11-16 13:59 | 0.7 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1320.2 | 0 | 0
926225 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3538-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:14 | 2015-11-16 13:43 | 0.48333 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 797.9833 | 0 | 0
926240 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4045-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:24 | 2015-11-16 13:35 | 0.18333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
926243 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:17 | 2015-11-16 14:14 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
926253 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28681-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:21 | 2015-11-16 17:10 | 3.8167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 728.9833 | 0 | 0
926272 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->663-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:30 | 2015-11-16 22:21 | 8.85 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 4274.55 | 0 | 0
926273 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224716 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:34 | 2015-11-16 15:30 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
926320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11101-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:35 | 2015-11-16 15:33 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
926335 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971346 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:44 | 2015-11-16 14:35 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
926352 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584017 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:41 | 2015-11-16 14:01 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
926459 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902585 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:58 | 2015-11-16 14:59 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
926526 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 144238 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:54 | 2015-11-16 22:14 | 8.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
926526 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9211-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-16 13:54 | 2015-11-16 22:14 | 8.3333 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0
926543 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28772-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:10 | 2015-11-16 21:22 | 7.2 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2044.8 | 0 | 0
926548 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9620-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:11 | 2015-11-16 17:24 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
926551 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996506 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 12:48 | 2015-11-16 19:55 | 7.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
926601 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223187 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:16 | 2015-11-16 16:54 | 2.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 0
926609 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:19 | 2015-11-16 16:40 | 2.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
926617 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:17 | 2015-11-16 16:54 | 2.6167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 698.65 | 0 | 0
926619 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11291-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:20 | 2015-11-16 14:38 | 0.3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
926630 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580660 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:14 | 2015-11-16 17:02 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
926634 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:21 | 2015-11-16 15:51 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
926636 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904067 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:20 | 2015-11-16 19:00 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
926643 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22804 SEKAP-->20406 ERNAMAŞ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:32 | 2015-11-16 14:50 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
926674 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:34 | 2015-11-16 16:10 | 1.6 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 0
926688 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934639 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:23 | 2015-11-16 15:27 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
926700 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2285 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:45 | 2015-11-16 14:50 | 0.083333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 75.0833 | 0 | 0
926748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:40 | 2015-11-16 23:01 | 8.35 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1361.05 | 0 | 0
926754 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:03 | 2015-11-16 16:07 | 1.0667 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 0
926789 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713619 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:24 | 2015-11-16 15:13 | 0.81667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
926798 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:58 | 2015-11-16 17:00 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
926823 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433275 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:12 | 2015-11-16 17:30 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
926826 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24345-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:17 | 2015-11-16 17:21 | 2.0667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
926887 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31397-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:53 | 2015-11-17 02:52 | 11.9833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1354.1167 | 0 | 0
926903 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9637-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:31 | 2015-11-16 20:53 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
926936 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:37 | 2015-11-16 16:10 | 0.55 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
926938 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22435-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:29 | 2015-11-16 21:13 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
926939 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31138-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:20 | 2015-11-16 18:11 | 2.85 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 521.55 | 0 | 0
926948 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26133-->26328 ALTINDAĞ ALM. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:41 | 2015-11-16 16:56 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
926977 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720963 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 14:43 | 2015-11-16 19:00 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
926995 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31517-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:35 | 2015-11-16 23:39 | 8.0667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1250.3333 | 0 | 0
927083 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108960 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:55 | 2015-11-16 16:57 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
927143 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566663 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:50 | 2015-11-16 19:09 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
927188 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425670 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:14 | 2015-11-16 17:21 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
927195 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29237-TR->1 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:14 | 2015-11-16 19:14 | 3 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 6555 | 0 | 0
927200 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455892 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 15:27 | 2015-11-16 18:47 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
927203 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:05 | 2015-11-16 17:30 | 1.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
927213 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3562-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:01 | 2015-11-16 16:28 | 0.45 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 184.05 | 0 | 0
927295 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128196 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:18 | 2015-11-16 23:40 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
927295 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9117-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:18 | 2015-11-16 23:41 | 7.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.9833 | 0 | 0
927298 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | YENİKENT 20890 DM NİKAH SARAYI 20649 CIKIŞI | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:26 | 2015-11-16 20:52 | 4.4333 | 0 | 10638 | 0 | 0 | 0 | 47161.8 | 0 | 0
927328 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20611-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:35 | 2015-11-16 20:38 | 4.05 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1867.05 | 0 | 0
927464 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->14-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:48 | 2015-11-16 20:21 | 3.55 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 571.55 | 0 | 0
927581 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570-->23110 KABAKÇA KÖK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:53 | 2015-11-16 17:32 | 0.65 | 2 | 178 | 0 | 0 | 1.3 | 115.7 | 0 | 0
927585 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 2090 -->TR1 | Röle Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:56 | 2015-11-16 17:58 | 1.0333 | 2 | 16075 | 0 | 0 | 2.0667 | 16610.8333 | 0 | 0
927585 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2795 FİDERİ-->2795 | Röle Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:56 | 2015-11-16 18:14 | 1.3 | 1 | 4361 | 0 | 0 | 1.3 | 5669.3 | 0 | 0
927606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976944 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:58 | 2015-11-16 20:07 | 3.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
927633 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225318 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 16:53 | 2015-11-16 17:46 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
927663 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:04 | 2015-11-16 18:37 | 1.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
927688 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4229 FİDERİ (10kV) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:15 | 2015-11-16 17:20 | 0.083333 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
927702 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23099-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:13 | 2015-11-16 17:44 | 0.51667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.9667 | 0 | 0
927710 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25351 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:13 | 2015-11-16 18:39 | 1.4333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.9667 | 0 | 0
927777 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:33 | 2015-11-17 05:32 | 11.9833 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 6734.6333 | 0 | 0
927818 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968879 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:39 | 2015-11-16 19:00 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
927855 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11630-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:39 | 2015-11-16 18:00 | 0.35 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 209.65 | 0 | 0
927855 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11653 TM | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:39 | 2015-11-16 18:53 | 1.2333 | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 4898.8 | 0 | 0
927912 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8202-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:31 | 2015-11-16 18:17 | 0.76667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
927915 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965200 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:46 | 2015-11-16 21:10 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
927922 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1745-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:56 | 2015-11-16 18:44 | 0.8 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
927924 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:57 | 2015-11-16 20:08 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
927953 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541022 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:57 | 2015-11-17 00:17 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
927978 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:02 | 2015-11-16 18:15 | 0.21667 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 2243.15 | 0 | 0
927987 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:51 | 2015-11-16 18:09 | 0.3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
928007 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:19 | 2015-11-17 02:21 | 8.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 0 | 0
928008 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->498-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:19 | 2015-11-16 19:36 | 1.2833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 241.2667 | 0 | 0
928009 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11324-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:14 | 2015-11-16 22:45 | 4.5167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 185.1833 | 0 | 0
928034 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4234-TR->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:19 | 2015-11-16 21:41 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
928057 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:24 | 2015-11-16 21:48 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
928059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:26 | 2015-11-16 18:46 | 0.33333 | 8 | 116 | 0 | 0 | 2.6667 | 38.6667 | 0 | 0
928064 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 424925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:37 | 2015-11-16 20:00 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
928065 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18608-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 17:45 | 2015-11-16 19:10 | 1.4167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0
928106 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1745-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:54 | 2015-11-17 03:24 | 8.5 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0
928127 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:55 | 2015-11-16 22:04 | 3.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
928131 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:48 | 2015-11-16 21:38 | 2.8333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 379.6667 | 0 | 0
928143 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:50 | 2015-11-16 19:54 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
928151 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001970 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 18:48 | 2015-11-17 00:52 | 6.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
928157 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:12 | 2015-11-16 20:34 | 1.3667 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 513.8667 | 0 | 0
928182 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108960 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:29 | 2015-11-16 21:50 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
928184 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:16 | 2015-11-16 19:59 | 0.71667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
928193 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:25 | 2015-11-16 19:55 | 0.5 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 1199.5 | 0 | 0
928196 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:34 | 2015-11-16 20:00 | 0.43333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
928198 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2425-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:39 | 2015-11-17 07:38 | 11.9833 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2732.2 | 0 | 0
928217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931817 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:52 | 2015-11-16 22:38 | 2.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
928218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11593-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:42 | 2015-11-17 00:56 | 5.2333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 847.8 | 0 | 0
928221 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:24 | 2015-11-16 21:52 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
928223 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:18 | 2015-11-17 07:17 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
928254 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117063 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:28 | 2015-11-16 21:51 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
928259 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904152 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:50 | 2015-11-16 21:00 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
928264 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3401-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:10 | 2015-11-16 21:01 | 0.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
928299 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4098-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 19:47 | 2015-11-16 21:38 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
928310 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:30 | 2015-11-16 21:14 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
928313 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410880 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:13 | 2015-11-16 23:30 | 3.2833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0
928314 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:35 | 2015-11-17 08:34 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
928315 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456756 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:37 | 2015-11-17 00:29 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
928316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 9712 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:36 | 2015-11-16 22:11 | 1.5833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
928322 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508894 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:36 | 2015-11-16 21:09 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
928354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20293 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:57 | 2015-11-16 23:10 | 2.2167 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 3941.2333 | 0 | 0
928356 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948145 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 21:01 | 2015-11-16 22:26 | 1.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
928358 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18608-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:48 | 2015-11-16 21:57 | 1.15 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 325.45 | 0 | 0
928364 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 119870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 20:57 | 2015-11-17 08:55 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
928385 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21047-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 21:32 | 2015-11-16 22:47 | 1.25 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
928386 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 21:39 | 2015-11-16 22:16 | 0.61667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
928388 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 21:47 | 2015-11-16 22:06 | 0.31667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
928398 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229764 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 22:01 | 2015-11-16 23:08 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
928412 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | FİDER 13 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 22:36 | 2015-11-17 01:19 | 2.7167 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21.7333 | 2.7167 | 0 | 0
928413 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20406 ERNEMAŞ-->20866 PİRİNCİ KIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 22:35 | 2015-11-16 22:55 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
928423 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 23:26 | 2015-11-16 23:44 | 0.3 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
928426 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18608-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 23:22 | 2015-11-16 23:51 | 0.48333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
928430 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 23:39 | 2015-11-16 23:53 | 0.23333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
928431 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-16 23:49 | 2015-11-17 00:24 | 0.58333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
928435 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110790 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 | 2015-11-17 03:03 | 3.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
928445 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 00:37 | 2015-11-17 00:55 | 0.3 | 3 | 4492 | 0 | 0 | 0.9 | 1347.6 | 0 | 0
928447 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28631-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 00:18 | 2015-11-17 12:16 | 11.9667 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3398.5333 | 0 | 0
928452 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 01:16 | 2015-11-17 09:31 | 8.25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 189.75 | 0 | 0
928454 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538919 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 01:33 | 2015-11-17 03:02 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
928455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20017 RİNG 3 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 01:39 | 2015-11-17 06:00 | 4.35 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 8656.5 | 0 | 0
928456 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21396-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 01:35 | 2015-11-17 01:50 | 0.25 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
928458 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 13 --> 9774 CIGIR PLASTİK DEPARI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 00:06 | 2015-11-17 12:05 | 11.9833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0
928458 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 9711-->9712 DEPARI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 00:06 | 2015-11-17 12:05 | 11.9833 | 28 | 6 | 0 | 0 | 335.5333 | 71.9 | 0 | 0
928458 | 3 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 13--> 9776 DEPARI HAMİDİYE | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 00:06 | 2015-11-17 12:06 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
928461 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21940-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 02:15 | 2015-11-17 02:29 | 0.23333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
928465 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20430 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-17 02:45 | 2015-11-17 04:00 | 1.25 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1.25 | 176.25 | 0 | 0
928470 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 02:13 | 2015-11-17 10:08 | 7.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
928479 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 05:25 | 2015-11-17 07:08 | 1.7167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 193.9833 | 0 | 0
928481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4351 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 05:41 | 2015-11-17 06:23 | 0.7 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0
928482 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | CENDERE 3-4 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 05:44 | 2015-11-17 07:04 | 1.3333 | 3 | 31301 | 0 | 0 | 4 | 41734.6667 | 0 | 0
928482 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9317 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 05:44 | 2015-11-17 08:22 | 2.6333 | 0 | 15885 | 0 | 0 | 0 | 41830.5 | 0 | 0
928484 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3349 FİDERİ | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 06:34 | 2015-11-17 07:20 | 0.75917 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 2805.88 | 0 | 0
928484 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3081 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 07:20 | 2015-11-17 08:07 | 0.78333 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 0 | 0
928484 | 3 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3836 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 07:20 | 2015-11-17 08:07 | 0.78333 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 984.65 | 0 | 0
928489 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 07:08 | 2015-11-17 13:03 | 5.9167 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 0 | 0
928494 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20804 ORCAN-->20781 NUR DERİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 07:26 | 2015-11-17 08:14 | 0.8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0
928498 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8604-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:00 | 2015-11-17 11:59 | 2.9833 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1584.15 | 0 | 0
928516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938038 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 07:26 | 2015-11-17 10:07 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
928561 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138947 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:13 | 2015-11-17 10:51 | 2.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
928590 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:25 | 2015-11-17 16:20 | 7.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
928627 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KABAAĞAÇ 25541-->SİNEKLİ 25018 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:33 | 2015-11-17 08:56 | 0.38333 | 6 | 291 | 0 | 0 | 2.3 | 111.55 | 0 | 0
928636 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->471-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:37 | 2015-11-17 09:59 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
928653 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:21 | 2015-11-17 15:00 | 6.65 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1848.7 | 0 | 0
928655 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:40 | 2015-11-17 20:39 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
928685 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:37 | 2015-11-17 18:41 | 10.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0
928689 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1692-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:38 | 2015-11-17 14:53 | 6.25 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
928700 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422213 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:36 | 2015-11-17 10:57 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
928711 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622445 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:07 | 2015-11-17 09:48 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
928722 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436821 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:00 | 2015-11-17 18:45 | 9.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
928722 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 436836 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:00 | 2015-11-17 18:45 | 9.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
928722 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 437391 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:00 | 2015-11-17 18:45 | 9.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0
928722 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | 489102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:00 | 2015-11-17 18:45 | 9.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0
928750 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733449 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:56 | 2015-11-17 10:12 | 1.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
928796 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:53 | 2015-11-17 14:28 | 5.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0
928819 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 403 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-17 08:54 | 2015-11-17 16:00 | 7.1 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2144.2 | 0 | 0
929022 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208153 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:24 | 2015-11-17 09:33 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
929140 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 197 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-17 09:30 | 2015-11-17 12:41 | 3.1833 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 4724.0667 | 0 | 0
929155 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905854 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:35 | 2015-11-17 12:50 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
929160 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909170 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:36 | 2015-11-17 11:25 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
929165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:05 | 2015-11-17 13:14 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
929169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:16 | 2015-11-17 13:16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
929175 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909947 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:38 | 2015-11-17 21:37 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
929184 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:27 | 2015-11-17 12:05 | 2.6333 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0
929215 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556553 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:34 | 2015-11-17 13:49 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
929229 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 140374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:42 | 2015-11-17 10:37 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
929233 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:49 | 2015-11-17 14:24 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
929247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22161 GÜVEN ÇELİK -->20715 SEYİDOĞLU ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:53 | 2015-11-17 10:56 | 1.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0
929267 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400095 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:56 | 2015-11-17 16:53 | 6.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
929269 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217699 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:48 | 2015-11-17 10:47 | 0.98333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
929287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 09:58 | 2015-11-17 10:25 | 0.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
929331 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109016 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:03 | 2015-11-17 21:34 | 11.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126.6833 | 0 | 0
929335 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28321 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-17 10:00 | 2015-11-17 14:22 | 4.3667 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 5506.3667 | 0 | 0
929357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561329 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:03 | 2015-11-17 13:42 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
929363 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472929 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:07 | 2015-11-17 14:05 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
929420 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995715 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:24 | 2015-11-17 20:54 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
929441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28004-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:15 | 2015-11-17 12:14 | 1.9833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 507.7333 | 0 | 0
929444 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:32 | 2015-11-17 10:59 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
929453 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:36 | 2015-11-17 17:31 | 6.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 214.4167 | 0 | 0
929456 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:13 | 2015-11-17 11:29 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
929466 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587188 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:14 | 2015-11-17 11:08 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
929480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438270 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:18 | 2015-11-17 11:15 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
929484 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:40 | 2015-11-17 12:42 | 2.0333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 264.3333 | 0 | 0
929489 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:48 | 2015-11-17 19:58 | 9.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
929529 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:47 | 2015-11-17 11:54 | 1.1167 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 0 | 0
929548 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:53 | 2015-11-17 12:19 | 1.4333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 342.5667 | 0 | 0
929550 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25405 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:52 | 2015-11-17 13:20 | 2.4667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0
929591 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:03 | 2015-11-17 12:18 | 1.25 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 12941.25 | 0 | 0
929601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12274 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:59 | 2015-11-17 12:06 | 1.1167 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 558.3333 | 0 | 0
929602 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:04 | 2015-11-17 11:38 | 0.56667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
929632 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:41 | 2015-11-17 15:49 | 1.1333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 151.8667 | 0 | 0
929632 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:15 | 2015-11-17 14:41 | 3.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
929651 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:24 | 2015-11-17 13:24 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
929652 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25755-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:18 | 2015-11-17 12:09 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
929660 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:20 | 2015-11-17 12:47 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
929661 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:25 | 2015-11-17 13:19 | 1.9 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0
929665 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:07 | 2015-11-17 12:22 | 0.25 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 346.25 | 0 | 0
929665 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 10:38 | 2015-11-17 12:07 | 1.4833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.1167 | 0 | 0
929748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29216-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:40 | 2015-11-17 12:50 | 1.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
929749 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934639 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:45 | 2015-11-17 12:17 | 0.53333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
929757 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744736 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:45 | 2015-11-17 13:52 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
929761 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:49 | 2015-11-17 21:32 | 9.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
929824 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->22545 HÜRSULTAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:01 | 2015-11-17 12:16 | 0.25 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 661.75 | 0 | 0
929836 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:00 | 2015-11-17 16:54 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
929863 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9371-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:57 | 2015-11-17 16:16 | 4.3167 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1730.9833 | 0 | 0
929868 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571969 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:06 | 2015-11-17 12:21 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
929883 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844 MOBİLYACILAR DM 21187 ÖRMA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:53 | 2015-11-17 12:24 | 0.51667 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 548.1833 | 0 | 0
929920 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25581 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:03 | 2015-11-17 13:06 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
929937 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21122-->21997 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:20 | 2015-11-17 12:32 | 0.2 | 4 | 6268 | 0 | 0 | 0.8 | 1253.6 | 0 | 0
929941 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:27 | 2015-11-17 13:41 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
929991 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:39 | 2015-11-17 20:28 | 7.8167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179.7833 | 0 | 0
929995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20040 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:12 | 2015-11-17 12:50 | 0.63333 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 656.7667 | 0 | 0
929997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:46 | 2015-11-17 19:34 | 6.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
930003 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3690 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:45 | 2015-11-17 13:27 | 0.7 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 0
930007 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107611 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:47 | 2015-11-17 13:38 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
930012 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23666-->23280 ŞİŞECAM KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:39 | 2015-11-17 15:00 | 2.35 | 3 | 763 | 0 | 0 | 7.05 | 1793.05 | 0 | 0
930017 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:39 | 2015-11-17 13:28 | 0.81667 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4.0833 | 17.9667 | 0 | 0
930029 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608580 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:28 | 2015-11-17 14:30 | 2.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3667 | 0 | 0
930035 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 444691 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:43 | 2015-11-17 13:18 | 0.58333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
930067 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720806 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:42 | 2015-11-17 13:11 | 0.48333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
930089 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9117-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:01 | 2015-11-17 14:38 | 1.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0167 | 0 | 0
930115 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:18 | 2015-11-17 15:49 | 2.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
930129 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11108-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:47 | 2015-11-17 19:59 | 7.2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 921.6 | 0 | 0
930129 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11106-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:47 | 2015-11-17 20:01 | 7.2333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 701.6333 | 0 | 0
930138 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714973 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:08 | 2015-11-17 13:26 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
930145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11639-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:55 | 2015-11-17 13:39 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
930147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:04 | 2015-11-17 18:30 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
930171 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3631-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:54 | 2015-11-17 22:20 | 0.43333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 0 | 0
930171 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730172 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 12:54 | 2015-11-17 21:54 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
930317 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:40 | 2015-11-17 13:43 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
930318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:38 | 2015-11-17 18:58 | 5.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
930320 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428226 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:40 | 2015-11-17 15:56 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
930379 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18543-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:35 | 2015-11-17 13:57 | 0.36667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 92.0333 | 0 | 0
930442 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8025-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:48 | 2015-11-17 14:31 | 0.71667 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 230.7667 | 0 | 0
930555 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968406 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:56 | 2015-11-17 21:24 | 7.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
930560 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8218-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 13:55 | 2015-11-17 16:01 | 2.1 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 0
930612 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543699 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:14 | 2015-11-17 17:15 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
930751 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932995 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:37 | 2015-11-18 02:36 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
930756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:25 | 2015-11-17 15:05 | 0.66667 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 929.3333 | 0 | 0
930766 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531417 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:45 | 2015-11-17 17:59 | 3.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
930857 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3053-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:40 | 2015-11-17 20:56 | 6.2667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 350.9333 | 0 | 0
930907 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:57 | 2015-11-17 21:44 | 6.7833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 142.45 | 0 | 0
930975 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542607 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:03 | 2015-11-17 19:55 | 4.8667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
931033 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707407 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:13 | 2015-11-17 17:07 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
931054 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18019-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 14:59 | 2015-11-17 16:50 | 1.85 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 0 | 0
931132 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 08:42 | 2015-11-17 17:10 | 8.4667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0
931147 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 512345 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:23 | 2015-11-17 18:38 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
931166 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:21 | 2015-11-18 00:14 | 8.8833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1128.1833 | 0 | 0
931174 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:17 | 2015-11-17 21:10 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
931175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120173 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:42 | 2015-11-17 17:07 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
931213 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:45 | 2015-11-17 16:17 | 0.53333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1866.6667 | 0 | 0
931254 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472994 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:50 | 2015-11-17 17:51 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
931452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20540 İSTON-->20570 ÖZALP ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:09 | 2015-11-17 16:50 | 0.68333 | 6 | 26 | 0 | 0 | 4.1 | 17.7667 | 0 | 0
931464 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:58 | 2015-11-17 17:58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
931542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999945 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:20 | 2015-11-17 21:25 | 5.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 0
931630 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:28 | 2015-11-17 21:16 | 4.8 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0
931694 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 748408 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:24 | 2015-11-17 17:06 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
931708 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 11:53 | 2015-11-17 14:00 | 2.1167 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1780.1167 | 0 | 0
931712 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:12 | 2015-11-17 18:02 | 1.8333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 386.8333 | 0 | 0
931717 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22237-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:30 | 2015-11-17 19:45 | 3.25 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1342.25 | 0 | 0
931732 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213004 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:37 | 2015-11-17 18:11 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
931733 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3381-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:34 | 2015-11-17 20:51 | 4.2833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 411.2 | 0 | 0
931777 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8218-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:39 | 2015-11-17 17:59 | 1.3333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 237.3333 | 0 | 0
931791 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 952953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:39 | 2015-11-17 18:48 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
931801 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:45 | 2015-11-17 19:04 | 2.3167 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 435.5333 | 0 | 0
931866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:52 | 2015-11-17 17:53 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
931882 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:48 | 2015-11-18 04:47 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
931907 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923215 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:56 | 2015-11-17 19:11 | 2.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
931915 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:42 | 2015-11-17 21:47 | 5.0833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 523.5833 | 0 | 0
931931 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729867 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:52 | 2015-11-17 18:18 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
931978 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 16:58 | 2015-11-17 17:09 | 0.18333 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 0.55 | 731.3167 | 0 | 0
932051 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8229-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:11 | 2015-11-17 17:31 | 0.33333 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 93.6667 | 0 | 0
932063 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8842 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:13 | 2015-11-17 18:19 | 1.1 | 3 | 1653 | 0 | 0 | 3.3 | 1818.3 | 0 | 0
932072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:15 | 2015-11-17 17:59 | 0.73333 | 5 | 16589 | 0 | 0 | 3.6667 | 12165.2667 | 0 | 0
932102 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:20 | 2015-11-17 17:40 | 0.33333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
932184 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134074 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 15:46 | 2015-11-17 18:07 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
932187 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 523015 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:33 | 2015-11-17 22:19 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
932239 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100788 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:41 | 2015-11-17 18:53 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
932267 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:31 | 2015-11-17 18:42 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
932308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:38 | 2015-11-18 05:37 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
932329 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914826 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 17:37 | 2015-11-17 19:00 | 1.3833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
932461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444249 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:21 | 2015-11-17 19:00 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
932494 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3175-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:27 | 2015-11-18 06:26 | 11.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.5167 | 0 | 0
932536 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2326-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:48 | 2015-11-18 06:46 | 11.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2991.6667 | 0 | 0
932543 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916498 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:33 | 2015-11-17 19:20 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
932553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:59 | 2015-11-17 19:35 | 0.6 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 0 | 0
932559 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 19:08 | 2015-11-17 20:14 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
932560 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2002662 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:58 | 2015-11-17 23:02 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
932565 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 19:04 | 2015-11-17 19:20 | 0.26667 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 224.2667 | 0 | 0
932570 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 18:21 | 2015-11-17 19:19 | 0.96667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
932574 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 19:18 | 2015-11-18 07:17 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
932583 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1091-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 19:33 | 2015-11-17 19:40 | 0.11667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
932590 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 19:43 | 2015-11-17 20:26 | 0.71667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
932611 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966061 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 19:50 | 2015-11-18 00:25 | 4.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
932628 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21286 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 20:05 | 2015-11-17 22:04 | 1.9833 | 0 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 7588.2333 | 0 | 0
932638 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217282 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 20:24 | 2015-11-17 21:34 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
932646 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 20:39 | 2015-11-17 22:07 | 1.4667 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 0
932649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 20:51 | 2015-11-17 21:17 | 0.43333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
932650 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28295-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 20:52 | 2015-11-17 21:46 | 0.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
932653 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9065-TR->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 20:56 | 2015-11-17 23:17 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
932659 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22802-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:07 | 2015-11-17 21:30 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
932664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 514286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:10 | 2015-11-17 22:08 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
932668 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:10 | 2015-11-17 21:27 | 0.28333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0
932671 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:10 | 2015-11-17 22:56 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
932676 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543699 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 01:30 | 2015-11-18 03:18 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
932682 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129287 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:24 | 2015-11-17 23:56 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
932686 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:28 | 2015-11-17 22:27 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
932688 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 445323 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:49 | 2015-11-18 00:52 | 3.05 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0
932690 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566902 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:51 | 2015-11-18 01:45 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
932692 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917084 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:59 | 2015-11-17 22:55 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
932695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941864 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:00 | 2015-11-18 09:58 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
932699 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718904 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 21:34 | 2015-11-18 09:32 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
932701 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:04 | 2015-11-17 22:44 | 0.66667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
932704 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:18 | 2015-11-18 02:00 | 3.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
932754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11593-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:49 | 2015-11-18 03:04 | 4.25 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 688.5 | 0 | 0
932772 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106688 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:57 | 2015-11-18 00:07 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
932773 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946167 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 23:04 | 2015-11-17 23:52 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
932774 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475181 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:36 | 2015-11-18 00:26 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
932774 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 585372 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:36 | 2015-11-18 00:26 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
932788 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 23:27 | 2015-11-18 00:36 | 1.15 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 129.95 | 0 | 0
932789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485754 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 23:35 | 2015-11-18 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
932798 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932421 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 23:46 | 2015-11-18 10:40 | 10.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
932808 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576872 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 00:10 | 2015-11-18 00:52 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
932811 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 00:05 | 2015-11-18 00:30 | 0.41667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 57.9167 | 0 | 0
932822 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608837 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 00:32 | 2015-11-18 01:37 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
932824 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959283 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 00:05 | 2015-11-18 12:04 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
932840 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3087_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 01:03 | 2015-11-18 01:31 | 0.46667 | 1 | 7076 | 0 | 0 | 0.46667 | 3302.1333 | 0 | 0
932844 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932986 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 00:14 | 2015-11-18 10:26 | 10.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0
932865 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3360 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-18 01:33 | 2015-11-18 07:26 | 5.8833 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 4100.6833 | 0 | 0
932874 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1061 FİDERİ-->1061 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 02:11 | 2015-11-18 02:12 | 0.016667 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
932875 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3533-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 02:09 | 2015-11-18 02:40 | 0.51667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 121.9333 | 0 | 0
932876 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM_TR1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 02:26 | 2015-11-18 02:37 | 0.18333 | 8 | 10843 | 0 | 0 | 1.4667 | 1987.8833 | 0 | 0
932878 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ--> 31507 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 02:29 | 2015-11-18 02:38 | 0.15 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 529.8 | 0 | 0
932889 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21500 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 03:55 | 2015-11-18 04:12 | 0.28333 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 145.6333 | 0 | 0
932891 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 04:39 | 2015-11-18 06:34 | 1.9167 | 18 | 424 | 0 | 0 | 34.5 | 812.6667 | 0 | 0
932898 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 05:42 | 2015-11-18 06:26 | 0.73333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 101.9333 | 0 | 0
932900 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928645 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 06:00 | 2015-11-18 07:51 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
932901 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 06:06 | 2015-11-18 08:22 | 2.2667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 256.1333 | 0 | 0
932906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 06:46 | 2015-11-18 10:44 | 3.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
932907 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21780-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 06:19 | 2015-11-18 14:02 | 7.7167 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1605.0667 | 0 | 0
932911 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:17 | 2015-11-18 08:09 | 0.86667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 | 0 | 0
932912 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 06:39 | 2015-11-18 08:46 | 2.1167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 740.8333 | 0 | 0
932913 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 907727 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:09 | 2015-11-18 17:56 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
932924 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935748 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:56 | 2015-11-18 11:38 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
932925 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:58 | 2015-11-18 08:29 | 0.51667 | 18 | 650 | 0 | 0 | 9.3 | 335.8333 | 0 | 0
932938 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31138-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:01 | 2015-11-18 13:46 | 5.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
932967 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:54 | 2015-11-18 09:10 | 1.2667 | 8 | 116 | 0 | 0 | 10.1333 | 146.9333 | 0 | 0
932984 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:10 | 2015-11-18 09:01 | 0.85 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1150.9 | 0 | 0
932999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:49 | 2015-11-18 13:49 | 6 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0
933013 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:59 | 2015-11-18 09:31 | 1.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
933042 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700 FİDERİ-->29700 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:35 | 2015-11-18 09:24 | 0.81667 | 11 | 2402 | 0 | 0 | 8.9833 | 1961.6333 | 0 | 0
933048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:39 | 2015-11-18 11:41 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
933117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:26 | 2015-11-18 10:16 | 1.8333 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 2328.3333 | 0 | 0
933125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:53 | 2015-11-18 09:17 | 0.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
933129 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483098 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 08:59 | 2015-11-18 11:18 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
933131 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | Y.BOSNA ZAFER FİDERİ--> 31782 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:07 | 2015-11-18 10:40 | 1.55 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5474.6 | 0 | 0
933135 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:05 | 2015-11-18 10:09 | 1.0667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
933136 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479016 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:13 | 2015-11-18 12:55 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
933152 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819529 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:09 | 2015-11-18 13:26 | 4.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.5333 | 0 | 0
933152 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2173-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:09 | 2015-11-18 16:24 | 7.25 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0
933158 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:14 | 2015-11-18 19:30 | 10.2667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
933159 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:12 | 2015-11-18 18:01 | 10.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
933159 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 451916 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:12 | 2015-11-18 18:01 | 10.8167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 302.8667 | 0 | 0
933159 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 451919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:12 | 2015-11-18 18:01 | 10.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0
933159 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | 451921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 07:12 | 2015-11-18 18:01 | 10.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
933168 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432031 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:08 | 2015-11-18 20:29 | 11.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0
933194 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26333 ÜNİVERSİTE-->25255 GARDEN ARKASI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-18 09:21 | 2015-11-18 12:32 | 3.1833 | 2 | 537 | 0 | 0 | 6.3667 | 1709.45 | 0 | 0
933219 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->3 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-18 09:24 | 2015-11-18 13:47 | 4.3833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 539.15 | 0 | 0
933226 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:28 | 2015-11-18 09:42 | 0.23333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 824.1333 | 0 | 0
933228 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-17 22:05 | 2015-11-18 10:04 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
933275 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22116 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-18 09:26 | 2015-11-18 16:00 | 6.5667 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2331.1667 | 0 | 0
933285 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903138 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:37 | 2015-11-18 10:58 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
933312 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:38 | 2015-11-18 10:46 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
933326 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803895 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:27 | 2015-11-18 11:18 | 1.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0
933326 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2009-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:20 | 2015-11-18 14:26 | 3.1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0
933354 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:32 | 2015-11-18 11:41 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
933436 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:33 | 2015-11-18 14:32 | 4.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114.6167 | 0 | 0
933449 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3384 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:46 | 2015-11-18 10:58 | 1.2 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0
933466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:57 | 2015-11-18 12:44 | 2.7833 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 907.3667 | 0 | 0
933520 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8424-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:10 | 2015-11-18 10:57 | 0.78333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0
933546 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:07 | 2015-11-18 15:09 | 5.0333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 976.4667 | 0 | 0
933558 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137142 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:09 | 2015-11-18 10:48 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
933643 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28398 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:58 | 2015-11-18 12:19 | 2.35 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 368.95 | 0 | 0
933679 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563013 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:26 | 2015-11-18 14:21 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
933723 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118159 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:27 | 2015-11-18 10:55 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
933763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 09:19 | 2015-11-18 11:16 | 1.95 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 2659.8 | 0 | 0
933791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:33 | 2015-11-18 11:38 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
933832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31110 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:33 | 2015-11-18 13:36 | 3.05 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 5572.35 | 0 | 0
933834 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411225 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:29 | 2015-11-18 13:29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
933882 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442057 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:50 | 2015-11-18 12:48 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
933893 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31006 | Modüler Hücre Arızası-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-18 10:46 | 2015-11-18 17:02 | 6.2667 | 1 | 2378 | 0 | 0 | 6.2667 | 14902.1333 | 0 | 0
933907 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28786-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:58 | 2015-11-18 12:16 | 1.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
933946 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:08 | 2015-11-18 12:42 | 1.5667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 200.5333 | 0 | 0
933949 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229910 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:12 | 2015-11-18 13:27 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
933951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416588 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:57 | 2015-11-18 16:00 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
933958 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18222-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:14 | 2015-11-18 18:18 | 7.0667 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2883.2 | 0 | 0
933987 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20457-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:05 | 2015-11-18 14:48 | 3.7167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
933988 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417145 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:23 | 2015-11-18 17:12 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
934005 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇATALCA HAT1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:29 | 2015-11-18 12:01 | 0.53333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0
934049 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424317 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:37 | 2015-11-18 13:23 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
934053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 492709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:27 | 2015-11-18 13:33 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
934061 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578416 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:40 | 2015-11-18 16:39 | 4.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
934089 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21889-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:45 | 2015-11-18 13:22 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
934090 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20080ALKENTÇAMLICA-->22711 EKİN KONAKLARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:43 | 2015-11-18 12:58 | 1.25 | 8 | 974 | 0 | 0 | 10 | 1217.5 | 0 | 0
934104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MERCEDES 21867 DM 21888 ISISO SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:42 | 2015-11-18 13:02 | 1.3333 | 1 | 284 | 0 | 0 | 1.3333 | 378.6667 | 0 | 0
934155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ULUSOY KABİN -31155 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 10:16 | 2015-11-18 12:10 | 1.9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5.7 | 19 | 0 | 0
934181 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250 HALİÇ DM-->20225 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:41 | 2015-11-18 13:20 | 1.65 | 14 | 7 | 0 | 0 | 23.1 | 11.55 | 0 | 0
934185 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25008-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:58 | 2015-11-18 14:38 | 2.6667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
934225 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:03 | 2015-11-18 13:40 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
934262 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973212 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:01 | 2015-11-18 16:23 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
934330 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744208 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 11:53 | 2015-11-18 16:02 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
934371 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:22 | 2015-11-18 14:01 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
934380 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946194 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:25 | 2015-11-18 19:37 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
934381 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920763 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:24 | 2015-11-18 17:40 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
934384 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:21 | 2015-11-18 22:04 | 9.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
934390 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422275 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:15 | 2015-11-18 14:00 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
934399 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:28 | 2015-11-18 13:41 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
934427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20402-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:31 | 2015-11-18 16:00 | 3.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
934436 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:33 | 2015-11-18 16:23 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
934457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11128-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:46 | 2015-11-18 18:49 | 6.05 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0
934464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965546 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:49 | 2015-11-18 19:39 | 6.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
934473 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31831-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:51 | 2015-11-18 19:25 | 6.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.2333 | 0 | 0
934499 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1964676 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:00 | 2015-11-18 22:07 | 9.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.5167 | 0 | 0
934507 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29045-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:59 | 2015-11-18 17:50 | 4.85 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 446.2 | 0 | 0
934515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:10 | 2015-11-18 20:43 | 7.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 0 | 0
934517 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21099-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:06 | 2015-11-18 14:43 | 1.6167 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 667.6833 | 0 | 0
934520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:33 | 2015-11-18 17:36 | 5.05 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0
934523 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:40 | 2015-11-18 15:00 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
934535 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931718 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:18 | 2015-11-18 14:42 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
934539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412458 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:01 | 2015-11-18 14:00 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
934545 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141477 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:20 | 2015-11-18 14:16 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
934548 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:16 | 2015-11-18 15:10 | 1.9 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 566.2 | 0 | 0
934580 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:29 | 2015-11-18 20:51 | 7.3667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 817.7 | 0 | 0
934591 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:30 | 2015-11-18 13:33 | 0.05 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0
934609 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:33 | 2015-11-18 15:32 | 1.9833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0
934666 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:05 | 2015-11-18 14:50 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
934708 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 12:59 | 2015-11-18 14:06 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
934792 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960058 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:54 | 2015-11-18 15:28 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
934871 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2163 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 13:59 | 2015-11-18 14:11 | 0.2 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0
934923 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831460 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:06 | 2015-11-18 19:14 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
935008 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->KÖY İÇİ 25026 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:12 | 2015-11-18 14:30 | 0.3 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 0
935017 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:16 | 2015-11-18 14:46 | 0.5 | 18 | 650 | 0 | 0 | 9 | 325 | 0 | 0
935042 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:18 | 2015-11-18 15:50 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
935075 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990852 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:17 | 2015-11-18 17:55 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
935081 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:21 | 2015-11-18 20:30 | 6.15 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 701.1 | 0 | 0
935131 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:29 | 2015-11-18 16:57 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
935134 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 977409 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:34 | 2015-11-18 21:57 | 7.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0
935162 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3622 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:34 | 2015-11-18 14:51 | 0.28333 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 92.0833 | 0 | 0
935188 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28060-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:41 | 2015-11-18 18:28 | 3.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0
935257 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:52 | 2015-11-18 22:05 | 7.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
935272 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:53 | 2015-11-18 15:20 | 0.45 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
935382 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:16 | 2015-11-18 15:45 | 0.48333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 54.6167 | 0 | 0
935408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217185 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:22 | 2015-11-18 17:02 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
935423 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211392 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:19 | 2015-11-18 18:28 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
935431 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->403-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:11 | 2015-11-18 16:46 | 1.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.4167 | 0 | 0
935439 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:25 | 2015-11-18 20:32 | 5.1167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 537.25 | 0 | 0
935449 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627572 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:25 | 2015-11-18 20:07 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
935454 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704684 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:25 | 2015-11-18 16:37 | 1.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
935498 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1435824 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:31 | 2015-11-18 17:55 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
935503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11897-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:32 | 2015-11-18 16:16 | 0.73333 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 926.2 | 0 | 0
935508 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:31 | 2015-11-18 16:12 | 0.68333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
935558 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248 MESAN-->20237 ÜMİT BİSİKLET | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:36 | 2015-11-18 15:55 | 0.31667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0
935663 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717320 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 14:38 | 2015-11-18 17:19 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
935667 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31048-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:46 | 2015-11-18 19:35 | 3.8167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 194.65 | 0 | 0
935681 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3395-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:18 | 2015-11-18 18:00 | 2.7 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 0 | 0
935730 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20134-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:44 | 2015-11-18 16:25 | 0.68333 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 330.05 | 0 | 0
935741 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419411 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:54 | 2015-11-18 19:03 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
935743 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9073-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:53 | 2015-11-18 16:00 | 0.11667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
935759 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:00 | 2015-11-18 16:49 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
935802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528670 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 15:57 | 2015-11-18 21:15 | 5.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
935837 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24329 FİDERİ --> 24334 MEYDAN ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:11 | 2015-11-18 19:46 | 3.5833 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 4468.4167 | 0 | 0
935845 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22314-->22318 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:03 | 2015-11-18 19:12 | 3.15 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2157.75 | 0 | 0
935852 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131117 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:11 | 2015-11-18 17:49 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
935881 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11658-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:10 | 2015-11-18 16:41 | 0.51667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
935890 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934401 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:17 | 2015-11-18 17:29 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
935890 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28359-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:30 | 2015-11-18 19:11 | 1.6833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 467.9667 | 0 | 0
935958 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:12 | 2015-11-18 23:15 | 7.05 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1367.7 | 0 | 0
935970 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:22 | 2015-11-18 17:59 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
935974 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11614-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:27 | 2015-11-18 18:32 | 2.0833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 658.3333 | 0 | 0
935979 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411862 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:20 | 2015-11-18 17:20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
935986 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 403430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:25 | 2015-11-18 20:59 | 4.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.3667 | 0 | 0
935986 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 488209 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:25 | 2015-11-18 20:59 | 4.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
936020 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20707 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:30 | 2015-11-18 16:54 | 0.4 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 0
936048 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->684-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:34 | 2015-11-18 18:41 | 2.1167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.8333 | 0 | 0
936115 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1144582 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:39 | 2015-11-18 17:15 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
936152 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:41 | 2015-11-18 18:00 | 1.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
936154 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:37 | 2015-11-18 18:22 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
936160 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109559 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:40 | 2015-11-18 17:02 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
936177 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20095 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-15 10:01 | 2015-11-15 11:00 | 0.98333 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.98333 | 31.4667 | 0 | 0
936221 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957117 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:40 | 2015-11-18 18:52 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
936341 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8737-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:46 | 2015-11-18 17:27 | 0.68333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 0
936358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554741 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:00 | 2015-11-18 19:56 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
936426 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:54 | 2015-11-18 22:36 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
936457 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405099 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:57 | 2015-11-18 19:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
936476 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 4100942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 16:53 | 2015-11-18 19:50 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
936530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:09 | 2015-11-18 21:16 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
936535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970623 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:17 | 2015-11-18 19:22 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
936538 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621681 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:14 | 2015-11-18 17:20 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
936581 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->663-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:23 | 2015-11-18 23:15 | 5.8667 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2833.6 | 0 | 0
936589 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:17 | 2015-11-18 19:17 | 2 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0
936597 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:28 | 2015-11-19 00:28 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
936628 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:33 | 2015-11-18 18:28 | 0.91667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
936649 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526822 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:31 | 2015-11-18 21:14 | 3.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 0
936670 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:40 | 2015-11-18 18:25 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
936674 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118601 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:35 | 2015-11-18 21:03 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
936674 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1118602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:35 | 2015-11-18 21:03 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
936681 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987058 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:27 | 2015-11-18 20:09 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
936685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443617 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:45 | 2015-11-18 19:51 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
936726 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8836-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:27 | 2015-11-18 23:51 | 6.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0
936738 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28839-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:59 | 2015-11-18 18:52 | 0.88333 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 0 | 0
936762 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:55 | 2015-11-18 18:40 | 0.75 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
936765 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:28 | 2015-11-18 20:27 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
936774 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556632 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:49 | 2015-11-18 22:35 | 4.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
936777 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 528454 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:49 | 2015-11-18 19:35 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
936815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978488 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:10 | 2015-11-18 20:51 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
936817 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:17 | 2015-11-18 19:12 | 0.91667 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 416.1667 | 0 | 0
936828 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:22 | 2015-11-18 19:37 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
936839 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11633-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:19 | 2015-11-18 20:29 | 2.1667 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 582.8333 | 0 | 0
936848 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 17:54 | 2015-11-19 03:46 | 9.8667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1114.9333 | 0 | 0
936849 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:12 | 2015-11-18 19:36 | 1.4 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
936852 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954400 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:28 | 2015-11-18 22:05 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
936883 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996074 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:33 | 2015-11-19 06:33 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
936895 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3478-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:24 | 2015-11-18 18:59 | 0.58333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 0
936910 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:46 | 2015-11-18 21:59 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
936912 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531140 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:56 | 2015-11-18 22:10 | 3.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
936925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918355 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:09 | 2015-11-18 23:53 | 4.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
936926 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137209 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 18:48 | 2015-11-18 21:54 | 3.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
936927 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958260 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:04 | 2015-11-19 00:55 | 5.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
936932 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:21 | 2015-11-18 20:20 | 0.98333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
936933 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939090 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:46 | 2015-11-18 19:50 | 0.065 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
936938 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:22 | 2015-11-19 07:21 | 11.9833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1078.5 | 0 | 0
936955 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927887 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:41 | 2015-11-18 22:00 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
936965 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:50 | 2015-11-19 02:00 | 6.1667 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1825.3333 | 0 | 0
936966 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24379 FİDERİ --> 24144 RÜZGARLITEPE PTT ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 20:01 | 2015-11-18 22:35 | 2.5667 | 2 | 1406 | 0 | 0 | 5.1333 | 3608.7333 | 0 | 0
936979 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541245 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 19:30 | 2015-11-18 22:32 | 3.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
936987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 20:13 | 2015-11-19 01:00 | 4.7833 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 4615.9167 | 0 | 0
936993 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 20:07 | 2015-11-18 21:15 | 1.1333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 250.4667 | 0 | 0
937063 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953853 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 20:53 | 2015-11-18 22:08 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
937065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934096 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 20:59 | 2015-11-18 21:59 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
937066 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:04 | 2015-11-19 09:03 | 11.9833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 671.0667 | 0 | 0
937068 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:06 | 2015-11-18 23:03 | 1.95 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1000.35 | 0 | 0
937090 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140895 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:16 | 2015-11-18 23:06 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
937092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412187 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:44 | 2015-11-18 23:02 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
937098 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1579-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:47 | 2015-11-18 22:18 | 0.51667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
937100 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951688 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:41 | 2015-11-19 02:38 | 4.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
937103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454408 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 22:01 | 2015-11-18 23:09 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
937104 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533277 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 21:55 | 2015-11-19 00:04 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
937105 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583419 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 22:01 | 2015-11-19 01:13 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
937110 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472758 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 22:33 | 2015-11-19 01:00 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
937119 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 468394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 22:12 | 2015-11-19 00:36 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
937125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11606-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 22:55 | 2015-11-19 00:02 | 1.1167 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1040.7333 | 0 | 0
937127 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734607 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 22:54 | 2015-11-18 23:15 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
937128 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1603-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:11 | 2015-11-19 12:40 | 3.4833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 734.9833 | 0 | 0
937128 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1603-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-18 23:08 | 2015-11-19 11:07 | 11.9833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2528.4833 | 0 | 0
937132 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->678-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 00:35 | 2015-11-19 07:05 | 6.5 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 2151.5 | 0 | 0
937132 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1609084 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 | 2015-11-19 07:05 | 7.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
937136 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1623252 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 00:17 | 2015-11-19 01:20 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
937143 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 00:20 | 2015-11-19 01:22 | 1.0333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98.1667 | 0 | 0
937152 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3105-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 00:22 | 2015-11-19 12:21 | 11.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2192.95 | 0 | 0
937191 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1579 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 01:11 | 2015-11-19 02:29 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
937192 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3527-FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 01:43 | 2015-11-19 01:50 | 0.11667 | 1 | 2640 | 0 | 0 | 0.11667 | 308 | 0 | 0
937201 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18032-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 01:49 | 2015-11-19 02:07 | 0.3 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 570.9 | 0 | 0
937202 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3384_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 02:01 | 2015-11-19 02:07 | 0.1 | 4 | 8040 | 0 | 0 | 0.4 | 804 | 0 | 0
937204 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 01:47 | 2015-11-19 03:08 | 1.35 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 6308.55 | 0 | 0
937206 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 445230 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 02:10 | 2015-11-19 03:44 | 1.5667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.3667 | 0 | 0
937207 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4405-->4440 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 02:25 | 2015-11-19 04:00 | 1.5833 | 0 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 6330.1667 | 0 | 0
937209 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YENİKENT 20890 DM POSTANE CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 03:30 | 2015-11-19 03:42 | 0.2 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 409.8 | 0 | 0
937210 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172 FİDERİ (AYAZAĞA) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 04:09 | 2015-11-19 06:06 | 1.95 | 1 | 346 | 0 | 0 | 1.95 | 674.7 | 0 | 0
937212 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4445 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 05:10 | 2015-11-19 11:26 | 6.2667 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 0 | 0
937214 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 05:58 | 2015-11-19 15:25 | 9.45 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 0
937216 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569599 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 06:43 | 2015-11-19 11:00 | 4.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
937218 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21206-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 06:45 | 2015-11-19 08:08 | 1.3833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
937222 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 06:25 | 2015-11-19 09:00 | 2.5833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 9041.6667 | 0 | 0
937224 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 07:34 | 2015-11-19 09:29 | 1.9167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 423.5833 | 0 | 0
937229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000498 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 07:56 | 2015-11-19 08:59 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
937241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474245 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 08:11 | 2015-11-19 14:30 | 6.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 0 | 0
937247 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585577 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 08:09 | 2015-11-19 13:53 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
937252 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 757 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-19 08:13 | 2015-11-19 17:58 | 9.75 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 27875.25 | 0 | 0
937302 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2295-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 08:10 | 2015-11-19 17:40 | 9.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 484.5 | 0 | 0
937318 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 08:20 | 2015-11-19 11:40 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
937319 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8872-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 08:32 | 2015-11-19 10:44 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
937393 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 901762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:03 | 2015-11-19 10:05 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
937456 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:09 | 2015-11-19 10:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
937495 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25219 BALKAN-->25130 SESAN KARŞISI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:15 | 2015-11-19 09:26 | 0.18333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 50.7833 | 0 | 0
937503 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3307-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 08:54 | 2015-11-19 10:13 | 1.3167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 222.5167 | 0 | 0
937513 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:18 | 2015-11-19 09:46 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
937515 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:20 | 2015-11-19 17:51 | 8.5167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1865.15 | 0 | 0
937519 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:23 | 2015-11-19 20:01 | 0.63333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 | 0 | 0
937519 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:23 | 2015-11-19 20:01 | 0.63333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
937519 | 3 | İSTANBUL | SISLI | 722400 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:08 | 2015-11-19 19:23 | 10.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
937528 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:18 | 2015-11-19 10:30 | 1.2 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
937535 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:19 | 2015-11-19 09:50 | 0.51667 | 4 | 250 | 0 | 0 | 2.0667 | 129.1667 | 0 | 0
937560 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558712 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:17 | 2015-11-19 17:02 | 7.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
937665 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3833 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-19 09:27 | 2015-11-19 10:45 | 1.3033 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 905.8167 | 0 | 0
937725 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:34 | 2015-11-19 14:03 | 4.4833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 313.8333 | 0 | 0
937730 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 431 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-19 09:42 | 2015-11-19 14:35 | 4.8833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.6667 | 0 | 0
937739 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20402-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:45 | 2015-11-19 13:10 | 3.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
937762 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514968 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:38 | 2015-11-19 10:39 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
937769 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620159 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:44 | 2015-11-19 13:50 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
937785 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21140-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:43 | 2015-11-19 18:00 | 8.2833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 836.6167 | 0 | 0
937789 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29045-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:54 | 2015-11-19 17:56 | 8.0333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 739.0667 | 0 | 0
937790 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:49 | 2015-11-19 10:33 | 0.73333 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 387.9333 | 0 | 0
937916 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:01 | 2015-11-19 13:48 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
937972 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:56 | 2015-11-19 13:47 | 3.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
938011 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3233 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:53 | 2015-11-19 10:15 | 0.36667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
938031 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18059-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:05 | 2015-11-19 10:33 | 0.46667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 146.5333 | 0 | 0
938063 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425091 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 09:50 | 2015-11-19 10:45 | 0.91667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
938147 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:15 | 2015-11-19 23:55 | 7.6667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1019.6667 | 0 | 0
938176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22540 İSTON-->20915 ELEKTRO 2000 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:28 | 2015-11-19 10:55 | 0.45 | 9 | 55 | 0 | 0 | 4.05 | 24.75 | 0 | 0
938183 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29237 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:31 | 2015-11-19 15:23 | 4.8667 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 10633.6667 | 0 | 0
938228 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22116-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:33 | 2015-11-19 11:20 | 0.78333 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 126.1167 | 0 | 0
938253 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1611488 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:13 | 2015-11-19 17:19 | 7.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0
938267 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949450 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:49 | 2015-11-19 21:22 | 10.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
938279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850 AKPINAR-->22858 DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:54 | 2015-11-19 11:24 | 0.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
938304 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1832-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:57 | 2015-11-19 15:11 | 4.2333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 224.3667 | 0 | 0
938314 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11127-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:23 | 2015-11-19 18:50 | 8.45 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 802.75 | 0 | 0
938353 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18021-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:04 | 2015-11-19 11:28 | 0.4 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0
938354 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:06 | 2015-11-19 11:37 | 0.51667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
938366 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24023 FİDERİ --> 24266 GARAJ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:03 | 2015-11-19 11:41 | 0.63333 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1078.5667 | 0 | 0
938374 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323 DM ---> 12349 TM | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-19 10:32 | 2015-11-19 14:06 | 3.5667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 870.2667 | 0 | 0
938395 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1580 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:48 | 2015-11-19 13:52 | 0.066667 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
938406 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582211 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:59 | 2015-11-19 14:00 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
938415 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:06 | 2015-11-19 12:08 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
938418 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28296-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:16 | 2015-11-19 17:32 | 6.2667 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1052.8 | 0 | 0
938451 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3132 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:14 | 2015-11-19 11:46 | 0.53333 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 1219.7333 | 0 | 0
938455 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522887 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:04 | 2015-11-19 13:24 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
938456 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:09 | 2015-11-19 12:29 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
938484 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 10:45 | 2015-11-19 11:34 | 0.81667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
938492 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26304-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:23 | 2015-11-19 12:37 | 1.2333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.1667 | 0 | 0
938497 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25418-->HARMANLIK 25126 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:24 | 2015-11-19 12:21 | 0.95 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 213.75 | 0 | 0
938542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:34 | 2015-11-19 12:33 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
938558 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516616 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:42 | 2015-11-19 18:31 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
938559 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22054-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:30 | 2015-11-19 15:00 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
938642 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112590 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:57 | 2015-11-19 13:23 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
938662 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28755-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:04 | 2015-11-20 00:04 | 12 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0
938684 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11858-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:02 | 2015-11-19 12:39 | 0.61667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 196.7167 | 0 | 0
938689 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:12 | 2015-11-19 13:00 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
938705 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9549-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:14 | 2015-11-19 13:53 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
938707 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12200-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:16 | 2015-11-19 21:41 | 9.4167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 386.0833 | 0 | 0
938726 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952103 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:18 | 2015-11-19 14:26 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
938759 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980804 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:26 | 2015-11-19 18:57 | 6.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0
938768 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 11:46 | 2015-11-19 13:29 | 1.7167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 127.0333 | 0 | 0
938771 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:23 | 2015-11-19 19:31 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
938773 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911556 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:26 | 2015-11-19 16:43 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
938777 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:01 | 2015-11-19 15:40 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
938780 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 141766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:19 | 2015-11-19 23:56 | 11.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0
938787 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALTINORAK 25323-->25311 SARAL SİTESİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:20 | 2015-11-19 13:38 | 1.3 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 0 | 0
938788 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539546 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:25 | 2015-11-19 13:18 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
938790 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25246-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:09 | 2015-11-19 13:30 | 1.35 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0
938810 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734610 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:18 | 2015-11-19 13:26 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
938831 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:43 | 2015-11-19 13:13 | 0.5 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0
938841 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578416 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:48 | 2015-11-19 20:54 | 8.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
938861 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:52 | 2015-11-19 19:38 | 6.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
938884 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583432 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:55 | 2015-11-19 14:09 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
938922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:09 | 2015-11-19 13:59 | 0.83333 | 3 | 1906 | 0 | 0 | 2.5 | 1588.3333 | 0 | 0
938944 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:16 | 2015-11-19 13:30 | 0.23333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
938948 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:11 | 2015-11-19 13:29 | 0.3 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
938977 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 12:56 | 2015-11-19 13:49 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
938985 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:01 | 2015-11-19 14:52 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
939074 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 144251 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:40 | 2015-11-19 14:42 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
939090 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:45 | 2015-11-20 01:44 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
939091 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:47 | 2015-11-19 15:19 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
939093 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:42 | 2015-11-19 22:30 | 2.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
939093 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964497 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:40 | 2015-11-19 19:42 | 6.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
939128 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:37 | 2015-11-19 14:39 | 1.0333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 0 | 0
939142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453226 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 13:26 | 2015-11-19 22:40 | 9.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 175.4333 | 0 | 0
939186 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:01 | 2015-11-19 18:04 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
939272 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24307-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:13 | 2015-11-19 14:41 | 0.46667 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 203.9333 | 0 | 0
939316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 421388 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:05 | 2015-11-19 21:25 | 7.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
939378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:39 | 2015-11-19 16:14 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
939379 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966997 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:34 | 2015-11-19 16:02 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
939419 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:42 | 2015-11-19 16:18 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
939472 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->DOKTORÇEŞME ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:49 | 2015-11-19 15:16 | 0.45 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | 0 | 0
939527 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426629 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:58 | 2015-11-19 15:20 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
939532 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970690 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:51 | 2015-11-19 21:49 | 6.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
939574 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 954795 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:04 | 2015-11-19 16:08 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
939576 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11606-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 14:52 | 2015-11-19 16:58 | 2.1 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1957.2 | 0 | 0
939609 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3668-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:07 | 2015-11-19 15:38 | 0.51667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
939616 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 12150 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:14 | 2015-11-19 16:21 | 1.1167 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 330.5333 | 0 | 0
939627 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543626 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:14 | 2015-11-19 20:49 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
939632 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:15 | 2015-11-19 17:12 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
939649 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:12 | 2015-11-19 20:52 | 5.6667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1932.3333 | 0 | 0
939660 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4064-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:28 | 2015-11-19 17:31 | 0.05 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
939728 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->403-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:22 | 2015-11-19 18:01 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
939739 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579753 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:28 | 2015-11-19 19:07 | 3.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
939744 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18295-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:20 | 2015-11-19 18:23 | 1.05 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
939744 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 962282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:23 | 2015-11-19 18:23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
939767 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->OKLALI ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:36 | 2015-11-19 21:00 | 5.4 | 6 | 560 | 0 | 0 | 32.4 | 3024 | 0 | 0
939776 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:33 | 2015-11-19 17:48 | 2.25 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
939822 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429782 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:42 | 2015-11-19 17:17 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
939965 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540951 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 15:45 | 2015-11-19 17:35 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
939975 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:02 | 2015-11-19 16:45 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
939984 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:00 | 2015-11-19 16:50 | 0.83333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 184.1667 | 0 | 0
940066 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121708 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:07 | 2015-11-19 21:00 | 4.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0
940071 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4092-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:13 | 2015-11-19 18:56 | 2.7167 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 676.45 | 0 | 0
940088 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447454 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:25 | 2015-11-19 17:16 | 0.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
940092 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:23 | 2015-11-19 18:14 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
940107 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31001-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:14 | 2015-11-19 16:52 | 0.63333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0
940109 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233054 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:30 | 2015-11-19 17:47 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
940124 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:27 | 2015-11-19 17:42 | 1.25 | 6 | 258 | 0 | 0 | 7.5 | 322.5 | 0 | 0
940136 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:33 | 2015-11-19 17:43 | 1.1667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
940139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:20 | 2015-11-19 17:36 | 1.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
940144 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939188 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:29 | 2015-11-20 04:27 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
940172 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:32 | 2015-11-19 18:00 | 1.4667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
940173 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996584 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:35 | 2015-11-19 21:24 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
940235 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416221 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:47 | 2015-11-19 18:57 | 2.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
940278 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2020 H.TRANVAY FİDERİ-->2020 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:54 | 2015-11-19 19:11 | 2.2833 | 1 | 473 | 0 | 0 | 2.2833 | 1080.0167 | 0 | 0
940333 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:50 | 2015-11-19 17:52 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
940367 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:04 | 2015-11-20 00:41 | 7.6167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1683.2833 | 0 | 0
940395 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469317 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:03 | 2015-11-19 18:24 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
940407 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475912 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:34 | 2015-11-19 18:00 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
940411 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 16:58 | 2015-11-19 21:29 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
940416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458213 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:01 | 2015-11-19 18:41 | 1.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
940434 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:08 | 2015-11-19 17:48 | 0.66667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
940468 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905016 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:18 | 2015-11-19 23:06 | 5.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
940497 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972633 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:15 | 2015-11-19 23:07 | 5.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
940561 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:36 | 2015-11-19 20:42 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
940562 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 19100489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:40 | 2015-11-19 21:53 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
940658 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:44 | 2015-11-19 19:17 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
940671 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121482 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:29 | 2015-11-19 22:39 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
940680 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11622-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:50 | 2015-11-20 00:09 | 6.3167 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 669.5667 | 0 | 0
940694 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:48 | 2015-11-19 18:18 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
940792 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:02 | 2015-11-19 19:29 | 1.45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0
940843 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:06 | 2015-11-19 19:10 | 1.0667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 0
940951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460233 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:11 | 2015-11-19 19:10 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
940996 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:29 | 2015-11-19 20:19 | 1.8333 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 689.3333 | 0 | 0
941023 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:36 | 2015-11-19 21:20 | 2.7333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 251.4667 | 0 | 0
941063 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969139 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 17:47 | 2015-11-19 20:09 | 2.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 0 | 0
941065 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106621 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:34 | 2015-11-19 19:18 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
941202 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226081 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:01 | 2015-11-19 20:39 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
941219 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422521 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:11 | 2015-11-19 22:39 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
941222 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:11 | 2015-11-19 20:00 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
941226 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 18:55 | 2015-11-19 21:01 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
941271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106093 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:14 | 2015-11-20 07:13 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
941348 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:40 | 2015-11-19 20:13 | 0.55 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 261.25 | 0 | 0
941359 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31410-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:33 | 2015-11-19 20:10 | 0.61667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 110.3833 | 0 | 0
941401 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22030-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 19:55 | 2015-11-19 21:37 | 1.6942 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 286.3142 | 0 | 0
941440 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:01 | 2015-11-19 21:21 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
941460 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:16 | 2015-11-19 20:34 | 0.3 | 32 | 1122 | 0 | 0 | 9.6 | 336.6 | 0 | 0
941466 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25405 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:17 | 2015-11-19 20:45 | 0.46667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
941490 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102399 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:30 | 2015-11-19 21:59 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
941493 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:28 | 2015-11-19 21:05 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
941496 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->KÖY İÇİ 25026 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:33 | 2015-11-19 21:12 | 0.65 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
941500 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:35 | 2015-11-19 22:00 | 1.4167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 327.25 | 0 | 0
941509 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 5378605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:52 | 2015-11-19 21:46 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
941512 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938591 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:27 | 2015-11-19 23:03 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
941516 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:58 | 2015-11-19 21:24 | 0.43333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.86667 | 0.43333 | 0 | 0
941523 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923046 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 20:59 | 2015-11-20 08:58 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
941532 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:11 | 2015-11-19 23:05 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
941532 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:11 | 2015-11-19 23:05 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
941534 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:11 | 2015-11-19 21:30 | 0.31667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 51.6167 | 0 | 0
941539 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:12 | 2015-11-19 22:10 | 0.96667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 134.3667 | 0 | 0
941540 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI ESKİ HAT 25809 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:07 | 2015-11-19 21:26 | 0.31667 | 13 | 35 | 0 | 0 | 4.1167 | 11.0833 | 0 | 0
941543 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:18 | 2015-11-19 21:44 | 0.43333 | 22 | 683 | 0 | 0 | 9.5333 | 295.9667 | 0 | 0
941548 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:16 | 2015-11-19 23:03 | 1.7833 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1312.5333 | 0 | 0
941551 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:03 | 2015-11-19 22:08 | 1.0833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.8333 | 0 | 0
941557 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9463 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:28 | 2015-11-19 23:28 | 2 | 1 | 5100 | 0 | 0 | 2 | 10200 | 0 | 0
941563 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TOKATLILAR 25790-->25791 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:30 | 2015-11-19 21:49 | 0.31667 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0.31667 | 217.2333 | 0 | 0
941568 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:35 | 2015-11-19 22:35 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
941569 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544101 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:32 | 2015-11-19 22:22 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
941572 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:41 | 2015-11-20 00:05 | 2.4 | 6 | 258 | 0 | 0 | 14.4 | 619.2 | 0 | 0
941573 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:40 | 2015-11-19 22:20 | 0.66667 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 337.3333 | 0 | 0
941577 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25042 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 21:55 | 2015-11-19 23:18 | 1.3833 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 374.8833 | 0 | 0
941594 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620159 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:12 | 2015-11-20 00:47 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
941607 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:22 | 2015-11-19 23:01 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
941618 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:15 | 2015-11-20 09:29 | 11.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0
941621 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583894 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:17 | 2015-11-20 01:43 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
941622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946331 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:31 | 2015-11-20 01:19 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
941629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:44 | 2015-11-19 23:50 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
941631 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:28 | 2015-11-19 22:55 | 0.45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
941633 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18619-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:51 | 2015-11-20 05:57 | 7.1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1973.8 | 0 | 0
941636 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28622-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 22:48 | 2015-11-20 01:13 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
941644 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 23:14 | 2015-11-20 02:45 | 3.5167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 0 | 0
941645 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429791 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 23:11 | 2015-11-20 01:13 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
941649 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 23:16 | 2015-11-20 00:43 | 1.45 | 3 | 1587 | 0 | 0 | 4.35 | 2301.15 | 0 | 0
941653 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25697 BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 23:34 | 2015-11-19 23:58 | 0.4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 0
941656 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 23:25 | 2015-11-20 | 0.58333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
941657 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-19 23:32 | 2015-11-20 00:31 | 0.98333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
941662 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 00:09 | 2015-11-20 02:06 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
941665 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31410-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 00:16 | 2015-11-20 01:01 | 0.75 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 134.25 | 0 | 0
941667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525716 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 00:25 | 2015-11-20 02:28 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
941673 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 1 FİDERİ 25156-->25280 GİRİŞ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 00:56 | 2015-11-20 01:57 | 1.0167 | 19 | 27 | 0 | 0 | 19.3167 | 27.45 | 0 | 0
941674 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 00:57 | 2015-11-20 02:01 | 1.0667 | 4 | 135 | 0 | 0 | 4.2667 | 144 | 0 | 0
941675 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25257 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 01:00 | 2015-11-20 01:25 | 0.41667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
941677 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 629 FİDERİ-->629 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 01:04 | 2015-11-20 01:16 | 0.2 | 1 | 5293 | 0 | 0 | 0.2 | 1058.6 | 0 | 0
941681 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620490 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 01:08 | 2015-11-20 01:22 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
941683 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25028-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 01:32 | 2015-11-20 05:26 | 3.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
941686 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12200 DM---> 12201 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 01:39 | 2015-11-20 02:17 | 0.63333 | 1 | 3168 | 0 | 0 | 0.63333 | 2006.4 | 0 | 0
941695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21122 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 01:56 | 2015-11-20 02:11 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
941700 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:10 | 2015-11-20 04:51 | 2.6833 | 2 | 1585 | 0 | 0 | 5.3667 | 4253.0833 | 0 | 0
941701 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25143-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:10 | 2015-11-20 03:14 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
941712 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966019 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:12 | 2015-11-20 02:49 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
941717 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25125 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:10 | 2015-11-20 02:50 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
941718 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12506-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:33 | 2015-11-20 03:03 | 0.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
941720 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25149 1. KABİN-->25466 PTT | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:59 | 2015-11-20 03:42 | 0.71667 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 153.3667 | 0 | 0
941722 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28342-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:31 | 2015-11-20 14:30 | 11.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0 | 0
941723 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 02:50 | 2015-11-20 04:00 | 1.1667 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 1975.1667 | 0 | 0
941738 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 03:18 | 2015-11-20 05:28 | 2.1667 | 36 | 206272 | 0 | 0 | 78 | 446922.6667 | 0 | 0
941742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 03:35 | 2015-11-20 05:45 | 2.1667 | 1 | 1270 | 0 | 0 | 2.1667 | 2751.6667 | 0 | 0
941744 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HARAÇÇI FİDERİ-->28787 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 03:37 | 2015-11-20 04:24 | 0.78333 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0.78333 | 101.05 | 0 | 0
941745 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25207-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 03:39 | 2015-11-20 11:09 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
941748 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25135-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:11 | 2015-11-20 04:53 | 0.7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
941750 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 12119 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 05:30 | 2015-11-20 06:11 | 0.68333 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 533.6833 | 0 | 0
941750 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12024 1 ---> 12110 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:12 | 2015-11-20 05:30 | 1.3 | 1 | 4533 | 0 | 0 | 1.3 | 5892.9 | 0 | 0
941753 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31424 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:24 | 2015-11-20 05:00 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
941753 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31126 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:24 | 2015-11-20 05:44 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
941753 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->31898-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:24 | 2015-11-20 05:44 | 1.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
941753 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31582 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:24 | 2015-11-20 12:59 | 8.5833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0
941756 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:38 | 2015-11-20 15:33 | 10.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 109.1667 | 0 | 0
941765 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31615 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:35 | 2015-11-20 10:51 | 6.2667 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 5019.6 | 0 | 0
941766 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İTFAİYE FİDERİ -->31217 TM | Röle Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 04:41 | 2015-11-20 09:12 | 4.5167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 15952.8667 | 0 | 0
941767 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 05:23 | 2015-11-20 10:04 | 4.6833 | 2 | 1585 | 0 | 0 | 9.3667 | 7423.0833 | 0 | 0
941768 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 05:27 | 2015-11-20 09:17 | 3.8333 | 4 | 250 | 0 | 0 | 15.3333 | 958.3333 | 0 | 0
941770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210 FİDERİ-->29210 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 05:30 | 2015-11-20 06:10 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
941771 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 05:52 | 2015-11-20 06:30 | 0.63333 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 0 | 0
941774 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | ATAKÖY_3-->1400_BARA3 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 06:51 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
941774 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | BEŞYOL3-->11010_BARA2 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 07:09 | 0.95 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0
941774 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | ATAKÖY_2-->1400A | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 07:10 | 0.96667 | 2 | 2039 | 0 | 0 | 1.9333 | 1971.0333 | 0 | 0
941774 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | HAVALİMANI 2-->1657CNR | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 07:11 | 0.98333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | 0
941774 | 5 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | HAVALİMANI_3-->1250_BARA2 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 07:11 | 0.98333 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 3381.6833 | 0 | 0
941774 | 6 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | ATAKÖY_4-->1400_BARA-1A | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 07:12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
941774 | 7 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | VELİEFENDİŞALT_TR_1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:12 | 2015-11-20 07:20 | 1.1333 | 1 | 8416 | 0 | 0 | 1.1333 | 9538.1333 | 0 | 0
941775 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:09 | 2015-11-20 06:27 | 0.3 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 532.5 | 0 | 0
941776 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENIBOSNA_AIM | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:09 | 2015-11-20 06:46 | 0.61667 | 82 | 69253 | 0 | 0 | 50.5667 | 42706.0167 | 0 | 0
941780 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:28 | 2015-11-20 07:55 | 1.45 | 18 | 650 | 0 | 0 | 26.1 | 942.5 | 0 | 0
941781 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 2 FİDERİ-->549 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:14 | 2015-11-20 07:34 | 1.3333 | 0 | 13153 | 0 | 0 | 0 | 17537.3333 | 0 | 0
941781 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YAYLA FİDERİ-->608 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:14 | 2015-11-20 07:34 | 1.3333 | 0 | 11772 | 0 | 0 | 0 | 15696 | 0 | 0
941781 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 3 FİDERİ-->404 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:14 | 2015-11-20 07:34 | 1.3333 | 0 | 12886 | 0 | 0 | 0 | 17181.3333 | 0 | 0
941781 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 1 FİDERİ-->604 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:14 | 2015-11-20 07:34 | 1.3333 | 0 | 7469 | 0 | 0 | 0 | 9958.6667 | 0 | 0
941781 | 5 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:14 | 2015-11-20 07:34 | 1.3333 | 1 | 7537 | 0 | 0 | 1.3333 | 10049.3333 | 0 | 0
941783 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28423 FİDERİ-->28423 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 05:13 | 2015-11-20 09:23 | 4.1667 | 3 | 13228 | 0 | 0 | 12.5 | 55116.6667 | 0 | 0
941784 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KİPTAŞ 2 FİDERİ-->12140 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:38 | 2015-11-20 07:25 | 0.78333 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 2605.3667 | 0 | 0
941784 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KİPTAŞ 1 FİDERİ ---> 12100 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:38 | 2015-11-20 07:25 | 0.78333 | 4 | 6163 | 0 | 0 | 3.1333 | 4827.6833 | 0 | 0
941784 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:38 | 2015-11-20 07:25 | 0.78333 | 4 | 11633 | 0 | 0 | 3.1333 | 9112.5167 | 0 | 0
941785 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:39 | 2015-11-20 11:29 | 4.8333 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 22586.1667 | 0 | 0
941788 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25558 TURANKENT-->25143 FESTİVAL ALANI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:41 | 2015-11-20 08:17 | 1.6 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 694.4 | 0 | 0
941789 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135458 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:50 | 2015-11-20 16:40 | 9.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
941792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:48 | 2015-11-20 08:07 | 1.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
941794 | 1 | İSTANBUL | FATIH | YENIKAPI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:08 | 2015-11-20 07:20 | 1.2 | 27 | 127771 | 0 | 0 | 32.4 | 153325.2 | 0 | 0
941795 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:28 | 2015-11-20 08:34 | 2.1 | 3 | 1434 | 0 | 0 | 6.3 | 3011.4 | 0 | 0
941800 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SARBAK FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 06:47 | 2015-11-20 07:41 | 0.9 | 8 | 623 | 0 | 0 | 7.2 | 560.7 | 0 | 0
941801 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 442170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:01 | 2015-11-20 09:30 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
941809 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25697 BETON DİREKLER | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:29 | 2015-11-20 11:31 | 4.0333 | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.1 | 100.8333 | 0 | 0
941812 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:36 | 2015-11-20 08:48 | 1.2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
941813 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:36 | 2015-11-20 11:58 | 4.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
941815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:24 | 2015-11-20 09:10 | 1.7667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 554.7333 | 0 | 0
941816 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:40 | 2015-11-20 12:20 | 4.6667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0
941820 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:51 | 2015-11-20 08:07 | 0.26667 | 3 | 2847 | 0 | 0 | 0.8 | 759.2 | 0 | 0
941824 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422027 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:55 | 2015-11-20 11:48 | 3.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0
941841 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:06 | 2015-11-20 09:03 | 0.95 | 5 | 2330 | 0 | 0 | 4.75 | 2213.5 | 0 | 0
941842 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:09 | 2015-11-20 09:33 | 1.4 | 2 | 642 | 0 | 0 | 2.8 | 898.8 | 0 | 0
941846 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975732 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:41 | 2015-11-20 19:39 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
941852 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:06 | 2015-11-20 10:20 | 2.2333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.6667 | 0 | 0
941854 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920429 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:14 | 2015-11-20 16:41 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
941861 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:08 | 2015-11-20 20:06 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
941866 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530549 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:18 | 2015-11-20 10:30 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
941867 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1579 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:18 | 2015-11-20 08:49 | 0.51667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
941991 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25229-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:53 | 2015-11-20 10:57 | 3.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
942005 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:36 | 2015-11-20 10:34 | 1.9667 | 3 | 1587 | 0 | 0 | 5.9 | 3121.1 | 0 | 0
942016 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:25 | 2015-11-20 11:36 | 3.1833 | 18 | 503 | 0 | 0 | 57.3 | 1601.2167 | 0 | 0
942032 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KOCASİNAN FİDERİ --> 31637 TM | Röle Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 07:39 | 2015-11-20 09:26 | 1.7833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6298.7333 | 0 | 0
942048 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425007 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:42 | 2015-11-20 09:16 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
942052 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:22 | 2015-11-20 16:40 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
942100 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ---> 12621 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:43 | 2015-11-20 09:50 | 1.1167 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 5269.55 | 0 | 0
942104 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832301 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:52 | 2015-11-20 20:51 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
942147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:26 | 2015-11-20 10:20 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
942158 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404499 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:06 | 2015-11-20 12:03 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
942164 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23606-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:12 | 2015-11-20 10:10 | 0.96667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
942191 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951692 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:19 | 2015-11-20 20:54 | 11.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
942192 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622855 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:12 | 2015-11-20 15:14 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
942194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28261-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:14 | 2015-11-20 12:55 | 3.6833 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1742.2167 | 0 | 0
942213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:24 | 2015-11-20 12:26 | 3.0333 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 15.1667 | 28555.8 | 0 | 0
942232 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12200-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-20 09:20 | 2015-11-20 15:07 | 5.7833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1636.6833 | 0 | 0
942272 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:25 | 2015-11-20 10:47 | 1.3667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 649.1667 | 0 | 0
942294 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:30 | 2015-11-20 21:29 | 11.9833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1617.75 | 0 | 0
942298 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI ESKİ HAT 25809 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:34 | 2015-11-20 11:56 | 2.3667 | 13 | 35 | 0 | 0 | 30.7667 | 82.8333 | 0 | 0
942313 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->21926 LİMAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:27 | 2015-11-20 10:40 | 1.2167 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2.4333 | 158.1667 | 0 | 0
942343 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25008-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:38 | 2015-11-20 10:21 | 0.71667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.5667 | 0 | 0
942370 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3987 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-20 09:28 | 2015-11-20 10:18 | 0.83333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 198.3333 | 0 | 0
942371 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31410-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:00 | 2015-11-20 20:48 | 11.8 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2112.2 | 0 | 0
942373 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 470877 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:55 | 2015-11-20 10:35 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
942392 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:52 | 2015-11-20 10:02 | 0.16667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
942400 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31541-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 08:09 | 2015-11-20 11:44 | 3.5833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 637.8333 | 0 | 0
942451 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12627 DM ---> 12649 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:49 | 2015-11-20 12:11 | 2.3667 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 925.3667 | 0 | 0
942506 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12116-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:48 | 2015-11-20 10:58 | 1.1667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
942539 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11176-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:02 | 2015-11-20 22:00 | 11.9667 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 3530.1667 | 0 | 0
942540 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9637-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:10 | 2015-11-20 11:08 | 0.96667 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1239.2667 | 0 | 0
942571 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829801 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:09 | 2015-11-20 15:11 | 5.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
942578 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1853 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:15 | 2015-11-20 11:17 | 1.0333 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
942602 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204036 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:19 | 2015-11-20 14:40 | 4.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
942610 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:19 | 2015-11-20 13:34 | 3.25 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1059.5 | 0 | 0
942613 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 850 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-20 10:05 | 2015-11-20 15:42 | 5.6167 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2420.7833 | 0 | 0
942621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969250 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:04 | 2015-11-20 11:32 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
942628 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3916-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:19 | 2015-11-20 12:55 | 2.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0
942663 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:36 | 2015-11-20 22:36 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
942665 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934623 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:36 | 2015-11-20 11:36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
942673 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31394 P=0.48 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 11:02 | 0.36667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
942673 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31395 P=0.85 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 11:15 | 0.58333 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 823.0833 | 0 | 0
942673 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31831 P=1.98 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 11:20 | 0.66667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
942673 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31863 P=1.89 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 11:28 | 0.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
942673 | 5 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31874 P=1.14 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 12:00 | 1.3333 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
942673 | 6 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31774 P=0.23 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 12:11 | 1.5167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 233.5667 | 0 | 0
942673 | 7 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31871 P=0.83 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 12:11 | 1.5167 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 2127.8833 | 0 | 0
942673 | 8 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31772 P=0.22 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 12:12 | 1.5333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5415.7333 | 0 | 0
942673 | 9 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31524 P=1.06 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 12:15 | 1.5833 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 1839.8333 | 0 | 0
942673 | 10 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31579 P=0.84 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 13:38 | 2.9667 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 3601.5333 | 0 | 0
942673 | 11 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31853 P=1.08 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 13:38 | 2.9667 | 0 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 5520.9667 | 0 | 0
942673 | 12 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31511 P=0.66 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 13:39 | 2.9833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10537.1333 | 0 | 0
942673 | 13 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31535 P=1.35 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 13:39 | 2.9833 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 4734.55 | 0 | 0
942673 | 14 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31835 P=1.11 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 13:42 | 3.0333 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 3524.7333 | 0 | 0
942673 | 15 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31797 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:40 | 2015-11-20 13:43 | 3.05 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1900.15 | 0 | 0
942682 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11128-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:39 | 2015-11-20 15:23 | 4.7333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 757.3333 | 0 | 0
942730 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:43 | 2015-11-20 11:51 | 1.1333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 103.1333 | 0 | 0
942739 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3904 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-20 10:45 | 2015-11-20 11:28 | 0.71667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 226.4667 | 0 | 0
942753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935697 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:55 | 2015-11-20 20:44 | 9.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
942763 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127350 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:45 | 2015-11-20 10:57 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
942764 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4376 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:44 | 2015-11-20 13:05 | 2.35 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 759.05 | 0 | 0
942766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458970 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:42 | 2015-11-20 12:00 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
942768 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18065-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:00 | 2015-11-20 16:30 | 1.5 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0
942768 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 923323 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:47 | 2015-11-20 15:00 | 4.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
942784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:58 | 2015-11-20 13:01 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
942792 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:04 | 2015-11-20 21:30 | 10.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0
942813 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 09:58 | 2015-11-20 15:00 | 5.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
942821 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554069 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:01 | 2015-11-20 14:38 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
942829 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21528-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:47 | 2015-11-20 22:44 | 11.95 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2760.45 | 0 | 0
942845 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26275-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 10:32 | 2015-11-20 12:23 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
942859 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709559 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:09 | 2015-11-20 12:52 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
942882 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:05 | 2015-11-20 11:45 | 0.66667 | 10 | 709 | 0 | 0 | 6.6667 | 472.6667 | 0 | 0
942916 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822591 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:20 | 2015-11-20 12:06 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
942916 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:20 | 2015-11-20 19:16 | 7.9333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 444.2667 | 0 | 0
942957 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916305 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:40 | 2015-11-20 20:50 | 9.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
943007 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:42 | 2015-11-20 13:05 | 1.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0
943015 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:48 | 2015-11-20 14:55 | 3.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
943017 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:55 | 2015-11-20 23:55 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
943021 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:56 | 2015-11-20 12:10 | 0.23333 | 1 | 836 | 0 | 0 | 0.23333 | 195.0667 | 0 | 0
943075 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:06 | 2015-11-20 13:32 | 1.4333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 409.9333 | 0 | 0
943081 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:05 | 2015-11-20 21:09 | 9.0667 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2955.7333 | 0 | 0
943094 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:15 | 2015-11-20 14:41 | 2.4333 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1070.6667 | 0 | 0
943096 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:11 | 2015-11-20 15:55 | 3.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
943103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433548 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:15 | 2015-11-20 16:00 | 3.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
943104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:03 | 2015-11-20 15:57 | 3.9 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1119.3 | 0 | 0
943114 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3854-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:14 | 2015-11-20 13:04 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
943118 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949212 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 11:53 | 2015-11-20 14:25 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
943125 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22957-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:04 | 2015-11-20 14:12 | 2.1333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
943132 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110871 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:38 | 2015-11-20 14:10 | 1.5333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
943137 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11500-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:56 | 2015-11-20 14:02 | 1.1 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 0
943159 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:02 | 2015-11-20 14:34 | 1.5333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
943160 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 12:18 | 2015-11-20 16:29 | 4.1833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1008.1833 | 0 | 0
943163 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:04 | 2015-11-20 13:30 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
943166 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:03 | 2015-11-20 14:14 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
943169 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968414 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:06 | 2015-11-20 16:51 | 3.75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
943197 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3313 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:30 | 2015-11-20 17:01 | 1.5167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0
943197 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3592_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:06 | 2015-11-20 15:30 | 2.4 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 0
943201 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:02 | 2015-11-20 15:00 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
943203 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464419 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:09 | 2015-11-20 14:23 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
943206 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427209 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:05 | 2015-11-20 15:36 | 2.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
943207 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8039-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:18 | 2015-11-20 22:56 | 9.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0
943209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29341-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:17 | 2015-11-21 00:39 | 11.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
943235 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567894 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:31 | 2015-11-20 14:44 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
943241 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:30 | 2015-11-20 16:56 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
943264 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28429-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:30 | 2015-11-21 01:30 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
943296 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 12150 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:17 | 2015-11-20 17:32 | 4.25 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0
943336 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:31 | 2015-11-20 17:30 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
943342 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:43 | 2015-11-20 13:59 | 0.26667 | 4 | 135 | 0 | 0 | 1.0667 | 36 | 0 | 0
943360 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:47 | 2015-11-20 20:55 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
943365 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:41 | 2015-11-20 15:24 | 1.7167 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 1994.7667 | 0 | 0
943393 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24316 AKSA MOTOR ÇIKIŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:41 | 2015-11-20 14:29 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
943448 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:04 | 2015-11-20 17:19 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
943505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:49 | 2015-11-20 15:43 | 1.9 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0
943514 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:01 | 2015-11-20 16:28 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
943522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21593-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 13:23 | 2015-11-20 15:55 | 2.5333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 352.1333 | 0 | 0
943543 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:17 | 2015-11-20 16:26 | 2.15 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 741.75 | 0 | 0
943544 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:06 | 2015-11-20 17:08 | 0.033333 | 2 | 717 | 0 | 0 | 0.066667 | 23.9 | 0 | 0
943560 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11633-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:23 | 2015-11-20 15:50 | 1.45 | 0 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 3000.05 | 0 | 0
943614 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578004 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:27 | 2015-11-20 17:27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
943626 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565418 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:34 | 2015-11-20 17:28 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
943644 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:04 | 2015-11-20 22:55 | 8.85 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1849.65 | 0 | 0
943652 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972582 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:24 | 2015-11-20 21:31 | 7.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
943678 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:37 | 2015-11-20 17:58 | 3.35 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 733.65 | 0 | 0
943692 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585664 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:49 | 2015-11-20 16:02 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
943712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:39 | 2015-11-21 01:20 | 10.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.4667 | 0 | 0
943732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556218 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:57 | 2015-11-20 17:43 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
943820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:50 | 2015-11-20 15:22 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
943823 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:00 | 2015-11-20 17:55 | 2.9167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 673.75 | 0 | 0
943836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490464 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:01 | 2015-11-20 21:06 | 6.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
943878 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:11 | 2015-11-20 17:30 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
943973 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112381 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:24 | 2015-11-20 18:58 | 3.5667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.0333 | 0 | 0
944008 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542748 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 14:54 | 2015-11-20 20:03 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
944036 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105660 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:32 | 2015-11-20 17:32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
944040 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:36 | 2015-11-20 15:49 | 0.21667 | 18 | 503 | 0 | 0 | 3.9 | 108.9833 | 0 | 0
944064 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31485-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:19 | 2015-11-21 03:18 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
944073 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->20464 İLERİ İPLİK | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:41 | 2015-11-20 18:30 | 2.8167 | 3 | 336 | 0 | 0 | 8.45 | 946.4 | 0 | 0
944142 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22141-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:46 | 2015-11-20 18:30 | 2.7333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0
944149 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930487 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:47 | 2015-11-20 18:00 | 2.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
944152 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442816 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:41 | 2015-11-20 17:06 | 1.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0
944177 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25576-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:52 | 2015-11-20 19:43 | 3.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
944182 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951688 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:42 | 2015-11-20 18:32 | 2.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
944223 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:59 | 2015-11-20 17:33 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
944235 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31797-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:00 | 2015-11-20 16:26 | 0.43333 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 269.9667 | 0 | 0
944249 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:02 | 2015-11-20 20:34 | 4.5333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
944251 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11509-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:48 | 2015-11-20 22:35 | 6.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
944259 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:50 | 2015-11-20 16:27 | 0.61667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
944285 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11856-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:57 | 2015-11-20 16:32 | 0.58333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 194.25 | 0 | 0
944316 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31952 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:04 | 2015-11-20 23:07 | 7.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0
944322 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443211 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:05 | 2015-11-20 17:09 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
944324 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563452 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:16 | 2015-11-20 20:26 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
944345 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:13 | 2015-11-21 04:12 | 11.9833 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 9970.1333 | 0 | 0
944373 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2258-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:18 | 2015-11-21 03:36 | 11.3 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2124.4 | 0 | 0
944393 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1023 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:19 | 2015-11-20 17:00 | 0.68333 | 0 | 4243 | 0 | 0 | 0 | 2899.3833 | 0 | 0
944412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:10 | 2015-11-20 19:23 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
944478 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25958-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:30 | 2015-11-20 19:01 | 2.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8167 | 0 | 0
944500 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 400815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 15:49 | 2015-11-20 19:00 | 3.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
944545 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11564-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 20:55 | 2015-11-21 00:51 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
944545 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11358-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 20:56 | 2015-11-21 00:52 | 3.9333 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 888.9333 | 0 | 0
944545 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11927-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 20:55 | 2015-11-21 00:52 | 3.95 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 809.75 | 0 | 0
944545 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31132 İM ---> 11902 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:29 | 2015-11-20 20:55 | 4.4333 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 16323.5333 | 0 | 0
944621 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535832 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:47 | 2015-11-20 19:26 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
944653 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1021-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:45 | 2015-11-20 16:50 | 0.082778 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 127.395 | 0 | 0
944653 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1021-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 16:45 | 2015-11-20 20:07 | 3.3661 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 612.6322 | 0 | 0
944691 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:03 | 2015-11-20 17:21 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
944707 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:08 | 2015-11-20 18:19 | 1.1833 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2385.6 | 0 | 0
944736 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 591564 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:17 | 2015-11-20 20:28 | 3.1833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0
944744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119778 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:19 | 2015-11-20 19:04 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
944811 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->497-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:34 | 2015-11-20 18:58 | 1.4 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 0
944856 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709268 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:31 | 2015-11-20 18:45 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
944862 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:32 | 2015-11-20 22:24 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
944878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:36 | 2015-11-20 22:41 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
944939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991049 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:46 | 2015-11-20 19:52 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
944942 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1941 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:26 | 2015-11-20 19:21 | 1.9167 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 519.4167 | 0 | 0
944958 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18532 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:52 | 2015-11-20 22:34 | 4.7 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 11562 | 0 | 0
945003 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 17:58 | 2015-11-20 18:51 | 0.88333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
945022 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:06 | 2015-11-20 20:53 | 2.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
945086 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:07 | 2015-11-21 01:26 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
945097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965415 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:07 | 2015-11-20 20:10 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
945134 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:16 | 2015-11-20 19:53 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
945136 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104880 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:16 | 2015-11-20 19:41 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
945139 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHCESEHIR_AIM_TR1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:10 | 2015-11-20 19:36 | 1.4333 | 5 | 3803 | 0 | 0 | 7.1667 | 5450.9667 | 0 | 0
945173 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:21 | 2015-11-20 19:42 | 1.35 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 0
945205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20405-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:10 | 2015-11-20 23:29 | 5.3167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 797.5 | 0 | 0
945211 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26012 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:20 | 2015-11-20 20:12 | 1.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
945262 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:26 | 2015-11-20 20:47 | 2.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
945305 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106621 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:44 | 2015-11-20 20:47 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
945318 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706716 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:36 | 2015-11-20 19:20 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
945321 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 18:55 | 2015-11-20 20:43 | 1.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
945350 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616430 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:13 | 2015-11-21 00:30 | 5.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.9667 | 0 | 0
945354 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:12 | 2015-11-20 20:11 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0
945363 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:56 | 2015-11-21 15:43 | 5.7833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1590.4167 | 0 | 0
945363 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614629 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:24 | 2015-11-21 07:23 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
945367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971441 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:22 | 2015-11-21 07:21 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
945372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136129 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:39 | 2015-11-20 20:57 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
945374 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:28 | 2015-11-20 20:29 | 1.0167 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 368.0333 | 0 | 0
945381 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 138231 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 19:05 | 2015-11-20 20:48 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
945500 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 21:02 | 2015-11-20 21:52 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
945505 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28203-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 20:59 | 2015-11-20 22:32 | 1.55 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
945506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474164 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 20:49 | 2015-11-20 21:57 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
945508 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582766 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 21:08 | 2015-11-20 22:09 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
945522 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24144 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 21:11 | 2015-11-20 21:39 | 0.46667 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 343.4667 | 0 | 0
945589 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 22:00 | 2015-11-21 09:59 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
945590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 22:17 | 2015-11-20 23:10 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
945591 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106281 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 22:27 | 2015-11-20 23:42 | 1.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
945597 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11746-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 22:32 | 2015-11-21 02:08 | 3.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
945606 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 22:45 | 2015-11-20 23:58 | 1.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 0 | 0
945614 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966199 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 22:59 | 2015-11-21 02:38 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
945626 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25150-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-20 23:28 | 2015-11-21 00:07 | 0.65 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
945632 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FETHİ ERKOÇ 25069 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:47 | 2015-11-21 01:48 | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0
945633 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:01 | 2015-11-21 01:13 | 1.2 | 18 | 424 | 0 | 0 | 21.6 | 508.8 | 0 | 0
945637 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->542-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:12 | 2015-11-21 00:34 | 0.36667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
945670 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABEŞ DEPAR CIKIŞI | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:33 | 2015-11-21 01:42 | 1.15 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 190.9 | 0 | 0
945671 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:38 | 2015-11-21 00:46 | 0.13333 | 3 | 1906 | 0 | 0 | 0.4 | 254.1333 | 0 | 0
945691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985440 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:41 | 2015-11-21 01:56 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
945698 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:47 | 2015-11-21 01:44 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
945701 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:50 | 2015-11-21 02:48 | 1.9667 | 2 | 717 | 0 | 0 | 3.9333 | 1410.1 | 0 | 0
945702 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 497142 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 00:49 | 2015-11-21 03:00 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
945703 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:02 | 2015-11-21 02:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
945704 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28182 FİDERİ-->29560 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:09 | 2015-11-21 02:45 | 1.6 | 0 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 6574.4 | 0 | 0
945705 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3527-FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:21 | 2015-11-21 01:26 | 0.083333 | 1 | 2640 | 0 | 0 | 0.083333 | 220 | 0 | 0
945706 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108757 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:19 | 2015-11-21 10:01 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
945707 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817616 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:17 | 2015-11-21 10:28 | 9.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 | 0 | 0
945707 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2452-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:17 | 2015-11-21 13:15 | 11.9667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2943.8 | 0 | 0
945710 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3421_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:49 | 2015-11-21 01:56 | 0.11667 | 1 | 1891 | 0 | 0 | 0.11667 | 220.6167 | 0 | 0
945719 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:57 | 2015-11-21 02:31 | 0.56667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
945723 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28876-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 02:30 | 2015-11-21 04:00 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
945725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 02:48 | 2015-11-21 02:52 | 0.066667 | 0 | 22942 | 0 | 0 | 0 | 1529.4667 | 0 | 0
945726 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3712_FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 02:32 | 2015-11-21 03:16 | 0.73333 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 399.6667 | 0 | 0
945726 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3418_(METRO3)_FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 02:32 | 2015-11-21 03:18 | 0.76667 | 4 | 774 | 0 | 0 | 3.0667 | 593.4 | 0 | 0
945726 | 3 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3141_FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 02:32 | 2015-11-21 03:18 | 0.76667 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1245.8333 | 0 | 0
945726 | 4 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3077_FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 02:32 | 2015-11-21 03:41 | 1.15 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 1854.95 | 0 | 0
945727 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120327 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 01:21 | 2015-11-21 02:20 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
945728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 03:38 | 2015-11-21 03:41 | 0.05 | 0 | 22193 | 0 | 0 | 0 | 1109.65 | 0 | 0
945731 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM_TR1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 04:06 | 2015-11-21 04:15 | 0.15 | 8 | 10843 | 0 | 0 | 1.2 | 1626.45 | 0 | 0
945732 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31167 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 04:00 | 2015-11-21 04:33 | 0.55 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1942.6 | 0 | 0
945735 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 3 10KV--->8758-8873 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 04:34 | 2015-11-21 06:24 | 1.8333 | 3 | 410 | 0 | 0 | 5.5 | 751.6667 | 0 | 0
945743 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1579-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 06:47 | 2015-11-21 17:09 | 10.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
945745 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 06:47 | 2015-11-21 09:49 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
945759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11636-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:45 | 2015-11-21 09:28 | 1.7167 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 3023.05 | 0 | 0
945761 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-21 07:42 | 2015-11-21 17:14 | 9.5333 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 4194.6667 | 0 | 0
945765 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AVRUPA FİDERİ--->12500 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:49 | 2015-11-21 08:36 | 0.78333 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 596.9 | 0 | 0
945766 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:52 | 2015-11-21 17:43 | 9.85 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3713.45 | 0 | 0
945767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459700 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:41 | 2015-11-21 12:00 | 4.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
945768 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31398-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:47 | 2015-11-21 12:02 | 4.25 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 607.75 | 0 | 0
945769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445148 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:57 | 2015-11-21 16:10 | 8.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
945771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:49 | 2015-11-21 09:09 | 1.3333 | 5 | 2330 | 0 | 0 | 6.6667 | 3106.6667 | 0 | 0
945772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | İletken Kopuğu -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:58 | 2015-11-21 09:59 | 2.0167 | 3 | 1434 | 0 | 0 | 6.05 | 2891.9 | 0 | 0
945784 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:06 | 2015-11-21 14:00 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
945789 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25958-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:17 | 2015-11-21 10:38 | 2.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | 0 | 0
945791 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:14 | 2015-11-21 15:14 | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
945793 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:16 | 2015-11-21 09:14 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
945794 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:17 | 2015-11-21 10:36 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945797 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:14 | 2015-11-21 13:34 | 5.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0
945798 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29451-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:06 | 2015-11-21 18:04 | 9.9667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1425.2333 | 0 | 0
945800 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:10 | 2015-11-21 09:22 | 1.2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 0
945805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140816 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:25 | 2015-11-21 09:47 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
945808 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620487 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:10 | 2015-11-21 08:38 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
945840 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 510 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-21 08:32 | 2015-11-21 16:57 | 8.4167 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 11926.4167 | 0 | 0
945888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:39 | 2015-11-21 13:30 | 5.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
945888 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 450823 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 07:39 | 2015-11-21 13:30 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
945889 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 755204 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:29 | 2015-11-21 12:09 | 3.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
945889 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3307-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:09 | 2015-11-21 18:41 | 6.5333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 842.8 | 0 | 0
945893 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3381 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:45 | 2015-11-21 09:08 | 0.38333 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 491.8167 | 0 | 0
945898 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->210-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:16 | 2015-11-21 19:18 | 11.0333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3078.3 | 0 | 0
945904 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569166 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:44 | 2015-11-21 11:00 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
945904 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:44 | 2015-11-21 11:00 | 2.2667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 0
945909 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12201-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:49 | 2015-11-21 20:45 | 11.9333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1097.8667 | 0 | 0
945940 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482992 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:50 | 2015-11-21 19:40 | 10.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
945940 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483149 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:50 | 2015-11-21 19:40 | 10.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
945958 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 592042 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:32 | 2015-11-21 14:03 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
945962 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:34 | 2015-11-21 14:45 | 6.1833 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2522.8 | 0 | 0
945965 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:55 | 2015-11-21 09:30 | 0.58333 | 1 | 1908 | 0 | 0 | 0.58333 | 1113 | 0 | 0
945965 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24056 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:30 | 2015-11-21 14:59 | 5.4833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 586.7167 | 0 | 0
945969 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:53 | 2015-11-21 10:02 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
945978 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21922-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:03 | 2015-11-21 13:08 | 4.0833 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1180.0833 | 0 | 0
945989 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31485-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:05 | 2015-11-21 16:10 | 7.0833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
945999 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:00 | 2015-11-21 19:37 | 1.6167 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 481.7667 | 0 | 0
945999 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:04 | 2015-11-21 19:37 | 10.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.05 | 0 | 0
946003 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->26003 İSKECELİ MOBİLYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:08 | 2015-11-21 09:29 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
946017 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423469 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:06 | 2015-11-21 12:48 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
946025 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3533-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:05 | 2015-11-21 21:04 | 11.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2828.0667 | 0 | 0
946037 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:59 | 2015-11-21 10:29 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
946066 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:26 | 2015-11-21 12:11 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
946071 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415868 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:16 | 2015-11-21 10:17 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
946074 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20958 BALIKYOLU ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-21 09:20 | 2015-11-21 18:00 | 8.6667 | 1 | 21686 | 0 | 0 | 8.6667 | 187945.3333 | 0 | 0
946078 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1971726 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:19 | 2015-11-21 21:18 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
946080 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:15 | 2015-11-21 10:20 | 1.0833 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3.25 | 22.75 | 0 | 0
946081 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:04 | 2015-11-21 09:22 | 0.3 | 2 | 773 | 0 | 0 | 0.6 | 231.9 | 0 | 0
946117 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31098-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:24 | 2015-11-21 17:01 | 7.6167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 495.0833 | 0 | 0
946118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24243 FİDERİ--> BASINKENT 3 ÇI | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:24 | 2015-11-21 10:24 | 1 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0
946122 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:31 | 2015-11-21 11:10 | 1.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
946138 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999893 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:33 | 2015-11-21 11:49 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
946143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-21 09:31 | 2015-11-21 12:55 | 3.4 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 7551.4 | 0 | 0
946147 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938297 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:16 | 2015-11-21 10:17 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
946171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | İletken Kopuğu -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:41 | 2015-11-21 12:07 | 2.4333 | 2 | 773 | 0 | 0 | 4.8667 | 1880.9667 | 0 | 0
946181 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3674_FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:31 | 2015-11-21 12:15 | 2.7333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 634.1333 | 0 | 0
946181 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3546_FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:31 | 2015-11-21 13:32 | 4.0167 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2851.8333 | 0 | 0
946191 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1997997 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:48 | 2015-11-21 18:09 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
946193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 138215 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:30 | 2015-11-21 12:48 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
946196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130390 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:36 | 2015-11-21 11:20 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
946203 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11174-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:36 | 2015-11-21 17:08 | 7.5333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 617.7333 | 0 | 0
946208 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 7037146 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:57 | 2015-11-21 14:43 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
946218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108402 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:50 | 2015-11-21 10:45 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
946227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103579 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:45 | 2015-11-21 19:31 | 9.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
946231 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549033 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:32 | 2015-11-21 12:28 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
946233 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549121 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:46 | 2015-11-21 12:30 | 2.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
946264 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115065 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:04 | 2015-11-21 21:44 | 11.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
946271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129132 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:11 | 2015-11-21 11:55 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
946279 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18009-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:55 | 2015-11-21 10:23 | 0.46667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0
946335 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125714 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:20 | 2015-11-21 17:42 | 7.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
946346 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28423 FİDERİ-->28423 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:16 | 2015-11-21 12:10 | 1.9 | 3 | 13228 | 0 | 0 | 5.7 | 25133.2 | 0 | 0
946350 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12106-TR->1 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-21 10:10 | 2015-11-21 10:56 | 0.76667 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 0
946374 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:25 | 2015-11-21 16:24 | 5.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.9167 | 0 | 0
946377 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11150-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:31 | 2015-11-21 22:30 | 11.9833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2528.4833 | 0 | 0
946383 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20786 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:13 | 2015-11-21 12:54 | 2.6833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
946389 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:00 | 2015-11-21 12:15 | 2.25 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 524.25 | 0 | 0
946394 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:55 | 2015-11-21 11:39 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
946398 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 935499 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:15 | 2015-11-21 10:57 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
946402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21915-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:18 | 2015-11-21 18:58 | 8.6667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0
946403 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:36 | 2015-11-21 11:40 | 1.0667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
946418 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935679 | Yatırım Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:42 | 2015-11-21 11:37 | 0.91667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
946426 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520408 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:45 | 2015-11-21 13:08 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
946434 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20762 ALUTEK-->20764 ÇEKMECE ET ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:48 | 2015-11-21 13:00 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
946457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583513 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:56 | 2015-11-21 13:59 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
946489 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20120 SAMET-->21020 ZİLAN DAĞITIM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-21 10:54 | 2015-11-21 12:00 | 1.1 | 19 | 169 | 0 | 0 | 20.9 | 185.9 | 0 | 0
946508 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938613 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:07 | 2015-11-21 23:07 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
946527 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:12 | 2015-11-21 18:50 | 7.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.3333 | 0 | 0
946528 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4102 FİDERİ (10 kV) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:33 | 2015-11-21 11:14 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
946531 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438156 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:15 | 2015-11-21 13:18 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
946535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464802 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:44 | 2015-11-21 11:10 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
946539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413410 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:13 | 2015-11-21 12:55 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
946540 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9425-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:02 | 2015-11-21 13:27 | 2.4167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 628.3333 | 0 | 0
946544 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130385 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:37 | 2015-11-21 14:00 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
946547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486131 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:05 | 2015-11-21 19:30 | 8.4167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.0833 | 0 | 0
946562 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:19 | 2015-11-21 12:07 | 0.8 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 0
946577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432789 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:22 | 2015-11-21 22:55 | 11.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
946577 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 435754 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:22 | 2015-11-21 22:55 | 11.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
946577 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 435764 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:22 | 2015-11-21 22:55 | 11.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
946580 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:14 | 2015-11-21 12:36 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
946583 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982044 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:42 | 2015-11-21 11:29 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
946584 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939292 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:21 | 2015-11-21 23:20 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
946586 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11878-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:25 | 2015-11-21 13:17 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
946589 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:32 | 2015-11-21 13:57 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
946592 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:31 | 2015-11-21 12:50 | 1.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
946604 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:27 | 2015-11-21 13:43 | 2.2667 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 4991.2 | 0 | 0
946610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:30 | 2015-11-21 11:56 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
946621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:29 | 2015-11-21 14:20 | 2.85 | 5 | 2330 | 0 | 0 | 14.25 | 6640.5 | 0 | 0
946637 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:16 | 2015-11-21 14:37 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
946640 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111465 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:41 | 2015-11-21 16:00 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
946642 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:44 | 2015-11-21 21:38 | 9.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
946659 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130987 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:50 | 2015-11-21 13:44 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
946660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411419 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 10:06 | 2015-11-21 12:55 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
946669 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:18 | 2015-11-21 19:22 | 8.0667 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3444.4667 | 0 | 0
946679 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 458541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:02 | 2015-11-21 22:59 | 10.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
946682 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 977409 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:59 | 2015-11-21 14:00 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
946682 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8034-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:59 | 2015-11-21 14:05 | 2.1 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1369.2 | 0 | 0
946686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20080 ALKENT ÇAMLICA-->21011 YONTAR MAKİNA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:30 | 2015-11-21 12:49 | 1.3167 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2667 | 3.95 | 0 | 0
946698 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:50 | 2015-11-21 13:40 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
946699 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:01 | 2015-11-21 13:51 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
946702 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23325-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:10 | 2015-11-21 13:46 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
946724 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:16 | 2015-11-21 18:51 | 6.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9167 | 0 | 0
946725 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:08 | 2015-11-21 16:42 | 4.5667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1018.3667 | 0 | 0
946726 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:14 | 2015-11-21 13:45 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
946727 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4488 FİDERİ (10 kV) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:41 | 2015-11-21 12:02 | 0.35 | 4 | 2736 | 0 | 0 | 1.4 | 957.6 | 0 | 0
946730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21522 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:10 | 2015-11-21 16:20 | 4.1667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.1667 | 0 | 0
946731 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3540_FİDERİ | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:19 | 2015-11-21 12:24 | 0.083333 | 5 | 11789 | 0 | 0 | 0.41667 | 982.4167 | 0 | 0
946747 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932622 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:24 | 2015-11-21 22:28 | 10.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.5333 | 0 | 0
946750 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822859 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:23 | 2015-11-21 16:32 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
946752 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:27 | 2015-11-21 14:10 | 1.7167 | 18 | 650 | 0 | 0 | 30.9 | 1115.8333 | 0 | 0
946769 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 528454 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:35 | 2015-11-21 17:14 | 4.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
946773 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:24 | 2015-11-21 17:01 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
946776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1947021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:32 | 2015-11-21 22:28 | 9.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
946779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:07 | 2015-11-21 12:39 | 0.53333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 177.0667 | 0 | 0
946789 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125799 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:29 | 2015-11-21 14:41 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
946793 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4183-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:20 | 2015-11-21 20:44 | 8.4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 0
946800 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118797 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:28 | 2015-11-21 22:36 | 10.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
946803 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4362-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 11:57 | 2015-11-21 18:04 | 6.1167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1302.85 | 0 | 0
946805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:49 | 2015-11-21 16:56 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
946807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:51 | 2015-11-21 14:17 | 1.4333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 97.4667 | 0 | 0
946863 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581449 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:06 | 2015-11-21 17:53 | 4.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
946867 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 900135 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:07 | 2015-11-21 14:39 | 1.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
946907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406342 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:31 | 2015-11-21 22:00 | 9.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.2833 | 0 | 0
946908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524364 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:07 | 2015-11-21 18:52 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
946912 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:22 | 2015-11-21 14:26 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
946913 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962921 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:07 | 2015-11-21 19:29 | 6.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0
946914 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28679-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:17 | 2015-11-21 18:34 | 5.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 290.5833 | 0 | 0
946916 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:00 | 2015-11-21 13:38 | 0.63333 | 3 | 1906 | 0 | 0 | 1.9 | 1207.1333 | 0 | 0
946917 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920326 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:18 | 2015-11-21 18:26 | 5.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
946923 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:45 | 2015-11-21 18:34 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
946931 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135296 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:18 | 2015-11-21 20:35 | 8.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
946937 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:59 | 2015-11-22 16:33 | 0.56667 | 6 | 339 | 0 | 0 | 3.4 | 192.1 | 0 | 0
946937 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9262 P=0.13 MVA | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:40 | 2015-11-22 15:55 | 6.25 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 0 | 0
946937 | 3 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9262 P=0.13 MVA | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:25 | 2015-11-21 20:27 | 7.0333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 858.0667 | 0 | 0
946937 | 4 | İSTANBUL | EYÜP |  | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:31 | 2015-11-22 08:30 | 11.9833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1617.75 | 0 | 0
946937 | 5 | İSTANBUL | EYÜP |  | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:32 | 2015-11-22 08:31 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
946937 | 6 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9265 P=0.07 MVA | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:25 | 2015-11-22 01:25 | 12 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0
946947 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134336 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:15 | 2015-11-21 14:25 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
946950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22785 KARAYOLLARI-->20306 VADİ PARK | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:29 | 2015-11-21 17:50 | 4.35 | 4 | 1212 | 0 | 0 | 17.4 | 5272.2 | 0 | 0
946952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:19 | 2015-11-21 15:39 | 2.3333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0
946956 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126851 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:34 | 2015-11-21 21:00 | 7.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
946959 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:37 | 2015-11-22 01:37 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
946966 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125714 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:44 | 2015-11-21 17:39 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
946968 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715910 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:28 | 2015-11-21 13:57 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
946975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979243 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:37 | 2015-11-21 18:29 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
946981 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 465844 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:47 | 2015-11-21 19:20 | 5.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
946991 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520231 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:50 | 2015-11-21 19:54 | 6.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
946994 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28680-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 12:16 | 2015-11-21 16:01 | 3.75 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
946996 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523875 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:53 | 2015-11-21 18:52 | 4.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 0
947006 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:13 | 2015-11-21 18:00 | 4.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
947011 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:57 | 2015-11-21 18:54 | 4.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
947012 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:57 | 2015-11-21 15:09 | 1.2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3.6 | 25.2 | 0 | 0
947014 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28680-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:52 | 2015-11-21 16:02 | 2.1667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 424.6667 | 0 | 0
947019 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNOVYA 22280 DM E.D.H. ARKASI 2984 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:05 | 2015-11-21 15:22 | 1.2833 | 7 | 7196 | 0 | 0 | 8.9833 | 9234.8667 | 0 | 0
947029 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966096 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:01 | 2015-11-21 15:59 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
947031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990707 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:07 | 2015-11-22 02:06 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
947038 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:01 | 2015-11-21 21:27 | 7.4333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1352.8667 | 0 | 0
947043 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22321-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:01 | 2015-11-21 15:03 | 1.0333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
947075 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975120 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:24 | 2015-11-22 02:24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
947080 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583206 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:20 | 2015-11-21 19:44 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
947091 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973600 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:18 | 2015-11-22 02:18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
947118 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752230 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:08 | 2015-11-21 15:55 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
947151 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410924 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:14 | 2015-11-21 17:21 | 4.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 | 0 | 0
947177 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:35 | 2015-11-21 22:11 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
947190 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 13:34 | 2015-11-21 17:54 | 4.3333 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0
947194 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:34 | 2015-11-21 14:46 | 0.2 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
947256 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23229-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 14:55 | 2015-11-21 15:22 | 0.45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
947260 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:06 | 2015-11-21 15:40 | 0.56667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
947269 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216032 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:08 | 2015-11-21 17:50 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
947270 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1959856 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:08 | 2015-11-21 17:28 | 2.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
947270 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:08 | 2015-11-21 22:13 | 7.0833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1140.4167 | 0 | 0
947273 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23540-->BELGRAD ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:08 | 2015-11-21 18:39 | 3.5167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 502.8833 | 0 | 0
947275 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3855-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:11 | 2015-11-21 22:40 | 7.4833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 374.1667 | 0 | 0
947277 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | AYAZMA-1 FİDERİ ---> ŞALT KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:10 | 2015-11-21 15:43 | 0.55 | 1 | 3276 | 0 | 0 | 0.55 | 1801.8 | 0 | 0
947278 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28254 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:13 | 2015-11-21 16:50 | 1.6167 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 696.7833 | 0 | 0
947294 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1968374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:21 | 2015-11-22 03:21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
947306 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:21 | 2015-11-21 17:50 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
947311 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9211-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:24 | 2015-11-21 18:09 | 2.75 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 574.75 | 0 | 0
947319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122175 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:25 | 2015-11-21 17:30 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
947331 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23448-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:16 | 2015-11-22 03:15 | 11.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 958.6667 | 0 | 0
947332 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715910 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:22 | 2015-11-21 18:36 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
947382 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125737 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:38 | 2015-11-21 19:03 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
947386 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902231 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:22 | 2015-11-22 03:22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
947396 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584615 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:50 | 2015-11-22 02:45 | 10.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 0 | 0
947433 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21548-->20098 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:44 | 2015-11-21 18:18 | 2.5667 | 0 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 14437.5 | 0 | 0
947449 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11612-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:47 | 2015-11-21 16:27 | 0.66667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
947479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411042 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:35 | 2015-11-21 16:14 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
947530 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23540-->BELGRAD ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:02 | 2015-11-21 18:30 | 2.4667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 352.7333 | 0 | 0
947546 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958629 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:47 | 2015-11-22 03:47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
947548 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4904-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:09 | 2015-11-21 18:32 | 2.3833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 350.35 | 0 | 0
947551 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28123-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:02 | 2015-11-21 19:34 | 3.5333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 787.9333 | 0 | 0
947555 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567312 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:11 | 2015-11-22 00:34 | 8.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.2167 | 0 | 0
947556 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442279 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:16 | 2015-11-21 23:23 | 7.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
947565 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103597 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:11 | 2015-11-21 17:55 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
947567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:12 | 2015-11-21 23:03 | 6.85 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0
947568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:32 | 2015-11-22 03:31 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
947569 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AYAZMA-1 FİDERİ ---> ŞALT KABİN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:13 | 2015-11-21 16:42 | 0.48333 | 1 | 3276 | 0 | 0 | 0.48333 | 1583.4 | 0 | 0
947569 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:42 | 2015-11-21 21:39 | 4.95 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 12132.45 | 0 | 0
947571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28629-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:02 | 2015-11-21 16:26 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
947573 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445491 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:16 | 2015-11-22 02:26 | 10.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
947577 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4904-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:21 | 2015-11-21 18:30 | 2.15 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 316.05 | 0 | 0
947578 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9116-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:24 | 2015-11-21 17:44 | 1.3333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 506.6667 | 0 | 0
947579 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->564-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:20 | 2015-11-21 16:46 | 0.43333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
947585 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23361-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:23 | 2015-11-21 18:30 | 2.1167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.6833 | 0 | 0
947595 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->597-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:16 | 2015-11-21 16:54 | 0.63333 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 | 0 | 0
947597 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20850 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:21 | 2015-11-21 18:38 | 2.2833 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1102.85 | 0 | 0
947609 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:17 | 2015-11-21 17:14 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
947622 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113566 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:25 | 2015-11-22 04:25 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
947625 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 101068 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:32 | 2015-11-21 22:45 | 6.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 0 | 0
947646 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:26 | 2015-11-21 22:41 | 6.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
947653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984113 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:37 | 2015-11-21 18:10 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
947660 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428188 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 15:34 | 2015-11-21 17:27 | 1.8833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.3167 | 0 | 0
947664 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:28 | 2015-11-22 02:28 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
947681 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403204 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:31 | 2015-11-21 17:08 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
947691 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:43 | 2015-11-22 04:43 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
947696 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816314 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:47 | 2015-11-21 21:31 | 4.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
947696 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2214-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:47 | 2015-11-21 21:31 | 4.7333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1060.2667 | 0 | 0
947699 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936876 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:51 | 2015-11-22 04:51 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
947730 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31094-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:40 | 2015-11-21 23:45 | 7.0833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2032.9167 | 0 | 0
947741 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAŞAK KONUTLARI FİDERİ --->11579 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:52 | 2015-11-21 18:17 | 1.4167 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 6319.75 | 0 | 0
947753 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4904-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:56 | 2015-11-21 18:28 | 1.5333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0
947760 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3717-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:55 | 2015-11-21 17:47 | 0.86667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 278.2 | 0 | 0
947775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434772 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:01 | 2015-11-22 00:05 | 7.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.8667 | 0 | 0
947776 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:53 | 2015-11-21 21:00 | 4.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
947777 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21168-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:48 | 2015-11-21 18:27 | 1.65 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 770.55 | 0 | 0
947784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:49 | 2015-11-21 17:41 | 0.86667 | 2 | 717 | 0 | 0 | 1.7333 | 621.4 | 0 | 0
947786 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:07 | 2015-11-22 05:07 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
947788 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1970983 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:10 | 2015-11-21 20:09 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
947791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABİPLER ENH FİDERİ-->HABİPLER HAVAİ HAT | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:12 | 2015-11-21 18:06 | 0.9 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0.9 | 166.5 | 0 | 0
947793 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:06 | 2015-11-21 18:30 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
947797 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968683 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:14 | 2015-11-21 17:46 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
947798 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:15 | 2015-11-21 17:51 | 0.6 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0
947799 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:48 | 2015-11-22 01:33 | 8.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
947801 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576707 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:51 | 2015-11-21 22:36 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
947803 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:22 | 2015-11-21 19:43 | 2.35 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0
947804 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459700 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:57 | 2015-11-22 02:29 | 9.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
947805 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584171 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:24 | 2015-11-22 02:52 | 9.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
947807 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:27 | 2015-11-21 19:01 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
947808 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:29 | 2015-11-21 22:39 | 5.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
947809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:13 | 2015-11-21 19:27 | 2.2333 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1728.6 | 0 | 0
947811 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427587 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:27 | 2015-11-21 18:26 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
947815 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:36 | 2015-11-21 22:38 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
947816 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584518 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:32 | 2015-11-22 02:53 | 9.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
947823 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439269 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:22 | 2015-11-21 20:16 | 2.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0
947824 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23099-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:44 | 2015-11-21 22:42 | 4.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
947826 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977371 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:39 | 2015-11-21 18:25 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
947827 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:19 | 2015-11-21 19:58 | 2.65 | 0 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 11249.25 | 0 | 0
947827 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11355 TM --> 12455 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:58 | 2015-11-22 03:25 | 7.45 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 5051.1 | 0 | 0
947831 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:48 | 2015-11-21 22:49 | 5.0167 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1816.0333 | 0 | 0
947839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418441 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:51 | 2015-11-21 19:30 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
947839 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 431349 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:51 | 2015-11-21 19:30 | 1.6533 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4933 | 0 | 0
947839 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 438693 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:50 | 2015-11-21 19:30 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
947843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:59 | 2015-11-22 05:59 | 12 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 0
947846 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213146 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:02 | 2015-11-21 18:29 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
947847 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215083 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:02 | 2015-11-21 20:04 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
947852 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:10 | 2015-11-22 01:35 | 7.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
947854 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23123-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:46 | 2015-11-21 20:39 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
947856 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587341 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:14 | 2015-11-22 01:36 | 7.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
947865 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136874 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:12 | 2015-11-21 19:01 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
947888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973153 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:20 | 2015-11-22 06:20 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
947896 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123210 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:32 | 2015-11-21 17:45 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
947898 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:16 | 2015-11-21 19:44 | 1.4667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
947902 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982871 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:27 | 2015-11-21 23:05 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
947907 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484906 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:22 | 2015-11-22 00:50 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
947914 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:45 | 2015-11-22 14:49 | 0.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
947921 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939436 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:38 | 2015-11-22 06:38 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
947935 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:38 | 2015-11-21 20:07 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
947938 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:39 | 2015-11-22 06:38 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
947940 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23325-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:27 | 2015-11-21 19:00 | 0.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
947953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971436 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:55 | 2015-11-22 03:20 | 8.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
947957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:30 | 2015-11-21 19:08 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
947958 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218810 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:56 | 2015-11-22 01:31 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
947959 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138083 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:50 | 2015-11-22 02:08 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
947965 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAŞAK KONUTLARI FİDERİ --->11579 DM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:03 | 2015-11-21 19:39 | 0.6 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 2676.6 | 0 | 0
947977 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:05 | 2015-11-21 19:37 | 0.53333 | 4 | 7199 | 0 | 0 | 2.1333 | 3839.4667 | 0 | 0
947978 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111945 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:45 | 2015-11-21 20:00 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
947985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489622 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:09 | 2015-11-21 23:52 | 4.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
947987 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25127 ANFORA-->25128 AYDINLAR | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:24 | 2015-11-21 21:17 | 1.8833 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1096.1 | 0 | 0
947991 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:09 | 2015-11-21 19:23 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
947993 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946238 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:13 | 2015-11-21 19:57 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
947994 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25127 ANFORA-->25128 AYDINLAR | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:23 | 2015-11-21 20:38 | 1.25 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 727.5 | 0 | 0
947996 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25474 SEYMEN DM-->KÖYİÇİ 25029 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:23 | 2015-11-21 19:42 | 0.31667 | 7 | 472 | 0 | 0 | 2.2167 | 149.4667 | 0 | 0
947997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:29 | 2015-11-21 23:04 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
947998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131378 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:26 | 2015-11-22 07:25 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
948004 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:09 | 2015-11-21 21:54 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
948005 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:32 | 2015-11-21 20:25 | 0.88333 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 416.05 | 0 | 0
948005 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:40 | 2015-11-22 11:25 | 2.75 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1295.25 | 0 | 0
948006 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1434169 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:41 | 2015-11-21 19:54 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
948008 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:36 | 2015-11-22 07:36 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
948009 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436254 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:38 | 2015-11-21 19:55 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
948012 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25920 ORTAKÖY SAN.-->25982 BALKAN PLASTİK | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:53 | 2015-11-21 22:46 | 1.8833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | 0
948017 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:26 | 2015-11-21 20:15 | 0.81667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
948026 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29350-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:42 | 2015-11-22 03:49 | 8.1167 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2288.9 | 0 | 0
948030 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:40 | 2015-11-22 04:14 | 8.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
948033 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:47 | 2015-11-22 06:27 | 10.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
948034 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 20572 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:56 | 2015-11-21 20:52 | 0.93333 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 1216.1333 | 0 | 0
948043 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:28 | 2015-11-21 20:33 | 3.0833 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0
948049 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25527-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:01 | 2015-11-21 21:52 | 1.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
948050 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919406 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:45 | 2015-11-22 07:44 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948054 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:37 | 2015-11-21 23:51 | 6.2333 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2661.6333 | 0 | 0
948057 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:44 | 2015-11-22 01:34 | 5.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
948060 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28680-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 16:29 | 2015-11-22 | 7.5167 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1473.2667 | 0 | 0
948062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:22 | 2015-11-21 20:24 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
948063 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:19 | 2015-11-22 06:18 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
948065 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131619 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:22 | 2015-11-21 21:22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
948067 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BEYCİLER 26275-->YENİ MAH. 25150 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:25 | 2015-11-21 22:32 | 2.1167 | 1 | 383 | 0 | 0 | 2.1167 | 810.6833 | 0 | 0
948069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:52 | 2015-11-22 04:12 | 8.3333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
948071 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120568 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:57 | 2015-11-22 07:56 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
948073 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922507 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:50 | 2015-11-21 22:31 | 2.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0
948084 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901456 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:20 | 2015-11-21 22:16 | 1.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
948090 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20572-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:54 | 2015-11-22 02:47 | 5.8833 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2376.8667 | 0 | 0
948091 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:54 | 2015-11-21 23:03 | 2.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
948093 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:33 | 2015-11-21 21:17 | 2.7333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 773.5333 | 0 | 0
948103 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:55 | 2015-11-21 22:47 | 1.8667 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 0 | 0
948120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:03 | 2015-11-22 00:43 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
948122 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25225 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:02 | 2015-11-21 21:25 | 0.38333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 139.5333 | 0 | 0
948123 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 135979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:38 | 2015-11-22 06:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948125 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486115 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:33 | 2015-11-21 22:00 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
948140 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135893 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:25 | 2015-11-22 06:24 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948146 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124933 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:25 | 2015-11-22 09:24 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
948151 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:27 | 2015-11-22 09:27 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
948152 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919275 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:27 | 2015-11-22 09:27 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
948153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936965 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:49 | 2015-11-22 08:49 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
948154 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1964545 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:30 | 2015-11-21 22:30 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
948156 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947705 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 20:53 | 2015-11-22 08:53 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
948159 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203911 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:40 | 2015-11-22 02:38 | 4.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.6667 | 0 | 0
948160 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934755 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:41 | 2015-11-22 01:52 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
948161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:39 | 2015-11-22 01:49 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
948166 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23206-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:29 | 2015-11-22 09:28 | 11.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 958.6667 | 0 | 0
948168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580373 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:46 | 2015-11-22 02:24 | 4.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
948169 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120324 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:45 | 2015-11-21 23:46 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
948171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11529 | Kaide Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:49 | 2015-11-22 09:48 | 11.9833 | 0 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 26039.7833 | 0 | 0
948176 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:54 | 2015-11-21 23:00 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
948177 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:54 | 2015-11-21 22:09 | 0.25 | 8 | 484 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0
948182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125692 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:53 | 2015-11-22 00:26 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
948186 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137671 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:59 | 2015-11-22 09:57 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
948194 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120337 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:14 | 2015-11-21 23:45 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
948195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967800 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:04 | 2015-11-21 23:35 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
948196 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25311-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:10 | 2015-11-22 00:53 | 2.7167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 339.5833 | 0 | 0
948197 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11176-TR->1 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:56 | 2015-11-22 09:54 | 11.9667 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 15556.6667 | 0 | 0
948199 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18701-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:29 | 2015-11-22 01:04 | 0.58333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 193.0833 | 0 | 0
948200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000782 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:11 | 2015-11-22 10:11 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
948201 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:17 | 2015-11-22 10:16 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948202 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23261-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:01 | 2015-11-22 00:20 | 2.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
948203 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952463 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:12 | 2015-11-21 23:18 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
948208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:15 | 2015-11-22 10:15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
948210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449200 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:18 | 2015-11-22 01:30 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
948215 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937120 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:28 | 2015-11-22 10:26 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
948218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132941 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:25 | 2015-11-22 10:23 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
948220 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132654 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:30 | 2015-11-21 23:51 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
948222 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI1 FİDERİ-->29346 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:32 | 2015-11-21 23:26 | 0.9 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
948225 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908766 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:35 | 2015-11-21 23:56 | 1.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
948226 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:31 | 2015-11-21 23:14 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
948230 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:33 | 2015-11-22 10:33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
948232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:36 | 2015-11-22 03:00 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
948233 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996034 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:36 | 2015-11-22 10:35 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948234 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128535 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:22 | 2015-11-21 23:23 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
948235 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931693 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:39 | 2015-11-22 10:37 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
948242 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 17:01 | 2015-11-22 02:14 | 9.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
948246 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509493 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:29 | 2015-11-21 23:44 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
948250 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:01 | 2015-11-22 01:37 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
948251 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 21:02 | 2015-11-21 23:47 | 2.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
948252 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941141 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:39 | 2015-11-22 10:37 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
948253 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577209 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:24 | 2015-11-22 01:41 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
948254 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130783 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:53 | 2015-11-22 10:52 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
948256 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577758 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:42 | 2015-11-22 01:41 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
948257 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976649 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:57 | 2015-11-21 23:33 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
948258 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:11 | 2015-11-22 05:30 | 7.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0
948264 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:48 | 2015-11-22 10:47 | 11.9833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1653.7 | 0 | 0
948265 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975402 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:41 | 2015-11-22 10:40 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
948268 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:57 | 2015-11-22 01:03 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
948271 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975596 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:31 | 2015-11-22 07:31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
948283 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:04 | 2015-11-22 01:22 | 2.3 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 4324 | 0 | 0
948284 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132156 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:59 | 2015-11-22 01:26 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
948289 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435371 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 22:38 | 2015-11-22 03:26 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
948292 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976649 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 19:10 | 2015-11-21 23:32 | 4.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
948293 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100305 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:12 | 2015-11-22 11:10 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
948296 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 541637 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:16 | 2015-11-22 11:15 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948298 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1439795 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:03 | 2015-11-22 09:57 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
948302 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:21 | 2015-11-22 00:26 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
948304 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579320 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:26 | 2015-11-22 03:44 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
948305 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524019 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:19 | 2015-11-22 02:18 | 2.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0
948309 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29038 FİDERİ-->29038 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:42 | 2015-11-22 00:35 | 0.88333 | 1 | 888 | 0 | 0 | 0.88333 | 784.4 | 0 | 0
948311 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Kumanda Panosu Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:28 | 2015-11-22 00:30 | 1.0333 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 438.1333 | 0 | 0
948312 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4398 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:38 | 2015-11-21 23:52 | 0.23333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
948314 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28877 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:33 | 2015-11-22 02:12 | 2.65 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1401.85 | 0 | 0
948316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4472-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:41 | 2015-11-22 01:25 | 1.7333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 116.1333 | 0 | 0
948318 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 118590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 23:37 | 2015-11-22 11:35 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
948327 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708682 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:11 | 2015-11-22 00:32 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
948329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29111-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:15 | 2015-11-22 00:42 | 0.45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
948330 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:20 | 2015-11-22 12:20 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
948335 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914460 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:37 | 2015-11-22 01:49 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
948337 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131466 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:31 | 2015-11-22 08:53 | 8.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
948339 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520296 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:12 | 2015-11-22 01:16 | 1.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
948340 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119738 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:46 | 2015-11-22 01:14 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
948341 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4904-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:43 | 2015-11-22 08:52 | 8.15 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1621.85 | 0 | 0
948352 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:06 | 2015-11-22 01:19 | 0.21667 | 0 | 22942 | 0 | 0 | 0 | 4970.7667 | 0 | 0
948355 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2116-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:57 | 2015-11-22 12:56 | 11.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 323.55 | 0 | 0
948355 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 816793 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 00:57 | 2015-11-22 12:56 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
948360 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3587 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 01:15 | 2015-11-22 09:22 | 8.1167 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3936.5833 | 0 | 0
948362 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952545 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:13 | 2015-11-22 13:12 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948364 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611997 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:17 | 2015-11-22 02:17 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
948364 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->821-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:17 | 2015-11-22 06:24 | 4.1167 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 699.8333 | 0 | 0
948365 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28272 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:29 | 2015-11-22 01:55 | 0.43333 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 142.5667 | 0 | 0
948369 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TOZKOPARAN 1 FİDERİ-->666 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:32 | 2015-11-22 01:47 | 0.25 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0
948371 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3661-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:16 | 2015-11-22 01:46 | 0.5 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 263.5 | 0 | 0
948372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123587 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:23 | 2015-11-22 04:10 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
948373 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:36 | 2015-11-22 01:49 | 0.21667 | 0 | 5165 | 0 | 0 | 0 | 1119.0833 | 0 | 0
948375 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116781 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:21 | 2015-11-22 02:40 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
948377 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 18:19 | 2015-11-22 03:05 | 8.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
948381 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539874 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:42 | 2015-11-22 02:09 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
948386 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714323 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:31 | 2015-11-22 02:14 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
948390 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1435561 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:57 | 2015-11-22 13:56 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
948391 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | RAMİ 5 FİDERİ---8300 İTM RAMİ 2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:02 | 2015-11-22 02:11 | 0.15 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 0
948396 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28879 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:09 | 2015-11-22 04:44 | 2.5833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0
948397 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919425 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:18 | 2015-11-22 05:12 | 2.9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 0 | 0
948402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979238 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 01:37 | 2015-11-22 13:37 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
948408 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3170-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 02:30 | 2015-11-22 06:34 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
948414 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1167.25 | 0 | 0
948414 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 71 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 835.2 | 0 | 0
948414 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 402 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 2256.2 | 0 | 0
948414 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 427 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
948414 | 5 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 486 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2092.35 | 0 | 0
948414 | 6 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 660 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1291.95 | 0 | 0
948414 | 7 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 853 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 2639 | 0 | 0
948414 | 8 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 857 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:13 | 2015-11-22 03:40 | 1.45 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 624.95 | 0 | 0
948415 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:44 | 2015-11-22 03:51 | 1.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
948417 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4297-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:47 | 2015-11-22 04:44 | 1.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
948419 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134922 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:35 | 2015-11-22 14:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948422 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9571 DEPAR CIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:48 | 2015-11-22 14:47 | 11.9833 | 14 | 413 | 0 | 0 | 167.7667 | 4949.1167 | 0 | 0
948425 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971527 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 03:08 | 2015-11-22 03:53 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
948434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ ---> 11980 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 03:13 | 2015-11-22 05:08 | 1.9167 | 1 | 12524 | 0 | 0 | 1.9167 | 24004.3333 | 0 | 0
948440 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 101277 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 03:15 | 2015-11-22 08:50 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
948444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28845 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 02:59 | 2015-11-22 04:13 | 1.2333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
948446 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978970 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 04:06 | 2015-11-22 16:05 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
948447 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117708 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 04:05 | 2015-11-22 05:33 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
948454 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24196 DM --> 24107 BALIKÇI CAD. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:04 | 2015-11-22 05:37 | 0.55 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
948457 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:08 | 2015-11-22 06:55 | 1.7833 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 875.6167 | 0 | 0
948459 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:21 | 2015-11-22 06:34 | 1.2167 | 0 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 5524.8833 | 0 | 0
948460 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11148 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:12 | 2015-11-22 12:06 | 6.9 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 6065.1 | 0 | 0
948460 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12443 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:12 | 2015-11-22 12:06 | 6.9 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 3077.4 | 0 | 0
948464 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:41 | 2015-11-22 06:27 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
948465 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:14 | 2015-11-22 06:00 | 0.76667 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 174.0333 | 0 | 0
948466 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400 FİDERİ-->29400 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:46 | 2015-11-22 17:45 | 11.9833 | 0 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 47537.8833 | 0 | 0
948469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 05:55 | 2015-11-22 12:13 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
948470 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | İletken Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:03 | 2015-11-22 10:50 | 4.7833 | 5 | 2330 | 0 | 0 | 23.9167 | 11145.1667 | 0 | 0
948472 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921374 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:02 | 2015-11-22 06:54 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
948474 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:08 | 2015-11-22 06:30 | 0.36667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
948476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12177-TR->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:15 | 2015-11-22 12:45 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
948477 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855 FİDERİ-->28855 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:19 | 2015-11-22 11:39 | 5.3333 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 4085.3333 | 0 | 0
948480 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 807665 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:34 | 2015-11-22 08:07 | 1.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
948484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:36 | 2015-11-22 18:35 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
948490 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 974602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:39 | 2015-11-22 10:33 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
948492 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918660 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:51 | 2015-11-22 07:55 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
948500 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917166 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:57 | 2015-11-22 07:57 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
948503 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:19 | 2015-11-22 08:50 | 1.5167 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 752.2667 | 0 | 0
948503 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:19 | 2015-11-22 08:52 | 1.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
948504 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24444-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:15 | 2015-11-22 13:47 | 6.5333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 594.5333 | 0 | 0
948505 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406745 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:30 | 2015-11-22 19:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948510 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9257 P=0.46 MVA | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 06:16 | 2015-11-22 16:28 | 10.2 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 4304.4 | 0 | 0
948512 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570622 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:36 | 2015-11-22 11:00 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
948513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977112 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:42 | 2015-11-22 19:41 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948516 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:49 | 2015-11-22 09:26 | 1.6167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 161.6667 | 0 | 0
948517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:38 | 2015-11-22 08:42 | 1.0667 | 17 | 650 | 0 | 0 | 18.1333 | 693.3333 | 0 | 0
948518 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:46 | 2015-11-22 12:14 | 4.4667 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 4783.8 | 0 | 0
948520 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116870 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:38 | 2015-11-22 18:20 | 10.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0
948524 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:42 | 2015-11-22 12:38 | 4.9333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157.8667 | 0 | 0
948529 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529285 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:04 | 2015-11-22 14:16 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
948531 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135790 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:53 | 2015-11-22 15:00 | 7.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
948532 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969355 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:48 | 2015-11-22 10:33 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
948545 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473317 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:16 | 2015-11-22 10:55 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
948552 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131432 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:49 | 2015-11-22 08:49 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
948554 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132396 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:14 | 2015-11-22 19:00 | 10.7667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139.9667 | 0 | 0
948559 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:15 | 2015-11-22 14:41 | 6.4333 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 3750.6333 | 0 | 0
948561 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464867 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:13 | 2015-11-22 10:40 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
948567 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129905 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:26 | 2015-11-22 09:36 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
948569 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424348 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:28 | 2015-11-22 09:32 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
948570 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105357 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:29 | 2015-11-22 20:29 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
948579 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:19 | 2015-11-22 17:32 | 9.2167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1585.2667 | 0 | 0
948588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121671 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:36 | 2015-11-22 14:05 | 5.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
948605 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129945 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:34 | 2015-11-22 09:44 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
948609 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8630-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:35 | 2015-11-22 11:16 | 2.6833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 496.4167 | 0 | 0
948615 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2380-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:46 | 2015-11-22 13:02 | 4.2667 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 3298.1333 | 0 | 0
948618 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24344-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:44 | 2015-11-22 14:46 | 6.0333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 416.3 | 0 | 0
948620 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:56 | 2015-11-22 14:17 | 5.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0
948622 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100014 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:52 | 2015-11-22 10:23 | 1.5167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
948625 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:58 | 2015-11-22 11:16 | 2.3 | 17 | 650 | 0 | 0 | 39.1 | 1495 | 0 | 0
948627 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 482489 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:49 | 2015-11-22 09:30 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
948628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 800301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:58 | 2015-11-22 10:47 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
948629 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:52 | 2015-11-22 13:47 | 4.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0
948631 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:07 | 2015-11-22 09:45 | 0.63333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
948634 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588724 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:05 | 2015-11-22 21:04 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
948635 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 09:03 | 2015-11-22 14:00 | 4.95 | 4 | 988 | 0 | 0 | 19.8 | 4890.6 | 0 | 0
948636 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:08 | 2015-11-22 10:23 | 1.25 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 393.75 | 0 | 0
948637 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931009 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:50 | 2015-11-22 20:50 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
948639 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406342 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:11 | 2015-11-22 17:40 | 8.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.2833 | 0 | 0
948641 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2103 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 09:11 | 2015-11-22 20:55 | 11.7333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0
948643 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746382 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:07 | 2015-11-22 10:21 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
948657 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8030 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 09:21 | 2015-11-22 18:00 | 8.65 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 7326.55 | 0 | 0
948658 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 947943 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:24 | 2015-11-22 10:13 | 0.81667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
948659 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955184 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:18 | 2015-11-22 21:18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
948663 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983735 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:02 | 2015-11-22 14:52 | 5.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
948670 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141089 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:31 | 2015-11-22 21:15 | 11.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
948671 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2261 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:44 | 2015-11-22 10:26 | 0.7 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
948672 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117294 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:15 | 2015-11-22 16:00 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
948674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 08:54 | 2015-11-22 20:34 | 11.6667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0
948675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473972 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:47 | 2015-11-22 12:40 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
948678 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:52 | 2015-11-22 21:52 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
948682 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404754 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:54 | 2015-11-22 21:20 | 11.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
948685 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544699 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:52 | 2015-11-22 13:22 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
948687 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514295 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:58 | 2015-11-22 14:55 | 4.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
948688 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539570 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:00 | 2015-11-22 11:01 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
948692 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:57 | 2015-11-22 10:51 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
948693 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406153 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:02 | 2015-11-22 10:52 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
948694 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22054-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:54 | 2015-11-22 10:27 | 0.55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 0
948695 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:01 | 2015-11-22 21:59 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
948698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474992 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:55 | 2015-11-22 10:30 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
948699 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111954 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:36 | 2015-11-22 19:00 | 9.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
948706 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934343 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:36 | 2015-11-22 14:12 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
948715 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989313 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:19 | 2015-11-22 22:18 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
948718 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31802-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:21 | 2015-11-22 14:56 | 4.5833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 174.1667 | 0 | 0
948720 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 12650 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:14 | 2015-11-22 18:57 | 8.7167 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6537.5 | 0 | 0
948725 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514370 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:47 | 2015-11-22 12:48 | 0.016667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
948726 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:25 | 2015-11-22 11:08 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
948728 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:13 | 2015-11-22 11:24 | 1.1833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 108.8667 | 0 | 0
948729 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28243 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 10:25 | 2015-11-22 12:15 | 1.8333 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 3103.8333 | 0 | 0
948730 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936728 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:12 | 2015-11-22 19:06 | 8.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 0
948731 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->22268-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:27 | 2015-11-22 15:34 | 5.1167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 557.7167 | 0 | 0
948732 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971322 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:16 | 2015-11-22 21:29 | 11.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.5167 | 0 | 0
948733 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:22 | 2015-11-22 22:22 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
948742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990576 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:31 | 2015-11-22 22:31 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
948748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:39 | 2015-11-22 22:38 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
948751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:40 | 2015-11-22 22:40 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
948756 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:35 | 2015-11-22 11:45 | 1.1667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
948758 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:46 | 2015-11-22 12:41 | 1.9167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1159.5833 | 0 | 0
948761 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM --> 24443 REYHAN SİT. ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:46 | 2015-11-22 13:30 | 2.7333 | 1 | 744 | 0 | 0 | 2.7333 | 2033.6 | 0 | 0
948766 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11481-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:45 | 2015-11-22 18:09 | 7.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0
948772 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:39 | 2015-11-22 22:38 | 11.9833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 838.8333 | 0 | 0
948774 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->1 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 10:46 | 2015-11-22 11:44 | 0.96667 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 691.1667 | 0 | 0
948778 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:02 | 2015-11-22 16:33 | 0.51667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
948779 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12311 DM ---> 11713 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:42 | 2015-11-22 11:22 | 0.66667 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 678.6667 | 0 | 0
948783 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217395 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:28 | 2015-11-22 13:40 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
948785 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544515 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:54 | 2015-11-22 14:58 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
948787 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2261-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:50 | 2015-11-22 10:59 | 0.15 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
948792 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:58 | 2015-11-22 13:33 | 2.5833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
948793 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->KÖY İÇİ 25026 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:01 | 2015-11-22 13:14 | 2.2167 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1183.7 | 0 | 0
948794 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:03 | 2015-11-22 12:03 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
948796 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576750 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:04 | 2015-11-22 12:00 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
948801 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11191-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:05 | 2015-11-22 12:02 | 0.95 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0
948803 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212311 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:04 | 2015-11-22 12:17 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
948805 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584747 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:05 | 2015-11-22 20:37 | 9.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
948806 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:07 | 2015-11-22 20:56 | 9.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
948807 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:08 | 2015-11-22 14:18 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
948809 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:08 | 2015-11-22 23:07 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
948813 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:07 | 2015-11-22 13:05 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
948816 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548591 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:13 | 2015-11-22 23:12 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
948820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 20931 ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 11:12 | 2015-11-22 16:30 | 5.3 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 11781.9 | 0 | 0
948823 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420744 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:08 | 2015-11-22 12:42 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
948830 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114837 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:17 | 2015-11-22 18:58 | 7.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.5167 | 0 | 0
948844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 406808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:26 | 2015-11-22 17:55 | 6.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0
948850 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20195-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:29 | 2015-11-22 19:38 | 8.15 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 806.85 | 0 | 0
948854 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566515 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:32 | 2015-11-22 23:31 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
948857 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:27 | 2015-11-22 12:09 | 0.7 | 0 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 3178.7 | 0 | 0
948861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:34 | 2015-11-22 13:06 | 1.5333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 340.4 | 0 | 0
948863 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:44 | 2015-11-22 17:44 | 6 | 12 | 856 | 0 | 0 | 72 | 5136 | 0 | 0
948866 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938657 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:42 | 2015-11-22 23:41 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
948869 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25351-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:47 | 2015-11-22 17:46 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
948873 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113417 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:50 | 2015-11-22 15:46 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
948874 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1142104 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:54 | 2015-11-22 12:14 | 0.33333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
948875 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8223-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:30 | 2015-11-22 15:47 | 3.2833 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 962.0167 | 0 | 0
948875 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927856 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:56 | 2015-11-22 15:48 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
948878 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:54 | 2015-11-22 15:13 | 3.3167 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1021.5333 | 0 | 0
948885 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:53 | 2015-11-22 23:53 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
948886 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977112 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:56 | 2015-11-22 13:30 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
948888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:52 | 2015-11-22 23:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
948890 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:04 | 2015-11-22 12:43 | 0.65 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.95 | 13.65 | 0 | 0
948891 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709428 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:38 | 2015-11-22 12:40 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
948896 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24002 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 11:58 | 2015-11-22 18:59 | 7.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 687.6333 | 0 | 0
948901 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201106 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:06 | 2015-11-22 14:02 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
948904 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:41 | 2015-11-22 17:45 | 0.065 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 0.195 | 259.285 | 0 | 0
948905 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 1913656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 10:43 | 2015-11-22 16:49 | 6.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
948909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29500-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:18 | 2015-11-23 00:10 | 11.8667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1685.0667 | 0 | 0
948911 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958645 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:13 | 2015-11-22 12:57 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
948914 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:12 | 2015-11-22 17:53 | 5.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
948915 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122982 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:21 | 2015-11-22 21:12 | 8.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
948921 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937087 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:40 | 2015-11-22 18:25 | 6.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
948925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923601 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:48 | 2015-11-22 14:09 | 2.35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
948926 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921014 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:57 | 2015-11-22 23:21 | 11.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
948929 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938921 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:49 | 2015-11-22 20:00 | 8.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0
948930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20809 KAPLAN TEKS.-->20581 EKOL LOJ.ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:21 | 2015-11-22 14:57 | 2.6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | 0
948932 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:51 | 2015-11-22 14:07 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
948933 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109375 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:18 | 2015-11-22 17:20 | 5.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
948935 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28267-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:23 | 2015-11-22 23:37 | 11.2333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2909.4333 | 0 | 0
948936 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:05 | 2015-11-22 14:26 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
948937 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:21 | 2015-11-22 21:30 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
948944 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 09:51 | 2015-11-22 21:50 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
948949 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:28 | 2015-11-22 13:35 | 1.1167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0
948954 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:37 | 2015-11-23 00:35 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
948963 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106506 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:37 | 2015-11-22 13:25 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
948964 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201616 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:18 | 2015-11-22 14:04 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
948965 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931371 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:43 | 2015-11-23 00:43 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
948968 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->471-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:46 | 2015-11-22 13:10 | 0.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
948971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20511 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-22 12:45 | 2015-11-22 18:07 | 5.3667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 268.3333 | 0 | 0
948974 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 833595 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:48 | 2015-11-22 13:59 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
948976 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KURFALLI 25571-->BEKİRLİ 25013 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:31 | 2015-11-22 12:57 | 0.43333 | 5 | 121 | 0 | 0 | 2.1667 | 52.4333 | 0 | 0
948980 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409100 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:53 | 2015-11-22 14:22 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
948982 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11744-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:41 | 2015-11-22 14:15 | 1.5667 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 538.9333 | 0 | 0
948983 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 738983 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:43 | 2015-11-22 13:00 | 1.2833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
948985 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983971 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:33 | 2015-11-22 23:24 | 11.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
948987 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135377 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:50 | 2015-11-22 16:07 | 3.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.1167 | 0 | 0
948990 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9017 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:40 | 2015-11-22 13:29 | 0.81667 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 1211.1167 | 0 | 0
948994 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 528454 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:43 | 2015-11-22 21:23 | 8.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
948996 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584066 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:46 | 2015-11-22 21:45 | 8.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
948997 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:47 | 2015-11-22 13:45 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
948998 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431231 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:52 | 2015-11-22 18:20 | 5.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
949000 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:27 | 2015-11-22 17:47 | 5.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
949001 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416324 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:58 | 2015-11-22 17:08 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
949002 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583411 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:49 | 2015-11-23 00:47 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
949003 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407734 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:58 | 2015-11-22 21:17 | 8.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0
949009 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | MILTEN DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:52 | 2015-11-22 13:30 | 0.63333 | 6 | 79 | 0 | 0 | 3.8 | 50.0333 | 0 | 0
949014 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11568-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:09 | 2015-11-22 18:12 | 5.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 0
949015 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:57 | 2015-11-23 00:56 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
949016 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483270 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:06 | 2015-11-22 19:00 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
949021 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:54 | 2015-11-22 17:00 | 4.1 | 1 | 1270 | 0 | 0 | 4.1 | 5207 | 0 | 0
949023 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415354 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:11 | 2015-11-22 19:39 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
949024 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571834 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:13 | 2015-11-22 14:30 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
949024 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11476-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:30 | 2015-11-22 16:59 | 2.4833 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 692.85 | 0 | 0
949025 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:15 | 2015-11-22 15:48 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
949033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:18 | 2015-11-23 00:46 | 11.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
949037 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500358 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:13 | 2015-11-23 00:20 | 11.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 0
949040 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945754 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:16 | 2015-11-23 01:15 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949043 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512106 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:06 | 2015-11-22 18:48 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
949045 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25378-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:35 | 2015-11-22 15:15 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
949051 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586429 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:28 | 2015-11-23 00:52 | 11.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
949053 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:49 | 2015-11-22 17:23 | 4.5667 | 3 | 1434 | 0 | 0 | 13.7 | 6548.6 | 0 | 0
949060 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139477 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:31 | 2015-11-22 21:49 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
949066 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:32 | 2015-11-23 01:30 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
949068 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:36 | 2015-11-23 01:36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
949073 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:33 | 2015-11-23 01:32 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
949074 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401104 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:13 | 2015-11-23 01:12 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949075 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435212 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:39 | 2015-11-22 17:23 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
949077 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25028-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:41 | 2015-11-22 15:17 | 1.6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
949078 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:33 | 2015-11-22 14:27 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
949079 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:11 | 2015-11-22 15:50 | 2.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
949081 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:40 | 2015-11-22 19:10 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
949083 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:21 | 2015-11-22 17:52 | 4.5167 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1124.65 | 0 | 0
949086 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964952 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:54 | 2015-11-23 00:54 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
949094 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133714 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:48 | 2015-11-22 15:35 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
949095 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:48 | 2015-11-22 14:30 | 0.7 | 0 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 3059.7 | 0 | 0
949097 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904166 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:22 | 2015-11-22 17:51 | 4.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.2833 | 0 | 0
949103 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715962 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:44 | 2015-11-22 13:30 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
949104 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135071 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:34 | 2015-11-22 15:00 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
949105 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:58 | 2015-11-22 17:43 | 3.75 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 303.75 | 0 | 0
949111 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946293 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:02 | 2015-11-22 23:14 | 9.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
949116 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576750 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:00 | 2015-11-22 18:48 | 4.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
949122 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580365 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:08 | 2015-11-22 20:41 | 6.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
949126 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124263 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:13 | 2015-11-23 02:12 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
949148 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135262 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:58 | 2015-11-23 01:57 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
949149 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:49 | 2015-11-22 15:20 | 1.5167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 210.8167 | 0 | 0
949151 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562238 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:05 | 2015-11-23 02:03 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
949162 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9712-->9413 ORGANİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:08 | 2015-11-22 18:00 | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0
949162 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 9712-->BAKAÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:08 | 2015-11-22 18:00 | 3.8667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 77.3333 | 15.4667 | 0 | 0
949165 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535927 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:30 | 2015-11-22 21:56 | 7.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
949166 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:34 | 2015-11-23 02:33 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
949167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11744-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:36 | 2015-11-22 17:25 | 2.8167 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 968.9333 | 0 | 0
949170 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:41 | 2015-11-22 21:22 | 6.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0
949172 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122725 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:41 | 2015-11-22 23:40 | 8.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
949173 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:44 | 2015-11-22 18:13 | 3.4833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 536.4333 | 0 | 0
949174 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:22 | 2015-11-22 22:05 | 7.7167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 995.45 | 0 | 0
949175 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 103631 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:17 | 2015-11-23 02:17 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
949181 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 463320 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:31 | 2015-11-22 19:07 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
949182 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536451 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:41 | 2015-11-22 21:54 | 7.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
949183 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4562 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:45 | 2015-11-22 17:29 | 2.7333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 530.2667 | 0 | 0
949191 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992745 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:40 | 2015-11-22 15:11 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
949193 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737305 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:14 | 2015-11-22 18:13 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
949200 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971798 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:32 | 2015-11-22 21:14 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
949202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935045 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:54 | 2015-11-22 23:28 | 8.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
949206 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24314-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:09 | 2015-11-22 15:10 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
949207 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453488 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:10 | 2015-11-22 19:27 | 4.2833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 0
949208 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514215 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:59 | 2015-11-22 23:01 | 8.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.3667 | 0 | 0
949212 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21463 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:08 | 2015-11-22 18:38 | 3.5 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 0 | 0
949213 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3541-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:45 | 2015-11-22 16:24 | 1.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
949214 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411443 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:08 | 2015-11-22 17:20 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
949221 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:18 | 2015-11-22 18:55 | 3.6167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 712.4833 | 0 | 0
949222 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 136156 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:25 | 2015-11-22 16:51 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
949224 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:59 | 2015-11-22 16:30 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
949230 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928952 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:35 | 2015-11-22 23:35 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
949236 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31590-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:29 | 2015-11-23 00:27 | 8.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
949240 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555364 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:38 | 2015-11-22 22:23 | 6.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
949250 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117639 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:44 | 2015-11-22 19:33 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
949260 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:45 | 2015-11-22 16:40 | 0.91667 | 3 | 2847 | 0 | 0 | 2.75 | 2609.75 | 0 | 0
949264 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:53 | 2015-11-22 20:57 | 5.0667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0
949266 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28304-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:48 | 2015-11-23 02:16 | 10.4667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1768.8667 | 0 | 0
949268 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:01 | 2015-11-22 19:55 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
949272 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11435-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:59 | 2015-11-23 03:55 | 11.9333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1097.8667 | 0 | 0
949274 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:06 | 2015-11-22 21:22 | 5.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.9333 | 0 | 0
949287 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:05 | 2015-11-23 02:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
949288 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404660 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:17 | 2015-11-22 21:15 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
949289 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919406 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:32 | 2015-11-22 13:31 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
949290 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23116-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:06 | 2015-11-22 19:02 | 2.9333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
949291 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919267 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 12:58 | 2015-11-23 00:57 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
949292 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BEYCİLER 26275-->YENİ MAH. 25150 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:24 | 2015-11-22 18:23 | 1.9833 | 1 | 373 | 0 | 0 | 1.9833 | 739.7833 | 0 | 0
949293 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29332-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:28 | 2015-11-22 18:21 | 1.8833 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 632.8 | 0 | 0
949294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:34 | 2015-11-22 14:34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
949296 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:24 | 2015-11-22 16:55 | 0.51667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
949297 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:30 | 2015-11-22 16:51 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
949298 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939826 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:40 | 2015-11-23 02:40 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
949302 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982755 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:51 | 2015-11-23 03:51 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
949303 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:34 | 2015-11-22 19:53 | 3.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
949304 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982878 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:41 | 2015-11-23 02:41 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
949306 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135749 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:55 | 2015-11-22 16:51 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
949308 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18255-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:42 | 2015-11-22 19:45 | 3.05 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 311.1 | 0 | 0
949309 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:43 | 2015-11-22 18:03 | 1.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
949311 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:26 | 2015-11-23 01:25 | 11.9833 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 6267.2833 | 0 | 0
949313 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928207 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:01 | 2015-11-22 23:00 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
949316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416610 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:48 | 2015-11-22 18:20 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
949321 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587293 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:16 | 2015-11-22 20:14 | 3.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
949322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930621 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:15 | 2015-11-23 01:15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
949323 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:05 | 2015-11-22 23:09 | 7.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
949324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28783-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:48 | 2015-11-22 17:21 | 1.55 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
949325 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:50 | 2015-11-22 20:59 | 4.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
949330 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:52 | 2015-11-22 20:39 | 3.7833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 745.3167 | 0 | 0
949331 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951357 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:31 | 2015-11-23 02:31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
949332 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:31 | 2015-11-22 17:42 | 2.1833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 417.0167 | 0 | 0
949335 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23578-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:52 | 2015-11-22 19:59 | 3.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
949336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:27 | 2015-11-23 02:26 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
949337 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:38 | 2015-11-22 23:02 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
949338 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:52 | 2015-11-23 04:52 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
949341 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401421 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:08 | 2015-11-23 05:07 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
949343 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219085 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:01 | 2015-11-22 19:04 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
949347 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921080 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:03 | 2015-11-23 05:02 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
949348 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115459 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:02 | 2015-11-22 19:11 | 2.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
949350 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422499 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:06 | 2015-11-22 19:32 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
949351 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124673 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:10 | 2015-11-22 18:35 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
949353 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943457 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:11 | 2015-11-22 22:13 | 5.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.4667 | 0 | 0
949363 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107560 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:16 | 2015-11-23 05:15 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949364 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26137 DM-->ENES MADEN.25195 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:05 | 2015-11-22 19:20 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 4.5 | 0 | 0
949366 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117292 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:12 | 2015-11-23 04:11 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949373 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953003 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 11:38 | 2015-11-22 23:38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
949374 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:16 | 2015-11-22 18:12 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
949376 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:18 | 2015-11-22 23:40 | 6.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
949378 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:06 | 2015-11-22 18:15 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
949379 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3536-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:26 | 2015-11-22 23:56 | 6.5 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1501.5 | 0 | 0
949382 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1999297 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:58 | 2015-11-23 02:57 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949392 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:43 | 2015-11-22 20:16 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
949399 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 143721 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:21 | 2015-11-23 01:09 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
949403 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3554-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:49 | 2015-11-23 05:48 | 11.9833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 551.2333 | 0 | 0
949404 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24443-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:45 | 2015-11-22 18:17 | 0.53333 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 312.5333 | 0 | 0
949408 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730090 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:40 | 2015-11-22 18:11 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
949410 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:50 | 2015-11-23 05:50 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
949411 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:49 | 2015-11-22 22:47 | 4.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 0
949412 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221056 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:35 | 2015-11-22 19:08 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
949414 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724720 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:27 | 2015-11-22 18:50 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
949419 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 13:14 | 2015-11-22 14:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
949425 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1222297 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:06 | 2015-11-22 18:36 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
949432 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:30 | 2015-11-23 01:02 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
949435 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950041 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:26 | 2015-11-22 23:16 | 6.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
949436 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949479 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:49 | 2015-11-23 01:54 | 9.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
949437 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:10 | 2015-11-22 19:09 | 0.98333 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 355.9667 | 0 | 0
949438 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122731 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:26 | 2015-11-22 23:32 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
949441 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28046-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:09 | 2015-11-23 04:08 | 11.9833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1869.4 | 0 | 0
949442 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949706 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:02 | 2015-11-22 23:17 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
949443 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11744-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:41 | 2015-11-23 05:40 | 11.9833 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 4122.2667 | 0 | 0
949448 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24277-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:21 | 2015-11-22 19:03 | 0.7 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
949449 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:17 | 2015-11-22 19:56 | 1.65 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
949451 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744189 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:13 | 2015-11-22 18:51 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
949453 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704360 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:35 | 2015-11-22 19:26 | 1.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
949454 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561745 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:45 | 2015-11-23 03:27 | 9.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
949456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21103 LASTEKS 20140 DOĞAN MEDYA CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:36 | 2015-11-22 19:44 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
949456 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:37 | 2015-11-22 19:36 | 2.9833 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 2.9833 | 3054.9333 | 0 | 0
949458 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408316 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:14 | 2015-11-22 22:12 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
949460 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:39 | 2015-11-23 00:14 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
949463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966909 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:47 | 2015-11-23 06:47 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
949464 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2230-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 00:20 | 2015-11-23 00:55 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
949464 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 3283941 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:47 | 2015-11-23 00:13 | 5.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
949464 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:47 | 2015-11-23 06:46 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
949464 | 4 | İSTANBUL | FATIH | 3283941 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 00:59 | 2015-11-23 12:58 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
949465 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:30 | 2015-11-22 18:45 | 0.25 | 2 | 773 | 0 | 0 | 0.5 | 193.25 | 0 | 0
949467 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:25 | 2015-11-22 23:00 | 4.5833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 238.3333 | 0 | 0
949477 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:01 | 2015-11-22 21:27 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
949480 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:46 | 2015-11-23 02:51 | 8.0833 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 5949.3333 | 0 | 0
949481 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:01 | 2015-11-22 20:09 | 1.1333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 0 | 0
949482 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108012 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:11 | 2015-11-22 17:00 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
949485 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24032-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:16 | 2015-11-22 19:33 | 1.2833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 105.2333 | 0 | 0
949490 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 12670 | Topraklama Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:22 | 2015-11-23 03:21 | 10.9833 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8237.5 | 0 | 0
949495 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993901 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:04 | 2015-11-22 20:21 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
949501 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106983 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:12 | 2015-11-22 20:47 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
949506 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4323 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:39 | 2015-11-22 19:12 | 2.55 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 670.65 | 0 | 0
949508 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116539 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:13 | 2015-11-22 21:25 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
949509 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11481-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:14 | 2015-11-23 03:11 | 7.95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 0 | 0
949510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936463 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:20 | 2015-11-23 07:19 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
949511 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570577 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:15 | 2015-11-22 20:47 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
949514 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577738 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:22 | 2015-11-23 04:47 | 9.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
949524 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 811551 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:26 | 2015-11-23 00:48 | 5.3667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 123.4333 | 0 | 0
949525 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:19 | 2015-11-22 21:27 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
949531 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982757 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:05 | 2015-11-23 06:05 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
949536 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:41 | 2015-11-23 03:08 | 7.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
949539 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 592480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:44 | 2015-11-23 04:47 | 9.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0
949545 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920326 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:44 | 2015-11-22 22:51 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
949546 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:42 | 2015-11-22 20:35 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
949577 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:57 | 2015-11-22 22:02 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
949593 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->69-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:12 | 2015-11-22 20:50 | 0.63333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 | 0 | 0
949594 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:13 | 2015-11-22 20:37 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
949597 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:56 | 2015-11-22 21:52 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
949602 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947117 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:21 | 2015-11-23 08:20 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
949603 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:19 | 2015-11-23 03:07 | 6.8 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 31776.4 | 0 | 0
949603 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ -->12150 DM | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:19 | 2015-11-23 03:08 | 6.8167 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5317 | 0 | 0
949613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:39 | 2015-11-22 22:41 | 3.0333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0
949619 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983540 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:58 | 2015-11-23 05:57 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
949628 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:36 | 2015-11-22 21:33 | 0.95 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 477.85 | 0 | 0
949666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955389 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:59 | 2015-11-23 07:58 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
949672 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816491 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:32 | 2015-11-22 21:37 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
949676 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:07 | 2015-11-23 06:07 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
949679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979815 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:09 | 2015-11-23 08:09 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
949686 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:06 | 2015-11-22 21:45 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
949688 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1969939 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:04 | 2015-11-22 22:04 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
949691 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916986 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:02 | 2015-11-22 23:39 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
949694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995867 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:55 | 2015-11-23 08:54 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949696 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 418962 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:14 | 2015-11-22 22:17 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
949697 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:40 | 2015-11-23 07:39 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
949700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448318 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:17 | 2015-11-22 22:19 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
949724 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:48 | 2015-11-22 22:10 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
949727 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561083 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:23 | 2015-11-23 02:56 | 5.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
949729 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421057 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:31 | 2015-11-22 22:42 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
949730 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:07 | 2015-11-23 00:52 | 4.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
949732 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:29 | 2015-11-22 23:19 | 1.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
949734 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:35 | 2015-11-23 01:32 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
949736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 814900 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:56 | 2015-11-22 23:36 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
949746 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:45 | 2015-11-22 23:44 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
949763 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:50 | 2015-11-22 22:31 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
949764 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914701 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:55 | 2015-11-22 22:48 | 0.88333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
949770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:06 | 2015-11-23 03:32 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
949771 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524999 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:51 | 2015-11-23 01:43 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
949775 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:24 | 2015-11-23 01:57 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
949789 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931292 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:06 | 2015-11-23 10:05 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
949794 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417584 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:13 | 2015-11-23 06:12 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:21 | 2015-11-23 10:20 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
949803 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 562930 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:30 | 2015-11-22 23:45 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
949804 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906934 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:36 | 2015-11-23 09:35 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4387-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:44 | 2015-11-23 03:10 | 5.4333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
949810 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115988 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:14 | 2015-11-23 10:13 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
949815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107236 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:57 | 2015-11-22 22:50 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
949817 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937375 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:47 | 2015-11-23 00:05 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
949824 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1978833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:44 | 2015-11-23 06:44 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
949826 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904882 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:25 | 2015-11-23 09:24 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
949827 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:43 | 2015-11-23 07:42 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
949828 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984264 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:15 | 2015-11-23 08:14 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
949830 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951557 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:30 | 2015-11-23 07:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:31 | 2015-11-22 22:30 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
949836 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951891 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:00 | 2015-11-23 03:00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
949840 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943722 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:16 | 2015-11-23 09:16 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
949843 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974515 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:01 | 2015-11-23 05:59 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
949851 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988833 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 22:05 | 2015-11-23 10:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
949864 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901855 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:22 | 2015-11-22 22:07 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
949871 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901975 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:59 | 2015-11-23 05:59 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
949876 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953652 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 20:48 | 2015-11-23 08:47 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
949882 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992329 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:51 | 2015-11-23 09:50 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
949887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:11 | 2015-11-23 09:10 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
949889 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970680 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:15 | 2015-11-23 09:14 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
949891 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958371 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 23:46 | 2015-11-23 11:45 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
949893 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905819 | Yatırım Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 23:23 | 2015-11-23 11:21 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
949895 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:07 | 2015-11-23 06:06 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
949900 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979710 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 21:25 | 2015-11-23 09:25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
949908 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3139-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:21 | 2015-11-23 19:17 | 10.9333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0
949910 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 23:58 | 2015-11-23 03:14 | 3.2667 | 6 | 27 | 0 | 0 | 19.6 | 88.2 | 0 | 0
949926 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1946874 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 00:29 | 2015-11-23 02:14 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
949929 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 23:52 | 2015-11-23 11:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
949933 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421504 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 00:36 | 2015-11-23 10:05 | 9.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4833 | 0 | 0
949938 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21186-->21138 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 00:56 | 2015-11-23 02:08 | 1.2 | 1 | 2884 | 0 | 0 | 1.2 | 3460.8 | 0 | 0
949947 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2102 FİDERİ -->2102 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 01:21 | 2015-11-23 01:32 | 0.18333 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 608.6667 | 0 | 0
949948 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 01:30 | 2015-11-23 01:45 | 0.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
949951 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 01:34 | 2015-11-23 01:42 | 0.13333 | 0 | 5883 | 0 | 0 | 0 | 784.4 | 0 | 0
949954 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938 FİDERİ-->1938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 01:48 | 2015-11-23 02:15 | 0.45 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 508.5 | 0 | 0
949954 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 01:50 | 2015-11-23 09:21 | 7.5167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2871.3667 | 0 | 0
949955 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31931 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 01:58 | 2015-11-23 12:14 | 10.2667 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 24722.1333 | 0 | 0
949957 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28041 FİDERİ-->28860 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 02:02 | 2015-11-23 02:09 | 0.11667 | 0 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 1339.1 | 0 | 0
949958 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432163 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 00:21 | 2015-11-23 02:00 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
949959 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822540 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:31 | 2015-11-24 03:57 | 4.4333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
949959 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 02:00 | 2015-11-23 13:59 | 11.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1114.45 | 0 | 0
949960 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 726733 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 02:03 | 2015-11-23 03:19 | 1.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
949965 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 02:31 | 2015-11-23 12:56 | 10.4167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 927.0833 | 0 | 0
949966 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 713683 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 19:13 | 2015-11-22 21:32 | 2.3167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.2333 | 0 | 0
949967 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114863 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 07:59 | 2015-11-22 12:22 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
949968 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123794 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:34 | 2015-11-22 15:34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
949969 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123120 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 16:10 | 2015-11-22 20:00 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
949971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 03:00 | 2015-11-23 05:00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
949972 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123799 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 17:35 | 2015-11-22 19:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
949973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122322 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 14:07 | 2015-11-22 19:00 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
949978 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11481-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 04:34 | 2015-11-23 16:33 | 11.9833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 419.4167 | 0 | 0
949979 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ULUSOY KABİN --> 31466 TM | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 04:43 | 2015-11-23 07:18 | 2.5833 | 5 | 1860 | 0 | 0 | 12.9167 | 4805 | 0 | 0
949981 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 05:43 | 2015-11-23 06:40 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
949982 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2022-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 05:31 | 2015-11-23 06:34 | 1.05 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 181.65 | 0 | 0
949983 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 05:52 | 2015-11-23 08:00 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
949984 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 06:23 | 2015-11-23 16:55 | 10.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
949984 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 06:23 | 2015-11-23 16:56 | 10.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | 0 | 0
949987 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 06:45 | 2015-11-23 09:18 | 2.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
949988 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 06:50 | 2015-11-23 08:51 | 2.0167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94.7833 | 0 | 0
949990 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:03 | 2015-11-23 11:22 | 4.3167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1010.1 | 0 | 0
949991 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483222 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:00 | 2015-11-23 10:50 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
949993 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:00 | 2015-11-23 08:37 | 1.6167 | 3 | 4492 | 0 | 0 | 4.85 | 7262.0667 | 0 | 0
949995 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:08 | 2015-11-23 09:30 | 2.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 0 | 0
949996 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29045-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:13 | 2015-11-23 08:59 | 1.7667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
949997 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:19 | 2015-11-23 18:45 | 11.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
950021 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 06:59 | 2015-11-23 12:50 | 5.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
950023 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558712 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:39 | 2015-11-23 19:37 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
950032 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413791 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:15 | 2015-11-23 10:36 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
950036 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445148 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:37 | 2015-11-23 09:00 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
950037 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21297 KUTLU SOK-->21117 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:40 | 2015-11-23 09:34 | 1.9 | 0 | 8548 | 0 | 0 | 0 | 16241.2 | 0 | 0
950043 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423376 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:43 | 2015-11-23 12:40 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
950056 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:06 | 2015-11-23 11:00 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
950067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 07:40 | 2015-11-23 14:27 | 6.7833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.1833 | 0 | 0
950090 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558589 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:12 | 2015-11-23 10:31 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
950108 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935260 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:15 | 2015-11-23 19:02 | 10.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0 | 0
950115 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:22 | 2015-11-23 20:21 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
950120 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513483 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:14 | 2015-11-23 13:33 | 5.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
950125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550895 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:18 | 2015-11-23 12:56 | 4.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0
950127 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28450-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:20 | 2015-11-23 20:19 | 11.9833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1845.4333 | 0 | 0
950129 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563214 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:33 | 2015-11-23 10:36 | 2.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
950135 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218447 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:30 | 2015-11-23 09:21 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
950149 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577331 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:45 | 2015-11-23 12:01 | 3.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
950163 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:33 | 2015-11-23 20:32 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
950164 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:28 | 2015-11-23 19:49 | 11.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.55 | 0 | 0
950167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410421 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:33 | 2015-11-23 10:21 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
950202 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1865-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:54 | 2015-11-23 15:11 | 6.2833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 848.25 | 0 | 0
950212 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3538-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:50 | 2015-11-23 09:19 | 0.48333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
950224 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:51 | 2015-11-23 11:00 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
950246 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20809 KAPLAN TEKS.-->20581 EKOL LOJ.ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:01 | 2015-11-23 09:17 | 0.26667 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 | 0.53333 | 0 | 0
950250 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4425-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:54 | 2015-11-23 18:53 | 9.9833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 449.25 | 0 | 0
950256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:59 | 2015-11-23 20:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
950260 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2022-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:01 | 2015-11-23 09:12 | 0.18333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 0
950280 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9463 FİDERİ | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:00 | 2015-11-23 11:13 | 2.2167 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 11305 | 0 | 0
950309 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436154 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:13 | 2015-11-23 10:31 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
950311 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984328 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:09 | 2015-11-23 10:05 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
950320 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983751 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:42 | 2015-11-23 09:06 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
950325 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11744-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:15 | 2015-11-23 16:17 | 7.0333 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2419.4667 | 0 | 0
950337 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124155 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:16 | 2015-11-23 18:15 | 8.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
950344 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24239 CAMCIOĞLU ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 09:16 | 2015-11-23 16:40 | 7.4 | 3 | 744 | 0 | 0 | 22.2 | 5505.6 | 0 | 0
950348 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:09 | 2015-11-23 11:32 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
950365 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:11 | 2015-11-23 20:36 | 11.4167 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 3356.5 | 0 | 0
950378 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:01 | 2015-11-23 10:21 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
950388 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201534 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:29 | 2015-11-23 11:55 | 2.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
950398 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516675 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:53 | 2015-11-23 10:58 | 2.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
950399 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128729 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:27 | 2015-11-23 19:00 | 9.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0
950425 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:11 | 2015-11-23 14:49 | 5.6333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1402.7 | 0 | 0
950451 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980997 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:37 | 2015-11-23 21:36 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
950458 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20850 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:32 | 2015-11-23 14:20 | 4.8 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2318.4 | 0 | 0
950470 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423969 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:57 | 2015-11-23 10:42 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
950477 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:24 | 2015-11-23 21:23 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
950478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454047 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:31 | 2015-11-23 10:23 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
950485 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404754 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:32 | 2015-11-23 15:13 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
950487 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21138 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 08:35 | 2015-11-23 16:01 | 7.4333 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 4638.4 | 0 | 0
950489 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:47 | 2015-11-23 17:51 | 9.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
950516 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:38 | 2015-11-23 18:50 | 9.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
950525 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:27 | 2015-11-23 12:41 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
950536 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 805034 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:46 | 2015-11-23 21:44 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
950538 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4904-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:44 | 2015-11-23 21:43 | 11.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2384.6833 | 0 | 0
950557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:42 | 2015-11-23 11:01 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
950564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459582 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:41 | 2015-11-23 15:02 | 5.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
950572 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20704-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:53 | 2015-11-23 15:35 | 5.7 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 940.5 | 0 | 0
950584 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:43 | 2015-11-23 21:42 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
950600 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:15 | 2015-11-23 20:14 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
950603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981347 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:41 | 2015-11-23 12:26 | 2.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
950604 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:53 | 2015-11-23 21:43 | 11.8333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 201.1667 | 0 | 0
950613 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134522 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 08:53 | 2015-11-23 20:53 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
950634 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9711-->9712 DEPARI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:27 | 2015-11-23 20:47 | 0.33333 | 28 | 6 | 0 | 0 | 9.3333 | 2 | 0 | 0
950634 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM 9121 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:34 | 2015-11-23 20:22 | 10.8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 10.8 | 216 | 0 | 0
950686 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1967526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:06 | 2015-11-23 22:04 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
950690 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816999 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:05 | 2015-11-23 11:37 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
950707 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995200 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:05 | 2015-11-23 11:56 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
950728 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:51 | 2015-11-23 12:38 | 2.7833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 364.6167 | 0 | 0
950732 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:07 | 2015-11-23 10:59 | 0.86667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
950735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 614473 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:18 | 2015-11-23 13:10 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
950751 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2305-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 10:18 | 2015-11-23 11:15 | 0.95 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 455.05 | 0 | 0
950759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526693 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:52 | 2015-11-23 15:07 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
950770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965831 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:10 | 2015-11-23 17:34 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
950778 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990221 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:27 | 2015-11-23 20:55 | 10.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
950780 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28417-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:21 | 2015-11-23 21:21 | 12 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3624 | 0 | 0
950784 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579277 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:25 | 2015-11-23 12:03 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
950796 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:41 | 2015-11-23 10:45 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
950800 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989174 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:26 | 2015-11-23 19:22 | 8.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
950806 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3248 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:20 | 2015-11-23 10:28 | 0.13333 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 124.2667 | 0 | 0
950809 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942229 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:46 | 2015-11-23 21:46 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
950816 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:30 | 2015-11-23 22:28 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
950825 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:28 | 2015-11-23 12:58 | 2.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
950843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:23 | 2015-11-23 17:45 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
950870 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 618620 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:00 | 2015-11-23 14:00 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
950886 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999877 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:43 | 2015-11-23 22:42 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
950889 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406160 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:47 | 2015-11-23 16:00 | 5.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
950899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473763 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:47 | 2015-11-23 12:40 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
950908 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28532 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:48 | 2015-11-23 12:02 | 1.2333 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 3235.0333 | 0 | 0
950912 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:50 | 2015-11-23 21:04 | 10.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0
950969 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31798-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 11:00 | 2015-11-23 13:30 | 2.5 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 887.5 | 0 | 0
950972 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:55 | 2015-11-23 22:03 | 11.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
950982 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566399 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:50 | 2015-11-23 19:36 | 8.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0
951001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:17 | 2015-11-21 18:20 | 9.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
951039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124920 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:14 | 2015-11-23 18:19 | 7.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
951047 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549203 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:05 | 2015-11-23 21:02 | 9.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
951048 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31858-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:09 | 2015-11-23 13:18 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
951058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 15:01 | 2015-11-22 21:00 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 0 | 0
951067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:18 | 2015-11-23 17:01 | 5.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
951069 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533394 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:16 | 2015-11-23 20:31 | 9.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
951087 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966356 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:12 | 2015-11-23 16:56 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
951096 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9349-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:11 | 2015-11-24 10:10 | 1.9833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 741.7667 | 0 | 0
951096 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 144354 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:12 | 2015-11-23 23:11 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
951110 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3536-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:24 | 2015-11-23 14:51 | 3.45 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 796.95 | 0 | 0
951119 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524999 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:26 | 2015-11-23 21:46 | 10.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 0
951122 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979866 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:29 | 2015-11-23 22:01 | 10.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
951124 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132103 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:32 | 2015-11-23 23:32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
951133 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:29 | 2015-11-23 14:48 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
951140 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 10:49 | 2015-11-23 12:08 | 1.3167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
951182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121177 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:44 | 2015-11-23 18:05 | 6.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
951197 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:45 | 2015-11-23 12:49 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
951226 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21260 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 11:37 | 2015-11-23 16:28 | 4.85 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 7721.2 | 0 | 0
951231 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:55 | 2015-11-23 14:32 | 2.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
951246 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978438 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:57 | 2015-11-23 22:00 | 10.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
951271 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23098-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:02 | 2015-11-23 13:07 | 1.0833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 144.0833 | 0 | 0
951282 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420030 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:04 | 2015-11-23 18:00 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
951307 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139161 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:56 | 2015-11-23 18:29 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
951325 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11927-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:57 | 2015-11-23 12:54 | 0.95 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 194.75 | 0 | 0
951326 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 510 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:11 | 2015-11-23 12:27 | 0.26667 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 377.8667 | 0 | 0
951328 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943890 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:23 | 2015-11-23 11:52 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
951343 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:19 | 2015-11-23 16:36 | 4.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
951344 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:57 | 2015-11-23 23:57 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
951350 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2271-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:13 | 2015-11-23 15:43 | 3.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
951352 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586429 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:12 | 2015-11-23 16:37 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
951353 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928207 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 11:54 | 2015-11-23 15:06 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
951360 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20405-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 08:42 | 2015-11-21 20:10 | 11.4667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0
951364 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574228 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:16 | 2015-11-23 14:24 | 2.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
951366 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21985-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:06 | 2015-11-23 22:00 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
951383 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 12:21 | 2015-11-23 13:10 | 0.81667 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 1044.5167 | 0 | 0
951401 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931371 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:24 | 2015-11-23 14:40 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
951402 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8625 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:15 | 2015-11-23 13:21 | 1.1 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 2450.8 | 0 | 0
951402 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8177 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:15 | 2015-11-23 20:12 | 7.95 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 6940.35 | 0 | 0
951426 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:28 | 2015-11-23 20:47 | 8.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.1667 | 0 | 0
951434 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:33 | 2015-11-23 18:12 | 5.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
951441 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:09 | 2015-11-23 17:24 | 5.25 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 0
951442 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113983 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:32 | 2015-11-23 21:22 | 8.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
951444 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:43 | 2015-11-23 15:51 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
951444 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8513-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:43 | 2015-11-23 15:51 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
951456 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576777 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:31 | 2015-11-24 00:29 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
951465 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->93-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:46 | 2015-11-23 16:37 | 3.85 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 0 | 0
951466 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:41 | 2015-11-23 21:39 | 8.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
951467 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31931-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:45 | 2015-11-24 00:44 | 11.9833 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1186.35 | 0 | 0
951495 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:00 | 2015-11-24 00:57 | 11.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 0
951501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28433 | İletken Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:02 | 2015-11-23 14:13 | 1.1833 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 1743.05 | 0 | 0
951506 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:57 | 2015-11-23 13:30 | 0.55 | 8 | 116 | 0 | 0 | 4.4 | 63.8 | 0 | 0
951511 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902091 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:04 | 2015-11-23 16:23 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
951512 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409186 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:59 | 2015-11-23 19:42 | 6.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
951521 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948890 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:56 | 2015-11-23 19:39 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
951527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978446 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:44 | 2015-11-23 21:59 | 9.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
951531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984557 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:32 | 2015-11-23 23:34 | 11.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.1667 | 0 | 0
951532 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989138 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:10 | 2015-11-23 19:21 | 6.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
951534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:32 | 2015-11-23 22:32 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
951536 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142038 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:02 | 2015-11-23 20:08 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
951542 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31110-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 13:09 | 2015-11-23 14:38 | 1.4833 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 706.0667 | 0 | 0
951543 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:42 | 2015-11-23 23:21 | 10.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 0 | 0
951545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926009 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 09:26 | 2015-11-23 21:25 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
951549 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TOPKAPI ŞALT --->MALTEPE 1-2 8400 MALTEPE İTM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:07 | 2015-11-23 14:35 | 1.4667 | 1 | 2611 | 0 | 0 | 1.4667 | 3829.4667 | 0 | 0
951552 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:09 | 2015-11-23 18:12 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
951555 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935546 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:30 | 2015-11-23 13:55 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
951559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:41 | 2015-11-23 22:23 | 9.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
951565 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:23 | 2015-11-23 20:12 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
951569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 427277 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:10 | 2015-11-23 15:01 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
951573 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:26 | 2015-11-23 18:31 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
951581 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:33 | 2015-11-24 01:15 | 11.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
951587 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 12:25 | 2015-11-23 15:35 | 3.1667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0
951652 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985907 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:32 | 2015-11-23 21:40 | 8.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
951689 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:47 | 2015-11-23 19:38 | 5.85 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1187.55 | 0 | 0
951696 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:49 | 2015-11-23 17:37 | 3.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
951699 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->780-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:13 | 2015-11-23 22:43 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
951708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938653 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:57 | 2015-11-24 01:55 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
951720 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929595 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:05 | 2015-11-24 01:05 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
951729 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1970289 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:46 | 2015-11-23 23:11 | 9.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
951731 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 426062 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:08 | 2015-11-23 22:52 | 8.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
951737 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816462 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:08 | 2015-11-23 14:36 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
951741 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4488 FİDERİ (10 kV) | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:50 | 2015-11-23 14:00 | 0.16667 | 4 | 2736 | 0 | 0 | 0.66667 | 456 | 0 | 0
951744 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25581-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:16 | 2015-11-23 14:31 | 0.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
951758 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946828 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:14 | 2015-11-23 22:59 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
951779 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:24 | 2015-11-23 17:26 | 3.0333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
951791 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718144 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:47 | 2015-11-23 17:03 | 3.2667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
951791 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3841-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:03 | 2015-11-23 22:36 | 5.55 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1015.65 | 0 | 0
951793 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21065-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:18 | 2015-11-23 18:03 | 3.75 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
951805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124918 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:19 | 2015-11-23 18:14 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
951875 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976493 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:23 | 2015-11-23 23:03 | 8.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
951900 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8110 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:09 | 2015-11-23 16:01 | 2.8667 | 4 | 18 | 0 | 0 | 11.4667 | 51.6 | 0 | 0
951907 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12537-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:00 | 2015-11-23 22:44 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
951907 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579007 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:44 | 2015-11-23 22:44 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
951913 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135334 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:28 | 2015-11-23 16:10 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
951916 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:27 | 2015-11-23 15:28 | 1.0167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0
951916 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:27 | 2015-11-23 15:33 | 1.1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0
951939 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:15 | 2015-11-24 02:13 | 11.9667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 873.5667 | 0 | 0
951968 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938297 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-21 09:30 | 2015-11-21 21:30 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
951981 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983714 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:35 | 2015-11-23 23:32 | 8.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
951995 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31399-TR->1 | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:50 | 2015-11-23 19:56 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
952029 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:52 | 2015-11-23 21:23 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
952035 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY 20840 DM 20840 ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:08 | 2015-11-23 15:28 | 0.33333 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 560.6667 | 0 | 0
952038 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23324-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:06 | 2015-11-23 19:29 | 4.3833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 350.6667 | 0 | 0
952048 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:52 | 2015-11-23 16:45 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
952051 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1936-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:45 | 2015-11-23 15:55 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
952058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1621070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:05 | 2015-11-23 21:26 | 6.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 196.85 | 0 | 0
952077 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113598 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:59 | 2015-11-23 20:16 | 5.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0 | 0
952082 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:12 | 2015-11-23 23:19 | 9.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 0 | 0
952088 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563040 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:17 | 2015-11-23 19:38 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
952089 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141079 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:08 | 2015-11-23 16:20 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
952091 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 15:18 | 2015-11-23 16:05 | 0.78333 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 1926.2167 | 0 | 0
952104 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:13 | 2015-11-23 23:04 | 7.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0
952111 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931371 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:40 | 2015-11-23 15:16 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
952127 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:00 | 2015-11-23 22:29 | 7.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
952144 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:09 | 2015-11-23 19:11 | 4.0333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 899.4333 | 0 | 0
952157 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 13:10 | 2015-11-23 16:32 | 3.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
952175 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:12 | 2015-11-24 02:17 | 11.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
952177 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:33 | 2015-11-23 18:30 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
952182 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 748408 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 14:45 | 2015-11-23 16:03 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
952206 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25213 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:42 | 2015-11-23 15:59 | 0.28333 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 167.45 | 0 | 0
952210 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:44 | 2015-11-23 16:04 | 0.33333 | 17 | 650 | 0 | 0 | 5.6667 | 216.6667 | 0 | 0
952213 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:38 | 2015-11-23 19:30 | 3.8667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0
952214 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979900 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:45 | 2015-11-23 22:28 | 6.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
952219 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:44 | 2015-11-23 18:40 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
952228 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20850-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:44 | 2015-11-23 18:35 | 2.85 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0
952249 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966173 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:30 | 2015-11-24 03:29 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
952254 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949496 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:46 | 2015-11-24 00:50 | 9.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
952260 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:10 | 2015-11-24 03:10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
952287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941934 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:20 | 2015-11-24 03:20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
952297 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:51 | 2015-11-23 23:42 | 7.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
952321 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920894 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:04 | 2015-11-24 04:03 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
952336 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990239 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:59 | 2015-11-23 20:37 | 4.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
952360 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-22 18:03 | 2015-11-22 23:08 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
952425 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 979904 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:00 | 2015-11-23 17:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
952449 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976379 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:37 | 2015-11-23 16:59 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
952450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:15 | 2015-11-23 22:28 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
952464 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946950 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:27 | 2015-11-23 16:32 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
952498 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578410 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:48 | 2015-11-23 22:07 | 6.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0
952502 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855 FİDERİ-->28855 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:16 | 2015-11-23 20:11 | 3.9167 | 2 | 766 | 0 | 0 | 7.8333 | 3000.1667 | 0 | 0
952509 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:57 | 2015-11-24 03:56 | 11.9833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 563.2167 | 0 | 0
952560 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 128519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:32 | 2015-11-23 17:48 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
952578 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984117 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:30 | 2015-11-24 04:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
952606 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:28 | 2015-11-23 21:40 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
952693 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951169 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:41 | 2015-11-24 04:40 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
952707 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:33 | 2015-11-23 17:06 | 0.55 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
952713 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915664 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 15:55 | 2015-11-23 21:15 | 5.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
952727 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9216-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:38 | 2015-11-23 19:15 | 2.6167 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 761.45 | 0 | 0
952731 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120337 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:40 | 2015-11-23 22:45 | 6.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
952756 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130241 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:37 | 2015-11-23 17:46 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
952760 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11598-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:45 | 2015-11-23 18:07 | 1.3667 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 531.6333 | 0 | 0
952843 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22030-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:50 | 2015-11-23 18:05 | 1.25 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
952867 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21403-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:51 | 2015-11-23 18:09 | 1.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0
952868 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459279 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:38 | 2015-11-23 19:24 | 2.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
952872 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988170 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:38 | 2015-11-23 17:33 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
952938 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:42 | 2015-11-23 22:51 | 6.15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
952952 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108131 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:56 | 2015-11-24 00:03 | 7.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
952963 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:01 | 2015-11-24 05:01 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
952969 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:53 | 2015-11-23 23:07 | 6.2333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 230.6333 | 0 | 0
952979 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28046 FİDERİ-->28046 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:05 | 2015-11-23 20:35 | 3.5 | 1 | 6810 | 0 | 0 | 3.5 | 23835 | 0 | 0
953017 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2329-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:12 | 2015-11-23 18:30 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
953037 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:16 | 2015-11-24 05:15 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
953051 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11744-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:34 | 2015-11-23 19:30 | 2.9333 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1009.0667 | 0 | 0
953060 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->187-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:55 | 2015-11-23 23:51 | 6.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
953072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:15 | 2015-11-23 19:03 | 1.8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
953127 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570634 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:20 | 2015-11-23 18:49 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
953146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971931 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:15 | 2015-11-23 22:29 | 5.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
953211 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:07 | 2015-11-23 22:11 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
953232 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123070 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:23 | 2015-11-23 19:52 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
953266 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4321-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:43 | 2015-11-23 23:59 | 7.2667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 908.3333 | 0 | 0
953276 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21844 MOBİLYACILAR DM 20700 8. FLO CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:22 | 2015-11-23 19:17 | 1.9167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0
953352 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559234 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:30 | 2015-11-24 02:16 | 8.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
953360 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420215 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:56 | 2015-11-23 22:24 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
953376 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935096 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 16:35 | 2015-11-23 17:38 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
953390 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957159 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:52 | 2015-11-23 20:36 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
953393 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20546 MÜNİR UYAR-->20768 BESA ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:53 | 2015-11-23 19:00 | 1.1167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0 | 0
953396 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:08 | 2015-11-24 03:39 | 10.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
953458 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 16 9225 KEMER CONTRY | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:00 | 2015-11-23 19:23 | 1.3833 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1971.25 | 0 | 0
953521 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->540-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:10 | 2015-11-23 20:11 | 2.0167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 179.4833 | 0 | 0
953567 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11191-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:13 | 2015-11-23 19:33 | 1.3333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 289.3333 | 0 | 0
953640 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9003-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:20 | 2015-11-24 00:31 | 6.1833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1156.2833 | 0 | 0
953651 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581225 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:23 | 2015-11-24 00:54 | 6.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5833 | 0 | 0
953716 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:28 | 2015-11-24 06:27 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
953721 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:42 | 2015-11-23 22:27 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
953724 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25133 UZUN KÖPRÜ-->25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:38 | 2015-11-23 18:59 | 0.35 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0 | 0
953731 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926235 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:36 | 2015-11-23 20:03 | 1.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
953742 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1988031 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:34 | 2015-11-23 19:15 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
953773 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988260 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:46 | 2015-11-23 22:36 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
953776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971698 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:56 | 2015-11-23 23:36 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
953779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978692 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:57 | 2015-11-24 01:17 | 7.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
953786 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:26 | 2015-11-24 06:26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
953787 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976033 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:53 | 2015-11-23 23:05 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
953790 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549212 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:43 | 2015-11-24 03:51 | 9.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
953799 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952062 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:58 | 2015-11-23 20:27 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
953811 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:40 | 2015-11-24 02:18 | 7.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1667 | 0 | 0
953814 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578078 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:42 | 2015-11-23 20:47 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
953824 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:59 | 2015-11-23 21:00 | 3.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.3333 | 0 | 0
953867 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:07 | 2015-11-24 00:56 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
953871 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937997 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:13 | 2015-11-23 21:23 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
953874 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8377-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 17:46 | 2015-11-23 22:59 | 5.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0
953881 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29105-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 18:40 | 2015-11-23 21:47 | 3.1167 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1181.2167 | 0 | 0
953941 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730090 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:07 | 2015-11-23 19:30 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
953960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464874 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:23 | 2015-11-23 23:00 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
953967 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:11 | 2015-11-23 21:30 | 2.3167 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 868.75 | 0 | 0
953984 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135874 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:36 | 2015-11-23 23:45 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
953987 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513704 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:39 | 2015-11-23 20:23 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
953988 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:12 | 2015-11-23 23:46 | 4.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
953989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:45 | 2015-11-23 21:15 | 1.5 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
953994 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117599 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:43 | 2015-11-23 22:48 | 3.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
954008 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->ESKİ KÖYLER ENH ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:32 | 2015-11-23 22:57 | 3.4167 | 6 | 855 | 0 | 0 | 20.5 | 2921.25 | 0 | 0
954010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526424 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:40 | 2015-11-24 02:33 | 6.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
954022 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20850-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:53 | 2015-11-23 20:25 | 0.53333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
954028 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:14 | 2015-11-23 22:24 | 3.1667 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1849.3333 | 0 | 0
954037 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739810 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:00 | 2015-11-23 21:05 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
954039 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914514 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:05 | 2015-11-23 21:36 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
954045 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1959482 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:15 | 2015-11-24 08:14 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
954046 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28685-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:20 | 2015-11-24 01:59 | 5.65 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 604.55 | 0 | 0
954047 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920399 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:22 | 2015-11-23 22:03 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
954053 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:21 | 2015-11-24 01:05 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
954055 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18262-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:24 | 2015-11-23 23:02 | 2.6333 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
954061 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 624565 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:18 | 2015-11-23 21:52 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
954062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:36 | 2015-11-23 21:31 | 0.91667 | 2 | 717 | 0 | 0 | 1.8333 | 657.25 | 0 | 0
954066 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413890 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:30 | 2015-11-23 21:24 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
954069 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983690 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:44 | 2015-11-24 08:43 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
954096 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 977364 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:15 | 2015-11-23 22:44 | 1.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0
954099 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994360 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:01 | 2015-11-23 23:15 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
954100 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930192 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:19 | 2015-11-23 21:26 | 0.11667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
954108 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:26 | 2015-11-24 07:25 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
954110 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:46 | 2015-11-23 23:01 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
954120 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976512 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:08 | 2015-11-23 21:48 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
954122 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989138 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 20:07 | 2015-11-24 08:06 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
954124 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958629 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:05 | 2015-11-23 22:45 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
954128 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945321 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:34 | 2015-11-23 22:01 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
954145 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2705-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:50 | 2015-11-23 22:16 | 0.43333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
954149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984467 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:14 | 2015-11-23 23:01 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
954153 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988031 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:16 | 2015-11-24 09:15 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
954156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 21:19 | 2015-11-24 00:47 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
954168 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 22:13 | 2015-11-23 22:54 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
954172 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3983-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 22:19 | 2015-11-24 10:19 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
954174 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900498 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 22:58 | 2015-11-24 10:57 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
954182 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 22:49 | 2015-11-24 02:10 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
954186 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:19 | 2015-11-23 23:44 | 0.41667 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 390.4167 | 0 | 0
954187 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25406 ÖZDAL SİT-->25219 BALKAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:19 | 2015-11-23 23:20 | 0.016667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
954189 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 963284 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:27 | 2015-11-24 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
954193 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926235 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:05 | 2015-11-24 11:03 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
954196 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-23 23:41 | 2015-11-24 06:12 | 6.5167 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2287.35 | 0 | 0
954199 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939118 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:53 | 2015-11-24 00:18 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
954201 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:51 | 2015-11-24 01:53 | 2.0333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.4333 | 0 | 0
954208 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 00:10 | 2015-11-24 00:35 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
954209 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 23:52 | 2015-11-24 00:36 | 0.73333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
954212 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9360-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-24 00:22 | 2015-11-24 01:24 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
954222 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 00:39 | 2015-11-24 01:20 | 0.68333 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 770.8 | 0 | 0
954226 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3491-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 00:30 | 2015-11-24 09:29 | 8.9833 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 4231.15 | 0 | 0
954227 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 00:58 | 2015-11-24 02:57 | 1.9833 | 5 | 22 | 0 | 0 | 9.9167 | 43.6333 | 0 | 0
954233 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25133 UZUN KÖPRÜ-->25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 01:09 | 2015-11-24 01:59 | 0.83333 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 558.3333 | 0 | 0
954237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 1 ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 01:28 | 2015-11-24 05:45 | 4.2833 | 3 | 11528 | 0 | 0 | 12.85 | 49378.2667 | 0 | 0
954238 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9491 RAVZA DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 01:45 | 2015-11-24 02:44 | 0.98333 | 2 | 2060 | 0 | 0 | 1.9667 | 2025.6667 | 0 | 0
954240 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 01:50 | 2015-11-24 02:09 | 0.31667 | 3 | 4492 | 0 | 0 | 0.95 | 1422.4667 | 0 | 0
954241 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2184 FİDERİ--> 2184 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 02:07 | 2015-11-24 02:12 | 0.083333 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
954243 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 02:17 | 2015-11-24 03:50 | 1.55 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 36206.45 | 0 | 0
954243 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9212-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 02:17 | 2015-11-24 03:55 | 1.6333 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 3253.6 | 0 | 0
954243 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9711 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 02:17 | 2015-11-24 03:56 | 1.65 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 6289.8 | 0 | 0
954250 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 2090 -->TR2 | Şebeke Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 02:39 | 2015-11-24 02:54 | 0.25 | 0 | 24995 | 0 | 0 | 0 | 6248.75 | 0 | 0
954252 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1577 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 02:52 | 2015-11-24 03:43 | 0.85 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 914.6 | 0 | 0
954253 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SILIVRI_AIM_TRB | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 03:04 | 2015-11-24 04:10 | 1.1 | 1 | 928 | 0 | 0 | 1.1 | 1020.8 | 0 | 0
954253 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->DEĞİRMENKÖY 2 KARA 26133 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 03:04 | 2015-11-24 14:08 | 11.0667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0
954256 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24336 DM --> 24121 BASINKENT 3 ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 03:06 | 2015-11-24 04:51 | 1.75 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1104.25 | 0 | 0
954258 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3439_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 02:53 | 2015-11-24 03:13 | 0.33333 | 4 | 276 | 0 | 0 | 1.3333 | 92 | 0 | 0
954260 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 03:26 | 2015-11-24 10:25 | 6.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9667 | 0 | 0
954260 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->9108-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 03:26 | 2015-11-24 10:27 | 7.0167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 322.7667 | 0 | 0
954268 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BASINKENT 25167-->PTT 25294 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 03:07 | 2015-11-24 05:21 | 2.2333 | 3 | 2012 | 0 | 0 | 6.7 | 4493.4667 | 0 | 0
954271 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24449 FİDERİ-->24243 GÖKKUŞAĞI ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 04:56 | 2015-11-24 09:22 | 4.4333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1533.9333 | 0 | 0
954271 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24336 DM --> 24121 BASINKENT 3 ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 04:56 | 2015-11-24 11:42 | 6.7667 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4269.7667 | 0 | 0
954272 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:35 | 2015-11-24 18:34 | 11.9833 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4829.2833 | 0 | 0
954281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20009 RİNG 1 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:15 | 2015-11-24 07:13 | 0.96667 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 1703.2667 | 0 | 0
954282 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24239 CAMCIOĞLU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:14 | 2015-11-24 10:00 | 3.7667 | 3 | 744 | 0 | 0 | 11.3 | 2802.4 | 0 | 0
954283 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22785 KARAYOLLARI-->20306 VADİ PARK | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:22 | 2015-11-24 09:30 | 3.1333 | 4 | 1212 | 0 | 0 | 12.5333 | 3797.6 | 0 | 0
954284 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25039-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:14 | 2015-11-24 07:11 | 0.95 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
954288 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:47 | 2015-11-24 17:16 | 10.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 419.3333 | 0 | 0
954297 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1997297 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:07 | 2015-11-24 10:10 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
954299 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->187-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:18 | 2015-11-24 12:54 | 5.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0
954302 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8894 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:14 | 2015-11-24 09:05 | 1.85 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 0 | 0
954303 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2045 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 07:18 | 2015-11-24 08:50 | 1.5333 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 0 | 0
954306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4904-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 05:35 | 2015-11-24 17:33 | 11.9667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1759.1 | 0 | 0
954307 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3541-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:13 | 2015-11-24 07:49 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
954308 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124286 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 06:20 | 2015-11-24 09:16 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
954309 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935097 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:35 | 2015-11-24 08:55 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
954310 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:37 | 2015-11-24 09:53 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
954312 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:37 | 2015-11-24 08:53 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
954312 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1462-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:53 | 2015-11-24 11:18 | 2.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
954314 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM --> 20500 YAKUPLU 2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:34 | 2015-11-24 09:28 | 1.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
954324 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976512 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:54 | 2015-11-24 13:14 | 5.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
954324 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8753-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:54 | 2015-11-24 13:20 | 5.4333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1097.5333 | 0 | 0
954325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26137 DM-->ENES MADEN.25195 | Kesici Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:51 | 2015-11-24 09:08 | 1.2833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 0
954329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984596 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:51 | 2015-11-24 09:14 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
954331 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25782-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:44 | 2015-11-24 08:10 | 0.43333 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 125.6667 | 0 | 0
954334 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:35 | 2015-11-24 09:02 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
954338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112811 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:55 | 2015-11-24 15:50 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
954349 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620420 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:03 | 2015-11-24 12:05 | 4.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
954401 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:13 | 2015-11-24 13:06 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
954417 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905655 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:09 | 2015-11-24 12:52 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
954422 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523050 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:22 | 2015-11-24 11:27 | 3.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
954437 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994754 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:17 | 2015-11-24 15:20 | 7.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
954444 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28968-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 07:59 | 2015-11-24 19:58 | 11.9833 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2109.0667 | 0 | 0
954461 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581475 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:31 | 2015-11-24 10:06 | 1.5833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
954464 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:32 | 2015-11-24 08:49 | 0.28333 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.4167 | 6.2333 | 0 | 0
954466 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550895 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:33 | 2015-11-24 15:40 | 7.1167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0
954470 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:16 | 2015-11-24 10:29 | 2.2167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
954474 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400 DM--> 24161 ÇARMIKLI (2) ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:29 | 2015-11-24 09:08 | 0.65 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 440.7 | 0 | 0
954510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942500 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:44 | 2015-11-24 14:17 | 5.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
954533 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459539 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:42 | 2015-11-24 10:00 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
954534 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11345-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:44 | 2015-11-24 09:34 | 0.83333 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 228.3333 | 0 | 0
954560 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:57 | 2015-11-24 14:10 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
954565 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939076 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:58 | 2015-11-24 20:57 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
954571 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 625425 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:06 | 2015-11-24 09:10 | 0.066667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
954581 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:07 | 2015-11-24 11:33 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
954606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:12 | 2015-11-24 14:31 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
954615 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562500 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:10 | 2015-11-24 12:21 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
954619 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582214 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:05 | 2015-11-24 14:11 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
954651 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108162 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:12 | 2015-11-24 13:00 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
954666 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8279-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:20 | 2015-11-24 20:43 | 11.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 182.1333 | 0 | 0
954712 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621976 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:28 | 2015-11-24 18:37 | 9.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
954719 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449853 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:30 | 2015-11-24 21:00 | 11.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0
954730 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936874 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:21 | 2015-11-24 13:50 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
954739 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8752-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:28 | 2015-11-24 17:41 | 8.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 205.4167 | 0 | 0
954743 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:31 | 2015-11-24 13:01 | 3.5 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 0
954776 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957574 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 08:44 | 2015-11-24 09:43 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
954779 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:29 | 2015-11-24 09:42 | 0.21667 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 0.65 | 864.2833 | 0 | 0
954786 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24056-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:33 | 2015-11-24 10:11 | 0.63333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
954791 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25442-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:39 | 2015-11-24 09:53 | 0.23333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
954796 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404516 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:44 | 2015-11-24 12:46 | 3.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
954812 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2166-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:50 | 2015-11-24 11:51 | 2.0167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
954823 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:34 | 2015-11-24 13:46 | 4.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
954843 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568793 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:54 | 2015-11-24 10:52 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
954919 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9015-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:14 | 2015-11-24 22:46 | 3.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
954919 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119796 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:46 | 2015-11-24 19:13 | 9.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
954947 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 140646 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:48 | 2015-11-24 17:11 | 7.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.5167 | 0 | 0
954957 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518335 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:55 | 2015-11-24 13:41 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
955003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:12 | 2015-11-24 17:30 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
955005 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122189 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:05 | 2015-11-24 14:42 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
955012 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3189-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:17 | 2015-11-24 14:55 | 4.6333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 606.9667 | 0 | 0
955019 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534727 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:14 | 2015-11-24 12:20 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
955023 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431598 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:58 | 2015-11-24 13:34 | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
955032 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31001-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:07 | 2015-11-24 13:26 | 3.3167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 567.15 | 0 | 0
955044 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 617269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:17 | 2015-11-24 11:30 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
955045 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24264-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:16 | 2015-11-24 11:49 | 1.55 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
955064 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:10 | 2015-11-24 11:51 | 1.6833 | 1 | 836 | 0 | 0 | 1.6833 | 1407.2667 | 0 | 0
955092 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567061 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:21 | 2015-11-24 11:32 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
955100 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:20 | 2015-11-24 13:07 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
955103 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925478 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:44 | 2015-11-24 14:47 | 5.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
955104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:21 | 2015-11-24 11:29 | 1.1333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
955108 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:24 | 2015-11-24 14:13 | 3.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
955110 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135549 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 09:27 | 2015-11-24 21:26 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
955114 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:11 | 2015-11-24 22:11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
955116 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 492764 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:22 | 2015-11-24 12:53 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
955124 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:23 | 2015-11-24 11:25 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
955132 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28795 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:23 | 2015-11-24 22:21 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
955181 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918472 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:12 | 2015-11-24 12:55 | 2.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0
955198 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18519 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 09:54 | 2015-11-24 12:50 | 2.9333 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 0
955239 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970485 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:35 | 2015-11-24 18:57 | 8.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
955242 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999680 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:51 | 2015-11-24 18:58 | 8.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
955243 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935097 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:45 | 2015-11-24 12:06 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
955259 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22104 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 10:53 | 2015-11-24 16:50 | 5.95 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 3879.4 | 0 | 0
955266 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25572 TÜRİTAL-->25537 STANDART İZOLASYON | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:55 | 2015-11-24 11:48 | 0.88333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0
955273 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:19 | 2015-11-24 19:36 | 1.2833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 170.6833 | 0 | 0
955273 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723409 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:45 | 2015-11-24 18:19 | 7.5667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
955274 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:48 | 2015-11-24 14:18 | 3.5 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0
955294 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:46 | 2015-11-24 11:21 | 0.58333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
955308 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31884 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-24 11:08 | 2015-11-24 12:31 | 1.3833 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 3180.2833 | 0 | 0
955309 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:42 | 2015-11-24 18:00 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
955350 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:22 | 2015-11-24 13:05 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
955353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:12 | 2015-11-24 17:40 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
955369 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738785 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:54 | 2015-11-24 12:33 | 1.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
955404 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:22 | 2015-11-24 14:00 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
955419 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957330 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:36 | 2015-11-24 12:38 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
955421 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525724 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:38 | 2015-11-24 17:08 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
955444 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:42 | 2015-11-24 13:31 | 1.8167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.2167 | 0 | 0
955456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:11 | 2015-11-24 12:05 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
955460 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122580 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:33 | 2015-11-24 19:15 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
955473 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:38 | 2015-11-24 18:42 | 7.0667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1738.4 | 0 | 0
955474 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 458553 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:42 | 2015-11-24 17:10 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
955475 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:04 | 2015-11-24 12:45 | 0.68333 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4.1 | 7.5167 | 0 | 0
955483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11582 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:05 | 2015-11-24 13:04 | 0.98333 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 815.1833 | 0 | 0
955499 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1440791 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:51 | 2015-11-24 13:20 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
955504 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103961 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:09 | 2015-11-24 19:51 | 7.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
955521 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 736015 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:46 | 2015-11-24 13:51 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
955535 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:13 | 2015-11-24 12:20 | 0.11667 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 98.1167 | 0 | 0
955536 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970993 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:25 | 2015-11-24 20:06 | 7.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 0
955544 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915043 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:18 | 2015-11-24 13:53 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
955545 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113263 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 11:41 | 2015-11-24 13:00 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
955580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413410 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:17 | 2015-11-24 19:53 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
955594 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:30 | 2015-11-24 16:14 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
955596 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562421 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:31 | 2015-11-24 20:13 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
955608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:33 | 2015-11-24 19:44 | 7.1833 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1221.1667 | 0 | 0
955638 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:31 | 2015-11-24 13:39 | 1.1333 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 369.4667 | 0 | 0
955660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483211 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:41 | 2015-11-24 13:05 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
955661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103044 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:44 | 2015-11-24 13:21 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
955687 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403583 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:46 | 2015-11-24 15:22 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
955693 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541247 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:50 | 2015-11-24 20:04 | 7.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
955694 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 10:25 | 2015-11-24 18:35 | 8.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
955702 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:08 | 2015-11-24 15:24 | 3.2667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
955706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:00 | 2015-11-24 16:15 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
955708 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115765 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:59 | 2015-11-24 16:02 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
955727 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11887-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:01 | 2015-11-24 13:22 | 0.35 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 288.05 | 0 | 0
955728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:58 | 2015-11-24 16:03 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
955747 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989627 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:51 | 2015-11-24 20:55 | 0.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0
955753 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:57 | 2015-11-24 17:42 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
955760 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504367 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 12:42 | 2015-11-24 14:06 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
955771 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:14 | 2015-11-24 19:36 | 6.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
955796 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11234 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:25 | 2015-11-24 14:06 | 0.68333 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 775.5833 | 0 | 0
955815 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->542-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:47 | 2015-11-24 22:26 | 3.65 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 0
955815 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607582 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:24 | 2015-11-24 18:47 | 5.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
955829 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4195-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:16 | 2015-11-24 17:23 | 4.1167 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1152.6667 | 0 | 0
955853 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596213 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:40 | 2015-11-24 14:40 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
955865 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433395 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:49 | 2015-11-24 20:17 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
955868 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124918 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:53 | 2015-11-24 16:17 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
955913 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134667 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:30 | 2015-11-24 19:50 | 6.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
955935 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31479-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:49 | 2015-11-24 14:31 | 0.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
955936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445521 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:08 | 2015-11-24 19:37 | 5.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
955945 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:37 | 2015-11-24 16:25 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
955952 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 739938 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:24 | 2015-11-24 15:17 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
956014 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20991 | Parafudr Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:19 | 2015-11-24 15:16 | 0.95 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
956058 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:23 | 2015-11-24 20:15 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
956149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966345 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:39 | 2015-11-24 20:26 | 5.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
956164 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909960 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:22 | 2015-11-24 16:39 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
956165 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514001 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:41 | 2015-11-24 18:13 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
956166 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22324-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:38 | 2015-11-24 16:10 | 1.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
956198 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:49 | 2015-11-25 02:42 | 11.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
956289 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:02 | 2015-11-24 15:16 | 0.23333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
956312 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557943 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:08 | 2015-11-24 20:54 | 5.7667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0
956356 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226555 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:15 | 2015-11-24 19:54 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
956390 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618163 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:01 | 2015-11-24 15:36 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
956391 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:21 | 2015-11-24 16:01 | 0.66667 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0
956415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453721 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:19 | 2015-11-24 20:42 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
956419 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1443-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:27 | 2015-11-24 17:25 | 1.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 491.6667 | 0 | 0
956429 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28506-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:20 | 2015-11-24 16:41 | 3.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 137.35 | 0 | 0
956436 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 624052 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:20 | 2015-11-24 18:43 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
956437 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592307 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:20 | 2015-11-25 01:50 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
956469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966745 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:28 | 2015-11-24 20:25 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
956475 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 14:20 | 2015-11-24 19:36 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
956489 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948527 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:37 | 2015-11-24 22:53 | 7.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
956541 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101093 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:39 | 2015-11-24 23:49 | 8.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
956550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971934 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:38 | 2015-11-24 23:53 | 8.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
956551 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31736 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:45 | 2015-11-24 21:34 | 5.8167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.3333 | 0 | 0
956551 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31917 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:45 | 2015-11-24 21:34 | 5.8167 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5.8167 | 46.5333 | 0 | 0
956608 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:39 | 2015-11-24 20:25 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
956613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:41 | 2015-11-25 01:19 | 9.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
956631 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219702 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:59 | 2015-11-24 17:17 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
956673 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9155-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:08 | 2015-11-24 16:18 | 0.16667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
956679 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1999779 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:17 | 2015-11-25 04:16 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
956699 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:22 | 2015-11-24 18:52 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
956762 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924613 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:31 | 2015-11-24 18:01 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
956776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:20 | 2015-11-24 20:46 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
956780 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11150-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:23 | 2015-11-24 18:26 | 2.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 157.85 | 0 | 0
956796 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576777 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:20 | 2015-11-24 16:33 | 0.21667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
956842 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977971 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:08 | 2015-11-24 23:52 | 7.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
956862 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 139631 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:35 | 2015-11-25 04:34 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
956871 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1979650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:43 | 2015-11-24 22:50 | 6.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
956875 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:00 | 2015-11-25 12:07 | 0.11667 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
956875 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121219 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:09 | 2015-11-25 04:08 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
956923 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959063 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:50 | 2015-11-24 21:00 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
956927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 618212 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:52 | 2015-11-24 19:06 | 2.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
956953 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:48 | 2015-11-24 19:36 | 2.8 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 0
956960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:19 | 2015-11-24 17:17 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
956971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967485 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:15 | 2015-11-24 19:07 | 2.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
956971 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:15 | 2015-11-24 19:08 | 2.8833 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1816.5 | 0 | 0
957018 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24055 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:00 | 2015-11-24 18:16 | 1.2667 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 604.2 | 0 | 0
957056 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606477 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:03 | 2015-11-24 19:26 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
957056 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1142-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:03 | 2015-11-24 23:25 | 6.3667 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2183.7667 | 0 | 0
957122 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:58 | 2015-11-25 01:10 | 8.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
957144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432885 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:13 | 2015-11-24 20:30 | 3.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0
957149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:08 | 2015-11-24 21:08 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
957198 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24055-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:10 | 2015-11-24 19:54 | 2.7333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
957226 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11692-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:24 | 2015-11-24 22:19 | 4.9167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 683.4167 | 0 | 0
957233 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585103 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:25 | 2015-11-24 20:05 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
957260 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25901-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:31 | 2015-11-24 17:55 | 0.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
957269 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:13 | 2015-11-24 19:33 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
957279 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28839-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:40 | 2015-11-24 19:37 | 1.95 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 748.8 | 0 | 0
957299 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431598 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:39 | 2015-11-24 19:18 | 1.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
957321 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3617-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:43 | 2015-11-24 17:56 | 0.21667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 29.6833 | 0 | 0
957347 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731728 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:26 | 2015-11-24 23:49 | 6.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.1333 | 0 | 0
957350 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:32 | 2015-11-24 18:55 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
957366 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 16:30 | 2015-11-24 18:32 | 2.0333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
957374 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931397 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:53 | 2015-11-24 19:15 | 1.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0
957379 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:53 | 2015-11-24 19:28 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
957465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991280 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:41 | 2015-11-24 21:58 | 4.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
957467 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:54 | 2015-11-24 19:25 | 1.5167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
957475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448520 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:57 | 2015-11-24 20:06 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
957524 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583573 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:07 | 2015-11-24 19:27 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
957558 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708717 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:41 | 2015-11-24 18:16 | 0.58333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
957601 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627589 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:05 | 2015-11-24 20:32 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
957601 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1843-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:05 | 2015-11-24 21:14 | 3.15 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 0
957603 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1709-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 22:05 | 2015-11-24 23:52 | 1.7833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 429.7833 | 0 | 0
957603 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603189 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:17 | 2015-11-24 22:04 | 3.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0
957606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:04 | 2015-11-24 21:28 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
957608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21263-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:00 | 2015-11-24 19:42 | 2.7 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 542.7 | 0 | 0
957632 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946037 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 17:47 | 2015-11-24 19:13 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
957667 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:17 | 2015-11-25 00:40 | 6.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0
957706 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952066 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:09 | 2015-11-24 20:50 | 2.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
957803 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:33 | 2015-11-24 19:14 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
957830 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:45 | 2015-11-24 20:06 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
957842 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565501 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:38 | 2015-11-24 22:18 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
957903 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105391 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:56 | 2015-11-24 23:13 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
957920 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710958 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:20 | 2015-11-24 19:39 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
957934 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956802 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:04 | 2015-11-24 20:15 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
957942 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584131 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:13 | 2015-11-24 20:44 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
957950 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:20 | 2015-11-24 20:07 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
957952 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:23 | 2015-11-24 21:06 | 1.7167 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 738.1667 | 0 | 0
957986 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:32 | 2015-11-24 21:24 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
957988 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:18 | 2015-11-24 21:22 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
957997 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972870 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 13:41 | 2015-11-24 20:21 | 6.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
958004 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9519-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:48 | 2015-11-24 22:48 | 1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
958004 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140895 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:51 | 2015-11-24 21:46 | 1.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
958007 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128581 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:55 | 2015-11-24 20:38 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
958014 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28484-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:41 | 2015-11-25 07:40 | 11.9833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2348.7333 | 0 | 0
958016 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583722 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 15:57 | 2015-11-24 19:56 | 3.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
958038 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:08 | 2015-11-24 21:34 | 1.4333 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0
958045 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 823043 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:12 | 2015-11-24 21:03 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
958047 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:51 | 2015-11-24 23:00 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
958054 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973865 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 18:55 | 2015-11-25 02:58 | 8.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
958056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 19:39 | 2015-11-24 21:43 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
958057 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976664 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:34 | 2015-11-25 02:58 | 6.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
958062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:38 | 2015-11-24 22:00 | 1.3667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0
958065 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:18 | 2015-11-24 23:42 | 3.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
958066 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117599 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:44 | 2015-11-24 23:16 | 2.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
958067 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940637 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:53 | 2015-11-24 21:51 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
958070 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487057 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:54 | 2015-11-24 22:13 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
958071 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539120 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:55 | 2015-11-24 21:37 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
958073 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122336 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:55 | 2015-11-24 23:05 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
958074 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:06 | 2015-11-25 09:05 | 11.9833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3451.2 | 0 | 0
958077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:12 | 2015-11-24 23:50 | 2.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
958078 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116382 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:02 | 2015-11-24 22:51 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
958080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 20:40 | 2015-11-24 22:35 | 1.9167 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1410.6667 | 0 | 0
958081 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971243 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:16 | 2015-11-24 22:54 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
958082 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435685 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:08 | 2015-11-24 23:07 | 1.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
958100 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913512 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:31 | 2015-11-25 09:31 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
958106 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452505 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:29 | 2015-11-24 23:45 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
958108 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:36 | 2015-11-25 09:34 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
958120 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977961 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:26 | 2015-11-24 23:27 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
958123 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:11 | 2015-11-24 23:57 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
958126 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987878 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:11 | 2015-11-24 23:35 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
958127 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989552 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:56 | 2015-11-25 09:55 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
958128 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:35 | 2015-11-24 22:32 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
958131 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 22:05 | 2015-11-25 00:40 | 2.5833 | 0 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 11730.9167 | 0 | 0
958143 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439393 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 22:31 | 2015-11-24 23:06 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
958148 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618162 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 22:39 | 2015-11-24 22:54 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
958151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415739 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 21:55 | 2015-11-24 23:00 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
958157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 23:14 | 2015-11-25 02:00 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
958169 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-24 23:43 | 2015-11-25 11:42 | 11.9833 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4697.4667 | 0 | 0
958175 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579334 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 00:03 | 2015-11-25 01:38 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
958184 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28823-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:07 | 2015-11-25 13:06 | 11.9833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3391.2833 | 0 | 0
958200 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:18 | 2015-11-25 01:31 | 0.21667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
958203 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1061 FİDERİ-->1061 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:33 | 2015-11-25 02:09 | 0.6 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 1238.4 | 0 | 0
958204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPEKENT FİDERİ --> 24401 DM TEPEKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:25 | 2015-11-25 02:10 | 0.75 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 243.75 | 0 | 0
958205 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:26 | 2015-11-25 02:20 | 0.9 | 1 | 1520 | 0 | 0 | 0.9 | 1368 | 0 | 0
958207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565299 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:31 | 2015-11-25 03:03 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
958209 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 01:55 | 2015-11-25 02:01 | 0.1 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 172.3 | 0 | 0
958213 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23335-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 02:17 | 2015-11-25 02:52 | 0.58333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
958219 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1061 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 02:52 | 2015-11-25 03:44 | 0.86667 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 1788.8 | 0 | 0
958228 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2868 HEFA-->20902 KEMİTEKS ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 03:42 | 2015-11-25 07:14 | 3.5333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | 0
958233 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24239 CAMCIOĞLU ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 04:23 | 2015-11-25 09:32 | 5.15 | 3 | 744 | 0 | 0 | 15.45 | 3831.6 | 0 | 0
958235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25132 BAĞKENT-->25112 BASIN KONUT-2 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 04:37 | 2015-11-25 05:03 | 0.43333 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0
958236 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12599 DM ---> 12601 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 04:37 | 2015-11-25 08:27 | 3.8333 | 0 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 23222.3333 | 0 | 0
958237 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 04:39 | 2015-11-25 04:45 | 0.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
958238 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 04:37 | 2015-11-25 04:52 | 0.25 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 210.25 | 0 | 0
958243 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565501 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 05:00 | 2015-11-25 13:20 | 8.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
958252 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24243 FİDERİ--> BASINKENT 3 ÇI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 05:44 | 2015-11-25 09:15 | 3.5167 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 5282.0333 | 0 | 0
958255 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 119990 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 05:56 | 2015-11-25 17:04 | 11.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.9333 | 0 | 0
958255 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9477-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 05:56 | 2015-11-25 17:05 | 11.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
958260 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 954861 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 06:22 | 2015-11-25 06:48 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
958272 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 05:53 | 2015-11-25 10:25 | 4.5333 | 6 | 191 | 0 | 0 | 27.2 | 865.8667 | 0 | 0
958273 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:08 | 2015-11-25 07:54 | 0.76667 | 18 | 650 | 0 | 0 | 13.8 | 498.3333 | 0 | 0
958274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566552 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 06:51 | 2015-11-25 11:00 | 4.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
958275 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25287-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:08 | 2015-11-25 07:24 | 0.26667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
958278 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11952-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:10 | 2015-11-25 08:35 | 1.4167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86.4167 | 0 | 0
958279 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8273-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:10 | 2015-11-25 09:57 | 2.7833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 295.0333 | 0 | 0
958286 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481970 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:45 | 2015-11-25 08:10 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
958287 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:38 | 2015-11-25 09:23 | 1.75 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 705.25 | 0 | 0
958288 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928748 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:43 | 2015-11-25 08:31 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
958312 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588572 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:55 | 2015-11-25 14:30 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
958323 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108402 | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:44 | 2015-11-25 10:40 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
958325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI ESKİ HAT 25809 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:08 | 2015-11-25 09:03 | 0.91667 | 13 | 35 | 0 | 0 | 11.9167 | 32.0833 | 0 | 0
958331 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25406-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:11 | 2015-11-25 08:18 | 0.11667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
958333 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107262 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 07:09 | 2015-11-25 10:44 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
958338 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622205 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:15 | 2015-11-25 14:58 | 6.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
958350 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25152-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:21 | 2015-11-25 08:45 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
958354 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:23 | 2015-11-25 09:32 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0
958366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982533 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:26 | 2015-11-25 13:33 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
958393 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232939 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:36 | 2015-11-25 09:01 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
958395 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:18 | 2015-11-25 15:06 | 6.8 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0
958406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984640 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:30 | 2015-11-25 13:36 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
958428 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713485 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:04 | 2015-11-25 09:54 | 1.8333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
958463 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908115 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:49 | 2015-11-25 13:54 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
958464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:53 | 2015-11-25 16:36 | 7.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0
958470 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916438 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:57 | 2015-11-25 10:09 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
958493 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:07 | 2015-11-25 10:01 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
958494 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:06 | 2015-11-25 22:59 | 1.8833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.6833 | 0 | 0
958494 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 741830 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:56 | 2015-11-25 20:54 | 11.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0
958496 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 428876 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 08:59 | 2015-11-25 12:46 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
958500 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2071-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:08 | 2015-11-25 15:59 | 6.85 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1712.5 | 0 | 0
958507 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25791-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:08 | 2015-11-25 10:45 | 1.6167 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 336.2667 | 0 | 0
958558 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25311-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:23 | 2015-11-25 10:41 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
958560 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935097 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:23 | 2015-11-25 10:11 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
958583 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:27 | 2015-11-25 11:48 | 2.35 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 333.7 | 0 | 0
958591 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:21 | 2015-11-25 11:55 | 2.5667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
958632 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:30 | 2015-11-25 10:08 | 0.63333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
958640 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136280 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:32 | 2015-11-25 11:59 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
958654 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 739938 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:32 | 2015-11-25 09:49 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
958732 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:15 | 2015-11-25 12:47 | 3.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
958755 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4303 FİDERİ | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:47 | 2015-11-25 12:28 | 2.6833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 525.9333 | 0 | 0
958771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:46 | 2015-11-25 12:36 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
958777 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949016 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:46 | 2015-11-25 10:48 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
958779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1943303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:53 | 2015-11-25 18:45 | 8.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
958791 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558605 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:54 | 2015-11-25 11:46 | 1.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
958792 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:49 | 2015-11-25 10:30 | 0.68333 | 7 | 3765 | 0 | 0 | 4.7833 | 2572.75 | 0 | 0
958843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413068 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:05 | 2015-11-25 14:25 | 4.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
958847 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3584-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:06 | 2015-11-25 10:42 | 0.6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
958935 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28695-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:13 | 2015-11-25 13:25 | 3.2 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1395.2 | 0 | 0
958948 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135362 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:09 | 2015-11-25 10:41 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
958953 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:18 | 2015-11-25 13:08 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
958966 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522172 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:08 | 2015-11-25 14:37 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
959007 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989083 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:19 | 2015-11-25 21:08 | 10.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
959020 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:30 | 2015-11-25 15:00 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
959023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:28 | 2015-11-25 22:27 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
959049 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114141 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:33 | 2015-11-25 22:33 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
959049 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9369-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:33 | 2015-11-25 22:33 | 12 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 4692 | 0 | 0
959060 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:39 | 2015-11-25 12:16 | 0.61667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
959060 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710958 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:20 | 2015-11-25 11:39 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
959060 | 3 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:39 | 2015-11-25 16:26 | 4.7833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 157.85 | 0 | 0
959065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939569 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:39 | 2015-11-25 15:02 | 4.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0 | 0
959073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:49 | 2015-11-25 14:00 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
959074 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1938 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:45 | 2015-11-25 11:00 | 0.25 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0
959112 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:53 | 2015-11-25 11:24 | 0.51667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
959113 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 10:35 | 2015-11-25 17:15 | 6.6667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
959150 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704004 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 09:43 | 2015-11-25 12:21 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
959152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:03 | 2015-11-25 11:58 | 0.91667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 394.1667 | 0 | 0
959168 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 93 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:08 | 2015-11-25 11:53 | 0.75 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
959173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28850 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:07 | 2015-11-25 11:29 | 0.36667 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 1280.0333 | 0 | 0
959202 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 541 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:18 | 2015-11-25 11:21 | 0.05 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0
959216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:21 | 2015-11-25 13:41 | 2.3333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 275.3333 | 0 | 0
959222 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120699 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:12 | 2015-11-25 23:10 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
959222 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:12 | 2015-11-25 23:10 | 11.9667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2177.9333 | 0 | 0
959224 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:04 | 2015-11-25 19:24 | 8.3333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3191.6667 | 0 | 0
959225 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:23 | 2015-11-25 13:05 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
959230 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11358 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:26 | 2015-11-25 13:32 | 2.1 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 0 | 0
959233 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:16 | 2015-11-25 19:49 | 8.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
959241 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998230 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:27 | 2015-11-25 22:41 | 11.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
959254 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975234 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:27 | 2015-11-25 15:03 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
959256 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570522 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:18 | 2015-11-25 12:17 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
959265 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000621 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:18 | 2015-11-25 17:06 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
959281 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31827-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:30 | 2015-11-25 23:00 | 11.5 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3898.5 | 0 | 0
959293 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:36 | 2015-11-25 12:57 | 1.35 | 0 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 6130.35 | 0 | 0
959298 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:32 | 2015-11-25 13:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
959333 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 491785 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:45 | 2015-11-25 15:31 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
959356 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:58 | 2015-11-25 13:45 | 1.7833 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 0 | 0
959372 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24239 FİDERİ --> 24287 HAVUZKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:49 | 2015-11-25 12:26 | 0.61667 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 290.45 | 0 | 0
959416 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935071 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:07 | 2015-11-25 21:53 | 9.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.8333 | 0 | 0
959443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:22 | 2015-11-25 14:59 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
959459 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9173-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:25 | 2015-11-25 17:37 | 5.2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
959464 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31412 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:20 | 2015-11-25 13:50 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
959469 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513578 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:17 | 2015-11-25 17:46 | 5.4833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.7333 | 0 | 0
959497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:33 | 2015-11-25 14:44 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
959505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486285 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:59 | 2015-11-25 14:32 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
959564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:46 | 2015-11-25 15:24 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
959568 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:15 | 2015-11-25 17:20 | 5.0833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 177.9167 | 0 | 0
959571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:40 | 2015-11-25 14:57 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
959593 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:46 | 2015-11-25 14:32 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
959610 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976603 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:52 | 2015-11-25 21:54 | 9.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0
959615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416890 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:58 | 2015-11-25 14:10 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
959622 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9524 DEPARI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:47 | 2015-11-25 12:55 | 0.13333 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 204.5333 | 0 | 0
959627 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:59 | 2015-11-25 19:22 | 6.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
959634 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:04 | 2015-11-26 01:04 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
959636 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1983338 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:03 | 2015-11-25 18:38 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
959638 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:32 | 2015-11-25 13:42 | 1.1667 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 246.1667 | 0 | 0
959647 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11343 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:10 | 2015-11-25 14:23 | 1.2167 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 1809.1833 | 0 | 0
959648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:06 | 2015-11-25 14:28 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
959649 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:11 | 2015-11-25 14:10 | 0.98333 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1070.85 | 0 | 0
959666 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:57 | 2015-11-25 20:26 | 7.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.3833 | 0 | 0
959667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976664 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:11 | 2015-11-26 01:10 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
959668 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945691 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:00 | 2015-11-25 14:36 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
959669 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:06 | 2015-11-25 13:20 | 0.23333 | 7 | 265 | 0 | 0 | 1.6333 | 61.8333 | 0 | 0
959674 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1941-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:31 | 2015-11-25 13:40 | 0.15 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
959676 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | MILTEN DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:23 | 2015-11-25 15:44 | 2.35 | 3 | 79 | 0 | 0 | 7.05 | 185.65 | 0 | 0
959677 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:30 | 2015-11-25 16:31 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
959678 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 11:46 | 2015-11-25 15:49 | 4.05 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0
959692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987496 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:31 | 2015-11-25 21:52 | 8.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
959696 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987080 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:35 | 2015-11-25 17:06 | 3.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0
959698 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:40 | 2015-11-25 15:43 | 2.05 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
959733 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3119-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:33 | 2015-11-25 14:42 | 1.15 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0
959759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:42 | 2015-11-25 17:15 | 3.55 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 504.1 | 0 | 0
959771 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:37 | 2015-11-25 15:26 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
959808 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4382-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:56 | 2015-11-25 14:36 | 0.66667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
959825 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31815-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 13:57 | 2015-11-25 17:09 | 3.2 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 819.2 | 0 | 0
959826 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935097 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:03 | 2015-11-25 14:23 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
959882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AVRUPA FİDERİ--->12500 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:04 | 2015-11-25 16:05 | 2.0167 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1536.7 | 0 | 0
959927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:13 | 2015-11-25 19:16 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
959983 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460131 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:10 | 2015-11-25 15:05 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
959984 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 12:54 | 2015-11-25 14:44 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
960007 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113263 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:23 | 2015-11-25 16:57 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
960015 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:24 | 2015-11-25 17:15 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
960054 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9020-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:25 | 2015-11-25 15:53 | 1.4667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 240.5333 | 0 | 0
960069 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:05 | 2015-11-25 14:57 | 0.86667 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 381.3333 | 0 | 0
960078 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469604 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:28 | 2015-11-25 16:53 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
960083 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488118 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:25 | 2015-11-25 18:39 | 4.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0
960087 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:37 | 2015-11-25 17:53 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
960136 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:16 | 2015-11-25 16:09 | 1.8833 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 186.45 | 0 | 0
960143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437230 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:48 | 2015-11-25 15:28 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
960154 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:51 | 2015-11-25 18:42 | 3.85 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
960161 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984987 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:56 | 2015-11-25 17:07 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
960169 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 512436 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:54 | 2015-11-25 16:57 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
960185 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:48 | 2015-11-25 23:00 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
960247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985661 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 14:59 | 2015-11-25 16:36 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
960272 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952725 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:11 | 2015-11-25 15:46 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
960331 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933763 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:14 | 2015-11-25 19:23 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
960340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:16 | 2015-11-25 17:34 | 2.3 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 657.8 | 0 | 0
960356 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:09 | 2015-11-26 01:50 | 10.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0
960361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:16 | 2015-11-25 21:51 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
960409 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409568 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:09 | 2015-11-25 20:19 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
960433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218864 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:40 | 2015-11-25 18:02 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
960447 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578190 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:22 | 2015-11-25 21:27 | 6.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
960470 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 509600 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:35 | 2015-11-25 16:41 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
960478 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:43 | 2015-11-25 16:52 | 1.15 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 432.4 | 0 | 0
960492 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:33 | 2015-11-25 20:49 | 5.2667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0
960496 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558605 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:41 | 2015-11-25 17:25 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
960501 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568537 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:43 | 2015-11-25 21:03 | 5.3333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
960588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120442 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:07 | 2015-11-25 16:52 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
960595 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471699 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:11 | 2015-11-25 20:26 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
960600 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900598 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:08 | 2015-11-25 19:20 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
960604 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 128519 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:15 | 2015-11-25 17:39 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
960621 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25080-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:17 | 2015-11-25 17:00 | 0.71667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 52.3167 | 0 | 0
960639 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4020 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:19 | 2015-11-25 16:50 | 0.51667 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
960644 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552910 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:13 | 2015-11-25 18:35 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
960648 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942048 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:03 | 2015-11-25 17:55 | 1.8667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 468.5333 | 0 | 0
960729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417467 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:30 | 2015-11-25 20:18 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
960734 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436963 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:35 | 2015-11-25 18:17 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
960769 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11300 İM--->11339 TM | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:40 | 2015-11-25 18:00 | 1.3333 | 3 | 173 | 0 | 0 | 4 | 230.6667 | 0 | 0
960820 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:41 | 2015-11-25 21:30 | 4.8167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 828.4667 | 0 | 0
960822 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3778-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:39 | 2015-11-25 17:41 | 1.0333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 0 | 0
960842 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915090 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:46 | 2015-11-25 17:11 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
960850 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983504 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:44 | 2015-11-26 04:43 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
960970 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956774 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:10 | 2015-11-25 22:44 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
960973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449744 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:55 | 2015-11-25 23:44 | 6.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.4333 | 0 | 0
960975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:40 | 2015-11-25 21:50 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
961022 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945152 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:51 | 2015-11-25 18:23 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
961063 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:09 | 2015-11-25 18:05 | 0.93333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 105.4667 | 0 | 0
961135 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:28 | 2015-11-26 03:23 | 9.9167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
961137 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:20 | 2015-11-25 21:42 | 4.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
961194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 15:16 | 2015-11-25 18:24 | 3.1333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 726.9333 | 0 | 0
961212 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 16:57 | 2015-11-25 17:41 | 0.73333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 203.1333 | 0 | 0
961323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972904 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:36 | 2015-11-25 20:10 | 2.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
961327 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942045 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:45 | 2015-11-26 05:45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
961329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:36 | 2015-11-26 01:22 | 7.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
961337 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902586 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:27 | 2015-11-26 05:26 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
961389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979754 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:57 | 2015-11-25 21:54 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
961427 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957496 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:59 | 2015-11-25 22:43 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
961515 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4656 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:08 | 2015-11-25 18:23 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
961532 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935073 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:07 | 2015-11-25 21:53 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
961538 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915090 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:24 | 2015-11-25 18:58 | 1.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
961576 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1230 10kV FİDERİ-->1230 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:18 | 2015-11-25 19:37 | 1.3167 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 709.6833 | 0 | 0
961581 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:18 | 2015-11-25 19:01 | 0.71667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 0 | 0
961604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 616091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:13 | 2015-11-25 18:59 | 0.76667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
961639 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->12150-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:58 | 2015-11-25 22:15 | 4.2833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 137.0667 | 0 | 0
961643 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752395 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:22 | 2015-11-25 19:03 | 0.68333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0
961672 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803290 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:37 | 2015-11-25 21:44 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
961672 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2790-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:37 | 2015-11-25 23:26 | 4.8167 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2451.6833 | 0 | 0
961677 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:36 | 2015-11-25 21:04 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
961684 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3496_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 17:59 | 2015-11-25 20:53 | 2.9 | 1 | 683 | 0 | 0 | 2.9 | 1980.7 | 0 | 0
961725 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454509 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:32 | 2015-11-25 23:48 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
961731 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:48 | 2015-11-25 22:18 | 3.5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0
961735 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31909-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:45 | 2015-11-26 00:11 | 5.4333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1385.5 | 0 | 0
961738 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:53 | 2015-11-25 20:41 | 1.8 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 0
961748 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:57 | 2015-11-26 06:56 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
961761 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2036-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:00 | 2015-11-26 19:27 | 8.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0
961761 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 800266 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:57 | 2015-11-26 06:56 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
961775 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4088-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:54 | 2015-11-25 20:00 | 1.1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0
961781 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:07 | 2015-11-25 21:44 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
961785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986180 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:13 | 2015-11-26 07:12 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
961788 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437513 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:18 | 2015-11-25 21:09 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
961799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:05 | 2015-11-25 23:18 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
961800 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9659 P=0.66 MVA | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:31 | 2015-11-25 19:41 | 0.16667 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
961801 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001201 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 18:22 | 2015-11-25 20:50 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
961807 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:37 | 2015-11-25 20:48 | 1.1833 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 395.2333 | 0 | 0
961808 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604417 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:42 | 2015-11-25 21:29 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
961808 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1462-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:42 | 2015-11-25 22:27 | 2.75 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 995.5 | 0 | 0
961809 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:37 | 2015-11-25 21:45 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
961817 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953489 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:58 | 2015-11-26 07:57 | 11.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6333 | 0 | 0
961853 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 20:19 | 2015-11-26 08:18 | 11.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0 | 0
961877 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131688 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 20:50 | 2015-11-26 08:49 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
961877 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 20:50 | 2015-11-26 08:49 | 11.9833 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3882.6 | 0 | 0
961880 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 20:23 | 2015-11-25 23:18 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
961885 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3257-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:09 | 2015-11-25 23:09 | 2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
961890 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991280 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 20:56 | 2015-11-26 08:55 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
961893 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 979265 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 19:33 | 2015-11-25 22:18 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
961900 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422311 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:30 | 2015-11-25 23:48 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
961904 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:28 | 2015-11-26 01:00 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
961911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444220 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 20:06 | 2015-11-25 23:51 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
961912 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564293 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:41 | 2015-11-26 01:00 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
961916 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124984 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:55 | 2015-11-25 23:37 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
961917 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104649 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:30 | 2015-11-25 23:00 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
961919 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100240 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 21:21 | 2015-11-25 22:27 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
961923 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117661 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 22:14 | 2015-11-25 23:03 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
961929 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1462-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 22:33 | 2015-11-25 22:45 | 0.2 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
961930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 489740 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 22:07 | 2015-11-26 00:13 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
961931 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3967-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 22:34 | 2015-11-25 23:54 | 1.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
961936 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523457 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 22:58 | 2015-11-26 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
961939 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117507 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 22:54 | 2015-11-26 10:53 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
961942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975293 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 10:09 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
961951 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921658 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 23:32 | 2015-11-26 01:03 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
961959 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752540 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 23:29 | 2015-11-26 00:44 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
961964 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->678-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-25 23:55 | 2015-11-26 00:28 | 0.55 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 182.05 | 0 | 0
961966 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526031 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 00:30 | 2015-11-26 01:29 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
961968 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9601 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 00:47 | 2015-11-26 00:51 | 0.066667 | 1 | 16129 | 0 | 0 | 0.066667 | 1075.2667 | 0 | 0
961971 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 01:04 | 2015-11-26 01:35 | 0.51667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 140.0167 | 0 | 0
961977 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120 DM GÜRPINAR 1-->22316 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 01:46 | 2015-11-26 02:05 | 0.31667 | 1 | 1013 | 0 | 0 | 0.31667 | 320.7833 | 0 | 0
961979 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3428_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 02:16 | 2015-11-26 02:28 | 0.2 | 0 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 0
961981 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21258 DEDEEFENDİ SOK-->21044 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 02:18 | 2015-11-26 02:41 | 0.38333 | 0 | 4894 | 0 | 0 | 0 | 1876.0333 | 0 | 0
962025 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 02:50 | 2015-11-26 03:04 | 0.23333 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 295.6333 | 0 | 0
962027 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1095 FİDERİ-->1095 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 03:08 | 2015-11-26 06:46 | 3.6333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
962028 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 03:56 | 2015-11-26 04:38 | 0.7 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0
962029 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21141-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 03:59 | 2015-11-26 06:10 | 2.1833 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1113.5 | 0 | 0
962030 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 03:58 | 2015-11-26 04:45 | 0.78333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 93.2167 | 0 | 0
962031 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25130-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:06 | 2015-11-26 04:14 | 0.13333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
962032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:10 | 2015-11-26 04:52 | 0.7 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 158.9 | 0 | 0
962033 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25789-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 03:58 | 2015-11-26 04:41 | 0.71667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.9667 | 0 | 0
962036 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:35 | 2015-11-26 05:50 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
962037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931298 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:42 | 2015-11-26 13:17 | 8.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
962039 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25152-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:53 | 2015-11-26 07:00 | 2.1167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99.4833 | 0 | 0
962040 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25042-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:55 | 2015-11-26 06:17 | 1.3667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | 0
962043 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:50 | 2015-11-26 10:05 | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
962044 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705126 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:55 | 2015-11-26 05:39 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
962049 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432422 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 05:03 | 2015-11-26 15:30 | 10.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
962060 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528636 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 05:22 | 2015-11-26 09:08 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
962072 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25798-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 05:51 | 2015-11-26 06:20 | 0.48333 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 142.5833 | 0 | 0
962073 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 05:47 | 2015-11-26 17:45 | 11.9667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1555.6667 | 0 | 0
962075 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 739971 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 05:37 | 2015-11-26 13:10 | 7.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
962078 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:21 | 2015-11-26 14:08 | 7.7833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1704.55 | 0 | 0
962080 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460 FİDERİ (OYAK) | Kablo Arızası -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:40 | 2015-11-26 06:44 | 0.066667 | 3 | 4479 | 0 | 0 | 0.2 | 298.6 | 0 | 0
962083 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:44 | 2015-11-26 10:22 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
962092 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | EFES 3 FİDERİ-->050 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:51 | 2015-11-26 07:30 | 0.65 | 1 | 4324 | 0 | 0 | 0.65 | 2810.6 | 0 | 0
962092 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 666 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:51 | 2015-11-26 07:39 | 0.8 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 0
962092 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 490 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:51 | 2015-11-26 07:40 | 0.81667 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 685.1833 | 0 | 0
962093 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201204 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:01 | 2015-11-26 13:45 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
962094 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:46 | 2015-11-26 10:20 | 3.5667 | 1 | 3237 | 0 | 0 | 3.5667 | 11545.3 | 0 | 0
962096 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413023 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:07 | 2015-11-26 10:56 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
962098 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT MALTEPE 1-2 8400 İTM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:52 | 2015-11-26 08:13 | 1.35 | 6 | 6145 | 0 | 0 | 8.1 | 8295.75 | 0 | 0
962102 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:05 | 2015-11-26 09:03 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
962108 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:06 | 2015-11-26 09:34 | 2.4667 | 0 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 14943.0667 | 0 | 0
962114 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9263 P=0.17 MVA | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:30 | 2015-11-26 11:43 | 1.2167 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1.2167 | 163.0333 | 0 | 0
962114 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9235 P=0.03 MVA | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:13 | 2015-11-26 11:43 | 4.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
962117 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4148/1 FİDERİ | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:22 | 2015-11-26 07:31 | 0.15 | 9 | 1609 | 0 | 0 | 1.35 | 241.35 | 0 | 0
962118 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 614594 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:26 | 2015-11-26 10:08 | 2.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
962119 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28681-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 04:53 | 2015-11-26 10:51 | 5.9667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 483.3 | 0 | 0
962120 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21258-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:30 | 2015-11-26 19:23 | 11.8833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 546.6333 | 0 | 0
962121 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472294 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 06:53 | 2015-11-26 10:30 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
962124 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:41 | 2015-11-26 09:02 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
962126 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29536-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:27 | 2015-11-26 09:23 | 1.9333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
962128 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 950526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:50 | 2015-11-26 10:39 | 2.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0
962129 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:34 | 2015-11-26 19:32 | 11.9667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 765.8667 | 0 | 0
962130 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAHCELIEVLER_AIM_TR2 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:53 | 2015-11-26 08:13 | 0.33333 | 1 | 52817 | 0 | 0 | 0.33333 | 17605.6667 | 0 | 0
962133 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109375 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:51 | 2015-11-26 11:15 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
962134 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:41 | 2015-11-26 19:20 | 11.65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | 0 | 0
962136 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939897 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:57 | 2015-11-26 09:54 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
962149 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4082 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:43 | 2015-11-26 09:22 | 1.65 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 529.65 | 0 | 0
962154 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1095 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:54 | 2015-11-26 11:40 | 3.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
962188 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4050-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:20 | 2015-11-26 09:38 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
962198 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->DEĞİRMENKÖY 2 KARA 26133 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:24 | 2015-11-26 08:41 | 0.28333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0
962200 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131665 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:01 | 2015-11-26 11:23 | 3.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
962215 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:26 | 2015-11-26 09:56 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
962275 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:12 | 2015-11-26 12:28 | 4.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
962285 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KOCASİNAN FİDERİ --> 31637 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:24 | 2015-11-26 09:46 | 1.3667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4827.0667 | 0 | 0
962330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:36 | 2015-11-26 20:34 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
962334 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:42 | 2015-11-26 11:19 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
962342 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3694-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 07:50 | 2015-11-26 19:49 | 11.9833 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2636.3333 | 0 | 0
962346 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973236 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:48 | 2015-11-26 09:20 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
962351 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8872-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:40 | 2015-11-26 11:00 | 0.33333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
962351 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:48 | 2015-11-26 11:00 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
962354 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954442 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:53 | 2015-11-26 14:43 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
962355 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:41 | 2015-11-26 09:05 | 0.4 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
962363 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->600-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:56 | 2015-11-26 11:35 | 2.65 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 0
962377 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25021-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:58 | 2015-11-26 10:18 | 1.3333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 98.6667 | 0 | 0
962390 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI25280-->DEĞİRMENKÖY 1 DENİZ 25197 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:01 | 2015-11-26 09:13 | 0.2 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0.2 | 83.6 | 0 | 0
962410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 489740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:01 | 2015-11-26 10:10 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
962435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:52 | 2015-11-26 12:24 | 3.5333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 600.6667 | 0 | 0
962456 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:09 | 2015-11-26 11:11 | 2.0333 | 3 | 1587 | 0 | 0 | 6.1 | 3226.9 | 0 | 0
962464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459695 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:55 | 2015-11-26 11:52 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
962522 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9353-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:08 | 2015-11-26 14:57 | 5.8167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 290.8333 | 0 | 0
962530 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18522-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:05 | 2015-11-26 21:04 | 11.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491.3167 | 0 | 0
962532 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4082 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:10 | 2015-11-26 10:38 | 1.4667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 470.8 | 0 | 0
962537 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | MILTEN DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:21 | 2015-11-26 10:30 | 1.15 | 6 | 79 | 0 | 0 | 6.9 | 90.85 | 0 | 0
962538 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134072 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:55 | 2015-11-26 19:56 | 11.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 0 | 0
962545 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:28 | 2015-11-26 10:02 | 0.56667 | 0 | 11805 | 0 | 0 | 0 | 6689.5 | 0 | 0
962548 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:21 | 2015-11-26 15:10 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
962549 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422310 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:19 | 2015-11-26 11:08 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
962558 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:37 | 2015-11-26 12:19 | 3.7 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1058.2 | 0 | 0
962567 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114712 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:32 | 2015-11-26 10:34 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
962568 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469292 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:35 | 2015-11-26 11:43 | 2.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
962574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:35 | 2015-11-26 14:50 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
962579 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:40 | 2015-11-26 12:25 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
962582 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412676 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:40 | 2015-11-26 10:23 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
962588 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18033-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:44 | 2015-11-26 11:10 | 1.4333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 0 | 0
962591 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25311-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:51 | 2015-11-26 10:46 | 0.91667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 114.5833 | 0 | 0
962599 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->B. ÇAVUŞLU 25728 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:51 | 2015-11-26 10:35 | 0.73333 | 14 | 28 | 0 | 0 | 10.2667 | 20.5333 | 0 | 0
962614 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416115 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:52 | 2015-11-26 17:15 | 7.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0
962619 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25268-->25246 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:55 | 2015-11-26 10:16 | 0.35 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
962620 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:40 | 2015-11-26 13:44 | 0.066667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
962620 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM 2004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:44 | 2015-11-26 13:53 | 0.15 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 251.85 | 0 | 0
962620 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:52 | 2015-11-26 15:35 | 1.7167 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 540.75 | 0 | 0
962620 | 4 | İSTANBUL | FATIH | 821213 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:52 | 2015-11-26 13:40 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
962641 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141731 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:57 | 2015-11-26 16:26 | 6.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 0 | 0
962641 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9613-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:57 | 2015-11-26 16:26 | 6.4833 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1607.8667 | 0 | 0
962655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:56 | 2015-11-26 17:52 | 7.9333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 182.4667 | 0 | 0
962677 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406527 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:53 | 2015-11-26 12:39 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
962710 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436548 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:01 | 2015-11-26 13:15 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
962747 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928632 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:01 | 2015-11-26 10:37 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
962776 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 955036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:16 | 2015-11-26 11:06 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
962821 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935097 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:17 | 2015-11-26 10:31 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
962828 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483749 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:26 | 2015-11-26 12:15 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
962831 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108941 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:13 | 2015-11-26 16:30 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
962836 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577849 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:18 | 2015-11-26 12:06 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
962842 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984121 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:27 | 2015-11-26 15:22 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
962845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451415 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:00 | 2015-11-26 20:18 | 10.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 0
962851 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 1600640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:19 | 2015-11-26 11:53 | 1.5667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.2667 | 0 | 0
962854 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 143822 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:32 | 2015-11-26 17:32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
962856 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950581 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:31 | 2015-11-26 22:29 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
962860 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:28 | 2015-11-26 13:42 | 3.2333 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1134.9 | 0 | 0
962861 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958172 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:17 | 2015-11-26 21:51 | 11.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
962863 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8089 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:20 | 2015-11-26 11:54 | 1.5667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0
962865 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 749887 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 09:46 | 2015-11-26 10:31 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
962867 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902122 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:36 | 2015-11-26 15:12 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
962874 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993094 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:40 | 2015-11-26 16:36 | 5.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
962882 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->12150-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:44 | 2015-11-26 11:04 | 0.33333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
962887 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122336 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 12:46 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
962889 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:46 | 2015-11-26 11:50 | 1.0667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
962891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533370 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:42 | 2015-11-26 12:07 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
962895 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 548569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:28 | 2015-11-26 10:48 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
962899 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118930 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:40 | 2015-11-26 14:24 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
962906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445971 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:45 | 2015-11-26 21:45 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
962910 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221159 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:48 | 2015-11-26 11:33 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
962916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:49 | 2015-11-26 13:04 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
962919 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:45 | 2015-11-26 12:55 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
962926 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 15:49 | 5.1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1208.7 | 0 | 0
962928 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:35 | 2015-11-26 12:56 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
962930 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581994 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 12:57 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
962934 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928629 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:01 | 2015-11-26 10:52 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
962937 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:53 | 2015-11-26 12:06 | 1.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.8167 | 0 | 0
962942 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:56 | 2015-11-26 13:22 | 2.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
962951 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:56 | 2015-11-26 12:12 | 1.2667 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 629.5333 | 0 | 0
962960 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117227 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:50 | 2015-11-26 17:28 | 6.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
962991 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:03 | 2015-11-26 14:14 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
963001 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:03 | 2015-11-26 14:14 | 3.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
963006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:54 | 2015-11-26 18:12 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
963014 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31868 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:11 | 2015-11-26 11:21 | 0.16667 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 266.3333 | 0 | 0
963021 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | BOĞAZİÇİ 3 FİDERİ-->8100 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:13 | 2015-11-26 11:41 | 0.46667 | 7 | 30882 | 0 | 0 | 3.2667 | 14411.6 | 0 | 0
963021 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 850 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:13 | 2015-11-26 12:02 | 0.81667 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 351.9833 | 0 | 0
963031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121650 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:59 | 2015-11-26 13:38 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
963033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 514268 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:15 | 2015-11-26 13:03 | 1.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
963050 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12446 DM ---> 12448 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:55 | 2015-11-26 12:05 | 1.1667 | 1 | 2527 | 0 | 0 | 1.1667 | 2948.1667 | 0 | 0
963058 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438320 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:06 | 2015-11-26 11:58 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
963059 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:05 | 2015-11-26 13:04 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
963069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458388 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:16 | 2015-11-26 14:40 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
963084 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:18 | 2015-11-26 12:53 | 1.5833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 167.8333 | 0 | 0
963092 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419357 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:10 | 2015-11-26 12:36 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
963117 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 12051081 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:19 | 2015-11-26 13:50 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
963128 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:33 | 2015-11-26 16:32 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
963129 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28433 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:33 | 2015-11-26 12:39 | 1.1 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 1620.3 | 0 | 0
963135 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28820 P=0.42 MVA | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:48 | 2015-11-26 13:52 | 0.065 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 32.63 | 0 | 0
963146 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 430172 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:25 | 2015-11-26 13:03 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
963162 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:40 | 2015-11-26 18:29 | 6.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6333 | 0 | 0
963169 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:06 | 2015-11-26 14:04 | 2.9667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1136.2333 | 0 | 0
963200 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513635 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:53 | 2015-11-26 14:26 | 2.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
963202 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:50 | 2015-11-26 15:07 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
963205 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11478-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 10:20 | 2015-11-26 22:18 | 11.9667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1687.3 | 0 | 0
963210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:51 | 2015-11-26 13:11 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
963217 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:27 | 2015-11-26 17:47 | 6.3333 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1108.3333 | 0 | 0
963223 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 434547 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:57 | 2015-11-26 20:45 | 8.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
963227 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553402 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:51 | 2015-11-26 21:29 | 9.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 0
963233 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 08:54 | 2015-11-26 14:01 | 5.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.1667 | 0 | 0
963238 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | CONTİ ÇIKIŞI ---> 11191 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:01 | 2015-11-26 12:35 | 0.56667 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 737.8 | 0 | 0
963243 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:58 | 2015-11-26 16:10 | 4.2 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 0 | 0
963256 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513604 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:02 | 2015-11-26 17:14 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
963274 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744511 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:00 | 2015-11-26 13:27 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
963281 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 652 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:16 | 2015-11-26 12:31 | 0.25 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0
963309 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:23 | 2015-11-26 13:24 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
963315 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9099-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:21 | 2015-11-26 20:15 | 7.9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 481.9 | 0 | 0
963315 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9099-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:21 | 2015-11-26 20:15 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
963321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001903 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:21 | 2015-11-26 15:15 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
963324 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->418-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:24 | 2015-11-26 14:31 | 2.1167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
963338 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409511 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 11:59 | 2015-11-26 15:44 | 3.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
963339 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415869 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:19 | 2015-11-26 18:24 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
963385 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225764 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:31 | 2015-11-26 17:46 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
963390 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:36 | 2015-11-26 14:26 | 1.8333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
963392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448790 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:24 | 2015-11-26 13:59 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
963409 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:31 | 2015-11-26 13:27 | 0.93333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
963414 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:42 | 2015-11-26 19:27 | 6.75 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 0 | 0
963427 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526984 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:48 | 2015-11-26 14:06 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
963429 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4185-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:51 | 2015-11-26 12:55 | 0.065 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0
963430 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907904 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:42 | 2015-11-26 15:15 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
963437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:41 | 2015-11-27 00:39 | 11.9667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2034.3333 | 0 | 0
963447 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119517 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:43 | 2015-11-26 18:11 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
963448 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23317-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:38 | 2015-11-26 15:44 | 3.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
963451 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100779 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:43 | 2015-11-26 20:01 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
963454 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104012 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:44 | 2015-11-26 19:03 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
963458 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117389 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:47 | 2015-11-26 19:01 | 6.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
963465 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418792 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:43 | 2015-11-26 17:39 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
963467 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127764 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:54 | 2015-11-26 14:52 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
963469 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4086-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:58 | 2015-11-26 18:59 | 6.0167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1323.6667 | 0 | 0
963473 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:54 | 2015-11-26 17:11 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
963475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457162 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:49 | 2015-11-26 14:56 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
963478 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 511895 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:57 | 2015-11-26 19:05 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
963483 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915341 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:00 | 2015-11-26 15:44 | 2.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
963499 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12613-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:05 | 2015-11-27 01:05 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
963508 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:12 | 2015-11-26 17:47 | 4.5833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 944.1667 | 0 | 0
963517 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:13 | 2015-11-26 20:46 | 7.55 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3223.85 | 0 | 0
963525 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:14 | 2015-11-26 15:45 | 2.5167 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2257.45 | 0 | 0
963528 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420139 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:09 | 2015-11-26 17:22 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
963530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:03 | 2015-11-26 20:43 | 7.6667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2192.6667 | 0 | 0
963533 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974118 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:39 | 2015-11-27 00:37 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
963534 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23088-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:02 | 2015-11-26 16:45 | 3.7167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 431.1333 | 0 | 0
963538 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122910 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:11 | 2015-11-26 17:19 | 4.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
963540 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715353 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:55 | 2015-11-26 13:15 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
963552 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116328 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:10 | 2015-11-26 18:55 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
963559 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 597825 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:17 | 2015-11-26 13:47 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
963577 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601 İM ----> 11602 TM | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:05 | 2015-11-26 16:53 | 3.8 | 1 | 6947 | 0 | 0 | 3.8 | 26398.6 | 0 | 0
963582 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:23 | 2015-11-26 18:26 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
963589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:29 | 2015-11-27 01:17 | 11.8 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4283.4 | 0 | 0
963590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937271 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:27 | 2015-11-26 14:42 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
963596 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3039-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 12:58 | 2015-11-26 13:33 | 0.58333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0
963610 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23240-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:36 | 2015-11-26 14:29 | 0.88333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
963620 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:37 | 2015-11-26 23:09 | 9.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
963654 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:39 | 2015-11-26 13:46 | 0.11667 | 3 | 1441 | 0 | 0 | 0.35 | 168.1167 | 0 | 0
963668 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:46 | 2015-11-26 14:28 | 0.7 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0
963676 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537120 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:41 | 2015-11-26 16:26 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
963687 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:44 | 2015-11-26 16:33 | 2.8167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 428.1333 | 0 | 0
963710 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:49 | 2015-11-26 21:53 | 8.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
963714 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577796 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 13:51 | 2015-11-27 01:49 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
963821 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:04 | 2015-11-26 22:55 | 8.85 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 663.75 | 0 | 0
963828 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31618 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:01 | 2015-11-27 02:01 | 12 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 5964 | 0 | 0
963829 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25761 FORD | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:05 | 2015-11-26 14:53 | 0.8 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
963879 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25066 OZBAY-->B.ÇAVUŞLU 25840 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:10 | 2015-11-26 14:39 | 0.48333 | 4 | 53 | 0 | 0 | 1.9333 | 25.6167 | 0 | 0
963892 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->94-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:15 | 2015-11-26 17:11 | 2.9333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
963893 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416301 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:07 | 2015-11-26 17:14 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
963919 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2332-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:10 | 2015-11-26 18:00 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
963920 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976231 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:18 | 2015-11-26 15:15 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
963945 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25923-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:18 | 2015-11-26 15:39 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
963969 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587694 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:08 | 2015-11-27 02:06 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
963986 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:22 | 2015-11-26 19:15 | 4.8833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 673.9 | 0 | 0
964018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444114 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:18 | 2015-11-26 23:51 | 9.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0
964023 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 112888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:32 | 2015-11-26 16:10 | 1.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
964026 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3291-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:35 | 2015-11-26 18:30 | 3.9167 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 0 | 0
964031 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415354 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:25 | 2015-11-26 18:38 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
964039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11264 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:30 | 2015-11-26 16:00 | 1.5 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 2539.5 | 0 | 0
964058 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11701-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:36 | 2015-11-26 19:38 | 5.0333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 246.6333 | 0 | 0
964089 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569059 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:32 | 2015-11-26 17:31 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
964109 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:42 | 2015-11-26 18:17 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
964122 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520530 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:52 | 2015-11-26 16:40 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
964146 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3294-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:32 | 2015-11-26 16:12 | 1.6667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
964160 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 493134 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:53 | 2015-11-26 23:13 | 8.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
964161 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707212 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:03 | 2015-11-26 15:34 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
964163 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746313 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:50 | 2015-11-26 15:25 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
964177 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8664 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:54 | 2015-11-26 18:28 | 3.5667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 577.8 | 0 | 0
964178 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420792 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:03 | 2015-11-26 21:00 | 5.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
964187 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:01 | 2015-11-26 16:09 | 1.1333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
964187 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:01 | 2015-11-26 16:10 | 1.15 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0
964187 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:01 | 2015-11-26 16:11 | 1.1667 | 64 | 78788 | 0 | 0 | 74.6667 | 91919.3333 | 0 | 0
964213 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134173 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:01 | 2015-11-26 19:47 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
964287 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:28 | 2015-11-26 23:30 | 8.0333 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 3783.7 | 0 | 0
964290 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423338 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:17 | 2015-11-26 20:12 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
964291 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 417905 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:42 | 2015-11-26 23:22 | 8.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.6667 | 0 | 0
964291 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:42 | 2015-11-26 23:22 | 8.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
964313 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:52 | 2015-11-27 14:00 | 5.1333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
964313 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->9221-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:16 | 2015-11-27 03:15 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
964334 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:37 | 2015-11-26 16:08 | 0.51667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
964336 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21169-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:26 | 2015-11-27 02:02 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0
964340 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940568 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:30 | 2015-11-26 17:18 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
964343 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925491 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:25 | 2015-11-26 18:41 | 3.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
964345 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456432 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:33 | 2015-11-26 21:00 | 5.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0
964352 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413119 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:35 | 2015-11-26 22:40 | 7.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
964358 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:14 | 2015-11-26 17:00 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
964362 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432906 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:42 | 2015-11-26 18:45 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
964364 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472427 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:39 | 2015-11-26 17:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
964400 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:39 | 2015-11-26 21:19 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
964403 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:29 | 2015-11-26 18:19 | 2.8333 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 8.5 | 11302.1667 | 0 | 0
964403 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 28938 FİDERİ-->28938 | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:29 | 2015-11-26 18:55 | 3.4333 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 10.3 | 13695.5667 | 0 | 0
964403 | 3 | İSTANBUL | EYÜP | HABİPLER ENH FİDERİ-->HABİPLER HAVAİ HAT | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 23:45 | 2015-11-27 03:32 | 3.7833 | 1 | 185 | 0 | 0 | 3.7833 | 699.9167 | 0 | 0
964407 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618689 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:50 | 2015-11-26 19:05 | 3.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
964446 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:52 | 2015-11-26 16:17 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
964450 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29491-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:00 | 2015-11-26 22:59 | 6.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 307.2667 | 0 | 0
964474 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744286 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:59 | 2015-11-26 16:19 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
964478 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:57 | 2015-11-26 19:21 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
964480 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1956123 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 14:58 | 2015-11-26 15:22 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
964488 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21162-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:02 | 2015-11-26 23:00 | 6.9667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 181.1333 | 0 | 0
964489 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962862 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:20 | 2015-11-26 18:38 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
964492 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106377 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:57 | 2015-11-26 17:28 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
964497 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553012 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 15:23 | 2015-11-26 21:31 | 6.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
964584 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140726 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:01 | 2015-11-26 19:49 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
964588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129025 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:14 | 2015-11-26 16:40 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
964591 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25141 ŞİRİN FIRIN-->25536 EKAT SİTESİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:19 | 2015-11-26 17:08 | 0.81667 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0.81667 | 297.2667 | 0 | 0
964629 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220843 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:35 | 2015-11-26 19:46 | 3.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
964652 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:35 | 2015-11-26 23:40 | 7.0833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1962.0833 | 0 | 0
964655 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 972684 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:36 | 2015-11-26 18:31 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
964697 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:45 | 2015-11-27 02:17 | 9.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
964721 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:43 | 2015-11-26 20:39 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
964744 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579191 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:31 | 2015-11-27 02:28 | 9.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0
964763 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 458614 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:23 | 2015-11-26 17:16 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
964787 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:51 | 2015-11-26 18:04 | 1.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 0 | 0
964807 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18222-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:48 | 2015-11-26 18:12 | 1.4 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0
964809 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:50 | 2015-11-26 17:54 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
964812 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->MAVİ YELKEN 1 KARA T.25668 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:56 | 2015-11-26 17:51 | 0.91667 | 11 | 79 | 0 | 0 | 10.0833 | 72.4167 | 0 | 0
964813 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123310 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:55 | 2015-11-26 18:20 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
964815 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232465 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:58 | 2015-11-26 20:11 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
964858 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3656-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:47 | 2015-11-26 17:19 | 0.53333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
964872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430163 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:04 | 2015-11-26 19:01 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
964894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:59 | 2015-11-26 23:22 | 6.3833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 868.1333 | 0 | 0
964898 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1343-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:49 | 2015-11-26 22:53 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
964898 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618035 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:08 | 2015-11-26 21:47 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
964928 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31873-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:05 | 2015-11-27 00:41 | 7.6 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 3176.8 | 0 | 0
964984 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513604 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:12 | 2015-11-26 19:20 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
965031 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580207 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:12 | 2015-11-27 05:11 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
965058 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232442 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:23 | 2015-11-26 19:21 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
965063 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622119 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:26 | 2015-11-26 22:42 | 5.2667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0
965112 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31825-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 16:10 | 2015-11-27 00:38 | 8.4667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 270.9333 | 0 | 0
965124 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737728 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:33 | 2015-11-26 18:44 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
965144 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:38 | 2015-11-26 19:35 | 1.95 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 553.8 | 0 | 0
965160 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:31 | 2015-11-26 19:06 | 1.5833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0
965207 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31607 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:38 | 2015-11-26 18:43 | 1.0833 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 2098.4167 | 0 | 0
965229 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:38 | 2015-11-26 18:34 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
965285 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940987 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:48 | 2015-11-26 18:03 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
965313 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:03 | 2015-11-27 00:20 | 6.2833 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1269.2333 | 0 | 0
965336 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:43 | 2015-11-26 22:35 | 4.8667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 978.2 | 0 | 0
965346 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957812 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:01 | 2015-11-26 21:54 | 3.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
965368 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8253-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:52 | 2015-11-26 19:58 | 2.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
965376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128798 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:05 | 2015-11-26 22:41 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
965381 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3698-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 20:10 | 2015-11-26 22:07 | 1.95 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 444.6 | 0 | 0
965381 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 725747 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:59 | 2015-11-26 20:10 | 2.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0167 | 0 | 0
965388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20775 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:08 | 2015-11-26 20:23 | 2.25 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 0
965416 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508226 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:53 | 2015-11-26 19:10 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
965428 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409671 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:07 | 2015-11-26 19:31 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
965472 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3677-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:37 | 2015-11-26 18:39 | 1.0333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
965486 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115041 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:28 | 2015-11-26 22:55 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
965496 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121732 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:44 | 2015-11-26 18:33 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
965506 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:07 | 2015-11-26 21:18 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
965515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:31 | 2015-11-26 21:09 | 3.6333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 265.2333 | 0 | 0
965521 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:24 | 2015-11-26 19:09 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
965524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 414956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:12 | 2015-11-26 23:04 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
965531 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:41 | 2015-11-26 23:05 | 4.4 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1654.4 | 0 | 0
965534 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:33 | 2015-11-26 21:05 | 2.5333 | 1 | 7537 | 0 | 0 | 2.5333 | 19093.7333 | 0 | 0
965536 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:40 | 2015-11-26 19:53 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
965538 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570360 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:41 | 2015-11-26 19:45 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
965541 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587896 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:59 | 2015-11-27 04:09 | 10.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
965559 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563227 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:51 | 2015-11-27 00:44 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
965575 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958612 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:01 | 2015-11-26 20:21 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
965577 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8677-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:55 | 2015-11-26 22:25 | 3.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
965583 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:01 | 2015-11-26 21:55 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
965590 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:47 | 2015-11-27 00:25 | 5.6333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1735.0667 | 0 | 0
965591 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563225 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:55 | 2015-11-27 00:46 | 6.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
965605 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19100303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:51 | 2015-11-27 01:13 | 6.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
965621 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:18 | 2015-11-27 00:33 | 5.25 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1181.25 | 0 | 0
965634 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9348-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 22:35 | 2015-11-27 09:08 | 10.55 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1972.85 | 0 | 0
965634 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120212 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:10 | 2015-11-27 07:09 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
965637 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:42 | 2015-11-26 19:47 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
965638 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:27 | 2015-11-26 20:27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
965639 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:09 | 2015-11-27 01:04 | 5.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
965647 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567564 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:50 | 2015-11-27 01:01 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
965658 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:00 | 2015-11-26 23:00 | 4 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 0
965667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11733-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:05 | 2015-11-27 00:17 | 5.2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0
965677 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524127 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:23 | 2015-11-27 07:22 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
965678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141960 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:28 | 2015-11-26 22:19 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
965679 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:55 | 2015-11-26 20:39 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
965681 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136235 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:45 | 2015-11-27 00:13 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
965687 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494099 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:41 | 2015-11-26 22:00 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
965691 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 598186 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:49 | 2015-11-27 01:52 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
965698 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 20:11 | 2015-11-26 21:43 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
965699 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3047-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:42 | 2015-11-26 20:30 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
965700 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411440 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:38 | 2015-11-26 23:20 | 4.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
965700 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 411443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:38 | 2015-11-26 23:20 | 4.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
965709 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413160 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:16 | 2015-11-26 18:15 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
965725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930414 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 20:51 | 2015-11-27 08:50 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
965737 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1969906 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 20:58 | 2015-11-27 08:57 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
965738 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941085 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 20:58 | 2015-11-27 08:57 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
965743 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113400 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 20:34 | 2015-11-26 21:34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
965745 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453049 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 18:35 | 2015-11-26 23:01 | 4.4333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
965747 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487976 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 19:26 | 2015-11-26 23:00 | 3.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0
965748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:01 | 2015-11-27 02:59 | 5.9667 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2899.8 | 0 | 0
965751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966372 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:16 | 2015-11-26 22:10 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
965753 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432422 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:08 | 2015-11-26 23:26 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
965754 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917740 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:23 | 2015-11-27 09:22 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
965763 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18319-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:34 | 2015-11-26 22:19 | 0.75 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 0 | 0
965769 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951830 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:44 | 2015-11-26 22:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
965772 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11041-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:42 | 2015-11-27 05:32 | 7.8333 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 3626.8333 | 0 | 0
965775 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570363 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:36 | 2015-11-27 02:28 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
965776 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:47 | 2015-11-27 01:44 | 3.95 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1512.85 | 0 | 0
965784 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439351 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 21:43 | 2015-11-26 22:50 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
965807 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113972 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 22:16 | 2015-11-26 23:59 | 1.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8833 | 0 | 0
965831 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 22:28 | 2015-11-27 00:15 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
965845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21082 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 22:41 | 2015-11-27 | 1.3167 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 0 | 0
965846 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11067-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 23:10 | 2015-11-27 00:57 | 1.7833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 0 | 0
965847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 22:48 | 2015-11-27 01:21 | 2.55 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1397.4 | 0 | 0
965850 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955446 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 22:55 | 2015-11-27 10:54 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
965853 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421140 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 23:46 | 2015-11-27 02:59 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
965866 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4505-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:23 | 2015-11-27 02:17 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
965869 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8888 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:23 | 2015-11-27 00:52 | 0.48333 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 427.75 | 0 | 0
965874 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9102 P=0.18 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 00:28 | 2015-11-27 09:31 | 9.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 407.25 | 0 | 0
965874 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->9601-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 00:28 | 2015-11-27 09:31 | 9.05 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 10923.35 | 0 | 0
965876 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 23:42 | 2015-11-27 03:00 | 3.3 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 0
965878 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:26 | 2015-11-27 00:40 | 0.23333 | 1 | 7537 | 0 | 0 | 0.23333 | 1758.6333 | 0 | 0
965879 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936073 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:23 | 2015-11-27 12:22 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
965882 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11538-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:50 | 2015-11-27 01:30 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
965883 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8210---->8065 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:45 | 2015-11-27 01:30 | 0.75 | 2 | 878 | 0 | 0 | 1.5 | 658.5 | 0 | 0
965884 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3360_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 01:08 | 2015-11-27 01:25 | 0.28333 | 4 | 1594 | 0 | 0 | 1.1333 | 451.6333 | 0 | 0
965885 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:56 | 2015-11-27 12:55 | 11.9833 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 5116.8833 | 0 | 0
965886 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4197 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:56 | 2015-11-27 01:24 | 0.46667 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 0
965887 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->405-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:27 | 2015-11-27 01:13 | 0.76667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 141.0667 | 0 | 0
965890 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 01:42 | 2015-11-27 02:11 | 0.48333 | 0 | 24074 | 0 | 0 | 0 | 11635.7667 | 0 | 0
965893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 01:46 | 2015-11-27 02:57 | 1.1833 | 5 | 2330 | 0 | 0 | 5.9167 | 2757.1667 | 0 | 0
965895 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608911 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 01:58 | 2015-11-27 02:03 | 0.083333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
965899 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 837 FİDERİ-->837 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 01:51 | 2015-11-27 02:15 | 0.4 | 2 | 9707 | 0 | 0 | 0.8 | 3882.8 | 0 | 0
965905 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1785Fideri-->1785 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 02:13 | 2015-11-27 02:21 | 0.13333 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 256.6667 | 0 | 0
965911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 01:48 | 2015-11-27 03:53 | 2.0833 | 3 | 1434 | 0 | 0 | 6.25 | 2987.5 | 0 | 0
965919 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 03:14 | 2015-11-27 04:00 | 0.76667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 219.2667 | 0 | 0
965920 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413313 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 03:24 | 2015-11-27 05:54 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
965921 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 618552 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-26 17:33 | 2015-11-26 20:00 | 2.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
965924 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906565 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 03:02 | 2015-11-27 04:24 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
965930 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12024 2 ---> 12110 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 04:40 | 2015-11-27 05:46 | 1.1 | 2 | 10922 | 0 | 0 | 2.2 | 12014.2 | 0 | 0
965931 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAŞAK KONUTLARI FİDERİ --->11579 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 04:42 | 2015-11-27 06:20 | 1.6333 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 7286.3 | 0 | 0
965932 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430044 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 03:45 | 2015-11-27 09:00 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
965933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21696 ÖZ İŞ-->21034 ASBOY | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 04:33 | 2015-11-27 05:40 | 1.1167 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6.7 | 20.1 | 0 | 0
965938 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21880 ALKENT YEDİTEPE-->20080 ALKENT ÇAMLICA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 04:38 | 2015-11-27 06:19 | 1.6833 | 4 | 340 | 0 | 0 | 6.7333 | 572.3333 | 0 | 0
965939 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:19 | 2015-11-27 05:56 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
965940 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21880 ALKENT YEDİTEPE-->20080 ALKENT ÇAMLICA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:23 | 2015-11-27 06:37 | 1.2333 | 4 | 340 | 0 | 0 | 4.9333 | 419.3333 | 0 | 0
965941 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:21 | 2015-11-27 06:35 | 1.2333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0
965942 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400 DM --> 24161 ÇARMIKLI (1) ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:50 | 2015-11-27 06:27 | 0.61667 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 1584.2167 | 0 | 0
965943 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> STFA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:51 | 2015-11-27 06:17 | 0.43333 | 5 | 114 | 0 | 0 | 2.1667 | 49.4 | 0 | 0
965944 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 04:18 | 2015-11-27 15:18 | 11 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0
965945 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2718 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 06:24 | 2015-11-27 08:00 | 1.6 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 0
965946 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431980 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:21 | 2015-11-27 10:49 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
965947 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28968 FİDERİ-->28968. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:50 | 2015-11-27 06:46 | 0.93333 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 998.6667 | 0 | 0
965949 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 05:41 | 2015-11-27 13:59 | 8.3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1469.1 | 0 | 0
965951 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528670 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:02 | 2015-11-27 10:24 | 3.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0
965953 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532633 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:36 | 2015-11-27 09:30 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
965955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550185 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:07 | 2015-11-27 13:10 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
965957 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:07 | 2015-11-27 09:01 | 1.9 | 0 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 8065.5 | 0 | 0
965958 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 12111 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:33 | 2015-11-27 08:22 | 1.8167 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 6814.3167 | 0 | 0
965959 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -AG Direği | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:49 | 2015-11-27 07:23 | 0.56667 | 6 | 191 | 0 | 0 | 3.4 | 108.2333 | 0 | 0
965960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29209-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:10 | 2015-11-27 09:26 | 2.2667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 664.1333 | 0 | 0
965961 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3718 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 06:53 | 2015-11-27 15:00 | 8.1167 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2995.05 | 0 | 0
965963 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524993 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:18 | 2015-11-27 10:15 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
965964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554701 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:17 | 2015-11-27 16:42 | 9.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.0833 | 0 | 0
965967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974141 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:04 | 2015-11-27 13:01 | 6.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
965969 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:04 | 2015-11-27 12:01 | 4.95 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
965970 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20433-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:41 | 2015-11-27 09:54 | 3.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.8167 | 0 | 0
965972 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 06:45 | 2015-11-27 07:49 | 1.0667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0
965973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:26 | 2015-11-27 11:45 | 4.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
965974 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2035-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:29 | 2015-11-27 09:03 | 1.5667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 177.0333 | 0 | 0
965975 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24264 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:34 | 2015-11-27 09:45 | 2.1833 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2052.3333 | 0 | 0
965976 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:50 | 2015-11-27 13:58 | 2.1333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 682.6667 | 0 | 0
965976 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:32 | 2015-11-27 11:50 | 4.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
965980 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954342 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:40 | 2015-11-27 15:02 | 7.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
965981 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11538-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:33 | 2015-11-27 17:38 | 10.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
965982 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 613626 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:39 | 2015-11-27 17:42 | 10.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
965986 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:51 | 2015-11-27 10:56 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
965988 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:00 | 2015-11-27 15:22 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
965990 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959990 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:47 | 2015-11-27 09:41 | 1.9 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0
965998 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:42 | 2015-11-27 10:00 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
966004 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:05 | 2015-11-27 09:03 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
966006 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583097 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:10 | 2015-11-27 13:21 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
966011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22718-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:05 | 2015-11-27 10:02 | 2.95 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0
966012 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:00 | 2015-11-27 15:48 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
966016 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:14 | 2015-11-27 13:23 | 5.15 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1467.75 | 0 | 0
966018 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211484 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:02 | 2015-11-27 09:44 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
966030 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24272 DM--> 24006 MUTLU TİC. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:03 | 2015-11-27 09:48 | 1.75 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1.75 | 246.75 | 0 | 0
966051 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143261 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:51 | 2015-11-27 15:08 | 7.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
966054 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24369 DM --> 24047 ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:19 | 2015-11-27 09:18 | 0.98333 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0.98333 | 237.9667 | 0 | 0
966062 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:48 | 2015-11-27 11:46 | 3.9667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 186.4333 | 0 | 0
966064 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950238 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:22 | 2015-11-27 09:49 | 1.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
966065 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976231 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:21 | 2015-11-27 09:22 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
966092 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 451244 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:24 | 2015-11-27 16:31 | 8.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
966109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453857 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:38 | 2015-11-27 20:17 | 11.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
966115 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:39 | 2015-11-27 20:37 | 11.9667 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5026 | 0 | 0
966125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983763 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 07:57 | 2015-11-27 14:36 | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
966147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:48 | 2015-11-27 18:59 | 10.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
966162 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 00:42 | 2015-11-27 12:05 | 11.3833 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 5361.55 | 0 | 0
966178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487976 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:54 | 2015-11-27 13:08 | 4.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
966182 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 2 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:50 | 2015-11-27 11:34 | 2.7333 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0
966193 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448071 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:59 | 2015-11-27 19:50 | 10.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
966210 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103836 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:02 | 2015-11-27 16:04 | 7.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0
966211 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125074 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:11 | 2015-11-27 20:10 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
966244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20517-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:10 | 2015-11-27 21:40 | 3.5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | 0
966244 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 455453 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:06 | 2015-11-27 18:00 | 8.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
966266 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410225 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:10 | 2015-11-27 20:18 | 11.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.4667 | 0 | 0
966276 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957006 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:59 | 2015-11-27 20:58 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
966281 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9216-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:02 | 2015-11-27 16:37 | 2.5833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0
966281 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122237 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:08 | 2015-11-27 16:37 | 7.4833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 127.2167 | 0 | 0
966294 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9138-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:16 | 2015-11-27 21:15 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
966324 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:28 | 2015-11-27 11:47 | 2.3167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 342.8667 | 0 | 0
966324 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:28 | 2015-11-27 14:10 | 4.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
966327 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:21 | 2015-11-27 15:03 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
966336 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:34 | 2015-11-27 21:03 | 11.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.4167 | 0 | 0
966336 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 1103056 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:34 | 2015-11-27 21:03 | 11.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0
966339 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488739 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:38 | 2015-11-27 14:52 | 5.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
966341 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946929 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:42 | 2015-11-27 13:04 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
966346 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 463953 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:38 | 2015-11-27 15:52 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
966347 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440306 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:32 | 2015-11-27 11:27 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
966352 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950581 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:46 | 2015-11-27 17:36 | 7.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
966355 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 445247 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:18 | 2015-11-27 14:00 | 4.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 291.4 | 0 | 0
966366 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:48 | 2015-11-27 11:11 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
966371 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23400-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:51 | 2015-11-27 10:21 | 0.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
966394 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28304-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:57 | 2015-11-27 12:01 | 2.0667 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 985.8 | 0 | 0
966395 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TOZKOPARAN(3320)_TR3 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:50 | 2015-11-27 10:07 | 0.28333 | 2 | 2933 | 0 | 0 | 0.56667 | 831.0167 | 0 | 0
966405 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943565 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:58 | 2015-11-27 18:14 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
966421 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24055-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:51 | 2015-11-27 11:07 | 1.2667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 563.6667 | 0 | 0
966449 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:08 | 2015-11-27 10:35 | 0.45 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0.45 | 188.1 | 0 | 0
966449 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22128 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:08 | 2015-11-27 10:40 | 0.53333 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 1269.8667 | 0 | 0
966457 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:52 | 2015-11-27 15:00 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
966490 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931597 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:58 | 2015-11-27 11:08 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
966503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 08:23 | 2015-11-27 11:58 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
966517 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 143344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:20 | 2015-11-27 16:17 | 5.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
966522 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918773 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:19 | 2015-11-27 14:40 | 4.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 0
966524 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9037-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:43 | 2015-11-27 17:13 | 7.5 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0
966524 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120595 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:43 | 2015-11-27 17:15 | 7.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
966546 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9519-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:24 | 2015-11-27 15:49 | 5.4167 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0
966552 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113162 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:19 | 2015-11-27 16:24 | 6.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
966557 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:41 | 2015-11-27 17:20 | 7.65 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1162.8 | 0 | 0
966585 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12024 1 ---> 12110 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:38 | 2015-11-27 11:34 | 0.93333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0
966602 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986264 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:37 | 2015-11-27 13:43 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
966614 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4750 FİDERİ (AĞAOĞLU MASLAK) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:32 | 2015-11-27 10:54 | 0.36667 | 0 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 2410.1 | 0 | 0
966616 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553012 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:41 | 2015-11-27 14:24 | 4.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.1667 | 0 | 0
966624 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2006-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:37 | 2015-11-27 13:17 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
966631 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:40 | 2015-11-27 14:42 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
966644 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532644 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:33 | 2015-11-27 13:36 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
966653 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3333-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:39 | 2015-11-27 10:44 | 0.083333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 31.9167 | 0 | 0
966668 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:51 | 2015-11-27 12:39 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
966674 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517372 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:52 | 2015-11-27 12:21 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
966680 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2294-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 10:51 | 2015-11-27 11:15 | 0.4 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
966684 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582261 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 09:37 | 2015-11-27 18:49 | 9.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
966701 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:35 | 2015-11-27 18:00 | 0.41667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
966701 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 725475 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:59 | 2015-11-27 17:35 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
966713 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:15 | 2015-11-27 20:23 | 10.1333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1499.7333 | 0 | 0
966721 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907978 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:08 | 2015-11-27 14:19 | 3.1833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 143.25 | 0 | 0
966741 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140865 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:19 | 2015-11-27 13:55 | 2.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
966748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:50 | 2015-11-27 14:35 | 3.75 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0
966755 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585109 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:40 | 2015-11-27 18:50 | 8.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
966769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 403 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:25 | 2015-11-27 11:50 | 0.41667 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 112.0833 | 0 | 0
966796 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545356 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:23 | 2015-11-27 14:56 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
966822 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172 FİDERİ (AYAZAĞA) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:57 | 2015-11-27 12:02 | 1.0833 | 1 | 346 | 0 | 0 | 1.0833 | 374.8333 | 0 | 0
966842 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115636 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:27 | 2015-11-27 15:48 | 4.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
966847 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18586-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:49 | 2015-11-27 22:58 | 3.15 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 938.7 | 0 | 0
966847 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917048 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:36 | 2015-11-27 19:49 | 8.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0
966848 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:38 | 2015-11-27 16:03 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
966850 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9071-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:41 | 2015-11-27 13:39 | 1.9667 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 682.4333 | 0 | 0
966852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435367 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:36 | 2015-11-27 19:01 | 7.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
966854 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12478-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:14 | 2015-11-27 21:08 | 9.9 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 0
966864 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563225 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:18 | 2015-11-27 20:58 | 9.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
966874 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18033-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:41 | 2015-11-27 18:39 | 0.96667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 321.9 | 0 | 0
966874 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 920881 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:50 | 2015-11-27 17:41 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
966887 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:41 | 2015-11-27 14:42 | 0.016667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
966890 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531425 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:41 | 2015-11-27 22:33 | 10.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
966891 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9038 P=0.73 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:46 | 2015-11-27 16:31 | 4.75 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 6236.75 | 0 | 0
966891 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115974 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:46 | 2015-11-27 18:58 | 7.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
966898 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24362 FİDERİ-->24357 KARDELEN KOOP. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:54 | 2015-11-27 12:57 | 1.05 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 616.35 | 0 | 0
966901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122163 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 10:27 | 2015-11-27 17:25 | 6.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
966913 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28149 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:00 | 2015-11-27 14:23 | 2.3833 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 3520.1833 | 0 | 0
966938 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4082-TR->1 | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:09 | 2015-11-27 15:40 | 3.5167 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1128.85 | 0 | 0
966949 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102770 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:55 | 2015-11-27 16:10 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
966951 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520436 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:53 | 2015-11-27 18:27 | 6.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.2333 | 0 | 0
966964 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:05 | 2015-11-27 12:43 | 0.63333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
966967 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621639 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:03 | 2015-11-27 14:12 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
966984 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 757 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:15 | 2015-11-27 12:43 | 0.46667 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 1334.2 | 0 | 0
966992 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3006-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:12 | 2015-11-27 12:22 | 0.16667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
966995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:19 | 2015-11-27 18:07 | 5.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
967006 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28365-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:18 | 2015-11-27 13:28 | 1.1667 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 331.3333 | 0 | 0
967025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 427074 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:22 | 2015-11-27 15:08 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
967050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21969-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 11:02 | 2015-11-27 14:14 | 3.2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
967060 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25133 UZUN KÖPRÜ-->25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:25 | 2015-11-27 12:41 | 0.26667 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 178.6667 | 0 | 0
967069 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25434 MAZLUMOĞLU-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:19 | 2015-11-27 13:17 | 0.96667 | 11 | 52 | 0 | 0 | 10.6333 | 50.2667 | 0 | 0
967118 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452941 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:40 | 2015-11-27 19:35 | 6.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
967119 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788 FİDERİ-->28788 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:47 | 2015-11-27 16:50 | 4.05 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1117.8 | 0 | 0
967135 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:49 | 2015-11-28 00:49 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
967139 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943247 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:46 | 2015-11-27 16:00 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
967178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28281-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:09 | 2015-11-27 23:43 | 4.5667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 488.6333 | 0 | 0
967178 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:05 | 2015-11-27 19:09 | 6.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
967179 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530583 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 12:55 | 2015-11-27 22:34 | 9.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 0 | 0
967182 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29289-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:02 | 2015-11-27 14:08 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
967196 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908051 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:06 | 2015-11-27 14:34 | 1.4667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
967237 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24336 DM --> 24121 BASINKENT 3 ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:10 | 2015-11-27 14:48 | 1.6333 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1030.6333 | 0 | 0
967254 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25311-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:28 | 2015-11-27 14:36 | 1.1333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
967255 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9235 P=0.03 MVA | AG Pano Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:06 | 2015-11-27 15:25 | 2.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
967255 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9263 P=0.17 MVA | AG Pano Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:06 | 2015-11-27 15:25 | 2.3167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 310.4333 | 0 | 0
967284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120974 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:41 | 2015-11-27 17:44 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
967298 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400-->20260 İHLAS 2.KISIM FİDER 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:35 | 2015-11-27 14:25 | 0.83333 | 1 | 4854 | 0 | 0 | 0.83333 | 4045 | 0 | 0
967315 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587896 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:45 | 2015-11-27 23:00 | 9.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
967324 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 510 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:42 | 2015-11-27 14:27 | 0.75 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 1062.75 | 0 | 0
967337 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438129 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:52 | 2015-11-27 20:06 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
967346 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100601 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:00 | 2015-11-27 21:30 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
967356 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 13:57 | 2015-11-27 14:48 | 0.85 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 946.9 | 0 | 0
967358 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:49 | 2015-11-28 00:54 | 11.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
967378 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:02 | 2015-11-27 15:16 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
967404 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:01 | 2015-11-27 23:06 | 9.0833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.6667 | 0 | 0
967431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:19 | 2015-11-27 20:04 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
967435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934127 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:10 | 2015-11-27 15:10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
967443 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 144124 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:07 | 2015-11-27 16:02 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
967454 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20259-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:37 | 2015-11-27 15:24 | 1.7833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 206.8667 | 0 | 0
967456 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1971567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:24 | 2015-11-27 18:44 | 4.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
967463 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:27 | 2015-11-28 01:39 | 11.2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2060.8 | 0 | 0
967469 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4562-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:56 | 2015-11-27 18:39 | 4.7167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.9167 | 0 | 0
967480 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11692-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:35 | 2015-11-27 19:01 | 4.4333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 868.9333 | 0 | 0
967486 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:27 | 2015-11-27 22:37 | 8.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
967515 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225351 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:46 | 2015-11-27 15:35 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
967529 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:46 | 2015-11-27 16:51 | 2.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
967537 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2258-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:49 | 2015-11-27 22:45 | 7.9333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1031.3333 | 0 | 0
967539 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 13:50 | 2015-11-27 15:07 | 1.2833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
967551 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546545 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:48 | 2015-11-27 22:57 | 8.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0
967555 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9071-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:46 | 2015-11-27 19:37 | 4.85 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1682.95 | 0 | 0
967563 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28060-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:54 | 2015-11-27 23:20 | 8.4333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0
967568 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103213 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:49 | 2015-11-27 21:22 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
967588 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:54 | 2015-11-27 17:26 | 2.5333 | 2 | 717 | 0 | 0 | 5.0667 | 1816.4 | 0 | 0
967597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24053-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:47 | 2015-11-27 15:50 | 1.05 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
967654 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 4254841 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:06 | 2015-11-27 16:37 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
967656 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440449 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:58 | 2015-11-27 18:58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
967700 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18631-TR->1 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:57 | 2015-11-27 16:59 | 2.0333 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 3438.3667 | 0 | 0
967723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:22 | 2015-11-27 15:41 | 0.31667 | 11 | 10916 | 0 | 0 | 3.4833 | 3456.7333 | 0 | 0
967733 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918271 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:20 | 2015-11-27 16:49 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
967744 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601702 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:23 | 2015-11-27 21:51 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
967751 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3056-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:33 | 2015-11-27 18:48 | 4.25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0
967754 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4303-TR->1 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:16 | 2015-11-27 17:51 | 2.5833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 506.3333 | 0 | 0
967765 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24449 FİDERİ-->24243 GÖKKUŞAĞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:55 | 2015-11-27 15:48 | 0.88333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 305.6333 | 0 | 0
967787 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22003 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:10 | 2015-11-27 15:58 | 0.8 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 0 | 0
967788 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:32 | 2015-11-27 20:31 | 4.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0
967796 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3632-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 14:57 | 2015-11-27 16:19 | 1.3667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 461.9333 | 0 | 0
967799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22103-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:33 | 2015-11-27 17:32 | 1.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0
967811 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:42 | 2015-11-27 18:50 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
967855 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518998 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:50 | 2015-11-28 02:18 | 10.4667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.4667 | 0 | 0
967876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485504 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:52 | 2015-11-27 17:25 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
967884 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:43 | 2015-11-27 19:04 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
967894 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952193 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:58 | 2015-11-27 20:21 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
967895 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:42 | 2015-11-27 16:51 | 1.15 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 0
967900 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:59 | 2015-11-27 17:03 | 1.0667 | 5 | 459 | 0 | 0 | 5.3333 | 489.6 | 0 | 0
967914 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:57 | 2015-11-27 16:18 | 0.35 | 18 | 650 | 0 | 0 | 6.3 | 227.5 | 0 | 0
967919 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412255 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:52 | 2015-11-27 16:10 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
967922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210 FİDERİ-->29210 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:41 | 2015-11-27 16:26 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
968030 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->596-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:57 | 2015-11-27 17:32 | 1.5833 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 470.25 | 0 | 0
968048 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:57 | 2015-11-27 17:13 | 1.2667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
968090 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->483-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:20 | 2015-11-27 19:20 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
968102 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21042-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:52 | 2015-11-27 20:50 | 4.9667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 794.6667 | 0 | 0
968148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21286 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:30 | 2015-11-27 17:49 | 2.3167 | 0 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 8863.5667 | 0 | 0
968174 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935924 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:23 | 2015-11-27 21:28 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
968176 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:17 | 2015-11-27 17:09 | 0.86667 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1283.5333 | 0 | 0
968203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413119 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 15:35 | 2015-11-27 18:55 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
968229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:36 | 2015-11-27 18:40 | 2.0667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0
968245 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902737 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:37 | 2015-11-28 04:36 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
968261 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:35 | 2015-11-27 19:38 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
968284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488798 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:30 | 2015-11-27 21:07 | 4.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.0167 | 0 | 0
968293 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423655 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:36 | 2015-11-27 21:08 | 4.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
968417 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:00 | 2015-11-27 18:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
968424 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130-->NAKKAŞ ÇIKIŞI | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:57 | 2015-11-27 17:53 | 0.93333 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 544.1333 | 0 | 0
968441 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:02 | 2015-11-27 23:18 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
968459 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9263 P=0.17 MVA | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:20 | 2015-11-27 18:40 | 0.33333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
968459 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9235 P=0.03 MVA | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:01 | 2015-11-27 18:40 | 1.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
968479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 482525 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:56 | 2015-11-27 23:37 | 6.6833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 380.95 | 0 | 0
968503 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436454 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:07 | 2015-11-27 18:10 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
968593 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:33 | 2015-11-27 18:07 | 0.56667 | 2 | 829 | 0 | 0 | 1.1333 | 469.7667 | 0 | 0
968601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11184-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 00:35 | 2015-11-28 00:44 | 0.15 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
968603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29210-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 16:57 | 2015-11-27 21:22 | 4.4167 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1828.5 | 0 | 0
968640 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:40 | 2015-11-27 18:29 | 0.81667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 87.3833 | 0 | 0
968681 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21153-->21108 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:52 | 2015-11-27 19:18 | 1.4333 | 5 | 14396 | 0 | 0 | 7.1667 | 20634.2667 | 0 | 0
968699 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:51 | 2015-11-27 22:14 | 4.3833 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 2253.0333 | 0 | 0
968699 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:51 | 2015-11-27 22:49 | 4.9667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 735.0667 | 0 | 0
968704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:41 | 2015-11-27 18:06 | 0.41667 | 2 | 642 | 0 | 0 | 0.83333 | 267.5 | 0 | 0
968710 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:40 | 2015-11-28 03:57 | 10.2833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1563.0667 | 0 | 0
968722 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 17:43 | 2015-11-27 18:44 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
968752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28706-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:07 | 2015-11-27 20:12 | 2.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
968819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->3 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:11 | 2015-11-27 22:29 | 4.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0
968826 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31607 TM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:14 | 2015-11-27 18:41 | 0.45 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1589.4 | 0 | 0
968838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO1 ---> 11562 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:13 | 2015-11-27 18:44 | 0.51667 | 0 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 1758.2167 | 0 | 0
968859 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23449-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:18 | 2015-11-27 21:34 | 3.2667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
968867 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483643 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:21 | 2015-11-27 19:38 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
968940 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1961508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:34 | 2015-11-27 20:28 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
968940 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:28 | 2015-11-27 23:00 | 2.5333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 554.8 | 0 | 0
968949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:25 | 2015-11-27 21:30 | 3.0833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 585.8333 | 0 | 0
968963 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:32 | 2015-11-27 19:10 | 0.63333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 0
968978 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28506 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 18:45 | 2015-11-27 19:57 | 1.2 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1492.8 | 0 | 0
969062 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1969906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:00 | 2015-11-27 22:43 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
969086 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 807898 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:19 | 2015-11-28 04:34 | 9.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
969093 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8039-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:14 | 2015-11-27 20:00 | 0.76667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 216.9667 | 0 | 0
969093 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8039-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:14 | 2015-11-27 20:00 | 0.76667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 0 | 0
969093 | 3 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8039-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:14 | 2015-11-27 20:00 | 0.76667 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 298.2333 | 0 | 0
969094 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215566 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:24 | 2015-11-27 21:45 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
969105 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123265 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:19 | 2015-11-27 23:55 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
969108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172 FİDERİ (AYAZAĞA) | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:27 | 2015-11-27 21:10 | 1.7167 | 1 | 346 | 0 | 0 | 1.7167 | 593.9667 | 0 | 0
969120 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114930 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:39 | 2015-11-27 19:52 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
969121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:41 | 2015-11-27 21:06 | 1.4167 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 546.8333 | 0 | 0
969153 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:53 | 2015-11-27 20:56 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
969171 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604810 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:55 | 2015-11-27 22:31 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
969173 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622802 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:58 | 2015-11-27 21:17 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
969173 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11538-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:18 | 2015-11-28 01:28 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
969176 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237982 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:59 | 2015-11-27 22:24 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
969179 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9071-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:02 | 2015-11-27 21:00 | 0.96667 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 335.4333 | 0 | 0
969181 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:00 | 2015-11-27 22:30 | 2.5 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 967.5 | 0 | 0
969197 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956838 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:32 | 2015-11-27 22:05 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
969215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172 FİDERİ (AYAZAĞA) | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 19:29 | 2015-11-27 21:12 | 1.7167 | 1 | 346 | 0 | 0 | 1.7167 | 593.9667 | 0 | 0
969221 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->528-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:57 | 2015-11-28 00:03 | 3.1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 926.9 | 0 | 0
969224 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582951 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:56 | 2015-11-28 02:43 | 5.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
969228 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105360 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:22 | 2015-11-27 22:26 | 0.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
969229 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:59 | 2015-11-27 22:21 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
969230 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708294 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 20:34 | 2015-11-27 21:19 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
969232 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939823 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:19 | 2015-11-27 22:19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
969248 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1969120 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:49 | 2015-11-28 09:48 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
969255 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11615-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:32 | 2015-11-27 22:40 | 1.1333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
969256 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:51 | 2015-11-27 22:15 | 0.4 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
969259 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31026-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:58 | 2015-11-28 03:05 | 5.1167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 731.6833 | 0 | 0
969263 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31854 DM --> 31587 TM | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-27 22:04 | 2015-11-28 07:44 | 9.6667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 34142.6667 | 0 | 0
969264 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3379 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:12 | 2015-11-27 23:12 | 1 | 1 | 11542 | 0 | 0 | 1 | 11542 | 0 | 0
969274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:16 | 2015-11-27 23:08 | 0.86667 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 637.8667 | 0 | 0
969276 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | GİŞELER FİDERİ ---> GİŞELER | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:31 | 2015-11-27 22:38 | 0.11667 | 2 | 22542 | 0 | 0 | 0.23333 | 2629.9 | 0 | 0
969287 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:23 | 2015-11-28 00:54 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
969288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:03 | 2015-11-28 01:36 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
969289 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:27 | 2015-11-28 01:37 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
969295 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20483-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 22:45 | 2015-11-27 23:39 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
969311 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3680 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:13 | 2015-11-28 11:12 | 11.9833 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 11480.0333 | 0 | 0
969314 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:00 | 2015-11-28 02:07 | 3.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
969320 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:20 | 2015-11-28 11:19 | 11.9833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1006.6 | 0 | 0
969322 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:17 | 2015-11-28 11:16 | 11.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2192.95 | 0 | 0
969324 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103901 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:16 | 2015-11-28 00:59 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
969330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944729 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:46 | 2015-11-28 00:15 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
969331 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1968479 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 23:47 | 2015-11-28 11:47 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
969333 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31094-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 03:15 | 2015-11-28 03:19 | 0.065 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 0 | 0
969335 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25269-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 00:03 | 2015-11-28 00:51 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
969336 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 04:14 | 2015-11-28 04:15 | 0.016667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0
969340 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31843 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-28 00:35 | 2015-11-28 05:35 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
969345 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833629 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 00:43 | 2015-11-28 10:11 | 9.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
969345 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2002-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 00:43 | 2015-11-28 12:42 | 11.9833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1461.9667 | 0 | 0
969345 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2002-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 00:43 | 2015-11-28 12:42 | 11.9833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2588.4 | 0 | 0
969350 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436418 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 01:01 | 2015-11-28 07:28 | 6.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
969353 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ ---> 11980 DM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 01:05 | 2015-11-28 03:43 | 2.6333 | 1 | 12524 | 0 | 0 | 2.6333 | 32979.8667 | 0 | 0
969368 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 01:32 | 2015-11-28 02:00 | 0.46667 | 1 | 7537 | 0 | 0 | 0.46667 | 3517.2667 | 0 | 0
969376 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622366 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 01:35 | 2015-11-28 02:40 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
969384 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518228 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 01:42 | 2015-11-28 03:46 | 2.0667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0
969387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 02:06 | 2015-11-28 12:37 | 10.5167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1482.85 | 0 | 0
969404 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9601 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 03:09 | 2015-11-28 03:24 | 0.25 | 1 | 16129 | 0 | 0 | 0.25 | 4032.25 | 0 | 0
969405 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2250 ALEMDAR 1//2//3-->2250 ALEMDAR TR1//TR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 03:22 | 2015-11-28 04:00 | 0.63333 | 7 | 16330 | 0 | 0 | 4.4333 | 10342.3333 | 0 | 0
969415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28450-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 04:13 | 2015-11-28 10:07 | 5.9 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 908.6 | 0 | 0
969417 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744819 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 05:14 | 2015-11-28 06:00 | 0.76667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
969418 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31843-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 05:50 | 2015-11-28 09:00 | 3.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
969420 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11817-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 05:56 | 2015-11-28 17:27 | 11.5167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 921.3333 | 0 | 0
969426 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 06:32 | 2015-11-28 11:19 | 4.7833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 865.7833 | 0 | 0
969427 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2035-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 06:55 | 2015-11-28 08:10 | 1.25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 0 | 0
969429 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:20 | 2015-11-28 12:51 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
969430 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:28 | 2015-11-28 07:47 | 0.31667 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 520.6 | 0 | 0
969436 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424385 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:26 | 2015-11-28 11:31 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
969439 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:33 | 2015-11-28 08:37 | 1.0667 | 3 | 2847 | 0 | 0 | 3.2 | 3036.8 | 0 | 0
969445 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:39 | 2015-11-28 10:42 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
969450 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:47 | 2015-11-28 07:51 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
969451 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24097 AKAR ASANSÖR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:34 | 2015-11-28 08:24 | 0.83333 | 4 | 200 | 0 | 0 | 3.3333 | 166.6667 | 0 | 0
969452 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 974351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:18 | 2015-11-28 09:52 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
969454 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24379 FİDERİ --> 24144 RÜZGARLITEPE PTT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:39 | 2015-11-28 11:00 | 3.35 | 2 | 1406 | 0 | 0 | 6.7 | 4710.1 | 0 | 0
969462 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:57 | 2015-11-28 19:57 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
969492 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219414 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:11 | 2015-11-28 12:34 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
969499 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:10 | 2015-11-28 16:52 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
969503 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105616 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:10 | 2015-11-28 17:51 | 9.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
969505 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9437-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:20 | 2015-11-28 10:42 | 1.3667 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 411.3667 | 0 | 0
969518 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557806 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:22 | 2015-11-28 10:09 | 1.7833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 73.1167 | 0 | 0
969520 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508623 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:10 | 2015-11-28 10:14 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
969529 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605199 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:21 | 2015-11-28 12:07 | 3.7667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0
969544 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 456452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:27 | 2015-11-28 14:34 | 6.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
969557 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122580 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-27 21:40 | 2015-11-27 22:58 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
969560 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1917150 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 07:48 | 2015-11-28 18:15 | 10.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
969578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971449 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:39 | 2015-11-28 09:28 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
969591 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO1 ---> 11562 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:45 | 2015-11-28 10:15 | 1.5 | 0 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 5104.5 | 0 | 0
969596 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621945 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:39 | 2015-11-28 17:31 | 8.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
969609 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919979 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:48 | 2015-11-28 09:38 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
969613 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11630-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:36 | 2015-11-28 12:23 | 3.7833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 219.4333 | 0 | 0
969614 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11943-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:37 | 2015-11-28 15:55 | 7.3 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1270.2 | 0 | 0
969615 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:45 | 2015-11-28 15:57 | 7.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0
969616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494099 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:52 | 2015-11-28 20:36 | 11.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
969620 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31397-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:42 | 2015-11-28 19:23 | 10.6833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1207.2167 | 0 | 0
969621 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31816-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:54 | 2015-11-28 20:53 | 11.9833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3822.6833 | 0 | 0
969626 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ 2 FİDERİ-->31000 (AKALEV) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:57 | 2015-11-28 09:24 | 0.45 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1589.4 | 0 | 0
969627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428998 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:53 | 2015-11-28 16:19 | 7.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
969629 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432838 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:56 | 2015-11-28 11:26 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
969632 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:46 | 2015-11-28 19:17 | 7.5167 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1713.8 | 0 | 0
969634 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946907 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:37 | 2015-11-28 09:05 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
969642 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920312 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:08 | 2015-11-28 14:51 | 5.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
969643 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983363 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:05 | 2015-11-28 15:42 | 6.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0
969644 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31863 P=1.89 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-28 09:06 | 2015-11-28 12:16 | 3.1667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 145.6667 | 0 | 0
969646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390 FİDERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:56 | 2015-11-28 12:00 | 3.0667 | 10 | 1383 | 0 | 0 | 30.6667 | 4241.2 | 0 | 0
969650 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:01 | 2015-11-28 11:33 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
969651 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->542-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:35 | 2015-11-29 00:05 | 3.5 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 696.5 | 0 | 0
969651 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606516 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:10 | 2015-11-28 20:35 | 11.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
969656 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8646-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:00 | 2015-11-28 10:17 | 1.2833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
969660 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:16 | 2015-11-28 11:50 | 0.56667 | 20 | 709 | 0 | 0 | 11.3333 | 401.7667 | 0 | 0
969663 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1290 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-28 08:56 | 2015-11-28 20:32 | 11.6 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 7864.8 | 0 | 0
969673 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:03 | 2015-11-28 17:36 | 8.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
969696 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921454 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:22 | 2015-11-28 14:28 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
969715 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1692-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:59 | 2015-11-28 13:44 | 4.75 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0
969721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:16 | 2015-11-28 13:30 | 4.2333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 982.1333 | 0 | 0
969722 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611226 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:50 | 2015-11-28 14:53 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
969722 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->821-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:54 | 2015-11-28 22:05 | 7.1833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1551.6 | 0 | 0
969758 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480143 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:23 | 2015-11-28 17:06 | 7.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4333 | 0 | 0
969762 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:36 | 2015-11-28 18:52 | 9.2667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1121.2667 | 0 | 0
969776 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31261-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:41 | 2015-11-28 11:24 | 1.7167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
969781 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:28 | 2015-11-28 11:48 | 0.33333 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0
969781 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1---> 12311--> HAT SONU | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:43 | 2015-11-28 11:28 | 1.75 | 2 | 4301 | 0 | 0 | 3.5 | 7526.75 | 0 | 0
969784 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512041 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:46 | 2015-11-28 18:30 | 8.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
969816 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622366 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:37 | 2015-11-28 09:50 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
969818 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951637 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:43 | 2015-11-28 10:56 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
969826 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8893 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:47 | 2015-11-28 10:53 | 1.1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 0 | 0
969827 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102743 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 08:31 | 2015-11-28 10:57 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
969844 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2249-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:59 | 2015-11-28 11:05 | 1.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
969854 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936967 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:57 | 2015-11-28 15:38 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
969864 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918758 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:57 | 2015-11-28 11:27 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
969870 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20058-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:04 | 2015-11-28 13:57 | 3.8833 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 788.3167 | 0 | 0
969873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438885 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:57 | 2015-11-28 18:41 | 8.7333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.2667 | 0 | 0
969876 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:01 | 2015-11-28 11:19 | 1.3 | 6 | 525 | 0 | 0 | 7.8 | 682.5 | 0 | 0
969878 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733689 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:06 | 2015-11-28 11:50 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
969878 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3048-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:50 | 2015-11-28 17:00 | 5.1667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 552.8333 | 0 | 0
969887 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708031 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:30 | 2015-11-28 11:31 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
969890 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20500 İSKİ ARITMA-->21325 BEYMERSAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:54 | 2015-11-28 12:56 | 3.0333 | 4 | 338 | 0 | 0 | 12.1333 | 1025.2667 | 0 | 0
969901 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902137 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:06 | 2015-11-28 15:11 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
969923 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25196-->26107GERMEYAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:16 | 2015-11-28 10:36 | 0.33333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
969940 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25257 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:13 | 2015-11-28 10:47 | 0.56667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
969945 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24387 DM-->24252 HASTANE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:15 | 2015-11-28 11:12 | 0.95 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 0
969949 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:14 | 2015-11-28 11:02 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
969962 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24269-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:16 | 2015-11-28 12:27 | 2.1833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 161.5667 | 0 | 0
969971 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161 DM --> 24130 DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:07 | 2015-11-28 10:51 | 0.73333 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 1017.1333 | 0 | 0
969981 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11324 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:14 | 2015-11-28 12:30 | 2.2667 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 922.5333 | 0 | 0
969991 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983342 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:25 | 2015-11-28 15:41 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
970031 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3188-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:30 | 2015-11-28 11:57 | 0.45 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0
970033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28637-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:39 | 2015-11-28 13:54 | 3.25 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 581.75 | 0 | 0
970042 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22317 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-28 10:37 | 2015-11-28 13:05 | 2.4667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 276.2667 | 0 | 0
970062 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201600 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:45 | 2015-11-28 14:48 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
970064 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524626 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:39 | 2015-11-28 13:01 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
970073 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:50 | 2015-11-28 17:21 | 6.5167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1629.1667 | 0 | 0
970074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 118656 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:38 | 2015-11-28 12:10 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
970085 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18543 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-28 11:02 | 2015-11-28 13:35 | 2.55 | 0 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 10304.55 | 0 | 0
970089 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:58 | 2015-11-28 11:13 | 0.25 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 0 | 0
970093 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9146-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:05 | 2015-11-28 12:06 | 1.0167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 315.1667 | 0 | 0
970094 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1969906 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:59 | 2015-11-28 19:01 | 8.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
970099 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472762 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:00 | 2015-11-28 11:45 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
970104 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:08 | 2015-11-28 12:51 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
970116 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23160 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:14 | 2015-11-28 17:02 | 5.8 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0
970119 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:01 | 2015-11-28 11:44 | 0.71667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
970125 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20284-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:16 | 2015-11-28 15:55 | 4.65 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 311.55 | 0 | 0
970126 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:15 | 2015-11-28 18:38 | 0.38333 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 169.8167 | 0 | 0
970126 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605897 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:08 | 2015-11-28 19:44 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
970128 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:13 | 2015-11-28 13:55 | 2.7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0 | 0
970134 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8682-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:19 | 2015-11-28 23:17 | 11.9667 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 6844.9333 | 0 | 0
970146 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:23 | 2015-11-28 19:11 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
970149 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488703 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:07 | 2015-11-28 12:14 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
970159 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 10:49 | 2015-11-28 17:01 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
970170 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432643 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:39 | 2015-11-28 14:29 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
970178 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28631 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:35 | 2015-11-28 13:41 | 2.1 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 6272.7 | 0 | 0
970196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:45 | 2015-11-28 17:24 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
970213 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18209-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:09 | 2015-11-28 20:25 | 5.2667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 0
970213 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18209-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:09 | 2015-11-28 20:25 | 5.2667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1569.4667 | 0 | 0
970213 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | 950490 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:54 | 2015-11-28 20:25 | 8.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.6833 | 0 | 0
970221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417584 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:21 | 2015-11-28 13:30 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
970244 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523133 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:27 | 2015-11-28 14:26 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
970246 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558955 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:37 | 2015-11-28 18:23 | 6.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
970248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556514 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 11:49 | 2015-11-28 22:58 | 11.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 0 | 0
970250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SARBAK FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:03 | 2015-11-28 13:28 | 1.4167 | 8 | 623 | 0 | 0 | 11.3333 | 882.5833 | 0 | 0
970256 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:11 | 2015-11-28 13:02 | 0.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
970259 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:07 | 2015-11-28 15:09 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
970260 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:01 | 2015-11-28 17:28 | 5.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
970261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975738 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:07 | 2015-11-28 17:27 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
970264 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430592 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:07 | 2015-11-28 13:48 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
970266 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:05 | 2015-11-28 15:12 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
970270 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951830 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:10 | 2015-11-28 14:18 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
970271 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25901-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:13 | 2015-11-28 12:18 | 0.083333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
970276 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:14 | 2015-11-28 18:53 | 6.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
970286 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:15 | 2015-11-28 14:41 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
970292 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:17 | 2015-11-28 21:38 | 9.35 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2169.2 | 0 | 0
970296 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973301 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 09:48 | 2015-11-28 21:47 | 11.9833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1965.2667 | 0 | 0
970305 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502295 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:14 | 2015-11-28 21:17 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
970310 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141075 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:14 | 2015-11-28 18:32 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
970330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:31 | 2015-11-28 13:53 | 1.3667 | 2 | 642 | 0 | 0 | 2.7333 | 877.4 | 0 | 0
970332 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:29 | 2015-11-28 15:43 | 3.2333 | 20 | 709 | 0 | 0 | 64.6667 | 2292.4333 | 0 | 0
970340 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:36 | 2015-11-28 14:05 | 1.4833 | 6 | 191 | 0 | 0 | 8.9 | 283.3167 | 0 | 0
970346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:10 | 2015-11-28 13:42 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
970351 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973926 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:38 | 2015-11-28 14:13 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
970358 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:36 | 2015-11-28 13:36 | 1 | 2 | 1143 | 0 | 0 | 2 | 1143 | 0 | 0
970359 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:23 | 2015-11-28 15:48 | 3.4167 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1117.25 | 0 | 0
970363 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506991 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:41 | 2015-11-28 17:22 | 4.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0
970365 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:14 | 2015-11-28 13:23 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
970366 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21326 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:25 | 2015-11-28 13:20 | 0.91667 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 3226.6667 | 0 | 0
970381 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24299 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:43 | 2015-11-28 13:16 | 0.55 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
970382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:42 | 2015-11-28 21:19 | 8.6167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 180.95 | 0 | 0
970387 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:45 | 2015-11-28 13:09 | 0.4 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0
970394 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24402 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:39 | 2015-11-28 14:02 | 1.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.0833 | 0 | 0
970399 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:01 | 2015-11-28 13:55 | 0.9 | 4 | 3071 | 0 | 0 | 3.6 | 2763.9 | 0 | 0
970403 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1569-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:41 | 2015-11-28 20:07 | 2.4333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 413.6667 | 0 | 0
970403 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 613960 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:40 | 2015-11-28 17:42 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
970408 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919173 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:10 | 2015-11-28 19:00 | 5.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
970409 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:14 | 2015-11-28 18:48 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
970414 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:20 | 2015-11-28 15:08 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
970437 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:24 | 2015-11-28 18:40 | 5.2667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 926.9333 | 0 | 0
970439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:24 | 2015-11-28 14:47 | 1.3833 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 4.15 | 3901 | 0 | 0
970447 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585250 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:58 | 2015-11-28 13:58 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
970451 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:09 | 2015-11-28 14:58 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
970453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11880 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:31 | 2015-11-28 13:42 | 0.18333 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 291.3167 | 0 | 0
970456 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12130-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:03 | 2015-11-29 01:02 | 11.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491.3167 | 0 | 0
970492 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551695 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:28 | 2015-11-28 22:59 | 9.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 0 | 0
970505 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119193 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:37 | 2015-11-28 14:27 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
970512 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427447 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:39 | 2015-11-28 15:06 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
970520 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:48 | 2015-11-28 16:30 | 2.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
970530 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956774 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:47 | 2015-11-28 20:15 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
970544 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123420 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:47 | 2015-11-28 18:24 | 4.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
970558 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:57 | 2015-11-28 17:03 | 3.1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 0
970568 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973303 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:32 | 2015-11-28 19:45 | 6.2167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 217.5833 | 0 | 0
970569 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3506-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:57 | 2015-11-28 15:14 | 1.2833 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 622.4167 | 0 | 0
970580 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31521-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:05 | 2015-11-28 19:38 | 5.55 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1048.95 | 0 | 0
970601 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101826 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:54 | 2015-11-28 15:38 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
970610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:15 | 2015-11-28 16:55 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
970613 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:10 | 2015-11-28 15:12 | 1.0333 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0
970615 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:12 | 2015-11-28 16:54 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
970635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424794 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:06 | 2015-11-28 18:20 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
970652 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:06 | 2015-11-28 22:27 | 8.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
970667 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31628 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:24 | 2015-11-28 14:49 | 0.41667 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 374.1667 | 0 | 0
970684 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 595802 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:30 | 2015-11-28 21:09 | 6.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
970693 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583975 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:33 | 2015-11-28 20:22 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
970694 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:14 | 2015-11-28 18:33 | 4.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
970713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412649 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 13:03 | 2015-11-28 15:24 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
970731 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:33 | 2015-11-28 17:10 | 2.6167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 214.5667 | 0 | 0
970746 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431920 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:38 | 2015-11-28 20:41 | 6.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0
970751 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11576 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:45 | 2015-11-28 14:59 | 0.23333 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 336.9333 | 0 | 0
970756 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8060-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:38 | 2015-11-28 21:30 | 0.86667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 331.9333 | 0 | 0
970756 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948653 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:09 | 2015-11-28 20:38 | 6.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0
970780 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981626 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:53 | 2015-11-28 16:52 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
970783 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916874 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:53 | 2015-11-28 17:50 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
970795 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:56 | 2015-11-28 16:13 | 1.2833 | 18 | 424 | 0 | 0 | 23.1 | 544.1333 | 0 | 0
970806 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207558 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:58 | 2015-11-28 18:54 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
970816 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:48 | 2015-11-28 20:16 | 5.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
970832 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11669-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:09 | 2015-11-28 18:25 | 3.2667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 460.6 | 0 | 0
970857 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:14 | 2015-11-28 21:18 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
970939 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:13 | 2015-11-28 16:34 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
970941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11007 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:30 | 2015-11-28 15:58 | 0.46667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
970942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:24 | 2015-11-28 16:23 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
970962 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11864 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:39 | 2015-11-28 15:51 | 0.2 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 316.6 | 0 | 0
970967 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578118 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:39 | 2015-11-28 20:35 | 4.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
970973 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:06 | 2015-11-28 22:44 | 7.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
970984 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29459-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:52 | 2015-11-28 18:25 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
970989 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY 20840 DM 22626 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:32 | 2015-11-28 16:31 | 0.98333 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 0.98333 | 1001.0333 | 0 | 0
970996 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993814 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:52 | 2015-11-29 03:51 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
970997 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21463 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:13 | 2015-11-28 16:13 | 1 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0
970998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983456 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:53 | 2015-11-29 03:52 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
970999 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949754 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 14:53 | 2015-11-29 02:52 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
971008 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904299 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:00 | 2015-11-29 04:00 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
971023 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941418 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:08 | 2015-11-29 04:07 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
971029 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957387 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:04 | 2015-11-28 22:28 | 6.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
971030 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983747 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:28 | 2015-11-29 03:27 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
971040 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:55 | 2015-11-28 21:26 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
971056 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:16 | 2015-11-28 17:16 | 1 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 3 | 3989 | 0 | 0
971109 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28857-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:23 | 2015-11-29 02:51 | 10.4667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 4772.8 | 0 | 0
971129 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24004-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:32 | 2015-11-28 17:28 | 0.93333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
971133 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543953 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 15:50 | 2015-11-29 02:40 | 10.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
971136 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528339 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:26 | 2015-11-28 21:27 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
971138 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 490756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:37 | 2015-11-28 22:14 | 5.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
971157 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:37 | 2015-11-28 17:20 | 0.71667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 75.9667 | 0 | 0
971164 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987774 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:36 | 2015-11-28 17:37 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
971167 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977415 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:39 | 2015-11-28 18:30 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
971203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 482224 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:49 | 2015-11-28 22:00 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
971213 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538235 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:40 | 2015-11-29 00:35 | 7.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
971220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:13 | 2015-11-28 20:55 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
971230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:31 | 2015-11-29 00:19 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
971242 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412520 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:57 | 2015-11-28 20:48 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
971245 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9146-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:52 | 2015-11-28 17:33 | 0.68333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
971250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448121 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:43 | 2015-11-28 23:23 | 6.6667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
971264 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28705-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:07 | 2015-11-28 23:41 | 6.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 0 | 0
971279 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:55 | 2015-11-28 22:58 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
971280 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:09 | 2015-11-28 23:42 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
971282 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12446 DM ---> 12448 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 16:57 | 2015-11-28 19:27 | 2.5 | 1 | 2527 | 0 | 0 | 2.5 | 6317.5 | 0 | 0
971295 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411921 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:09 | 2015-11-28 19:53 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
971301 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210 FİDERİ-->29210 | İzolatör Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:09 | 2015-11-28 20:50 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
971303 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1716-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:15 | 2015-11-28 17:38 | 0.38333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
971313 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915310 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:08 | 2015-11-28 18:20 | 1.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
971314 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8186 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:00 | 2015-11-28 17:17 | 0.28333 | 1 | 610 | 0 | 0 | 0.28333 | 172.8333 | 0 | 0
971324 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100410 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:10 | 2015-11-28 18:30 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
971327 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:17 | 2015-11-28 20:19 | 3.0333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 934.2667 | 0 | 0
971331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130224 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:18 | 2015-11-28 19:16 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
971335 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138063 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:18 | 2015-11-28 21:00 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
971336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29563-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:25 | 2015-11-29 00:17 | 6.8667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1462.6 | 0 | 0
971345 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571445 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:31 | 2015-11-29 05:31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
971346 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:30 | 2015-11-28 18:09 | 0.65 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
971348 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:36 | 2015-11-28 18:15 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
971349 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:35 | 2015-11-29 05:35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
971360 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21222-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:22 | 2015-11-28 18:14 | 0.86667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 328.4667 | 0 | 0
971363 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:15 | 2015-11-28 19:33 | 2.3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
971383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483871 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:46 | 2015-11-28 18:15 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
971386 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8045 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:34 | 2015-11-28 19:30 | 1.9333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 386.6667 | 0 | 0
971398 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541879 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:34 | 2015-11-28 18:30 | 0.93333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
971410 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539895 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:53 | 2015-11-29 02:13 | 8.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 158.3333 | 0 | 0
971413 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907244 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:01 | 2015-11-28 19:03 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
971416 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421140 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:55 | 2015-11-28 22:45 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
971418 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:32 | 2015-11-28 18:32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
971423 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:30 | 2015-11-28 21:08 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
971425 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:46 | 2015-11-28 20:20 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
971429 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984841 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:20 | 2015-11-28 21:10 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
971435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976477 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:09 | 2015-11-29 06:08 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
971439 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3087-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 17:38 | 2015-11-28 18:15 | 0.61667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 0 | 0
971448 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:14 | 2015-11-28 19:15 | 1.0167 | 5 | 16589 | 0 | 0 | 5.0833 | 16865.4833 | 0 | 0
971470 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:04 | 2015-11-28 19:10 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
971471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971130 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:26 | 2015-11-29 02:08 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
971473 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585250 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:33 | 2015-11-28 22:23 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
971480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:38 | 2015-11-28 20:52 | 2.2333 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 944.7 | 0 | 0
971484 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->553-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:41 | 2015-11-29 05:10 | 10.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157.25 | 0 | 0
971489 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141563 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:36 | 2015-11-28 19:58 | 1.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
971496 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31803-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:47 | 2015-11-28 20:31 | 1.7333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 211.4667 | 0 | 0
971511 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961584 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:40 | 2015-11-28 20:12 | 1.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
971514 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->681-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:54 | 2015-11-28 20:32 | 1.6333 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 512.8667 | 0 | 0
971518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:29 | 2015-11-28 19:00 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
971519 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 12:34 | 2015-11-29 00:33 | 11.9833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1306.1833 | 0 | 0
971524 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102751 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:40 | 2015-11-28 19:49 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
971525 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961524 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:03 | 2015-11-28 19:46 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
971531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946199 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:02 | 2015-11-29 03:03 | 8.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0
971535 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 12119 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:46 | 2015-11-28 20:56 | 0.16667 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 130.1667 | 0 | 0
971535 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12024 2 ---> 12110 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:06 | 2015-11-28 20:46 | 1.6667 | 2 | 10922 | 0 | 0 | 3.3333 | 18203.3333 | 0 | 0
971539 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:13 | 2015-11-28 19:29 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
971545 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:16 | 2015-11-28 21:10 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
971546 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28329-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:21 | 2015-11-29 07:20 | 11.9833 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 7417.6833 | 0 | 0
971548 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:15 | 2015-11-28 20:45 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
971554 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21886-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:21 | 2015-11-29 01:26 | 6.0833 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1703.3333 | 0 | 0
971559 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216377 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:29 | 2015-11-28 22:08 | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
971560 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:05 | 2015-11-28 20:46 | 1.6833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
971570 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21325-->21695BİRLİKSAN. | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:27 | 2015-11-28 21:24 | 1.95 | 1 | 2578 | 0 | 0 | 1.95 | 5027.1 | 0 | 0
971572 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580743 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:05 | 2015-11-28 22:25 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
971576 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:10 | 2015-11-28 20:45 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
971585 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576785 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:52 | 2015-11-28 20:36 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
971593 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3977-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 19:38 | 2015-11-28 20:00 | 0.36667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
971596 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:04 | 2015-11-28 22:15 | 2.1833 | 1 | 1937 | 0 | 0 | 2.1833 | 4229.1167 | 0 | 0
971603 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522845 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:06 | 2015-11-28 22:02 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
971604 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522981 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:03 | 2015-11-28 22:31 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
971610 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120305 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:19 | 2015-11-28 21:56 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
971613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408102 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:23 | 2015-11-29 03:27 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
971614 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:18 | 2015-11-29 08:17 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
971620 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927598 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:23 | 2015-11-29 00:13 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
971621 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28203-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:32 | 2015-11-28 21:59 | 1.45 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 942.5 | 0 | 0
971644 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:35 | 2015-11-29 03:03 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
971651 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:01 | 2015-11-28 21:29 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
971651 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18002-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:29 | 2015-11-28 23:30 | 2.0167 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 566.6833 | 0 | 0
971654 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578293 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:59 | 2015-11-28 23:32 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
971656 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:32 | 2015-11-28 21:32 | 1 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
971657 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563441 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:02 | 2015-11-29 00:18 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
971658 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957767 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 20:56 | 2015-11-29 08:55 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
971659 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12119 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:05 | 2015-11-28 23:02 | 1.95 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 0 | 0
971677 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 18:27 | 2015-11-28 19:00 | 0.55 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 301.4 | 0 | 0
971679 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:39 | 2015-11-29 03:02 | 5.3833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 242.25 | 0 | 0
971684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:46 | 2015-11-28 22:22 | 0.6 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 0
971690 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:34 | 2015-11-29 09:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
971692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210 FİDERİ-->29210 | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 21:46 | 2015-11-28 21:57 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
971696 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915593 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 22:06 | 2015-11-28 22:51 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
971713 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 824907 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 22:25 | 2015-11-28 23:35 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
971724 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1809-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:24 | 2015-11-28 23:52 | 0.46667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
971729 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923221 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 22:49 | 2015-11-29 01:15 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
971731 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31611-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 22:20 | 2015-11-29 10:19 | 11.9833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1126.4333 | 0 | 0
971735 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915310 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:14 | 2015-11-29 01:48 | 2.5667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
971736 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:12 | 2015-11-28 23:59 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
971740 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:13 | 2015-11-28 23:54 | 0.68333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 103.8667 | 0 | 0
971747 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1722 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:31 | 2015-11-29 00:15 | 0.73333 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 1021.5333 | 0 | 0
971749 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911677 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:20 | 2015-11-29 04:46 | 5.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.6333 | 0 | 0
971754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525556 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:37 | 2015-11-29 00:17 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
971756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11410-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:36 | 2015-11-29 00:15 | 0.65 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 880.1 | 0 | 0
971761 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9207-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:40 | 2015-11-29 11:39 | 11.9833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1701.6333 | 0 | 0
971762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494202 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:50 | 2015-11-29 07:19 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
971767 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735538 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:56 | 2015-11-29 00:30 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
971768 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 1 FİDERİ --> 31028 DM | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-28 23:58 | 2015-11-29 02:29 | 2.5167 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1887.5 | 0 | 0
971775 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 00:28 | 2015-11-29 00:40 | 0.2 | 3 | 530 | 0 | 0 | 0.6 | 106 | 0 | 0
971777 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986168 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 00:19 | 2015-11-29 12:18 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
971780 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 00:18 | 2015-11-29 01:30 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
971782 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 00:27 | 2015-11-29 03:45 | 3.3 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 0
971787 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478614 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 00:43 | 2015-11-29 02:26 | 1.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8833 | 0 | 0
971790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4042-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 00:59 | 2015-11-29 01:01 | 0.033333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
971791 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909300 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:07 | 2015-11-29 13:06 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
971795 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 511767 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:00 | 2015-11-29 04:11 | 3.1833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.1167 | 0 | 0
971798 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 135398 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:10 | 2015-11-29 03:19 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
971800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494099 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:07 | 2015-11-29 13:06 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
971801 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28775 FİDERİ-->28775 CEBECİ CADDESİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:04 | 2015-11-29 01:10 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
971802 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3567-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:40 | 2015-11-29 02:15 | 0.58333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
971805 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3141_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:35 | 2015-11-29 02:20 | 0.75 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1218.75 | 0 | 0
971806 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 980170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:04 | 2015-11-29 02:39 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
971808 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:38 | 2015-11-29 01:55 | 0.28333 | 0 | 25097 | 0 | 0 | 0 | 7110.8167 | 0 | 0
971810 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3301 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:06 | 2015-11-29 02:30 | 0.4 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
971810 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3939 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:06 | 2015-11-29 02:30 | 0.4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
971811 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18502-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:52 | 2015-11-29 03:02 | 1.1667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 193.6667 | 0 | 0
971812 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:48 | 2015-11-29 13:33 | 11.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
971814 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | GİY-KOP FİDER --> 18228 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:08 | 2015-11-29 02:20 | 0.2 | 0 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 1718.4 | 0 | 0
971815 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22326-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:05 | 2015-11-29 02:25 | 0.33333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
971817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:29 | 2015-11-29 03:38 | 1.15 | 3 | 5447 | 0 | 0 | 3.45 | 6264.05 | 0 | 0
971818 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930641 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:15 | 2015-11-29 11:59 | 9.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
971821 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31028 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:44 | 2015-11-29 10:32 | 7.8 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 4929.6 | 0 | 0
971822 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28799 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 02:38 | 2015-11-29 09:24 | 6.7667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 0
971823 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3994-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 01:51 | 2015-11-29 13:50 | 11.9833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1402.05 | 0 | 0
971829 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712146 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 03:04 | 2015-11-29 04:00 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
971830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ÇOBANÇEŞME FİDERİ --> 31018 TM | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 03:46 | 2015-11-29 04:39 | 0.88333 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 483.1833 | 0 | 0
971846 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908913 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 05:45 | 2015-11-29 07:18 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
971863 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 532687 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 06:12 | 2015-11-29 09:24 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
971866 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31505-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 06:15 | 2015-11-29 15:59 | 9.7333 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 3805.7333 | 0 | 0
971867 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11863 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 06:09 | 2015-11-29 13:00 | 6.85 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 12220.4 | 0 | 0
971868 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31181 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 06:16 | 2015-11-29 10:45 | 4.4833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1044.6167 | 0 | 0
971869 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 06:28 | 2015-11-29 18:27 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
971870 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1609661 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 07:02 | 2015-11-29 09:51 | 2.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
971871 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722630 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 07:04 | 2015-11-29 09:02 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
971878 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 07:12 | 2015-11-29 18:39 | 11.45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 858.75 | 0 | 0
971882 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001724 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 06:35 | 2015-11-29 10:10 | 3.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
971883 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907983 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 07:36 | 2015-11-29 09:26 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
971889 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ALTINYILDIZ FİDERİ -->31406 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:03 | 2015-11-29 11:10 | 3.1167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11008.0667 | 0 | 0
971892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:09 | 2015-11-29 19:00 | 10.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
971893 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710278 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:07 | 2015-11-29 12:29 | 4.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0
971895 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:02 | 2015-11-29 08:35 | 0.55 | 18 | 650 | 0 | 0 | 9.9 | 357.5 | 0 | 0
971896 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25618 OTOBAN YANI KABİN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:17 | 2015-11-29 09:09 | 0.86667 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.86667 | 200.2 | 0 | 0
971897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31026-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:10 | 2015-11-29 10:00 | 1.8333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 344.6667 | 0 | 0
971898 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 907999 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:29 | 2015-11-29 12:12 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
971898 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8732-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:12 | 2015-11-29 17:38 | 5.4333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 613.9667 | 0 | 0
971899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972860 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:34 | 2015-11-29 13:00 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
971902 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927103 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:41 | 2015-11-29 12:16 | 3.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
971903 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:42 | 2015-11-29 12:06 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
971906 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:47 | 2015-11-29 12:59 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
971907 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2719 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:37 | 2015-11-29 10:36 | 1.9833 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1995.2333 | 0 | 0
971907 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2462-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:37 | 2015-11-29 10:36 | 1.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 109.0833 | 0 | 0
971907 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM 2271 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:37 | 2015-11-29 10:37 | 2 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0
971907 | 4 | İSTANBUL | FATIH | TM 2376 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:37 | 2015-11-29 10:37 | 2 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
971907 | 5 | İSTANBUL | FATIH | TM 2718 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:37 | 2015-11-29 19:48 | 11.1833 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 6810.65 | 0 | 0
971909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442369 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:37 | 2015-11-29 15:20 | 6.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
971912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI25280-->DEĞİRMENKÖY 1 DENİZ 25197 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:58 | 2015-11-29 17:00 | 8.0333 | 1 | 418 | 0 | 0 | 8.0333 | 3357.9333 | 0 | 0
971916 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414952 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 08:56 | 2015-11-29 10:09 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
971917 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24239 CAMCIOĞLU ÇIKIŞI | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 08:47 | 2015-11-29 16:50 | 8.05 | 3 | 744 | 0 | 0 | 24.15 | 5989.2 | 0 | 0
971921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991358 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:14 | 2015-11-29 14:14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
971923 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20878 MERKEZ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:15 | 2015-11-29 10:15 | 1 | 8 | 7228 | 0 | 0 | 8 | 7228 | 0 | 0
971925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:10 | 2015-11-29 14:10 | 5 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 0
971926 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232939 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:16 | 2015-11-29 09:54 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
971928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:19 | 2015-11-29 18:22 | 9.05 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1230.8 | 0 | 0
971931 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 532587 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:26 | 2015-11-29 10:34 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
971933 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:27 | 2015-11-29 21:27 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
971934 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18502-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:24 | 2015-11-29 22:10 | 5.7667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 957.2667 | 0 | 0
971935 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->483-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:29 | 2015-11-29 11:58 | 2.4833 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1475.1 | 0 | 0
971937 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2045-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 09:34 | 2015-11-29 19:30 | 9.9333 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 4112.4 | 0 | 0
971938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985385 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:43 | 2015-11-29 21:43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
971939 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467982 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:43 | 2015-11-29 15:45 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
971941 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2262-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:39 | 2015-11-29 21:38 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0
971943 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8621 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:39 | 2015-11-29 10:47 | 1.1333 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 959.9333 | 0 | 0
971944 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:41 | 2015-11-29 13:37 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
971945 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:35 | 2015-11-29 13:04 | 1.4833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 318.9167 | 0 | 0
971945 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113749 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:47 | 2015-11-29 13:05 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
971946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:35 | 2015-11-29 14:56 | 5.35 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1209.1 | 0 | 0
971949 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956050 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:50 | 2015-11-29 14:00 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
971950 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2107 FİDERİ -->2107 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:54 | 2015-11-29 13:09 | 2.25 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 3480.75 | 0 | 0
971950 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2194 FİDERİ-->2194 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:55 | 2015-11-29 13:11 | 2.2667 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 2781.2 | 0 | 0
971951 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:51 | 2015-11-29 10:50 | 0.98333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
971952 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:56 | 2015-11-29 12:59 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
971953 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578654 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:54 | 2015-11-29 12:40 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
971954 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488976 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 09:42 | 2015-11-29 14:22 | 4.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
971956 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951637 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:00 | 2015-11-29 12:16 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
971959 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:01 | 2015-11-29 10:51 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
971960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987099 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:13 | 2015-11-29 11:50 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
971965 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20405-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:00 | 2015-11-29 22:01 | 5.0167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 752.5 | 0 | 0
971965 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 435365 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:01 | 2015-11-29 17:00 | 6.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0
971967 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28091-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:07 | 2015-11-29 17:23 | 1.2667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0
971967 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984078 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:08 | 2015-11-29 16:07 | 5.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0
971969 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 1 FİDERİ 25156-->25280 GİRİŞ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:13 | 2015-11-29 10:40 | 0.45 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
971970 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 10:14 | 2015-11-29 13:08 | 2.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 0 | 0
971972 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21889 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:17 | 2015-11-29 11:12 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
971977 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8671 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:15 | 2015-11-29 15:05 | 4.8333 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 6699 | 0 | 0
971978 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468778 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:22 | 2015-11-29 11:30 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
971979 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8600 DM--->8450 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:14 | 2015-11-29 10:45 | 0.51667 | 0 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 3467.35 | 0 | 0
971981 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576767 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:27 | 2015-11-29 18:19 | 7.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
971982 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:24 | 2015-11-29 12:42 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
971984 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543454 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:18 | 2015-11-29 17:42 | 7.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
971987 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:30 | 2015-11-29 13:53 | 1.3833 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 0 | 0
971987 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107276 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:36 | 2015-11-29 12:29 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
971989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:31 | 2015-11-29 11:25 | 0.9 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
971991 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20405 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 10:31 | 2015-11-29 12:45 | 2.2333 | 1 | 1823 | 0 | 0 | 2.2333 | 4071.3667 | 0 | 0
971992 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9155 P=1.06 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:38 | 2015-11-29 11:39 | 1.0167 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 951.6 | 0 | 0
971994 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466158 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:46 | 2015-11-29 18:09 | 7.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0
971998 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21975-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:16 | 2015-11-29 12:52 | 2.6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0
971999 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24153-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:52 | 2015-11-29 11:25 | 0.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
972001 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112169 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:56 | 2015-11-29 13:54 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
972003 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:03 | 2015-11-29 12:00 | 0.95 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
972005 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:08 | 2015-11-29 11:50 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
972006 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11576 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 11:08 | 2015-11-29 16:51 | 5.7167 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 7683.2 | 0 | 0
972008 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:08 | 2015-11-29 21:28 | 10.3333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0
972011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436123 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:55 | 2015-11-29 13:26 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
972012 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28414-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:13 | 2015-11-29 21:10 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
972012 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1957496 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:13 | 2015-11-29 18:29 | 7.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
972014 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141089 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:43 | 2015-11-29 12:16 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
972014 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9318-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:17 | 2015-11-29 23:03 | 10.7667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2013.3667 | 0 | 0
972018 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 532154 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:08 | 2015-11-29 13:59 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
972019 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231392 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:19 | 2015-11-29 18:15 | 6.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
972024 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938 FİDERİ-->1938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:21 | 2015-11-29 11:39 | 0.3 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0
972026 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441046 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:26 | 2015-11-29 15:55 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
972028 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:28 | 2015-11-29 13:57 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
972029 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21886-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:52 | 2015-11-29 22:45 | 11.8833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3089.6667 | 0 | 0
972030 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:26 | 2015-11-29 12:30 | 1.0667 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 327.4667 | 0 | 0
972033 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21065-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:26 | 2015-11-29 14:41 | 4.25 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0
972034 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130365 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:09 | 2015-11-29 12:10 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
972035 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120454 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:33 | 2015-11-29 17:09 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
972037 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971 FİDERİ-->28971 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 11:36 | 2015-11-29 16:31 | 4.9167 | 1 | 1158 | 0 | 0 | 4.9167 | 5693.5 | 0 | 0
972038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21969-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:25 | 2015-11-29 14:03 | 3.6333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 308.8333 | 0 | 0
972039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124320 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:34 | 2015-11-29 17:00 | 5.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
972041 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8215-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:30 | 2015-11-29 13:04 | 1.5667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0
972045 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465169 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 10:18 | 2015-11-29 18:43 | 8.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
972050 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25791-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:51 | 2015-11-29 12:51 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
972054 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914226 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:51 | 2015-11-29 18:56 | 7.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0
972056 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:58 | 2015-11-29 14:54 | 2.9333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.9333 | 0 | 0
972059 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915310 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:47 | 2015-11-29 13:22 | 1.5833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
972061 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:56 | 2015-11-29 15:30 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
972063 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31815-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:30 | 2015-11-29 16:39 | 5.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.75 | 0 | 0
972064 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107756 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:56 | 2015-11-29 16:51 | 4.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
972065 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441791 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:09 | 2015-11-29 13:30 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
972069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:13 | 2015-11-29 13:32 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
972070 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743460 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:12 | 2015-11-29 19:49 | 7.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0
972071 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523215 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:17 | 2015-11-29 12:49 | 0.53333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
972078 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584147 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:26 | 2015-11-29 14:37 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
972079 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:28 | 2015-11-29 14:21 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
972082 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9155-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:24 | 2015-11-29 13:35 | 1.1833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 0 | 0
972084 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:40 | 2015-11-29 18:56 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
972085 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1004 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 12:42 | 2015-11-29 18:04 | 5.3667 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1862.2333 | 0 | 0
972089 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115050 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:38 | 2015-11-29 16:20 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
972092 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121732 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:32 | 2015-11-29 13:35 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
972094 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528378 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:40 | 2015-11-30 00:38 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
972095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537418 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:45 | 2015-11-29 18:11 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
972100 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9023-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:36 | 2015-11-29 13:51 | 1.25 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
972101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:56 | 2015-11-29 14:16 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
972102 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944126 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:55 | 2015-11-29 21:33 | 8.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
972112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932405 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:11 | 2015-11-29 14:39 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
972118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25592-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:13 | 2015-11-29 18:35 | 5.3667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 418.6 | 0 | 0
972120 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:10 | 2015-11-29 17:51 | 4.6833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 304.4167 | 0 | 0
972120 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:10 | 2015-11-29 17:51 | 4.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0
972120 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:10 | 2015-11-29 17:51 | 4.6833 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 463.65 | 0 | 0
972120 | 4 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:10 | 2015-11-29 17:52 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
972120 | 5 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:10 | 2015-11-29 17:52 | 4.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0
972120 | 6 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:10 | 2015-11-29 17:52 | 4.7 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 643.9 | 0 | 0
972123 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1998054 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:23 | 2015-11-29 21:30 | 8.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 0
972125 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912660 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:24 | 2015-11-29 18:55 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
972126 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001930 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:29 | 2015-11-29 14:15 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
972131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413980 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:24 | 2015-11-29 21:00 | 8.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 438.6 | 0 | 0
972133 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:32 | 2015-11-29 15:30 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
972133 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->652-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:30 | 2015-11-29 17:55 | 2.4167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 222.3333 | 0 | 0
972136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456714 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:57 | 2015-11-29 13:37 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
972141 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:27 | 2015-11-29 14:52 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
972142 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEHİR FİDERİ 2 ---> 12311 HATSONU | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:42 | 2015-11-29 14:56 | 1.2333 | 1 | 5961 | 0 | 0 | 1.2333 | 7351.9 | 0 | 0
972144 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18007-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:21 | 2015-11-29 18:50 | 1.4833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 161.6833 | 0 | 0
972144 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 924269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:37 | 2015-11-29 18:50 | 5.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0
972145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488549 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:29 | 2015-11-29 16:15 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
972147 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517588 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:27 | 2015-11-29 21:31 | 8.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.7333 | 0 | 0
972148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25133 UZUN KÖPRÜ-->25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:41 | 2015-11-29 13:59 | 0.3 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0
972151 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235222 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:32 | 2015-11-29 19:30 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
972153 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25423-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:43 | 2015-11-29 14:12 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
972155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485646 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:55 | 2015-11-29 14:05 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
972159 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:45 | 2015-11-29 17:05 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
972165 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 123478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:38 | 2015-11-29 15:08 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
972166 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712352 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:51 | 2015-11-29 17:09 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
972176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101063 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:02 | 2015-11-29 15:33 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
972178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933595 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:21 | 2015-11-29 18:58 | 4.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0
972180 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:22 | 2015-11-29 15:35 | 1.2167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 93.6833 | 0 | 0
972182 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479163 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:19 | 2015-11-29 16:20 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
972184 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:08 | 2015-11-29 20:27 | 6.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0
972189 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:27 | 2015-11-29 16:05 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
972191 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1179-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:27 | 2015-11-29 23:41 | 0.23333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
972191 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1179-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:21 | 2015-11-29 21:56 | 2.5833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 0 | 0
972191 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614015 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:28 | 2015-11-29 19:22 | 4.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
972192 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992516 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:31 | 2015-11-30 02:30 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
972194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 12:45 | 2015-11-29 23:00 | 10.25 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 0
972195 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531316 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:34 | 2015-11-29 16:48 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
972196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107241 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:30 | 2015-11-29 16:55 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
972197 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901895 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:29 | 2015-11-29 17:16 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
972199 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2304-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 00:37 | 2015-11-30 01:29 | 0.86667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
972199 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 818587 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:31 | 2015-11-30 00:36 | 10.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
972200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:37 | 2015-11-29 17:09 | 2.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
972203 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:31 | 2015-11-29 17:20 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
972204 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619414 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:45 | 2015-11-29 15:30 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
972206 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1742 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-29 17:04 | 2.2167 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1225.8167 | 0 | 0
972206 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1785 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-29 17:04 | 2.2167 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1321.1333 | 0 | 0
972206 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1829 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-29 17:04 | 2.2167 | 0 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 5816.5333 | 0 | 0
972206 | 4 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1883Fideri-->1882 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-29 17:04 | 2.2167 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 2737.5833 | 0 | 0
972206 | 5 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1882Fideri-->1900 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-29 17:04 | 2.2167 | 1 | 1969 | 0 | 0 | 2.2167 | 4364.6167 | 0 | 0
972206 | 6 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1142Fideri-->1143 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-29 17:04 | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0
972209 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25311-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:39 | 2015-11-29 15:08 | 0.48333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 0 | 0
972210 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:37 | 2015-11-29 18:14 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
972212 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528516 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:51 | 2015-11-30 02:50 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
972213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486144 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:46 | 2015-11-29 20:30 | 6.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
972213 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 486145 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 11:14 | 2015-11-29 19:20 | 8.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
972218 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:44 | 2015-11-29 18:59 | 4.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
972220 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465549 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 13:34 | 2015-11-29 18:00 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
972223 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:00 | 2015-11-30 03:00 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
972226 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9023-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 14:39 | 2015-11-29 20:40 | 6.0167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 740.05 | 0 | 0
972229 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115041 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:00 | 2015-11-29 16:14 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
972232 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105832 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:10 | 2015-11-29 17:38 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
972233 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:05 | 2015-11-29 16:27 | 1.3667 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 4620.7 | 0 | 0
972239 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:01 | 2015-11-29 15:36 | 0.58333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
972240 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218949 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:07 | 2015-11-29 19:34 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
972247 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952336 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:26 | 2015-11-29 17:02 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
972249 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1900845 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:24 | 2015-11-29 17:16 | 1.8667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
972252 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525724 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:09 | 2015-11-29 18:46 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
972257 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BEYCİLER 26275-->YENİ MAH. 25150 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:28 | 2015-11-29 16:34 | 1.1 | 1 | 373 | 0 | 0 | 1.1 | 410.3 | 0 | 0
972258 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2057-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:29 | 2015-11-29 21:41 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
972259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:27 | 2015-11-29 15:48 | 0.35 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 0
972270 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3341-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:39 | 2015-11-29 20:13 | 0.56667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 177.9333 | 0 | 0
972270 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:52 | 2015-11-29 20:45 | 4.8833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 0 | 0
972280 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582575 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:49 | 2015-11-29 21:04 | 5.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
972282 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938720 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:00 | 2015-11-29 19:10 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
972283 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11411-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:26 | 2015-11-29 18:16 | 2.8333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0
972284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128060 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:31 | 2015-11-29 18:50 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
972288 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8522-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:42 | 2015-11-30 00:02 | 3.3333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
972288 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 954503 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:04 | 2015-11-29 20:42 | 4.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.9667 | 0 | 0
972290 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:09 | 2015-11-29 17:45 | 1.6 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 0 | 0
972293 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31512-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:09 | 2015-11-29 23:55 | 7.7667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 893.1667 | 0 | 0
972296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:05 | 2015-11-29 16:26 | 0.35 | 3 | 1434 | 0 | 0 | 1.05 | 501.9 | 0 | 0
972299 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969574 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:14 | 2015-11-29 17:37 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
972302 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:18 | 2015-11-29 18:12 | 1.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
972306 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415520 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:20 | 2015-11-29 18:59 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
972309 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:24 | 2015-11-29 17:36 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
972310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484226 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 15:59 | 2015-11-29 18:13 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
972314 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:31 | 2015-11-30 04:31 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
972321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:34 | 2015-11-29 18:27 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
972324 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1407260 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:41 | 2015-11-29 19:33 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
972327 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:54 | 2015-11-29 20:15 | 2.35 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 0
972327 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:53 | 2015-11-29 20:15 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
972327 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:26 | 2015-11-29 20:14 | 2.8 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0
972330 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454770 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:49 | 2015-11-29 23:00 | 6.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
972334 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130-->MÜHİMMAT ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:55 | 2015-11-29 18:05 | 1.1667 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2.3333 | 50.1667 | 0 | 0
972343 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 595510 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:56 | 2015-11-30 02:00 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
972350 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939995 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:02 | 2015-11-29 17:26 | 0.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
972351 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102752 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 16:47 | 2015-11-29 18:09 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
972355 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->788-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:14 | 2015-11-29 17:41 | 0.45 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 0 | 0
972357 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:10 | 2015-11-29 19:48 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
972358 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974380 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:18 | 2015-11-29 19:42 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
972359 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11978-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:19 | 2015-11-30 05:18 | 11.9833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1449.9833 | 0 | 0
972362 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2431-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:08 | 2015-11-30 05:07 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
972363 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:23 | 2015-11-29 18:23 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
972365 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11627-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:27 | 2015-11-29 17:33 | 0.1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
972367 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25268-->25246 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:27 | 2015-11-29 19:19 | 1.8667 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 474.1333 | 0 | 0
972373 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:28 | 2015-11-29 21:27 | 3.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 0 | 0
972376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:31 | 2015-11-29 21:24 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
972377 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:30 | 2015-11-29 17:44 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
972378 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1 | Camper Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:32 | 2015-11-29 19:51 | 2.3167 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1153.7 | 0 | 0
972382 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:31 | 2015-11-29 19:38 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
972384 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:34 | 2015-11-29 17:53 | 0.31667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
972386 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584135 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:20 | 2015-11-29 20:25 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
972388 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:27 | 2015-11-29 18:34 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
972395 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:42 | 2015-11-30 05:41 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
972402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456813 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:50 | 2015-11-29 21:39 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
972405 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542711 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:22 | 2015-11-30 05:21 | 11.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 515.2833 | 0 | 0
972406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967750 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:53 | 2015-11-29 18:28 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
972408 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:54 | 2015-11-29 18:30 | 0.6 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 0
972410 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:56 | 2015-11-29 19:47 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
972411 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217815 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:41 | 2015-11-29 22:03 | 4.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
972416 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909890 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:59 | 2015-11-30 05:59 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
972417 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:50 | 2015-11-29 20:30 | 2.6667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
972418 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974468 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:01 | 2015-11-29 19:41 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
972426 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:00 | 2015-11-29 21:15 | 3.25 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2161.25 | 0 | 0
972427 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:09 | 2015-11-29 20:14 | 2.0833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 560.4167 | 0 | 0
972429 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 594010 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:09 | 2015-11-30 01:16 | 7.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
972438 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906225 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:25 | 2015-11-29 19:15 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
972440 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20694-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:23 | 2015-11-29 23:23 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
972442 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:12 | 2015-11-29 20:28 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
972443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:16 | 2015-11-29 21:03 | 2.7833 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 965.8167 | 0 | 0
972444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977119 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:29 | 2015-11-30 00:50 | 6.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
972445 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564053 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:23 | 2015-11-30 00:02 | 5.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
972448 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705145 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:47 | 2015-11-29 18:22 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
972449 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:32 | 2015-11-29 19:28 | 0.93333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
972450 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915396 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:39 | 2015-11-30 00:27 | 5.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
972462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120202 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:47 | 2015-11-29 19:43 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
972470 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11274-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:57 | 2015-11-29 19:54 | 0.95 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0
972473 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987151 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:03 | 2015-11-29 23:42 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
972479 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:43 | 2015-11-30 04:49 | 10.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
972484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:04 | 2015-11-29 20:00 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
972484 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 442395 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:04 | 2015-11-29 20:00 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
972489 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703579 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:07 | 2015-11-29 19:20 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
972490 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134173 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:07 | 2015-11-29 21:41 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
972502 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11479-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:24 | 2015-11-29 23:13 | 3.8167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 954.1667 | 0 | 0
972505 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:27 | 2015-11-29 19:47 | 0.33333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
972507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:28 | 2015-11-29 23:19 | 3.85 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1447.6 | 0 | 0
972510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971449 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:33 | 2015-11-30 07:32 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
972516 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904061 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:37 | 2015-11-29 21:34 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
972519 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220082 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 18:58 | 2015-11-29 22:34 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
972521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20932-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:27 | 2015-11-29 21:28 | 2.0167 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
972527 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574997 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:54 | 2015-11-30 02:29 | 6.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
972531 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923027 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:01 | 2015-11-30 03:50 | 7.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
972534 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:59 | 2015-11-29 20:41 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
972544 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 17:42 | 2015-11-29 20:05 | 2.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
972546 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 19:58 | 2015-11-29 23:00 | 3.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
972556 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11567-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:17 | 2015-11-29 22:32 | 2.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
972559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28439-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:30 | 2015-11-29 21:14 | 0.73333 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 0
972565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942451 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:35 | 2015-11-30 08:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
972566 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996140 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:44 | 2015-11-30 08:43 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
972575 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216963 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:47 | 2015-11-29 22:29 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
972578 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843167 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 20:39 | 2015-11-30 08:38 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
972583 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:12 | 2015-11-30 09:11 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
972591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:21 | 2015-11-30 09:20 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
972598 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605770 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:29 | 2015-11-29 22:12 | 0.71667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
972599 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:20 | 2015-11-29 22:47 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
972601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985907 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:38 | 2015-11-30 09:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
972615 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18232-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:52 | 2015-11-30 02:28 | 4.6 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1508.8 | 0 | 0
972621 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:02 | 2015-11-30 00:15 | 2.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
972622 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8661 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 21:57 | 2015-11-29 23:05 | 1.1333 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 1761.2 | 0 | 0
972625 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:05 | 2015-11-29 23:10 | 1.0833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 281.6667 | 0 | 0
972626 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31898 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 22:10 | 2015-11-30 08:43 | 10.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 137.15 | 0 | 0
972626 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31954 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-29 22:10 | 2015-11-30 08:43 | 10.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0
972635 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441782 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:12 | 2015-11-30 02:14 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
972641 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:22 | 2015-11-30 10:20 | 11.9667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3410.5 | 0 | 0
972643 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907047 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:25 | 2015-11-30 03:45 | 5.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
972644 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11474-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:20 | 2015-11-30 10:19 | 11.9833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1342.1333 | 0 | 0
972648 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702552 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:37 | 2015-11-29 23:00 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
972649 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->405-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:44 | 2015-11-30 07:00 | 8.2667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1934.4 | 0 | 0
972652 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:54 | 2015-11-30 00:28 | 1.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
972657 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2126-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:02 | 2015-11-29 23:09 | 1.1167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
972658 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28329-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:59 | 2015-11-30 01:51 | 2.8667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 676.5333 | 0 | 0
972660 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967975 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:18 | 2015-11-30 09:31 | 10.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 950.15 | 0 | 0
972663 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:45 | 2015-11-30 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
972665 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113897 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 22:55 | 2015-11-30 08:46 | 9.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0
972674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:23 | 2015-11-30 11:03 | 11.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
972675 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407874 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:47 | 2015-11-30 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
972676 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741369 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:39 | 2015-11-30 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
972677 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940561 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:46 | 2015-11-30 02:22 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
972678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122950 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:57 | 2015-11-30 01:08 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
972679 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706717 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:42 | 2015-11-30 00:15 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
972686 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938433 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-29 23:48 | 2015-11-30 01:40 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
972691 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 609 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 01:08 | 2015-11-30 01:19 | 0.18333 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
972696 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3204_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 01:27 | 2015-11-30 01:35 | 0.13333 | 1 | 3930 | 0 | 0 | 0.13333 | 524 | 0 | 0
972698 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921427 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 01:28 | 2015-11-30 11:24 | 9.9333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 158.9333 | 0 | 0
972701 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ARDIÇLI 20242 DM 20243 ARDIÇLI EVLER CIKIŞII | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 01:50 | 2015-11-30 02:21 | 0.51667 | 1 | 2544 | 0 | 0 | 0.51667 | 1314.4 | 0 | 0
972704 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | GİY-KOP FİDER --> 18228 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 01:49 | 2015-11-30 02:00 | 0.18333 | 0 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 1575.2 | 0 | 0
972705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 02:36 | 2015-11-30 14:35 | 11.9833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3846.65 | 0 | 0
972706 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1863 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 02:53 | 2015-11-30 13:45 | 10.8667 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 11888.1333 | 0 | 0
972706 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1777 FİDERİ-->1863 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 02:53 | 2015-11-30 13:46 | 10.8833 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 10622.1333 | 0 | 0
972707 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18003-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 01:54 | 2015-11-30 13:53 | 11.9833 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 4062.35 | 0 | 0
972708 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578895 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 02:42 | 2015-11-30 03:00 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
972709 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 03:23 | 2015-11-30 12:57 | 9.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
972711 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ ---> 11980 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 03:42 | 2015-11-30 04:00 | 0.3 | 1 | 12524 | 0 | 0 | 0.3 | 3757.2 | 0 | 0
972713 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1143Fideri-->1829 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 04:43 | 2015-11-30 05:00 | 0.28333 | 0 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 950.3 | 0 | 0
972715 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581330 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 05:45 | 2015-11-30 17:44 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
972716 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 06:01 | 2015-11-30 16:18 | 10.2833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1162.0167 | 0 | 0
972717 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412863 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 06:12 | 2015-11-30 09:46 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
972718 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11630-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 06:44 | 2015-11-30 10:00 | 3.2667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 189.4667 | 0 | 0
972719 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:16 | 2015-11-30 16:14 | 6.9667 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2013.3667 | 0 | 0
972720 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11966-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:00 | 2015-11-30 16:45 | 9.7522 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2564.8344 | 0 | 0
972722 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28535 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 06:59 | 2015-11-30 14:18 | 7.3167 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 19476.9667 | 0 | 0
972723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447793 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:02 | 2015-11-30 09:47 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
972724 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1452-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:19 | 2015-11-30 19:17 | 11.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0
972725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914600 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:09 | 2015-11-30 14:52 | 7.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.7333 | 0 | 0
972727 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:22 | 2015-11-30 16:26 | 9.0686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.4117 | 0 | 0
972728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:00 | 2015-11-30 10:25 | 3.4167 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1646.8333 | 0 | 0
972729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486285 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:04 | 2015-11-30 19:04 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
972729 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 487075 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:04 | 2015-11-30 19:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
972729 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 487077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:04 | 2015-11-30 19:04 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
972735 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 06:45 | 2015-11-30 13:08 | 6.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
972736 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:23 | 2015-11-30 19:21 | 11.9667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0
972768 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:02 | 2015-11-30 10:00 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
972781 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:58 | 2015-11-30 08:40 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
972801 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 07:56 | 2015-11-30 11:40 | 3.7333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 929.6 | 0 | 0
972809 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:21 | 2015-11-30 09:41 | 1.3333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
972816 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 06:13 | 2015-11-30 16:00 | 9.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 0 | 0
972823 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620811 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:11 | 2015-11-30 08:15 | 0.065 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
972823 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->595-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:11 | 2015-11-30 17:59 | 9.8 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
972830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->94-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:11 | 2015-11-30 09:45 | 1.5667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
972838 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:29 | 2015-11-30 11:44 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
972841 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471250 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:20 | 2015-11-30 12:15 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
972865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532910 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:36 | 2015-11-30 20:35 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
972871 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20878 MERKEZ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:34 | 2015-11-30 09:39 | 1.0833 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.0833 | 8.6667 | 0 | 0
972876 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580172 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:22 | 2015-11-30 11:18 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
972886 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477871 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:40 | 2015-11-30 12:00 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
972895 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:46 | 2015-11-30 20:44 | 11.9667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.4333 | 0 | 0
972916 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712634 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:12 | 2015-11-30 17:17 | 9.0914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1828 | 0 | 0
972920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434118 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:46 | 2015-11-30 14:44 | 5.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
972921 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544483 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:45 | 2015-11-30 20:44 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
972926 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 905140 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:36 | 2015-11-30 17:43 | 9.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5833 | 0 | 0
972926 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8309-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:36 | 2015-11-30 19:15 | 10.6453 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1362.5956 | 0 | 0
972946 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938654 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:58 | 2015-11-30 10:49 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
972949 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 596249 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:58 | 2015-11-30 10:53 | 1.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
972978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 497110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:53 | 2015-11-30 10:40 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
972987 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11614-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:05 | 2015-11-30 12:25 | 3.3333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 743.3333 | 0 | 0
973003 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 02:55 | 2015-11-30 11:04 | 8.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
973005 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528043 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:57 | 2015-11-30 16:13 | 7.2747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9231 | 0 | 0
973007 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577923 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:30 | 2015-11-30 11:20 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
973026 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459501 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:09 | 2015-11-30 11:03 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
973028 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24334-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:16 | 2015-11-30 10:38 | 1.3667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 117.5333 | 0 | 0
973044 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 450483 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:12 | 2015-11-30 16:00 | 6.8053 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 176.9372 | 0 | 0
973066 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->21-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:00 | 2015-11-30 16:37 | 3.6167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 484.6333 | 0 | 0
973066 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605770 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:19 | 2015-11-30 16:37 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0
973084 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:13 | 2015-11-30 17:24 | 8.1806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
973106 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18545-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:23 | 2015-11-30 12:32 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
973106 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18545-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:23 | 2015-11-30 12:32 | 3.15 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 0
973110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485659 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:14 | 2015-11-30 11:28 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
973113 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106378 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:21 | 2015-11-30 16:32 | 7.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.2833 | 0 | 0
973113 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9169-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:21 | 2015-11-30 16:32 | 7.1833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 969.75 | 0 | 0
973119 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:34 | 2015-11-30 20:32 | 11.9667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2070.2333 | 0 | 0
973148 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2705-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:51 | 2015-11-30 09:28 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
973156 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:27 | 2015-11-30 16:00 | 6.5428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.6844 | 0 | 0
973168 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:25 | 2015-11-30 10:52 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
973173 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528500 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 08:39 | 2015-11-30 17:27 | 8.8025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 167.2475 | 0 | 0
973195 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3015 P=1.02 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:37 | 2015-11-30 09:40 | 0.05 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
973199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29400 | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:37 | 2015-11-30 09:45 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
973210 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8454-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:08 | 2015-11-30 15:50 | 6.6931 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 307.8806 | 0 | 0
973213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448776 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:42 | 2015-11-30 19:40 | 9.9681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139.5528 | 0 | 0
973217 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->KÖY İÇİ 25026 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:42 | 2015-11-30 10:46 | 1.0667 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | 0
973224 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947408 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:32 | 2015-11-30 17:46 | 8.2386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.6703 | 0 | 0
973224 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8204-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:32 | 2015-11-30 18:04 | 8.5386 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2220.0389 | 0 | 0
973250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:52 | 2015-11-30 15:52 | 6 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 0
973256 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:37 | 2015-11-30 12:47 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
973260 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 495182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:47 | 2015-11-30 12:56 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
973263 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1900736 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:41 | 2015-11-30 14:11 | 4.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
973269 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:53 | 2015-11-30 17:07 | 7.2386 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 2395.9803 | 0 | 0
973317 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:06 | 2015-11-30 10:08 | 0.033333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 117.7333 | 0 | 0
973332 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | BOĞAZİÇİ 3 FİDERİ-->8100 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:06 | 2015-11-30 10:18 | 0.2 | 7 | 30882 | 0 | 0 | 1.4 | 6176.4 | 0 | 0
973334 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | YILDIZTEPE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:59 | 2015-11-30 10:17 | 0.3 | 41 | 155994 | 0 | 0 | 12.3 | 46798.2 | 0 | 0
973341 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31512 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:03 | 2015-11-30 11:36 | 1.55 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 2726.45 | 0 | 0
973387 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12518-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:04 | 2015-11-30 14:20 | 4.2667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1066.6667 | 0 | 0
973390 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001586 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:19 | 2015-11-30 15:15 | 4.935 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 113.505 | 0 | 0
973413 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8524-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:17 | 2015-11-30 14:26 | 4.15 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 0
973430 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721896 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:22 | 2015-11-30 10:40 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
973459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20874 DURAN DOĞAN-->20546 ALTAY MATBAA ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:26 | 2015-11-30 10:43 | 0.28333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.28333 | 0 | 0
973464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-23 19:27 | 2015-11-23 22:10 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
973467 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106500 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:21 | 2015-11-30 11:16 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
973481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4316-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:30 | 2015-11-30 20:19 | 9.8153 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1550.8139 | 0 | 0
973482 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523152 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:07 | 2015-11-30 13:59 | 3.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
973483 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:38 | 2015-11-30 11:29 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
973492 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 11479 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-30 10:40 | 2015-11-30 12:38 | 1.9667 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 3547.8667 | 0 | 0
973510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:43 | 2015-11-30 12:51 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
973524 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:49 | 2015-11-30 10:52 | 0.05 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
973532 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110174 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:47 | 2015-11-30 11:49 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
973535 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425956 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:53 | 2015-11-30 12:19 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
973545 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428244 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:50 | 2015-11-30 13:41 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
973549 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:06 | 2015-11-30 12:43 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
973552 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971164 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:55 | 2015-11-30 11:28 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
973556 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:58 | 2015-11-30 12:35 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
973564 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:59 | 2015-11-30 16:07 | 5.1261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6306 | 0 | 0
973591 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 09:45 | 2015-11-30 11:51 | 2.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
973606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:53 | 2015-11-30 17:14 | 6.3511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1067 | 0 | 0
973626 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31099 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:12 | 2015-11-30 13:00 | 1.8 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.8 | 77.4 | 0 | 0
973626 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31009 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:12 | 2015-11-30 13:01 | 1.8167 | 0 | 4355 | 0 | 0 | 0 | 7911.5833 | 0 | 0
973644 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993027 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:17 | 2015-11-30 16:42 | 5.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4119 | 0 | 0
973670 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:14 | 2015-11-30 11:43 | 0.48333 | 17 | 650 | 0 | 0 | 8.2167 | 314.1667 | 0 | 0
973744 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->405-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:05 | 2015-11-30 20:31 | 3.4333 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1064.3333 | 0 | 0
973744 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:29 | 2015-11-30 17:05 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
973747 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:28 | 2015-11-30 14:00 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
973750 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->821-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:10 | 2015-11-30 12:38 | 0.46667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
973750 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611046 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:31 | 2015-11-30 12:09 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
973755 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:12 | 2015-11-30 23:10 | 11.9667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1388.1333 | 0 | 0
973764 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:44 | 2015-11-30 13:45 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
973772 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:54 | 2015-11-30 13:47 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
973779 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:46 | 2015-11-30 13:46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
973793 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450136 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:42 | 2015-11-30 17:00 | 5.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
973796 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28007 FİDERİ-->28007 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:39 | 2015-11-30 13:56 | 2.2833 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 3342.8 | 0 | 0
973798 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447152 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:40 | 2015-11-30 21:10 | 9.5031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.0122 | 0 | 0
973824 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:34 | 2015-11-30 11:45 | 0.18333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
973825 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2705-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 10:49 | 2015-11-30 19:29 | 8.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
973829 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 462501 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:39 | 2015-11-30 23:17 | 11.6347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2694 | 0 | 0
973854 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:59 | 2015-11-30 12:46 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
973873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448479 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:02 | 2015-11-30 13:21 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
973909 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9317 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:05 | 2015-11-30 14:28 | 2.3833 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 2459.6 | 0 | 0
973946 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:15 | 2015-11-30 12:35 | 0.33333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
973971 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569271 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:06 | 2015-11-30 17:29 | 5.3789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7578 | 0 | 0
973974 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2304-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:22 | 2015-11-30 15:50 | 3.4667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 180.2667 | 0 | 0
974008 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536225 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:31 | 2015-11-30 17:15 | 4.7261 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.7133 | 0 | 0
974019 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475987 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:30 | 2015-11-30 15:30 | 2.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 0
974033 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433425 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:38 | 2015-11-30 14:37 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
974043 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 756969 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 11:40 | 2015-11-30 12:00 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
974045 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269HARAMİDEREFİDERİ2-->21601 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:26 | 2015-11-30 13:38 | 1.2 | 4 | 1118 | 0 | 0 | 4.8 | 1341.6 | 0 | 0
974046 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108724 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:34 | 2015-11-30 18:27 | 5.8883 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.2133 | 0 | 0
974057 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973134 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:52 | 2015-11-30 18:34 | 5.7028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1083 | 0 | 0
974060 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455780 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:39 | 2015-11-30 17:30 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
974077 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:58 | 2015-11-30 19:32 | 6.5722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2889 | 0 | 0
974083 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415144 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:56 | 2015-11-30 18:17 | 5.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
974084 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950242 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:02 | 2015-11-30 19:34 | 6.5297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.6486 | 0 | 0
974094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 406779 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:53 | 2015-11-30 13:51 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
974107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435317 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:17 | 2015-11-30 18:45 | 5.4731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7844 | 0 | 0
974135 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517812 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:17 | 2015-11-30 14:03 | 0.76667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
974139 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:25 | 2015-11-30 13:37 | 0.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
974141 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9023-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:28 | 2015-11-30 14:25 | 0.95 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
974149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:32 | 2015-11-30 14:47 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
974151 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:13 | 2015-11-30 20:09 | 6.9269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6347 | 0 | 0
974157 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:11 | 2015-11-30 14:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
974160 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:33 | 2015-11-30 15:08 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
974162 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107034 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:27 | 2015-11-30 14:38 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
974164 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:36 | 2015-11-30 13:48 | 0.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
974169 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:34 | 2015-11-30 18:08 | 4.5631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3783 | 0 | 0
974173 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 135398 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 12:07 | 2015-11-30 20:27 | 8.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
974179 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464028 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:36 | 2015-11-30 21:08 | 7.5378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.3778 | 0 | 0
974193 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920649 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:34 | 2015-11-30 15:20 | 1.7731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0
974238 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:02 | 2015-11-30 22:00 | 8.9597 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1236.4417 | 0 | 0
974246 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448479 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:49 | 2015-11-30 20:00 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
974261 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:46 | 2015-11-30 21:18 | 7.5333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 534.8667 | 0 | 0
974261 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 820580 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:46 | 2015-11-30 21:19 | 7.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
974263 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 143870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:26 | 2015-11-30 15:20 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
974267 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718170 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:19 | 2015-11-30 16:00 | 2.6789 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.8256 | 0 | 0
974268 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120445 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:33 | 2015-11-30 16:47 | 3.2256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6767 | 0 | 0
974281 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969544 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:53 | 2015-11-30 18:15 | 4.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3708 | 0 | 0
974311 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956077 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:59 | 2015-11-30 19:13 | 5.2392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.175 | 0 | 0
974340 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120322 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:02 | 2015-11-30 16:48 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
974371 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2707-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:12 | 2015-11-30 15:16 | 1.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
974433 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 973063 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:26 | 2015-11-30 21:25 | 6.9794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8767 | 0 | 0
974457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578660 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:12 | 2015-11-30 20:11 | 5.9894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9789 | 0 | 0
974469 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:16 | 2015-11-30 18:50 | 4.5664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6992 | 0 | 0
974473 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:21 | 2015-11-30 18:51 | 4.4981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4942 | 0 | 0
974474 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3360_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:13 | 2015-11-30 14:54 | 0.68333 | 4 | 1594 | 0 | 0 | 2.7333 | 1089.2333 | 0 | 0
974475 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587271 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:28 | 2015-11-30 19:21 | 4.8761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8761 | 0 | 0
974495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541235 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:19 | 2015-11-30 15:19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
974505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21403 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:30 | 2015-11-30 16:00 | 1.4989 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 185.8622 | 0 | 0
974506 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520396 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:29 | 2015-11-30 19:45 | 5.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
974512 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:22 | 2015-11-30 14:42 | 0.33333 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
974519 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959830 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:14 | 2015-11-30 17:31 | 3.2778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
974527 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460039 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:32 | 2015-11-30 15:26 | 0.89944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0
974528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:45 | 2015-11-30 16:00 | 1.2569 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.4514 | 0 | 0
974585 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 974193 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:53 | 2015-11-30 19:46 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
974664 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740513 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:59 | 2015-11-30 16:32 | 1.5425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.595 | 0 | 0
974761 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434354 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:08 | 2015-11-30 17:54 | 2.7711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0844 | 0 | 0
974822 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28511 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-30 14:43 | 2015-11-30 15:48 | 1.0908 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 2345.2917 | 0 | 0
974827 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527333 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:16 | 2015-11-30 23:35 | 8.3219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9658 | 0 | 0
974885 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930482 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:12 | 2015-11-30 17:58 | 2.7683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8417 | 0 | 0
974891 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940635 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:41 | 2015-11-30 19:04 | 3.3814 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.9581 | 0 | 0
974913 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3394-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:40 | 2015-11-30 22:20 | 6.6667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 493.3333 | 0 | 0
974914 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31412 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:46 | 2015-11-30 17:02 | 1.2669 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.7497 | 0 | 0
974920 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989976 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:37 | 2015-11-30 20:59 | 5.3636 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.2725 | 0 | 0
974925 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001971 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:43 | 2015-11-30 20:19 | 4.5997 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.1953 | 0 | 0
974929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:47 | 2015-11-30 16:34 | 0.78611 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 71.5361 | 0 | 0
974932 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:43 | 2015-11-30 19:01 | 3.2944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.7111 | 0 | 0
974954 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 592042 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:51 | 2015-11-30 21:45 | 5.8997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.2981 | 0 | 0
974983 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25133-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:55 | 2015-11-30 16:19 | 0.40528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.1008 | 0 | 0
974992 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:43 | 2015-11-30 23:51 | 8.1308 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 365.8875 | 0 | 0
974996 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31822-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:54 | 2015-12-01 00:15 | 8.3469 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 250.4083 | 0 | 0
975008 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995503 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:56 | 2015-12-01 03:55 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
975011 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974485 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 15:50 | 2015-11-30 17:48 | 1.9672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8033 | 0 | 0
975092 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22234-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:16 | 2015-11-30 19:38 | 3.3742 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 236.1917 | 0 | 0
975097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:10 | 2015-11-30 18:48 | 2.6339 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 187.0061 | 0 | 0
975114 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11479-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:08 | 2015-11-30 18:37 | 2.4803 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 620.0694 | 0 | 0
975116 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:20 | 2015-11-30 18:59 | 2.6481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5922 | 0 | 0
975123 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2424-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:09 | 2015-11-30 21:38 | 5.4797 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 701.4044 | 0 | 0
975129 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3331-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:06 | 2015-11-30 16:26 | 0.33639 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 108.3172 | 0 | 0
975232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460131 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:29 | 2015-11-30 18:01 | 1.5372 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5211 | 0 | 0
975237 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964955 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:33 | 2015-12-01 00:55 | 8.3647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0942 | 0 | 0
975264 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25141-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:43 | 2015-11-30 17:30 | 0.78139 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 226.6028 | 0 | 0
975266 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25901-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:44 | 2015-11-30 18:38 | 1.8978 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
975267 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:03 | 2015-11-30 16:50 | 0.77722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.3167 | 0 | 0
975273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:51 | 2015-11-30 23:04 | 6.2217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.33 | 0 | 0
975285 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:48 | 2015-11-30 18:58 | 2.1656 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 318.3367 | 0 | 0
975311 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:56 | 2015-11-30 19:45 | 2.8197 | 0 | 22942 | 0 | 0 | 0 | 64690.0672 | 0 | 0
975342 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11478-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:01 | 2015-11-30 21:50 | 4.8147 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1266.2719 | 0 | 0
975353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:00 | 2015-11-30 17:48 | 0.79222 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 190.9256 | 0 | 0
975376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106874 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:54 | 2015-11-30 18:04 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | 0
975416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:01 | 2015-11-30 18:22 | 1.3431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 | 0 | 0
975426 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574669 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:03 | 2015-12-01 00:56 | 7.885 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 0 | 0
975481 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:16 | 2015-11-30 18:15 | 0.985 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 281.71 | 0 | 0
975507 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973980 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:24 | 2015-11-30 19:53 | 2.4897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9589 | 0 | 0
975513 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 16:52 | 2015-11-30 19:49 | 2.9453 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1717.0969 | 0 | 0
975524 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476517 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 13:32 | 2015-11-30 17:18 | 3.7653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5306 | 0 | 0
975529 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903201 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:28 | 2015-11-30 18:56 | 1.4694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0
975571 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 595510 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:35 | 2015-11-30 20:46 | 3.1758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.5825 | 0 | 0
975624 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912914 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:26 | 2015-11-30 18:26 | 0.99556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9822 | 0 | 0
975625 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 140313 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:41 | 2015-11-30 19:00 | 1.3122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0
975630 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:34 | 2015-11-30 23:53 | 6.3169 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.9236 | 0 | 0
975796 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:34 | 2015-11-30 22:18 | 4.7411 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1076.2322 | 0 | 0
975814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29216-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:58 | 2015-11-30 18:44 | 0.76222 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 0
975820 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134928 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:05 | 2015-11-30 19:56 | 1.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0
975828 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579879 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:54 | 2015-11-30 22:05 | 4.1764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8819 | 0 | 0
975835 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987897 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:09 | 2015-12-01 06:08 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
975867 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:07 | 2015-12-01 01:30 | 7.3792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.0333 | 0 | 0
975867 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 490141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:07 | 2015-12-01 01:30 | 7.3792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3792 | 0 | 0
975895 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20290-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:13 | 2015-11-30 22:41 | 4.4664 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 2000.9422 | 0 | 0
975929 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916613 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:28 | 2015-12-01 06:27 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
975938 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:31 | 2015-12-01 00:06 | 5.5914 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1599.1372 | 0 | 0
975957 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714813 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 17:35 | 2015-11-30 20:00 | 2.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 0
976000 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8454 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-30 18:42 | 2015-12-01 03:07 | 8.4083 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 9661.175 | 0 | 0
976028 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:41 | 2015-11-30 19:20 | 0.64639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5856 | 0 | 0
976034 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:56 | 2015-11-30 19:03 | 0.10972 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 387.5389 | 0 | 0
976047 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:44 | 2015-11-30 23:59 | 5.2442 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1221.8908 | 0 | 0
976053 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->595-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:52 | 2015-11-30 21:39 | 2.7906 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 348.8194 | 0 | 0
976068 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3715-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:02 | 2015-11-30 19:30 | 0.4725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0
976100 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:19 | 2015-12-01 02:30 | 7.1903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7611 | 0 | 0
976110 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996140 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:15 | 2015-12-01 07:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
976118 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:28 | 2015-11-30 20:42 | 1.2319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0 | 0
976143 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1297-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:28 | 2015-12-01 02:57 | 7.4897 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1475.4753 | 0 | 0
976157 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1965594 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:41 | 2015-12-01 07:40 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
976186 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906020 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 19:55 | 2015-11-30 20:56 | 1.0119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0 | 0
976203 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967516 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 20:02 | 2015-11-30 21:58 | 1.9344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7378 | 0 | 0
976220 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 20:11 | 2015-12-01 00:33 | 4.3619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1717 | 0 | 0
976222 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 14:44 | 2015-11-30 20:26 | 5.7031 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1625.3708 | 0 | 0
976230 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 20:20 | 2015-11-30 20:54 | 0.56917 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 1576.5917 | 0 | 0
976235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25415 ÖZYUVAM-->26333 ÜNİVERSİTE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 20:27 | 2015-11-30 21:14 | 0.77722 | 2 | 733 | 0 | 0 | 1.5544 | 569.7039 | 0 | 0
976259 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8289-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-11-30 20:26 | 2015-11-30 22:28 | 2.0353 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 415.1967 | 0 | 0
976267 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 20:53 | 2015-11-30 22:31 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
976269 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958858 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 20:49 | 2015-12-01 08:48 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
976288 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 21:21 | 2015-11-30 22:47 | 1.4414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 0 | 0
976297 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909589 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 21:18 | 2015-12-01 09:17 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
976304 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140942 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 21:40 | 2015-11-30 22:36 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
976320 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3499-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 21:40 | 2015-11-30 22:55 | 1.2475 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 368.0125 | 0 | 0
976324 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 21:46 | 2015-12-01 04:41 | 6.9183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4283 | 0 | 0
976328 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 21:46 | 2015-11-30 23:03 | 1.2867 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 398.8667 | 0 | 0
976376 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201872 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 22:45 | 2015-11-30 23:05 | 0.32972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 0 | 0
976379 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2001-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 22:52 | 2015-12-01 07:56 | 9.0625 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154.0625 | 0 | 0
976397 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31854 DM --> 31126 TM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:00 | 2015-11-30 23:09 | 0.14417 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 108.125 | 0 | 0
976400 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950620 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 22:36 | 2015-12-01 01:25 | 2.8222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6444 | 0 | 0
976405 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:25 | 2015-12-01 00:03 | 0.63083 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 179.7875 | 0 | 0
976411 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:46 | 2015-12-01 11:45 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
976412 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932272 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:45 | 2015-12-01 11:44 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
976415 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:49 | 2015-12-01 11:48 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
976417 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:54 | 2015-12-01 00:59 | 1.0819 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 122.2597 | 0 | 0
976422 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973155 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 23:58 | 2015-12-01 01:09 | 1.1803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 0 | 0
976827 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135457 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-11-30 18:33 | 2015-11-30 19:21 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0

## Tablo5
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK(Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK (Kısa)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.05729 | 0.27318 | 0.27292 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.10598 | 0.28515 | 0.28493 | İletim | 0 | 0.00074728 | 0.00074639
İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | 0.00052901 | 0.0081198 | 0.0081107
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.6513 | 0.62167 | 0.62171 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43555 | 0.54777 | 0.54764 | GENEL TOPLAM | 0.00052901 | 0.0088671 | 0.0088571
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017131 | 0.010456 | 0.010464 | Dağıtım-OG | Dışsal | 0.0091695 | 0.0051916 | 0.0051964
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.0024289 | 0.002426 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.00020269 | 0.00020245
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.45108 | 0.45054 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.17038 | 0.17018
Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0061249 | 0.0061176 | Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.001207 | 0.0012056
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00059514 | 0.00059442 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00012525 | 0.0001251
GENEL TOPLAM |  | 0.72572 | 1.3655 | 1.3648 | GENEL TOPLAM |  | 0.5507 | 1.01 | 1.0095
A) OKSÜRE (Bildirimli) |  |  |  |  | A) OKSIK (Bildirimli)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044154 | 0.16395 | 0.1638 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012344 | 0.033394 | 0.033369
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.045146 | 0.045092 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.010092 | 0.010079
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.044154 | 0.20909 | 0.2089 | GENEL TOPLAM |  | 0.012344 | 0.043486 | 0.043448