## Tablo1
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
63601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:09 | 2015-02-02 21:45 | 3.6 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 36208.8 | 0 | 0
63769 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8825-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 00:05 | 2015-02-01 00:41 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
63772 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201973 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 00:32 | 2015-02-01 01:15 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
63773 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 00:32 | 2015-02-01 01:07 | 0.58333 | 30 | 845 | 0 | 0 | 17.5 | 492.9167 | 0 | 0
63778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 00:31 | 2015-02-01 01:16 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
63784 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 01:09 | 2015-02-01 02:31 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
63794 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24137-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 01:44 | 2015-02-01 03:33 | 1.8167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0 | 0
63796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 01:23 | 2015-02-01 11:48 | 10.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 0 | 0
63801 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416657 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 01:55 | 2015-02-01 04:15 | 2.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
63802 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 02:11 | 2015-02-01 02:40 | 0.48333 | 30 | 845 | 0 | 0 | 14.5 | 408.4167 | 0 | 0
63804 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20483-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 02:21 | 2015-02-01 03:04 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
63808 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDERİ 2 ---> 11312 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 02:24 | 2015-02-01 04:07 | 1.7167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6063.2667 | 0 | 0
63811 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909691 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 02:28 | 2015-02-01 04:29 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
63814 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4390 | Camper Kopuğu -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 01:40 | 2015-02-01 02:43 | 1.05 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 275.1 | 0 | 0
63817 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28968-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 02:45 | 2015-02-01 14:00 | 11.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 393.75 | 0 | 0
63818 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18301DM-->18310 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 02:45 | 2015-02-01 03:49 | 1.0667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
63833 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21584-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 04:01 | 2015-02-01 11:26 | 7.4167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 667.5 | 0 | 0
63849 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 04:18 | 2015-02-01 13:00 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
63852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20196 MERSEDES 2-->22812 GÖLŞEHİR2 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 05:54 | 2015-02-01 10:13 | 4.3167 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 5508.0667 | 0 | 0
63854 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 04:59 | 2015-02-01 05:25 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
63860 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:17 | 2015-02-03 22:00 | 10.7167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 975.2167 | 0 | 0
63863 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620485 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 06:27 | 2015-02-01 07:40 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
63865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1---> 12311--> HAT SONU | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 06:32 | 2015-02-01 09:26 | 2.9 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10242.8 | 0 | 0
63866 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 06:32 | 2015-02-01 16:47 | 10.25 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 809.75 | 0 | 0
63868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28801 FİDERİ-->28801 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 06:43 | 2015-02-01 07:08 | 0.41667 | 1 | 3144 | 0 | 0 | 0.41667 | 1310 | 0 | 0
63875 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929358 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:16 | 2015-02-01 10:50 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
63879 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABAŞI FİDERİ 1 ----> 12599 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:35 | 2015-02-01 07:48 | 0.21667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 765.2667 | 0 | 0
63884 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28390 FİDERİ-->28390 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:48 | 2015-02-01 10:40 | 2.8667 | 0 | 6111 | 0 | 0 | 0 | 17518.2 | 0 | 0
63885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:43 | 2015-02-01 11:33 | 3.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
63886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432958 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:41 | 2015-02-01 10:38 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
63887 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569446 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:34 | 2015-02-01 12:48 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
63889 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587980 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:49 | 2015-02-01 12:46 | 4.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
63899 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225796 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:10 | 2015-02-01 08:45 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
63900 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23261-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:12 | 2015-02-01 12:50 | 4.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.9667 | 0 | 0
63902 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:12 | 2015-02-01 16:00 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
63903 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108106 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:15 | 2015-02-01 10:19 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
63908 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746171 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:53 | 2015-02-01 09:29 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
63909 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947898 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:24 | 2015-02-01 09:54 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
63912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459917 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 07:50 | 2015-02-01 09:30 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
63916 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989307 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:36 | 2015-02-01 12:41 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
63918 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18023-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:30 | 2015-02-02 00:59 | 4.4833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1062.55 | 0 | 0
63924 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713099 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:35 | 2015-02-01 09:58 | 0.38333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
63926 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:46 | 2015-02-01 10:52 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
63929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:00 | 2015-02-01 10:20 | 1.3333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
63930 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936110 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:03 | 2015-02-01 12:15 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
63931 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25837-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:00 | 2015-02-01 11:58 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
63935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454691 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 01:04 | 2015-02-01 03:00 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
63939 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454606 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 06:23 | 2015-02-01 11:30 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
63941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460010 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 06:49 | 2015-02-01 07:59 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
63942 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569639 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 08:48 | 2015-02-01 12:49 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
63946 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:05 | 2015-02-01 12:14 | 3.15 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 570.15 | 0 | 0
63947 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974063 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:10 | 2015-02-01 17:29 | 8.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0
63948 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:06 | 2015-02-01 12:20 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
63951 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28360 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-01 08:50 | 2015-02-01 19:00 | 10.1667 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 13877.5 | 0 | 0
63952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:17 | 2015-02-01 11:36 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
63953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28783 | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:20 | 2015-02-01 20:11 | 10.85 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3797.5 | 0 | 0
63960 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25724-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:24 | 2015-02-01 09:53 | 0.48333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.4833 | 0 | 0
63961 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:01 | 2015-02-01 13:00 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
63963 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:22 | 2015-02-01 16:00 | 6.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
63965 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28360 FİDERİ-->28360 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:04 | 2015-02-01 11:31 | 2.45 | 1 | 7657 | 0 | 0 | 2.45 | 18759.65 | 0 | 0
63966 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458225 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:27 | 2015-02-01 10:59 | 1.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
63967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989218 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:29 | 2015-02-01 15:18 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
63976 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:00 | 2015-02-01 11:27 | 0.45 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0
63976 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616928 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:29 | 2015-02-01 11:27 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
63977 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535671 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:18 | 2015-02-01 12:15 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
63978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28879 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:35 | 2015-02-01 21:34 | 11.9833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2180.9667 | 0 | 0
63980 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423695 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:23 | 2015-02-01 21:00 | 11.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0
63981 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1418547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:31 | 2015-02-01 21:00 | 11.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
63982 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21634 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-01 08:48 | 2015-02-01 09:30 | 0.7 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
63984 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:34 | 2015-02-01 12:26 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
63985 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:44 | 2015-02-01 21:00 | 11.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
63987 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115910 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:32 | 2015-02-01 11:30 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
63997 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577791 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:41 | 2015-02-01 13:17 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
63999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558569 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:37 | 2015-02-01 11:04 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
64000 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832660 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:01 | 2015-02-01 10:30 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
64010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483392 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:04 | 2015-02-01 18:00 | 7.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
64010 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:04 | 2015-02-01 18:00 | 7.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
64014 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123110 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 09:26 | 2015-02-01 10:49 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
64020 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FETHİ ERKOÇ 25069 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:22 | 2015-02-01 11:54 | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0
64025 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972162 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:20 | 2015-02-01 20:21 | 10.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0 | 0
64029 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224871 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:19 | 2015-02-01 11:58 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
64031 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 724581 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:23 | 2015-02-01 14:57 | 4.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.7667 | 0 | 0
64032 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:25 | 2015-02-01 14:15 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
64036 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:29 | 2015-02-01 22:00 | 11.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5167 | 0 | 0
64038 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971205 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:37 | 2015-02-01 13:21 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
64044 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963102 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:09 | 2015-02-01 13:48 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
64045 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11071 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-01 10:38 | 2015-02-01 20:14 | 9.6 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 0 | 0
64053 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:37 | 2015-02-01 14:00 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
64062 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9245 CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:43 | 2015-02-01 11:00 | 0.28333 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 0
64064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455988 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:10 | 2015-02-01 19:26 | 9.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
64066 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:26 | 2015-02-01 12:50 | 2.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
64075 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937436 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:48 | 2015-02-01 12:30 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
64077 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 3283591 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:29 | 2015-02-01 11:00 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
64081 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953059 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:17 | 2015-02-01 11:24 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
64087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914549 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:38 | 2015-02-01 12:58 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
64092 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:35 | 2015-02-01 14:04 | 3.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
64097 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM ---> 11986 TM | İzolatör Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:08 | 2015-02-01 16:08 | 5 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 0 | 0
64098 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:48 | 2015-02-01 11:38 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
64110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460231 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:00 | 2015-02-01 12:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
64114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:00 | 2015-02-01 14:00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
64119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:01 | 2015-02-01 13:00 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
64123 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970450 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:16 | 2015-02-01 18:11 | 6.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
64126 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1434000 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:36 | 2015-02-01 22:00 | 11.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
64130 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:00 | 2015-02-01 14:39 | 3.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0
64136 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967063 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:26 | 2015-02-01 18:16 | 6.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
64143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:28 | 2015-02-01 12:28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64146 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:55 | 2015-02-01 22:00 | 11.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
64151 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407821 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:14 | 2015-02-01 12:30 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
64157 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:48 | 2015-02-01 15:51 | 5.05 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0
64158 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:01 | 2015-02-01 13:00 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
64160 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:22 | 2015-02-01 23:00 | 11.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 0 | 0
64165 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:26 | 2015-02-01 12:30 | 1.0667 | 1 | 492 | 0 | 0 | 1.0667 | 524.8 | 0 | 0
64168 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21502 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-01 12:10 | 2015-02-01 18:40 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
64174 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23563 | OG Sigorta Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:31 | 2015-02-01 15:25 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
64196 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 930395 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:50 | 2015-02-01 12:44 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
64208 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:06 | 2015-02-01 12:51 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
64213 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621108 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:18 | 2015-02-01 12:10 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
64215 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:26 | 2015-02-01 20:17 | 6.85 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 3103.05 | 0 | 0
64217 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465965 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:01 | 2015-02-01 20:40 | 8.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0
64232 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514500 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:01 | 2015-02-01 14:42 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
64238 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:08 | 2015-02-01 17:00 | 4.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
64243 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:01 | 2015-02-01 13:07 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
64247 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:12 | 2015-02-01 15:00 | 2.8 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
64249 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:14 | 2015-02-01 13:03 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
64254 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122906 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:24 | 2015-02-01 13:39 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
64269 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582952 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:26 | 2015-02-01 17:49 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
64272 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11606-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:35 | 2015-02-01 22:55 | 10.3333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 289.3333 | 0 | 0
64287 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20654 İNCİRTEPE LİSESİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:30 | 2015-02-01 13:30 | 1 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0
64301 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:11 | 2015-02-01 13:35 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
64307 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:51 | 2015-02-01 14:26 | 1.5833 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 571.5833 | 0 | 0
64309 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:38 | 2015-02-01 20:30 | 7.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
64319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351 FİDERİ | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:51 | 2015-02-01 13:42 | 1.85 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 418.1 | 0 | 0
64323 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:53 | 2015-02-01 14:11 | 1.3 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 4041.7 | 0 | 0
64331 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:25 | 2015-02-01 15:53 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
64341 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:51 | 2015-02-01 17:42 | 4.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.05 | 0 | 0
64343 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:43 | 2015-02-01 13:57 | 1.2333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
64343 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:43 | 2015-02-01 13:58 | 1.25 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
64344 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:08 | 2015-02-01 14:20 | 1.2 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
64348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:13 | 2015-02-01 14:10 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
64354 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:54 | 2015-02-01 15:49 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
64359 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 12:38 | 2015-02-01 17:00 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
64371 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3055-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:14 | 2015-02-01 13:53 | 0.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
64373 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:11 | 2015-02-02 00:27 | 11.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
64377 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997829 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:33 | 2015-02-03 13:34 | 0.016667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
64379 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:24 | 2015-02-01 15:15 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
64385 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ÇATALCA HAT2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:34 | 2015-02-01 14:20 | 0.76667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1013.5333 | 0 | 0
64388 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945726 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:29 | 2015-02-01 14:03 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
64393 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:13 | 2015-02-01 13:30 | 0.28333 | 7 | 3765 | 0 | 0 | 1.9833 | 1066.75 | 0 | 0
64396 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18604-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:45 | 2015-02-01 18:58 | 4.2167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 522.8667 | 0 | 0
64397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448736 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:39 | 2015-02-01 14:13 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
64405 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25351-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:48 | 2015-02-01 15:38 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
64411 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:22 | 2015-02-01 18:00 | 4.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
64415 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28349-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:21 | 2015-02-01 19:21 | 6 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0
64417 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502489 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:49 | 2015-02-01 14:47 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
64420 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705924 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:50 | 2015-02-01 15:24 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
64422 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908781 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:21 | 2015-02-01 16:49 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
64426 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586424 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:52 | 2015-02-01 17:15 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
64427 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707348 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:55 | 2015-02-01 18:25 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
64432 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914017 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:27 | 2015-02-01 17:06 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
64434 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904171 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:32 | 2015-02-01 16:56 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
64439 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 933338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:42 | 2015-02-01 18:51 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
64443 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972160 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:05 | 2015-02-01 21:21 | 7.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
64445 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:22 | 2015-02-01 16:53 | 2.5167 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 827.9833 | 0 | 0
64447 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981282 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:07 | 2015-02-01 20:22 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
64454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20099-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:54 | 2015-02-01 14:50 | 0.93333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
64457 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4396 | Trafo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:02 | 2015-02-01 16:30 | 2.4667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 347.8 | 0 | 0
64465 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2169-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:11 | 2015-02-01 23:17 | 9.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0
64466 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:17 | 2015-02-01 13:50 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
64477 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913928 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:56 | 2015-02-01 16:00 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
64484 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:02 | 2015-02-01 17:40 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
64486 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541304 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:05 | 2015-02-01 16:30 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
64487 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112356 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:22 | 2015-02-02 02:21 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
64489 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111336 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:24 | 2015-02-01 18:00 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
64492 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4543 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:02 | 2015-02-01 15:20 | 1.3 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 722.8 | 0 | 0
64498 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988639 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:30 | 2015-02-01 18:19 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
64503 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24369-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:17 | 2015-02-01 14:45 | 0.46667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
64504 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11346-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:13 | 2015-02-01 18:00 | 1.7833 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 1537.2333 | 0 | 0
64509 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:35 | 2015-02-01 19:00 | 4.4167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
64510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929747 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 11:18 | 2015-02-01 14:39 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
64511 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945253 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:35 | 2015-02-01 20:36 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
64515 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110907 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:39 | 2015-02-01 21:39 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
64519 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23125 | OG Sigorta Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:33 | 2015-02-01 22:00 | 4.45 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 404.95 | 0 | 0
64520 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110915 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:41 | 2015-02-01 21:39 | 6.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
64523 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22785 KARAYOLLARI-->20306 VADİ PARK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:15 | 2015-02-01 16:34 | 2.3167 | 1 | 748 | 0 | 0 | 2.3167 | 1732.8667 | 0 | 0
64526 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3112-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:37 | 2015-02-01 18:31 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
64528 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:37 | 2015-02-01 16:02 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
64530 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3351-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:17 | 2015-02-01 17:03 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
64531 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903914 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:29 | 2015-02-01 19:43 | 5.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
64536 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25000-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:39 | 2015-02-01 15:43 | 1.0667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
64537 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:20 | 2015-02-01 20:03 | 9.7167 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 3167.6333 | 0 | 0
64538 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25378-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:51 | 2015-02-01 15:18 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
64539 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABES DEPAR CIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:27 | 2015-02-01 14:59 | 0.53333 | 14 | 247 | 0 | 0 | 7.4667 | 131.7333 | 0 | 0
64540 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929482 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:31 | 2015-02-01 19:29 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
64541 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945545 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:50 | 2015-02-01 20:16 | 5.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
64542 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420018 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:55 | 2015-02-01 21:26 | 6.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0 | 0
64544 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:36 | 2015-02-01 20:37 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
64546 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117179 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 10:53 | 2015-02-01 17:57 | 7.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
64547 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20258-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:47 | 2015-02-01 16:10 | 1.3833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.8833 | 0 | 0
64551 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415854 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:55 | 2015-02-01 16:12 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
64554 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24187-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:22 | 2015-02-01 15:10 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
64561 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473454 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:06 | 2015-02-01 17:00 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
64562 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737238 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:52 | 2015-02-01 18:52 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
64567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:11 | 2015-02-01 17:54 | 2.7167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
64571 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936462 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:54 | 2015-02-02 00:46 | 9.8667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 167.7333 | 0 | 0
64577 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18320-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:04 | 2015-02-01 21:19 | 6.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
64580 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22300-->22313YONCA EKMEK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:14 | 2015-02-01 16:38 | 1.4 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 3707.2 | 0 | 0
64581 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 960582 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:05 | 2015-02-02 01:48 | 10.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.7333 | 0 | 0
64584 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:08 | 2015-02-01 20:39 | 5.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
64585 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:10 | 2015-02-01 18:49 | 3.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0
64586 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111472 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:02 | 2015-02-01 19:00 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
64590 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4358 | -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:57 | 2015-02-01 18:00 | 3.05 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0
64596 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24318 DM-->24175ŞANSLI DOSTLAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:04 | 2015-02-01 15:45 | 0.68333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.1167 | 0 | 0
64597 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568862 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:17 | 2015-02-01 22:29 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
64601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579858 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:25 | 2015-02-02 01:11 | 9.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
64604 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103758 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:20 | 2015-02-01 16:56 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
64605 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230310 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:24 | 2015-02-01 17:29 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
64606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444665 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:33 | 2015-02-01 16:59 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
64607 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1 | Başlık Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:30 | 2015-02-01 18:01 | 2.5167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.0833 | 0 | 0
64609 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420683 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:27 | 2015-02-01 16:12 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
64615 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8207-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:34 | 2015-02-01 17:14 | 1.6667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 633.3333 | 0 | 0
64617 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25798 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:40 | 2015-02-01 16:49 | 1.15 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0
64618 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9271 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:37 | 2015-02-01 19:53 | 4.2667 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2653.8667 | 0 | 0
64624 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:29 | 2015-02-01 17:52 | 2.3833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 0
64625 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:46 | 2015-02-01 16:36 | 0.83333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
64627 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219686 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:49 | 2015-02-01 18:34 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
64630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137509 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:37 | 2015-02-01 18:45 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
64633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:55 | 2015-02-01 21:42 | 5.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.6167 | 0 | 0
64635 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9052 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:53 | 2015-02-01 17:26 | 1.55 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 1556.2 | 0 | 0
64640 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8907-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:59 | 2015-02-02 00:27 | 8.4667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 524.9333 | 0 | 0
64645 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112580 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:02 | 2015-02-02 02:21 | 10.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0
64647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:27 | 2015-02-01 17:07 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
64648 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437680 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:37 | 2015-02-01 19:19 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
64657 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581777 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:04 | 2015-02-01 17:56 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
64658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465521 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:03 | 2015-02-01 16:25 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
64661 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:29 | 2015-02-01 22:00 | 6.5167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 619.0833 | 0 | 0
64664 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25007 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:08 | 2015-02-01 18:07 | 1.9833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0
64665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945854 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:09 | 2015-02-01 20:28 | 4.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
64666 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433065 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:09 | 2015-02-01 19:48 | 3.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
64672 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947594 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:07 | 2015-02-01 17:56 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
64675 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127555 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:53 | 2015-02-02 00:17 | 9.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
64676 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 735894 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:53 | 2015-02-01 18:07 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
64680 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 935864 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:15 | 2015-02-01 20:49 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
64682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:12 | 2015-02-01 17:09 | 0.95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
64683 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 431977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:19 | 2015-02-01 17:00 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
64685 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24054-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:12 | 2015-02-01 17:05 | 0.88333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 75.9667 | 0 | 0
64702 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586010 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:25 | 2015-02-02 01:23 | 8.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
64703 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2285 FİDERİ-->2285 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:11 | 2015-02-01 18:41 | 2.5 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 9275 | 0 | 0
64714 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28802-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:33 | 2015-02-02 04:32 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
64716 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959606 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:33 | 2015-02-01 17:34 | 1.0167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 145.3833 | 0 | 0
64725 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9044-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:30 | 2015-02-01 22:23 | 6.8833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1356.0167 | 0 | 0
64737 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703339 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:31 | 2015-02-01 18:26 | 1.9167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
64744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112038 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:45 | 2015-02-01 18:00 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
64746 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:47 | 2015-02-01 18:41 | 1.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
64751 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9182-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:27 | 2015-02-01 17:32 | 1.0833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
64758 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417495 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:33 | 2015-02-01 18:00 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
64759 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4396 | Buat Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:51 | 2015-02-01 19:00 | 2.15 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 0
64763 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224846 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:58 | 2015-02-01 18:12 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
64767 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | CONTİ ÇIKIŞI ---> 11191 TM | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:49 | 2015-02-01 21:20 | 4.5167 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 5596.15 | 0 | 0
64771 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112342 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:03 | 2015-02-02 02:22 | 9.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0
64773 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:42 | 2015-02-01 17:20 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
64776 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:09 | 2015-02-01 18:22 | 1.2167 | 0 | 23317 | 0 | 0 | 0 | 28369.0167 | 0 | 0
64776 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18237 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:09 | 2015-02-01 19:17 | 2.1333 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 3878.4 | 0 | 0
64776 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18212 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:09 | 2015-02-01 19:32 | 2.3833 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 3701.3167 | 0 | 0
64776 | 4 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18323 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:09 | 2015-02-01 19:33 | 2.4 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 4070.4 | 0 | 0
64855 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107360 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:19 | 2015-02-01 19:00 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
64863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458829 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:24 | 2015-02-01 18:17 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
64865 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423001 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:19 | 2015-02-01 17:38 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
64866 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM ---> 11986 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:56 | 2015-02-01 18:16 | 1.3333 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 2077.3333 | 0 | 0
64867 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206441 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:31 | 2015-02-01 18:35 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
64868 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:38 | 2015-02-01 23:37 | 6.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0
64869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102804 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:06 | 2015-02-01 17:40 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
64871 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614869 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:23 | 2015-02-01 19:21 | 1.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
64873 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 412421 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:31 | 2015-02-01 18:15 | 0.73333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
64877 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:38 | 2015-02-01 17:49 | 0.18333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
64880 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:47 | 2015-02-01 17:54 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0
64881 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:44 | 2015-02-01 20:48 | 3.0667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
64887 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:57 | 2015-02-01 22:29 | 4.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
64895 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:33 | 2015-02-02 01:09 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
64897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113751 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:02 | 2015-02-02 02:24 | 8.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
64899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:52 | 2015-02-01 19:15 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
64900 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:52 | 2015-02-01 18:12 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
64903 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:08 | 2015-02-01 20:00 | 1.8667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
64906 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464808 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:12 | 2015-02-01 21:05 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
64908 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:20 | 2015-02-01 20:00 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
64909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:13 | 2015-02-01 19:20 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
64913 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:12 | 2015-02-01 19:32 | 1.3333 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 449.3333 | 0 | 0
64914 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128958 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:47 | 2015-02-01 23:43 | 5.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0
64920 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216484 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:14 | 2015-02-01 19:16 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
64921 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408921 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:18 | 2015-02-01 20:46 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
64922 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404314 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:38 | 2015-02-01 20:00 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
64923 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125677 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:19 | 2015-02-01 18:28 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
64927 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519916 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:04 | 2015-02-01 20:14 | 3.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
64928 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579065 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:24 | 2015-02-01 20:29 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
64930 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:06 | 2015-02-01 18:37 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
64931 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115037 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:14 | 2015-02-01 18:40 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
64932 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11616 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:29 | 2015-02-01 19:27 | 0.96667 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2041.6 | 0 | 0
64935 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483685 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:28 | 2015-02-01 23:25 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
64939 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746412 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:23 | 2015-02-01 23:00 | 4.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
64945 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567396 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:38 | 2015-02-01 19:12 | 0.56667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
64947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:31 | 2015-02-01 22:41 | 7.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
64949 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406639 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:42 | 2015-02-01 23:00 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
64951 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:46 | 2015-02-01 19:41 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
64954 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124029 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:45 | 2015-02-01 18:51 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
64959 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419267 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:48 | 2015-02-01 19:59 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
64960 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:31 | 2015-02-01 19:27 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
64961 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21918-->22794 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:48 | 2015-02-01 21:49 | 3.0167 | 0 | 14434 | 0 | 0 | 0 | 43542.5667 | 0 | 0
64969 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:53 | 2015-02-01 21:55 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
64972 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4156-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:02 | 2015-02-02 07:01 | 11.9833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2372.7 | 0 | 0
64973 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:36 | 2015-02-01 21:49 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
64996 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:20 | 2015-02-01 23:47 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
65000 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:15 | 2015-02-02 02:18 | 7.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
65003 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992512 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:20 | 2015-02-01 20:00 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
65005 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:31 | 2015-02-01 20:00 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
65014 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402792 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:40 | 2015-02-01 23:00 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
65015 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481959 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 16:36 | 2015-02-01 20:25 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
65016 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400515 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:45 | 2015-02-01 20:00 | 2.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
65020 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9182-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:13 | 2015-02-01 21:28 | 2.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
65023 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:00 | 2015-02-01 18:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
65025 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29275 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:01 | 2015-02-02 02:48 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
65026 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:45 | 2015-02-01 20:00 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
65028 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400520 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:48 | 2015-02-01 20:00 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
65030 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:54 | 2015-02-01 21:00 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
65032 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:53 | 2015-02-01 20:00 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
65035 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2130-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:50 | 2015-02-01 21:10 | 1.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
65036 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:00 | 2015-02-02 01:08 | 5.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
65037 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400521 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:51 | 2015-02-01 20:25 | 2.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
65040 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:58 | 2015-02-01 23:19 | 3.35 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 8586.05 | 0 | 0
65043 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411320 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:54 | 2015-02-02 01:33 | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
65044 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28561-TR->1 | -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:47 | 2015-02-02 00:35 | 4.8 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2284.8 | 0 | 0
65048 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1609467 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:05 | 2015-02-01 21:13 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
65050 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917642 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:39 | 2015-02-01 23:00 | 9.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 0
65051 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23290-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 17:55 | 2015-02-01 20:30 | 2.5833 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1960.75 | 0 | 0
65053 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123836 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:54 | 2015-02-01 20:52 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
65061 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568489 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:23 | 2015-02-01 22:31 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
65063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419031 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:16 | 2015-02-01 23:00 | 4.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
65064 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:30 | 2015-02-01 22:28 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
65068 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285 -->UYUMKENT İÇİ 25286 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:37 | 2015-02-01 21:05 | 0.46667 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 496.0667 | 0 | 0
65070 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104528 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:50 | 2015-02-01 21:52 | 0.033333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
65073 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25001 KÖY İÇİ | Camper Kopuğu -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:43 | 2015-02-01 22:35 | 1.8667 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 1487.7333 | 0 | 0
65085 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:46 | 2015-02-02 01:22 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
65091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:10 | 2015-02-02 08:09 | 11.9833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2408.65 | 0 | 0
65092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:52 | 2015-02-01 22:22 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
65098 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25152 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:58 | 2015-02-01 21:35 | 0.61667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 101.1333 | 0 | 0
65105 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25238 SANAYİ-->25239 SANAYİ-2 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:03 | 2015-02-01 21:39 | 0.6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
65108 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 18:38 | 2015-02-01 21:15 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
65116 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26195-->G.SAHİL DEVAMI | İzolatör Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:00 | 2015-02-01 23:08 | 2.1333 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 2777.6 | 0 | 0
65119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:12 | 2015-02-01 22:00 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
65121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445378 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:01 | 2015-02-01 23:40 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
65124 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921737 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:18 | 2015-02-02 02:21 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
65125 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:23 | 2015-02-02 01:13 | 4.8333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0
65126 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4173-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:47 | 2015-02-02 01:46 | 11.9833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2696.25 | 0 | 0
65129 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106664 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:38 | 2015-02-02 08:02 | 10.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
65134 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21072-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:36 | 2015-02-02 07:06 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
65136 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24100 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:27 | 2015-02-01 22:00 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
65142 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:36 | 2015-02-02 00:35 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
65148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25149 | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:04 | 2015-02-01 23:19 | 1.25 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
65149 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:49 | 2015-02-01 23:00 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
65155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462476 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:58 | 2015-02-01 22:20 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
65155 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 462477 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:58 | 2015-02-01 22:20 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
65156 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141237 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:30 | 2015-02-02 02:29 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
65157 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:55 | 2015-02-01 22:00 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
65159 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448272 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:19 | 2015-02-01 23:58 | 1.65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
65161 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25000 | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:29 | 2015-02-01 23:04 | 0.58333 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0
65163 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25000 | Klemens Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:11 | 2015-02-01 23:01 | 0.83333 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
65164 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416775 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 20:55 | 2015-02-01 23:00 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
65171 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522383 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:41 | 2015-02-02 00:26 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
65173 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25841-->KÖYİÇİ 25086 | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:46 | 2015-02-01 23:29 | 0.71667 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 424.9833 | 0 | 0
65178 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:33 | 2015-02-01 23:06 | 0.55 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
65181 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25200 | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:00 | 2015-02-01 23:35 | 0.58333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
65183 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102804 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 21:55 | 2015-02-01 22:49 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
65191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:08 | 2015-02-02 00:03 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
65194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24200 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:20 | 2015-02-01 22:51 | 0.51667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 0
65195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:14 | 2015-02-01 23:42 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
65199 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4164-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 14:55 | 2015-02-02 02:54 | 11.9833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2492.5333 | 0 | 0
65201 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24164 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:20 | 2015-02-01 22:50 | 0.5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
65203 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 25004 | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:26 | 2015-02-01 23:48 | 0.36667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
65206 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31809 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:20 | 2015-02-02 00:36 | 1.2667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
65216 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25105 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:49 | 2015-02-02 02:49 | 4 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
65217 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8-->23120 MURATBEY KÖK GİRİŞ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:11 | 2015-02-01 23:59 | 1.8 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 732.6 | 0 | 0
65221 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115693 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 13:51 | 2015-02-02 01:50 | 11.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 335.5333 | 0 | 0
65223 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132924 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 15:12 | 2015-02-02 03:11 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
65225 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->KÖY İÇİ 25011 | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:58 | 2015-02-02 00:25 | 1.45 | 6 | 697 | 0 | 0 | 8.7 | 1010.65 | 0 | 0
65230 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24028 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:10 | 2015-02-01 22:50 | 0.66667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
65235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204212 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:45 | 2015-02-02 01:35 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
65236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:40 | 2015-02-02 18:58 | 11.3 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2847.6 | 0 | 0
65241 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3554-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:19 | 2015-02-02 00:27 | 0.13333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
65242 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946300 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:16 | 2015-02-02 12:15 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
65243 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908937 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:14 | 2015-02-02 04:10 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
65246 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | İzolatör Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:26 | 2015-02-02 04:09 | 3.7167 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 4196.1167 | 0 | 0
65249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487072 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:26 | 2015-02-02 02:05 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
65250 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KÖYİÇİ FİDERİ-->527 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:33 | 2015-02-02 01:01 | 0.46667 | 0 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 3803.8 | 0 | 0
65251 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224114 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:21 | 2015-02-02 01:42 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
65252 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24161-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:35 | 2015-02-02 01:03 | 0.46667 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
65254 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917503 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:38 | 2015-02-02 11:02 | 10.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0
65258 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28879 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:56 | 2015-02-02 01:43 | 0.78333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 142.5667 | 0 | 0
65259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->23587-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:27 | 2015-02-02 00:59 | 1.5333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 122.6667 | 0 | 0
65266 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:05 | 2015-02-02 04:22 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
65267 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227393 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:41 | 2015-02-02 04:24 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
65268 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FETHİ ERKOÇ 25069 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:41 | 2015-02-02 01:48 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0
65269 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:23 | 2015-02-01 23:33 | 1.1667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
65271 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:04 | 2015-02-02 04:24 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
65273 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2327 FİDERİ --> 2327 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:02 | 2015-02-02 01:25 | 0.38333 | 0 | 6689 | 0 | 0 | 0 | 2564.1167 | 0 | 0
65274 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24150-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:14 | 2015-02-02 01:29 | 0.25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
65275 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967859 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:21 | 2015-02-02 02:10 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
65279 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:24 | 2015-02-02 02:27 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
65283 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1062 FİDERİ-->1039 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:34 | 2015-02-02 01:52 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
65288 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24186 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:20 | 2015-02-02 01:20 | 3 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0
65291 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28785-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:56 | 2015-02-02 13:55 | 11.9833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1270.2333 | 0 | 0
65292 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:44 | 2015-02-02 09:30 | 7.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
65293 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969643 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:55 | 2015-02-02 03:08 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
65295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29400 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 02:09 | 2015-02-02 02:42 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
65301 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:27 | 2015-02-01 23:22 | 0.91667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0
65310 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432340 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:40 | 2015-02-02 03:29 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
65311 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24369-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:22 | 2015-02-02 00:22 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
65315 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 02:46 | 2015-02-02 05:50 | 3.0667 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1070.2667 | 0 | 0
65320 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133669 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:33 | 2015-02-02 03:08 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
65321 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 22:57 | 2015-02-01 23:50 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
65322 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416736 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:51 | 2015-02-02 03:11 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
65324 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228123 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 02:50 | 2015-02-02 06:15 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
65328 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569639 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 02:58 | 2015-02-02 03:57 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
65334 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1128-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 03:20 | 2015-02-02 03:32 | 0.2 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 0 | 0
65338 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28400 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 03:28 | 2015-02-02 03:40 | 0.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
65341 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 01:45 | 2015-02-02 05:00 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
65342 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3579-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 03:27 | 2015-02-02 13:15 | 9.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 401.8 | 0 | 0
65346 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227408 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 03:30 | 2015-02-02 06:41 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
65351 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 03:48 | 2015-02-02 13:12 | 9.4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 639.2 | 0 | 0
65354 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 04:24 | 2015-02-02 06:20 | 1.9333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 367.3333 | 0 | 0
65355 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216691 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 04:32 | 2015-02-02 06:04 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
65356 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219229 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 04:58 | 2015-02-02 06:03 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
65366 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25920 ORTAKÖY SAN.-->26271 İBRAHİM YİRİK KİSE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:00 | 2015-02-02 06:09 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
65369 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 05:50 | 2015-02-02 06:40 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
65373 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->20086 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:07 | 2015-02-02 06:36 | 0.48333 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 1.9333 | 2803.3333 | 0 | 0
65377 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:22 | 2015-02-02 13:19 | 6.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1313.55 | 0 | 0
65378 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435504 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:27 | 2015-02-02 14:21 | 7.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
65379 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20300 KAVAKLI 2-->20755 KAVAKLI SAHİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:31 | 2015-02-02 11:10 | 4.65 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 18507 | 0 | 0
65380 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20871-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:38 | 2015-02-02 08:55 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
65381 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431052 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:37 | 2015-02-02 09:24 | 2.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
65382 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24021-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:37 | 2015-02-02 09:05 | 2.4667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
65383 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:36 | 2015-02-02 13:30 | 6.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 531.3 | 0 | 0
65386 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:43 | 2015-02-02 08:15 | 1.5333 | 0 | 23317 | 0 | 0 | 0 | 35752.7333 | 0 | 0
65389 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460978 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:48 | 2015-02-02 14:00 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
65393 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24044-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:50 | 2015-02-02 07:23 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
65398 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26195-->G.SAHİL DEVAMI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:02 | 2015-02-02 08:02 | 2 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 2596 | 0 | 0
65402 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904555 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:47 | 2015-02-02 12:27 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
65403 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11935-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:42 | 2015-02-02 16:29 | 9.7833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 205.45 | 0 | 0
65405 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24339-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:55 | 2015-02-02 07:05 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
65406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20939-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:56 | 2015-02-02 07:09 | 0.21667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
65407 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11340 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:43 | 2015-02-02 12:14 | 5.5167 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 10205.8333 | 0 | 0
65410 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906049 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:04 | 2015-02-02 12:51 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
65412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22830-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:01 | 2015-02-02 10:02 | 2.0167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 106.8833 | 0 | 0
65414 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:52 | 2015-02-02 09:40 | 2.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
65417 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18237-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:07 | 2015-02-02 08:51 | 1.7333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 346.6667 | 0 | 0
65420 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574593 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:02 | 2015-02-02 16:37 | 9.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 0
65421 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:06 | 2015-02-02 09:42 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
65422 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908510 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:53 | 2015-02-02 12:49 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
65423 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569444 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:05 | 2015-02-02 09:57 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
65426 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:07 | 2015-02-02 14:00 | 6.8833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0
65432 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:08 | 2015-02-02 09:38 | 2.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
65435 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:11 | 2015-02-02 08:10 | 0.98333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
65437 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20306 VADİ PARK-->20704 YEŞİL BAYIR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:21 | 2015-02-02 09:06 | 1.75 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0
65438 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BEYCİLER 26275-->GİŞELER 25075 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:27 | 2015-02-02 08:30 | 1.05 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0
65439 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221921 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:12 | 2015-02-02 08:15 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
65441 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24053-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:54 | 2015-02-02 07:35 | 0.68333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 78.5833 | 0 | 0
65444 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8153-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:23 | 2015-02-02 18:33 | 11.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 859.8333 | 0 | 0
65447 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 953910 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:41 | 2015-02-02 12:24 | 5.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
65448 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437438 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:25 | 2015-02-02 08:30 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
65449 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 10:10 | 0.66667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 201.3333 | 0 | 0
65457 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428016 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:38 | 2015-02-02 08:52 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
65458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28971-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 05:02 | 2015-02-02 17:01 | 11.9833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1785.5167 | 0 | 0
65461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984550 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 05:55 | 2015-02-02 16:57 | 11.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.1667 | 0 | 0
65462 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:17 | 2015-02-02 09:15 | 1.9667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 186.8333 | 0 | 0
65466 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937694 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:00 | 2015-02-02 12:00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
65468 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937430 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:41 | 2015-02-02 09:40 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
65469 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11590 | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:38 | 2015-02-02 11:12 | 3.5667 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 2022.3 | 0 | 0
65470 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943674 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:37 | 2015-02-02 09:36 | 1.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
65471 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913574 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:42 | 2015-02-02 09:30 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
65472 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:50 | 2015-02-02 11:00 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
65474 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11987 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:47 | 2015-02-02 12:31 | 4.7333 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2324.0667 | 0 | 0
65475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24126-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:05 | 2015-02-02 10:47 | 3.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
65478 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587230 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:21 | 2015-02-02 18:55 | 11.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0
65479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406290 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:50 | 2015-02-02 14:19 | 6.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
65484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28473-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:53 | 2015-02-02 12:52 | 4.9833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 573.0833 | 0 | 0
65485 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:41 | 2015-02-02 11:56 | 4.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
65487 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951687 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:51 | 2015-02-02 11:42 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
65489 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:51 | 2015-02-02 16:00 | 3.15 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 0
65495 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233683 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:34 | 2015-02-02 13:00 | 5.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
65497 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25001 KÖY İÇİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:54 | 2015-02-02 08:59 | 1.0833 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 863.4167 | 0 | 0
65499 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM-->21489 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:01 | 2015-02-02 11:25 | 3.4 | 1 | 52 | 0 | 0 | 3.4 | 176.8 | 0 | 0
65503 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:50 | 2015-02-02 15:30 | 7.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
65505 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855 FİDERİ-->28855 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:43 | 2015-02-02 11:41 | 4.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 0
65506 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:44 | 2015-02-02 08:08 | 0.4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
65511 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107360 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:57 | 2015-02-02 18:00 | 10.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
65512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558033 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:46 | 2015-02-02 11:24 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
65513 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948714 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:18 | 2015-02-02 11:04 | 3.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 0 | 0
65520 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131545 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:10 | 2015-02-02 18:54 | 10.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
65526 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2017-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:07 | 2015-02-02 09:35 | 1.4667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
65529 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | SAĞMALCILAR 2 FİDERİ-->28200 İTM | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:08 | 2015-02-02 08:32 | 0.4 | 0 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 2265.2 | 0 | 0
65529 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28053 FİDERİ-->28053 | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:17 | 2015-02-02 10:28 | 1.1833 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 3602.0667 | 0 | 0
65535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:10 | 2015-02-02 15:50 | 7.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
65536 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438280 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:59 | 2015-02-02 11:34 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
65539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24200-TR->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:08 | 2015-02-02 08:35 | 0.45 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0
65544 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9147-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:06 | 2015-02-02 09:50 | 1.7333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
65545 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:17 | 2015-02-02 19:11 | 10.9 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1482.4 | 0 | 0
65551 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 136342 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:31 | 2015-02-02 09:50 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
65569 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:49 | 2015-02-02 17:21 | 10.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0
65574 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227393 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:21 | 2015-02-02 10:45 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
65580 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:30 | 2015-02-02 12:43 | 4.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
65609 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:21 | 2015-02-02 10:10 | 1.8167 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 296.1167 | 0 | 0
65621 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23591-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:35 | 2015-02-02 11:55 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
65622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28792-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:03 | 2015-02-02 18:57 | 10.9 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1275.3 | 0 | 0
65628 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 971181 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:24 | 2015-02-02 09:24 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
65631 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25445 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:40 | 2015-02-02 11:43 | 2.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 0 | 0
65647 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127623 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:44 | 2015-02-02 14:22 | 5.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
65668 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959706 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:37 | 2015-02-02 11:02 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
65671 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958452 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:37 | 2015-02-02 11:47 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
65677 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:58 | 2015-02-02 09:35 | 0.61667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
65680 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731422 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 19:34 | 2015-02-02 07:33 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
65683 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24048-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:48 | 2015-02-02 12:15 | 3.45 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1283.4 | 0 | 0
65691 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:30 | 2015-02-02 09:25 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
65695 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18516-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:32 | 2015-02-02 15:45 | 7.2167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1551.5833 | 0 | 0
65699 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951319 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:38 | 2015-02-02 10:10 | 1.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
65702 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969443 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:44 | 2015-02-02 10:30 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
65703 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:04 | 2015-02-02 10:35 | 1.5167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 271.4833 | 0 | 0
65703 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 25793-->25794 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:04 | 2015-02-02 10:35 | 1.5167 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 0 | 0
65708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976533 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:55 | 2015-02-02 09:42 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
65723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:06 | 2015-02-02 12:25 | 3.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
65726 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:54 | 2015-02-02 09:50 | 0.93333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
65754 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21524 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-02 09:04 | 2015-02-02 11:43 | 2.65 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 0 | 0
65758 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:03 | 2015-02-02 11:12 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
65799 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11104-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:02 | 2015-02-02 14:47 | 5.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
65806 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466794 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:19 | 2015-02-02 10:20 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
65809 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:14 | 2015-02-02 10:11 | 0.95 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
65810 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206441 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:19 | 2015-02-02 14:00 | 4.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0
65814 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113561 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:10 | 2015-02-02 11:45 | 2.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
65841 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:18 | 2015-02-02 18:00 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
65847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20187 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-02 09:29 | 2015-02-02 18:00 | 8.5167 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 14733.8333 | 0 | 0
65856 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224871 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 10:11 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
65870 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:17 | 2015-02-02 12:48 | 3.5167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 464.2 | 0 | 0
65914 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606618 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:24 | 2015-02-02 11:49 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
65916 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:13 | 2015-02-02 10:00 | 0.78333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
65928 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:00 | 2015-02-02 15:46 | 3.7667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 591.3667 | 0 | 0
65928 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:22 | 2015-02-02 15:46 | 6.4 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 678.4 | 0 | 0
65978 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450439 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 06:18 | 2015-02-02 09:40 | 3.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 0
65988 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522783 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:24 | 2015-02-02 11:27 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
65991 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:34 | 2015-02-02 11:05 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
65999 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469776 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:32 | 2015-02-02 11:30 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
66027 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534632 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:12 | 2015-02-02 12:11 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
66048 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411320 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:42 | 2015-02-02 12:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
66065 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:57 | 2015-02-02 10:21 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
66088 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 1OKV--->8716 FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:43 | 2015-02-02 10:58 | 1.25 | 2 | 217 | 0 | 0 | 2.5 | 271.25 | 0 | 0
66101 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602669 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:00 | 2015-02-02 15:36 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
66121 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922339 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:41 | 2015-02-02 15:18 | 5.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
66127 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:02 | 2015-02-02 13:27 | 3.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
66131 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 813523 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:40 | 2015-02-02 11:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
66150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:47 | 2015-02-02 16:45 | 6.9667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 773.3 | 0 | 0
66159 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:00 | 2015-02-02 11:30 | 1.5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
66169 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:51 | 2015-02-02 10:45 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
66180 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561620 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:34 | 2015-02-02 18:40 | 9.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
66193 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912658 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:40 | 2015-02-02 12:03 | 2.3833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
66200 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911505 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:44 | 2015-02-02 15:51 | 6.1167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 152.9167 | 0 | 0
66220 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537096 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:55 | 2015-02-02 12:13 | 2.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
66235 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571477 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:02 | 2015-02-02 13:14 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
66236 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422524 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:17 | 2015-02-02 11:25 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
66251 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22151-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:04 | 2015-02-02 17:35 | 7.5167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 676.5 | 0 | 0
66279 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4353 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:37 | 2015-02-02 10:27 | 1.8333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 251.1667 | 0 | 0
66292 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509374 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:19 | 2015-02-02 16:23 | 6.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
66317 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124947 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:26 | 2015-02-02 12:44 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
66317 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1126517 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:26 | 2015-02-02 12:45 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
66317 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | 1124947 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:25 | 2015-02-02 12:45 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
66345 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:33 | 2015-02-02 10:56 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
66355 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800920 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:20 | 2015-02-02 11:30 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
66375 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474951 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:39 | 2015-02-02 16:15 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
66378 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404155 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:26 | 2015-02-02 17:00 | 6.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
66384 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839616 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:22 | 2015-02-02 11:50 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
66397 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24452 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:21 | 2015-02-02 11:23 | 1.0333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 321.3667 | 0 | 0
66401 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141298 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:29 | 2015-02-02 19:24 | 8.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
66458 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:48 | 2015-02-02 11:21 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
66463 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4173-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:52 | 2015-02-02 16:16 | 5.4 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 977.4 | 0 | 0
66467 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28393 | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:48 | 2015-02-02 11:47 | 0.98333 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 539.85 | 0 | 0
66485 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11978-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:41 | 2015-02-02 16:45 | 6.0667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 988.8667 | 0 | 0
66511 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25042-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:49 | 2015-02-02 11:10 | 0.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
66539 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121752 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:22 | 2015-02-02 20:40 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
66543 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588465 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:02 | 2015-02-02 21:05 | 10.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
66584 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25748-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:06 | 2015-02-02 13:00 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
66605 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:57 | 2015-02-02 12:30 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
66639 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950597 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:58 | 2015-02-02 14:59 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
66643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450974 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:20 | 2015-02-02 12:30 | 1.1667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
66646 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119284 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:19 | 2015-02-02 14:05 | 2.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
66661 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:13 | 2015-02-02 12:50 | 1.6167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0
66662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525063 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:17 | 2015-02-02 16:35 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
66665 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114790 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:25 | 2015-02-02 11:30 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
66678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI2 FİDERİ-->28400 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:38 | 2015-02-02 11:43 | 0.083333 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
66688 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28200 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:38 | 2015-02-02 13:29 | 1.85 | 1 | 819 | 0 | 0 | 1.85 | 1515.15 | 0 | 0
66691 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135245 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:15 | 2015-02-02 12:30 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
66699 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908323 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:05 | 2015-02-02 13:58 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
66707 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:03 | 2015-02-02 12:08 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
66711 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906796 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:23 | 2015-02-02 14:00 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
66712 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->DEMİRKAYA 25792 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:55 | 2015-02-02 12:10 | 0.25 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
66720 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428600 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:41 | 2015-02-02 14:29 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
66744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140610 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:08 | 2015-02-02 18:02 | 6.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
66781 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458105 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:14 | 2015-02-02 20:30 | 11.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
66786 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:07 | 2015-02-02 14:00 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
66796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4288-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:35 | 2015-02-02 13:37 | 4.0333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 354.9333 | 0 | 0
66806 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136620 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:11 | 2015-02-02 18:14 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
66821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 932543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:41 | 2015-02-02 13:18 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
66825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224 DM-->21858FLOKSER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:17 | 2015-02-02 13:00 | 0.71667 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.71667 | 5.0167 | 0 | 0
66836 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:26 | 2015-02-02 18:11 | 6.75 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 344.25 | 0 | 0
66839 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8052-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:56 | 2015-02-02 12:40 | 0.73333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
66841 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21755-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:17 | 2015-02-02 15:00 | 2.7167 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 660.15 | 0 | 0
66843 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25712 ARIKANLI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:56 | 2015-02-02 12:45 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
66847 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:47 | 2015-02-02 12:30 | 0.71667 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0
66851 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602357 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:14 | 2015-02-02 15:19 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
66852 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 746767 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:10 | 2015-02-02 14:59 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
66857 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417495 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:06 | 2015-02-02 15:15 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
66861 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11529-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:52 | 2015-02-02 16:33 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
66878 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126505 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:15 | 2015-02-02 19:05 | 6.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
66880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561238 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:52 | 2015-02-02 15:23 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
66882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO DM-->21641 BEYKOP DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:37 | 2015-02-02 15:30 | 2.8833 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1862.6333 | 0 | 0
66887 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583317 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:40 | 2015-02-02 21:09 | 8.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0
66889 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548590 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:29 | 2015-02-02 22:01 | 10.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.9333 | 0 | 0
66893 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:44 | 2015-02-02 13:05 | 0.35 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
66902 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119755 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:44 | 2015-02-02 14:08 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
66912 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ AIM-->21400 DM BEYKENT2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:33 | 2015-02-02 14:15 | 1.7 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 2779.5 | 0 | 0
66914 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475328 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:51 | 2015-02-02 18:49 | 0.96667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
66917 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:23 | 2015-02-02 14:30 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
66920 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:47 | 2015-02-02 14:00 | 1.2167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 154.5167 | 0 | 0
66923 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:35 | 2015-02-02 15:21 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
66952 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738662 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:37 | 2015-02-02 14:40 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
66957 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1866-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:06 | 2015-02-02 20:34 | 7.4667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1030.4 | 0 | 0
66975 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9260 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:05 | 2015-02-02 13:15 | 1.1667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 211.1667 | 0 | 0
66977 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420075 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:05 | 2015-02-02 15:17 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
66978 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485965 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:16 | 2015-02-02 15:00 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
66979 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441297 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:12 | 2015-02-02 18:45 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
66981 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465721 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:09 | 2015-02-02 14:30 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
66985 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31549-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:50 | 2015-02-02 15:00 | 2.1667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.8333 | 0 | 0
66987 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:53 | 2015-02-02 16:07 | 3.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
66989 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31013-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:15 | 2015-02-02 15:03 | 1.8 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 606.6 | 0 | 0
66995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29400 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:31 | 2015-02-02 15:07 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
66998 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:01 | 2015-02-02 22:02 | 9.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 0
67009 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:32 | 2015-02-02 20:00 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
67023 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:06 | 2015-02-02 21:11 | 8.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.4167 | 0 | 0
67032 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24048-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:27 | 2015-02-02 14:17 | 0.83333 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 310.8333 | 0 | 0
67033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:11 | 2015-02-02 21:00 | 7.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
67038 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500889 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:25 | 2015-02-02 14:49 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
67059 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:30 | 2015-02-02 14:42 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
67070 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:31 | 2015-02-02 19:32 | 6.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
67071 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:46 | 2015-02-03 01:45 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
67083 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118921 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:49 | 2015-02-03 01:34 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
67087 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:24 | 2015-02-02 17:36 | 4.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
67088 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2246-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:42 | 2015-02-02 21:00 | 7.3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 0
67098 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126192 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:51 | 2015-02-02 23:00 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
67116 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838923 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:54 | 2015-02-02 17:10 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
67126 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131886 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:23 | 2015-02-02 15:00 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
67127 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526435 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:55 | 2015-02-03 01:55 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
67136 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100281 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:30 | 2015-02-02 14:02 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
67164 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25042-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:42 | 2015-02-02 14:17 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
67182 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415854 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:01 | 2015-02-02 15:19 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
67183 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18516-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:42 | 2015-02-02 15:49 | 2.1167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 455.0833 | 0 | 0
67188 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:56 | 2015-02-02 16:58 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
67189 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416807 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:05 | 2015-02-02 14:26 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
67191 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 124929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:02 | 2015-02-02 18:00 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
67198 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:15 | 2015-02-02 15:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
67203 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 1611724 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:58 | 2015-02-02 17:31 | 3.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
67206 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925523 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:10 | 2015-02-02 21:54 | 7.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
67207 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114157 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:20 | 2015-02-02 14:23 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
67210 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:19 | 2015-02-02 19:11 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
67230 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:17 | 2015-02-03 02:00 | 11.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0
67235 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118959 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:18 | 2015-02-02 22:36 | 8.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
67243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102804 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:41 | 2015-02-02 22:18 | 8.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 0 | 0
67244 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 -->9100--> 9051 CIKIŞI | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 00:50 | 2015-02-02 02:30 | 1.6667 | 1 | 794 | 0 | 0 | 1.6667 | 1323.3333 | 0 | 0
67247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28484-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:13 | 2015-02-02 14:48 | 0.58333 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 107.9167 | 0 | 0
67269 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131866 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:11 | 2015-02-02 17:26 | 3.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
67271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104397 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:35 | 2015-02-02 15:50 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
67273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28802-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:35 | 2015-02-02 23:21 | 8.7667 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3515.4333 | 0 | 0
67306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135932 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:57 | 2015-02-02 19:07 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
67336 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:43 | 2015-02-02 19:29 | 6.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
67345 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104397 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:30 | 2015-02-02 15:40 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
67348 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:31 | 2015-02-03 02:30 | 11.9833 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 3307.4 | 0 | 0
67348 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:31 | 2015-02-03 02:30 | 11.9833 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2456.5833 | 0 | 0
67352 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104397 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:40 | 2015-02-02 15:42 | 5.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
67366 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:32 | 2015-02-02 17:09 | 0.61667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 86.95 | 0 | 0
67366 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617348 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:32 | 2015-02-02 17:09 | 2.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.0167 | 0 | 0
67377 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126115 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:17 | 2015-02-02 17:28 | 7.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0
67380 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404600 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:51 | 2015-02-02 17:10 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
67386 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133468 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 10:12 | 2015-02-02 16:20 | 6.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
67417 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133046 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 09:47 | 2015-02-02 19:13 | 9.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0
67433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->BEDEN TERBİYESİ 25781 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:00 | 2015-02-02 15:10 | 0.16667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67445 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18508-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:58 | 2015-02-02 17:24 | 2.4333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 240.9 | 0 | 0
67503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120813 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:48 | 2015-02-02 16:30 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
67516 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120156 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:47 | 2015-02-02 15:17 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
67518 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128138 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:56 | 2015-02-02 17:53 | 2.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
67541 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119241 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:44 | 2015-02-02 15:56 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
67548 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707493 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:08 | 2015-02-02 16:01 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
67550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:04 | 2015-02-02 17:35 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
67559 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126254 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:41 | 2015-02-02 20:06 | 5.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
67567 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM TR1 10KV-->18292 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:13 | 2015-02-02 15:39 | 0.43333 | 0 | 6716 | 0 | 0 | 0 | 2910.2667 | 0 | 0
67588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118952 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:11 | 2015-02-02 19:32 | 4.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
67593 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132942 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:42 | 2015-02-02 17:29 | 8.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
67595 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:15 | 2015-02-02 17:43 | 2.4667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 313.2667 | 0 | 0
67600 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845404 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:15 | 2015-02-02 16:00 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
67601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28787 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:20 | 2015-02-02 17:39 | 2.3167 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 889.6 | 0 | 0
67602 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425736 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:21 | 2015-02-02 23:14 | 7.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
67603 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118141 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:17 | 2015-02-02 16:40 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
67611 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131914 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:41 | 2015-02-02 17:27 | 2.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
67613 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140283 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:22 | 2015-02-02 17:43 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
67617 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:07 | 2015-02-02 17:13 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
67619 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11071-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:22 | 2015-02-02 21:14 | 5.8667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 0
67623 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100398 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:41 | 2015-02-03 00:18 | 9.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0
67633 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:59 | 2015-02-02 13:23 | 5.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
67641 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122906 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:28 | 2015-02-03 01:59 | 10.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 0 | 0
67647 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:28 | 2015-02-02 20:32 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
67650 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121868 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:27 | 2015-02-03 01:41 | 10.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
67653 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31884-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:28 | 2015-02-03 03:10 | 11.7 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 0
67661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122324 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:31 | 2015-02-02 23:00 | 7.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0
67670 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:26 | 2015-02-02 16:23 | 0.95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
67673 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:30 | 2015-02-02 16:00 | 0.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
67682 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20166 HANIMELİ BLOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:34 | 2015-02-02 17:30 | 1.9333 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 0 | 0
67683 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:27 | 2015-02-02 17:00 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
67688 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:33 | 2015-02-02 17:04 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
67696 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583169 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:25 | 2015-02-02 16:52 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
67697 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136620 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:36 | 2015-02-02 18:15 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
67726 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:23 | 2015-02-02 19:48 | 4.4167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
67733 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907227 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:41 | 2015-02-02 19:55 | 4.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
67737 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464374 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:39 | 2015-02-02 16:15 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
67747 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 08:36 | 2015-02-02 15:46 | 7.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
67824 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:46 | 2015-02-02 18:11 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
67827 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836267 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:45 | 2015-02-02 17:42 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
67833 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:45 | 2015-02-02 17:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
67847 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:58 | 2015-02-02 19:27 | 3.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
67853 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:59 | 2015-02-03 00:43 | 8.7333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1030.5333 | 0 | 0
67855 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->29453-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:56 | 2015-02-03 03:55 | 11.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1521.8833 | 0 | 0
67868 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816642 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:59 | 2015-02-02 17:51 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
67876 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422486 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:44 | 2015-02-02 19:00 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
67908 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976599 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:29 | 2015-02-07 23:03 | 7.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
67910 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957923 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:57 | 2015-02-02 18:13 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
67916 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:02 | 2015-02-02 22:04 | 6.0333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 935.1667 | 0 | 0
67930 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133046 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:56 | 2015-02-02 17:55 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
67938 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:55 | 2015-02-03 01:08 | 9.2167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1179.7333 | 0 | 0
67953 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587583 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:36 | 2015-02-02 22:04 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
67958 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:15 | 2015-02-02 18:29 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
67966 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111523 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:05 | 2015-02-02 21:55 | 5.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
67985 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:19 | 2015-02-03 02:58 | 11.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
68025 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984176 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 14:48 | 2015-02-02 21:01 | 6.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0
68030 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100327 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 07:10 | 2015-02-02 09:38 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
68068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:26 | 2015-02-03 02:09 | 9.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
68089 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732119 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:17 | 2015-02-02 17:00 | 0.71667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 0 | 0
68129 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124729 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:27 | 2015-02-02 18:52 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
68190 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:33 | 2015-02-02 17:00 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
68206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417822 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:41 | 2015-02-02 23:16 | 6.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9167 | 0 | 0
68210 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223918 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:40 | 2015-02-02 20:06 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
68211 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404314 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:31 | 2015-02-02 17:00 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
68258 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 -->9100--> 9051 CIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:28 | 2015-02-02 16:56 | 0.46667 | 1 | 794 | 0 | 0 | 0.46667 | 370.5333 | 0 | 0
68274 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:59 | 2015-02-02 17:04 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
68297 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720394 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:41 | 2015-02-02 17:17 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
68314 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9510-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:52 | 2015-02-02 21:20 | 4.4667 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0
68315 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:45 | 2015-02-02 17:34 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
68333 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:27 | 2015-02-02 19:00 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
68362 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569923 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:44 | 2015-02-03 03:55 | 11.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0
68392 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 15:08 | 2015-02-02 17:03 | 1.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
68404 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109677 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:55 | 2015-02-02 21:00 | 4.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
68413 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587519 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:54 | 2015-02-02 22:03 | 5.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
68420 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 463831 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:05 | 2015-02-02 18:02 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
68432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:44 | 2015-02-02 18:29 | 1.75 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
68471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:46 | 2015-02-03 02:06 | 9.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
68491 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958153 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:10 | 2015-02-02 18:15 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
68515 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232665 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:13 | 2015-02-02 18:36 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
68546 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:55 | 2015-02-02 18:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
68549 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 573647 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:17 | 2015-02-03 02:15 | 8.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0
68550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118009 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:18 | 2015-02-02 23:35 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
68550 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1118909 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:18 | 2015-02-02 23:35 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
68558 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28046-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:21 | 2015-02-02 20:00 | 2.65 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 373.65 | 0 | 0
68562 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12213-TR->1 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:15 | 2015-02-02 18:44 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
68587 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3302-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:20 | 2015-02-02 18:31 | 1.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
68670 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745650 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:31 | 2015-02-02 19:23 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
68686 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:30 | 2015-02-02 17:38 | 0.13333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
68719 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119763 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:33 | 2015-02-03 01:39 | 8.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
68728 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720394 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:40 | 2015-02-03 00:10 | 6.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
68735 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:39 | 2015-02-02 18:55 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
68744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411175 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:46 | 2015-02-02 19:40 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
68776 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577928 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:41 | 2015-02-03 02:21 | 8.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
68814 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20654-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:43 | 2015-02-02 20:19 | 2.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0
68849 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:50 | 2015-02-02 18:20 | 0.5 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
68864 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:55 | 2015-02-02 20:08 | 2.2167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
68901 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101862 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:58 | 2015-02-02 18:40 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
68904 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806112 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:55 | 2015-02-02 19:00 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
68919 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962948 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:02 | 2015-02-02 21:11 | 3.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
68980 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:50 | 2015-02-02 18:00 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
68988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:55 | 2015-02-03 00:20 | 6.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
69029 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970423 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:09 | 2015-02-02 23:32 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
69049 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:17 | 2015-02-02 22:49 | 4.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
69070 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3179-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:12 | 2015-02-02 18:48 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
69078 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584781 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:13 | 2015-02-03 02:33 | 8.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
69080 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3013-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:14 | 2015-02-02 18:54 | 0.66667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
69099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153 CARREFOUR-->22254 MİLPA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:00 | 2015-02-02 18:45 | 1.75 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1975.75 | 0 | 0
69132 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20329-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:58 | 2015-02-02 23:40 | 6.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 0 | 0
69163 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:50 | 2015-02-03 02:03 | 9.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
69179 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:51 | 2015-02-02 23:55 | 7.0667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 565.3333 | 0 | 0
69222 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1417955 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:29 | 2015-02-02 20:00 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
69243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4358 FİDERİ | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:27 | 2015-02-02 18:45 | 0.3 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 0
69251 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:40 | 2015-02-02 20:32 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
69263 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:39 | 2015-02-02 20:04 | 1.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
69265 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28432-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:41 | 2015-02-02 19:00 | 0.31667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0
69274 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416044 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:31 | 2015-02-02 19:39 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
69276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119704 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:45 | 2015-02-02 20:00 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
69282 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1087 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:47 | 2015-02-02 19:22 | 0.58333 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 1115.3333 | 0 | 0
69284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 410513 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 11:15 | 2015-02-02 18:10 | 6.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
69291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532752 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:45 | 2015-02-02 20:52 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
69306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117422 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:25 | 2015-02-02 20:09 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
69311 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122124 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 16:43 | 2015-02-03 01:00 | 8.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
69317 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465323 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 13:51 | 2015-02-02 17:25 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
69318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:53 | 2015-02-03 04:15 | 9.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 159.2333 | 0 | 0
69320 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111896 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 12:36 | 2015-02-02 19:00 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
69329 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:27 | 2015-02-02 20:00 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
69334 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107780 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:52 | 2015-02-02 19:00 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
69340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21828-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:37 | 2015-02-02 19:00 | 0.38333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 84.7167 | 0 | 0
69343 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22151-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:58 | 2015-02-02 21:15 | 2.2833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0
69392 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25748-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:07 | 2015-02-02 20:20 | 1.2167 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 374.7333 | 0 | 0
69395 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21184 BİLLUR CAM-->20951 EMS ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:10 | 2015-02-02 19:50 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
69471 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:23 | 2015-02-02 20:24 | 1.0167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 119.9667 | 0 | 0
69474 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223265 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:28 | 2015-02-02 22:19 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
69479 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:30 | 2015-02-03 00:47 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
69484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:14 | 2015-02-03 00:25 | 5.1833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1969.6667 | 0 | 0
69487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21828-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:22 | 2015-02-03 02:24 | 7.0333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1575.4667 | 0 | 0
69488 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707283 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:31 | 2015-02-02 20:34 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
69491 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455442 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:16 | 2015-02-03 02:27 | 7.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0
69492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:23 | 2015-02-03 02:31 | 7.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
69496 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:41 | 2015-02-02 20:17 | 0.6 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
69498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447231 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:34 | 2015-02-02 23:36 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
69518 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:48 | 2015-02-02 20:59 | 1.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0
69521 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2246-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:58 | 2015-02-02 23:43 | 3.75 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
69528 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:04 | 2015-02-02 22:16 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
69537 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131716 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:13 | 2015-02-02 22:00 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
69539 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:15 | 2015-02-02 21:30 | 0.25 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
69544 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:14 | 2015-02-02 22:10 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
69554 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912216 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:24 | 2015-02-03 02:44 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
69562 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535854 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:33 | 2015-02-03 02:14 | 6.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3667 | 0 | 0
69567 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 963671 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:32 | 2015-02-02 21:31 | 0.98333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
69568 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11616 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:32 | 2015-02-02 21:02 | 0.5 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0
69584 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:08 | 2015-02-03 00:56 | 4.8 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
69585 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470207 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:21 | 2015-02-02 21:35 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
69590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943087 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:45 | 2015-02-02 21:48 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
69591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:53 | 2015-02-02 21:24 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
69592 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:08 | 2015-02-03 00:46 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
69593 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 821 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:49 | 2015-02-03 01:49 | 5 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 7195 | 0 | 0
69593 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->821-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:49 | 2015-02-03 01:49 | 5 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 7705 | 0 | 0
69595 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426228 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:58 | 2015-02-03 02:14 | 6.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
69601 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469965 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:54 | 2015-02-02 22:31 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
69603 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970277 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:05 | 2015-02-02 22:39 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
69604 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952162 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:59 | 2015-02-03 00:23 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
69612 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:13 | 2015-02-02 23:36 | 2.3833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 281.2333 | 0 | 0
69616 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1418508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:34 | 2015-02-02 20:00 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
69617 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11346 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:16 | 2015-02-02 21:50 | 0.56667 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 488.4667 | 0 | 0
69620 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11178-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:20 | 2015-02-02 23:47 | 2.45 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 387.1 | 0 | 0
69625 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453187 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:33 | 2015-02-02 23:25 | 2.8667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.1333 | 0 | 0
69627 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 19:07 | 2015-02-02 23:19 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
69631 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437914 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:27 | 2015-02-03 00:15 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
69635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420657 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:30 | 2015-02-03 04:46 | 7.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
69636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:26 | 2015-02-03 09:25 | 11.9833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 886.7667 | 0 | 0
69638 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:28 | 2015-02-02 23:00 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
69639 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:35 | 2015-02-03 00:11 | 2.6 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 330.2 | 0 | 0
69640 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:36 | 2015-02-03 09:35 | 11.9833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3019.8 | 0 | 0
69644 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431368 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:34 | 2015-02-02 22:00 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
69645 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11616 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:29 | 2015-02-02 22:23 | 0.9 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 0
69646 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539568 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:16 | 2015-02-02 22:50 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
69647 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608996 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:47 | 2015-02-03 02:11 | 5.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
69649 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31017-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:16 | 2015-02-03 01:13 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
69650 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:24 | 2015-02-03 00:23 | 2.9833 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1026.2667 | 0 | 0
69669 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 20:55 | 2015-02-03 03:16 | 6.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 0 | 0
69674 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912263 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:01 | 2015-02-03 02:48 | 4.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
69677 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:03 | 2015-02-03 00:13 | 2.1667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 160.3333 | 0 | 0
69680 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:46 | 2015-02-03 00:51 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
69681 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:00 | 2015-02-03 01:45 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
69692 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913747 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:25 | 2015-02-03 02:50 | 4.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
69704 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:39 | 2015-02-03 02:51 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
69711 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420496 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:42 | 2015-02-03 03:38 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
69719 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105626 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:44 | 2015-02-03 01:00 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
69720 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970277 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:58 | 2015-02-03 02:10 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
69725 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3677-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 22:48 | 2015-02-03 02:00 | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
69756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:51 | 2015-02-03 11:50 | 11.9833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 611.15 | 0 | 0
69757 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 00:05 | 2015-02-03 00:27 | 0.36667 | 0 | 9527 | 0 | 0 | 0 | 3493.2333 | 0 | 0
69758 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:35 | 2015-02-03 10:25 | 10.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 433.3333 | 0 | 0
69759 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105735 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 00:08 | 2015-02-03 09:30 | 9.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
69760 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:57 | 2015-02-03 01:36 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
69767 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 21:34 | 2015-02-03 09:33 | 11.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1521.8833 | 0 | 0
69776 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21304-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 00:34 | 2015-02-03 01:50 | 1.2667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 324.2667 | 0 | 0
69790 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 00:57 | 2015-02-03 08:55 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
69792 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3686-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 01:01 | 2015-02-03 01:43 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
69796 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944843 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:43 | 2015-02-03 00:59 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
69797 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:21 | 2015-02-03 01:35 | 2.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
69798 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972115 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:10 | 2015-02-03 02:43 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
69802 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820504 | Buat Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 01:50 | 2015-02-03 10:17 | 8.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
69804 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600643 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 01:59 | 2015-02-03 04:00 | 2.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
69805 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28201-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 01:59 | 2015-02-03 03:53 | 1.9 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 5251.6 | 0 | 0
69808 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8505-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 02:13 | 2015-02-03 02:20 | 0.11667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
69810 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836216 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 02:25 | 2015-02-03 12:29 | 10.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
69811 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542640 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 01:26 | 2015-02-03 03:03 | 1.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
69812 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 02:22 | 2015-02-03 04:42 | 2.3333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1115.3333 | 0 | 0
69814 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28756 FİDERİ-->28756 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 02:16 | 2015-02-03 02:31 | 0.25 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 577.75 | 0 | 0
69822 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8740 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 02:59 | 2015-02-03 03:25 | 0.43333 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 346.2333 | 0 | 0
69825 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21169-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 02:31 | 2015-02-03 14:00 | 11.4833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 700.4833 | 0 | 0
69834 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 03:30 | 2015-02-03 04:41 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
69842 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731633 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:05 | 2015-02-03 05:09 | 0.066667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
69848 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718773 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 03:07 | 2015-02-03 05:18 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
69853 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731661 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:08 | 2015-02-03 05:22 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
69861 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:20 | 2015-02-03 09:00 | 3.6667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
69862 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4026 FİDERİ (10kV) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:50 | 2015-02-03 06:05 | 0.25 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0
69863 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:51 | 2015-02-03 07:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
69865 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 06:17 | 2015-02-03 13:14 | 6.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118.15 | 0 | 0
69868 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836727 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:08 | 2015-02-03 08:52 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
69870 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 974512 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:36 | 2015-02-03 12:44 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
69873 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:11 | 2015-02-03 13:00 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
69875 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 06:56 | 2015-02-03 09:16 | 2.3333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 380.3333 | 0 | 0
69880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21828-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:04 | 2015-02-03 14:16 | 7.2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 921.6 | 0 | 0
69887 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:08 | 2015-02-03 20:00 | 10.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
69888 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21304-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:30 | 2015-02-03 20:15 | 11.75 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 0 | 0
69896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:57 | 2015-02-03 22:38 | 10.6833 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 4155.8167 | 0 | 0
69897 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842783 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:35 | 2015-02-03 11:00 | 3.4167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.0833 | 0 | 0
69901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:41 | 2015-02-03 14:00 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
69903 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419359 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 05:09 | 2015-02-03 06:16 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
69906 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:38 | 2015-02-03 20:40 | 8.0333 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2345.7333 | 0 | 0
69907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420496 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:04 | 2015-02-03 10:55 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
69911 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973233 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 06:41 | 2015-02-03 09:00 | 2.3167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.1833 | 0 | 0
69913 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408294 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:14 | 2015-02-03 08:50 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
69915 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 06:57 | 2015-02-03 11:10 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
69929 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:07 | 2015-02-03 16:15 | 9.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
69930 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:57 | 2015-02-03 20:00 | 11.05 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3712.8 | 0 | 0
69931 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:48 | 2015-02-03 18:10 | 10.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
69934 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3479-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:10 | 2015-02-03 12:40 | 5.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 0
69935 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:58 | 2015-02-03 09:03 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
69939 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3032 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:57 | 2015-02-03 10:33 | 2.6 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0
69946 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:07 | 2015-02-03 12:34 | 5.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
69949 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8153-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:50 | 2015-02-03 09:46 | 1.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
69958 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3189-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:47 | 2015-02-03 10:49 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
69961 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107106 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 06:36 | 2015-02-03 15:03 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
69964 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810864 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:05 | 2015-02-03 10:41 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
69974 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9147-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:51 | 2015-02-03 19:23 | 11.5333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0
69986 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11346-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:09 | 2015-02-03 14:00 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
69989 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 07:47 | 2015-02-03 16:10 | 8.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 528.15 | 0 | 0
70006 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 444839 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:07 | 2015-02-03 18:00 | 9.8833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 573.2333 | 0 | 0
70037 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:08 | 2015-02-03 10:01 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
70066 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486422 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:15 | 2015-02-03 16:00 | 7.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
70068 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28228-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:05 | 2015-02-03 20:04 | 11.9833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
70075 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:42 | 2015-02-03 19:15 | 9.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0
70107 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715326 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:21 | 2015-02-03 17:51 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
70118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406288 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:40 | 2015-02-03 15:33 | 6.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
70126 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943431 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:49 | 2015-02-03 09:45 | 0.93333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
70132 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413728 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:43 | 2015-02-03 13:00 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
70141 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28879 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:56 | 2015-02-03 09:28 | 0.53333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
70142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483479 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:55 | 2015-02-03 09:20 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
70149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407908 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:05 | 2015-02-03 15:11 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0
70162 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968688 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:51 | 2015-02-03 15:45 | 6.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
70164 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11067-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:02 | 2015-02-03 12:00 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
70181 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568949 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:58 | 2015-02-03 09:00 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
70198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559509 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:57 | 2015-02-03 13:38 | 4.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 0 | 0
70256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28078-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:09 | 2015-02-03 18:00 | 8.85 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3327.6 | 0 | 0
70336 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:00 | 2015-02-03 10:47 | 1.7833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 306.7333 | 0 | 0
70386 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21525 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-03 09:27 | 2015-02-03 14:28 | 5.0167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190.6333 | 0 | 0
70399 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979898 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:20 | 2015-02-03 18:19 | 9.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0
70442 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3855-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:27 | 2015-02-03 18:58 | 9.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0
70477 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912136 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:06 | 2015-02-03 10:30 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
70489 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830230 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:47 | 2015-02-03 15:49 | 6.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
70490 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579337 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:50 | 2015-02-03 15:00 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
70518 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8507 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-03 09:42 | 2015-02-03 16:13 | 6.5167 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 4046.85 | 0 | 0
70521 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411816 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:00 | 2015-02-03 18:10 | 8.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
70533 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28418-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:07 | 2015-02-03 10:46 | 1.65 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 202.95 | 0 | 0
70555 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:59 | 2015-02-03 14:56 | 4.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
70575 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610369 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 23:32 | 2015-02-03 11:20 | 11.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
70587 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:14 | 2015-02-03 16:44 | 6.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
70600 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525893 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:05 | 2015-02-03 19:57 | 9.8667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 809.0667 | 0 | 0
70606 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:45 | 2015-02-03 11:21 | 1.6 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
70667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:28 | 2015-02-03 13:12 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
70725 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28883-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:38 | 2015-02-03 17:00 | 6.3667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0
70757 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476223 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:48 | 2015-02-03 11:15 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
70766 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3171-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:33 | 2015-02-03 17:00 | 7.45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 245.85 | 0 | 0
70778 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ALİBEYKÖY 3 FİDERİ-->28600 İTM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:44 | 2015-02-03 11:14 | 0.5 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 2634.5 | 0 | 0
70779 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570443 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:34 | 2015-02-03 11:38 | 2.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
70798 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571580 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:35 | 2015-02-03 12:37 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
70809 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508338 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:37 | 2015-02-03 12:36 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
70822 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12111 | Trafo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:53 | 2015-02-03 22:34 | 11.6833 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 5374.3333 | 0 | 0
70826 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:33 | 2015-02-03 12:26 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
70839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4203-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:31 | 2015-02-03 10:56 | 2.4167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 229.5833 | 0 | 0
70846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21281-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:58 | 2015-02-03 14:24 | 3.4333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 913.2667 | 0 | 0
70878 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956597 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:45 | 2015-02-03 19:55 | 9.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
70888 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:57 | 2015-02-03 21:42 | 11.75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0
70923 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534632 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:05 | 2015-02-03 21:13 | 10.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
70943 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131216 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:03 | 2015-02-03 16:57 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
70960 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8-->23120 MURATBEY KÖK GİRİŞ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:14 | 2015-02-03 13:21 | 2.1167 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 857.25 | 0 | 0
70979 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135242 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:53 | 2015-02-03 14:15 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
71041 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427031 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:38 | 2015-02-03 13:43 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
71066 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469374 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:14 | 2015-02-03 12:20 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
71068 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28418-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:49 | 2015-02-03 23:48 | 11.9833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3223.5167 | 0 | 0
71089 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:37 | 2015-02-03 18:01 | 6.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
71108 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902548 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:30 | 2015-02-03 12:58 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
71142 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:58 | 2015-02-02 22:09 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
71186 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:08 | 2015-02-03 22:42 | 10.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 422.6667 | 0 | 0
71215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:25 | 2015-02-03 12:00 | 1.5833 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0
71251 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213033 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:27 | 2015-02-03 13:37 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
71265 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128099 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:48 | 2015-02-03 14:25 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
71285 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9510-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:50 | 2015-02-03 20:00 | 8.1667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1641.5 | 0 | 0
71295 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18279-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:24 | 2015-02-03 21:30 | 9.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0
71307 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11305 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-03 08:47 | 2015-02-03 13:27 | 4.6667 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1031.3333 | 0 | 0
71317 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125902 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:16 | 2015-02-03 18:46 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
71333 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:44 | 2015-02-03 18:53 | 6.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
71338 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300 DM-->22314 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:49 | 2015-02-03 13:05 | 0.26667 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 | 0 | 0
71350 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3032-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:44 | 2015-02-03 13:26 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
71351 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829305 | Şebeke Çalışması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:51 | 2015-02-03 13:01 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
71352 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109731 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:16 | 2015-02-03 21:42 | 9.4333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 198.1 | 0 | 0
71357 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:53 | 2015-02-03 23:00 | 10.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0
71359 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106664 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:52 | 2015-02-03 14:56 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
71360 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:41 | 2015-02-03 14:04 | 1.3833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0
71367 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404511 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:52 | 2015-02-03 16:43 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
71370 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111795 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:48 | 2015-02-03 21:40 | 8.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
71379 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830826 | Şebeke Çalışması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:49 | 2015-02-03 13:17 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
71388 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502293 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:45 | 2015-02-03 14:41 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
71392 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611132 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:45 | 2015-02-03 16:22 | 3.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
71396 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811342 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:17 | 2015-02-03 13:47 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
71402 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:55 | 2015-02-03 15:00 | 2.0833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 385.4167 | 0 | 0
71409 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408556 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:41 | 2015-02-03 18:11 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
71414 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22318-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:45 | 2015-02-03 13:27 | 0.7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
71446 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:49 | 2015-02-03 14:40 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
71460 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940684 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:09 | 2015-02-03 14:11 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
71462 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586010 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:03 | 2015-02-03 18:17 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
71474 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:20 | 2015-02-03 19:48 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
71478 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130184 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:22 | 2015-02-03 14:23 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
71486 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128116 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:51 | 2015-02-03 16:55 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
71503 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611546 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:32 | 2015-02-03 15:31 | 1.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
71514 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:54 | 2015-02-03 18:00 | 9.1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 | 0 | 0
71521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:36 | 2015-02-03 14:25 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
71551 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:38 | 2015-02-03 15:19 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
71650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968616 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:49 | 2015-02-03 21:51 | 8.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
71680 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:08 | 2015-02-03 18:30 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
71681 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562102 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:32 | 2015-02-03 16:55 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
71710 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 106284 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:25 | 2015-02-03 16:07 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
71718 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585974 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:39 | 2015-02-03 18:16 | 4.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
71738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977762 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:12 | 2015-02-03 15:15 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
71746 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1988620 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:14 | 2015-02-03 23:47 | 9.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0
71753 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:13 | 2015-02-03 21:33 | 7.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
71753 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 595778 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:13 | 2015-02-03 21:33 | 7.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
71813 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458846 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:21 | 2015-02-03 15:18 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
71814 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1139121 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:22 | 2015-02-03 19:22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
71820 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1136452 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:16 | 2015-02-03 19:21 | 5.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
71874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465939 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:34 | 2015-02-03 16:50 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
71876 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916288 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:37 | 2015-02-03 23:28 | 8.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
71885 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23536-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:34 | 2015-02-03 15:45 | 1.1833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
71949 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:40 | 2015-02-04 02:00 | 11.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
71953 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102719 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:42 | 2015-02-03 16:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
71965 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568489 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:40 | 2015-02-04 02:40 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
71993 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106752 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:47 | 2015-02-03 14:54 | 0.11667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
71994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438588 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:44 | 2015-02-03 19:40 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
72009 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908554 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:16 | 2015-02-03 16:36 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
72023 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:45 | 2015-02-03 18:00 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
72035 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925525 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:33 | 2015-02-03 18:47 | 4.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
72046 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933174 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:38 | 2015-02-03 16:25 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
72104 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:59 | 2015-02-04 01:49 | 10.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
72135 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:06 | 2015-02-03 16:00 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
72142 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403204 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:05 | 2015-02-03 16:00 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
72201 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537196 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:22 | 2015-02-03 15:26 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
72209 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:20 | 2015-02-03 23:00 | 8.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
72211 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823606 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:21 | 2015-02-03 22:30 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
72215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106672 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:31 | 2015-02-03 15:34 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
72221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552402 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:18 | 2015-02-04 01:50 | 10.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0
72227 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18218-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:33 | 2015-02-03 16:49 | 1.2667 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 416.7333 | 0 | 0
72240 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140121 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:59 | 2015-02-03 15:38 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
72250 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:23 | 2015-02-03 17:41 | 2.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
72252 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912516 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:18 | 2015-02-03 16:51 | 1.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
72254 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:32 | 2015-02-03 15:50 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
72255 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521025 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:37 | 2015-02-03 17:14 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
72258 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122170 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:35 | 2015-02-03 23:00 | 7.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
72276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120781 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:49 | 2015-02-03 17:00 | 6.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
72289 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486234 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:28 | 2015-02-03 16:21 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
72295 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:42 | 2015-02-03 17:56 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
72297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:39 | 2015-02-03 16:27 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
72328 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21803 AYGAZ DM-->21097 ÖZGER TEKS. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:50 | 2015-02-03 16:20 | 0.5 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 70.5 | 0 | 0
72335 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114318 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 12:21 | 2015-02-03 15:27 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
72342 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9522-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:50 | 2015-02-03 21:12 | 5.3667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
72349 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119769 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:27 | 2015-02-03 15:55 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
72358 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:04 | 2015-02-03 23:45 | 8.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0
72371 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:26 | 2015-02-04 00:58 | 9.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
72385 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9377-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:23 | 2015-02-03 19:57 | 5.5667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 573.3667 | 0 | 0
72390 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132309 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 11:31 | 2015-02-03 15:58 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
72414 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:50 | 2015-02-04 02:09 | 10.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0
72417 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114244 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:53 | 2015-02-03 15:04 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
72472 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:52 | 2015-02-03 16:44 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
72478 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:02 | 2015-02-03 16:39 | 0.61667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 154.1667 | 0 | 0
72487 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 118293 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 10:31 | 2015-02-03 16:10 | 5.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
72522 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:02 | 2015-02-03 23:43 | 7.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4167 | 0 | 0
72548 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120536 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 09:24 | 2015-02-03 16:15 | 6.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
72567 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:00 | 2015-02-03 18:20 | 2.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
72574 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28423 FİDERİ-->28423 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:15 | 2015-02-03 17:00 | 0.75 | 2 | 10773 | 0 | 0 | 1.5 | 8079.75 | 0 | 0
72578 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121852 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:54 | 2015-02-03 10:21 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
72584 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:12 | 2015-02-04 01:28 | 11.2667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1870.2667 | 0 | 0
72588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 110757 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:23 | 2015-02-03 16:21 | 7.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.8333 | 0 | 0
72594 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:11 | 2015-02-04 01:59 | 9.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
72633 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:35 | 2015-02-03 16:58 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
72643 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102406 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:31 | 2015-02-03 21:14 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
72645 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:14 | 2015-02-03 16:20 | 0.1 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 0
72652 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:50 | 2015-02-03 16:28 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
72664 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105447 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:28 | 2015-02-03 18:00 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
72675 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125556 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 08:20 | 2015-02-03 11:48 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
72724 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:37 | 2015-02-03 21:41 | 6.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
72731 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8905 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:34 | 2015-02-03 19:40 | 3.1 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 802.9 | 0 | 0
72742 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141289 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:38 | 2015-02-03 19:20 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
72799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449812 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:36 | 2015-02-03 18:00 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
72814 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127322 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:49 | 2015-02-03 20:32 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
72926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999616 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 14:31 | 2015-02-03 23:14 | 8.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0
72952 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217079 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:03 | 2015-02-03 17:43 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
72953 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466523 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:04 | 2015-02-03 23:00 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
72958 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:11 | 2015-02-03 19:28 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
72981 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9388 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:18 | 2015-02-03 18:45 | 1.45 | 0 | 8474 | 0 | 0 | 0 | 12287.3 | 0 | 0
73004 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:14 | 2015-02-04 01:57 | 8.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8667 | 0 | 0
73011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451962 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:30 | 2015-02-03 19:00 | 2.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
73073 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120781 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:29 | 2015-02-03 19:00 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
73169 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28755 FİDERİ-->28755 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:38 | 2015-02-03 22:00 | 4.3667 | 0 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 28125.7 | 0 | 0
73229 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8204-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:31 | 2015-02-03 20:49 | 3.3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
73245 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972662 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:15 | 2015-02-03 20:29 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
73265 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413728 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:41 | 2015-02-03 18:25 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
73269 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29397-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:54 | 2015-02-03 21:00 | 3.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
73297 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2267-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:53 | 2015-02-03 20:08 | 2.25 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
73312 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:00 | 2015-02-03 20:00 | 2 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 0
73339 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:02 | 2015-02-04 00:27 | 7.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
73341 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970837 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:15 | 2015-02-03 19:33 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
73438 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:17 | 2015-02-03 20:10 | 1.8833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 0
73459 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:46 | 2015-02-03 20:27 | 3.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
73479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:03 | 2015-02-04 01:17 | 7.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
73500 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610369 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:11 | 2015-02-03 20:53 | 3.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
73514 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:20 | 2015-02-03 23:59 | 5.65 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 813.6 | 0 | 0
73578 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:48 | 2015-02-03 23:00 | 4.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
73593 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:53 | 2015-02-03 21:09 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
73594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914571 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:29 | 2015-02-03 22:27 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
73602 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4370 FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:45 | 2015-02-03 20:46 | 2.0167 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1843.2333 | 0 | 0
73604 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:54 | 2015-02-03 19:59 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
73607 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4358 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 00:44 | 2015-02-04 04:44 | 4 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0
73609 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619205 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:01 | 2015-02-04 00:45 | 6.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
73612 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418867 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:49 | 2015-02-03 19:30 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
73621 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:01 | 2015-02-03 19:09 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
73622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974063 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 16:58 | 2015-02-03 21:55 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
73640 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933812 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:59 | 2015-02-04 01:52 | 6.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
73644 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:16 | 2015-02-03 23:52 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
73650 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:17 | 2015-02-03 22:32 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
73653 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3190-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:07 | 2015-02-03 19:50 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
73681 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126544 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:40 | 2015-02-03 19:42 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
73683 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:39 | 2015-02-04 01:55 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
73689 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577284 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:39 | 2015-02-04 02:06 | 6.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
73692 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131798 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 17:38 | 2015-02-03 20:28 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
73709 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11452-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:00 | 2015-02-04 08:00 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
73713 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207757 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:00 | 2015-02-03 21:51 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
73715 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31605 DM --> 31418 TM | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:03 | 2015-02-03 20:45 | 0.7 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 1897.7 | 0 | 0
73716 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444071 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:00 | 2015-02-03 22:20 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
73730 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602126 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:06 | 2015-02-03 21:09 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
73741 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3496_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:13 | 2015-02-03 21:19 | 1.1 | 1 | 683 | 0 | 0 | 1.1 | 751.3 | 0 | 0
73746 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:26 | 2015-02-03 21:21 | 0.91667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
73753 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4398-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:41 | 2015-02-03 21:00 | 0.31667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
73774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:09 | 2015-02-04 00:04 | 3.9167 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 716.75 | 0 | 0
73790 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:08 | 2015-02-03 22:23 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
73796 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:06 | 2015-02-04 00:04 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
73799 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 5152618 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 17:02 | 2015-02-02 18:29 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
73800 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:00 | 2015-02-03 21:49 | 0.81667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
73804 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118908 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 19:50 | 2015-02-03 22:46 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
73805 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531410 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 20:57 | 2015-02-03 22:16 | 1.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0
73813 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:22 | 2015-02-03 22:09 | 0.78333 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 369.7333 | 0 | 0
73818 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:12 | 2015-02-03 22:32 | 1.3333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
73823 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8204-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:41 | 2015-02-04 09:39 | 11.9667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1005.2 | 0 | 0
73828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:53 | 2015-02-04 00:42 | 2.8167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 160.55 | 0 | 0
73829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415496 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:45 | 2015-02-03 23:58 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
73830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605005 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:56 | 2015-02-03 22:33 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
73839 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3841-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:03 | 2015-02-04 10:02 | 11.9833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 635.1167 | 0 | 0
73841 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:45 | 2015-02-03 23:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
73844 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31007 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:18 | 2015-02-03 22:34 | 0.26667 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 1018.9333 | 0 | 0
73847 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934166 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:19 | 2015-02-03 23:31 | 1.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
73848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407449 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:08 | 2015-02-03 22:40 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
73848 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 407455 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:08 | 2015-02-03 22:40 | 1.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
73848 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 429352 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:08 | 2015-02-03 22:40 | 1.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
73850 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111055 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:40 | 2015-02-03 22:30 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
73852 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21141-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:13 | 2015-02-04 00:37 | 2.4 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1072.8 | 0 | 0
73859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:26 | 2015-02-04 01:55 | 3.4833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.6333 | 0 | 0
73860 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28786 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:16 | 2015-02-04 10:14 | 11.9667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1878.7667 | 0 | 0
73864 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909742 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:38 | 2015-02-04 01:00 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
73868 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:44 | 2015-02-03 23:50 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
73871 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28788 FİDERİ-->28788 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:42 | 2015-02-03 23:20 | 0.63333 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0.63333 | 204.5667 | 0 | 0
73872 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 428868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:31 | 2015-02-03 23:56 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
73873 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 445931 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:49 | 2015-02-04 | 1.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
73875 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->21646 BEYKOP 2.BÖLGE | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:49 | 2015-02-04 00:50 | 2.0167 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 7257.9833 | 0 | 0
73876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22735 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:13 | 2015-02-04 02:00 | 3.7833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0 | 0
73878 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 23:00 | 2015-02-04 01:43 | 2.7167 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1320.3 | 0 | 0
73881 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411954 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:55 | 2015-02-04 02:07 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
73882 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1139121 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 21:41 | 2015-02-04 09:20 | 11.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
73883 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:50 | 2015-02-04 06:31 | 7.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
73884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945129 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:47 | 2015-02-04 00:51 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
73886 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:34 | 2015-02-03 23:42 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
73887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:27 | 2015-02-04 10:21 | 11.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
73894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1934938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 22:04 | 2015-02-03 23:59 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
73900 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 23:36 | 2015-02-04 01:59 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
73932 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 629 FİDERİ-->629 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 00:56 | 2015-02-04 02:21 | 1.4167 | 0 | 5119 | 0 | 0 | 0 | 7251.9167 | 0 | 0
73933 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3042 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 01:13 | 2015-02-04 03:15 | 2.0333 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1156.9667 | 0 | 0
73953 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 02:02 | 2015-02-04 02:52 | 0.83333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
73958 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8060-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 02:21 | 2015-02-04 03:33 | 1.2 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 531.6 | 0 | 0
73962 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974424 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 18:31 | 2015-02-04 00:12 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
73978 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472747 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 05:34 | 2015-02-04 07:23 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
73980 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21647-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 01:18 | 2015-02-04 04:00 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
73983 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 00:26 | 2015-02-04 02:45 | 2.3167 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 597.7 | 0 | 0
73987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454630 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 00:32 | 2015-02-04 02:20 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
73988 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 06:10 | 2015-02-04 14:55 | 8.75 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1058.75 | 0 | 0
73989 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 02:19 | 2015-02-04 09:30 | 7.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.2833 | 0 | 0
73991 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 23:58 | 2015-02-04 10:45 | 10.7833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3105.6 | 0 | 0
73994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:28 | 2015-02-04 10:36 | 3.1333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
74000 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:01 | 2015-02-04 10:50 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
74002 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201788 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 06:41 | 2015-02-04 08:50 | 2.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
74003 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464227 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 06:32 | 2015-02-04 10:48 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
74005 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:08 | 2015-02-04 08:30 | 1.3667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 210.4667 | 0 | 0
74006 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21651-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:14 | 2015-02-04 07:45 | 0.51667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
74008 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:22 | 2015-02-04 09:15 | 1.8833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 0 | 0
74009 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11697-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:21 | 2015-02-04 11:02 | 3.6833 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1167.6167 | 0 | 0
74010 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:36 | 2015-02-04 19:20 | 11.7333 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3027.2 | 0 | 0
74014 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:29 | 2015-02-04 09:13 | 1.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
74020 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:48 | 2015-02-04 08:14 | 0.43333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0
74033 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952751 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:44 | 2015-02-04 08:47 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
74049 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483010 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:56 | 2015-02-04 13:30 | 5.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
74050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11610-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:03 | 2015-02-04 12:54 | 4.85 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 140.65 | 0 | 0
74053 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:32 | 2015-02-04 14:00 | 6.4667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 672.5333 | 0 | 0
74057 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935034 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:55 | 2015-02-04 09:43 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
74058 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 21531 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:41 | 2015-02-04 11:01 | 3.3333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
74060 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:06 | 2015-02-04 08:26 | 0.33333 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0
74088 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746139 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 07:00 | 2015-02-04 10:29 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
74094 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:19 | 2015-02-04 09:03 | 0.73333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 177.4667 | 0 | 0
74131 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3057-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:31 | 2015-02-04 20:30 | 11.9833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2168.9833 | 0 | 0
74165 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506432 | Şube Sökümü -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:43 | 2015-02-04 14:58 | 6.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
74174 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506602 | Şube Sökümü -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:33 | 2015-02-04 14:59 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
74187 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506194 | Şube Sökümü -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:35 | 2015-02-04 15:02 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
74257 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25733-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:41 | 2015-02-04 09:24 | 0.71667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
74263 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:24 | 2015-02-04 19:50 | 11.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 148.6333 | 0 | 0
74273 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3048-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:11 | 2015-02-04 18:18 | 10.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 202.3333 | 0 | 0
74283 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:32 | 2015-02-04 14:05 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
74296 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:04 | 2015-02-04 12:27 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
74347 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469224 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:12 | 2015-02-04 10:08 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
74366 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107153 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 06:09 | 2015-02-04 09:44 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
74375 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:12 | 2015-02-04 09:38 | 0.43333 | 0 | 11873 | 0 | 0 | 0 | 5144.9667 | 0 | 0
74378 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:07 | 2015-02-04 09:51 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
74396 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:10 | 2015-02-04 15:00 | 5.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
74404 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119276 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:09 | 2015-02-04 21:07 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
74412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2145-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:34 | 2015-02-04 13:00 | 4.4333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 367.9667 | 0 | 0
74420 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121437 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 14:23 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
74448 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18225-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:36 | 2015-02-04 17:28 | 0.86667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
74448 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 922956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:35 | 2015-02-04 17:28 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
74460 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | POLİSOKULU FİDERİ-->29105 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:31 | 2015-02-04 10:24 | 0.88333 | 17 | 2807 | 0 | 0 | 15.0167 | 2479.5167 | 0 | 0
74461 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:30 | 2015-02-04 10:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
74469 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8415-TR->3-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:16 | 2015-02-04 09:53 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
74484 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:37 | 2015-02-04 12:00 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
74521 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954848 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:03 | 2015-02-04 15:16 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
74521 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1954848 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:51 | 2015-02-04 15:02 | 6.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
74526 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424349 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:48 | 2015-02-04 14:41 | 4.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0
74551 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221588 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:02 | 2015-02-04 11:20 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
74567 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI ESKİ HAT 25809 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:06 | 2015-02-04 13:40 | 3.5667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.4333 | 0 | 0
74580 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919056 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:00 | 2015-02-04 11:05 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
74596 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924702 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:05 | 2015-02-04 10:32 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
74627 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24394 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 09:59 | 2015-02-04 14:18 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
74637 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:14 | 2015-02-04 13:05 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
74649 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21305İ.Ü YURTLAR-->21049 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:15 | 2015-02-04 11:25 | 1.1667 | 1 | 10067 | 0 | 0 | 1.1667 | 11744.8333 | 0 | 0
74675 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950635 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:20 | 2015-02-04 18:00 | 7.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
74708 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4040-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:14 | 2015-02-04 10:32 | 0.3 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
74729 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102408 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:27 | 2015-02-04 16:48 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
74730 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:27 | 2015-02-04 13:31 | 3.0667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 803.4667 | 0 | 0
74744 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 643 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:35 | 2015-02-04 10:45 | 0.16667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
74757 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:30 | 2015-02-04 19:30 | 9 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 4248 | 0 | 0
74776 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:35 | 2015-02-04 12:09 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
74803 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8703-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:40 | 2015-02-04 12:38 | 1.9667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 824.0333 | 0 | 0
74816 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29350 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:41 | 2015-02-04 11:00 | 0.31667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 120.0167 | 0 | 0
74869 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829022 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:30 | 2015-02-04 11:49 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
74905 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919468 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:09 | 2015-02-04 15:00 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
74919 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230624 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:11 | 2015-02-04 14:00 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
74924 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224461 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:10 | 2015-02-04 12:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
74987 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:06 | 2015-02-04 11:30 | 0.4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
75129 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410123 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:38 | 2015-02-04 19:00 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
75152 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100885 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:20 | 2015-02-04 22:05 | 10.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
75174 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9174-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:38 | 2015-02-04 17:10 | 5.5333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1582.5333 | 0 | 0
75179 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:42 | 2015-02-04 12:43 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
75190 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:24 | 2015-02-04 12:31 | 1.1167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
75217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:56 | 2015-02-04 12:42 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
75223 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905804 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:47 | 2015-02-04 13:26 | 1.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
75265 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:02 | 2015-02-04 16:18 | 4.2667 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 900.2667 | 0 | 0
75273 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923032 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:03 | 2015-02-04 12:23 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
75284 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810782 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:59 | 2015-02-04 13:05 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
75308 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920864 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:08 | 2015-02-04 13:26 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
75310 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9083-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 11:57 | 2015-02-04 15:05 | 3.1333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0
75327 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:06 | 2015-02-04 20:00 | 7.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 0 | 0
75462 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:05 | 2015-02-04 14:57 | 2.8667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 401.3333 | 0 | 0
75498 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:31 | 2015-02-04 13:05 | 0.56667 | 1 | 1017 | 0 | 0 | 0.56667 | 576.3 | 0 | 0
75518 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:29 | 2015-02-04 17:43 | 5.2333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 832.1 | 0 | 0
75569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485585 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:33 | 2015-02-04 12:50 | 0.28333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
75609 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126282 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:17 | 2015-02-04 21:25 | 9.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
75638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118693 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:19 | 2015-02-04 17:20 | 0.016667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
75645 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABİPLER ENH FİDERİ-->HABİPLER HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:39 | 2015-02-04 13:31 | 0.86667 | 35 | 93 | 0 | 0 | 30.3333 | 80.6 | 0 | 0
75720 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29254 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:15 | 2015-02-04 13:19 | 0.066667 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
75721 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141911 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:45 | 2015-02-04 17:45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
75722 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8776 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:05 | 2015-02-04 14:38 | 1.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0
75723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2169-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:08 | 2015-02-04 15:31 | 2.3833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0
75724 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8860 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:01 | 2015-02-04 14:11 | 1.1667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0
75726 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123222 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:45 | 2015-02-04 17:11 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
75727 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:19 | 2015-02-04 21:49 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
75784 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->151-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:25 | 2015-02-05 01:25 | 12 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3636 | 0 | 0
75789 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:30 | 2015-02-04 14:15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
75836 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:31 | 2015-02-04 23:15 | 9.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
75838 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604757 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:39 | 2015-02-04 16:14 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
75852 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949080 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:22 | 2015-02-04 14:37 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
75853 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568486 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:41 | 2015-02-04 21:07 | 7.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0
75864 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945361 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:34 | 2015-02-04 14:40 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
75886 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514398 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:33 | 2015-02-04 14:45 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
75890 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450492 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:45 | 2015-02-04 14:10 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
75891 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935592 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:36 | 2015-02-04 19:59 | 6.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0
75894 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109984 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:34 | 2015-02-04 14:49 | 1.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
75898 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11193-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:45 | 2015-02-04 17:50 | 4.0833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 543.0833 | 0 | 0
75945 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:53 | 2015-02-04 17:00 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
75972 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111055 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:55 | 2015-02-04 21:30 | 7.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
75999 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:37 | 2015-02-04 14:40 | 1.05 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
76026 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977682 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:09 | 2015-02-05 00:33 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
76076 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY_AIM_TR1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:08 | 2015-02-04 15:00 | 0.86667 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 2199.6 | 0 | 0
76104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970423 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:23 | 2015-02-04 16:20 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
76107 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:21 | 2015-02-04 23:16 | 8.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.5833 | 0 | 0
76121 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 413194 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:23 | 2015-02-04 15:00 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
76141 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:25 | 2015-02-04 16:47 | 2.3667 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 861.4667 | 0 | 0
76157 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406867 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:33 | 2015-02-04 21:00 | 6.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.85 | 0 | 0
76162 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939534 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:32 | 2015-02-04 23:25 | 8.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
76191 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2071 FİDERİ -->2071 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:38 | 2015-02-04 15:45 | 1.1167 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 1957.5167 | 0 | 0
76215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105546 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:40 | 2015-02-04 18:26 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
76222 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603151 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 13:38 | 2015-02-04 16:41 | 3.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
76235 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910849 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:46 | 2015-02-04 16:45 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
76237 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:39 | 2015-02-04 15:00 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
76243 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202715 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:44 | 2015-02-04 17:34 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
76251 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2071 FİDERİ -->2071 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:51 | 2015-02-04 15:45 | 0.9 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 1577.7 | 0 | 0
76276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126254 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:54 | 2015-02-04 15:00 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
76366 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:49 | 2015-02-04 17:50 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
76410 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:15 | 2015-02-04 16:00 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
76415 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508080 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:44 | 2015-02-04 22:31 | 7.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.9167 | 0 | 0
76435 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545585 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:33 | 2015-02-04 19:23 | 4.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
76450 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21048-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:09 | 2015-02-04 20:00 | 4.85 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1391.95 | 0 | 0
76486 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135810 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:14 | 2015-02-04 19:03 | 3.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
76530 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24255-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:07 | 2015-02-04 16:21 | 1.2333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0
76535 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:16 | 2015-02-04 19:40 | 4.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
76743 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731135 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:44 | 2015-02-04 15:00 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
76755 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228625 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:41 | 2015-02-04 16:48 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
76778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21803 AYGAZ DM-->21097 ÖZGER TEKS. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:02 | 2015-02-04 16:23 | 0.35 | 14 | 556 | 0 | 0 | 4.9 | 194.6 | 0 | 0
76795 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100279 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:56 | 2015-02-04 15:59 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
76864 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29401-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:44 | 2015-02-05 01:19 | 9.5833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
76893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28254-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:57 | 2015-02-04 18:11 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
76933 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 15:28 | 2015-02-04 17:00 | 1.5333 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 481.4667 | 0 | 0
77056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:08 | 2015-02-04 19:40 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
77080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972618 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:48 | 2015-02-05 00:21 | 9.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
77106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117347 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:22 | 2015-02-04 19:43 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
77137 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112235 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:29 | 2015-02-04 17:00 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
77151 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419506 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:26 | 2015-02-04 17:00 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
77157 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744342 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:19 | 2015-02-04 17:50 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
77158 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:00 | 2015-02-04 23:32 | 4.5333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 893.0667 | 0 | 0
77158 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:31 | 2015-02-04 23:32 | 7.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.15 | 0 | 0
77159 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR1 FİDERİ-->29400 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:29 | 2015-02-04 16:54 | 0.41667 | 25 | 5661 | 0 | 0 | 10.4167 | 2358.75 | 0 | 0
77159 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | POLİSOKULU FİDERİ-->29105 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:54 | 2015-02-04 17:57 | 1.05 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0
77159 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29105 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:29 | 2015-02-04 18:52 | 2.3833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1120.1667 | 0 | 0
77165 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21081-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:58 | 2015-02-04 22:04 | 0.1 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
77165 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 406275 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:25 | 2015-02-04 22:00 | 5.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
77183 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734418 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:25 | 2015-02-04 17:09 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
77193 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570912 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:38 | 2015-02-04 19:20 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
77200 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960317 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:36 | 2015-02-04 17:28 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
77208 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967847 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:32 | 2015-02-04 20:20 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
77277 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21977-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:21 | 2015-02-04 19:10 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
77304 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:12 | 2015-02-04 23:54 | 7.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
77310 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112235 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:38 | 2015-02-04 17:00 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
77314 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218001 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:43 | 2015-02-04 17:05 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
77400 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Kesici Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:48 | 2015-02-04 17:10 | 0.36667 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 0 | 0
77425 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101437 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:05 | 2015-02-04 17:07 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
77426 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:42 | 2015-02-04 17:13 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
77436 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472562 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 15:48 | 2015-02-03 18:00 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
77457 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126554 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:07 | 2015-02-04 17:10 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
77461 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 952846 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:06 | 2015-02-04 19:17 | 2.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
77480 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118693 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:59 | 2015-02-04 17:13 | 0.23333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
77491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:47 | 2015-02-04 17:15 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
77510 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 16:32 | 2015-02-04 20:00 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
77563 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120519 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:16 | 2015-02-04 17:23 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
77634 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903136 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:20 | 2015-02-04 21:06 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
77642 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:22 | 2015-02-04 21:50 | 4.4667 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 888.8667 | 0 | 0
77655 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:17 | 2015-02-05 04:59 | 11.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0
77660 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201760 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:20 | 2015-02-04 20:37 | 3.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0
77675 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:36 | 2015-02-04 18:15 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
77690 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18556-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:20 | 2015-02-04 22:37 | 0.28333 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 104.55 | 0 | 0
77690 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913248 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:34 | 2015-02-04 22:37 | 5.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
77722 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581929 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:41 | 2015-02-05 00:28 | 6.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
77787 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:40 | 2015-02-04 17:54 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
77793 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122457 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:48 | 2015-02-04 20:30 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
77806 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28046 FİDERİ-->28046 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:00 | 2015-02-04 21:00 | 3 | 1 | 7489 | 0 | 0 | 3 | 22467 | 0 | 0
77819 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:24 | 2015-02-04 20:00 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
77821 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126254 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:36 | 2015-02-04 18:02 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
77825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21828-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:25 | 2015-02-04 22:00 | 4.5833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0
77833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11577-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:00 | 2015-02-04 22:46 | 4.7667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1329.9 | 0 | 0
77841 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403721 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:35 | 2015-02-04 22:00 | 4.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.4167 | 0 | 0
77871 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610319 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:43 | 2015-02-04 18:23 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
77874 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422514 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:46 | 2015-02-04 21:49 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
77883 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414401 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:27 | 2015-02-04 23:29 | 6.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
77887 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919297 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 17:53 | 2015-02-04 23:18 | 5.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
77893 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:17 | 2015-02-04 20:49 | 2.5333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
77922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 05:54 | 2015-02-05 08:40 | 2.7667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0
77945 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3838-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:38 | 2015-02-04 19:36 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
77946 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100281 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:46 | 2015-02-04 18:48 | 0.033333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
77964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22611 TRANS İNŞAAT-->20599 MAH. ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:46 | 2015-02-04 23:00 | 4.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
77972 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:52 | 2015-02-04 20:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
77996 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580362 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:50 | 2015-02-05 03:35 | 8.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
77998 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201976 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:54 | 2015-02-04 21:15 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
78030 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20748-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:15 | 2015-02-04 20:21 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
78046 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427095 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:56 | 2015-02-05 01:03 | 6.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0
78052 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950256 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:19 | 2015-02-04 20:40 | 1.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
78053 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:56 | 2015-02-05 00:50 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
78054 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:15 | 2015-02-04 21:00 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
78060 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:30 | 2015-02-04 20:02 | 0.53333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
78063 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975315 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:04 | 2015-02-04 23:26 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
78066 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8749 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:39 | 2015-02-04 19:54 | 0.25 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
78067 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110563 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:26 | 2015-02-04 22:49 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
78069 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937608 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:35 | 2015-02-05 00:53 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
78077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412599 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:21 | 2015-02-04 20:10 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
78079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129705 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:47 | 2015-02-04 21:37 | 1.8333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
78080 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403102 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:23 | 2015-02-04 22:00 | 2.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.0167 | 0 | 0
78082 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9729 DEPARI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 14:21 | 2015-02-04 17:30 | 3.15 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 2775.15 | 0 | 0
78086 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922676 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:54 | 2015-02-04 22:43 | 2.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.6167 | 0 | 0
78105 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132412 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 08:54 | 2015-02-04 09:30 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
78113 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3026-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:09 | 2015-02-05 08:08 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
78116 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615676 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:59 | 2015-02-05 00:16 | 4.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
78126 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135517 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 10:29 | 2015-02-04 12:00 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
78128 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22137-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:35 | 2015-02-05 02:08 | 7.55 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1653.45 | 0 | 0
78129 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567212 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:26 | 2015-02-04 22:45 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
78130 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 593923 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 18:25 | 2015-02-04 20:34 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
78132 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 1622697 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:02 | 2015-02-05 00:01 | 3.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
78133 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:39 | 2015-02-04 20:50 | 0.18333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
78135 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411216 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:23 | 2015-02-04 21:00 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
78147 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514413 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:40 | 2015-02-04 22:19 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
78152 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-03 13:53 | 2015-02-03 15:00 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0
78156 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1977086 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:54 | 2015-02-04 23:19 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
78157 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:58 | 2015-02-04 22:04 | 1.1 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
78160 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483199 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:54 | 2015-02-05 01:00 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
78166 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538843 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 20:58 | 2015-02-04 23:48 | 2.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
78167 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946876 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:08 | 2015-02-05 00:25 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
78171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115047 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:07 | 2015-02-04 22:25 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
78178 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:06 | 2015-02-05 00:58 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
78190 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2034-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:40 | 2015-02-04 21:48 | 0.13333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
78192 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911164 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:43 | 2015-02-04 22:07 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
78195 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911601 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:51 | 2015-02-05 00:14 | 2.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
78198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:28 | 2015-02-05 03:56 | 6.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
78201 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570971 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:14 | 2015-02-04 22:34 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:11 | 2015-02-05 00:14 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
78207 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28839-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:21 | 2015-02-05 01:29 | 3.1333 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1250.2 | 0 | 0
78211 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100279 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:39 | 2015-02-05 01:05 | 3.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
78218 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:15 | 2015-02-04 23:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
78221 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430066 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:13 | 2015-02-05 01:00 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
78221 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 432210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 19:13 | 2015-02-05 01:00 | 5.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.6167 | 0 | 0
78226 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615481 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:36 | 2015-02-04 23:23 | 0.78333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0
78230 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972958 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:45 | 2015-02-05 00:42 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
78231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454012 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 21:22 | 2015-02-05 00:07 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
78232 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:23 | 2015-02-04 23:22 | 0.98333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 192.7333 | 0 | 0
78237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:00 | 2015-02-05 00:09 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
78239 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449800 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:13 | 2015-02-05 00:10 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
78242 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588727 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:54 | 2015-02-05 03:02 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
78244 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586374 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:31 | 2015-02-05 04:51 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
78244 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586424 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 22:31 | 2015-02-05 04:51 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
78255 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 23:13 | 2015-02-05 01:45 | 2.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
78256 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952193 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 23:39 | 2015-02-05 01:19 | 1.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
78257 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3211-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 23:38 | 2015-02-05 11:37 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
78261 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 1//2 FİDERİ -->2090 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 23:53 | 2015-02-05 00:25 | 0.53333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1978.6667 | 0 | 0
78264 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 00:03 | 2015-02-05 00:54 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
78265 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517734 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 23:55 | 2015-02-05 00:40 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
78270 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3045_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 00:39 | 2015-02-05 02:00 | 1.35 | 1 | 282 | 0 | 0 | 1.35 | 380.7 | 0 | 0
78272 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9601 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 00:47 | 2015-02-05 01:04 | 0.28333 | 1 | 14698 | 0 | 0 | 0.28333 | 4164.4333 | 0 | 0
78273 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 00:56 | 2015-02-05 02:34 | 1.6333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13.0667 | 3.2667 | 0 | 0
78279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 01:09 | 2015-02-05 01:18 | 0.15 | 0 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 1764.6 | 0 | 0
78280 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 00:55 | 2015-02-05 01:44 | 0.81667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
78282 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972693 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 01:17 | 2015-02-05 01:46 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
78284 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 01:37 | 2015-02-05 02:19 | 0.7 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
78286 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 01:59 | 2015-02-05 03:12 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
78290 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939905 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 01:16 | 2015-02-05 11:12 | 9.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
78291 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM-->18552 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 02:51 | 2015-02-05 03:34 | 0.71667 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 1737.9167 | 0 | 0
78294 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3295-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 02:47 | 2015-02-05 03:28 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
78296 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11798-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 03:17 | 2015-02-05 15:16 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
78300 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 03:03 | 2015-02-05 03:31 | 0.46667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
78302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390 FİDERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 02:49 | 2015-02-05 04:24 | 1.5833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 424.3333 | 0 | 0
78303 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 03:56 | 2015-02-05 04:27 | 0.51667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
78305 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11562-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 05:29 | 2015-02-05 13:23 | 7.9 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1477.3 | 0 | 0
78306 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111757 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 04:37 | 2015-02-05 07:24 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
78307 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1447 | -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 05:30 | 2015-02-05 06:40 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
78308 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 05:51 | 2015-02-05 10:05 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
78309 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-05 06:08 | 2015-02-05 18:00 | 11.8667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3476.9333 | 0 | 0
78313 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:58 | 2015-02-05 10:00 | 2.0333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0
78313 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 450995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 06:37 | 2015-02-05 10:00 | 3.3833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 172.55 | 0 | 0
78314 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28507 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-05 06:44 | 2015-02-05 16:31 | 9.7833 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 19116.6333 | 0 | 0
78320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:08 | 2015-02-05 10:09 | 3.0167 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 841.65 | 0 | 0
78326 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:15 | 2015-02-05 08:00 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
78327 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:06 | 2015-02-05 07:49 | 0.71667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 179.1667 | 0 | 0
78328 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508175 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:29 | 2015-02-05 09:40 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
78333 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:39 | 2015-02-05 10:21 | 2.7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0 | 0
78334 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8043-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:02 | 2015-02-05 11:06 | 4.0667 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 829.6 | 0 | 0
78335 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:43 | 2015-02-05 17:22 | 9.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 0 | 0
78337 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 05:38 | 2015-02-05 09:30 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
78359 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:47 | 2015-02-05 08:51 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
78373 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519067 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:20 | 2015-02-05 16:50 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
78376 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:15 | 2015-02-05 15:40 | 1.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
78376 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941578 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:59 | 2015-02-05 15:40 | 7.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 0 | 0
78379 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967859 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:14 | 2015-02-05 11:01 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
78387 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428117 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:07 | 2015-02-05 19:09 | 11.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
78421 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:36 | 2015-02-05 11:22 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
78436 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11602-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:38 | 2015-02-05 12:00 | 3.3667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 750.7667 | 0 | 0
78440 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 10KV--->8262 FİDERİ | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:37 | 2015-02-05 10:03 | 1.4333 | 3 | 169 | 0 | 0 | 4.3 | 242.2333 | 0 | 0
78444 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:21 | 2015-02-05 10:11 | 1.8333 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 295.1667 | 0 | 0
78448 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:37 | 2015-02-05 11:55 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
78452 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132104 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:21 | 2015-02-05 08:40 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
78475 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:50 | 2015-02-05 09:40 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
78485 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:42 | 2015-02-05 10:46 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
78495 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:52 | 2015-02-05 12:47 | 4.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
78499 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 20891 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-05 08:50 | 2015-02-05 14:34 | 5.7333 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 11122.6667 | 0 | 0
78510 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2119-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:55 | 2015-02-05 18:51 | 9.9333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1410.5333 | 0 | 0
78537 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580362 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:00 | 2015-02-05 15:50 | 6.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
78651 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:08 | 2015-02-05 13:30 | 4.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 0 | 0
78652 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109131 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:12 | 2015-02-05 14:35 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
78668 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11217-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 08:57 | 2015-02-05 18:26 | 9.4833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 550.0333 | 0 | 0
78674 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101735 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:08 | 2015-02-05 18:13 | 9.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
78679 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114318 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:19 | 2015-02-05 12:13 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
78685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:17 | 2015-02-05 12:22 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
78686 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902900 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:20 | 2015-02-05 10:33 | 1.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0
78692 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:13 | 2015-02-05 13:31 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
78713 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:19 | 2015-02-05 09:56 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
78717 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:20 | 2015-02-05 15:19 | 5.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0
78717 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 581538 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:20 | 2015-02-05 15:19 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 0 | 0
78723 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732391 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 07:50 | 2015-02-05 10:24 | 2.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
78728 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11952-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:29 | 2015-02-05 09:41 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
78761 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948558 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:36 | 2015-02-05 15:20 | 5.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
78784 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427095 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:40 | 2015-02-05 14:29 | 4.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0
78787 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470411 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:47 | 2015-02-05 11:15 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
78830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:43 | 2015-02-05 10:25 | 0.7 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | 0
78832 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8060-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:00 | 2015-02-05 10:58 | 0.96667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
78833 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1832-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:04 | 2015-02-05 10:28 | 0.4 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 656.4 | 0 | 0
78846 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3106-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:09 | 2015-02-05 11:20 | 1.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0
78860 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106857 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:03 | 2015-02-05 11:22 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
78899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988639 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 09:43 | 2015-02-05 20:46 | 11.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
78931 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936507 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:37 | 2015-02-05 11:18 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
78932 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231285 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:27 | 2015-02-05 11:00 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
78937 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422790 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:11 | 2015-02-05 15:35 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
78943 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987102 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:35 | 2015-02-05 21:30 | 10.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
78960 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915318 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:36 | 2015-02-05 15:00 | 4.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
78984 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->497-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:20 | 2015-02-05 16:07 | 3.7833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 707.4833 | 0 | 0
78984 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:32 | 2015-02-05 16:07 | 5.5833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0 | 0
78985 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22137-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:41 | 2015-02-05 12:00 | 1.3167 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 427.9167 | 0 | 0
79023 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 576153 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:52 | 2015-02-05 16:38 | 5.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 0
79053 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976650 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:54 | 2015-02-05 21:50 | 10.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
79119 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 94555 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:42 | 2015-02-05 12:02 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
79124 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:07 | 2015-02-05 18:26 | 7.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0
79138 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960316 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:47 | 2015-02-05 13:04 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
79141 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944911 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:52 | 2015-02-05 12:20 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
79147 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137268 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:32 | 2015-02-05 22:10 | 11.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.1667 | 0 | 0
79192 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 101391 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:15 | 2015-02-05 19:39 | 8.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
79225 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1865-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:13 | 2015-02-05 13:58 | 2.75 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 420.75 | 0 | 0
79238 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122606 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:45 | 2015-02-05 14:33 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
79251 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434111 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:25 | 2015-02-05 15:09 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
79255 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28096-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:28 | 2015-02-05 12:59 | 1.5167 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 758.3333 | 0 | 0
79264 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25798-->25395 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:23 | 2015-02-05 11:41 | 0.3 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0
79281 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132259 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 10:48 | 2015-02-05 12:39 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
79295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976653 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:20 | 2015-02-05 21:53 | 10.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
79315 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108165 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:37 | 2015-02-05 12:30 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
79341 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:27 | 2015-02-05 18:41 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
79346 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:46 | 2015-02-05 23:45 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
79352 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533581 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:48 | 2015-02-05 16:36 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
79369 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:36 | 2015-02-05 13:46 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
79407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28109 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:54 | 2015-02-05 15:00 | 3.1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1078.8 | 0 | 0
79409 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:18 | 2015-02-05 12:50 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
79417 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996200 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 11:55 | 2015-02-05 23:05 | 11.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
79418 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1927-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:07 | 2015-02-05 12:16 | 0.15 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 305.4 | 0 | 0
79419 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966787 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:12 | 2015-02-05 22:16 | 10.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0
79434 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:09 | 2015-02-05 15:00 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
79445 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:10 | 2015-02-05 13:47 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
79461 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2361-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:17 | 2015-02-05 13:52 | 1.5833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 395.8333 | 0 | 0
79490 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988627 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:21 | 2015-02-05 21:49 | 9.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
79502 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28102-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:18 | 2015-02-05 16:00 | 3.7 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1557.7 | 0 | 0
79505 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959990 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:34 | 2015-02-05 14:01 | 1.45 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 0
79516 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419031 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:42 | 2015-02-05 16:00 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
79517 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:41 | 2015-02-05 17:23 | 4.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
79520 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:38 | 2015-02-05 15:00 | 2.3667 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 4991.3 | 0 | 0
79537 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 118579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:10 | 2015-02-05 19:04 | 6.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
79550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:51 | 2015-02-05 18:12 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
79553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453811 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:40 | 2015-02-05 15:00 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
79577 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 12:56 | 2015-02-05 13:30 | 0.56667 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 82.1667 | 0 | 0
79579 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974063 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:03 | 2015-02-05 21:53 | 8.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
79596 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:08 | 2015-02-05 14:05 | 0.95 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 189.05 | 0 | 0
79610 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:16 | 2015-02-05 13:44 | 0.46667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
79620 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121416 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:01 | 2015-02-05 14:03 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
79622 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837284 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:15 | 2015-02-05 16:36 | 3.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
79623 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577924 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:16 | 2015-02-05 22:13 | 8.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
79630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:32 | 2015-02-05 18:43 | 5.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
79642 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11305 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-05 13:33 | 2015-02-05 16:00 | 2.45 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 541.45 | 0 | 0
79666 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:05 | 2015-02-05 16:58 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
79675 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:14 | 2015-02-05 14:47 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
79700 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129563 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:46 | 2015-02-05 19:05 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
79716 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475716 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:45 | 2015-02-05 17:30 | 3.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
79741 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502704 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:00 | 2015-02-05 16:31 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
79745 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975233 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:54 | 2015-02-05 15:00 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
79761 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:20 | 2015-02-05 17:19 | 3.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.6667 | 0 | 0
79769 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:53 | 2015-02-05 16:17 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
79813 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538847 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:07 | 2015-02-05 19:05 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
79851 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3302-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:29 | 2015-02-05 16:36 | 3.1167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
79931 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483685 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:26 | 2015-02-05 15:35 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
79933 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31137-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:17 | 2015-02-05 18:02 | 3.75 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1106.25 | 0 | 0
79943 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112935 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:21 | 2015-02-05 15:09 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
79948 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611009 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:02 | 2015-02-05 14:44 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
79969 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549190 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:22 | 2015-02-05 17:43 | 3.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
80039 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3499-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:21 | 2015-02-05 19:00 | 4.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
80093 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 734963 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:45 | 2015-02-05 16:11 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
80121 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948869 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:54 | 2015-02-05 23:01 | 9.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.9333 | 0 | 0
80126 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21828-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:51 | 2015-02-05 22:25 | 7.5667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 295.1 | 0 | 0
80153 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 13:04 | 2015-02-05 16:09 | 3.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
80194 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:55 | 2015-02-05 18:42 | 3.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
80235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:08 | 2015-02-05 16:54 | 1.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0
80270 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3381-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:12 | 2015-02-05 16:38 | 1.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
80279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29219 FİDERİ->29219 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:14 | 2015-02-05 20:00 | 4.7667 | 0 | 8479 | 0 | 0 | 0 | 40416.5667 | 0 | 0
80294 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:13 | 2015-02-05 17:24 | 2.1833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 427.9333 | 0 | 0
80362 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:56 | 2015-02-05 23:03 | 8.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
80378 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:02 | 2015-02-05 16:18 | 1.2667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.1333 | 0 | 0
80401 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:26 | 2015-02-05 17:33 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
80406 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517727 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:29 | 2015-02-05 22:19 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
80410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:25 | 2015-02-05 17:51 | 2.4333 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1773.9 | 0 | 0
80459 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4320 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:25 | 2015-02-05 16:49 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
80462 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602749 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 14:54 | 2015-02-05 16:29 | 1.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
80467 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESENKENT 20000 DM 21844 MOBİLYACILAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:39 | 2015-02-05 18:16 | 2.6167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 811.1667 | 0 | 0
80472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987468 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:27 | 2015-02-05 22:04 | 6.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0
80487 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22785 KARAYOLLARI-->20306 VADİ PARK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:33 | 2015-02-05 17:53 | 2.3333 | 1 | 697 | 0 | 0 | 2.3333 | 1626.3333 | 0 | 0
80493 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:45 | 2015-02-05 16:03 | 0.3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
80507 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138591 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:48 | 2015-02-05 15:52 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
80519 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:47 | 2015-02-05 16:17 | 0.5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
80530 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135572 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:30 | 2015-02-05 16:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
80560 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:56 | 2015-02-05 19:37 | 3.6833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 0
80562 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:47 | 2015-02-05 16:25 | 0.63333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
80574 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970338 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:59 | 2015-02-05 16:31 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
80586 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:32 | 2015-02-05 20:15 | 4.7167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 136.7833 | 0 | 0
80596 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3513-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:46 | 2015-02-05 16:49 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
80617 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:45 | 2015-02-05 17:39 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
80625 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25781-->25781 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:03 | 2015-02-05 16:56 | 0.88333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 196.9833 | 0 | 0
80636 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:56 | 2015-02-05 18:34 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
80688 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20493-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:05 | 2015-02-06 01:00 | 8.9167 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1827.9167 | 0 | 0
80705 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4039-TR->1 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:06 | 2015-02-05 18:11 | 2.0833 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1347.9167 | 0 | 0
80713 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948934 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:14 | 2015-02-05 19:46 | 3.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
80740 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9524-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:05 | 2015-02-05 16:31 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
80745 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | ESENKENT 20000 DM 20878 MERKEZ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:09 | 2015-02-05 20:13 | 4.0667 | 8 | 7228 | 0 | 0 | 32.5333 | 29393.8667 | 0 | 0
80747 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:16 | 2015-02-05 17:31 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
80759 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:19 | 2015-02-05 18:00 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
80807 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:26 | 2015-02-05 16:51 | 0.41667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
80831 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960318 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:32 | 2015-02-05 17:48 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
80832 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28307-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:31 | 2015-02-06 00:47 | 8.2667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1463.2 | 0 | 0
80837 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911400 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:32 | 2015-02-05 22:51 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
80860 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989616 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:21 | 2015-02-05 22:00 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
80862 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:23 | 2015-02-05 17:00 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
80901 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:21 | 2015-02-05 16:40 | 0.31667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
81029 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11664-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:47 | 2015-02-05 22:24 | 5.6167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 887.4333 | 0 | 0
81050 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9360-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:50 | 2015-02-05 17:02 | 0.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
81093 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153-->21108 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:54 | 2015-02-05 17:21 | 0.45 | 2 | 13147 | 0 | 0 | 0.9 | 5916.15 | 0 | 0
81109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21591-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:48 | 2015-02-05 22:01 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
81137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611009 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:48 | 2015-02-05 17:09 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
81157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:55 | 2015-02-05 20:45 | 3.8333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 640.1667 | 0 | 0
81198 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:54 | 2015-02-05 17:12 | 0.3 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
81277 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809295 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:17 | 2015-02-05 17:39 | 0.36667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
81358 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31884-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 00:30 | 2015-02-06 12:29 | 11.9833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1258.25 | 0 | 0
81381 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125833 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:38 | 2015-02-05 17:42 | 0.066667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
81411 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:32 | 2015-02-05 22:30 | 4.9667 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2170.4333 | 0 | 0
81426 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8233-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:33 | 2015-02-05 18:30 | 0.95 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0 | 0
81440 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11622-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:34 | 2015-02-05 19:01 | 1.45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
81455 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:38 | 2015-02-05 21:31 | 3.8833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 772.7833 | 0 | 0
81472 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:40 | 2015-02-05 17:54 | 0.23333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
81494 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:40 | 2015-02-05 19:13 | 1.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
81501 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3785-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:32 | 2015-02-05 19:18 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
81526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:28 | 2015-02-05 19:42 | 2.2333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 759.3333 | 0 | 0
81700 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227611 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:03 | 2015-02-05 19:07 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
81715 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31544 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:06 | 2015-02-05 18:58 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
81718 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28211-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:05 | 2015-02-05 20:00 | 1.9167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 412.0833 | 0 | 0
81742 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20534-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:07 | 2015-02-05 20:32 | 2.4167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
81744 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:09 | 2015-02-06 03:37 | 9.4667 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 3673.0667 | 0 | 0
81745 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9164-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:08 | 2015-02-05 21:31 | 3.3833 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 724.0333 | 0 | 0
81759 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8060-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:08 | 2015-02-05 18:38 | 0.5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
81766 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602618 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:59 | 2015-02-05 19:23 | 1.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
81767 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409781 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:01 | 2015-02-05 21:38 | 3.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
81768 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951314 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:09 | 2015-02-05 21:50 | 3.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
81770 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101735 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:37 | 2015-02-05 18:15 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
81848 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427488 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:20 | 2015-02-06 01:13 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
81851 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4039 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:19 | 2015-02-05 23:09 | 4.8333 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 3127.1667 | 0 | 0
81868 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:13 | 2015-02-05 19:30 | 1.2833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0
81890 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974820 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:22 | 2015-02-06 00:10 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
81896 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219694 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:28 | 2015-02-05 19:11 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
81909 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11324-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:28 | 2015-02-06 04:25 | 9.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
81910 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:17 | 2015-02-06 00:23 | 6.1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2031.3 | 0 | 0
81919 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919907 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:41 | 2015-02-05 22:00 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
81921 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1902-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:40 | 2015-02-05 19:46 | 1.1 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
81926 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28346-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:42 | 2015-02-05 21:16 | 2.5667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
81928 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:54 | 2015-02-05 18:49 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
81936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:34 | 2015-02-05 19:47 | 1.2167 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 593.7333 | 0 | 0
81941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:42 | 2015-02-05 21:35 | 2.8833 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 914.0167 | 0 | 0
81966 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617639 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:51 | 2015-02-06 01:51 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
81977 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560422 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:23 | 2015-02-05 22:19 | 3.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
81984 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588172 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:48 | 2015-02-05 22:15 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
81988 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603380 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:59 | 2015-02-06 01:55 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
81997 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:08 | 2015-02-05 20:27 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
81999 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:08 | 2015-02-05 20:25 | 1.2833 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 463.2833 | 0 | 0
82001 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28335-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:13 | 2015-02-05 22:00 | 2.7833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 798.8167 | 0 | 0
82003 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481149 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:01 | 2015-02-05 23:00 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
82004 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:19 | 2015-02-05 19:40 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
82005 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536280 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:16 | 2015-02-05 22:14 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
82013 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31130-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:43 | 2015-02-05 20:55 | 2.2 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0
82018 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970852 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:31 | 2015-02-06 00:54 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
82023 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412566 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:29 | 2015-02-06 04:27 | 8.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.7333 | 0 | 0
82032 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:36 | 2015-02-05 20:02 | 0.43333 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 170.3 | 0 | 0
82036 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:49 | 2015-02-05 21:15 | 1.4333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
82039 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:50 | 2015-02-05 21:26 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
82046 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:02 | 2015-02-05 23:38 | 3.6 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0
82051 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:15 | 2015-02-05 23:30 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
82053 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:19 | 2015-02-06 02:05 | 5.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 0
82054 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125836 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:55 | 2015-02-05 20:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82055 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3713-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:23 | 2015-02-05 21:23 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
82063 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12130-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:17 | 2015-02-05 22:04 | 1.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
82066 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946891 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:22 | 2015-02-05 22:32 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
82067 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973755 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:08 | 2015-02-05 22:19 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
82070 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:31 | 2015-02-05 22:16 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
82073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443617 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:46 | 2015-02-05 22:38 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
82075 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:52 | 2015-02-05 21:45 | 0.88333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 104.2333 | 0 | 0
82077 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:49 | 2015-02-06 08:47 | 11.9667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1555.6667 | 0 | 0
82078 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:59 | 2015-02-05 22:17 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
82095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912242 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:18 | 2015-02-05 22:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
82103 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:26 | 2015-02-06 09:25 | 11.9833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1078.5 | 0 | 0
82112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:24 | 2015-02-06 01:07 | 3.7167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 323.35 | 0 | 0
82119 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:59 | 2015-02-05 22:50 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
82120 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569103 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:54 | 2015-02-06 01:12 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
82122 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:08 | 2015-02-05 22:26 | 0.3 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0
82124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:10 | 2015-02-06 00:53 | 2.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
82127 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709224 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:11 | 2015-02-05 23:20 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
82129 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:50 | 2015-02-05 23:00 | 1.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
82130 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:03 | 2015-02-06 00:07 | 2.0667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
82131 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 21:49 | 2015-02-06 03:07 | 5.3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 561.8 | 0 | 0
82142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140181 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 20:13 | 2015-02-05 22:50 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
82148 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104247 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:34 | 2015-02-06 01:51 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
82150 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707010 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:57 | 2015-02-05 23:11 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
82153 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 23:00 | 2015-02-06 00:58 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
82156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11664-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:43 | 2015-02-06 10:43 | 12 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 0
82168 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455877 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 23:33 | 2015-02-06 04:32 | 4.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.8167 | 0 | 0
82171 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28223-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:17 | 2015-02-06 01:59 | 3.7 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1202.5 | 0 | 0
82172 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706311 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 23:37 | 2015-02-06 01:34 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
82173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937773 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:20 | 2015-02-06 00:45 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
82174 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 23:41 | 2015-02-06 11:39 | 11.9667 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 8496.3333 | 0 | 0
82178 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 15:44 | 2015-02-05 16:30 | 0.76667 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 347.3 | 0 | 0
82179 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23150-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:37 | 2015-02-05 18:00 | 1.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
82181 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:36 | 2015-02-05 21:00 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
82182 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | PARK FİDERİ--> 23000 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:52 | 2015-02-05 19:00 | 2.1333 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 4499.2 | 0 | 0
82185 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419506 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 16:59 | 2015-02-05 21:00 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
82188 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 17:50 | 2015-02-05 21:00 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
82192 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1417901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 19:36 | 2015-02-05 23:00 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
82193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 00:06 | 2015-02-06 10:44 | 10.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
82195 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949825 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 | 2015-02-06 01:12 | 1.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
82197 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 22:57 | 2015-02-06 01:00 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
82198 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404281 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 18:19 | 2015-02-05 23:00 | 4.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0
82201 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526717 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-05 23:48 | 2015-02-06 00:47 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
82205 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 907424 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 00:48 | 2015-02-06 01:57 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
82207 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939999 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 00:59 | 2015-02-06 09:53 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
82222 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 01:48 | 2015-02-06 02:43 | 0.91667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 76.0833 | 0 | 0
82226 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9090-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 02:13 | 2015-02-06 02:27 | 0.23333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
82229 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557934 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 02:55 | 2015-02-06 03:50 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
82230 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 02:31 | 2015-02-06 03:03 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
82231 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1047-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 03:23 | 2015-02-06 04:22 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
82234 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1350_TR1-->BARA3 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 03:39 | 2015-02-06 04:18 | 0.65 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 1117.35 | 0 | 0
82234 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1173 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 04:18 | 2015-02-06 05:14 | 0.93333 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1135.8667 | 0 | 0
82234 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1239 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 04:18 | 2015-02-06 05:14 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0
82236 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403418 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:58 | 2015-02-06 17:00 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
82238 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11436-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 04:53 | 2015-02-06 16:53 | 12 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 0 | 0
82238 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11436 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:14 | 2015-02-07 00:14 | 12 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 13416 | 0 | 0
82241 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479813 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 05:40 | 2015-02-06 07:23 | 1.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8833 | 0 | 0
82243 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531811 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 06:15 | 2015-02-06 15:37 | 9.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0
82244 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TR 1 10KV--->8289 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 06:24 | 2015-02-06 08:13 | 1.8167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 563.1667 | 0 | 0
82245 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1173-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 06:30 | 2015-02-06 13:52 | 7.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
82246 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8060-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 06:32 | 2015-02-06 18:13 | 11.6833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1577.25 | 0 | 0
82249 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3032 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:07 | 2015-02-06 07:16 | 0.15 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0
82251 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830054 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 06:51 | 2015-02-06 15:30 | 8.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
82253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:11 | 2015-02-06 08:40 | 1.4833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 370.8333 | 0 | 0
82255 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479495 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:32 | 2015-02-06 09:00 | 1.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
82256 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566437 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:30 | 2015-02-06 12:27 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
82257 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25001 KÖY İÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:41 | 2015-02-06 08:30 | 0.81667 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
82259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966680 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:27 | 2015-02-06 11:10 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
82260 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:37 | 2015-02-06 10:13 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
82264 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:09 | 2015-02-06 12:16 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
82266 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479819 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:48 | 2015-02-06 09:15 | 1.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
82268 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:53 | 2015-02-06 08:57 | 1.0667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3733.3333 | 0 | 0
82289 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3005-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:03 | 2015-02-06 15:05 | 7.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140.6667 | 0 | 0
82292 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944513 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 07:48 | 2015-02-06 10:01 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
82295 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3307-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:14 | 2015-02-06 15:28 | 7.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 289.3333 | 0 | 0
82297 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903309 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:22 | 2015-02-06 10:18 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
82302 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:24 | 2015-02-06 09:21 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
82310 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9646-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:23 | 2015-02-06 20:10 | 11.7833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2368.45 | 0 | 0
82313 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422691 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:20 | 2015-02-06 10:23 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
82354 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:26 | 2015-02-06 09:15 | 0.81667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 0 | 0
82395 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:45 | 2015-02-06 09:50 | 1.0833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 179.8333 | 0 | 0
82400 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956837 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:38 | 2015-02-06 10:13 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
82450 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427488 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:57 | 2015-02-06 16:02 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
82476 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | MERCEDES 2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:58 | 2015-02-06 09:30 | 0.53333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1411.7333 | 0 | 0
82486 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406206 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:57 | 2015-02-06 10:07 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
82544 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733599 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:49 | 2015-02-06 10:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
82569 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2057-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:02 | 2015-02-06 15:59 | 6.95 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 521.25 | 0 | 0
82578 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948104 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:55 | 2015-02-06 12:11 | 3.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
82580 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20493-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:00 | 2015-02-06 12:34 | 0.56667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 116.1667 | 0 | 0
82580 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 427786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:04 | 2015-02-06 12:00 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
82595 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920646 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:17 | 2015-02-06 12:21 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
82600 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700486 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:48 | 2015-02-06 11:40 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
82614 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:21 | 2015-02-06 09:51 | 0.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
82632 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 08:58 | 2015-02-06 09:28 | 0.5 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0 | 0
82661 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18023-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:00 | 2015-02-06 18:40 | 4.6667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0
82697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412566 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:10 | 2015-02-06 14:13 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
82711 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:44 | 2015-02-06 21:42 | 11.9667 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4379.8 | 0 | 0
82750 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558555 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:55 | 2015-02-06 13:26 | 3.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
82753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28712-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:04 | 2015-02-06 22:02 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
82765 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618586 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:42 | 2015-02-06 11:23 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
82769 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516283 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:46 | 2015-02-06 12:29 | 2.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
82787 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119581 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:12 | 2015-02-06 11:36 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
82802 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101644 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:14 | 2015-02-06 10:50 | 0.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
82820 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 09:24 | 2015-02-06 15:32 | 6.1333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 0 | 0
82831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:13 | 2015-02-06 14:20 | 4.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
82883 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:39 | 2015-02-06 11:00 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
82895 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114698 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:38 | 2015-02-06 17:57 | 7.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
82901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:08 | 2015-02-06 12:26 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
82906 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3934_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:11 | 2015-02-06 11:00 | 0.81667 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0.81667 | 193.55 | 0 | 0
82909 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951631 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:23 | 2015-02-06 11:18 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
82930 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:52 | 2015-02-06 12:19 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
82933 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:54 | 2015-02-06 13:38 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
82936 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1883-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:54 | 2015-02-06 11:08 | 0.23333 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 295.8667 | 0 | 0
82947 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970373 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:46 | 2015-02-06 21:29 | 10.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.5833 | 0 | 0
82949 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1939482 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:53 | 2015-02-06 18:57 | 8.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
82969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424713 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:33 | 2015-02-06 11:47 | 1.2333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
82973 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229586 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:02 | 2015-02-06 12:47 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
82976 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1430808 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:32 | 2015-02-06 11:19 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
83002 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1702-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:40 | 2015-02-06 11:13 | 0.55 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 525.25 | 0 | 0
83016 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20539-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:05 | 2015-02-06 11:52 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
83072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1427967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:18 | 2015-02-06 14:40 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
83091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933737 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:30 | 2015-02-06 11:27 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
83094 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1222652 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:20 | 2015-02-06 11:41 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
83105 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:01 | 2015-02-06 12:52 | 1.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
83130 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18216-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:26 | 2015-02-06 12:18 | 0.86667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 242.6667 | 0 | 0
83213 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985475 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:41 | 2015-02-06 16:41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
83257 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478117 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:39 | 2015-02-06 12:40 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
83302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115111 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:48 | 2015-02-06 17:15 | 5.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
83307 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115043 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:52 | 2015-02-06 13:36 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
83341 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707045 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 11:58 | 2015-02-06 12:27 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
83366 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21539-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:03 | 2015-02-06 17:00 | 4.95 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1935.45 | 0 | 0
83394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:07 | 2015-02-07 18:14 | 11.1167 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4502.25 | 0 | 0
83405 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:03 | 2015-02-06 13:31 | 1.4667 | 0 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 10323.8667 | 0 | 0
83432 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11636-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 23:02 | 2015-02-08 11:01 | 11.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2384.6833 | 0 | 0
83435 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:02 | 2015-02-06 13:47 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
83460 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22313 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:24 | 2015-02-06 13:00 | 0.6 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0
83463 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24161 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:27 | 2015-02-06 12:50 | 0.38333 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 100.8167 | 0 | 0
83485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:32 | 2015-02-06 13:45 | 1.2167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
83487 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581858 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:53 | 2015-02-06 19:35 | 6.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
83491 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:03 | 2015-02-06 17:40 | 4.6167 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 3277.8333 | 0 | 0
83493 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:48 | 2015-02-06 13:38 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
83495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 510124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:06 | 2015-02-06 15:38 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
83497 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:57 | 2015-02-06 16:13 | 0.26667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
83499 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617586 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:57 | 2015-02-06 14:53 | 1.9333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
83515 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129201 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:59 | 2015-02-06 19:42 | 6.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
83552 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918773 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:17 | 2015-02-06 14:09 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
83564 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:10 | 2015-02-06 14:07 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
83672 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:49 | 2015-02-06 17:39 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
83677 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901343 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:50 | 2015-02-06 22:50 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
83706 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->198-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:38 | 2015-02-06 17:43 | 4.0833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 669.6667 | 0 | 0
83728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967332 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:04 | 2015-02-06 20:37 | 7.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
83734 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9338 FİDERİ | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:30 | 2015-02-06 12:00 | 1.5 | 7 | 210 | 0 | 0 | 10.5 | 315 | 0 | 0
83735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451083 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:52 | 2015-02-06 17:30 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
83759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:01 | 2015-02-07 00:45 | 10.7333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2189.6 | 0 | 0
83780 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408699 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:25 | 2015-02-06 14:25 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
83845 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:09 | 2015-02-06 19:41 | 5.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
83850 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915888 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:05 | 2015-02-06 18:43 | 4.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
83867 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:36 | 2015-02-06 20:00 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
83876 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:44 | 2015-02-06 19:00 | 5.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
83893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970340 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:55 | 2015-02-06 21:32 | 7.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0
83897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137509 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 10:54 | 2015-02-06 15:51 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
83901 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991142 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 13:30 | 2015-02-06 19:31 | 6.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
83937 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3175-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:02 | 2015-02-06 16:00 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
83987 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103893 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:16 | 2015-02-06 18:40 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
84107 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953897 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:39 | 2015-02-06 17:28 | 2.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
84114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437052 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:22 | 2015-02-06 15:49 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
84152 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1611892 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:45 | 2015-02-06 16:30 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
84193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:42 | 2015-02-06 17:22 | 2.6667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 781.3333 | 0 | 0
84205 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:47 | 2015-02-06 19:10 | 4.3833 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1687.5833 | 0 | 0
84278 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3492-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:59 | 2015-02-06 19:49 | 4.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 193.3333 | 0 | 0
84344 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112235 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:32 | 2015-02-06 16:30 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
84379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108479 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 12:16 | 2015-02-06 16:30 | 4.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0
84382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412229 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 14:42 | 2015-02-06 21:29 | 6.7833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
84390 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414951 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:15 | 2015-02-06 16:34 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
84400 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969913 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:25 | 2015-02-06 17:30 | 2.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
84423 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616851 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:22 | 2015-02-06 21:18 | 5.9333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.1333 | 0 | 0
84444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611009 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:35 | 2015-02-06 15:43 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
84505 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751764 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:42 | 2015-02-06 18:06 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
84584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413233 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 12:05 | 2015-02-04 14:00 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
84673 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:07 | 2015-02-06 16:53 | 0.76667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
84731 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138089 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:14 | 2015-02-06 21:31 | 5.2833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0
84735 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556478 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:14 | 2015-02-07 01:51 | 10.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
84738 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420711 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:10 | 2015-02-06 18:09 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
84820 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1139235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:27 | 2015-02-06 16:30 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
84848 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581771 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:32 | 2015-02-06 19:33 | 4.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0
84965 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28104-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 15:59 | 2015-02-06 22:35 | 6.6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 0
84969 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570441 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:33 | 2015-02-06 21:07 | 4.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
85033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:42 | 2015-02-06 19:48 | 3.1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1205.9 | 0 | 0
85085 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:42 | 2015-02-06 17:37 | 0.91667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 304.3333 | 0 | 0
85097 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217505 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:31 | 2015-02-06 17:46 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
85103 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:26 | 2015-02-06 17:00 | 0.56667 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 0
85130 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469376 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:35 | 2015-02-06 19:57 | 3.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
85239 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2305-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:42 | 2015-02-07 04:41 | 11.9833 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 4433.8333 | 0 | 0
85266 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:29 | 2015-02-06 19:00 | 0.51667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 76.4667 | 0 | 0
85541 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:20 | 2015-02-06 17:58 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
85549 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22189-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:16 | 2015-02-06 18:50 | 1.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 120.6333 | 0 | 0
85607 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121542 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:05 | 2015-02-06 18:05 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
85638 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1021-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:26 | 2015-02-07 00:24 | 6.9667 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0
85798 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3055-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:40 | 2015-02-06 18:39 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
85840 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:43 | 2015-02-06 18:25 | 0.7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
85863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21291-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:47 | 2015-02-06 18:55 | 1.1333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121.2667 | 0 | 0
85919 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229921 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:57 | 2015-02-06 18:48 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
85931 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:46 | 2015-02-06 20:30 | 2.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
85936 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24308 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:52 | 2015-02-06 20:44 | 2.8667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 269.4667 | 0 | 0
85960 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744651 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:56 | 2015-02-06 19:53 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
86005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:06 | 2015-02-06 19:46 | 1.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
86081 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918631 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:16 | 2015-02-06 19:41 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
86096 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1429546 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:14 | 2015-02-06 20:40 | 2.4333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 163.0333 | 0 | 0
86106 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600066 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:35 | 2015-02-06 18:58 | 1.3833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
86124 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:07 | 2015-02-06 21:14 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
86131 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KİPTAŞ 2 FİDERİ-->12140 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:24 | 2015-02-06 19:25 | 0.016667 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
86131 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:21 | 2015-02-06 19:24 | 1.05 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 6755.7 | 0 | 0
86136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446061 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:19 | 2015-02-06 21:09 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
86216 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:23 | 2015-02-06 21:00 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
86250 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3258-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:29 | 2015-02-06 20:04 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
86382 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908253 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:10 | 2015-02-07 00:10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
86416 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24394-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:43 | 2015-02-06 19:00 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
86453 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:16 | 2015-02-06 23:00 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
86503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11605-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:30 | 2015-02-06 22:21 | 2.85 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 0
86510 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31442-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:35 | 2015-02-06 21:14 | 1.65 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 0 | 0
86510 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31442-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:35 | 2015-02-06 21:16 | 1.6833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 346.7667 | 0 | 0
86542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983773 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:20 | 2015-02-07 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
86545 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:36 | 2015-02-06 20:32 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
86586 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:48 | 2015-02-06 20:44 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
86590 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930621 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:10 | 2015-02-06 22:38 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
86609 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560874 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:14 | 2015-02-07 01:49 | 8.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.8333 | 0 | 0
86622 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 17:48 | 2015-02-07 01:46 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
86624 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:15 | 2015-02-06 21:14 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
86629 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405757 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 19:58 | 2015-02-06 22:00 | 2.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
86632 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:22 | 2015-02-06 21:31 | 1.15 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 2122.9 | 0 | 0
86635 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619695 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:26 | 2015-02-06 21:16 | 0.83333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
86639 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605479 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:12 | 2015-02-06 22:03 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
86640 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933015 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:23 | 2015-02-06 21:06 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
86641 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:41 | 2015-02-07 00:26 | 3.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
86643 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575276 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 18:41 | 2015-02-06 20:45 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
86645 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909611 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:33 | 2015-02-06 21:00 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
86649 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400537 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:25 | 2015-02-06 22:30 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
86652 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402184 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:43 | 2015-02-06 23:00 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
86656 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:06 | 2015-02-06 23:30 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
86657 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:44 | 2015-02-06 22:09 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
86658 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:51 | 2015-02-06 22:08 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
86659 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832805 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:49 | 2015-02-06 22:00 | 1.1833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3833 | 0 | 0
86661 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28009-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:57 | 2015-02-07 01:37 | 4.6667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 667.3333 | 0 | 0
86663 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944513 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:54 | 2015-02-06 22:10 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
86664 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453582 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:53 | 2015-02-06 23:00 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
86665 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570284 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:46 | 2015-02-07 01:00 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
86669 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:39 | 2015-02-07 01:29 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
86673 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:57 | 2015-02-06 22:19 | 1.3667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 117.5333 | 0 | 0
86678 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 20:21 | 2015-02-07 08:20 | 11.9833 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3091.7 | 0 | 0
86679 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:12 | 2015-02-06 22:49 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
86680 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3554-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:14 | 2015-02-06 22:34 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
86683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22711EKİN KONAKLARI-->20786 ALORKO GÖLEVLERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:12 | 2015-02-06 22:06 | 0.9 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 0 | 0
86685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120766 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:12 | 2015-02-07 09:01 | 11.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0
86686 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20079-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:14 | 2015-02-06 21:30 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
86691 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDERİ 2 ---> 11312 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:19 | 2015-02-06 22:06 | 0.78333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2766.7333 | 0 | 0
86694 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:41 | 2015-02-07 04:40 | 6.9833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 405.0333 | 0 | 0
86696 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912392 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:44 | 2015-02-06 22:11 | 0.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
86698 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2133FİDERİ --> 2133 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:36 | 2015-02-06 21:56 | 0.33333 | 0 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 1348.3333 | 0 | 0
86699 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907133 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:45 | 2015-02-07 01:10 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
86701 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:45 | 2015-02-07 01:16 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
86703 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25724-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:50 | 2015-02-06 22:12 | 0.36667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
86705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:50 | 2015-02-06 23:00 | 1.1667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 288.1667 | 0 | 0
86709 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470661 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:53 | 2015-02-06 22:46 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
86716 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217077 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:00 | 2015-02-06 22:31 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
86717 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601912 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:06 | 2015-02-06 22:48 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
86720 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478087 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:02 | 2015-02-06 23:24 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
86727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:15 | 2015-02-06 22:27 | 1.2 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 0
86730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562443 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:15 | 2015-02-07 03:32 | 5.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0
86732 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:10 | 2015-02-07 09:58 | 11.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
86733 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:16 | 2015-02-06 22:51 | 0.58333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 193.6667 | 0 | 0
86735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 21:58 | 2015-02-06 23:00 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
86750 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:24 | 2015-02-06 23:24 | 1 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0
86758 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:35 | 2015-02-07 03:12 | 4.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
86759 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28335-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:29 | 2015-02-07 00:14 | 1.75 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 311.5 | 0 | 0
86765 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106527 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:44 | 2015-02-06 23:54 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
86769 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1092-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:00 | 2015-02-07 00:03 | 1.05 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
86770 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:59 | 2015-02-06 23:48 | 0.81667 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 247.45 | 0 | 0
86776 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:02 | 2015-02-07 01:28 | 2.4333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 289.5667 | 0 | 0
86778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:24 | 2015-02-06 23:59 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
86782 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 22:58 | 2015-02-07 00:25 | 1.45 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 105.85 | 0 | 0
86788 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9096-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:27 | 2015-02-07 11:26 | 11.9833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2840.05 | 0 | 0
86789 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2110-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:36 | 2015-02-07 00:16 | 0.66667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
86791 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11610-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:33 | 2015-02-08 23:14 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
86792 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:38 | 2015-02-07 03:13 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
86795 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588105 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:22 | 2015-02-07 06:45 | 7.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0
86800 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422974 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 23:47 | 2015-02-07 02:11 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
86803 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469965 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 00:01 | 2015-02-07 00:30 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
86810 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217941 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 00:12 | 2015-02-07 01:23 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
86812 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562084 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 00:14 | 2015-02-07 03:31 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
86813 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561526 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 00:10 | 2015-02-07 03:26 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
86814 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960314 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 00:35 | 2015-02-07 08:32 | 7.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
86815 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1092-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 00:33 | 2015-02-07 12:32 | 11.9833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3115.6667 | 0 | 0
86816 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11817-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 01:30 | 2015-02-07 13:30 | 12 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0
86817 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3496-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 01:26 | 2015-02-07 01:35 | 0.15 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 0 | 0
86818 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9528-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 01:38 | 2015-02-07 01:57 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
86819 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28529 FİDERİ-->28109 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 01:47 | 2015-02-07 02:07 | 0.33333 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0
86820 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601766 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 01:53 | 2015-02-07 02:54 | 1.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 0 | 0
86821 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28971-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 02:00 | 2015-02-07 02:52 | 0.86667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 129.1333 | 0 | 0
86822 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9360 P=1.59 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 02:01 | 2015-02-07 02:14 | 0.21667 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 0 | 0
86825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453439 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 02:07 | 2015-02-07 03:10 | 1.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
86826 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:00 | 2015-02-07 23:55 | 11.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
86832 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 02:55 | 2015-02-07 14:54 | 11.9833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3487.15 | 0 | 0
86834 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 03:11 | 2015-02-07 15:10 | 11.9833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1737.5833 | 0 | 0
86837 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 06:44 | 2015-02-07 12:50 | 6.1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 927.2 | 0 | 0
86837 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11372-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 06:44 | 2015-02-07 12:50 | 6.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0
86841 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470566 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:00 | 2015-02-07 07:36 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
86844 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28252 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 06:51 | 2015-02-07 09:00 | 2.15 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 576.2 | 0 | 0
86845 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:00 | 2015-02-07 09:00 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
86846 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:34 | 2015-02-07 12:00 | 4.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
86846 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479491 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:34 | 2015-02-07 12:00 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
86846 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479495 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:14 | 2015-02-07 12:00 | 4.7667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.9667 | 0 | 0
86848 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3496_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:08 | 2015-02-07 09:52 | 2.7333 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1858.6667 | 0 | 0
86851 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930486 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:10 | 2015-02-07 17:35 | 10.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
86853 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 136026 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:25 | 2015-02-07 13:56 | 6.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
86854 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24339-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:49 | 2015-02-07 16:45 | 5.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
86855 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:40 | 2015-02-07 09:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
86869 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:50 | 2015-02-07 10:43 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
86874 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:52 | 2015-02-07 09:20 | 1.4667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
86877 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:56 | 2015-02-07 09:40 | 1.7333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 433.3333 | 0 | 0
86878 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1173-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:46 | 2015-02-07 19:45 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
86885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989171 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 05:55 | 2015-02-07 08:42 | 2.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
86890 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->757-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:08 | 2015-02-07 10:41 | 2.55 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 619.65 | 0 | 0
86897 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997265 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 07:46 | 2015-02-07 18:36 | 10.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.3333 | 0 | 0
86908 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25798-->LİDERKENT 25883 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:17 | 2015-02-07 09:10 | 0.88333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 72.4333 | 0 | 0
86914 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8 | Yatırım Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-07 07:51 | 2015-02-07 18:20 | 10.4833 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 5011.0333 | 0 | 0
86916 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31887 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:22 | 2015-02-07 12:59 | 4.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
86918 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18280-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:00 | 2015-02-07 20:15 | 7.25 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 0 | 0
86943 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121280 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:27 | 2015-02-07 11:35 | 3.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
86946 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:22 | 2015-02-07 11:00 | 2.6333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 560.9 | 0 | 0
86986 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915644 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:32 | 2015-02-07 10:20 | 1.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
86991 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916778 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:34 | 2015-02-07 14:36 | 6.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
86999 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522393 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:52 | 2015-02-07 14:25 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
87012 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:49 | 2015-02-07 15:19 | 6.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
87026 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570284 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:38 | 2015-02-07 10:34 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
87041 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21668 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-07 08:53 | 2015-02-07 15:30 | 6.6167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 218.35 | 0 | 0
87042 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8740 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:01 | 2015-02-07 09:07 | 0.1 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0
87051 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930449 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:02 | 2015-02-07 17:34 | 8.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
87098 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:09 | 2015-02-07 09:55 | 0.76667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
87111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:01 | 2015-02-07 11:23 | 2.3667 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 13064 | 0 | 0
87135 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21613-->21698 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:09 | 2015-02-07 09:43 | 0.56667 | 0 | 10881 | 0 | 0 | 0 | 6165.9 | 0 | 0
87170 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:10 | 2015-02-07 14:17 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
87173 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 11940 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-07 09:08 | 2015-02-07 13:36 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
87224 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8771 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-07 09:27 | 2015-02-07 15:00 | 5.55 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1132.2 | 0 | 0
87260 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:07 | 2015-02-07 10:30 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
87308 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:32 | 2015-02-07 09:49 | 0.28333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
87319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:43 | 2015-02-07 11:24 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
87338 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220619 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:45 | 2015-02-07 11:08 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
87349 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DEMİRKAYA 25789-->25788 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:56 | 2015-02-07 12:00 | 2.0667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
87359 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:49 | 2015-02-07 10:14 | 0.41667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0
87365 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:52 | 2015-02-07 11:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
87366 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:40 | 2015-02-07 15:51 | 6.1833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 426.65 | 0 | 0
87421 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2112-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:12 | 2015-02-07 13:52 | 3.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
87432 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135133 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:16 | 2015-02-07 11:01 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
87434 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:59 | 2015-02-07 10:38 | 0.65 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0
87447 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960312 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:09 | 2015-02-07 10:51 | 2.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
87456 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227393 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:19 | 2015-02-07 12:30 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
87458 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:10 | 2015-02-07 10:56 | 0.76667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
87461 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:22 | 2015-02-07 21:15 | 10.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0
87472 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711EKİN KONAKLARI-->20786 ALORKO GÖLEVLERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:26 | 2015-02-07 12:00 | 1.5667 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1046.5333 | 0 | 0
87475 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960316 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 08:35 | 2015-02-07 10:52 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
87482 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:24 | 2015-02-07 14:30 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
87504 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:23 | 2015-02-07 19:59 | 9.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
87504 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587644 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:23 | 2015-02-07 19:59 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
87582 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25080 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:07 | 2015-02-07 19:00 | 4.8833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 488.3333 | 0 | 0
87584 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615828 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:39 | 2015-02-07 12:01 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
87587 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->609-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:12 | 2015-02-07 15:55 | 5.7167 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2109.45 | 0 | 0
87597 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 110479 | Alpek Yanması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:48 | 2015-02-07 14:09 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
87600 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989811 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:57 | 2015-02-07 14:41 | 3.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
87603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943929 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:53 | 2015-02-07 22:41 | 11.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0
87606 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135966 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:37 | 2015-02-07 11:23 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
87656 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8043-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:48 | 2015-02-07 20:15 | 5.45 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1111.8 | 0 | 0
87701 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21168 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-07 11:02 | 2015-02-07 11:30 | 0.46667 | 1 | 995 | 0 | 0 | 0.46667 | 464.3333 | 0 | 0
87714 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:16 | 2015-02-07 12:43 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
87720 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933015 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:17 | 2015-02-07 13:25 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
87724 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9053-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:44 | 2015-02-07 16:30 | 5.7667 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1597.3667 | 0 | 0
87725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1959633 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:15 | 2015-02-07 13:00 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
87735 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4039-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:28 | 2015-02-07 12:03 | 0.58333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
87740 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969141 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:27 | 2015-02-07 12:02 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
87805 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:19 | 2015-02-07 12:02 | 0.71667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 0 | 0
87809 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26004-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:42 | 2015-02-07 12:08 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
87848 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845404 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:40 | 2015-02-07 17:53 | 6.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0
87854 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937651 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:53 | 2015-02-07 22:26 | 10.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0
87888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:07 | 2015-02-07 15:00 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
87899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:25 | 2015-02-07 15:00 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
87913 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412094 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:10 | 2015-02-07 18:00 | 5.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
87914 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->757-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:07 | 2015-02-07 23:01 | 10.9 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2648.7 | 0 | 0
87922 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:09 | 2015-02-07 15:38 | 3.4833 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 741.95 | 0 | 0
87938 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 11:58 | 2015-02-07 12:37 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
87962 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:10 | 2015-02-07 12:54 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
88059 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:02 | 2015-02-07 22:19 | 10.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0
88059 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:02 | 2015-02-07 22:20 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
88069 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1173-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:33 | 2015-02-07 14:15 | 1.7 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 1932.9 | 0 | 0
88071 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:30 | 2015-02-07 15:20 | 2.8333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 566.6667 | 0 | 0
88081 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980967 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:40 | 2015-02-07 14:38 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
88082 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943871 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:40 | 2015-02-07 13:53 | 1.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
88083 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912127 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:50 | 2015-02-07 14:50 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
88097 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211436 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:52 | 2015-02-07 15:10 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
88153 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8221-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:14 | 2015-02-07 22:04 | 8.8333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1925.6667 | 0 | 0
88155 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:49 | 2015-02-07 13:59 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
88183 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987510 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:13 | 2015-02-08 01:01 | 11.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
88209 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901323 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:34 | 2015-02-07 23:03 | 9.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.4167 | 0 | 0
88213 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:30 | 2015-02-07 14:20 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
88225 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435973 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:54 | 2015-02-07 18:20 | 5.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 320.5667 | 0 | 0
88237 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120113 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:47 | 2015-02-07 15:17 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
88255 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:46 | 2015-02-07 14:37 | 0.85 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0
88268 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21923-->21753 GÜVEN PLASTİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:33 | 2015-02-07 15:27 | 1.9 | 8 | 147 | 0 | 0 | 15.2 | 279.3 | 0 | 0
88273 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140520 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 10:47 | 2015-02-07 13:30 | 2.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
88313 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126158 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:15 | 2015-02-07 15:49 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
88330 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:01 | 2015-02-07 16:58 | 4.95 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 0
88334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:08 | 2015-02-07 19:03 | 4.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
88378 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8507-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:31 | 2015-02-07 17:22 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
88379 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8505 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:33 | 2015-02-07 18:42 | 4.15 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 2602.05 | 0 | 0
88380 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138090 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:39 | 2015-02-07 16:33 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
88385 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:42 | 2015-02-07 14:30 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
88387 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137881 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:44 | 2015-02-07 15:13 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
88390 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584298 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:41 | 2015-02-07 22:41 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
88395 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8507-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:34 | 2015-02-07 17:12 | 2.6333 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1930.2333 | 0 | 0
88398 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584781 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:38 | 2015-02-07 22:34 | 8.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
88399 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112155 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:35 | 2015-02-07 14:48 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
88401 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909610 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:47 | 2015-02-07 16:32 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
88403 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:38 | 2015-02-07 16:06 | 1.4667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
88436 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622613 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:49 | 2015-02-07 17:27 | 2.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
88436 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->528-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:49 | 2015-02-07 17:27 | 2.6333 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 481.9 | 0 | 0
88445 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31009-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:47 | 2015-02-07 16:16 | 1.4833 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 545.8667 | 0 | 0
88447 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:52 | 2015-02-07 17:54 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
88482 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476788 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:00 | 2015-02-07 15:30 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
88484 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:41 | 2015-02-07 18:13 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
88498 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24022 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 09:13 | 2015-02-07 14:00 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
88507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526589 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:20 | 2015-02-07 22:45 | 9.4167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 160.0833 | 0 | 0
88533 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218751 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:18 | 2015-02-07 20:08 | 4.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
88536 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577651 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:02 | 2015-02-07 20:01 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
88538 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226498 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:13 | 2015-02-07 17:29 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
88540 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578792 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:33 | 2015-02-07 20:01 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
88544 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:08 | 2015-02-07 20:03 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
88546 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508702 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:21 | 2015-02-07 17:15 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
88592 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3309-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:28 | 2015-02-07 17:23 | 1.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
88605 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581858 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:51 | 2015-02-07 22:21 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
88616 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:33 | 2015-02-07 20:37 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
88647 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131818 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 14:49 | 2015-02-07 18:47 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
88760 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981250 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:42 | 2015-02-07 18:20 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
88834 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608054 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:49 | 2015-02-07 16:52 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
88846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22614-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:43 | 2015-02-07 20:59 | 5.2667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 526.6667 | 0 | 0
88873 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 13:47 | 2015-02-07 16:21 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
88880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:51 | 2015-02-07 19:33 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
88884 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:54 | 2015-02-07 20:11 | 4.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.1167 | 0 | 0
88903 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409210 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:52 | 2015-02-07 19:14 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
88924 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9077-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:31 | 2015-02-08 01:07 | 9.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
88940 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130760 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:32 | 2015-02-07 18:48 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
88946 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610062 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:18 | 2015-02-07 18:38 | 3.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
88948 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 137993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:25 | 2015-02-07 17:45 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
88952 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 118571 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:33 | 2015-02-07 19:21 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
88957 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934264 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:37 | 2015-02-07 18:08 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
89022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450599 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:48 | 2015-02-07 19:00 | 2.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
89052 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1943929 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:33 | 2015-02-07 18:40 | 3.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0 | 0
89086 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:42 | 2015-02-07 18:31 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
89093 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20891-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:58 | 2015-02-07 19:00 | 2.0333 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 685.2333 | 0 | 0
89095 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:03 | 2015-02-07 17:30 | 0.45 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2.7 | 4.95 | 0 | 0
89104 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY 20840 DM 20850 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:03 | 2015-02-07 17:33 | 0.5 | 0 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 1186.5 | 0 | 0
89110 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3307-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:12 | 2015-02-08 05:11 | 11.9833 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 4397.8833 | 0 | 0
89121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:09 | 2015-02-07 19:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
89154 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937651 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 15:03 | 2015-02-07 22:08 | 7.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0
89164 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411320 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:15 | 2015-02-07 18:12 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
89169 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:34 | 2015-02-07 18:52 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
89170 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:36 | 2015-02-07 18:15 | 0.65 | 0 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 2503.15 | 0 | 0
89183 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:53 | 2015-02-07 18:32 | 0.65 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 531.7 | 0 | 0
89195 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4378 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:52 | 2015-02-07 18:30 | 1.6333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
89196 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483046 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:48 | 2015-02-07 18:27 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
89201 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:01 | 2015-02-07 22:06 | 4.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
89202 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:46 | 2015-02-08 02:28 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
89205 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1182-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:10 | 2015-02-07 22:37 | 4.45 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1032.4 | 0 | 0
89211 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 959586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:55 | 2015-02-07 21:38 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
89212 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25406-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:17 | 2015-02-07 18:50 | 0.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
89214 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937651 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:21 | 2015-02-07 18:39 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
89216 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924843 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:03 | 2015-02-07 19:19 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
89217 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989401 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:27 | 2015-02-08 01:10 | 6.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
89220 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:32 | 2015-02-07 20:19 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
89223 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18531-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:33 | 2015-02-07 19:25 | 0.86667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
89228 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510283 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 17:25 | 2015-02-07 20:12 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
89230 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423803 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:23 | 2015-02-07 20:13 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
89237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28001-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:49 | 2015-02-07 19:31 | 0.7 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
89250 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11952-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:05 | 2015-02-07 21:12 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
89257 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988621 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:56 | 2015-02-08 01:38 | 6.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
89258 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102360 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:55 | 2015-02-07 20:18 | 1.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
89263 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:09 | 2015-02-07 22:40 | 3.5167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 752.5667 | 0 | 0
89270 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473846 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:19 | 2015-02-07 21:07 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
89278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:17 | 2015-02-08 00:12 | 5.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
89280 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28622-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:29 | 2015-02-08 00:37 | 5.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
89291 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:36 | 2015-02-07 21:29 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
89301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974961 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 16:42 | 2015-02-08 02:08 | 9.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0
89307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:28 | 2015-02-07 21:00 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
89309 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25423-TR->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:24 | 2015-02-07 21:13 | 1.8167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 219.8167 | 0 | 0
89310 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:43 | 2015-02-08 02:06 | 6.3833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 970.2667 | 0 | 0
89314 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25508-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:47 | 2015-02-07 20:10 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
89315 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415354 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:29 | 2015-02-07 20:23 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
89318 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:44 | 2015-02-07 20:37 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
89323 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727393 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 19:46 | 2015-02-07 20:38 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
89325 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908611 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:04 | 2015-02-07 20:33 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
89327 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:05 | 2015-02-07 21:30 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
89331 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3493-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:00 | 2015-02-08 02:00 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
89336 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:24 | 2015-02-07 20:51 | 0.45 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0
89337 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450599 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:13 | 2015-02-07 22:00 | 1.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
89343 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 18:48 | 2015-02-08 00:23 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
89348 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 03:00 | 2015-02-08 04:10 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
89353 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455566 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:46 | 2015-02-07 22:02 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
89360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26076 HOBİ EGSOZT SAN.-->26445 ÇEMSAN ÇELİK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:53 | 2015-02-07 21:29 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
89362 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29292-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:47 | 2015-02-08 01:20 | 4.55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1592.5 | 0 | 0
89368 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 20:51 | 2015-02-07 22:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
89379 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910857 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:20 | 2015-02-07 22:23 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
89381 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937575 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:21 | 2015-02-07 23:53 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
89386 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 487030 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:29 | 2015-02-07 22:41 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
89387 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730714 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:07 | 2015-02-07 22:25 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
89391 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483861 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:26 | 2015-02-07 22:00 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
89401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20501-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:29 | 2015-02-07 23:10 | 1.6833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
89407 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 21:56 | 2015-02-08 09:40 | 11.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
89416 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8221-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 22:15 | 2015-02-08 10:14 | 11.9833 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2600.3833 | 0 | 0
89433 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124968 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 01:14 | 2015-02-08 01:15 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0
89437 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934876 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 22:46 | 2015-02-08 00:03 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
89451 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28968 FİDERİ-->28968. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 22:58 | 2015-02-08 01:24 | 2.4333 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 2922.4333 | 0 | 0
89453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11605-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 23:11 | 2015-02-08 11:10 | 11.9833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2240.8833 | 0 | 0
89457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451768 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:21 | 2015-02-08 15:51 | 8.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
89459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411715 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 23:37 | 2015-02-08 01:00 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
89468 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974401 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 00:13 | 2015-02-08 12:06 | 11.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.0667 | 0 | 0
89469 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407085 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 00:05 | 2015-02-08 01:30 | 1.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
89470 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1166-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 00:22 | 2015-02-08 01:06 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
89472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 00:47 | 2015-02-08 02:31 | 1.7333 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 580.6667 | 0 | 0
89475 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 477 FİDERİ-->477 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 01:09 | 2015-02-08 01:17 | 0.13333 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
89476 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 00:53 | 2015-02-08 02:16 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
89479 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 630 FİDERİ-->630 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 01:32 | 2015-02-08 01:39 | 0.11667 | 0 | 5769 | 0 | 0 | 0 | 673.05 | 0 | 0
89483 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225881 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 01:52 | 2015-02-08 02:24 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
89493 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 02:56 | 2015-02-08 04:30 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
89503 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711EKİN KONAKLARI-->20786 ALORKO GÖLEVLERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:58 | 2015-02-08 10:16 | 2.3 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1879.1 | 0 | 0
89509 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102358 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 04:17 | 2015-02-08 10:47 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
89510 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11580 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 05:12 | 2015-02-08 07:35 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
89511 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28346-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 05:55 | 2015-02-08 07:43 | 1.8 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
89513 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 06:33 | 2015-02-08 07:56 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
89514 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832959 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 03:56 | 2015-02-08 10:03 | 6.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0
89517 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:01 | 2015-02-08 09:03 | 2.0333 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 22.3667 | 167320.9667 | 0 | 0
89519 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 06:32 | 2015-02-08 07:38 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
89520 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->TEMİZ SU ARITMA | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:00 | 2015-02-08 08:22 | 1.3667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3617.5667 | 0 | 0
89520 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:00 | 2015-02-08 08:22 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
89521 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 559949 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:16 | 2015-02-08 12:26 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
89523 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21781-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:03 | 2015-02-08 09:04 | 2.0167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 191.5833 | 0 | 0
89527 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 595721 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:37 | 2015-02-08 16:30 | 8.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
89528 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107262 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:35 | 2015-02-08 09:46 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
89530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | FİDER7--->23000 MERKEZ | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:00 | 2015-02-08 08:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89530 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | FİDER 8 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:00 | 2015-02-08 08:00 | 1 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0
89531 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:18 | 2015-02-08 13:55 | 6.6167 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1078.5167 | 0 | 0
89534 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28966 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 07:43 | 2015-02-08 16:16 | 8.55 | 0 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 26650.35 | 0 | 0
89539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412214 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 07:55 | 2015-02-08 10:20 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
89543 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991775 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:11 | 2015-02-08 13:00 | 4.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0
89544 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8 | Yatırım Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 08:14 | 2015-02-08 18:28 | 10.2333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 4891.5333 | 0 | 0
89545 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->405-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:24 | 2015-02-08 12:52 | 0.46667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
89545 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610062 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:24 | 2015-02-08 12:52 | 4.4667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
89546 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23150-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:09 | 2015-02-08 09:50 | 1.6833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 220.5167 | 0 | 0
89547 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1409355 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:17 | 2015-02-08 11:15 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
89549 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29214 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:11 | 2015-02-08 10:00 | 1.8167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 297.9333 | 0 | 0
89552 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31627-TR->1 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 08:41 | 2015-02-08 09:04 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
89561 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914082 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:52 | 2015-02-08 12:28 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
89562 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998192 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:53 | 2015-02-08 12:00 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
89563 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:49 | 2015-02-08 11:16 | 2.45 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 2004.1 | 0 | 0
89567 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933730 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:54 | 2015-02-08 11:00 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
89569 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:14 | 2015-02-08 09:56 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
89571 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:52 | 2015-02-08 11:15 | 2.3833 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 13070.2 | 0 | 0
89572 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21597 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 11:16 | 2015-02-08 14:00 | 2.7333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 877.4 | 0 | 0
89574 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132619 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:13 | 2015-02-08 11:26 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
89575 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568483 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:20 | 2015-02-08 12:43 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
89577 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225495 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:32 | 2015-02-08 11:27 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
89578 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20303-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:38 | 2015-02-08 13:16 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
89579 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18301DM-->18325 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 09:34 | 2015-02-08 12:17 | 2.7167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 516.1667 | 0 | 0
89582 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1024-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:05 | 2015-02-08 18:20 | 4.25 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 701.25 | 0 | 0
89582 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:40 | 2015-02-08 14:05 | 4.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0
89588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:48 | 2015-02-08 16:00 | 6.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 0
89590 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2113-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 09:48 | 2015-02-08 12:20 | 2.5333 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0
89591 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:54 | 2015-02-08 10:30 | 0.6 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 2063.4 | 0 | 0
89594 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | HÜRRİYETTEPE 3-4 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:54 | 2015-02-08 10:13 | 0.31667 | 4 | 13402 | 0 | 0 | 1.2667 | 4243.9667 | 0 | 0
89604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:44 | 2015-02-08 12:20 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
89610 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:17 | 2015-02-08 21:16 | 11.9833 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2444.6 | 0 | 0
89612 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPASA_AIM | -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:06 | 2015-02-08 10:18 | 0.2 | 14 | 180558 | 0 | 0 | 2.8 | 36111.6 | 0 | 0
89613 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | IKITELLI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:53 | 2015-02-08 10:15 | 0.36667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1295.0667 | 0 | 0
89614 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106657 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:50 | 2015-02-08 11:00 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
89615 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976510 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:17 | 2015-02-08 11:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
89616 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:19 | 2015-02-08 10:42 | 0.38333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1353.9333 | 0 | 0
89618 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23150-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:18 | 2015-02-08 15:05 | 4.7833 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 597.9167 | 0 | 0
89619 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135133 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:34 | 2015-02-08 12:37 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
89620 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:14 | 2015-02-08 11:17 | 1.05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
89621 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960314 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:19 | 2015-02-08 10:31 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
89622 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12167 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:19 | 2015-02-08 12:06 | 1.7833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 271.0667 | 0 | 0
89627 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219587 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:31 | 2015-02-08 11:37 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
89629 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568489 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 08:56 | 2015-02-08 12:45 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
89630 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567057 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:09 | 2015-02-08 12:47 | 3.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
89631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:00 | 2015-02-08 10:35 | 0.58333 | 1 | 3970 | 0 | 0 | 0.58333 | 2315.8333 | 0 | 0
89633 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 419570 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:20 | 2015-02-08 11:35 | 1.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
89634 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:31 | 2015-02-08 14:39 | 4.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
89635 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:24 | 2015-02-08 13:00 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
89638 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939912 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:39 | 2015-02-08 11:00 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
89639 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3441-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:52 | 2015-02-08 16:13 | 6.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.55 | 0 | 0
89642 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21077-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:43 | 2015-02-08 21:08 | 10.4167 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
89643 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:46 | 2015-02-08 11:37 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
89647 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1831 | Kesici Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:55 | 2015-02-08 11:03 | 0.13333 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
89649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21667 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 10:56 | 2015-02-08 15:00 | 4.0667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
89653 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918857 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:15 | 2015-02-08 14:52 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
89654 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:00 | 2015-02-08 11:33 | 0.55 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1942.6 | 0 | 0
89655 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 405 | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:52 | 2015-02-08 11:17 | 1.4167 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 4167.8333 | 0 | 0
89657 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:09 | 2015-02-08 11:29 | 0.33333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1177.3333 | 0 | 0
89661 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22318-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:01 | 2015-02-08 15:45 | 4.7333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 454.4 | 0 | 0
89662 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 128966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:06 | 2015-02-08 22:33 | 11.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.15 | 0 | 0
89666 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9613-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:15 | 2015-02-08 13:14 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
89693 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411823 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:25 | 2015-02-08 14:53 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
89697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11746-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:37 | 2015-02-08 22:37 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
89707 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1937651 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:24 | 2015-02-08 22:32 | 11.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.6667 | 0 | 0
89708 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:52 | 2015-02-08 21:23 | 10.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0
89710 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:31 | 2015-02-08 14:00 | 2.4833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
89718 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:33 | 2015-02-08 13:30 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
89726 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:39 | 2015-02-08 11:55 | 0.26667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
89727 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-08 11:52 | 2015-02-08 15:22 | 3.5 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 570.5 | 0 | 0
89732 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:12 | 2015-02-08 12:22 | 1.1667 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0
89735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:38 | 2015-02-08 21:50 | 10.2 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 4386 | 0 | 0
89741 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:46 | 2015-02-08 14:41 | 2.9167 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1420.4167 | 0 | 0
89742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991919 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:36 | 2015-02-08 18:50 | 7.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
89744 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706695 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:36 | 2015-02-08 11:54 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
89745 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:27 | 2015-02-08 17:08 | 5.6833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
89754 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971326 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:53 | 2015-02-08 14:31 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
89759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:49 | 2015-02-08 13:34 | 1.75 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 694.75 | 0 | 0
89764 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:05 | 2015-02-08 13:40 | 1.5833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5592.3333 | 0 | 0
89766 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:43 | 2015-02-08 23:00 | 11.2833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1748.9167 | 0 | 0
89775 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18209-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:02 | 2015-02-08 14:35 | 2.55 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0
89776 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907204 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:19 | 2015-02-08 13:34 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
89778 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:27 | 2015-02-08 13:28 | 1.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3590.8667 | 0 | 0
89779 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425440 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 10:30 | 2015-02-08 19:26 | 8.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
89785 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24334-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:36 | 2015-02-08 18:54 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
89789 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3309-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:01 | 2015-02-08 13:05 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
89790 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524276 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:29 | 2015-02-08 18:07 | 5.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
89791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:11 | 2015-02-08 12:48 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
89792 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946104 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:32 | 2015-02-08 13:52 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
89796 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9053-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:28 | 2015-02-08 13:00 | 0.53333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
89798 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906422 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:38 | 2015-02-08 13:08 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
89800 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939499 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 11:57 | 2015-02-08 23:20 | 11.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0
89802 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939660 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:21 | 2015-02-08 23:19 | 10.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
89803 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124348 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:22 | 2015-02-08 13:17 | 0.91667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
89806 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930655 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:31 | 2015-02-08 23:14 | 10.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0
89812 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124845 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:12 | 2015-02-08 13:37 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
89819 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224461 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:52 | 2015-02-08 13:58 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
89820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436687 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:51 | 2015-02-08 23:53 | 11.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0
89833 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:49 | 2015-02-08 14:25 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
89834 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:49 | 2015-02-08 22:00 | 9.1833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1680.55 | 0 | 0
89836 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440336 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:03 | 2015-02-08 14:50 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
89845 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | VELİEFENDİŞALT_TR_1 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:13 | 2015-02-08 13:39 | 0.43333 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 1490.2333 | 0 | 0
89848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584103 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:57 | 2015-02-08 18:29 | 5.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
89850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:04 | 2015-02-08 15:10 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
89854 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968521 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:37 | 2015-02-08 17:21 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
89856 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3646-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:35 | 2015-02-08 14:39 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
89861 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:03 | 2015-02-08 16:16 | 3.2167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.2833 | 0 | 0
89863 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3612-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 12:56 | 2015-02-08 19:38 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
89870 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31868-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:35 | 2015-02-09 00:25 | 1.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
89872 | 1 | İSTANBUL | FATIH | YENIKAPI_AIM | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:05 | 2015-02-08 14:28 | 1.3833 | 1 | 112091 | 0 | 0 | 1.3833 | 155059.2167 | 0 | 0
89900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:39 | 2015-02-08 14:13 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
89904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:55 | 2015-02-08 18:31 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
89915 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138439 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:51 | 2015-02-08 15:26 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
89952 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119716 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:02 | 2015-02-08 18:31 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
89963 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478806 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:12 | 2015-02-08 17:26 | 3.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
89975 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:13 | 2015-02-08 15:01 | 0.8 | 0 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 2900.8 | 0 | 0
89976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:42 | 2015-02-08 15:11 | 1.4833 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 714.9667 | 0 | 0
89980 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979748 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 13:51 | 2015-02-08 17:19 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
89981 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2212-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:15 | 2015-02-08 15:58 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
89982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966106 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:17 | 2015-02-08 19:00 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
89992 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985041 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:33 | 2015-02-08 17:24 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
89995 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21695-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 09:13 | 2015-02-08 18:50 | 9.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4667 | 0 | 0
89998 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926916 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:26 | 2015-02-08 20:45 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
90001 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:48 | 2015-02-08 16:42 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
90003 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:53 | 2015-02-08 18:56 | 4.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0
90004 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615834 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:51 | 2015-02-08 15:37 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
90010 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127548 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:59 | 2015-02-08 18:29 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
90013 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2016-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:04 | 2015-02-08 16:14 | 1.1667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 177.3333 | 0 | 0
90018 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234792 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:10 | 2015-02-08 22:06 | 6.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
90020 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:12 | 2015-02-08 15:58 | 0.76667 | 30 | 845 | 0 | 0 | 23 | 647.8333 | 0 | 0
90030 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110603 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:54 | 2015-02-08 19:33 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
90032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:19 | 2015-02-08 15:51 | 0.53333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0
90034 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1234-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:19 | 2015-02-08 15:40 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
90046 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3302-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:25 | 2015-02-08 17:55 | 2.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
90047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977630 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:02 | 2015-02-08 17:18 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
90054 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970096 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:58 | 2015-02-08 17:18 | 2.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
90055 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581553 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 14:54 | 2015-02-08 18:31 | 3.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
90063 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:02 | 2015-02-08 17:38 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
90064 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903803 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:01 | 2015-02-08 18:48 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
90066 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:04 | 2015-02-08 18:10 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
90068 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:01 | 2015-02-08 17:36 | 1.5833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 163.0833 | 0 | 0
90074 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911773 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:12 | 2015-02-08 17:16 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
90076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450434 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:06 | 2015-02-08 18:58 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
90077 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20080ALKENTÇAMLICA-->22711 EKİN KONAKLARI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:13 | 2015-02-08 20:50 | 4.6167 | 8 | 974 | 0 | 0 | 36.9333 | 4496.6333 | 0 | 0
90086 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:57 | 2015-02-08 17:00 | 1.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
90089 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:57 | 2015-02-08 18:01 | 2.0667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 510.4667 | 0 | 0
90107 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3441 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:16 | 2015-02-08 19:20 | 3.0667 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 834.1333 | 0 | 0
90109 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105502 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:09 | 2015-02-08 21:33 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
90110 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728553 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:19 | 2015-02-08 20:44 | 4.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
90115 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720817 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:06 | 2015-02-08 16:32 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
90117 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1937651 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:27 | 2015-02-08 18:37 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
90119 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1997750 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:15 | 2015-02-09 01:13 | 8.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0
90122 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 15:30 | 2015-02-08 17:59 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
90127 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219587 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:41 | 2015-02-08 20:26 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
90128 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:43 | 2015-02-08 18:50 | 2.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
90129 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->851-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:50 | 2015-02-08 20:00 | 2.1667 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 660.8333 | 0 | 0
90129 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602558 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:50 | 2015-02-09 00:36 | 7.7667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 0 | 0
90133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450681 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:51 | 2015-02-08 17:29 | 0.63333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
90135 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:55 | 2015-02-08 18:25 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
90136 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127127 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:45 | 2015-02-08 19:35 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
90140 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:36 | 2015-02-09 01:00 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
90142 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2128-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:55 | 2015-02-08 21:11 | 4.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
90148 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406209 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:04 | 2015-02-08 19:18 | 2.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
90149 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910577 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:49 | 2015-02-08 17:56 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
90153 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11146-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 16:50 | 2015-02-08 21:19 | 4.4833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 479.7167 | 0 | 0
90154 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:15 | 2015-02-08 19:59 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
90157 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537715 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:14 | 2015-02-09 01:12 | 7.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
90159 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:14 | 2015-02-08 22:46 | 5.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
90160 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:20 | 2015-02-08 20:17 | 2.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
90161 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:21 | 2015-02-08 20:46 | 3.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
90167 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | CENDERE 3-4 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:23 | 2015-02-08 20:45 | 3.3667 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 12833.7333 | 0 | 0
90171 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906419 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:20 | 2015-02-08 18:50 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
90172 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31173 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:36 | 2015-02-08 18:34 | 0.96667 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 1282.7667 | 0 | 0
90174 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:35 | 2015-02-09 05:34 | 11.9833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2348.7333 | 0 | 0
90177 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:45 | 2015-02-08 20:13 | 2.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
90181 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970352 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:50 | 2015-02-08 21:56 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
90184 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:50 | 2015-02-08 18:47 | 0.95 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 255.55 | 0 | 0
90185 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8039-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 17:44 | 2015-02-08 21:12 | 3.4667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 551.2 | 0 | 0
90193 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:14 | 2015-02-08 21:58 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
90194 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906066 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:16 | 2015-02-08 19:22 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
90195 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11104-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:18 | 2015-02-08 19:47 | 1.4833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.7833 | 0 | 0
90196 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:22 | 2015-02-08 22:03 | 3.6833 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1403.35 | 0 | 0
90198 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:23 | 2015-02-08 19:00 | 0.61667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
90199 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:20 | 2015-02-08 22:26 | 4.1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1045.5 | 0 | 0
90201 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:24 | 2015-02-08 22:04 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
90206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:28 | 2015-02-08 19:44 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
90207 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:34 | 2015-02-09 01:02 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
90208 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911778 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:33 | 2015-02-08 20:00 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
90211 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:33 | 2015-02-08 18:53 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
90212 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:32 | 2015-02-08 20:01 | 1.4833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 375.2833 | 0 | 0
90218 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951687 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:55 | 2015-02-08 22:24 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
90220 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729630 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:31 | 2015-02-08 20:45 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
90221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23072-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:44 | 2015-02-08 21:16 | 2.5333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 202.6667 | 0 | 0
90222 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9616-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:35 | 2015-02-08 22:20 | 3.75 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
90224 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:50 | 2015-02-08 22:02 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
90233 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:09 | 2015-02-08 20:48 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
90234 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | VELIEFENDI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:17 | 2015-02-08 20:21 | 1.0667 | 4 | 161624 | 0 | 0 | 4.2667 | 172398.9333 | 0 | 0
90236 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | VELIEFENDI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:20 | 2015-02-08 20:26 | 1.1 | 4 | 161624 | 0 | 0 | 4.4 | 177786.4 | 0 | 0
90237 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28828-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:34 | 2015-02-08 21:00 | 2.4333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 301.7333 | 0 | 0
90244 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3248_10kv_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:04 | 2015-02-08 20:00 | 0.93333 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 1702.4 | 0 | 0
90247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968249 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:14 | 2015-02-08 20:29 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
90249 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:20 | 2015-02-08 20:28 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
90254 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9613-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 18:52 | 2015-02-08 22:25 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
90255 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24328 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:37 | 2015-02-08 19:53 | 0.26667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 101.0667 | 0 | 0
90260 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:47 | 2015-02-09 01:18 | 5.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5833 | 0 | 0
90261 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:51 | 2015-02-09 01:22 | 5.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.6833 | 0 | 0
90262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436105 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:52 | 2015-02-08 22:00 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
90262 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 436106 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:52 | 2015-02-08 22:00 | 2.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
90262 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 436109 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:52 | 2015-02-08 22:00 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
90263 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:50 | 2015-02-09 01:30 | 5.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
90265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 421069 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:45 | 2015-02-08 21:03 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
90272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:46 | 2015-02-08 20:01 | 0.25 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
90279 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:46 | 2015-02-08 22:41 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
90280 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:59 | 2015-02-08 21:40 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
90285 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:17 | 2015-02-09 01:40 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
90286 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509360 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:13 | 2015-02-09 03:32 | 7.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0
90295 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1887 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:33 | 2015-02-08 21:06 | 0.55 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 611.05 | 0 | 0
90297 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:31 | 2015-02-08 21:10 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
90302 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11416-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:35 | 2015-02-08 22:38 | 2.05 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 530.95 | 0 | 0
90303 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3063-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:42 | 2015-02-08 22:20 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
90304 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950895 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:46 | 2015-02-09 01:09 | 4.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
90305 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 119644 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:46 | 2015-02-08 21:38 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
90306 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999616 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:15 | 2015-02-08 23:41 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
90308 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:23 | 2015-02-08 23:13 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
90310 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980947 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:27 | 2015-02-08 21:51 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
90317 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208011 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:52 | 2015-02-08 22:08 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
90318 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:36 | 2015-02-08 21:43 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
90319 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:59 | 2015-02-08 23:21 | 2.3667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
90324 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2719-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:53 | 2015-02-09 08:52 | 11.9833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3978.4667 | 0 | 0
90325 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476416 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:02 | 2015-02-08 21:32 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
90328 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:09 | 2015-02-08 22:44 | 1.5833 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 414.8333 | 0 | 0
90331 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706061 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 19:50 | 2015-02-08 21:47 | 1.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
90333 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3256-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:56 | 2015-02-08 22:21 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
90336 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3661-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:13 | 2015-02-08 23:15 | 2.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
90337 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:10 | 2015-02-08 21:40 | 0.5 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
90339 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510538 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:59 | 2015-02-09 02:53 | 5.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
90341 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469965 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:16 | 2015-02-08 22:08 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
90344 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 119850 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:11 | 2015-02-08 22:03 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
90346 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:25 | 2015-02-09 01:39 | 4.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.0333 | 0 | 0
90350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101395 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:40 | 2015-02-08 21:51 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
90351 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:15 | 2015-02-09 00:33 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 333.3 | 0 | 0
90355 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:15 | 2015-02-08 23:36 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
90357 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22319-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:36 | 2015-02-08 23:45 | 2.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
90360 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923077 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:47 | 2015-02-09 01:10 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
90361 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925520 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:53 | 2015-02-09 01:08 | 3.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
90363 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434769 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:50 | 2015-02-08 22:25 | 0.58333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
90376 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:02 | 2015-02-09 02:45 | 4.7167 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1797.05 | 0 | 0
90378 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206889 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 21:48 | 2015-02-08 22:13 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
90379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113751 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 20:29 | 2015-02-09 00:19 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
90386 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:19 | 2015-02-08 23:49 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
90389 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812837 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:20 | 2015-02-08 23:28 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
90399 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456283 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:47 | 2015-02-09 01:32 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
90402 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:47 | 2015-02-09 03:35 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
90406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116951 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:52 | 2015-02-09 00:01 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
90408 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135984 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:56 | 2015-02-09 00:37 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
90410 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411595 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 23:13 | 2015-02-09 00:07 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
90411 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489935 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 22:29 | 2015-02-08 23:00 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
90413 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11297-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 23:11 | 2015-02-09 09:07 | 9.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
90416 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 23:23 | 2015-02-09 09:46 | 10.3833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2564.6833 | 0 | 0
90423 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-08 23:33 | 2015-02-09 01:20 | 1.7833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 788.2333 | 0 | 0
90429 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960314 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 00:16 | 2015-02-09 00:37 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
90432 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 04:57 | 2015-02-09 14:30 | 9.55 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2836.35 | 0 | 0
90434 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 00:26 | 2015-02-09 01:10 | 0.73333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0
90438 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18209-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 00:19 | 2015-02-09 01:43 | 1.4 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 0 | 0
90440 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 01:16 | 2015-02-09 13:15 | 11.9833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 850.8167 | 0 | 0
90441 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 01:20 | 2015-02-09 03:30 | 2.1667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 210.1667 | 0 | 0
90442 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | VELİEFENDİŞALT_TR_1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 01:24 | 2015-02-09 01:44 | 0.33333 | 1 | 8416 | 0 | 0 | 0.33333 | 2805.3333 | 0 | 0
90445 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31834-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 01:51 | 2015-02-09 03:19 | 1.4667 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1889.0667 | 0 | 0
90446 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 01:52 | 2015-02-09 02:40 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
90456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 03:16 | 2015-02-09 10:20 | 7.0667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 0
90457 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 03:19 | 2015-02-09 12:04 | 8.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
90458 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2133FİDERİ --> 2133 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 03:37 | 2015-02-09 04:20 | 0.71667 | 0 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 2898.9167 | 0 | 0
90460 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18209-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 03:24 | 2015-02-09 10:48 | 7.4 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2693.6 | 0 | 0
90461 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8747-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 03:49 | 2015-02-09 10:59 | 7.1667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 637.8333 | 0 | 0
90463 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514323 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 04:31 | 2015-02-09 16:30 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
90465 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527684 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 04:32 | 2015-02-09 05:28 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
90467 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 03:33 | 2015-02-09 14:39 | 11.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0
90472 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 05:23 | 2015-02-09 06:13 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
90475 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:08 | 2015-02-09 07:27 | 1.3167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
90476 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:12 | 2015-02-09 07:33 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
90477 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513542 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:39 | 2015-02-09 11:16 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
90478 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:44 | 2015-02-09 07:05 | 0.35 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
90479 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:14 | 2015-02-09 06:48 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
90481 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:45 | 2015-02-09 13:10 | 6.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
90484 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29232 FİDERİ-->29232 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:48 | 2015-02-09 10:50 | 4.0333 | 1 | 6814 | 0 | 0 | 4.0333 | 27483.1333 | 0 | 0
90485 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416657 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:49 | 2015-02-09 13:00 | 6.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0 | 0
90490 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:01 | 2015-02-09 10:11 | 3.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
90493 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:52 | 2015-02-09 10:20 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
90494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21522 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:05 | 2015-02-09 10:19 | 3.2333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.3667 | 0 | 0
90496 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-09 07:21 | 2015-02-09 07:50 | 0.48333 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0
90496 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11131 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-09 07:50 | 2015-02-09 19:49 | 11.9833 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 10988.7167 | 0 | 0
90497 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711898 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:09 | 2015-02-09 18:30 | 11.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 0
90498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:28 | 2015-02-09 10:14 | 2.7667 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1200.7333 | 0 | 0
90500 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947336 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:24 | 2015-02-09 10:07 | 2.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
90501 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:33 | 2015-02-09 08:15 | 0.7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
90502 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:27 | 2015-02-09 12:00 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
90503 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914548 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:32 | 2015-02-09 09:25 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
90506 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514700 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:30 | 2015-02-09 10:29 | 2.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0
90509 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1061 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:19 | 2015-02-09 09:04 | 0.75 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 1401.75 | 0 | 0
90509 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1061 FİDERİ-->1061 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:56 | 2015-02-09 09:04 | 1.1333 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 2118.2 | 0 | 0
90509 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1164 FİDERİ-->1164 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:56 | 2015-02-09 19:54 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
90510 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469510 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:42 | 2015-02-09 16:57 | 9.25 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 952.75 | 0 | 0
90512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:48 | 2015-02-09 19:47 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
90513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11104-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:47 | 2015-02-09 19:46 | 11.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 515.2833 | 0 | 0
90515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:02 | 2015-02-09 20:01 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
90517 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712313 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:07 | 2015-02-09 11:17 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
90520 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25748-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:04 | 2015-02-09 09:42 | 1.6333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 503.0667 | 0 | 0
90523 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3243-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:38 | 2015-02-09 09:25 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
90524 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3086-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:56 | 2015-02-09 18:40 | 3.7333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
90524 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 749185 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:46 | 2015-02-09 14:56 | 7.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
90525 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981998 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:49 | 2015-02-09 19:47 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
90527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980962 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:54 | 2015-02-09 09:06 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
90528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436687 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:56 | 2015-02-09 09:10 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
90529 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991041 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 07:40 | 2015-02-09 10:58 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
90531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967344 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 06:53 | 2015-02-09 11:33 | 4.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
90532 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 28462 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:01 | 2015-02-09 11:00 | 2.9833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 167.0667 | 0 | 0
90533 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559571 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:15 | 2015-02-09 14:35 | 6.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
90534 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422790 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:19 | 2015-02-09 09:53 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
90540 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:11 | 2015-02-09 11:34 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
90544 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:15 | 2015-02-09 09:27 | 1.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
90553 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8030-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:50 | 2015-02-09 13:10 | 1.3333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 | 0 | 0
90553 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945564 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:31 | 2015-02-09 13:10 | 4.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
90558 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:11 | 2015-02-09 16:05 | 7.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0
90563 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:26 | 2015-02-09 20:25 | 11.9833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 778.9167 | 0 | 0
90565 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8280-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:33 | 2015-02-09 10:20 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
90569 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:26 | 2015-02-09 11:18 | 2.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
90571 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:13 | 2015-02-09 14:40 | 6.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0
90575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423779 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:38 | 2015-02-09 19:45 | 11.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0
90576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980948 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:36 | 2015-02-09 09:45 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
90577 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569963 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:27 | 2015-02-09 13:59 | 5.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.8667 | 0 | 0
90610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980995 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:42 | 2015-02-09 20:21 | 11.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
90645 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:47 | 2015-02-09 09:58 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
90653 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:45 | 2015-02-09 20:44 | 11.9833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1893.3667 | 0 | 0
90667 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570638 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:52 | 2015-02-09 18:22 | 9.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
90679 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947650 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:45 | 2015-02-09 10:30 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
90682 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31834-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-09 08:52 | 2015-02-09 13:17 | 4.4167 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 5406 | 0 | 0
90683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450599 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:42 | 2015-02-09 10:50 | 2.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
90690 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981987 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:00 | 2015-02-09 20:18 | 11.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
90699 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1906419 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:56 | 2015-02-09 20:55 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
90709 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:44 | 2015-02-09 20:43 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
90717 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:43 | 2015-02-09 22:59 | 5.2667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0
90719 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:02 | 2015-02-09 12:39 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
90720 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28193-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:55 | 2015-02-09 11:00 | 2.0833 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0
90758 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429571 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:10 | 2015-02-09 12:57 | 3.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
90768 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978881 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:08 | 2015-02-09 20:04 | 10.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
90769 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958407 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:08 | 2015-02-09 14:20 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
90777 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:04 | 2015-02-09 09:31 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
90792 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119329 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:39 | 2015-02-09 16:30 | 7.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 211.95 | 0 | 0
90812 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926057 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:22 | 2015-02-09 11:34 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
90829 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1986158 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:21 | 2015-02-09 12:00 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
90834 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:24 | 2015-02-09 09:39 | 0.25 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 305.75 | 0 | 0
90851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456796 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:38 | 2015-02-09 18:38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
90876 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:08 | 2015-02-09 09:32 | 0.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
90881 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 461601 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:29 | 2015-02-09 11:03 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
90885 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905557 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:29 | 2015-02-09 12:00 | 2.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
90910 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:15 | 2015-02-09 12:44 | 3.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
90912 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:34 | 2015-02-09 20:00 | 10.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1022.4667 | 0 | 0
90915 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:11 | 2015-02-09 10:05 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
90935 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429655 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:29 | 2015-02-09 15:00 | 5.5167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.2333 | 0 | 0
90961 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576571 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:29 | 2015-02-09 21:29 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
90990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119755 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:36 | 2015-02-09 12:39 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
91018 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438014 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:19 | 2015-02-09 11:36 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
91029 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:43 | 2015-02-09 11:42 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
91039 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:52 | 2015-02-09 11:08 | 1.2667 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 495.2667 | 0 | 0
91040 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:45 | 2015-02-09 14:00 | 4.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
91050 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:51 | 2015-02-09 10:15 | 0.4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
91093 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11331 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-09 09:42 | 2015-02-09 12:00 | 2.3 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 531.3 | 0 | 0
91124 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141046 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:50 | 2015-02-09 10:36 | 0.76667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
91143 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104612 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:48 | 2015-02-09 13:18 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
91147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967886 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:34 | 2015-02-09 21:32 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
91157 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604879 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:04 | 2015-02-09 12:56 | 2.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
91197 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28393-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:08 | 2015-02-09 22:07 | 11.9833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 814.8667 | 0 | 0
91229 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:32 | 2015-02-09 21:30 | 11.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 478.6667 | 0 | 0
91253 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:18 | 2015-02-09 10:38 | 0.33333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
91265 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3175-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:15 | 2015-02-09 11:55 | 1.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
91277 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3039-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:23 | 2015-02-09 15:00 | 4.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0
91324 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3232_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:30 | 2015-02-09 11:20 | 0.83333 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 2131.6667 | 0 | 0
91347 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907288 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:20 | 2015-02-09 22:18 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
91353 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | Y.BOSNA MERKEZ FİDERİ -->31843 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:37 | 2015-02-09 12:17 | 1.6667 | 0 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 5413.3333 | 0 | 0
91353 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31602-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:37 | 2015-02-09 14:57 | 4.3333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3323.6667 | 0 | 0
91366 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 09:53 | 2015-02-09 12:00 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
91374 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:27 | 2015-02-09 10:48 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
91415 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11146-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:21 | 2015-02-09 22:21 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
91435 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:46 | 2015-02-09 19:29 | 8.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.0167 | 0 | 0
91445 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1547 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:47 | 2015-02-09 14:35 | 3.8 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0
91448 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:35 | 2015-02-09 12:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
91462 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:50 | 2015-02-09 11:22 | 0.53333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
91472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532373 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:34 | 2015-02-09 19:30 | 8.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
91552 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:06 | 2015-02-09 19:34 | 8.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
91601 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22313YONCA EKMEK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:09 | 2015-02-09 12:25 | 1.2667 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 3354.1333 | 0 | 0
91603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942651 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:07 | 2015-02-09 20:26 | 9.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
91646 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534250 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:21 | 2015-02-09 14:20 | 2.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
91666 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3302-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:13 | 2015-02-09 13:08 | 1.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
91667 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957838 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:34 | 2015-02-09 19:15 | 8.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0
91670 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746403 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:55 | 2015-02-09 12:33 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
91677 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740671 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:26 | 2015-02-09 11:49 | 1.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
91697 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TR 2 10KV--->8778 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:15 | 2015-02-09 11:37 | 0.36667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 46.5667 | 0 | 0
91713 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601984 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:30 | 2015-02-09 12:55 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
91738 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->22794 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:33 | 2015-02-09 12:30 | 0.95 | 0 | 13778 | 0 | 0 | 0 | 13089.1 | 0 | 0
91743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981498 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:19 | 2015-02-09 17:16 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
91791 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:39 | 2015-02-09 13:51 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
91795 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141639 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:42 | 2015-02-09 18:00 | 6.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
91823 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:27 | 2015-02-09 12:23 | 0.93333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
91836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486570 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:57 | 2015-02-09 16:34 | 5.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
91842 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611009 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 10:21 | 2015-02-09 12:03 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
91844 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:48 | 2015-02-09 12:12 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
91848 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:52 | 2015-02-09 12:00 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
91851 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 11:55 | 2015-02-09 21:38 | 9.7167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 757.9 | 0 | 0
91911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989795 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:09 | 2015-02-09 13:22 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
91914 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23540-->BELGRAD ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:07 | 2015-02-09 12:31 | 0.4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
91924 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:08 | 2015-02-09 12:27 | 0.31667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
91930 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949499 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:10 | 2015-02-09 15:13 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
91931 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:15 | 2015-02-09 14:01 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
91952 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3674-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:14 | 2015-02-09 13:11 | 0.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
91953 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:25 | 2015-02-09 14:00 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
91955 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744736 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:15 | 2015-02-09 14:20 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
91965 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:19 | 2015-02-09 18:05 | 5.7667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 201.8333 | 0 | 0
91969 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970501 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:34 | 2015-02-09 13:23 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
91979 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28755 FİDERİ-->28755 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:31 | 2015-02-09 14:00 | 1.4833 | 0 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 9554.15 | 0 | 0
91987 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:23 | 2015-02-09 13:45 | 1.3667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 400.4333 | 0 | 0
92012 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602556 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:00 | 2015-02-09 14:46 | 2.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.4333 | 0 | 0
92013 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619334 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:53 | 2015-02-09 18:32 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
92014 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22424-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:49 | 2015-02-09 20:01 | 7.2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 741.6 | 0 | 0
92022 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20695-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:27 | 2015-02-09 17:11 | 4.7333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
92040 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845404 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:13 | 2015-02-09 16:50 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
92064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:41 | 2015-02-09 16:43 | 4.0333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0
92070 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487559 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:52 | 2015-02-09 18:49 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
92073 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946317 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:18 | 2015-02-09 14:42 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
92082 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:28 | 2015-02-09 14:31 | 1.05 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
92106 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127578 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:35 | 2015-02-09 22:07 | 8.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 | 0 | 0
92124 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:40 | 2015-02-09 19:32 | 5.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
92153 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980007 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:36 | 2015-02-09 21:42 | 8.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
92163 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:45 | 2015-02-09 20:11 | 6.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.7667 | 0 | 0
92173 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3218 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:47 | 2015-02-09 15:04 | 1.2833 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 536.4333 | 0 | 0
92206 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953550 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:53 | 2015-02-09 17:08 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
92234 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908459 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:00 | 2015-02-09 20:09 | 6.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
92242 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464415 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:48 | 2015-02-09 17:10 | 3.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
92270 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968223 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:04 | 2015-02-09 20:35 | 6.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5833 | 0 | 0
92340 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981581 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:19 | 2015-02-09 19:40 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
92345 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:11 | 2015-02-09 16:33 | 2.3667 | 0 | 6619 | 0 | 0 | 0 | 15664.9667 | 0 | 0
92360 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:15 | 2015-02-09 22:54 | 8.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0
92373 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:30 | 2015-02-09 17:32 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
92387 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1722 | -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:35 | 2015-02-09 14:42 | 0.11667 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 158.0833 | 0 | 0
92439 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:35 | 2015-02-10 00:34 | 9.9833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2465.8833 | 0 | 0
92451 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118404 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:22 | 2015-02-09 16:18 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
92579 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2133FİDERİ --> 2133 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:05 | 2015-02-09 15:26 | 0.35 | 0 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 1415.75 | 0 | 0
92594 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9178 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:02 | 2015-02-09 16:16 | 1.2333 | 0 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 5461.2 | 0 | 0
92599 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | Y.BOSNA MERKEZ FİDERİ -->31843 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:08 | 2015-02-09 15:34 | 0.43333 | 0 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 1407.4667 | 0 | 0
92607 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:11 | 2015-02-09 19:30 | 4.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
92618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:51 | 2015-02-09 21:43 | 6.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
92624 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:02 | 2015-02-09 17:01 | 1.9833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0
92640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:50 | 2015-02-09 16:24 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
92664 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9086-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:20 | 2015-02-09 18:27 | 3.1167 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 838.3833 | 0 | 0
92715 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714096 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:27 | 2015-02-09 17:57 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
92780 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 13:33 | 2015-02-09 17:17 | 3.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
92827 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128857 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:15 | 2015-02-09 18:33 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
92831 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750158 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:54 | 2015-02-09 16:40 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
92908 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3321-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 14:48 | 2015-02-09 20:14 | 5.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217.3333 | 0 | 0
92923 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3218-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:48 | 2015-02-09 20:00 | 4.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 0
92981 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22180-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:05 | 2015-02-09 20:44 | 4.65 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 902.1 | 0 | 0
92990 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:02 | 2015-02-09 16:42 | 0.66667 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 946.6667 | 0 | 0
93030 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:06 | 2015-02-09 21:52 | 5.7667 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1499.3333 | 0 | 0
93051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:47 | 2015-02-09 17:22 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
93077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:56 | 2015-02-09 18:17 | 2.35 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0
93095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907663 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:11 | 2015-02-09 18:19 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
93105 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910625 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:16 | 2015-02-09 17:36 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
93114 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31602 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:20 | 2015-02-09 18:34 | 2.2333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1712.9667 | 0 | 0
93142 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822367 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:24 | 2015-02-10 04:23 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
93158 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22077-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:17 | 2015-02-09 16:35 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
93161 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970464 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:23 | 2015-02-09 17:23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
93202 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2822-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:30 | 2015-02-09 20:12 | 3.7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0
93206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 15:35 | 2015-02-09 19:28 | 3.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.7167 | 0 | 0
93246 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132412 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 08:43 | 2015-02-09 20:41 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
93266 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427183 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:13 | 2015-02-09 18:44 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
93275 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11479-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:14 | 2015-02-10 04:13 | 11.9833 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 3714.8333 | 0 | 0
93311 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425203 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:40 | 2015-02-09 17:43 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
93313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:29 | 2015-02-09 21:48 | 5.3167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1382.3333 | 0 | 0
93344 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1100-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:41 | 2015-02-09 17:55 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
93386 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604503 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:20 | 2015-02-09 17:03 | 0.71667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
93401 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9465-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:07 | 2015-02-10 04:06 | 11.9833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 850.8167 | 0 | 0
93579 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415000 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:30 | 2015-02-09 17:59 | 1.4833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
93646 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:01 | 2015-02-09 17:51 | 0.83333 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
93652 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1905412 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:55 | 2015-02-09 17:20 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
93668 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 10kv_3366_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:02 | 2015-02-09 19:54 | 2.8667 | 0 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 22139.2667 | 0 | 0
93720 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9212-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:03 | 2015-02-09 18:48 | 1.75 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 435.75 | 0 | 0
93786 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24338-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:54 | 2015-02-09 18:09 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
93796 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:09 | 2015-02-09 17:46 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
93813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978880 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:03 | 2015-02-09 19:59 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
93861 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28857-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 16:36 | 2015-02-10 04:35 | 11.9833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 730.9833 | 0 | 0
93908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:15 | 2015-02-09 19:41 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
93978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970748 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:22 | 2015-02-09 18:21 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
94053 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:29 | 2015-02-09 22:18 | 4.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0
94065 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926921 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:29 | 2015-02-09 22:20 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
94116 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:22 | 2015-02-09 18:09 | 0.78333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
94197 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134866 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:25 | 2015-02-09 18:30 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
94214 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:22 | 2015-02-09 18:30 | 1.1333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 398.9333 | 0 | 0
94231 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415151 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:51 | 2015-02-09 19:35 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
94246 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941971 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:45 | 2015-02-10 05:44 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
94291 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121769 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:46 | 2015-02-09 19:03 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
94339 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:58 | 2015-02-10 05:57 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
94342 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:54 | 2015-02-09 21:00 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
94382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436686 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:57 | 2015-02-09 20:30 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
94402 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:47 | 2015-02-09 19:08 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
94471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:10 | 2015-02-09 20:37 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
94475 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600285 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:59 | 2015-02-09 19:21 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
94512 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945931 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:10 | 2015-02-09 19:38 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
94519 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1989612 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:07 | 2015-02-09 21:57 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
94555 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552879 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:27 | 2015-02-10 05:27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
94571 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130313 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:52 | 2015-02-09 22:54 | 5.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
94582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435312 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:08 | 2015-02-09 19:11 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
94595 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107321 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:17 | 2015-02-09 21:59 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
94762 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711 EKİN KONAKLARI-->22785 KARAYOLLARAI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:30 | 2015-02-09 19:10 | 0.66667 | 10 | 951 | 0 | 0 | 6.6667 | 634 | 0 | 0
94771 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:29 | 2015-02-10 00:38 | 6.15 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 0 | 0
94792 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8851-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:30 | 2015-02-09 18:55 | 0.41667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 109.5833 | 0 | 0
94797 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124755 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:31 | 2015-02-09 20:04 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
94815 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:30 | 2015-02-09 22:46 | 4.2667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 | 0 | 0
94829 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31088-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:40 | 2015-02-09 20:02 | 1.3667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 177.6667 | 0 | 0
94838 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:51 | 2015-02-10 05:51 | 12 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 0
94888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985469 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:49 | 2015-02-09 19:45 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
94896 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988771 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:34 | 2015-02-09 23:41 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
94909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446609 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:53 | 2015-02-09 19:50 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
94914 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437206 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:00 | 2015-02-09 21:57 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
94940 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942237 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:21 | 2015-02-10 06:21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94945 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:54 | 2015-02-09 22:02 | 3.1333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
94949 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11191-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:36 | 2015-02-10 06:36 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
94975 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:12 | 2015-02-10 07:12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
94976 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932051 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:47 | 2015-02-10 06:46 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
94984 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:20 | 2015-02-10 14:42 | 3.3667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 663.2333 | 0 | 0
94984 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603492 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:20 | 2015-02-10 07:19 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
94990 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544632 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:21 | 2015-02-09 20:30 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
95049 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985317 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:12 | 2015-02-09 21:48 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
95053 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:33 | 2015-02-09 23:15 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
95054 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9503 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:29 | 2015-02-09 20:17 | 0.8 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 1989.6 | 0 | 0
95099 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946633 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:18 | 2015-02-09 20:34 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
95124 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3086-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:29 | 2015-02-09 20:04 | 1.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
95163 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3477-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:19 | 2015-02-09 19:59 | 0.66667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
95182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:46 | 2015-02-09 20:00 | 0.23333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
95217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:46 | 2015-02-10 02:35 | 7.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
95264 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920381 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:36 | 2015-02-10 07:35 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
95284 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:06 | 2015-02-10 00:59 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
95293 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708197 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:14 | 2015-02-09 20:23 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
95300 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:20 | 2015-02-10 07:19 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
95307 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:22 | 2015-02-10 03:43 | 7.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
95310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:20 | 2015-02-09 22:04 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
95315 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711866 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 17:34 | 2015-02-09 20:27 | 2.8833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.0833 | 0 | 0
95319 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704373 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:13 | 2015-02-09 22:43 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
95335 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:25 | 2015-02-10 08:25 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
95353 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:20 | 2015-02-09 21:56 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
95364 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706311 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 18:39 | 2015-02-09 21:53 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
95405 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945187 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:43 | 2015-02-10 08:42 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
95407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:49 | 2015-02-09 21:57 | 1.1333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0
95409 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619331 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:42 | 2015-02-10 08:41 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
95413 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11417-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:45 | 2015-02-10 08:44 | 11.9833 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3583.0167 | 0 | 0
95415 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:46 | 2015-02-09 21:47 | 1.0167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
95416 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:57 | 2015-02-09 22:39 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
95417 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:50 | 2015-02-09 23:52 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
95428 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432463 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:49 | 2015-02-09 23:22 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
95431 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569963 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 21:47 | 2015-02-10 01:49 | 4.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 0
95432 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 19:29 | 2015-02-10 07:28 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
95437 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991919 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 21:52 | 2015-02-10 09:51 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
95438 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740671 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 21:04 | 2015-02-09 23:14 | 2.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
95440 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 21:53 | 2015-02-09 23:06 | 1.2167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 274.9667 | 0 | 0
95441 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478238 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 21:55 | 2015-02-10 00:05 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
95443 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->407-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 21:45 | 2015-02-10 09:44 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
95444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945933 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:03 | 2015-02-10 00:04 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
95452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22711 EKİN KONAKLARI-->22785 KARAYOLLARAI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:15 | 2015-02-10 00:10 | 1.9167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 88.1667 | 0 | 0
95453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936153 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 20:43 | 2015-02-09 23:12 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
95455 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:00 | 2015-02-09 22:50 | 0.83333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
95458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939349 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:20 | 2015-02-10 02:36 | 4.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
95461 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999353 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:14 | 2015-02-10 00:49 | 2.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
95464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450576 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:38 | 2015-02-10 18:30 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
95465 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28193-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:44 | 2015-02-09 23:28 | 0.73333 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0
95466 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:14 | 2015-02-09 23:14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
95469 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:42 | 2015-02-10 01:31 | 2.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
95470 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28105 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:30 | 2015-02-10 00:03 | 1.55 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 869.55 | 0 | 0
95472 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:46 | 2015-02-09 23:44 | 0.96667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
95475 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119162 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:51 | 2015-02-10 08:00 | 9.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
95476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:46 | 2015-02-09 23:52 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
95478 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134194 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:55 | 2015-02-10 01:45 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
95486 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920818 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 23:14 | 2015-02-10 01:32 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
95487 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3243-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:44 | 2015-02-09 23:29 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
95490 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 23:34 | 2015-02-10 00:09 | 0.58333 | 10 | 259 | 0 | 0 | 5.8333 | 151.0833 | 0 | 0
95501 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613923 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 22:51 | 2015-02-10 00:42 | 1.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
95505 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106538 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 23:39 | 2015-02-10 00:56 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
95506 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 23:51 | 2015-02-10 11:50 | 11.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 707.0167 | 0 | 0
95508 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711898 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:11 | 2015-02-10 12:10 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
95513 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3907-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:43 | 2015-02-10 11:54 | 4.1833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 535.4667 | 0 | 0
95513 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724498 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:03 | 2015-02-10 07:43 | 7.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
95514 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953836 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:12 | 2015-02-10 02:15 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
95517 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3321-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:25 | 2015-02-10 12:19 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
95520 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:16 | 2015-02-10 02:59 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
95526 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936616 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:55 | 2015-02-10 12:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
95527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 01:05 | 2015-02-10 01:20 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
95528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447978 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 00:45 | 2015-02-10 08:02 | 7.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
95529 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3441 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 01:19 | 2015-02-10 13:18 | 11.9833 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3259.4667 | 0 | 0
95530 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18300İTM TR1 10KV-->18279 FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 01:14 | 2015-02-10 02:43 | 1.4833 | 0 | 5587 | 0 | 0 | 0 | 8287.3833 | 0 | 0
95533 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2334-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 01:30 | 2015-02-10 13:29 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
95534 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->93-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 01:44 | 2015-02-10 02:48 | 1.0667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0
95535 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29390 FİDERİ-->28752 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 01:47 | 2015-02-10 02:10 | 0.38333 | 1 | 12055 | 0 | 0 | 0.38333 | 4621.0833 | 0 | 0
95539 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3243-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:31 | 2015-02-10 02:46 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
95540 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513542 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:15 | 2015-02-10 14:13 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
95543 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:56 | 2015-02-10 03:49 | 0.88333 | 0 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 3765.65 | 0 | 0
95544 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:56 | 2015-02-10 10:00 | 7.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
95545 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539378 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:59 | 2015-02-10 03:48 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
95546 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18292-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:59 | 2015-02-10 04:05 | 1.1 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 0 | 0
95547 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11735 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:56 | 2015-02-10 05:20 | 2.4 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
95548 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 03:08 | 2015-02-10 04:57 | 1.8167 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 11688.4333 | 0 | 0
95549 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486274 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 02:19 | 2015-02-10 06:10 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
95556 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 03:31 | 2015-02-10 05:17 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
95557 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982668 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 03:56 | 2015-02-10 06:47 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
95564 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905844 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:05 | 2015-02-10 15:05 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
95565 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2235 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:20 | 2015-02-10 05:07 | 0.78333 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 741.0333 | 0 | 0
95566 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580297 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:31 | 2015-02-10 15:34 | 11.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
95574 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938 FİDERİ-->1938 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:06 | 2015-02-10 05:38 | 0.53333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
95575 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910201 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:27 | 2015-02-10 05:22 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
95576 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:44 | 2015-02-10 09:34 | 4.8333 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1493.5 | 0 | 0
95580 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:22 | 2015-02-10 06:54 | 1.5333 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 1688.2 | 0 | 0
95581 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:33 | 2015-02-10 09:36 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
95582 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906673 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:38 | 2015-02-10 12:55 | 7.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
95583 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->29360 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:51 | 2015-02-10 07:17 | 1.4333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5016.6667 | 0 | 0
95584 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:59 | 2015-02-10 17:58 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
95585 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040-1//2 FİDERİ | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:15 | 2015-02-10 05:15 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
95586 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25389-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:09 | 2015-02-10 07:00 | 0.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 0
95588 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:16 | 2015-02-10 18:15 | 11.9833 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3954.5 | 0 | 0
95589 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:04 | 2015-02-10 07:15 | 1.1833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86.3833 | 0 | 0
95591 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:21 | 2015-02-10 07:48 | 1.45 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 0 | 0
95595 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907605 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:40 | 2015-02-10 07:39 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
95598 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:00 | 2015-02-10 09:28 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
95599 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100713 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:23 | 2015-02-10 07:06 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
95600 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 04:50 | 2015-02-10 07:15 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
95603 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947650 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:47 | 2015-02-10 09:17 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
95608 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138817 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:07 | 2015-02-10 08:53 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
95609 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31606-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:16 | 2015-02-10 17:42 | 10.4333 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 4914.1 | 0 | 0
95611 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11598-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:22 | 2015-02-10 19:22 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
95613 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938 FİDERİ-->1938 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:28 | 2015-02-10 08:03 | 0.58333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 0 | 0
95615 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940575 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:34 | 2015-02-10 19:33 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
95616 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129191 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:28 | 2015-02-10 14:37 | 7.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
95618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 05:34 | 2015-02-10 17:20 | 11.7667 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 4094.8 | 0 | 0
95619 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:43 | 2015-02-10 08:53 | 1.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
95621 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3965-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:45 | 2015-02-10 10:32 | 2.7833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 236.5833 | 0 | 0
95622 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11582-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:44 | 2015-02-10 19:43 | 11.9833 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 4170.2 | 0 | 0
95623 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:43 | 2015-02-10 12:12 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
95624 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:42 | 2015-02-10 09:31 | 1.8167 | 0 | 9409 | 0 | 0 | 0 | 17093.0167 | 0 | 0
95626 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:52 | 2015-02-10 08:47 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
95627 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137463 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:26 | 2015-02-10 08:51 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
95630 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:35 | 2015-02-10 10:19 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
95631 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255 FİDERİ (10 kV) | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:31 | 2015-02-10 08:49 | 1.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
95636 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945315 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:56 | 2015-02-10 09:40 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
95652 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945332 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:05 | 2015-02-10 09:43 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
95654 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:15 | 2015-02-10 19:14 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
95656 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11355 | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:10 | 2015-02-10 20:10 | 12 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0 | 0
95659 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 709089 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 07:56 | 2015-02-10 19:56 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
95674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972117 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:18 | 2015-02-10 20:17 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
95696 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965737 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:17 | 2015-02-10 18:16 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
95700 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820765 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:15 | 2015-02-10 09:30 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
95705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455074 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:10 | 2015-02-10 10:30 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
95709 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456496 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:25 | 2015-02-10 12:00 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
95721 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:27 | 2015-02-10 20:27 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
95722 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911505 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:05 | 2015-02-10 11:13 | 3.1333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
95724 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1865-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:58 | 2015-02-10 11:44 | 0.76667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0
95724 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:33 | 2015-02-10 10:58 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
95725 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11123-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:34 | 2015-02-10 20:33 | 11.9833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2133.0333 | 0 | 0
95726 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 712775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:19 | 2015-02-10 09:00 | 0.68333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
95727 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957838 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:29 | 2015-02-10 09:26 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
95729 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911910 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:25 | 2015-02-10 10:45 | 2.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
95730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:35 | 2015-02-10 15:24 | 6.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0
95732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:32 | 2015-02-10 15:13 | 6.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4167 | 0 | 0
95735 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908474 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:36 | 2015-02-10 15:19 | 6.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
95739 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9571-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 06:44 | 2015-02-10 17:00 | 10.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
95750 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232392 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:40 | 2015-02-10 10:49 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
95757 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522772 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:31 | 2015-02-10 20:31 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
95767 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516288 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:30 | 2015-02-10 11:53 | 3.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
95768 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938076 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:34 | 2015-02-10 20:33 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
95837 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:53 | 2015-02-10 09:15 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
95855 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:58 | 2015-02-10 11:18 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
95863 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9621-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:38 | 2015-02-10 12:50 | 4.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
95868 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714096 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:56 | 2015-02-10 11:01 | 2.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
95869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114465 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:46 | 2015-02-10 16:21 | 7.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
95873 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124758 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:39 | 2015-02-10 12:13 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
95875 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138945 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:45 | 2015-02-10 09:04 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
95880 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133706 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:58 | 2015-02-10 16:00 | 7.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
95887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939612 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:01 | 2015-02-10 10:00 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
95900 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3232_FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:07 | 2015-02-10 11:14 | 2.1167 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 5414.4333 | 0 | 0
95937 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992171 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:38 | 2015-02-10 20:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
95963 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104830 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:04 | 2015-02-10 12:12 | 3.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
95968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:52 | 2015-02-10 21:30 | 10.6333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2222.3667 | 0 | 0
95994 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:57 | 2015-02-10 20:56 | 11.9833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1953.2833 | 0 | 0
96000 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455496 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:13 | 2015-02-10 10:30 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
96010 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428175 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:16 | 2015-02-10 10:30 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
96016 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001 FİDERİ (KALENDER) | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:19 | 2015-02-10 10:15 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
96037 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508984 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:20 | 2015-02-10 21:19 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
96052 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ÇOBANÇEŞME FİDERİ --> 31018 TM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:21 | 2015-02-10 10:06 | 0.75 | 0 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 5987.25 | 0 | 0
96098 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:40 | 2015-02-10 20:39 | 11.9833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1390.0667 | 0 | 0
96120 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122122 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:50 | 2015-02-10 11:30 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
96142 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:00 | 2015-02-10 20:59 | 11.9833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1162.3833 | 0 | 0
96151 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:34 | 2015-02-10 10:40 | 1.1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 0
96161 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940805 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:42 | 2015-02-10 10:57 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
96162 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25274 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:49 | 2015-02-10 10:00 | 0.18333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
96167 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23274-->23260 KESTANELİK KÖK GİRİŞ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:52 | 2015-02-10 11:00 | 1.1333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 347.9333 | 0 | 0
96167 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:52 | 2015-02-10 11:00 | 1.1333 | 1 | 492 | 0 | 0 | 1.1333 | 557.6 | 0 | 0
96212 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:02 | 2015-02-10 12:00 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
96235 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:52 | 2015-02-10 15:17 | 5.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
96250 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:01 | 2015-02-10 22:00 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
96257 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909466 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:02 | 2015-02-10 11:29 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
96261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:40 | 2015-02-10 10:57 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
96277 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21634 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-10 10:08 | 2015-02-10 12:30 | 2.3667 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 598.7667 | 0 | 0
96299 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:12 | 2015-02-10 12:10 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
96303 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737755 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:13 | 2015-02-10 22:13 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
96308 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TOKATLILAR 25790-->25791 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:12 | 2015-02-10 10:45 | 0.55 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 0 | 0
96334 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971243 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:52 | 2015-02-10 14:54 | 5.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
96338 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 623461 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:14 | 2015-02-10 22:12 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
96343 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467170 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:05 | 2015-02-10 16:30 | 6.4167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0
96359 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:56 | 2015-02-10 21:54 | 11.9667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1041.1 | 0 | 0
96365 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:21 | 2015-02-10 15:18 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
96369 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:24 | 2015-02-10 15:10 | 4.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
96370 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:17 | 2015-02-10 11:25 | 1.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
96371 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525235 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:12 | 2015-02-10 15:29 | 5.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4167 | 0 | 0
96403 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:28 | 2015-02-10 14:00 | 3.5333 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 0
96408 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971237 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:13 | 2015-02-10 22:12 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
96412 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8872-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:34 | 2015-02-10 11:18 | 0.73333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
96419 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ÇOBANÇEŞME FİDERİ --> 31018 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:34 | 2015-02-10 11:33 | 0.98333 | 0 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 7849.95 | 0 | 0
96426 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:32 | 2015-02-10 12:00 | 1.4667 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 393.0667 | 0 | 0
96459 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:51 | 2015-02-10 12:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
96462 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11960-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:38 | 2015-02-10 22:36 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
96466 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:51 | 2015-02-10 12:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
96471 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3199-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:55 | 2015-02-10 21:53 | 11.9667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 610.3 | 0 | 0
96475 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940615 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:55 | 2015-02-10 16:48 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
96494 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576571 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:21 | 2015-02-10 15:37 | 5.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
96499 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:25 | 2015-02-10 22:23 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
96519 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557947 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:50 | 2015-02-10 22:50 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96528 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇİFTLİK FİDERİ-->28880 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:02 | 2015-02-10 15:17 | 4.25 | 1 | 308 | 0 | 0 | 4.25 | 1309 | 0 | 0
96533 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11734-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:31 | 2015-02-10 22:09 | 5.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.9667 | 0 | 0
96533 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621893 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:31 | 2015-02-10 16:31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96565 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970255 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:11 | 2015-02-10 23:10 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
96580 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418352 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:00 | 2015-02-10 19:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
96583 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25200 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:13 | 2015-02-10 11:30 | 0.28333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
96611 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->2-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:48 | 2015-02-10 11:49 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
96622 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:04 | 2015-02-10 12:27 | 1.3833 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 405.3167 | 0 | 0
96636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3032-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:11 | 2015-02-10 11:29 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
96641 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:25 | 2015-02-10 12:17 | 0.86667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
96695 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140126 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:26 | 2015-02-10 13:57 | 2.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
96737 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:35 | 2015-02-10 23:34 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
96752 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TR3-->21168 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:08 | 2015-02-10 14:00 | 2.8667 | 1 | 995 | 0 | 0 | 2.8667 | 2852.3333 | 0 | 0
96756 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 470467 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:04 | 2015-02-10 21:00 | 9.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
96809 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916044 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:48 | 2015-02-10 12:25 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
96816 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:43 | 2015-02-10 23:01 | 11.3 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2395.6 | 0 | 0
96816 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:43 | 2015-02-10 23:01 | 11.3 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2678.1 | 0 | 0
96816 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:43 | 2015-02-10 23:02 | 11.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 215.0167 | 0 | 0
96825 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:46 | 2015-02-10 12:15 | 0.48333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.45 | 10.15 | 0 | 0
96830 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11345-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:11 | 2015-02-10 23:09 | 11.9667 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3039.5333 | 0 | 0
96836 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8-->23160 BOĞAZİÇİ DM GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:54 | 2015-02-10 12:05 | 0.18333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 242.3667 | 0 | 0
96841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11868-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:46 | 2015-02-10 23:40 | 11.9 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2296.7 | 0 | 0
96864 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 10:48 | 2015-02-10 22:46 | 11.9667 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0
96877 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11346-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:29 | 2015-02-10 23:15 | 11.7667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2576.9 | 0 | 0
96914 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707268 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:47 | 2015-02-10 12:58 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
96924 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560675 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:11 | 2015-02-10 23:11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
96929 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 593114 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:08 | 2015-02-11 00:08 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
96959 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115847 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:54 | 2015-02-10 12:36 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
96961 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:07 | 2015-02-10 23:00 | 11.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 0 | 0
96962 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138945 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:04 | 2015-02-10 12:17 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
96968 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:15 | 2015-02-10 23:16 | 11.0167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1112.6833 | 0 | 0
96974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115353 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:17 | 2015-02-10 12:22 | 0.083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
96978 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:18 | 2015-02-10 12:21 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
96979 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:09 | 2015-02-11 00:09 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
96981 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565607 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:45 | 2015-02-10 16:38 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
96983 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:07 | 2015-02-10 23:07 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
96986 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129296 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:22 | 2015-02-10 16:05 | 3.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
96991 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 11:00 | 2015-02-10 13:02 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
96996 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967846 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:22 | 2015-02-10 13:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
96998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 09:29 | 2015-02-10 09:55 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
97003 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:26 | 2015-02-10 12:51 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
97004 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 418 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:19 | 2015-02-10 12:50 | 0.51667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 246.9667 | 0 | 0
97014 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130106 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:30 | 2015-02-10 12:33 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
97015 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:29 | 2015-02-10 14:17 | 1.8 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 937.8 | 0 | 0
97028 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815852 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:13 | 2015-02-11 00:13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
97029 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ÇOBANÇEŞME FİDERİ --> 31018 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:09 | 2015-02-10 12:30 | 0.35 | 0 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 2794.05 | 0 | 0
97039 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ 2 FİDERİ-->31000 (AKALEV) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:45 | 2015-02-10 16:38 | 3.8833 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2516.4 | 0 | 0
97043 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:29 | 2015-02-10 23:00 | 10.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0
97048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995518 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:37 | 2015-02-10 20:20 | 7.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0
97051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:12 | 2015-02-10 14:51 | 2.65 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2.65 | 84.8 | 0 | 0
97055 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:33 | 2015-02-10 14:40 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
97069 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:47 | 2015-02-10 22:59 | 10.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
97071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915879 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:43 | 2015-02-10 13:17 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
97076 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113328 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:31 | 2015-02-10 17:31 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
97077 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:53 | 2015-02-10 14:00 | 1.1167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 199.8833 | 0 | 0
97079 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974318 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:53 | 2015-02-10 13:25 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
97087 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128857 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:41 | 2015-02-10 18:15 | 5.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
97090 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117342 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:32 | 2015-02-10 13:39 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
97092 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3134-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:30 | 2015-02-10 18:55 | 4.4167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 746.4167 | 0 | 0
97092 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:33 | 2015-02-10 18:55 | 6.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.7667 | 0 | 0
97104 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912272 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:00 | 2015-02-10 15:03 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
97105 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1290 FİDERİ-->1917 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:52 | 2015-02-10 14:06 | 0.23333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
97110 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969752 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:01 | 2015-02-10 17:44 | 5.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
97120 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994857 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:59 | 2015-02-10 14:40 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
97124 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21940-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:37 | 2015-02-10 15:21 | 2.7333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 538.4667 | 0 | 0
97131 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919026 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:10 | 2015-02-10 13:33 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
97140 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123118 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:13 | 2015-02-10 20:40 | 7.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
97142 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28766 FİDERİ-->28766 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:13 | 2015-02-10 17:08 | 3.9167 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 877.3333 | 0 | 0
97146 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718830 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:01 | 2015-02-10 14:23 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
97152 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422558 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:16 | 2015-02-10 17:06 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
97157 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31602 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:14 | 2015-02-10 14:11 | 0.95 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 728.65 | 0 | 0
97162 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24254 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:19 | 2015-02-10 13:45 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
97205 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:25 | 2015-02-10 21:22 | 7.95 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2170.35 | 0 | 0
97220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:49 | 2015-02-10 15:09 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
97221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:09 | 2015-02-10 13:15 | 0.1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0
97222 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:40 | 2015-02-10 23:20 | 10.6667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0
97236 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945738 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:24 | 2015-02-10 14:13 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
97247 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:36 | 2015-02-10 18:10 | 4.5667 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1452.2 | 0 | 0
97251 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:07 | 2015-02-10 23:00 | 9.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8833 | 0 | 0
97263 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:50 | 2015-02-10 18:15 | 4.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0833 | 0 | 0
97280 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982823 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:42 | 2015-02-10 22:57 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
97284 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:46 | 2015-02-11 01:45 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
97287 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406645 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:56 | 2015-02-10 23:59 | 10.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
97302 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3114_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:50 | 2015-02-10 16:09 | 2.3167 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 2356.05 | 0 | 0
97307 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105969 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:55 | 2015-02-10 16:26 | 3.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0
97316 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707909 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:44 | 2015-02-10 14:26 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
97318 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977280 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:49 | 2015-02-11 01:02 | 11.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0
97322 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:55 | 2015-02-10 23:22 | 10.45 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2779.7 | 0 | 0
97372 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:58 | 2015-02-10 15:08 | 1.1667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
97384 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439298 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:53 | 2015-02-10 18:31 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
97412 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11191-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:05 | 2015-02-10 23:11 | 10.1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1474.6 | 0 | 0
97423 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927588 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:13 | 2015-02-11 | 9.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0
97434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:05 | 2015-02-11 02:05 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
97449 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500574 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:51 | 2015-02-11 00:21 | 10.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
97472 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:13 | 2015-02-10 16:49 | 1.6 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5651.2 | 0 | 0
97495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561984 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 12:54 | 2015-02-11 00:54 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
97502 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:05 | 2015-02-10 14:42 | 0.61667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 180.6833 | 0 | 0
97511 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:10 | 2015-02-10 17:42 | 3.5333 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1409.8 | 0 | 0
97551 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3115-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:20 | 2015-02-10 14:29 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
97569 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:26 | 2015-02-10 16:10 | 1.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
97599 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427729 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 13:18 | 2015-02-10 21:03 | 7.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
97642 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:26 | 2015-02-10 16:21 | 1.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
97666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901323 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:40 | 2015-02-10 22:58 | 8.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
97684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:23 | 2015-02-10 23:12 | 8.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0
97718 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951121 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:41 | 2015-02-10 16:58 | 2.2833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.0833 | 0 | 0
97727 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11479 FİDERİ-->11428 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:43 | 2015-02-10 17:52 | 3.15 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1118.25 | 0 | 0
97740 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:39 | 2015-02-10 15:48 | 1.15 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81.65 | 0 | 0
97743 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:42 | 2015-02-10 15:11 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
97749 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2078-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:43 | 2015-02-10 15:39 | 0.93333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
97756 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:40 | 2015-02-10 15:26 | 0.76667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
97772 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:45 | 2015-02-10 23:00 | 8.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
97790 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 418 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:42 | 2015-02-10 16:20 | 1.6333 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 0
97792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11372-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:00 | 2015-02-11 02:00 | 12 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0
97812 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:14 | 2015-02-10 16:27 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
97824 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:50 | 2015-02-10 16:06 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
97832 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:56 | 2015-02-10 16:48 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
97834 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977631 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:25 | 2015-02-10 17:55 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
97843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 104739 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:51 | 2015-02-10 20:18 | 5.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
97846 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3965-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:48 | 2015-02-11 02:47 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
97862 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743418 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:56 | 2015-02-10 17:40 | 2.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
97864 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1986310 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:00 | 2015-02-11 03:00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
97904 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:05 | 2015-02-10 15:10 | 0.083333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
97929 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:57 | 2015-02-10 23:00 | 8.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
97959 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:13 | 2015-02-11 03:11 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
97966 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:14 | 2015-02-10 15:20 | 0.1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0
97976 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:09 | 2015-02-10 15:45 | 0.6 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 0
97979 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:13 | 2015-02-10 16:41 | 1.4667 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1975.6 | 0 | 0
97983 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2318-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:06 | 2015-02-10 16:19 | 1.2167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100.9833 | 0 | 0
97986 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:07 | 2015-02-10 17:43 | 2.6 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0
98026 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432406 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:17 | 2015-02-10 16:01 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
98030 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504741 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:17 | 2015-02-10 16:02 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
98041 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:03 | 2015-02-10 20:57 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
98087 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:17 | 2015-02-10 15:50 | 0.55 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 0
98090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937223 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:22 | 2015-02-11 03:20 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
98112 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202998 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:18 | 2015-02-10 17:16 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
98131 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233739 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:28 | 2015-02-10 16:41 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
98135 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11128 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:20 | 2015-02-10 16:07 | 0.78333 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 339.1833 | 0 | 0
98163 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:33 | 2015-02-10 19:20 | 3.7833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 586.4167 | 0 | 0
98171 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474644 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:20 | 2015-02-10 17:00 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
98173 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129840 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:46 | 2015-02-10 16:34 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
98197 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:34 | 2015-02-10 17:15 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
98207 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20173-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:55 | 2015-02-10 23:00 | 8.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 0
98212 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461344 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:21 | 2015-02-10 23:00 | 7.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
98243 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472487 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:37 | 2015-02-10 17:55 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
98255 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:49 | 2015-02-10 16:37 | 0.8 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0
98317 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:57 | 2015-02-10 17:55 | 1.9667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 318.6 | 0 | 0
98333 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:59 | 2015-02-10 18:20 | 2.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 552.25 | 0 | 0
98359 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:29 | 2015-02-10 17:30 | 2.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 | 0 | 0
98360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:05 | 2015-02-10 23:13 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
98365 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487559 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:30 | 2015-02-10 18:56 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
98409 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:35 | 2015-02-11 03:35 | 12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0
98458 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 939773 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:11 | 2015-02-10 16:50 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
98538 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28200 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:20 | 2015-02-10 17:05 | 0.75 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0.75 | 614.25 | 0 | 0
98550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946723 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:19 | 2015-02-11 00:52 | 8.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
98562 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:22 | 2015-02-10 18:30 | 2.1333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
98562 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:30 | 2015-02-10 20:50 | 2.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
98566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978410 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:15 | 2015-02-11 01:01 | 8.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
98616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438014 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:18 | 2015-02-10 19:10 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
98635 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:26 | 2015-02-10 17:54 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
98643 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404 D.M. | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:20 | 2015-02-10 21:06 | 4.7667 | 24 | 835 | 0 | 0 | 114.4 | 3980.1667 | 0 | 0
98683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119924 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:17 | 2015-02-10 17:31 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
98715 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:05 | 2015-02-10 18:20 | 3.25 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 5164.25 | 0 | 0
98730 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:23 | 2015-02-10 19:00 | 2.6167 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 355.8667 | 0 | 0
98760 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:26 | 2015-02-10 18:50 | 2.4 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0
98764 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454029 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:37 | 2015-02-10 23:29 | 6.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
98774 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476416 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:38 | 2015-02-10 17:05 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
98796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:45 | 2015-02-11 04:44 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
98805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968410 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:45 | 2015-02-10 17:21 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
98824 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420619 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:47 | 2015-02-10 18:50 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
98837 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18025-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:47 | 2015-02-10 17:27 | 0.66667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
98840 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28926-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:20 | 2015-02-10 18:04 | 1.7333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
98882 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 827258 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:34 | 2015-02-10 18:41 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
98888 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:07 | 2015-02-10 17:00 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
98928 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406233 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:53 | 2015-02-10 19:14 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
98935 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430707 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:00 | 2015-02-10 17:53 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
98937 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:59 | 2015-02-10 23:00 | 6.0167 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2153.9667 | 0 | 0
98940 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9310 P=0.82 MVA | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:48 | 2015-02-10 17:11 | 0.38333 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 494.5 | 0 | 0
98949 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:00 | 2015-02-10 19:24 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
98968 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983118 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:49 | 2015-02-10 17:21 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
98993 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108003 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:30 | 2015-02-10 16:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
98998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983622 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:53 | 2015-02-10 18:59 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
99023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100843 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:50 | 2015-02-11 02:24 | 9.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
99028 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603395 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:06 | 2015-02-10 19:14 | 2.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
99031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122690 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:32 | 2015-02-10 16:45 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
99036 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126896 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:41 | 2015-02-11 02:40 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
99079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452505 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:03 | 2015-02-10 20:10 | 3.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
99092 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:07 | 2015-02-10 23:00 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
99099 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100408 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:53 | 2015-02-11 04:51 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
99116 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:05 | 2015-02-10 19:43 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
99124 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983019 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:33 | 2015-02-11 04:32 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
99133 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134903 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:07 | 2015-02-10 19:22 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
99139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971540 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:09 | 2015-02-11 05:09 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
99141 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715343 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:43 | 2015-02-10 17:00 | 1.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
99145 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:16 | 2015-02-10 21:12 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
99147 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:36 | 2015-02-11 04:35 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
99154 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465321 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:19 | 2015-02-10 23:00 | 5.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
99157 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇATALCA HAT2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:55 | 2015-02-10 17:50 | 0.91667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1211.8333 | 0 | 0
99163 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:19 | 2015-02-11 02:28 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
99177 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104843 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:14 | 2015-02-10 21:39 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
99183 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:04 | 2015-02-10 18:04 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
99200 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918890 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:24 | 2015-02-11 05:23 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
99203 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230799 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:12 | 2015-02-10 19:00 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
99215 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:16 | 2015-02-10 21:59 | 4.7167 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 778.25 | 0 | 0
99234 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:13 | 2015-02-10 18:28 | 1.25 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0
99235 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->79-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:21 | 2015-02-10 17:39 | 0.3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
99244 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28046 FİDERİ-->28046 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:27 | 2015-02-10 18:50 | 1.3833 | 1 | 7489 | 0 | 0 | 1.3833 | 10359.7833 | 0 | 0
99267 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938447 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:31 | 2015-02-11 05:31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
99271 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 1 FİDERİ --> İÇDAŞ KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:33 | 2015-02-10 17:50 | 0.28333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1000.7333 | 0 | 0
99272 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416298 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:27 | 2015-02-10 22:13 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
99292 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:05 | 2015-02-10 17:42 | 0.61667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
99354 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:37 | 2015-02-11 01:10 | 7.55 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 6032.45 | 0 | 0
99359 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:12 | 2015-02-10 23:21 | 8.15 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 945.4 | 0 | 0
99365 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:23 | 2015-02-10 23:20 | 7.95 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0
99368 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23166-->23310 GÖLET KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:43 | 2015-02-10 21:00 | 3.2833 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 4340.5667 | 0 | 0
99374 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11123-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:25 | 2015-02-10 23:24 | 7.9833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 830.2667 | 0 | 0
99376 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:49 | 2015-02-10 19:50 | 2.0167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 322.6667 | 0 | 0
99386 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:49 | 2015-02-10 19:35 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
99388 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982840 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:36 | 2015-02-11 05:35 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
99400 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 14:51 | 2015-02-11 02:51 | 12 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0
99407 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:23 | 2015-02-11 04:22 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
99410 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104893 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:43 | 2015-02-11 02:27 | 8.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
99411 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:52 | 2015-02-10 23:15 | 7.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.6833 | 0 | 0
99444 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952330 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:58 | 2015-02-10 19:27 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
99462 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23430 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:02 | 2015-02-10 21:00 | 2.9667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 317.4333 | 0 | 0
99465 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406237 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:05 | 2015-02-10 19:01 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
99467 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:02 | 2015-02-10 23:50 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
99471 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110508 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:58 | 2015-02-10 21:40 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
99472 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:44 | 2015-02-10 21:30 | 1.7667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
99478 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:08 | 2015-02-11 06:07 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
99481 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116707 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:16 | 2015-02-10 19:07 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
99487 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11096-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:26 | 2015-02-10 23:22 | 7.9333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1237.6 | 0 | 0
99488 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:20 | 2015-02-11 02:28 | 8.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
99489 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31869-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:16 | 2015-02-11 06:15 | 11.9833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2911.95 | 0 | 0
99499 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1998699 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:14 | 2015-02-11 03:18 | 9.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
99500 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435373 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:15 | 2015-02-10 19:17 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
99511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 488194 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:26 | 2015-02-10 23:57 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
99516 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:24 | 2015-02-11 02:26 | 8.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
99532 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:33 | 2015-02-10 18:16 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
99537 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3142-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:33 | 2015-02-10 18:45 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
99539 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:43 | 2015-02-10 19:42 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
99540 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928599 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:21 | 2015-02-10 18:36 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
99542 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11965-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:30 | 2015-02-11 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
99547 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:31 | 2015-02-10 19:52 | 1.35 | 0 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 5755.05 | 0 | 0
99550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483861 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:23 | 2015-02-10 23:36 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
99551 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137376 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:29 | 2015-02-10 21:09 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
99552 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:25 | 2015-02-10 19:42 | 1.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
99554 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:15 | 2015-02-10 20:27 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
99555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454640 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:24 | 2015-02-10 23:00 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
99559 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:49 | 2015-02-11 00:47 | 3.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
99564 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:52 | 2015-02-11 00:05 | 8.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 484.7833 | 0 | 0
99565 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11345-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:47 | 2015-02-11 00:11 | 7.4 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2286.6 | 0 | 0
99566 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22890 TOKİ -->22240 DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:31 | 2015-02-10 21:48 | 3.2833 | 0 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 10706.95 | 0 | 0
99570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11205-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:25 | 2015-02-11 00:04 | 5.65 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 954.85 | 0 | 0
99571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977666 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:33 | 2015-02-11 06:32 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
99572 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11701-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:46 | 2015-02-10 23:21 | 4.5833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 362.0833 | 0 | 0
99575 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:48 | 2015-02-10 19:19 | 0.51667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 50.1167 | 0 | 0
99581 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->194-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:50 | 2015-02-10 23:43 | 4.8833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 600.65 | 0 | 0
99586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:19 | 2015-02-11 05:19 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
99588 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615548 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:39 | 2015-02-11 02:12 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
99593 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936844 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:53 | 2015-02-10 19:20 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
99599 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3032-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:55 | 2015-02-10 19:56 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
99610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:46 | 2015-02-10 20:19 | 1.55 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 592.1 | 0 | 0
99619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:56 | 2015-02-10 19:25 | 0.48333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 54.6167 | 0 | 0
99624 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115220 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:05 | 2015-02-11 00:20 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
99635 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986520 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:25 | 2015-02-11 06:25 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
99636 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->20464 İLERİ İPLİK | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:14 | 2015-02-10 23:13 | 3.9833 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1202.9667 | 0 | 0
99637 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:15 | 2015-02-10 19:59 | 0.73333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 93.1333 | 0 | 0
99639 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25920 ORTAKÖY SAN.-->26271 İBRAHİM YİRİK KİSE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:13 | 2015-02-10 20:30 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
99643 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202560 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:09 | 2015-02-10 21:25 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
99648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:26 | 2015-02-10 19:59 | 1.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
99649 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:17 | 2015-02-10 20:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
99650 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11731 TM ---> 11944 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:23 | 2015-02-10 21:00 | 0.61667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2178.0667 | 0 | 0
99650 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEHİR FİDERİ 2 ---> 12311 HATSONU | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:15 | 2015-02-10 20:22 | 1.1167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3944.0667 | 0 | 0
99653 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:20 | 2015-02-11 01:19 | 5.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
99655 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3134-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:18 | 2015-02-10 19:55 | 0.61667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 93.1167 | 0 | 0
99657 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 18:17 | 2015-02-10 21:32 | 3.25 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0
99664 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:26 | 2015-02-10 21:05 | 1.65 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 0
99666 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:35 | 2015-02-10 20:59 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
99668 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420684 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:31 | 2015-02-10 23:09 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
99671 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FENER 25555 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:42 | 2015-02-10 19:58 | 0.26667 | 16 | 755 | 0 | 0 | 4.2667 | 201.3333 | 0 | 0
99673 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 418997 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:43 | 2015-02-10 20:59 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
99677 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910407 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:42 | 2015-02-10 21:08 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
99680 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:42 | 2015-02-10 22:57 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
99681 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 722793 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:29 | 2015-02-10 20:40 | 1.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
99682 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110976 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:24 | 2015-02-10 19:58 | 2.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
99683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:24 | 2015-02-10 19:58 | 2.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
99686 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20166 HANIMELİ BLOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:44 | 2015-02-10 21:38 | 1.9 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 4898.2 | 0 | 0
99688 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:46 | 2015-02-10 20:28 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
99689 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119688 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:48 | 2015-02-10 23:00 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
99690 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936226 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:51 | 2015-02-10 22:07 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
99691 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:39 | 2015-02-11 13:06 | 5.45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 0
99694 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:55 | 2015-02-10 20:30 | 0.58333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
99697 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:02 | 2015-02-10 21:00 | 0.96667 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 593.5333 | 0 | 0
99698 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28215-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:57 | 2015-02-10 21:28 | 1.5167 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 721.9333 | 0 | 0
99700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20303-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:46 | 2015-02-10 21:54 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
99701 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422427 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:42 | 2015-02-10 21:27 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
99703 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924789 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:09 | 2015-02-10 21:17 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
99707 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615828 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:02 | 2015-02-10 20:45 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
99713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 100026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:12 | 2015-02-11 08:11 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
99714 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:15 | 2015-02-10 21:09 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
99718 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:59 | 2015-02-10 20:57 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
99720 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:22 | 2015-02-11 01:34 | 5.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
99725 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:22 | 2015-02-11 08:21 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
99727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 104739 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:24 | 2015-02-11 08:23 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
99728 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936913 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:26 | 2015-02-10 20:50 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
99730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:28 | 2015-02-10 21:01 | 0.55 | 1 | 10624 | 0 | 0 | 0.55 | 5843.2 | 0 | 0
99734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:23 | 2015-02-10 22:17 | 1.9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0
99736 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:03 | 2015-02-10 21:42 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
99738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21538-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:57 | 2015-02-10 23:50 | 3.8833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 318.4333 | 0 | 0
99740 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11833-TR->-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:45 | 2015-02-10 23:43 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
99747 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25840-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:27 | 2015-02-10 21:35 | 1.1333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
99748 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:32 | 2015-02-11 08:31 | 11.9833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2576.4167 | 0 | 0
99749 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:33 | 2015-02-10 21:40 | 1.1167 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 371.85 | 0 | 0
99750 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:29 | 2015-02-10 21:35 | 1.1 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 0 | 0
99755 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432639 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:38 | 2015-02-11 06:00 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
99758 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:36 | 2015-02-11 03:21 | 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
99760 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18025-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:32 | 2015-02-10 22:57 | 2.4167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 316.5833 | 0 | 0
99761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:49 | 2015-02-10 22:15 | 1.4333 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 517.4333 | 0 | 0
99765 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BEYLİKDÜZÜ AİM --> BEYKENT1 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:48 | 2015-02-10 21:06 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
99766 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482922 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:44 | 2015-02-10 22:40 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
99766 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482929 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:44 | 2015-02-10 22:40 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
99766 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:44 | 2015-02-10 22:40 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
99767 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:45 | 2015-02-11 03:00 | 6.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
99768 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2015-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:46 | 2015-02-10 21:26 | 0.66667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
99769 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FETHİ ERKOÇ 25069 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:49 | 2015-02-10 22:07 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
99774 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:51 | 2015-02-10 23:52 | 3.0167 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1647.1 | 0 | 0
99776 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960314 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:58 | 2015-02-10 21:23 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
99777 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25274-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:53 | 2015-02-10 21:08 | 0.25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
99778 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:49 | 2015-02-10 21:25 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
99779 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:59 | 2015-02-10 21:59 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
99780 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:57 | 2015-02-10 22:00 | 1.05 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0
99782 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618750 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:57 | 2015-02-10 21:56 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
99784 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3949-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:47 | 2015-02-10 23:48 | 3.0167 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1641.0667 | 0 | 0
99785 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120157 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:07 | 2015-02-11 02:23 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
99787 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:46 | 2015-02-11 08:44 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
99788 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132502 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:44 | 2015-02-10 21:57 | 1.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.8167 | 0 | 0
99790 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:06 | 2015-02-11 09:05 | 11.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1521.8833 | 0 | 0
99791 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136186 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:36 | 2015-02-10 22:37 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
99792 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129589 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:24 | 2015-02-11 00:11 | 3.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0
99793 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909664 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:02 | 2015-02-10 23:09 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
99794 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925326 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:11 | 2015-02-10 22:08 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
99797 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105723 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:16 | 2015-02-11 02:22 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
99799 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:03 | 2015-02-10 23:30 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
99805 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:19 | 2015-02-10 21:39 | 1.3333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
99809 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571167 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:24 | 2015-02-11 01:00 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
99810 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:18 | 2015-02-10 21:40 | 0.36667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 79.9333 | 0 | 0
99811 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914633 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:26 | 2015-02-11 02:00 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
99812 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:22 | 2015-02-11 09:21 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
99813 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:34 | 2015-02-10 22:20 | 0.76667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
99816 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29213 | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:25 | 2015-02-11 09:24 | 11.9833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2864.0167 | 0 | 0
99818 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:37 | 2015-02-10 21:47 | 0.16667 | 0 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 356.1667 | 0 | 0
99825 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:38 | 2015-02-10 22:20 | 0.7 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
99826 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921216 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:42 | 2015-02-10 22:04 | 0.36667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
99830 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:39 | 2015-02-10 22:27 | 0.8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
99832 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24126-TR->1 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:42 | 2015-02-11 02:00 | 4.3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 0
99836 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 17:02 | 2015-02-11 05:02 | 12 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0 | 0
99838 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:52 | 2015-02-11 01:17 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
99840 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24200 DM -->24300 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:51 | 2015-02-10 22:45 | 0.9 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0 | 0
99848 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24260-TR->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:44 | 2015-02-11 02:55 | 5.1833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 627.1833 | 0 | 0
99849 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 15:21 | 2015-02-11 03:20 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
99850 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:55 | 2015-02-11 00:35 | 2.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
99852 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:51 | 2015-02-10 23:00 | 6.15 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2011.05 | 0 | 0
99871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:55 | 2015-02-10 22:32 | 0.61667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0
99884 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:28 | 2015-02-11 09:28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
99886 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:54 | 2015-02-11 09:53 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
99888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20313-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:59 | 2015-02-11 02:00 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
99892 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:11 | 2015-02-11 15:45 | 7.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
99895 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24400-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:04 | 2015-02-10 22:45 | 0.68333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
99903 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943771 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:55 | 2015-02-10 23:34 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
99917 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938267 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:16 | 2015-02-11 02:36 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
99923 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21065-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:03 | 2015-02-10 23:00 | 0.95 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 0 | 0
99926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559708 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:32 | 2015-02-11 08:31 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
99949 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987833 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:24 | 2015-02-11 00:58 | 2.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
99952 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20981-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:08 | 2015-02-11 15:54 | 9.7667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 937.6 | 0 | 0
99956 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24249-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:29 | 2015-02-10 23:00 | 0.51667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 62.5167 | 0 | 0
99964 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25533 YEŞİL ET LOKANTASI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:14 | 2015-02-10 22:30 | 0.26667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
99971 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:29 | 2015-02-10 23:37 | 1.1333 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1279.5333 | 0 | 0
99986 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918149 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:28 | 2015-02-10 23:23 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
99989 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:36 | 2015-02-10 23:00 | 0.4 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 808.8 | 0 | 0
99989 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:00 | 2015-02-11 01:35 | 2.5833 | 1 | 706 | 0 | 0 | 2.5833 | 1823.8333 | 0 | 0
100001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:44 | 2015-02-11 07:43 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28782 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:38 | 2015-02-10 23:15 | 0.61667 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1042.1667 | 0 | 0
100011 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25741-->25268 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:39 | 2015-02-10 23:00 | 0.35 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | 0 | 0
100014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443304 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:05 | 2015-02-11 02:00 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
100018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941408 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:45 | 2015-02-11 02:26 | 6.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0
100021 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:13 | 2015-02-11 07:12 | 11.9833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1282.2167 | 0 | 0
100025 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:45 | 2015-02-11 01:03 | 2.3 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 637.1 | 0 | 0
100032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:43 | 2015-02-11 01:55 | 3.2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0
100037 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28526 FİDERİ-->28526 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:32 | 2015-02-11 10:31 | 11.9833 | 0 | 14567 | 0 | 0 | 0 | 174561.2167 | 0 | 0
100045 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968615 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:51 | 2015-02-11 10:51 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
100052 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:35 | 2015-02-11 09:43 | 11.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
100054 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29328-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:57 | 2015-02-10 20:30 | 0.55 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0
100056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945366 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:53 | 2015-02-11 00:42 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
100059 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140830 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:23 | 2015-02-11 10:06 | 11.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
100062 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929197 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:06 | 2015-02-10 23:13 | 3.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
100064 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-11 10:18 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
100066 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:54 | 2015-02-11 02:15 | 3.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
100070 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118159 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:19 | 2015-02-11 10:17 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
100079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:50 | 2015-02-11 02:00 | 3.1667 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1760.6667 | 0 | 0
100100 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23401-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:27 | 2015-02-11 01:30 | 3.05 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 616.1 | 0 | 0
100104 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9646-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:39 | 2015-02-11 00:25 | 1.7667 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 0
100105 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:29 | 2015-02-11 00:45 | 5.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
100107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968530 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:05 | 2015-02-11 00:19 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
100128 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3057-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:27 | 2015-02-11 08:23 | 9.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
100132 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:17 | 2015-02-11 02:52 | 4.5833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
100137 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:50 | 2015-02-11 10:48 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
100148 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931206 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:19 | 2015-02-11 08:18 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100151 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408426 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:59 | 2015-02-11 06:38 | 9.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
100153 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:02 | 2015-02-11 11:01 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
100169 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:09 | 2015-02-10 23:54 | 0.75 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 77.25 | 0 | 0
100183 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-11 10:19 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
100188 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585360 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:00 | 2015-02-11 09:59 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
100192 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101761 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:30 | 2015-02-11 00:36 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
100195 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285 ->SİMPAŞ 25289 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:50 | 2015-02-11 00:20 | 1.5 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0
100196 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583568 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:30 | 2015-02-11 09:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100217 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:50 | 2015-02-11 01:20 | 1.5 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0
100218 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:21 | 2015-02-11 03:25 | 4.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
100225 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951340 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:58 | 2015-02-11 11:58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
100228 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25255 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:35 | 2015-02-11 01:00 | 1.4167 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 480.25 | 0 | 0
100230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913842 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:47 | 2015-02-11 01:10 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
100235 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:31 | 2015-02-11 02:22 | 3.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
100238 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227428 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:11 | 2015-02-11 01:07 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
100240 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:26 | 2015-02-11 04:26 | 12 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0
100241 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24137-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:57 | 2015-02-11 05:44 | 6.7833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 183.15 | 0 | 0
100242 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933920 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:30 | 2015-02-11 08:29 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
100243 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11126-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 16:28 | 2015-02-11 04:28 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
100245 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:56 | 2015-02-11 11:56 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100246 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911819 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:59 | 2015-02-11 08:59 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
100248 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130008 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:48 | 2015-02-11 02:31 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
100253 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:16 | 2015-02-11 01:30 | 1.2333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
100256 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417186 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 19:27 | 2015-02-11 01:16 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
100266 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KADIKÖY 25912--> KÖYİÇİ 25006 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:26 | 2015-02-11 02:30 | 2.0667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 126.0667 | 0 | 0
100267 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:17 | 2015-02-11 09:17 | 12 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 0
100268 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:18 | 2015-02-11 09:17 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
100269 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1964638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:24 | 2015-02-11 09:23 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
100270 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579280 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:19 | 2015-02-11 09:19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
100272 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483685 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:27 | 2015-02-11 08:00 | 7.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
100274 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579377 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:28 | 2015-02-11 09:27 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100275 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->669-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:00 | 2015-02-11 09:13 | 0.21667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
100275 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619611 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:15 | 2015-02-11 09:13 | 8.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.6333 | 0 | 0
100278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131656 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:35 | 2015-02-11 11:03 | 10.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
100279 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582062 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:30 | 2015-02-11 09:29 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
100283 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586427 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:43 | 2015-02-11 09:43 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
100286 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:44 | 2015-02-11 09:43 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
100287 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 20:39 | 2015-02-10 22:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
100290 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:49 | 2015-02-11 09:49 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
100291 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916834 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:24 | 2015-02-11 10:23 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
100298 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562149 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:50 | 2015-02-11 09:50 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
100300 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:47 | 2015-02-11 02:37 | 1.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
100301 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587562 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:52 | 2015-02-11 09:52 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100303 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913022 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:55 | 2015-02-10 22:55 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
100304 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127038 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:08 | 2015-02-10 22:53 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
100306 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920691 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:47 | 2015-02-11 10:46 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
100307 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920846 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:09 | 2015-02-11 10:08 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
100311 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:55 | 2015-02-10 23:55 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
100312 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 21:58 | 2015-02-11 09:57 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100315 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964743 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:45 | 2015-02-11 12:44 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
100317 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3949-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:40 | 2015-02-11 12:39 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
100318 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:46 | 2015-02-12 01:26 | 1.6667 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 2906.6667 | 0 | 0
100318 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915913 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:23 | 2015-02-11 10:23 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
100318 | 3 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:23 | 2015-02-11 10:23 | 12 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
100321 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:10 | 2015-02-11 13:08 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
100323 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:24 | 2015-02-11 10:24 | 12 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0
100324 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917260 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:49 | 2015-02-11 10:48 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
100325 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551749 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:25 | 2015-02-11 10:24 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
100326 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:48 | 2015-02-11 10:47 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
100327 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12446 DM ---> 12448 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:09 | 2015-02-11 01:53 | 1.7333 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 4321.2 | 0 | 0
100328 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919914 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:57 | 2015-02-11 10:13 | 11.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
100332 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:38 | 2015-02-11 10:38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
100333 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:59 | 2015-02-11 03:24 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
100334 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914326 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:25 | 2015-02-11 00:11 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
100335 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:18 | 2015-02-11 12:16 | 10.9667 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3037.7667 | 0 | 0
100336 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550691 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 22:40 | 2015-02-11 10:39 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
100341 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:12 | 2015-02-11 13:11 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
100347 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587644 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 23:59 | 2015-02-11 11:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
100348 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911168 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:36 | 2015-02-11 02:03 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
100349 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141576 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:20 | 2015-02-11 11:41 | 10.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
100350 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11382-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:02 | 2015-02-11 12:01 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
100352 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24390 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:41 | 2015-02-11 02:14 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
100353 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:36 | 2015-02-11 02:27 | 0.85 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0
100354 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:31 | 2015-02-11 13:30 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
100357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:38 | 2015-02-11 12:37 | 11.9833 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2504.5167 | 0 | 0
100358 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20258-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:25 | 2015-02-11 12:44 | 11.3167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 690.3167 | 0 | 0
100359 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579966 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 00:47 | 2015-02-11 12:47 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
100362 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24345-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:25 | 2015-02-11 03:35 | 2.1667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0
100364 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25197 DM.-->ATATEKS 26126 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:53 | 2015-02-11 03:04 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
100365 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:38 | 2015-02-11 02:10 | 0.53333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
100366 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:55 | 2015-02-11 03:01 | 1.1 | 1 | 1017 | 0 | 0 | 1.1 | 1118.7 | 0 | 0
100373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525729 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:12 | 2015-02-11 13:11 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
100379 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:06 | 2015-02-11 03:10 | 1.0667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
100389 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3713-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:33 | 2015-02-11 02:18 | 0.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
100391 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20483-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:17 | 2015-02-11 09:30 | 7.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0
100392 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 01:41 | 2015-02-11 09:58 | 8.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
100395 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:25 | 2015-02-11 03:08 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
100396 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469330 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:31 | 2015-02-11 02:46 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
100397 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3379 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:40 | 2015-02-11 02:50 | 0.16667 | 0 | 11311 | 0 | 0 | 0 | 1885.1667 | 0 | 0
100399 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232939 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:44 | 2015-02-11 03:40 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
100401 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:41 | 2015-02-11 03:12 | 0.51667 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 193.2333 | 0 | 0
100406 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800348 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 02:27 | 2015-02-11 03:00 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
100411 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24200 DM -->24300 ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:08 | 2015-02-11 11:30 | 8.3667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2058.2 | 0 | 0
100412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:11 | 2015-02-11 15:10 | 11.9833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1402.05 | 0 | 0
100413 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:02 | 2015-02-11 03:40 | 0.63333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 0 | 0
100417 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25229 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:17 | 2015-02-11 03:55 | 0.63333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
100424 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24390-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:18 | 2015-02-11 04:41 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
100426 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215902 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:53 | 2015-02-11 05:10 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
100431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974225 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:01 | 2015-02-11 05:28 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
100432 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934244 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:57 | 2015-02-11 04:54 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
100433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200 DM-->25532PARSELLER BETON KÖŞK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:32 | 2015-02-11 05:30 | 0.96667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 99.5667 | 0 | 0
100438 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:24 | 2015-02-11 04:48 | 0.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
100439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:14 | 2015-02-11 11:00 | 7.7667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 10267.5333 | 0 | 0
100439 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:14 | 2015-02-11 12:15 | 9.0167 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 11920.0333 | 0 | 0
100439 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:14 | 2015-02-11 12:30 | 9.2667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 148.2667 | 0 | 0
100439 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 03:14 | 2015-02-11 15:13 | 11.9833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2612.3667 | 0 | 0
100440 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24473FİDERİ --> HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:40 | 2015-02-11 10:50 | 2.1667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 0 | 0
100446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:26 | 2015-02-11 14:30 | 10.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
100447 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:51 | 2015-02-11 08:58 | 4.1167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 358.15 | 0 | 0
100448 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:56 | 2015-02-11 06:40 | 1.7333 | 1 | 343 | 0 | 0 | 1.7333 | 594.5333 | 0 | 0
100449 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:03 | 2015-02-11 06:24 | 1.35 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 0 | 0
100451 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:40 | 2015-02-11 16:12 | 11.5333 | 11 | 3541 | 0 | 0 | 126.8667 | 40839.5333 | 0 | 0
100452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 170765 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:46 | 2015-02-11 06:45 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
100456 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25979 DOĞANTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:12 | 2015-02-11 07:53 | 1.6833 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 821.4667 | 0 | 0
100459 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:16 | 2015-02-11 07:00 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
100460 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21168 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:42 | 2015-02-11 06:50 | 1.1333 | 1 | 995 | 0 | 0 | 1.1333 | 1127.6667 | 0 | 0
100461 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25913-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:53 | 2015-02-11 06:31 | 0.63333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
100462 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:47 | 2015-02-11 10:11 | 4.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
100465 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445342 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:03 | 2015-02-11 17:14 | 11.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
100466 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:42 | 2015-02-11 16:30 | 10.8 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0
100467 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:42 | 2015-02-11 06:00 | 1.3 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 445.9 | 0 | 0
100470 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:26 | 2015-02-11 16:25 | 11.9833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 4050.3667 | 0 | 0
100471 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11132 | İletken Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 04:42 | 2015-02-11 13:32 | 8.8333 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 5944.8333 | 0 | 0
100475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061 FİDERİ--> 24308 BALSU ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:56 | 2015-02-11 09:35 | 3.65 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 343.1 | 0 | 0
100477 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24129 DM-->24322 PENGUEN ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:08 | 2015-02-11 11:25 | 5.2833 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2018.2333 | 0 | 0
100479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM--> MARİN 1/0 24369 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:20 | 2015-02-11 08:58 | 2.6333 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1103.3667 | 0 | 0
100480 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617522 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:26 | 2015-02-11 10:10 | 3.7333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
100483 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:43 | 2015-02-11 07:00 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
100484 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587345 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:28 | 2015-02-11 18:28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
100486 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561288 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:35 | 2015-02-11 18:35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100487 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25748 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:51 | 2015-02-11 07:10 | 0.31667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 101.65 | 0 | 0
100489 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124030 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:32 | 2015-02-11 11:24 | 5.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
100490 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575349 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:53 | 2015-02-11 17:18 | 10.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
100492 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540473 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:45 | 2015-02-11 18:44 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
100496 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118794 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:04 | 2015-02-11 07:31 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
100499 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 101490 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:59 | 2015-02-11 08:00 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
100500 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 119930 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:06 | 2015-02-11 16:20 | 10.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0
100502 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:05 | 2015-02-11 08:55 | 1.8333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
100504 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:57 | 2015-02-11 18:00 | 11.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
100505 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:02 | 2015-02-11 08:56 | 1.9 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 0
100506 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22443 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:12 | 2015-02-11 12:09 | 4.95 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2643.3 | 0 | 0
100507 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401025 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:56 | 2015-02-11 07:00 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
100508 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->CEFLEKS 25733 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:13 | 2015-02-11 07:41 | 0.46667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
100509 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529--> 26184 KORU MEVKİİ | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:01 | 2015-02-11 09:40 | 0.65 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0
100510 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11602 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:04 | 2015-02-11 15:53 | 8.8167 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 14353.5333 | 0 | 0
100510 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11602-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:04 | 2015-02-11 15:53 | 8.8167 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2098.3667 | 0 | 0
100511 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 952876 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:14 | 2015-02-11 09:40 | 2.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
100515 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:04 | 2015-02-11 19:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100517 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:17 | 2015-02-11 12:58 | 5.6833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2352.9 | 0 | 0
100519 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130004 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:01 | 2015-02-11 10:48 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
100521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100961 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:56 | 2015-02-11 16:36 | 9.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
100522 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAZAR 25208 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:26 | 2015-02-11 09:17 | 1.85 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 538.35 | 0 | 0
100524 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119226 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 06:24 | 2015-02-11 10:11 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
100526 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119286 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:46 | 2015-02-11 11:07 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
100527 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110844 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:22 | 2015-02-11 11:27 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
100528 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904208 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:02 | 2015-02-11 14:00 | 8.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.8333 | 0 | 0
100529 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25285 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:26 | 2015-02-11 08:56 | 1.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
100530 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 05:32 | 2015-02-11 17:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
100534 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1999669 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:27 | 2015-02-11 19:26 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
100535 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940289 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:16 | 2015-02-11 19:16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
100536 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976357 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:06 | 2015-02-11 19:05 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100538 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21949 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:28 | 2015-02-11 12:04 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0
100539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:31 | 2015-02-11 13:04 | 5.55 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1487.4 | 0 | 0
100541 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:06 | 2015-02-11 10:25 | 3.3167 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 660.0167 | 0 | 0
100548 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504758 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:42 | 2015-02-11 14:00 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
100549 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126116 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:47 | 2015-02-11 19:46 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100556 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513542 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:47 | 2015-02-11 10:00 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
100565 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:55 | 2015-02-11 19:54 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
100566 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3453-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:43 | 2015-02-11 13:39 | 5.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
100569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940575 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:44 | 2015-02-11 09:25 | 1.6833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
100571 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:52 | 2015-02-11 19:51 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100574 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955956 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:58 | 2015-02-11 09:30 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
100576 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:47 | 2015-02-11 15:07 | 7.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
100578 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9449 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-11 07:55 | 2015-02-11 17:15 | 9.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 597.3333 | 0 | 0
100582 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120115 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:08 | 2015-02-11 12:00 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
100584 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9257-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:07 | 2015-02-11 09:00 | 0.88333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 188.15 | 0 | 0
100586 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703808 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:04 | 2015-02-11 11:39 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
100588 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120157 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:11 | 2015-02-11 11:33 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
100590 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:09 | 2015-02-11 08:42 | 0.55 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
100591 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734484 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:02 | 2015-02-11 10:30 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
100593 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621894 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:10 | 2015-02-11 13:06 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
100593 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11734-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:06 | 2015-02-11 18:40 | 5.5667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 951.9 | 0 | 0
100602 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:04 | 2015-02-11 09:05 | 1.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
100609 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31518-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:04 | 2015-02-11 20:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100621 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:03 | 2015-02-11 09:53 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
100622 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:17 | 2015-02-11 12:52 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
100624 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983143 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:06 | 2015-02-11 20:06 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
100625 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:20 | 2015-02-11 11:12 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
100630 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202560 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:20 | 2015-02-11 12:08 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
100631 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711 EKİN KONAKLARI-->22785 KARAYOLLARAI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:33 | 2015-02-11 10:06 | 2.55 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0
100632 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:53 | 2015-02-11 10:37 | 0.73333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 189.9333 | 0 | 0
100633 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408524 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:21 | 2015-02-11 20:00 | 11.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.85 | 0 | 0
100640 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919931 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:21 | 2015-02-11 09:56 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
100645 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8423-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:43 | 2015-02-11 14:49 | 7.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0
100647 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3115-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:27 | 2015-02-11 20:26 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
100651 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:13 | 2015-02-11 19:19 | 11.1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3696.3 | 0 | 0
100657 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:33 | 2015-02-11 09:28 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
100658 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:36 | 2015-02-11 11:32 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
100659 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439562 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:24 | 2015-02-11 15:40 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
100661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102918 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:35 | 2015-02-11 09:35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
100662 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917421 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:40 | 2015-02-11 13:14 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
100707 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:59 | 2015-02-11 17:03 | 9.0667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1133.3333 | 0 | 0
100713 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907420 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:54 | 2015-02-11 14:37 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
100726 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932826 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:30 | 2015-02-11 10:58 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
100746 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:38 | 2015-02-11 20:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100753 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2720-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:06 | 2015-02-11 13:18 | 4.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
100756 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:35 | 2015-02-11 10:50 | 1.25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.25 | 60 | 0 | 0
100768 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20684 FİDERİ--> 21602 ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:00 | 2015-02-11 10:18 | 2.3 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 5402.7 | 0 | 0
100777 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2387-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:09 | 2015-02-11 21:07 | 11.9667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1878.7667 | 0 | 0
100794 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:09 | 2015-02-11 13:30 | 4.35 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1648.65 | 0 | 0
100799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990605 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:02 | 2015-02-11 21:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
100817 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513559 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:31 | 2015-02-11 10:54 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
100830 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:08 | 2015-02-11 18:10 | 10.0333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3331.0667 | 0 | 0
100841 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:13 | 2015-02-11 11:08 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
100844 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9324-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:24 | 2015-02-11 12:16 | 3.8667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 552.9333 | 0 | 0
100855 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127305 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:19 | 2015-02-11 18:55 | 9.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
100874 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:59 | 2015-02-11 09:43 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
100881 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618535 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:27 | 2015-02-11 11:56 | 2.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
100891 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907971 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:43 | 2015-02-11 20:42 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
100894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH 1 ÇIKIŞI-->ÖZDAŞ ÜSTÜSTE MEYDAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:27 | 2015-02-11 12:12 | 2.75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0
100897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:26 | 2015-02-11 15:17 | 5.85 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 754.65 | 0 | 0
100899 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108213 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:31 | 2015-02-11 13:00 | 3.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
100903 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:52 | 2015-02-11 20:51 | 11.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1174.3667 | 0 | 0
100907 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:58 | 2015-02-11 12:30 | 3.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
100924 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25283 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:21 | 2015-02-11 10:14 | 0.88333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
100930 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107358 | Ayırıcı Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:44 | 2015-02-11 11:30 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
100932 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:58 | 2015-02-11 12:44 | 3.7667 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 16584.6333 | 0 | 0
100933 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN --> 31466 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:41 | 2015-02-11 10:13 | 0.53333 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0.53333 | 248 | 0 | 0
100953 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137140 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:46 | 2015-02-11 16:05 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
100974 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:50 | 2015-02-11 10:24 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
100980 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:46 | 2015-02-11 12:08 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
100999 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8420-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:59 | 2015-02-11 15:30 | 6.5167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 175.95 | 0 | 0
101006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SARBAK FİDERİ-->28038 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:47 | 2015-02-11 15:47 | 6 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0
101014 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21085-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:22 | 2015-02-11 13:13 | 3.85 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1489.95 | 0 | 0
101020 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975521 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:49 | 2015-02-11 21:49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
101041 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:04 | 2015-02-11 11:34 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
101043 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22738YELKEN SOK.-->21044MERKEZCAMİİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:27 | 2015-02-11 13:05 | 3.6333 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 5522.6667 | 0 | 0
101047 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3032-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:02 | 2015-02-11 17:00 | 6.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
101054 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->CEFLEKS 25733 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:01 | 2015-02-11 11:23 | 1.3667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 244.6333 | 0 | 0
101065 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:01 | 2015-02-11 11:50 | 1.8167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 0 | 0
101067 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233497 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:19 | 2015-02-11 12:55 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
101109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:56 | 2015-02-11 18:10 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
101119 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709452 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:01 | 2015-02-11 13:43 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
101126 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101989 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:13 | 2015-02-11 11:22 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
101135 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM -->24122 LİSE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:32 | 2015-02-11 10:20 | 0.8 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0
101137 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734497 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:57 | 2015-02-11 10:41 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
101162 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965367 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:02 | 2015-02-11 22:02 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
101166 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:20 | 2015-02-11 19:01 | 8.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0
101169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944938 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:00 | 2015-02-11 21:59 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
101191 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957908 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:05 | 2015-02-11 12:05 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
101200 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:06 | 2015-02-11 11:17 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
101210 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616838 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:10 | 2015-02-11 11:09 | 1.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
101216 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411956 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:28 | 2015-02-11 15:00 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
101217 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970747 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:55 | 2015-02-11 19:54 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
101253 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990616 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:30 | 2015-02-11 22:29 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
101274 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105635 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:49 | 2015-02-11 19:48 | 9.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0
101291 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127457 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:19 | 2015-02-11 21:20 | 11.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 187.2833 | 0 | 0
101296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970449 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:53 | 2015-02-11 19:40 | 9.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 0 | 0
101297 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959768 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:02 | 2015-02-11 12:42 | 2.6667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 165.3333 | 0 | 0
101312 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-10 08:57 | 2015-02-10 09:20 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
101339 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966165 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:29 | 2015-02-11 16:57 | 6.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
101348 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8273 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:07 | 2015-02-11 12:47 | 2.6667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0
101358 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:51 | 2015-02-11 19:03 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
101360 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24300 DM -->24122 LİSE ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:32 | 2015-02-11 15:54 | 5.3667 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 2270.1 | 0 | 0
101372 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:49 | 2015-02-11 11:41 | 0.86667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
101374 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113565 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:45 | 2015-02-11 12:15 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
101381 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:46 | 2015-02-11 11:27 | 0.68333 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 0
101383 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926059 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:48 | 2015-02-11 16:00 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
101384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:02 | 2015-02-11 11:04 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
101400 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2001-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:43 | 2015-02-11 22:43 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
101408 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940575 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:17 | 2015-02-11 10:57 | 1.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
101431 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3700(BOMONTİ)_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:55 | 2015-02-11 11:22 | 0.45 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
101439 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24272 DM--> 24006 MUTLU TİC. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:50 | 2015-02-11 13:51 | 3.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.2167 | 0 | 0
101450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466094 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:44 | 2015-02-11 21:03 | 10.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0
101455 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988866 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:57 | 2015-02-11 22:56 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
101456 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31910-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:28 | 2015-02-11 22:27 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
101476 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926919 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:02 | 2015-02-11 12:30 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
101481 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12149-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:01 | 2015-02-11 22:59 | 11.9667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 610.3 | 0 | 0
101495 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1979899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:45 | 2015-02-11 11:04 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
101512 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445342 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:45 | 2015-02-11 17:11 | 6.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
101529 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508848 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:08 | 2015-02-11 13:32 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
101545 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705415 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:50 | 2015-02-11 21:28 | 10.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
101567 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102540 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:09 | 2015-02-11 18:52 | 7.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0
101580 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137555 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:14 | 2015-02-11 12:34 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
101599 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128012 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:59 | 2015-02-11 18:22 | 7.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7667 | 0 | 0
101608 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:51 | 2015-02-11 18:23 | 7.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
101613 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 418 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:15 | 2015-02-11 13:27 | 2.2 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0
101624 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101080 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:20 | 2015-02-11 21:32 | 10.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
101632 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:43 | 2015-02-11 15:30 | 4.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
101666 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952306 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:18 | 2015-02-11 14:03 | 4.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
101667 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114832 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:24 | 2015-02-11 15:44 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
101676 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545131 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:47 | 2015-02-11 22:46 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
101685 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31073-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:12 | 2015-02-11 23:11 | 11.9833 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 3810.7 | 0 | 0
101689 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25087 | İletken Kopuğu -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:33 | 2015-02-11 14:40 | 1.1167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0
101691 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525564 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:13 | 2015-02-11 12:00 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
101698 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:14 | 2015-02-11 17:00 | 5.7667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
101707 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513559 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:25 | 2015-02-11 17:23 | 5.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
101712 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3507_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:35 | 2015-02-11 12:38 | 1.05 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
101724 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:53 | 2015-02-11 18:34 | 7.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
101728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:35 | 2015-02-11 17:40 | 6.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
101729 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12599 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:03 | 2015-02-11 13:36 | 3.55 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 12538.6 | 0 | 0
101735 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:14 | 2015-02-11 14:00 | 2.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
101741 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606559 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:35 | 2015-02-11 16:41 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
101746 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:26 | 2015-02-11 13:38 | 2.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
101750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447327 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:39 | 2015-02-11 17:18 | 5.65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
101758 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112866 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:41 | 2015-02-11 18:32 | 6.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
101783 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:42 | 2015-02-11 15:08 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
101784 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439525 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:23 | 2015-02-11 23:10 | 11.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
101786 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733906 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:36 | 2015-02-11 12:21 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
101794 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:45 | 2015-02-11 13:05 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
101796 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902649 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:41 | 2015-02-11 23:26 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
101804 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724157 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:33 | 2015-02-11 11:56 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
101813 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:44 | 2015-02-11 14:23 | 2.65 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1385.95 | 0 | 0
101824 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:21 | 2015-02-11 19:27 | 10.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0
101834 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:41 | 2015-02-11 16:34 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
101839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28365-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:22 | 2015-02-11 19:32 | 10.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 142.3333 | 0 | 0
101850 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:02 | 2015-02-11 20:49 | 8.7833 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1905.9833 | 0 | 0
101852 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:00 | 2015-02-11 14:35 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
101860 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25635 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:04 | 2015-02-11 12:52 | 0.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.8 | 25.6 | 0 | 0
101863 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->20464 İLERİ İPLİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:31 | 2015-02-11 12:33 | 1.0333 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 312.0667 | 0 | 0
101867 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:56 | 2015-02-11 23:56 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0
101869 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113057 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:52 | 2015-02-11 15:10 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
101874 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:00 | 2015-02-11 19:50 | 7.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
101901 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:24 | 2015-02-11 23:00 | 11.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
101919 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9382-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:47 | 2015-02-11 14:28 | 2.6833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 461.5333 | 0 | 0
101926 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:20 | 2015-02-11 13:21 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
101930 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:14 | 2015-02-11 12:49 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
101946 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902883 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:27 | 2015-02-11 17:00 | 4.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0
101947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120340 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:26 | 2015-02-11 15:27 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
101952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445880 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:24 | 2015-02-11 13:17 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
101958 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:23 | 2015-02-11 19:00 | 6.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.1667 | 0 | 0
101960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:12 | 2015-02-11 14:31 | 2.3167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 810.8333 | 0 | 0
101962 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971475 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:30 | 2015-02-11 13:27 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
101963 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601432 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:55 | 2015-02-11 17:57 | 7.0333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
101964 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420260 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:17 | 2015-02-11 15:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
101966 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951121 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:32 | 2015-02-11 21:05 | 8.55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 0 | 0
101968 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1166-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:36 | 2015-02-11 14:16 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
101970 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3398-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:32 | 2015-02-11 13:13 | 0.68333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
101972 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25557 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:31 | 2015-02-11 18:10 | 4.65 | 1 | 148 | 0 | 0 | 4.65 | 688.2 | 0 | 0
101973 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3925-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:34 | 2015-02-11 14:35 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
101974 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21301-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:22 | 2015-02-11 14:49 | 2.45 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 595.35 | 0 | 0
101979 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2078-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:30 | 2015-02-11 13:59 | 1.4833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 0
101980 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:32 | 2015-02-11 16:30 | 3.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
101982 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1136904 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:40 | 2015-02-11 12:53 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
101984 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723599 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:39 | 2015-02-11 13:12 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
101986 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2030-TR->4-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:39 | 2015-02-11 13:31 | 0.86667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
101996 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11358 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:40 | 2015-02-11 13:44 | 4.0667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 963.8 | 0 | 0
102003 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:50 | 2015-02-11 14:23 | 1.55 | 11 | 45 | 0 | 0 | 17.05 | 69.75 | 0 | 0
102008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700 FİDERİ-->29700 | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:52 | 2015-02-11 14:25 | 1.55 | 3 | 293 | 0 | 0 | 4.65 | 454.15 | 0 | 0
102014 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226132 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:42 | 2015-02-11 15:02 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
102017 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945706 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:15 | 2015-02-11 13:21 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
102020 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 102372 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:52 | 2015-02-11 14:55 | 2.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
102026 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936226 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:42 | 2015-02-11 15:55 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
102038 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:00 | 2015-02-11 17:41 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
102040 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959961 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:56 | 2015-02-11 13:10 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
102041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966324 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:57 | 2015-02-12 00:56 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
102042 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216356 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:59 | 2015-02-11 17:46 | 4.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
102043 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:56 | 2015-02-11 17:10 | 4.2333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 300.5667 | 0 | 0
102048 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26195 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:36 | 2015-02-11 14:40 | 1.0667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 282.6667 | 0 | 0
102068 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432879 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:47 | 2015-02-11 17:38 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
102070 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525564 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:49 | 2015-02-11 13:36 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
102072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:09 | 2015-02-11 15:31 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
102074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119600 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:14 | 2015-02-11 23:17 | 10.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
102076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:01 | 2015-02-11 18:07 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
102093 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917421 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:19 | 2015-02-11 17:43 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
102100 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135310 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:33 | 2015-02-11 23:55 | 10.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
102104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973902 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:53 | 2015-02-11 16:32 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
102105 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:31 | 2015-02-11 16:37 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
102114 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128116 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:35 | 2015-02-11 19:36 | 6.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
102122 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122457 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:06 | 2015-02-11 15:19 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
102129 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107083 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:18 | 2015-02-11 19:54 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
102138 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112011 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:21 | 2015-02-11 20:10 | 6.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.9833 | 0 | 0
102142 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:28 | 2015-02-11 21:00 | 7.5333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 0 | 0
102144 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:27 | 2015-02-11 18:31 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
102155 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107164 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:37 | 2015-02-11 14:17 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
102158 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:42 | 2015-02-11 21:03 | 7.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
102160 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945306 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:50 | 2015-02-11 14:52 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
102175 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470221 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:53 | 2015-02-11 19:30 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
102193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9503 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:51 | 2015-02-11 14:49 | 0.96667 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 2404.1 | 0 | 0
102215 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11887-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:31 | 2015-02-11 21:30 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0
102253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2343-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:58 | 2015-02-11 14:13 | 0.25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
102258 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3713-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:51 | 2015-02-12 00:49 | 11.9667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 382.9333 | 0 | 0
102265 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111985 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:00 | 2015-02-11 16:00 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
102266 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:19 | 2015-02-11 19:00 | 9.6833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 319.55 | 0 | 0
102280 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 101391 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:27 | 2015-02-11 16:00 | 3.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0
102284 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20166 HANIMELİ BLOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:26 | 2015-02-11 15:48 | 3.3667 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 9847.5 | 0 | 0
102298 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:52 | 2015-02-11 19:13 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
102307 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->418-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:10 | 2015-02-11 14:35 | 0.41667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 199.1667 | 0 | 0
102310 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540874 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:10 | 2015-02-11 21:33 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
102322 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:40 | 2015-02-11 13:00 | 2.3333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0
102329 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409419 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:06 | 2015-02-11 23:00 | 10.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0
102342 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 846210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:14 | 2015-02-11 17:42 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
102348 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426429 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:54 | 2015-02-11 21:25 | 7.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0
102349 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:05 | 2015-02-11 15:31 | 1.4333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 101.7667 | 0 | 0
102351 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 07:29 | 2015-02-11 19:28 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
102360 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:19 | 2015-02-11 19:02 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
102385 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:16 | 2015-02-11 17:28 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
102393 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:14 | 2015-02-11 15:20 | 1.1 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 2119.7 | 0 | 0
102396 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 08:15 | 2015-02-11 20:14 | 11.9833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1953.2833 | 0 | 0
102407 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926193 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:19 | 2015-02-11 15:59 | 1.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
102421 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:21 | 2015-02-11 14:40 | 0.31667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 63.65 | 0 | 0
102422 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810020 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:23 | 2015-02-11 14:36 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
102425 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521166 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:49 | 2015-02-11 17:15 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
102430 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1609537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:24 | 2015-02-11 23:10 | 8.7667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 184.1 | 0 | 0
102431 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:13 | 2015-02-11 15:46 | 1.55 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
102441 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24048-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:09 | 2015-02-11 19:00 | 4.85 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1809.05 | 0 | 0
102447 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522779 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:16 | 2015-02-11 19:51 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
102452 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:32 | 2015-02-11 15:00 | 0.46667 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0.46667 | 229.6 | 0 | 0
102453 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520826 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:11 | 2015-02-11 19:58 | 5.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
102455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:16 | 2015-02-11 17:42 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
102462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109541 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:11 | 2015-02-11 17:21 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
102466 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567396 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 09:20 | 2015-02-11 21:18 | 11.9667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.4667 | 0 | 0
102515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566361 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:55 | 2015-02-11 22:08 | 11.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 0 | 0
102520 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9151 P=1.09 MVA | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:22 | 2015-02-11 16:57 | 2.5833 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 5427.5833 | 0 | 0
102531 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11286-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:59 | 2015-02-11 23:59 | 12 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
102556 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28505-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:02 | 2015-02-11 18:49 | 6.7833 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2231.7167 | 0 | 0
102574 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:52 | 2015-02-11 16:40 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
102575 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:39 | 2015-02-11 16:44 | 2.0833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
102592 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:36 | 2015-02-11 20:07 | 7.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0
102605 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902978 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:37 | 2015-02-11 16:00 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
102663 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23401 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:33 | 2015-02-11 16:55 | 2.3667 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1020.0333 | 0 | 0
102735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434472 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:49 | 2015-02-11 17:48 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
102755 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:49 | 2015-02-11 23:50 | 9.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180.3333 | 0 | 0
102758 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24369-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:25 | 2015-02-11 18:24 | 3.9833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.3833 | 0 | 0
102768 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430707 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:50 | 2015-02-11 19:36 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
102784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:08 | 2015-02-11 16:05 | 0.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
102795 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:49 | 2015-02-11 17:59 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
102805 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3925-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:52 | 2015-02-11 17:12 | 2.3333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 240.3333 | 0 | 0
102816 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250 HALİÇ DM-->20225 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:40 | 2015-02-11 16:58 | 2.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.3 | 13.8 | 0 | 0
102824 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903315 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:13 | 2015-02-11 17:42 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
102834 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:18 | 2015-02-11 23:15 | 8.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
102839 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:17 | 2015-02-11 17:20 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
102842 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902855 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:13 | 2015-02-11 17:44 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
102848 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902897 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:17 | 2015-02-11 17:43 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
102851 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:13 | 2015-02-11 22:47 | 7.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.8333 | 0 | 0
102859 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28879-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:25 | 2015-02-12 03:25 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
102865 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24161 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:21 | 2015-02-11 17:05 | 1.7333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 471.4667 | 0 | 0
102872 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 488194 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:26 | 2015-02-11 17:00 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
102885 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:10 | 2015-02-11 21:14 | 6.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
102910 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:26 | 2015-02-12 00:05 | 8.65 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 977.45 | 0 | 0
102920 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:10 | 2015-02-11 22:57 | 7.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | 0
102925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418157 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:24 | 2015-02-11 18:05 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
102932 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:37 | 2015-02-11 15:59 | 1.3667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
102945 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989383 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:39 | 2015-02-12 03:37 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
102946 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:30 | 2015-02-11 19:15 | 3.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
102981 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:41 | 2015-02-11 17:17 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
102990 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3359-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:27 | 2015-02-11 17:02 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
102996 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508984 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:53 | 2015-02-11 20:45 | 4.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
102998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:12 | 2015-02-12 00:30 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
103010 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228447 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:51 | 2015-02-11 18:32 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
103011 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129668 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:42 | 2015-02-12 00:33 | 8.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
103019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:52 | 2015-02-12 01:25 | 9.55 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 0
103026 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101384 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:25 | 2015-02-11 17:44 | 2.3167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 157.5333 | 0 | 0
103032 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545276 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:56 | 2015-02-11 21:50 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
103047 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:56 | 2015-02-11 18:38 | 6.7 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0
103050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:28 | 2015-02-11 23:30 | 10.0333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1695.6333 | 0 | 0
103054 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:20 | 2015-02-11 17:12 | 2.8667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106.0667 | 0 | 0
103061 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:25 | 2015-02-11 22:29 | 0.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
103065 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:59 | 2015-02-11 16:20 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
103069 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:52 | 2015-02-11 16:29 | 0.61667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 43.7833 | 0 | 0
103070 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:52 | 2015-02-11 22:59 | 8.1167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1542.1667 | 0 | 0
103072 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:01 | 2015-02-12 04:00 | 11.9833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
103073 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:03 | 2015-02-11 18:44 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
103081 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447962 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:23 | 2015-02-11 22:55 | 7.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0
103081 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 447970 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:23 | 2015-02-11 22:55 | 7.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
103090 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:47 | 2015-02-11 23:47 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
103102 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523674 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:45 | 2015-02-11 22:45 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
103117 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21193-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:25 | 2015-02-11 19:00 | 5.5833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 251.25 | 0 | 0
103119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971306 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:12 | 2015-02-11 16:48 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
103128 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:12 | 2015-02-12 04:12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
103168 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904454 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:11 | 2015-02-11 18:24 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
103170 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:07 | 2015-02-11 16:46 | 0.65 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
103172 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:18 | 2015-02-11 22:17 | 5.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0
103173 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233497 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:01 | 2015-02-11 17:20 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
103179 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123043 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:53 | 2015-02-11 18:33 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
103219 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:34 | 2015-02-11 22:11 | 7.6167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1226.2833 | 0 | 0
103221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523284 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:24 | 2015-02-12 04:23 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
103228 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:47 | 2015-02-11 19:59 | 5.2 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 9614.8 | 0 | 0
103232 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934160 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:27 | 2015-02-11 16:46 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
103236 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911505 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:26 | 2015-02-11 23:10 | 6.7333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 168.3333 | 0 | 0
103244 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:16 | 2015-02-11 16:46 | 0.5 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 0
103252 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:25 | 2015-02-12 02:01 | 9.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
103260 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11428 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:20 | 2015-02-11 17:02 | 3.7 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 4262.4 | 0 | 0
103267 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439377 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:41 | 2015-02-11 19:37 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
103286 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990259 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:31 | 2015-02-12 04:30 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
103307 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588462 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:14 | 2015-02-12 03:14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
103312 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600904 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:35 | 2015-02-11 18:01 | 1.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0
103347 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:34 | 2015-02-11 19:56 | 3.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0
103353 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:39 | 2015-02-11 23:14 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
103356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933730 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:48 | 2015-02-12 03:47 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
103398 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410268 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:46 | 2015-02-11 19:30 | 4.7333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.4667 | 0 | 0
103406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28272 FİDERİ-->28272 | Camper Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:40 | 2015-02-12 04:38 | 11.9667 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 5995.3 | 0 | 0
103413 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8673-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:45 | 2015-02-12 02:41 | 9.9333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2592.6 | 0 | 0
103458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972914 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:50 | 2015-02-12 04:48 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
103463 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907420 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:58 | 2015-02-11 22:07 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
103503 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971242 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:53 | 2015-02-11 22:52 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
103527 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473183 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:36 | 2015-02-12 01:10 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
103536 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912467 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:09 | 2015-02-11 22:27 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
103545 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:02 | 2015-02-11 20:06 | 3.0667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 217.7333 | 0 | 0
103554 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472410 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:39 | 2015-02-11 19:52 | 2.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
103557 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100002 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:08 | 2015-02-11 22:20 | 6.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
103561 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120133 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:02 | 2015-02-11 18:54 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
103571 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139909 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:02 | 2015-02-11 19:30 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
103572 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:41 | 2015-02-11 19:31 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
103575 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216356 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:42 | 2015-02-11 17:41 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
103606 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:09 | 2015-02-11 18:18 | 1.15 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 330.05 | 0 | 0
103609 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461246 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:39 | 2015-02-11 14:20 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
103612 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9377-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:58 | 2015-02-11 18:10 | 1.2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
103627 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520897 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:16 | 2015-02-11 21:00 | 4.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
103631 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22696-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:04 | 2015-02-11 17:51 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
103643 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833093 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:19 | 2015-02-12 05:18 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
103644 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23311-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:01 | 2015-02-11 19:00 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
103645 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:38 | 2015-02-11 22:15 | 5.6167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.7833 | 0 | 0
103647 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:05 | 2015-02-12 05:05 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
103648 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:19 | 2015-02-11 17:37 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
103649 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:19 | 2015-02-11 22:35 | 6.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
103657 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23020-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:36 | 2015-02-11 20:24 | 4.8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0
103663 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23490-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:32 | 2015-02-11 23:00 | 6.4667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 219.8667 | 0 | 0
103674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:14 | 2015-02-12 04:13 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
103676 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:28 | 2015-02-12 01:31 | 8.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
103697 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:23 | 2015-02-11 18:00 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
103703 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411820 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:00 | 2015-02-11 17:40 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
103704 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971986 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:22 | 2015-02-11 22:08 | 4.7667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.9667 | 0 | 0
103708 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:57 | 2015-02-11 22:50 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
103714 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908637 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:21 | 2015-02-12 05:20 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
103728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:32 | 2015-02-12 02:01 | 8.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9667 | 0 | 0
103749 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902805 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:26 | 2015-02-12 03:26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
103764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9613 P=0.60 MVA | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:31 | 2015-02-11 20:47 | 3.2667 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 2773.4 | 0 | 0
103779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:32 | 2015-02-11 20:55 | 3.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
103784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:38 | 2015-02-11 21:17 | 3.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
103794 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28423-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:28 | 2015-02-11 17:46 | 2.3 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 0 | 0
103795 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621774 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:21 | 2015-02-12 04:28 | 11.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 0 | 0
103810 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:40 | 2015-02-11 23:37 | 5.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
103817 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:47 | 2015-02-12 00:03 | 7.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
103825 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:59 | 2015-02-12 02:00 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
103855 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810027 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:03 | 2015-02-11 20:30 | 3.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
103862 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601984 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:48 | 2015-02-11 18:22 | 0.56667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
103866 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:51 | 2015-02-11 23:11 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
103876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459719 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:09 | 2015-02-12 01:10 | 10.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.1667 | 0 | 0
103893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:04 | 2015-02-11 23:10 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
103895 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:13 | 2015-02-11 21:48 | 11.5833 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 7749.25 | 0 | 0
103913 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:14 | 2015-02-11 18:36 | 5.3667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
103928 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993554 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:00 | 2015-02-12 05:59 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
103929 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI2 FİDERİ-->28400 | Camper Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:55 | 2015-02-11 21:22 | 3.45 | 12 | 3100 | 0 | 0 | 41.4 | 10695 | 0 | 0
103933 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968701 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:06 | 2015-02-11 22:40 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
103942 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740133 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:17 | 2015-02-12 05:16 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
103945 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11435-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:04 | 2015-02-12 06:04 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
103951 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938175 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:08 | 2015-02-11 21:00 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
103970 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920172 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:09 | 2015-02-11 20:12 | 2.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0
104006 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28799 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:49 | 2015-02-11 18:28 | 0.65 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
104007 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24239 FİDERİ --> 24287 HAVUZKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:08 | 2015-02-11 18:42 | 0.56667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 0 | 0
104009 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906906 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:37 | 2015-02-12 05:36 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
104015 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:09 | 2015-02-11 19:33 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
104033 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3364-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:03 | 2015-02-11 21:19 | 3.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
104050 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:04 | 2015-02-12 02:13 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
104070 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4345 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:50 | 2015-02-11 18:35 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
104070 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1117408 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:50 | 2015-02-11 18:35 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
104077 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912171 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:56 | 2015-02-12 04:55 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:17 | 2015-02-11 18:11 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
104100 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914217 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:35 | 2015-02-11 15:09 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
104117 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:38 | 2015-02-12 05:37 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
104126 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912551 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:25 | 2015-02-12 03:24 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104129 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137789 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:15 | 2015-02-11 23:42 | 6.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0
104129 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:15 | 2015-02-12 00:07 | 6.8667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1023.1333 | 0 | 0
104139 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448 BİNKILIÇ KANTAR RMU GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:34 | 2015-02-11 19:47 | 1.2167 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1006.1833 | 0 | 0
104145 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:35 | 2015-02-11 19:43 | 1.1333 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 225.5333 | 0 | 0
104146 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912165 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:19 | 2015-02-12 04:18 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
104153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:21 | 2015-02-11 18:40 | 0.31667 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 87.7167 | 0 | 0
104179 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904436 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:36 | 2015-02-12 00:44 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
104181 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920678 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:42 | 2015-02-11 23:42 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
104185 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921014 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:18 | 2015-02-11 15:14 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
104186 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972493 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:36 | 2015-02-12 05:15 | 10.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
104191 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909034 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:30 | 2015-02-12 06:30 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
104192 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100258 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:35 | 2015-02-12 00:10 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
104193 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455388 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:29 | 2015-02-12 02:30 | 8.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
104198 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:51 | 2015-02-11 20:22 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
104200 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908589 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:06 | 2015-02-12 06:05 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
104202 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:00 | 2015-02-11 21:50 | 0.83333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 331.6667 | 0 | 0
104202 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 449886 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:18 | 2015-02-11 21:00 | 5.7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 262.2 | 0 | 0
104204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:35 | 2015-02-11 18:11 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
104209 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:49 | 2015-02-11 21:49 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
104210 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958108 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:41 | 2015-02-11 19:57 | 1.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
104212 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3552-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:47 | 2015-02-11 20:02 | 1.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
104213 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938368 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:58 | 2015-02-11 21:34 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
104217 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432244 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:07 | 2015-02-11 21:00 | 2.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
104227 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3328-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:57 | 2015-02-11 22:45 | 3.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
104233 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902610 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:47 | 2015-02-12 04:47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104235 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925993 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:18 | 2015-02-11 15:18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
104236 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902278 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:50 | 2015-02-12 00:48 | 6.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
104239 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 13:39 | 2015-02-12 01:39 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104242 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:35 | 2015-02-11 20:49 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
104244 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412684 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:25 | 2015-02-12 01:47 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
104246 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:26 | 2015-02-12 05:25 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104248 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:02 | 2015-02-12 05:01 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104249 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957667 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:00 | 2015-02-11 15:21 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
104253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939647 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:38 | 2015-02-11 22:37 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
104255 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418157 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:41 | 2015-02-11 23:11 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
104256 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23327-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:25 | 2015-02-11 21:10 | 2.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
104260 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937823 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:49 | 2015-02-11 15:02 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
104261 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972998 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:00 | 2015-02-11 17:05 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
104262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:11 | 2015-02-11 18:00 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
104266 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:06 | 2015-02-11 20:50 | 1.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
104268 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954294 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:34 | 2015-02-11 21:01 | 9.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
104271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:58 | 2015-02-11 23:44 | 4.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
104275 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622229 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:09 | 2015-02-11 20:21 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
104278 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:04 | 2015-02-11 22:31 | 3.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
104279 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957128 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:12 | 2015-02-12 04:11 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:15 | 2015-02-11 19:55 | 0.66667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 207.3333 | 0 | 0
104281 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956679 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:21 | 2015-02-11 16:38 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
104283 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:58 | 2015-02-11 20:40 | 1.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
104285 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:14 | 2015-02-11 19:52 | 0.63333 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 219.7667 | 0 | 0
104288 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956019 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:55 | 2015-02-11 14:10 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
104292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11532-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:58 | 2015-02-12 06:58 | 12 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0
104296 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:46 | 2015-02-12 00:12 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
104297 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956943 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:18 | 2015-02-12 07:17 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
104300 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:59 | 2015-02-12 02:34 | 2.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
104301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:09 | 2015-02-12 01:51 | 6.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
104302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445409 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:42 | 2015-02-12 00:13 | 5.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5833 | 0 | 0
104305 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:39 | 2015-02-12 06:38 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
104308 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983201 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:59 | 2015-02-11 18:47 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
104310 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11151 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:57 | 2015-02-11 23:00 | 4.05 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0
104319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20175-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:25 | 2015-02-11 21:20 | 2.9167 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1055.8333 | 0 | 0
104320 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:18 | 2015-02-11 13:00 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
104321 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:36 | 2015-02-12 05:36 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
104322 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:27 | 2015-02-11 22:15 | 2.8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
104323 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512172 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:41 | 2015-02-12 00:48 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
104324 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922616 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:10 | 2015-02-12 00:10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
104326 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935660 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:50 | 2015-02-11 16:50 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
104330 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923066 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 10:31 | 2015-02-11 11:21 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
104334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455729 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:28 | 2015-02-12 02:00 | 7.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
104337 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923291 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:37 | 2015-02-11 19:37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
104338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111952 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:32 | 2015-02-11 19:58 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
104340 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20232-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 14:56 | 2015-02-12 00:40 | 9.7333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 652.1333 | 0 | 0
104342 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427661 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:52 | 2015-02-12 02:31 | 6.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
104343 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:53 | 2015-02-12 02:15 | 6.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
104349 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21613-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:50 | 2015-02-11 21:00 | 1.1667 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0
104354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989383 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:37 | 2015-02-12 05:17 | 9.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
104363 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:04 | 2015-02-11 20:11 | 0.11667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
104366 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937867 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:05 | 2015-02-12 02:32 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
104367 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549025 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:52 | 2015-02-12 06:51 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104368 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907419 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:24 | 2015-02-11 22:56 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
104370 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:00 | 2015-02-11 21:46 | 1.7667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 234.9667 | 0 | 0
104372 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:46 | 2015-02-11 20:15 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
104380 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:24 | 2015-02-11 22:06 | 2.7 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 4746.6 | 0 | 0
104383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941872 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:16 | 2015-02-12 04:16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104387 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990221 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:24 | 2015-02-11 19:18 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
104390 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917583 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:07 | 2015-02-12 08:06 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
104393 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:48 | 2015-02-11 20:40 | 0.86667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0
104394 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:16 | 2015-02-12 00:42 | 4.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
104397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:13 | 2015-02-12 00:10 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
104406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:57 | 2015-02-11 21:10 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
104407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947193 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:02 | 2015-02-11 23:51 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
104409 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23289-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:13 | 2015-02-11 21:15 | 2.0333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 205.3667 | 0 | 0
104416 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471902 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:26 | 2015-02-11 23:12 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
104419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:37 | 2015-02-11 22:32 | 1.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0
104423 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967861 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:36 | 2015-02-12 05:32 | 8.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
104434 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483199 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:26 | 2015-02-12 13:30 | 5.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
104435 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952270 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:40 | 2015-02-12 07:40 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
104437 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951543 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:42 | 2015-02-12 08:42 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
104438 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11149-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:24 | 2015-02-12 08:23 | 11.9833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1473.95 | 0 | 0
104439 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:19 | 2015-02-12 07:18 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
104441 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586194 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:25 | 2015-02-12 08:24 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104442 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:45 | 2015-02-11 20:50 | 0.083333 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 447.4167 | 0 | 0
104447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:59 | 2015-02-12 02:16 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
104448 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:33 | 2015-02-11 21:18 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
104451 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 15:26 | 2015-02-12 03:26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:32 | 2015-02-11 20:12 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
104455 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:49 | 2015-02-11 21:28 | 0.65 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
104457 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:05 | 2015-02-11 19:11 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
104458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976017 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:18 | 2015-02-12 07:17 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104459 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11652-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:40 | 2015-02-12 08:40 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
104461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:45 | 2015-02-12 06:44 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104466 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975841 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:05 | 2015-02-12 06:04 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104467 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902883 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:51 | 2015-02-12 00:33 | 3.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
104468 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416122 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:50 | 2015-02-11 22:40 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
104469 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576612 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:35 | 2015-02-12 08:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104470 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976041 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:11 | 2015-02-12 06:10 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104471 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9016-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:46 | 2015-02-11 23:05 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
104474 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976012 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 18:52 | 2015-02-12 06:51 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20958-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:53 | 2015-02-11 22:15 | 1.3667 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 617.7333 | 0 | 0
104478 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975584 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:25 | 2015-02-12 23:33 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
104480 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406088 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:30 | 2015-02-12 02:00 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
104481 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28190-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:11 | 2015-02-12 01:38 | 5.45 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 975.55 | 0 | 0
104485 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423567 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 12:11 | 2015-02-11 23:40 | 11.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
104486 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:01 | 2015-02-12 03:14 | 6.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.8167 | 0 | 0
104488 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:38 | 2015-02-12 08:37 | 11.9833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1402.05 | 0 | 0
104495 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939346 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 19:48 | 2015-02-12 07:47 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
104496 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:05 | 2015-02-11 21:48 | 0.71667 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 142.6167 | 0 | 0
104497 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938153 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:49 | 2015-02-12 08:48 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
104498 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1924800 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:01 | 2015-02-12 08:00 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104499 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121508 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:06 | 2015-02-11 22:16 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
104501 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921433 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:09 | 2015-02-12 00:35 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
104502 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622227 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:05 | 2015-02-11 21:48 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
104504 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:11 | 2015-02-12 09:10 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
104505 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225229 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:56 | 2015-02-11 22:17 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
104507 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237152 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:13 | 2015-02-11 22:44 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
104518 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22300-->22313YONCA EKMEK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:18 | 2015-02-11 22:03 | 0.75 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 0 | 0
104519 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:02 | 2015-02-11 22:03 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
104520 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:07 | 2015-02-11 22:51 | 1.7333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0
104521 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20900-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:14 | 2015-02-11 22:07 | 0.88333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
104523 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913627 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 20:52 | 2015-02-12 00:15 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
104526 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479360 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:08 | 2015-02-12 01:15 | 4.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
104529 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11416-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:13 | 2015-02-12 09:13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
104531 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957292 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:25 | 2015-02-11 22:59 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
104532 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3115-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:02 | 2015-02-12 06:10 | 9.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 127.8667 | 0 | 0
104533 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:27 | 2015-02-12 01:32 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
104534 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:19 | 2015-02-11 22:19 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
104535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970393 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:32 | 2015-02-11 21:56 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
104537 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955833 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:32 | 2015-02-12 09:31 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
104539 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128548 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:31 | 2015-02-11 21:53 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
104540 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439259 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:22 | 2015-02-11 21:41 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
104542 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 TR 1 10KV--->8868 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:26 | 2015-02-12 00:43 | 3.2833 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 968.5833 | 0 | 0
104550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:44 | 2015-02-11 22:16 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
104565 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 16:37 | 2015-02-11 23:30 | 6.8833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 337.2833 | 0 | 0
104566 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119755 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:52 | 2015-02-12 09:51 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
104568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:59 | 2015-02-12 09:36 | 11.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.0833 | 0 | 0
104571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21670-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:04 | 2015-02-11 22:15 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
104573 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587556 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:00 | 2015-02-12 09:59 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
104576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431 FİDERİ-->28431 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:05 | 2015-02-12 04:26 | 6.35 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 11353.8 | 0 | 0
104577 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935296 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:04 | 2015-02-12 10:03 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
104579 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948261 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:09 | 2015-02-12 01:53 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
104582 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:02 | 2015-02-11 22:44 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
104583 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430189 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:09 | 2015-02-12 01:34 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
104585 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:05 | 2015-02-11 23:40 | 1.5833 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 604.8333 | 0 | 0
104586 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 960683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:15 | 2015-02-11 23:06 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
104587 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:17 | 2015-02-12 10:16 | 11.9833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1833.45 | 0 | 0
104588 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577849 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:57 | 2015-02-12 09:57 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
104589 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:16 | 2015-02-12 18:36 | 20.3333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 0 | 0
104592 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217269 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:54 | 2015-02-12 00:02 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
104593 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11040-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:28 | 2015-02-11 22:29 | 0.016667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
104594 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:22 | 2015-02-12 10:21 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:28 | 2015-02-12 01:00 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
104597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24126-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:27 | 2015-02-12 00:10 | 1.7167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 137.3333 | 0 | 0
104599 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561338 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:33 | 2015-02-12 10:32 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
104604 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:42 | 2015-02-12 10:42 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104611 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729904 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:26 | 2015-02-12 10:25 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
104613 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622521 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:41 | 2015-02-12 00:08 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
104615 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11118-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:38 | 2015-02-12 02:25 | 3.7833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 0 | 0
104616 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107261 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:40 | 2015-02-12 00:10 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
104617 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132023 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 21:54 | 2015-02-12 01:14 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
104622 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:56 | 2015-02-12 10:56 | 12 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0
104624 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18619-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:54 | 2015-02-12 02:04 | 3.1667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 373.6667 | 0 | 0
104638 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:24 | 2015-02-12 11:24 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
104639 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:19 | 2015-02-12 11:18 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
104641 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:33 | 2015-02-12 11:32 | 11.9833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1809.4833 | 0 | 0
104644 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:26 | 2015-02-12 11:25 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
104647 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949086 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:35 | 2015-02-12 01:10 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
104648 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 813106 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:56 | 2015-02-12 00:50 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
104650 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 23:25 | 2015-02-12 00:33 | 1.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
104651 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 00:11 | 2015-02-12 00:59 | 0.8 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
104658 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613101 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 00:26 | 2015-02-12 01:11 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
104659 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 00:24 | 2015-02-12 00:56 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
104660 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947647 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 00:20 | 2015-02-12 12:19 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104662 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 00:19 | 2015-02-12 01:24 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
104665 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900567 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:45 | 2015-02-12 14:44 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
104668 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119947 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:01 | 2015-02-12 01:09 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
104672 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:06 | 2015-02-12 01:57 | 0.85 | 1 | 2731 | 0 | 0 | 0.85 | 2321.35 | 0 | 0
104672 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3289 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:06 | 2015-02-12 08:59 | 7.8833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 260.15 | 0 | 0
104674 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1918 FİDERİ-->1806 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:47 | 2015-02-12 01:51 | 0.066667 | 0 | 7306 | 0 | 0 | 0 | 487.0667 | 0 | 0
104674 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1442FİDERİ-->1442 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:47 | 2015-02-12 01:52 | 0.083333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
104674 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1800 FİDERİ-->1800 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:20 | 2015-02-12 01:47 | 0.45 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 1547.55 | 0 | 0
104674 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1903 FİDERİ-->1903 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:47 | 2015-02-12 02:30 | 0.71667 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 816.2833 | 0 | 0
104674 | 5 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091 FİDERİ-->1091 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:47 | 2015-02-12 02:38 | 0.85 | 0 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 3925.3 | 0 | 0
104674 | 6 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | YENİMAHALLE-->1271 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:20 | 2015-02-12 03:38 | 2.3 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 0 | 0
104675 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588068 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:13 | 2015-02-12 13:13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
104678 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 748829 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 01:27 | 2015-02-12 13:25 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
104688 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:06 | 2015-02-12 03:28 | 1.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0
104689 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18027-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:13 | 2015-02-12 02:28 | 0.25 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 0 | 0
104690 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811219 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:13 | 2015-02-12 02:19 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
104698 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705783 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 11:55 | 2015-02-11 22:58 | 11.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
104701 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:59 | 2015-02-12 12:25 | 9.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0
104702 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:55 | 2015-02-12 14:54 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
104705 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22125 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:10 | 2015-02-12 03:30 | 0.33333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0
104706 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:21 | 2015-02-12 03:32 | 0.18333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0 | 0
104709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28190-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:26 | 2015-02-12 15:24 | 11.9667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3984.9 | 0 | 0
104710 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31485-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:31 | 2015-02-12 15:30 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
104711 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9637 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:47 | 2015-02-12 15:20 | 11.55 | 0 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 33171.6 | 0 | 0
104711 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129719 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:47 | 2015-02-12 15:20 | 11.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
104712 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11004-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:54 | 2015-02-12 04:09 | 0.25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
104713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CENNET 2 ----> 11630 İM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:37 | 2015-02-12 04:40 | 1.05 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 0
104714 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989837 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 03:49 | 2015-02-12 04:31 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
104715 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 04:29 | 2015-02-12 05:41 | 1.2 | 0 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 3232.8 | 0 | 0
104720 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22324 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 05:14 | 2015-02-12 09:30 | 4.2667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 567.4667 | 0 | 0
104723 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 04:48 | 2015-02-12 16:47 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
104726 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602762 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 05:19 | 2015-02-12 13:20 | 8.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.2333 | 0 | 0
104727 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400634 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 05:33 | 2015-02-12 06:15 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
104729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29334 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 05:38 | 2015-02-12 06:47 | 1.15 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 127.65 | 0 | 0
104731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 05:33 | 2015-02-12 13:00 | 7.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
104732 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:01 | 2015-02-12 17:59 | 11.9667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1914.6667 | 0 | 0
104733 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943226 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:04 | 2015-02-12 18:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104734 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:19 | 2015-02-12 12:52 | 6.55 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 890.8 | 0 | 0
104735 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426677 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:13 | 2015-02-12 12:00 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
104737 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8708-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:40 | 2015-02-12 07:27 | 0.78333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
104738 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:43 | 2015-02-12 18:43 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
104740 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:33 | 2015-02-12 18:32 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104742 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:38 | 2015-02-12 07:15 | 0.61667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 141.2167 | 0 | 0
104747 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937155 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:05 | 2015-02-12 07:34 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
104748 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401381 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:02 | 2015-02-12 10:00 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
104753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:45 | 2015-02-12 18:45 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
104754 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112891 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:11 | 2015-02-12 10:45 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
104755 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107510 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:52 | 2015-02-12 09:44 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
104756 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31450-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:51 | 2015-02-12 11:43 | 4.8667 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 3109.8 | 0 | 0
104758 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 06:56 | 2015-02-12 07:59 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
104760 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970810 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:15 | 2015-02-12 08:09 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
104761 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:22 | 2015-02-12 09:45 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
104763 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943501 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:28 | 2015-02-12 08:05 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
104767 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957223 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:35 | 2015-02-12 09:49 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
104769 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940975 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:36 | 2015-02-12 08:40 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
104770 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:29 | 2015-02-12 19:29 | 12 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3984 | 0 | 0
104773 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:48 | 2015-02-12 19:48 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
104779 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:57 | 2015-02-12 10:19 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
104781 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940088 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:51 | 2015-02-12 08:56 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
104782 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:47 | 2015-02-12 09:47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
104784 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8740-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:35 | 2015-02-12 13:47 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
104784 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973113 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:02 | 2015-02-12 13:47 | 5.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.25 | 0 | 0
104788 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915913 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:02 | 2015-02-12 16:53 | 8.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
104789 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119226 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:58 | 2015-02-12 13:13 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
104795 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23286 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:58 | 2015-02-12 12:30 | 4.5333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1133.3333 | 0 | 0
104825 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536123 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:59 | 2015-02-12 17:15 | 9.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.8667 | 0 | 0
104826 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997806 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:12 | 2015-02-12 20:11 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
104837 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:18 | 2015-02-12 15:30 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
104841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:07 | 2015-02-12 20:06 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
104843 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936937 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:18 | 2015-02-12 17:29 | 9.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
104848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:18 | 2015-02-12 09:22 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
104850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21057-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:40 | 2015-02-12 20:35 | 11.9167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1215.5 | 0 | 0
104851 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122387 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:52 | 2015-02-12 13:00 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
104852 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134128 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:21 | 2015-02-12 13:46 | 5.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
104853 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:09 | 2015-02-12 10:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
104854 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131591 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:27 | 2015-02-12 13:29 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
104856 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117722 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:24 | 2015-02-12 09:00 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
104861 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9051-->9567 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:23 | 2015-02-12 08:42 | 0.31667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
104877 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706698 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:38 | 2015-02-12 10:09 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
104883 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744848 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:41 | 2015-02-12 13:54 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
104889 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:41 | 2015-02-12 20:40 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
104892 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:10 | 2015-02-12 10:36 | 2.4333 | 1 | 1364 | 0 | 0 | 2.4333 | 3319.0667 | 0 | 0
104901 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513542 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:38 | 2015-02-12 20:38 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
104902 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:32 | 2015-02-12 11:23 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
104906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21866FRESH KEK-->21994 METER | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:35 | 2015-02-12 12:20 | 3.75 | 2 | 92 | 0 | 0 | 7.5 | 345 | 0 | 0
104907 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213 FİDERİ-->29213 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:15 | 2015-02-12 10:51 | 3.6 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2653.2 | 0 | 0
104923 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:59 | 2015-02-12 23:55 | 10.9333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1301.0667 | 0 | 0
104933 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:31 | 2015-02-12 10:21 | 1.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
104934 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:47 | 2015-02-12 15:40 | 6.8833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 819.1167 | 0 | 0
104936 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:31 | 2015-02-12 12:30 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
104942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:57 | 2015-02-12 15:06 | 6.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
104944 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21782-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:42 | 2015-02-12 20:15 | 11.55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
104950 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9052-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:49 | 2015-02-12 10:05 | 1.2667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
104953 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3289-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:08 | 2015-02-12 18:30 | 10.3667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 342.1 | 0 | 0
104954 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:58 | 2015-02-12 11:05 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
104959 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937866 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:58 | 2015-02-12 10:31 | 1.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
104965 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:30 | 2015-02-12 13:42 | 4.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
104966 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:53 | 2015-02-12 17:29 | 8.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 851.4 | 0 | 0
104970 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974521 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:01 | 2015-02-12 10:01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
104971 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:22 | 2015-02-12 12:12 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
104973 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11582-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:44 | 2015-02-12 09:45 | 1.0167 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 353.8 | 0 | 0
104986 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:54 | 2015-02-12 14:47 | 5.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0
104994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:03 | 2015-02-12 16:51 | 7.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
104996 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424566 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 02:38 | 2015-02-12 14:00 | 11.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
105018 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469591 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:54 | 2015-02-12 09:47 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
105037 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921433 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:11 | 2015-02-12 11:23 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
105046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO 2 ---> 11965 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:09 | 2015-02-12 09:44 | 0.58333 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 579.25 | 0 | 0
105068 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 951842 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:11 | 2015-02-12 10:15 | 1.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
105078 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:04 | 2015-02-12 21:04 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
105088 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:14 | 2015-02-12 10:50 | 1.6 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0
105100 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3873-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:28 | 2015-02-12 11:19 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
105109 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3115-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:32 | 2015-02-12 09:37 | 0.083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
105110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:36 | 2015-02-12 10:05 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
105112 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:38 | 2015-02-12 19:23 | 9.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
105116 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959768 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:09 | 2015-02-12 21:08 | 11.9833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 742.9667 | 0 | 0
105120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20938-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:38 | 2015-02-12 14:48 | 5.1667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 583.8333 | 0 | 0
105139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11358 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:37 | 2015-02-12 10:29 | 2.8667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 679.4 | 0 | 0
105143 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:01 | 2015-02-12 20:10 | 4.15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 219.95 | 0 | 0
105143 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603131 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:46 | 2015-02-12 20:10 | 10.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
105149 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913657 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:31 | 2015-02-12 10:44 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
105150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540434 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:46 | 2015-02-12 14:42 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
105151 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:37 | 2015-02-12 16:58 | 8.35 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2087.5 | 0 | 0
105163 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130453 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:52 | 2015-02-12 12:00 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
105177 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 117480 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:56 | 2015-02-12 16:25 | 6.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.2833 | 0 | 0
105179 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 101493 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:33 | 2015-02-12 11:00 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
105182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112201 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:54 | 2015-02-12 18:10 | 8.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
105198 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939976 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:06 | 2015-02-12 21:05 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
105200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939882 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:16 | 2015-02-12 14:54 | 5.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
105205 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:05 | 2015-02-12 18:35 | 9.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
105210 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995759 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:11 | 2015-02-12 21:10 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
105230 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129668 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:08 | 2015-02-12 20:03 | 9.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
105246 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3401-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:13 | 2015-02-12 16:18 | 6.0833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 231.1667 | 0 | 0
105259 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20934-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:07 | 2015-02-12 15:10 | 5.05 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 701.95 | 0 | 0
105269 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577671 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 07:50 | 2015-02-12 19:50 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
105273 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124671 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:53 | 2015-02-12 13:30 | 3.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
105283 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109365 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:52 | 2015-02-12 14:49 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
105284 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:51 | 2015-02-12 10:00 | 0.15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
105286 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411622 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:44 | 2015-02-12 20:00 | 10.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
105297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:56 | 2015-02-12 21:00 | 11.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 0 | 0
105335 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:44 | 2015-02-12 14:57 | 5.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.3833 | 0 | 0
105340 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135310 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:29 | 2015-02-12 11:00 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
105341 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479190 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:22 | 2015-02-12 15:00 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
105341 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479709 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:22 | 2015-02-12 15:00 | 4.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
105367 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9180 P=2.07 MVA | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:27 | 2015-02-12 10:39 | 0.2 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
105377 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:47 | 2015-02-12 14:31 | 4.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
105382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447962 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:38 | 2015-02-12 17:11 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
105399 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:08 | 2015-02-12 18:02 | 7.9 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0
105430 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579377 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 17:04 | 2015-02-12 05:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
105452 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:53 | 2015-02-12 16:43 | 5.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
105456 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24369-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:55 | 2015-02-12 14:10 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
105459 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24268 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:52 | 2015-02-12 12:37 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
105461 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956477 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:55 | 2015-02-12 13:25 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
105468 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:11 | 2015-02-12 20:11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
105477 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:06 | 2015-02-12 12:04 | 0.96667 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 2477.5667 | 0 | 0
105484 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578097 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:50 | 2015-02-12 22:49 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
105523 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130142 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:02 | 2015-02-12 11:49 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
105531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:13 | 2015-02-12 12:30 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
105535 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:16 | 2015-02-12 20:14 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
105539 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428051 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:58 | 2015-02-12 10:59 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
105544 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514120 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:54 | 2015-02-12 14:44 | 4.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
105561 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:13 | 2015-02-12 20:13 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
105571 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:13 | 2015-02-12 18:41 | 7.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
105577 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3554-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:15 | 2015-02-12 12:16 | 1.0167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0
105581 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585389 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:36 | 2015-02-12 19:42 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
105608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456440 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:26 | 2015-02-12 12:00 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
105611 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 08:37 | 2015-02-12 20:37 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
105614 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125850 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:30 | 2015-02-12 15:59 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
105622 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:17 | 2015-02-12 17:11 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
105627 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:31 | 2015-02-12 14:51 | 3.3333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0 | 0
105634 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:19 | 2015-02-12 21:19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
105634 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12396-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:19 | 2015-02-12 21:19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
105638 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | VELİEFENDİŞALT_TR_1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:37 | 2015-02-12 11:52 | 0.25 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 859.75 | 0 | 0
105638 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | VELİEFENDİŞALT_TR_2 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:37 | 2015-02-12 11:52 | 0.25 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 859.75 | 0 | 0
105642 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:38 | 2015-02-12 12:59 | 1.35 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 706.05 | 0 | 0
105647 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 904753 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:30 | 2015-02-12 16:35 | 5.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0
105652 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 123906 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:22 | 2015-02-12 23:22 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
105657 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:55 | 2015-02-12 21:54 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
105663 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:19 | 2015-02-12 21:40 | 10.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 0
105664 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455234 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:44 | 2015-02-12 12:17 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
105674 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583706 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:21 | 2015-02-12 21:21 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
105692 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9377 P=0.94 MVA | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:36 | 2015-02-12 12:10 | 0.56667 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 817.7 | 0 | 0
105695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:00 | 2015-02-12 21:58 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
105699 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:50 | 2015-02-12 20:01 | 8.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 0 | 0
105710 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126836 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:47 | 2015-02-12 13:50 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
105722 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 592082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:33 | 2015-02-12 18:34 | 9.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0667 | 0 | 0
105726 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:53 | 2015-02-12 22:52 | 11.9833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2312.7833 | 0 | 0
105737 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000633 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:25 | 2015-02-12 12:58 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
105745 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:15 | 2015-02-12 22:15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
105775 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:30 | 2015-02-12 13:26 | 1.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
105777 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18619-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:02 | 2015-02-12 12:26 | 0.4 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0
105780 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22151-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:08 | 2015-02-12 15:30 | 3.3667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
105796 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919918 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:49 | 2015-02-12 13:11 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
105797 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:11 | 2015-02-13 00:11 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
105801 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:04 | 2015-02-12 13:10 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
105822 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:18 | 2015-02-12 12:30 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
105825 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:56 | 2015-02-12 21:26 | 11.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 747.5 | 0 | 0
105832 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11608-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:02 | 2015-02-12 22:00 | 11.9667 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 4750.7667 | 0 | 0
105835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:44 | 2015-02-12 13:00 | 2.2667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
105839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450079 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:04 | 2015-02-12 17:00 | 5.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
105843 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:45 | 2015-02-12 14:00 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
105852 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975277 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:18 | 2015-02-13 00:18 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
105864 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707912 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:22 | 2015-02-12 14:35 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
105873 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:05 | 2015-02-12 13:37 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
105874 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108534 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:04 | 2015-02-12 16:20 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
105877 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414025 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:35 | 2015-02-12 21:00 | 7.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
105883 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113237 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:12 | 2015-02-12 22:22 | 10.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.8333 | 0 | 0
105892 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:28 | 2015-02-12 13:53 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
105900 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:26 | 2015-02-12 13:25 | 0.98333 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1750.3333 | 0 | 0
105903 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:08 | 2015-02-12 22:42 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
105906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559904 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 09:50 | 2015-02-12 21:50 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
105909 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:03 | 2015-02-12 14:24 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
105911 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1967607 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:35 | 2015-02-12 13:57 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
105912 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:29 | 2015-02-12 18:22 | 5.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
105914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926352 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:26 | 2015-02-12 22:41 | 10.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
105915 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578031 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:32 | 2015-02-12 20:43 | 10.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
105917 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:42 | 2015-02-12 23:07 | 10.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
105921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11562-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:16 | 2015-02-12 21:13 | 10.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
105925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969715 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:35 | 2015-02-12 13:38 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
105932 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18002-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:50 | 2015-02-12 18:18 | 1.4667 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 453.2 | 0 | 0
105932 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 923984 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:44 | 2015-02-12 18:18 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
105940 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3774-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:47 | 2015-02-12 22:48 | 10.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0
105952 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964578 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:48 | 2015-02-12 15:01 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
105954 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530405 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:41 | 2015-02-12 22:41 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
105974 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:47 | 2015-02-12 22:46 | 11.9833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2228.9 | 0 | 0
105976 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:50 | 2015-02-12 13:31 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
105979 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925642 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:02 | 2015-02-12 22:39 | 10.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0 | 0
105998 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215902 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:30 | 2015-02-12 14:10 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
106003 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938708 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:49 | 2015-02-13 00:49 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
106007 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943438 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:00 | 2015-02-13 01:00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106009 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:07 | 2015-02-12 18:20 | 7.2167 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2273.25 | 0 | 0
106021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119600 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:37 | 2015-02-12 16:59 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
106026 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105127 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:22 | 2015-02-12 16:26 | 4.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
106029 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:03 | 2015-02-12 15:55 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
106031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:20 | 2015-02-12 16:29 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
106037 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134123 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:14 | 2015-02-13 00:12 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
106041 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132023 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:03 | 2015-02-12 13:12 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
106044 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1888-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:04 | 2015-02-12 14:24 | 1.3333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
106047 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:42 | 2015-02-12 15:30 | 2.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
106048 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:49 | 2015-02-12 22:15 | 9.4333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1226.3333 | 0 | 0
106050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 10:55 | 2015-02-12 17:40 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
106051 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468836 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:09 | 2015-02-12 15:02 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
106057 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230799 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:41 | 2015-02-12 14:57 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
106061 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2461-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:56 | 2015-02-13 00:56 | 12 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0
106067 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:13 | 2015-02-12 13:45 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
106069 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105862 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:13 | 2015-02-12 16:34 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
106072 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587216 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:24 | 2015-02-12 23:24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106075 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435504 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:18 | 2015-02-12 14:59 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
106078 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544465 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:12 | 2015-02-13 01:11 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
106079 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11343-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:39 | 2015-02-12 23:39 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
106096 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702750 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:22 | 2015-02-12 16:34 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
106099 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:59 | 2015-02-12 23:59 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
106104 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:33 | 2015-02-13 00:32 | 3.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
106111 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:24 | 2015-02-13 00:42 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
106118 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101824 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:30 | 2015-02-12 19:59 | 6.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
106119 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28864-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:31 | 2015-02-12 20:17 | 6.7667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0
106125 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947280 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:30 | 2015-02-12 15:49 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
106155 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132450 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:35 | 2015-02-13 00:44 | 11.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 0 | 0
106158 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:43 | 2015-02-13 01:42 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
106163 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9533-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:36 | 2015-02-12 19:00 | 5.4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0
106168 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104856 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:38 | 2015-02-12 15:20 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
106249 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:40 | 2015-02-12 18:32 | 4.8667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2433.3333 | 0 | 0
106260 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:51 | 2015-02-12 16:00 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
106291 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915573 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:50 | 2015-02-12 15:09 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
106333 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:39 | 2015-02-12 16:32 | 3.8833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 586.3833 | 0 | 0
106341 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:46 | 2015-02-12 19:39 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
106387 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:18 | 2015-02-13 00:18 | 12 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0
106389 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203183 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:09 | 2015-02-12 17:30 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
106407 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31827-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:46 | 2015-02-12 17:15 | 3.4833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 849.9333 | 0 | 0
106440 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:05 | 2015-02-13 02:05 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
106442 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112854 | Alpek Yanması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:19 | 2015-02-12 18:52 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
106467 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617623 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:04 | 2015-02-12 19:41 | 5.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.7167 | 0 | 0
106496 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:16 | 2015-02-12 14:47 | 0.51667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0
106500 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910708 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:11 | 2015-02-12 16:26 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
106502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:53 | 2015-02-13 00:53 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
106506 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:13 | 2015-02-12 17:12 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
106527 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:43 | 2015-02-12 14:30 | 0.78333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
106553 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471902 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:28 | 2015-02-12 19:10 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
106559 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938302 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:28 | 2015-02-12 17:13 | 2.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
106586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974262 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:19 | 2015-02-13 02:18 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
106591 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:12 | 2015-02-12 16:32 | 2.3333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 606.6667 | 0 | 0
106600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:43 | 2015-02-12 16:37 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
106601 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121769 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:17 | 2015-02-13 00:45 | 10.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
106627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415358 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:00 | 2015-02-12 22:00 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
106649 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126836 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 11:47 | 2015-02-12 23:46 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
106665 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427602 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:02 | 2015-02-12 19:20 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
106685 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11949-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:42 | 2015-02-12 19:51 | 5.15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
106718 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:41 | 2015-02-12 17:11 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
106726 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473197 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 13:20 | 2015-02-12 14:10 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
106740 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999332 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:55 | 2015-02-12 20:59 | 6.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
106755 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477139 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:55 | 2015-02-12 19:00 | 6.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
106816 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:48 | 2015-02-12 21:00 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
106825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445342 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:06 | 2015-02-12 20:00 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
106827 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:06 | 2015-02-12 16:10 | 1.0667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 202.6667 | 0 | 0
106830 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1255-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:07 | 2015-02-12 17:16 | 2.15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
106832 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:03 | 2015-02-12 16:57 | 1.9 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 564.3 | 0 | 0
106914 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:00 | 2015-02-13 00:46 | 9.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
106926 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618511 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:20 | 2015-02-12 16:13 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
106928 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000481 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:12 | 2015-02-13 03:12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
106941 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:22 | 2015-02-13 00:46 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
106944 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406264 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:07 | 2015-02-12 19:46 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
106956 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 136026 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:12 | 2015-02-12 18:35 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
106977 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24450 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:25 | 2015-02-12 16:28 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
106981 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578226 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:24 | 2015-02-12 19:46 | 4.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
106985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987879 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:02 | 2015-02-13 03:02 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
107039 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991015 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:12 | 2015-02-12 20:18 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
107062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991134 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:17 | 2015-02-13 23:17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
107072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:12 | 2015-02-12 15:30 | 0.3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
107129 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415001 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:40 | 2015-02-13 00:25 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
107154 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218613 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:35 | 2015-02-12 21:28 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
107166 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:42 | 2015-02-12 16:15 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
107167 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428316 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:41 | 2015-02-12 19:15 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
107178 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:38 | 2015-02-12 19:03 | 3.4167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 235.75 | 0 | 0
107183 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528072 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:42 | 2015-02-12 18:30 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
107231 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:42 | 2015-02-12 18:00 | 5.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
107248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566715 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:20 | 2015-02-12 18:16 | 2.9333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
107265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:47 | 2015-02-12 17:24 | 1.6167 | 0 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 8508.5167 | 0 | 0
107281 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1547-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:51 | 2015-02-12 17:46 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
107313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11664-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:31 | 2015-02-13 02:06 | 10.5833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1672.1667 | 0 | 0
107323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970338 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:20 | 2015-02-12 16:39 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
107338 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2190-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:38 | 2015-02-12 17:32 | 1.9 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
107349 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:56 | 2015-02-12 19:32 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
107355 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:35 | 2015-02-13 03:34 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
107363 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989760 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 14:21 | 2015-02-13 01:07 | 10.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
107379 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414427 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:52 | 2015-02-12 20:00 | 4.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
107441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:11 | 2015-02-12 21:54 | 5.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
107442 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2699-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:31 | 2015-02-13 03:30 | 11.9833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 551.2333 | 0 | 0
107443 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:16 | 2015-02-12 18:07 | 1.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
107451 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410605 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:10 | 2015-02-12 18:49 | 2.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
107467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431603 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:01 | 2015-02-12 20:33 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
107496 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1983546 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:43 | 2015-02-13 03:43 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
107502 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3685-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:17 | 2015-02-13 04:16 | 11.9833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 802.8833 | 0 | 0
107520 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23071-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:59 | 2015-02-12 20:27 | 4.4667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0
107524 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:53 | 2015-02-13 00:12 | 8.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0
107541 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3271-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:53 | 2015-02-12 18:14 | 2.35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
107596 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20981-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:19 | 2015-02-12 16:40 | 0.35 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
107604 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23186-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:53 | 2015-02-12 23:14 | 7.35 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 712.95 | 0 | 0
107613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 16:39 | 0.13333 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 210.5333 | 0 | 0
107614 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 19:04 | 2.55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
107621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:41 | 2015-02-13 04:40 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
107632 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:39 | 2015-02-12 22:00 | 5.35 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 979.05 | 0 | 0
107637 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128126 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:40 | 2015-02-13 00:47 | 8.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0
107645 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713944 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:41 | 2015-02-12 19:26 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
107667 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:34 | 2015-02-12 21:58 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
107679 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:08 | 2015-02-12 18:52 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
107697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432958 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:44 | 2015-02-12 17:10 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
107727 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131203 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:43 | 2015-02-12 18:25 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
107733 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:52 | 2015-02-12 20:53 | 4.0167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180.75 | 0 | 0
107741 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929558 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:20 | 2015-02-12 18:48 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
107744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:06 | 2015-02-12 17:38 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
107757 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919954 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:23 | 2015-02-12 22:47 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
107770 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:47 | 2015-02-12 19:18 | 2.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0
107783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:08 | 2015-02-12 23:00 | 7.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
107809 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:57 | 2015-02-12 21:40 | 4.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5833 | 0 | 0
107819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:48 | 2015-02-12 19:00 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
107830 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715081 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:49 | 2015-02-12 20:46 | 3.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
107844 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:50 | 2015-02-12 19:22 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
107877 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508309 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:59 | 2015-02-12 18:33 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
107883 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:36 | 2015-02-13 04:36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
107889 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:07 | 2015-02-13 05:07 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
107902 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:50 | 2015-02-12 18:00 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
107905 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938532 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:58 | 2015-02-12 20:33 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
107911 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203014 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:03 | 2015-02-12 19:50 | 2.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
107922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20175-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:58 | 2015-02-12 18:19 | 1.35 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 488.7 | 0 | 0
108002 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991892 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:15 | 2015-02-12 21:20 | 4.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
108026 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:09 | 2015-02-12 23:38 | 6.4833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 447.35 | 0 | 0
108046 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29211 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:54 | 2015-02-15 20:22 | 3.4667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0
108048 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9569-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:01 | 2015-02-12 19:00 | 1.9833 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 791.35 | 0 | 0
108064 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912171 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:05 | 2015-02-12 16:05 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
108081 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439810 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:21 | 2015-02-12 18:07 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
108098 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:26 | 2015-02-12 23:16 | 6.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
108111 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:11 | 2015-02-12 17:20 | 0.15 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0
108116 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973976 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:12 | 2015-02-12 19:14 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
108143 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:42 | 2015-02-12 20:00 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
108151 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469576 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:20 | 2015-02-12 18:04 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
108164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933745 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:32 | 2015-02-13 04:32 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
108180 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28724-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:29 | 2015-02-12 23:22 | 5.8833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1988.5667 | 0 | 0
108183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20585-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:48 | 2015-02-12 21:00 | 4.2 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1440.6 | 0 | 0
108186 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935295 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:27 | 2015-02-12 17:27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
108217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:32 | 2015-02-12 16:11 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
108219 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:31 | 2015-02-12 23:54 | 6.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0
108223 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:26 | 2015-02-12 19:51 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
108227 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432295 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:30 | 2015-02-12 20:49 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
108234 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:37 | 2015-02-13 03:00 | 9.3833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1351.2 | 0 | 0
108236 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:29 | 2015-02-12 18:31 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
108242 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440251 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:04 | 2015-02-12 22:30 | 4.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
108242 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 440252 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:04 | 2015-02-12 22:30 | 4.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
108253 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132191 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:31 | 2015-02-12 17:40 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
108262 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23290-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:09 | 2015-02-12 17:42 | 0.55 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
108265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445877 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:37 | 2015-02-12 19:01 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
108273 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:35 | 2015-02-12 17:44 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
108284 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 827585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:03 | 2015-02-12 17:57 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
108288 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442245 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:41 | 2015-02-13 05:21 | 11.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
108299 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:36 | 2015-02-12 22:40 | 5.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
108316 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465911 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:32 | 2015-02-12 19:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
108354 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521647 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:49 | 2015-02-12 21:56 | 4.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.5167 | 0 | 0
108381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969755 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:49 | 2015-02-13 05:49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
108394 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920678 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:38 | 2015-02-13 04:37 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
108395 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:52 | 2015-02-12 19:00 | 1.1333 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 2017.3333 | 0 | 0
108401 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528338 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:43 | 2015-02-13 04:42 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
108418 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910446 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:46 | 2015-02-13 05:45 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
108435 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135719 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 16:00 | 2015-02-12 18:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
108436 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901704 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:50 | 2015-02-12 19:53 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
108442 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122775 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:48 | 2015-02-12 23:47 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 0 | 0
108444 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916619 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:40 | 2015-02-13 05:39 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
108452 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:54 | 2015-02-13 05:53 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
108454 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:45 | 2015-02-12 23:33 | 2.8 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
108454 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 905406 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:25 | 2015-02-12 23:33 | 6.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
108456 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984134 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:11 | 2015-02-12 18:32 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
108476 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913857 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:36 | 2015-02-12 22:34 | 4.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
108479 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11628-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:01 | 2015-02-12 21:25 | 3.4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
108479 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11628-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:01 | 2015-02-12 21:26 | 3.4167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 304.0833 | 0 | 0
108487 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756021 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 15:59 | 2015-02-12 18:51 | 2.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
108490 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:04 | 2015-02-13 06:03 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
108496 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:48 | 2015-02-13 05:47 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
108498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:03 | 2015-02-12 22:00 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
108504 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:06 | 2015-02-12 22:30 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
108522 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941563 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:57 | 2015-02-13 05:56 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
108557 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8420-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:12 | 2015-02-12 21:32 | 3.3333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
108561 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708982 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:13 | 2015-02-12 22:00 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
108574 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989917 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:19 | 2015-02-12 19:22 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
108577 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:04 | 2015-02-12 19:15 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
108578 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:12 | 2015-02-12 22:08 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
108592 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3625-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:40 | 2015-02-12 21:01 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
108597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431007 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:16 | 2015-02-12 21:53 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
108644 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:02 | 2015-02-13 06:01 | 11.9833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2528.4833 | 0 | 0
108666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:27 | 2015-02-12 18:59 | 0.53333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
108713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:21 | 2015-02-12 19:27 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
108716 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953129 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:24 | 2015-02-12 19:24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
108725 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8310-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:16 | 2015-02-12 20:34 | 1.3 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 850.2 | 0 | 0
108744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:47 | 2015-02-13 17:41 | 7.9 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2243.6 | 0 | 0
108760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413186 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 12:35 | 2015-02-12 18:36 | 6.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
108767 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1255-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:32 | 2015-02-12 20:19 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
108775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:22 | 2015-02-12 20:02 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
108781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11887-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:17 | 2015-02-13 02:40 | 9.3833 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1604.55 | 0 | 0
108790 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976832 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:38 | 2015-02-12 22:22 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
108798 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1902-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:39 | 2015-02-12 19:41 | 1.0333 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0
108803 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:27 | 2015-02-12 20:00 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
108896 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540883 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:52 | 2015-02-12 20:36 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
108898 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1707-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:44 | 2015-02-12 19:28 | 0.73333 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
108913 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:46 | 2015-02-12 19:35 | 0.81667 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 836.2667 | 0 | 0
108956 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704032 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:46 | 2015-02-12 23:26 | 4.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
108969 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967069 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:44 | 2015-02-13 06:43 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
108976 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9023-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:23 | 2015-02-12 21:04 | 2.6833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 152.95 | 0 | 0
108979 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:48 | 2015-02-13 00:12 | 5.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 0
108989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433816 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:49 | 2015-02-12 19:59 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
108991 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:37 | 2015-02-13 02:37 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
108995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:56 | 2015-02-13 03:32 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
109010 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:45 | 2015-02-12 19:49 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
109018 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23290-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:53 | 2015-02-12 19:34 | 0.68333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
109023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988551 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:59 | 2015-02-13 06:59 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109025 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967674 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:01 | 2015-02-13 07:00 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
109030 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25841-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:48 | 2015-02-12 20:38 | 1.8333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
109036 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957379 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:49 | 2015-02-12 19:43 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
109039 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2360FİDERİ-->2360 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:03 | 2015-02-12 20:27 | 1.4 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 9714.6 | 0 | 0
109107 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:15 | 2015-02-12 21:50 | 2.5833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 198.9167 | 0 | 0
109112 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:08 | 2015-02-13 01:15 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
109121 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:10 | 2015-02-13 07:09 | 11.9833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2264.85 | 0 | 0
109125 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:10 | 2015-02-13 07:09 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
109147 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103694 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:04 | 2015-02-12 21:02 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
109150 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:00 | 2015-02-13 06:59 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
109157 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126016 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:34 | 2015-02-12 21:24 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
109159 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->22653 KÜLTÜR MERKEZİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:27 | 2015-02-12 21:38 | 2.1833 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 2698.6 | 0 | 0
109161 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907330 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:27 | 2015-02-13 07:27 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
109166 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:29 | 2015-02-13 07:29 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
109170 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11668-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:34 | 2015-02-12 23:05 | 3.5167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 636.5167 | 0 | 0
109178 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 18:53 | 2015-02-12 21:44 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
109198 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:22 | 2015-02-13 00:48 | 5.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
109216 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972583 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:42 | 2015-02-12 22:25 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
109226 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920846 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:37 | 2015-02-13 07:36 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
109230 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->596-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:49 | 2015-02-12 22:30 | 2.6833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 432.0167 | 0 | 0
109232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438003 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:09 | 2015-02-12 23:19 | 4.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
109235 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 400429 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:30 | 2015-02-12 22:07 | 2.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
109239 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123675 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:27 | 2015-02-12 22:48 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
109250 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954381 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:20 | 2015-02-12 22:00 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
109252 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:37 | 2015-02-13 07:00 | 11.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 239.05 | 0 | 0
109256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991127 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:59 | 2015-02-13 07:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
109261 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585114 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:49 | 2015-02-12 20:08 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
109264 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:58 | 2015-02-12 20:12 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
109279 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460341 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:04 | 2015-02-12 21:30 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
109310 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2462-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:03 | 2015-02-12 21:35 | 1.5333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
109320 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:12 | 2015-02-13 00:05 | 3.8833 | 1 | 162 | 0 | 0 | 3.8833 | 629.1 | 0 | 0
109322 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2460-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:09 | 2015-02-13 08:08 | 11.9833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2528.4833 | 0 | 0
109346 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:15 | 2015-02-13 00:27 | 4.2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0
109349 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939529 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:54 | 2015-02-13 07:53 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
109353 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 19:04 | 2015-02-12 20:29 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
109355 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618922 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:13 | 2015-02-13 00:14 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
109362 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4375 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:19 | 2015-02-12 20:31 | 0.2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
109367 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18296-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:11 | 2015-02-12 21:23 | 1.2 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0
109379 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404929 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:27 | 2015-02-13 01:50 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
109382 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902212 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:22 | 2015-02-12 21:54 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
109393 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1970823 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:40 | 2015-02-13 03:03 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
109403 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569158 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:51 | 2015-02-13 08:50 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
109404 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117806 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:33 | 2015-02-13 00:51 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
109406 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587556 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:28 | 2015-02-13 08:27 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
109408 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:26 | 2015-02-13 08:25 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
109409 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:43 | 2015-02-12 20:59 | 0.26667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
109411 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586792 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:56 | 2015-02-13 08:55 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
109415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:44 | 2015-02-12 21:59 | 1.25 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 431.25 | 0 | 0
109421 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:38 | 2015-02-13 02:46 | 6.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0
109423 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:05 | 2015-02-12 22:24 | 1.3167 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 381.8333 | 0 | 0
109426 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:44 | 2015-02-12 21:10 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
109434 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902440 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:05 | 2015-02-13 09:05 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
109437 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9077-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:46 | 2015-02-12 21:45 | 0.98333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85.55 | 0 | 0
109443 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:43 | 2015-02-12 23:43 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
109444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:57 | 2015-02-12 22:03 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
109447 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 20:57 | 2015-02-13 08:56 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
109450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941209 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:10 | 2015-02-13 09:09 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
109454 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133141 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:20 | 2015-02-13 09:18 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
109456 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968566 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:20 | 2015-02-13 09:20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109458 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8522-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:19 | 2015-02-12 22:04 | 0.75 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
109462 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31827-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:34 | 2015-02-12 21:35 | 0.016667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
109463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988529 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:28 | 2015-02-13 09:28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109464 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582147 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:30 | 2015-02-13 09:29 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
109465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970767 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:31 | 2015-02-13 09:30 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
109467 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4389 FİDERİ | -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:12 | 2015-02-12 21:36 | 0.4 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0
109475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24369-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:41 | 2015-02-12 22:26 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
109481 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1997691 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:47 | 2015-02-13 09:47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109483 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 1 10KV--->8649 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 00:37 | 2015-02-13 00:50 | 0.21667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
109483 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8186 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:48 | 2015-02-13 00:04 | 0.26667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
109483 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8186 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:07 | 2015-02-12 23:48 | 0.68333 | 1 | 610 | 0 | 0 | 0.68333 | 416.8333 | 0 | 0
109483 | 4 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | BOĞAZİÇİ 2 FİDERİ 8100 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:48 | 2015-02-12 23:07 | 1.3167 | 5 | 2720 | 0 | 0 | 6.5833 | 3581.3333 | 0 | 0
109483 | 5 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->TOPKAPI 1 8010 İTM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:07 | 2015-02-13 00:37 | 1.5 | 3 | 315 | 0 | 0 | 4.5 | 472.5 | 0 | 0
109484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:36 | 2015-02-13 00:28 | 2.8667 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 2109.8667 | 0 | 0
109491 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:02 | 2015-02-13 02:08 | 4.1 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1184.9 | 0 | 0
109493 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 050 FİDERİ-->050 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:07 | 2015-02-12 23:29 | 1.3667 | 0 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 5909.4667 | 0 | 0
109494 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KÖYİÇİ FİDERİ-->527 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:09 | 2015-02-13 00:38 | 2.4833 | 0 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 20241.65 | 0 | 0
109501 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:05 | 2015-02-13 10:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
109504 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2151-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 21:44 | 2015-02-13 09:43 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
109510 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21816 KEYFO DM-->21641 BEYKOP DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:05 | 2015-02-13 01:38 | 3.55 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 2293.3 | 0 | 0
109511 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:23 | 2015-02-12 23:56 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
109512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528862 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:24 | 2015-02-13 10:23 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
109514 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937513 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:06 | 2015-02-12 23:30 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
109518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437669 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:34 | 2015-02-13 05:27 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
109520 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31827-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:36 | 2015-02-13 02:48 | 4.2 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 0
109521 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426805 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:14 | 2015-02-13 03:32 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
109523 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:34 | 2015-02-13 10:33 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
109525 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31025-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:42 | 2015-02-13 00:12 | 1.5 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 460.5 | 0 | 0
109526 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:37 | 2015-02-13 01:20 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
109530 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:38 | 2015-02-13 02:02 | 3.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0
109531 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:42 | 2015-02-13 02:45 | 4.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
109534 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24387-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:55 | 2015-02-13 00:40 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
109535 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:55 | 2015-02-12 23:15 | 0.33333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
109541 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24475 FİDERİ -->24435 ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:11 | 2015-02-13 00:40 | 1.4833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 182.45 | 0 | 0
109542 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900618 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:42 | 2015-02-13 10:41 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
109544 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108201 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:16 | 2015-02-13 00:29 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
109545 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11711-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:17 | 2015-02-13 09:24 | 10.1167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 880.15 | 0 | 0
109549 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466332 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:58 | 2015-02-13 02:26 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
109551 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:43 | 2015-02-13 02:52 | 3.15 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 746.55 | 0 | 0
109555 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3380-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:57 | 2015-02-13 01:11 | 1.2333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 167.7333 | 0 | 0
109557 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951543 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 22:43 | 2015-02-13 10:42 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
109560 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->29-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 23:49 | 2015-02-13 02:11 | 2.3667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 172.7667 | 0 | 0
109572 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621265 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 00:14 | 2015-02-13 02:05 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
109573 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 | 2015-02-13 01:22 | 1.3667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
109579 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28711-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 00:49 | 2015-02-13 12:48 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
109584 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->194-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 01:09 | 2015-02-13 02:00 | 0.85 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 551.65 | 0 | 0
109587 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915432 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 01:27 | 2015-02-13 02:04 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
109591 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 01:21 | 2015-02-13 09:19 | 7.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.8333 | 0 | 0
109593 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1442008 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 00:57 | 2015-02-13 03:52 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
109597 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 01:52 | 2015-02-13 02:24 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
109605 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23060-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 02:17 | 2015-02-13 02:30 | 0.21667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
109606 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 02:29 | 2015-02-13 02:38 | 0.15 | 0 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 404.1 | 0 | 0
109607 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22280-->22687 İBİS OTEL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 02:40 | 2015-02-13 03:16 | 0.6 | 0 | 6718 | 0 | 0 | 0 | 4030.8 | 0 | 0
109610 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 03:14 | 2015-02-13 03:19 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
109611 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3366_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 03:13 | 2015-02-13 03:27 | 0.23333 | 0 | 7273 | 0 | 0 | 0 | 1697.0333 | 0 | 0
109616 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117518 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 04:02 | 2015-02-13 04:15 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
109620 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18259-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 05:04 | 2015-02-13 17:03 | 11.9833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1485.9333 | 0 | 0
109621 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 05:26 | 2015-02-13 11:57 | 6.5167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 853.6833 | 0 | 0
109623 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424701 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 05:55 | 2015-02-13 07:02 | 1.1167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
109627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1---> 12311--> HAT SONU | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 04:52 | 2015-02-13 08:02 | 3.1667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11184.6667 | 0 | 0
109632 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911733 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:01 | 2015-02-13 09:50 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
109635 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3876-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:05 | 2015-02-13 09:14 | 2.15 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 543.95 | 0 | 0
109636 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:23 | 2015-02-13 09:19 | 1.9333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 966.6667 | 0 | 0
109637 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8420-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:21 | 2015-02-13 16:52 | 9.5167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 256.95 | 0 | 0
109640 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112192 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:20 | 2015-02-13 11:00 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
109642 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474542 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:31 | 2015-02-13 15:00 | 7.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0
109643 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:03 | 2015-02-13 11:55 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
109644 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:35 | 2015-02-13 13:07 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
109646 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129375 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:30 | 2015-02-13 11:45 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
109647 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:37 | 2015-02-13 14:30 | 6.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
109648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:31 | 2015-02-13 17:00 | 6.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
109649 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28365-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:43 | 2015-02-13 19:41 | 11.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.5333 | 0 | 0
109655 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974820 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:53 | 2015-02-13 15:12 | 7.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
109658 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->543-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:58 | 2015-02-13 13:40 | 5.7 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 934.8 | 0 | 0
109658 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619664 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:58 | 2015-02-13 13:42 | 5.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
109666 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:16 | 2015-02-13 18:40 | 11.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 0
109690 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9318-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:03 | 2015-02-13 17:25 | 9.3667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1751.5667 | 0 | 0
109692 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135158 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:14 | 2015-02-13 08:30 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
109699 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:10 | 2015-02-13 09:37 | 1.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
109701 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400634 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:47 | 2015-02-13 15:00 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
109713 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9063-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 04:00 | 2015-02-13 09:00 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
109717 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411349 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:37 | 2015-02-13 22:00 | 1.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
109722 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408754 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:11 | 2015-02-13 14:00 | 5.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 0 | 0
109732 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9023-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:10 | 2015-02-13 13:03 | 4.8833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 278.35 | 0 | 0
109734 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8415-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:56 | 2015-02-13 15:05 | 7.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 0
109736 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:18 | 2015-02-13 10:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
109740 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956675 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:23 | 2015-02-13 10:20 | 1.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
109747 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959612 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:43 | 2015-02-13 08:27 | 0.73333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
109755 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:33 | 2015-02-13 10:12 | 1.65 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 338.25 | 0 | 0
109759 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21325 BEYMERSAN DM-->21480 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:35 | 2015-02-13 11:20 | 2.75 | 1 | 278 | 0 | 0 | 2.75 | 764.5 | 0 | 0
109764 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728581 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:39 | 2015-02-13 10:04 | 1.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
109766 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21122-->21997 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:32 | 2015-02-13 09:55 | 1.3833 | 3 | 5881 | 0 | 0 | 4.15 | 8135.3833 | 0 | 0
109771 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1255-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:42 | 2015-02-13 13:28 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
109810 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:45 | 2015-02-13 09:00 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
109814 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3906-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:40 | 2015-02-13 11:35 | 2.9167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
109822 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422373 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:27 | 2015-02-13 10:22 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
109827 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952740 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:49 | 2015-02-13 09:45 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
109832 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3140-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:55 | 2015-02-13 12:34 | 3.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
109836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269HARAMİDEREFİDERİ2-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:37 | 2015-02-13 09:39 | 1.0333 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1073.6333 | 0 | 0
109844 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:48 | 2015-02-13 10:26 | 1.6333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 246.6333 | 0 | 0
109848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:04 | 2015-02-13 12:51 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
109865 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470926 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:05 | 2015-02-13 10:57 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
109898 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:13 | 2015-02-13 10:45 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
109924 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:16 | 2015-02-13 10:32 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
109944 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437539 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:23 | 2015-02-13 10:05 | 0.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
109954 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:25 | 2015-02-13 15:38 | 6.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.1167 | 0 | 0
109955 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522775 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:19 | 2015-02-13 19:23 | 10.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 191.2667 | 0 | 0
109958 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540416 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:10 | 2015-02-13 19:31 | 10.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
109964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457162 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:53 | 2015-02-13 18:00 | 9.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 0 | 0
109966 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458665 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:54 | 2015-02-13 19:00 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
109973 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3073-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:20 | 2015-02-13 16:00 | 6.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
109974 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 01:02 | 2015-02-13 02:00 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
109991 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937866 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:19 | 2015-02-13 10:51 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
110005 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:41 | 2015-02-13 14:47 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
110005 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1297-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:41 | 2015-02-13 17:48 | 8.1167 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2232.0833 | 0 | 0
110006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24122 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:43 | 2015-02-13 10:35 | 0.86667 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 0 | 0
110015 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615835 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:45 | 2015-02-13 16:02 | 6.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
110035 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411353 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 08:03 | 2015-02-13 11:00 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
110047 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31011-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:05 | 2015-02-13 21:04 | 11.9833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1881.3833 | 0 | 0
110048 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 735832 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:57 | 2015-02-13 11:28 | 1.5167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
110089 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1087-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:51 | 2015-02-13 10:55 | 1.0667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 168.5333 | 0 | 0
110096 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419179 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:36 | 2015-02-13 18:11 | 8.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
110108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130453 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:59 | 2015-02-13 12:10 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
110111 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579485 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:28 | 2015-02-13 11:44 | 2.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
110118 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:22 | 2015-02-13 11:52 | 2.5 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 0 | 0
110131 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:10 | 2015-02-13 12:00 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
110137 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939507 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:56 | 2015-02-13 11:28 | 1.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
110154 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:45 | 2015-02-13 13:45 | 4 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
110165 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11217-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:12 | 2015-02-13 16:07 | 5.9167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1130.0833 | 0 | 0
110174 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466780 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:14 | 2015-02-13 11:19 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
110176 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9647-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:42 | 2015-02-13 16:15 | 6.55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 340.6 | 0 | 0
110196 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28764-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:17 | 2015-02-13 22:12 | 11.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1108.25 | 0 | 0
110255 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471868 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:12 | 2015-02-13 11:03 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
110270 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225639 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:23 | 2015-02-13 11:55 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
110271 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3443-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:05 | 2015-02-13 16:01 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
110281 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928746 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:01 | 2015-02-13 11:58 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
110288 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:28 | 2015-02-13 11:41 | 1.2167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 324.85 | 0 | 0
110304 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565798 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:58 | 2015-02-13 18:39 | 8.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4167 | 0 | 0
110321 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602749 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:32 | 2015-02-13 10:39 | 0.11667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
110335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 23130-->NAKKAŞ ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:44 | 2015-02-13 11:00 | 0.26667 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0.26667 | 117.6 | 0 | 0
110343 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:36 | 2015-02-13 13:19 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
110344 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:28 | 2015-02-13 14:05 | 3.6167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
110345 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:42 | 2015-02-13 12:58 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
110349 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521689 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:47 | 2015-02-13 19:34 | 8.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 140.5333 | 0 | 0
110353 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12119 | Camper Kopuğu -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:39 | 2015-02-13 11:38 | 0.98333 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 506.4167 | 0 | 0
110358 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:14 | 2015-02-13 22:13 | 11.9833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2360.7167 | 0 | 0
110386 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749202 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:58 | 2015-02-13 11:17 | 0.31667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
110394 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579262 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:00 | 2015-02-13 18:40 | 8.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
110405 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618605 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:51 | 2015-02-13 12:10 | 1.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
110415 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->699-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:55 | 2015-02-13 22:54 | 11.9833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3223.5167 | 0 | 0
110419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:38 | 2015-02-13 18:26 | 7.8 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0
110466 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:01 | 2015-02-13 10:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
110477 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472647 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:09 | 2015-02-13 12:13 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
110495 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:16 | 2015-02-13 13:07 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
110500 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445436 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:02 | 2015-02-13 12:50 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
110519 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801152 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:06 | 2015-02-13 12:02 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
110524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449064 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:08 | 2015-02-13 10:03 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
110541 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951312 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:24 | 2015-02-13 17:46 | 6.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120.9667 | 0 | 0
110573 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 123845 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:10 | 2015-02-13 18:01 | 6.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
110581 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:14 | 2015-02-13 13:20 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
110590 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112696 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:16 | 2015-02-13 18:02 | 6.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
110633 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21286-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:03 | 2015-02-13 17:27 | 8.4 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2335.2 | 0 | 0
110650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474002 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:57 | 2015-02-13 14:59 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
110655 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:34 | 2015-02-13 10:30 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
110658 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3876-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:38 | 2015-02-13 14:40 | 4.0333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1080.9333 | 0 | 0
110685 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3819-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:42 | 2015-02-13 23:00 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
110688 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473454 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:48 | 2015-02-13 12:30 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
110690 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472283 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:44 | 2015-02-13 13:56 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
110694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943097 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:38 | 2015-02-13 23:13 | 11.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
110718 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:56 | 2015-02-13 14:15 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
110728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125306 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:58 | 2015-02-13 12:02 | 0.066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
110733 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20306 VADİ PARK-->20704 YEŞİL BAYIR | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:44 | 2015-02-13 12:48 | 1.0667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
110741 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:44 | 2015-02-13 12:12 | 0.46667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
110751 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:06 | 2015-02-13 13:21 | 1.25 | 0 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 8147.5 | 0 | 0
110760 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102525 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:06 | 2015-02-13 19:43 | 7.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0
110768 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3380-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:56 | 2015-02-13 16:50 | 4.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
110773 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912107 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:45 | 2015-02-13 14:30 | 2.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
110779 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:26 | 2015-02-13 17:09 | 5.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
110789 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102535 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:13 | 2015-02-13 13:57 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
110793 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:38 | 2015-02-13 21:08 | 9.5 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0
110797 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985214 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:18 | 2015-02-13 18:25 | 7.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
110805 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:54 | 2015-02-13 21:56 | 10.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
110815 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:59 | 2015-02-13 22:47 | 10.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
110821 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:19 | 2015-02-13 18:46 | 9.45 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
110822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:23 | 2015-02-13 17:20 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
110831 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111209 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:31 | 2015-02-13 14:00 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
110837 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938861 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:24 | 2015-02-13 13:54 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
110841 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM -->24122 LİSE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:33 | 2015-02-13 13:48 | 1.25 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 528.75 | 0 | 0
110843 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:49 | 2015-02-13 15:38 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
110878 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565326 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:59 | 2015-02-13 18:34 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
110892 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225256 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:58 | 2015-02-13 14:41 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
110903 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109505 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:00 | 2015-02-13 14:00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
110906 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:59 | 2015-02-13 13:59 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
110935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:28 | 2015-02-13 14:35 | 2.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
110942 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419615 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:26 | 2015-02-13 14:10 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
110946 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 462205 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:27 | 2015-02-13 19:01 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
110952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442043 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:16 | 2015-02-14 12:06 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
110957 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:32 | 2015-02-13 14:11 | 0.65 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
111007 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732357 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:41 | 2015-02-13 15:00 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
111023 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 09:37 | 2015-02-13 10:50 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
111028 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3173-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:37 | 2015-02-13 14:36 | 1.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
111032 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427602 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:00 | 2015-02-13 16:00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
111140 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:47 | 2015-02-13 14:32 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
111147 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31002-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:51 | 2015-02-13 23:53 | 10.0333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2036.7667 | 0 | 0
111148 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28854-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:04 | 2015-02-13 20:59 | 6.9167 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2123.4167 | 0 | 0
111172 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 487892 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:35 | 2015-02-13 21:52 | 8.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
111195 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21531-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:34 | 2015-02-13 14:19 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
111263 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414349 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:13 | 2015-02-13 15:00 | 0.78333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
111331 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419180 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:25 | 2015-02-13 18:13 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
111335 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:58 | 2015-02-13 17:57 | 3.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 0 | 0
111352 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105470 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:22 | 2015-02-13 18:41 | 4.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
111357 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:24 | 2015-02-13 17:05 | 2.6833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 429.3333 | 0 | 0
111361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:42 | 2015-02-13 14:46 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
111378 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225802 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:36 | 2015-02-13 15:44 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
111406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458361 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:36 | 2015-02-13 18:00 | 3.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
111408 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405100 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:22 | 2015-02-13 12:00 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
111438 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561945 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:42 | 2015-02-13 22:45 | 8.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
111440 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8275-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:38 | 2015-02-13 15:58 | 1.3333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
111442 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:22 | 2015-02-13 20:17 | 5.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
111447 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:23 | 2015-02-13 17:20 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
111452 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112048 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:41 | 2015-02-13 16:47 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
111453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559904 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:38 | 2015-02-13 22:49 | 8.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7333 | 0 | 0
111454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:35 | 2015-02-13 23:47 | 10.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0
111459 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113783 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:35 | 2015-02-13 16:43 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
111462 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 617971 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:48 | 2015-02-13 17:29 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
111485 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118603 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:33 | 2015-02-13 16:46 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
111512 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475876 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:35 | 2015-02-13 14:00 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
111539 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:47 | 2015-02-13 17:03 | 2.2667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 0 | 0
111573 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430813 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 10:57 | 2015-02-13 12:00 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
111596 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456208 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:01 | 2015-02-13 19:00 | 7.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0
111661 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466907 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:10 | 2015-02-13 15:00 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
111670 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424336 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:25 | 2015-02-13 17:10 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
111675 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 918929 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:08 | 2015-02-13 15:45 | 0.61667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
111708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454800 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:38 | 2015-02-13 19:00 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
111716 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 11:49 | 2015-02-13 12:35 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
111737 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:11 | 2015-02-13 17:00 | 4.8167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 154.1333 | 0 | 0
111742 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:12 | 2015-02-13 17:00 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
111750 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:33 | 2015-02-13 18:30 | 3.95 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1564.2 | 0 | 0
111768 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432831 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:24 | 2015-02-13 19:09 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
111772 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:03 | 2015-02-13 18:00 | 5.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
111780 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:22 | 2015-02-13 19:00 | 3.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145.3333 | 0 | 0
111783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:10 | 2015-02-13 18:00 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
111788 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:03 | 2015-02-13 15:00 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
111793 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128863 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:14 | 2015-02-13 16:15 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0
111796 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:02 | 2015-02-13 17:00 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
111817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:04 | 2015-02-13 16:00 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
111819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428112 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:05 | 2015-02-13 17:00 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
111830 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428420 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 13:22 | 2015-02-13 16:00 | 2.6333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
111833 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:19 | 2015-02-13 15:00 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
111850 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:33 | 2015-02-13 16:39 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
111887 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8868-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:00 | 2015-02-13 16:56 | 0.93333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 157.7333 | 0 | 0
111893 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:42 | 2015-02-13 22:44 | 7.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.2333 | 0 | 0
111938 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18559-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:21 | 2015-02-13 17:42 | 2.35 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 853.05 | 0 | 0
111969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412100 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:50 | 2015-02-13 18:46 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
111974 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227682 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:49 | 2015-02-13 17:41 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
112045 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:59 | 2015-02-13 17:00 | 1.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3590.8667 | 0 | 0
112054 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24450 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:55 | 2015-02-13 16:45 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
112079 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:46 | 2015-02-13 16:50 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
112091 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->418-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:05 | 2015-02-13 16:24 | 0.31667 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 0
112126 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135984 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:08 | 2015-02-13 16:51 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
112170 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11217-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:15 | 2015-02-13 17:34 | 1.3167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 251.4833 | 0 | 0
112171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116186 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:10 | 2015-02-13 21:02 | 4.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
112205 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:12 | 2015-02-13 17:02 | 0.83333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
112208 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28823 FİDERİ-->28823 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:52 | 2015-02-13 17:36 | 1.7333 | 0 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 7205.4667 | 0 | 0
112212 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407839 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:35 | 2015-02-13 21:00 | 5.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
112248 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2074-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:21 | 2015-02-13 19:56 | 3.5833 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 723.8333 | 0 | 0
112254 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:44 | 2015-02-13 18:30 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
112254 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 437181 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:44 | 2015-02-13 18:30 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
112266 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465789 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:23 | 2015-02-13 17:30 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
112319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106186 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:27 | 2015-02-13 18:15 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
112380 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:25 | 2015-02-13 16:50 | 0.41667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
112383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:47 | 2015-02-14 00:21 | 8.5667 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 6339.3333 | 0 | 0
112409 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:31 | 2015-02-13 19:16 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
112415 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219404 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:30 | 2015-02-13 17:46 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
112424 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537766 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:26 | 2015-02-13 21:07 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
112434 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:38 | 2015-02-13 17:39 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
112437 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577549 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:15 | 2015-02-13 19:36 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
112470 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:36 | 2015-02-13 20:38 | 4.0333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 762.3 | 0 | 0
112484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:21 | 2015-02-14 04:00 | 11.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
112484 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 466202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:21 | 2015-02-14 04:00 | 11.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
112490 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:37 | 2015-02-13 21:59 | 5.3667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 815.7333 | 0 | 0
112514 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:46 | 2015-02-14 00:30 | 7.7333 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3750.6667 | 0 | 0
112538 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:26 | 2015-02-13 19:00 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
112585 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9077-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:48 | 2015-02-13 17:08 | 0.33333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
112600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130628 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:47 | 2015-02-13 22:12 | 5.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
112609 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:22 | 2015-02-13 18:00 | 1.6333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
112626 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:55 | 2015-02-13 17:14 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
112684 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->788-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:07 | 2015-02-14 05:06 | 11.9833 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2660.3 | 0 | 0
112698 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:13 | 2015-02-13 19:00 | 1.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
112710 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:20 | 2015-02-13 22:00 | 4.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
112729 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28307-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:16 | 2015-02-13 19:04 | 1.8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
112736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-11 22:19 | 2015-02-11 23:58 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
112745 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:22 | 2015-02-13 21:34 | 4.2 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
112758 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:08 | 2015-02-13 20:14 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
112763 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:26 | 2015-02-13 19:08 | 1.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
112780 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 12:45 | 2015-02-13 23:19 | 10.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.5333 | 0 | 0
112795 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561413 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:17 | 2015-02-13 21:53 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
112795 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:17 | 2015-02-13 21:53 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
112845 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131334 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:44 | 2015-02-13 19:48 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
112851 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926916 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:24 | 2015-02-13 20:07 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
112922 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420742 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:28 | 2015-02-13 20:54 | 3.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
112934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:22 | 2015-02-13 19:00 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
112935 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:52 | 2015-02-13 18:31 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
112936 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125410 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:00 | 2015-02-13 22:51 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
112937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:41 | 2015-02-13 18:00 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
112940 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413189 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:52 | 2015-02-13 21:00 | 3.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
112942 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:03 | 2015-02-13 19:30 | 1.45 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 265.35 | 0 | 0
112956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438324 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-12 17:30 | 2015-02-12 23:58 | 6.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
113023 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:28 | 2015-02-14 02:45 | 9.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 194.95 | 0 | 0
113028 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 14:25 | 2015-02-13 23:11 | 8.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0
113033 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:15 | 2015-02-13 20:00 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
113036 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466675 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:16 | 2015-02-14 00:30 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
113042 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424349 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:33 | 2015-02-13 20:00 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
113045 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:37 | 2015-02-13 19:20 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
113048 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503663 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:15 | 2015-02-13 22:38 | 5.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 0 | 0
113050 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221588 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:17 | 2015-02-13 20:08 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
113051 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:39 | 2015-02-13 19:00 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
113052 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8684-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:19 | 2015-02-13 19:51 | 0.53333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
113053 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:26 | 2015-02-13 20:24 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
113056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990951 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:41 | 2015-02-13 23:44 | 8.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
113066 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561405 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:47 | 2015-02-13 22:42 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
113068 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2085 FİDERİ-->2085 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:48 | 2015-02-13 19:54 | 1.1 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4895 | 0 | 0
113071 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3486-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:34 | 2015-02-13 20:12 | 1.6333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
113072 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423793 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:19 | 2015-02-13 21:34 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
113073 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:25 | 2015-02-13 21:46 | 3.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
113079 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18544-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:27 | 2015-02-13 21:02 | 2.5833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 689.75 | 0 | 0
113080 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:57 | 2015-02-13 20:17 | 1.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
113087 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28724-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:20 | 2015-02-14 02:16 | 7.9333 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2681.4667 | 0 | 0
113091 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917124 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:30 | 2015-02-13 21:04 | 2.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
113093 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914717 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:59 | 2015-02-13 21:50 | 2.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
113098 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472000 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:13 | 2015-02-13 20:44 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
113112 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:25 | 2015-02-13 20:12 | 0.78333 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 267.9 | 0 | 0
113117 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28008-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:00 | 2015-02-13 20:02 | 1.0333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 317.2333 | 0 | 0
113119 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9250-->9482 DEPAR ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:54 | 2015-02-13 19:00 | 1.1 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 0 | 0
113126 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 18:52 | 2015-02-13 21:29 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
113128 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 119860 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:31 | 2015-02-14 01:31 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
113131 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9036-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:17 | 2015-02-13 23:34 | 4.2833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 364.0833 | 0 | 0
113148 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11117 | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:50 | 2015-02-13 20:01 | 0.18333 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 297.1833 | 0 | 0
113151 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26000-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:57 | 2015-02-13 21:35 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
113152 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3774-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:55 | 2015-02-14 01:00 | 5.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 203.3333 | 0 | 0
113155 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9494-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:52 | 2015-02-13 20:00 | 0.13333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
113161 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11117-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:18 | 2015-02-14 08:17 | 11.9833 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2097.0833 | 0 | 0
113162 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:09 | 2015-02-13 21:00 | 0.85 | 0 | 16828 | 0 | 0 | 0 | 14303.8 | 0 | 0
113163 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28192-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 19:04 | 2015-02-14 00:59 | 5.9167 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 2508.6667 | 0 | 0
113167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31132 İM ---> 11902 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:18 | 2015-02-13 21:27 | 1.15 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4061.8 | 0 | 0
113172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983949 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 16:00 | 2015-02-13 23:38 | 7.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
113178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28176-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:32 | 2015-02-13 22:47 | 2.25 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 222.75 | 0 | 0
113196 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9063-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 17:31 | 2015-02-13 19:00 | 1.4833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.2167 | 0 | 0
113204 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937171 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:48 | 2015-02-13 22:25 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
113207 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:51 | 2015-02-13 22:26 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
113209 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->4138-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:51 | 2015-02-13 23:40 | 2.8167 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 647.8333 | 0 | 0
113211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:37 | 2015-02-13 22:16 | 1.65 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 268.95 | 0 | 0
113212 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25101-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:36 | 2015-02-13 22:35 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0
113218 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522772 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:58 | 2015-02-14 06:15 | 9.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0
113220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:05 | 2015-02-13 23:42 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
113224 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464935 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:17 | 2015-02-14 01:00 | 3.7167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 0
113225 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:17 | 2015-02-14 00:15 | 2.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 91.9667 | 0 | 0
113228 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:18 | 2015-02-13 22:00 | 1.7 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 256.7 | 0 | 0
113231 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987774 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 15:24 | 2015-02-13 22:47 | 7.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 0 | 0
113242 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436268 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:33 | 2015-02-14 01:40 | 4.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
113248 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:25 | 2015-02-13 22:05 | 0.66667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
113250 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127542 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:41 | 2015-02-13 22:51 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
113254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424441 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:28 | 2015-02-13 21:07 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
113256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4390 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:54 | 2015-02-13 22:15 | 1.35 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 353.7 | 0 | 0
113256 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:54 | 2015-02-13 22:21 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
113267 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445168 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:47 | 2015-02-13 21:10 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
113269 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947890 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:51 | 2015-02-13 22:58 | 1.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
113272 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:10 | 2015-02-13 23:00 | 0.83333 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 285.8333 | 0 | 0
113275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452194 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:06 | 2015-02-13 23:10 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
113277 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127149 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:11 | 2015-02-13 22:38 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
113288 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:15 | 2015-02-14 01:32 | 3.2833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 650.1 | 0 | 0
113291 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:39 | 2015-02-14 00:25 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
113294 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21586-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:44 | 2015-02-14 00:37 | 1.8833 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 691.1833 | 0 | 0
113297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:46 | 2015-02-14 02:11 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
113297 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 415345 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:38 | 2015-02-14 02:11 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
113297 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 415348 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:19 | 2015-02-14 02:11 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
113299 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:54 | 2015-02-14 00:57 | 2.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
113300 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468671 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:55 | 2015-02-13 23:50 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
113304 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423566 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:54 | 2015-02-14 02:20 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
113308 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606678 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 23:13 | 2015-02-14 00:11 | 0.96667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
113315 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949654 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 23:26 | 2015-02-14 00:30 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
113317 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477844 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:54 | 2015-02-14 00:30 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
113319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 07:05 | 2015-02-13 19:03 | 11.9667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1256.5 | 0 | 0
113326 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125306 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 23:53 | 2015-02-14 01:22 | 1.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
113328 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 00:01 | 2015-02-14 12:00 | 11.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491.3167 | 0 | 0
113329 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 00:07 | 2015-02-14 06:19 | 6.2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0
113330 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 23:53 | 2015-02-14 03:02 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
113332 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:54 | 2015-02-14 00:17 | 1.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0
113333 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 21:50 | 2015-02-14 00:18 | 2.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
113334 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734036 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:51 | 2015-02-14 00:26 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
113337 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536166 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 22:02 | 2015-02-14 10:02 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
113341 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2014 FİDERİ--> 2014 | Başlık Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 00:41 | 2015-02-14 02:15 | 1.5667 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1812.6333 | 0 | 0
113345 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3197-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 00:57 | 2015-02-14 01:02 | 0.083333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
113348 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909954 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 01:08 | 2015-02-14 02:16 | 1.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
113349 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9469 FİDERİ | Trafo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 01:03 | 2015-02-14 02:25 | 1.3667 | 1 | 261 | 0 | 0 | 1.3667 | 356.7 | 0 | 0
113352 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134771 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 01:19 | 2015-02-14 02:00 | 0.68333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
113355 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 01:32 | 2015-02-14 01:50 | 0.3 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
113358 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102129 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 02:05 | 2015-02-14 03:18 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
113362 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 02:06 | 2015-02-14 14:05 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
113363 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 İTM(OTAKÇILAR)--->8057 FİDERİ | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 02:18 | 2015-02-14 03:07 | 0.81667 | 0 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 6701.5667 | 0 | 0
113365 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21085-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 02:38 | 2015-02-14 03:00 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
113370 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323 FİDERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 01:11 | 2015-02-14 02:00 | 0.81667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 200.0833 | 0 | 0
113371 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390 FİDERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-13 20:51 | 2015-02-14 00:09 | 3.3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 0
113375 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909532 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:33 | 2015-02-14 05:43 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
113376 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 İTM(OTAKÇILAR)--->8057 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:22 | 2015-02-14 04:51 | 1.4833 | 0 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 12172.2333 | 0 | 0
113377 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:41 | 2015-02-14 13:44 | 10.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
113377 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:41 | 2015-02-14 13:44 | 10.05 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 673.35 | 0 | 0
113377 | 3 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:41 | 2015-02-14 13:44 | 10.05 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 572.85 | 0 | 0
113377 | 4 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:41 | 2015-02-14 13:44 | 10.05 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1095.45 | 0 | 0
113379 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 04:07 | 2015-02-14 05:00 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
113380 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 463497 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 03:42 | 2015-02-14 10:00 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
113382 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 04:16 | 2015-02-14 10:27 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
113385 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24443 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 04:58 | 2015-02-14 05:40 | 0.7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
113386 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 04:55 | 2015-02-14 05:01 | 0.1 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0
113387 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25534-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 05:04 | 2015-02-14 06:02 | 0.96667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
113391 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300 DM-->22314 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 04:55 | 2015-02-14 06:23 | 1.4667 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1067.7333 | 0 | 0
113393 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439259 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 05:16 | 2015-02-14 06:04 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
113397 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504398 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 05:41 | 2015-02-14 10:25 | 4.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
113399 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SÖĞÜTLÜÇEŞME FİDERİ ---> 11274 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:00 | 2015-02-14 07:23 | 0.38333 | 0 | 13447 | 0 | 0 | 0 | 5154.6833 | 0 | 0
113401 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135984 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 06:21 | 2015-02-14 07:13 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
113402 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 06:50 | 2015-02-14 10:35 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
113405 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137509 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 06:50 | 2015-02-14 11:50 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
113413 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916687 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:45 | 2015-02-14 10:05 | 2.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
113414 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8039-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 06:57 | 2015-02-14 09:30 | 2.55 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 293.25 | 0 | 0
113428 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 06:05 | 2015-02-14 10:27 | 4.3667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1183.3667 | 0 | 0
113456 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:35 | 2015-02-14 08:25 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
113457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415848 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:01 | 2015-02-14 09:38 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
113463 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:11 | 2015-02-14 19:00 | 11.8167 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1571.6167 | 0 | 0
113464 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9375 P=0.57 MVA | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:40 | 2015-02-14 10:10 | 2.5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
113465 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:17 | 2015-02-14 08:32 | 0.25 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0
113468 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:51 | 2015-02-14 08:30 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
113471 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947834 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:24 | 2015-02-14 16:40 | 9.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
113477 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133766 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 07:32 | 2015-02-14 08:24 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
113484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:19 | 2015-02-14 12:00 | 3.6833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
113499 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31851-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:27 | 2015-02-14 12:23 | 3.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 232.0667 | 0 | 0
113505 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3167-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:26 | 2015-02-14 09:37 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
113510 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:14 | 2015-02-14 09:18 | 1.0667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
113526 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934880 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:05 | 2015-02-14 09:52 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
113596 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31877-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:48 | 2015-02-14 20:48 | 12 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
113600 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 973162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:32 | 2015-02-14 16:42 | 8.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
113631 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2014 FİDERİ--> 2014 | Başlık Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:55 | 2015-02-14 09:59 | 1.0667 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1234.1333 | 0 | 0
113641 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618511 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:40 | 2015-02-14 10:06 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
113756 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9326-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:58 | 2015-02-14 20:16 | 11.3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 655.4 | 0 | 0
113762 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:16 | 2015-02-14 10:00 | 0.73333 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 1370.6 | 0 | 0
113764 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20862-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:48 | 2015-02-14 23:00 | 11.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
113768 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507442 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:07 | 2015-02-14 10:15 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
113775 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137138 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:18 | 2015-02-14 14:16 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
113777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:24 | 2015-02-14 16:30 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
113779 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31807 P=0.81 MVA | Modüler Hücre Arızası-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:32 | 2015-02-14 14:00 | 4.4667 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 4623 | 0 | 0
113787 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:28 | 2015-02-14 11:16 | 1.8 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
113797 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12281 TM --->12282 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:18 | 2015-02-14 11:32 | 2.2333 | 0 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 4124.9667 | 0 | 0
113798 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3262-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:08 | 2015-02-14 09:55 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
113801 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707296 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:13 | 2015-02-14 10:39 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
113803 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110657 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:15 | 2015-02-14 13:00 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
113806 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:09 | 2015-02-14 21:09 | 12 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0
113809 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8788-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:20 | 2015-02-14 11:13 | 1.8833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 156.3167 | 0 | 0
113811 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110610 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:38 | 2015-02-14 18:29 | 8.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
113820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:17 | 2015-02-14 11:00 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
113824 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3358-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:24 | 2015-02-14 10:43 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
113827 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:50 | 2015-02-14 15:41 | 5.85 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1427.4 | 0 | 0
113844 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8886-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:53 | 2015-02-14 11:25 | 1.5333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 407.8667 | 0 | 0
113847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:47 | 2015-02-14 18:00 | 8.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.0833 | 0 | 0
113855 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:57 | 2015-02-14 10:30 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
113861 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:58 | 2015-02-14 13:01 | 4.05 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 611.55 | 0 | 0
113863 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403551 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:47 | 2015-02-14 11:00 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
113871 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:54 | 2015-02-14 10:41 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
113872 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:19 | 2015-02-14 13:19 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
113874 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107164 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:56 | 2015-02-14 12:18 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
113875 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822480 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:51 | 2015-02-14 16:25 | 6.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
113878 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:45 | 2015-02-14 10:00 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
113881 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI1 FİDERİ-->29346 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:55 | 2015-02-14 10:40 | 0.75 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0
113891 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919623 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:11 | 2015-02-14 18:56 | 8.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
113892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117408 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:14 | 2015-02-14 10:15 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0
113893 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23064->ELBASAN MEZARLIK R.M.U23510 GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:59 | 2015-02-14 10:50 | 0.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
113894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981639 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:11 | 2015-02-14 17:50 | 7.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
113895 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917197 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:15 | 2015-02-14 13:21 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
113897 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:10 | 2015-02-14 11:34 | 1.4 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1145.2 | 0 | 0
113929 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:56 | 2015-02-14 14:10 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
113934 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:09 | 2015-02-14 15:13 | 5.0667 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1256.5333 | 0 | 0
113936 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->1100-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:24 | 2015-02-14 17:38 | 7.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
113954 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:19 | 2015-02-14 16:58 | 6.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
113967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999353 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:44 | 2015-02-14 21:11 | 10.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
113976 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:06 | 2015-02-14 19:48 | 10.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
113977 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11756-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:15 | 2015-02-14 11:44 | 1.4833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
113989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:18 | 2015-02-14 13:12 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
113999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455729 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:26 | 2015-02-14 18:46 | 8.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
114016 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25267-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:40 | 2015-02-14 11:00 | 0.33333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
114021 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25268-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:54 | 2015-02-14 11:04 | 0.16667 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0
114024 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237009 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:54 | 2015-02-14 14:37 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
114025 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇATALCA HAT2 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:43 | 2015-02-14 15:32 | 4.8167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0 | 0
114040 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:54 | 2015-02-14 12:07 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
114041 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11682-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:27 | 2015-02-14 17:41 | 7.2333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 274.8667 | 0 | 0
114051 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3971-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:06 | 2015-02-14 11:34 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
114056 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216964 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:11 | 2015-02-14 15:07 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
114065 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:36 | 2015-02-14 12:37 | 2.0167 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 358.9667 | 0 | 0
114070 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733157 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:26 | 2015-02-14 19:55 | 9.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4833 | 0 | 0
114078 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956221 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 09:11 | 2015-02-14 13:15 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
114084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:56 | 2015-02-14 17:00 | 6.0667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 448.9333 | 0 | 0
114086 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:05 | 2015-02-14 12:23 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
114089 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112301 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:16 | 2015-02-14 16:57 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
114090 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:00 | 2015-02-14 13:44 | 0.73333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
114090 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 424336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:15 | 2015-02-14 13:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
114095 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM(RAMİ 2)--->8336 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:25 | 2015-02-14 13:27 | 2.0333 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 1844.2333 | 0 | 0
114105 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621197 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:39 | 2015-02-14 19:06 | 8.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 0 | 0
114142 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:34 | 2015-02-14 20:01 | 8.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0
114176 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938653 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:41 | 2015-02-14 17:21 | 5.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
114182 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618922 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:46 | 2015-02-14 12:51 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
114197 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970874 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:26 | 2015-02-14 23:08 | 11.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
114225 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25122 VARNALI KONUT-->25267 SAMSUNLULAR MAH. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:43 | 2015-02-14 12:12 | 0.48333 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0
114229 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM--->8774 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:31 | 2015-02-14 11:52 | 0.35 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 0 | 0
114232 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467020 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:39 | 2015-02-14 12:43 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
114235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972479 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:08 | 2015-02-14 15:46 | 4.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.9667 | 0 | 0
114301 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:50 | 2015-02-14 12:39 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
114320 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:01 | 2015-02-14 23:29 | 11.4667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 183.4667 | 0 | 0
114331 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28296-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:14 | 2015-02-14 23:42 | 11.4667 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 4770.1333 | 0 | 0
114336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437187 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:07 | 2015-02-14 19:59 | 7.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
114340 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18259-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:17 | 2015-02-14 18:01 | 5.7333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
114341 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:31 | 2015-02-14 14:00 | 2.4833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 605.9333 | 0 | 0
114342 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21099-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:12 | 2015-02-14 15:20 | 3.1333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 820.9333 | 0 | 0
114365 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28637 | Kaide Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:21 | 2015-02-14 12:40 | 0.31667 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 156.4333 | 0 | 0
114384 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104717 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:26 | 2015-02-14 13:40 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
114387 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743092 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:33 | 2015-02-14 13:04 | 0.51667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
114403 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28982 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 10:46 | 2015-02-14 12:48 | 2.0333 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1447.7333 | 0 | 0
114427 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964471 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:23 | 2015-02-14 15:13 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
114428 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956619 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:20 | 2015-02-14 14:00 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
114487 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28176-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:01 | 2015-02-15 00:15 | 11.2333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1112.1 | 0 | 0
114489 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:00 | 2015-02-14 16:22 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
114490 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:44 | 2015-02-14 19:52 | 7.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 285.3333 | 0 | 0
114498 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969654 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:35 | 2015-02-14 15:42 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
114518 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224822 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:36 | 2015-02-14 14:05 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
114519 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950858 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:00 | 2015-02-14 15:41 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
114521 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:42 | 2015-02-14 14:12 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
114536 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:52 | 2015-02-14 13:39 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
114545 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 595514 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:58 | 2015-02-14 22:00 | 9.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.3667 | 0 | 0
114572 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412343 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 11:49 | 2015-02-14 18:46 | 6.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
114578 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1924368 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:25 | 2015-02-14 23:15 | 10.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0
114579 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936920 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:13 | 2015-02-14 19:43 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
114582 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958433 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:25 | 2015-02-14 23:26 | 10.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.1167 | 0 | 0
114604 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:28 | 2015-02-14 14:11 | 0.71667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 93.8833 | 0 | 0
114610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443222 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:13 | 2015-02-14 23:07 | 9.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0
114620 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:29 | 2015-02-14 18:21 | 5.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
114634 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:34 | 2015-02-14 13:54 | 0.33333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
114649 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128631 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:34 | 2015-02-14 14:34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
114664 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:08 | 2015-02-14 16:00 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
114680 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:19 | 2015-02-14 17:33 | 4.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
114701 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22055-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:45 | 2015-02-14 14:45 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
114711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988172 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:37 | 2015-02-14 15:29 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
114721 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9097-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:52 | 2015-02-14 18:23 | 4.5167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 989.15 | 0 | 0
114722 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:48 | 2015-02-14 16:14 | 2.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
114734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:54 | 2015-02-14 22:27 | 8.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
114751 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:34 | 2015-02-14 19:12 | 5.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
114754 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:03 | 2015-02-14 20:20 | 4.2833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 244.15 | 0 | 0
114755 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:51 | 2015-02-14 16:55 | 3.0667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 0
114765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM---<8356 FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:35 | 2015-02-14 16:14 | 2.65 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 5896.25 | 0 | 0
114766 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:55 | 2015-02-14 19:11 | 5.2667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 0 | 0
114768 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20221-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:44 | 2015-02-14 21:41 | 8.95 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1888.45 | 0 | 0
114824 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3656-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:09 | 2015-02-14 16:36 | 2.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
114836 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825819 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:16 | 2015-02-14 16:25 | 2.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
114840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20090-->21601 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:21 | 2015-02-14 16:52 | 2.5167 | 0 | 7328 | 0 | 0 | 0 | 18442.1333 | 0 | 0
114860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 423112 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 12:44 | 2015-02-14 21:35 | 8.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
114862 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:25 | 2015-02-14 15:36 | 1.1833 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 402.3333 | 0 | 0
114878 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:31 | 2015-02-14 23:00 | 9.4833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1147.4833 | 0 | 0
114882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22278-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:24 | 2015-02-14 21:00 | 6.6 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 0 | 0
114888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:22 | 2015-02-14 18:34 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
114918 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 13:47 | 2015-02-14 19:16 | 5.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
114925 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:45 | 2015-02-14 16:00 | 1.25 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0 | 0
114929 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:45 | 2015-02-14 17:11 | 2.4333 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1177.7333 | 0 | 0
115014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485564 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:20 | 2015-02-14 17:26 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
115019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:14 | 2015-02-14 19:10 | 3.9333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 983.3333 | 0 | 0
115025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435051 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:12 | 2015-02-14 16:40 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
115032 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->678-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:14 | 2015-02-14 18:17 | 3.05 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 658.8 | 0 | 0
115038 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:17 | 2015-02-14 16:08 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
115080 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21926 LİMAN-->20400 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 14:24 | 2015-02-14 17:43 | 3.3167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0
115088 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8522-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:31 | 2015-02-14 16:33 | 1.0333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
115099 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:20 | 2015-02-14 18:21 | 3.0167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 244.35 | 0 | 0
115100 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:28 | 2015-02-14 16:00 | 0.53333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
115109 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584085 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:42 | 2015-02-14 21:12 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
115118 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:35 | 2015-02-14 19:27 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
115120 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130931 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:38 | 2015-02-14 16:00 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
115132 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909742 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:51 | 2015-02-14 18:02 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
115148 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:02 | 2015-02-14 19:16 | 3.2333 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1105.8 | 0 | 0
115149 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:56 | 2015-02-14 23:36 | 7.6667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1870.6667 | 0 | 0
115164 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2432-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:47 | 2015-02-15 03:46 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
115167 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:09 | 2015-02-14 18:38 | 2.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
115169 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937648 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:16 | 2015-02-14 21:00 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
115179 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124560 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:03 | 2015-02-14 17:27 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
115182 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:08 | 2015-02-14 21:35 | 6.45 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 432.15 | 0 | 0
115186 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910127 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:16 | 2015-02-14 19:29 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
115195 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502658 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:15 | 2015-02-14 19:14 | 2.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.7167 | 0 | 0
115199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965810 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:23 | 2015-02-15 01:29 | 9.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
115202 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:27 | 2015-02-14 18:05 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
115205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433446 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:24 | 2015-02-14 17:29 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
115206 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110610 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:01 | 2015-02-14 21:34 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
115206 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1117408 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:01 | 2015-02-14 21:37 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
115271 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571866 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:47 | 2015-02-14 23:57 | 7.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
115286 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:15 | 2015-02-14 17:05 | 1.8333 | 11 | 1150 | 0 | 0 | 20.1667 | 2108.3333 | 0 | 0
115288 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:56 | 2015-02-14 20:00 | 3.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
115292 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137406 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:58 | 2015-02-14 21:57 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
115301 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8522-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:10 | 2015-02-15 03:52 | 10.7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 0
115303 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206441 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:06 | 2015-02-14 17:48 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
115312 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422226 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:20 | 2015-02-14 17:44 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
115318 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:04 | 2015-02-14 17:53 | 0.81667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
115321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975856 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 16:15 | 2015-02-14 17:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
115322 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918320 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:18 | 2015-02-14 19:19 | 2.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
115349 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 15:53 | 2015-02-14 22:37 | 6.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1333 | 0 | 0
115355 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28325-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:36 | 2015-02-14 23:35 | 5.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 586.3667 | 0 | 0
115356 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124561 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:37 | 2015-02-14 20:06 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
115360 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:43 | 2015-02-14 19:57 | 2.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0
115362 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466491 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:40 | 2015-02-14 18:25 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
115362 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 466678 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:40 | 2015-02-14 18:25 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
115366 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->93-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:51 | 2015-02-14 21:09 | 3.3 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 722.7 | 0 | 0
115367 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432639 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:38 | 2015-02-14 19:39 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
115373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 1 FİDERİ ---> 11490 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 17:41 | 2015-02-14 18:11 | 0.5 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 0 | 0
115383 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231301 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:00 | 2015-02-14 19:08 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
115392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:10 | 2015-02-14 18:43 | 0.55 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
115415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:24 | 2015-02-14 21:11 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
115458 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:39 | 2015-02-14 20:38 | 1.9833 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 2959.1333 | 0 | 0
115480 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9089 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:31 | 2015-02-14 20:32 | 2.0167 | 1 | 1066 | 0 | 0 | 2.0167 | 2149.7667 | 0 | 0
115484 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969247 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:52 | 2015-02-14 21:57 | 3.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
115485 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:28 | 2015-02-15 06:27 | 11.9833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1138.4167 | 0 | 0
115489 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:00 | 2015-02-14 21:05 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
115492 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:09 | 2015-02-14 21:18 | 2.15 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 578.35 | 0 | 0
115494 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:14 | 2015-02-14 20:30 | 1.2667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0
115495 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:56 | 2015-02-14 19:58 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
115498 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812238 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:17 | 2015-02-14 22:31 | 3.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0
115500 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478669 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:19 | 2015-02-14 22:00 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
115502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:53 | 2015-02-14 21:48 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
115507 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:11 | 2015-02-15 02:59 | 7.8 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 3205.8 | 0 | 0
115508 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28118-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 18:55 | 2015-02-14 20:59 | 2.0667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
115510 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107191 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:28 | 2015-02-14 21:16 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
115514 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->3-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:29 | 2015-02-14 20:55 | 1.4333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
115516 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:20 | 2015-02-14 21:56 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
115517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25225-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:20 | 2015-02-14 22:22 | 3.0333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0
115529 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:45 | 2015-02-15 01:37 | 5.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
115531 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:45 | 2015-02-15 02:19 | 6.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0
115532 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11590-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:20 | 2015-02-14 21:03 | 1.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0
115534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447231 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:51 | 2015-02-14 20:18 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
115536 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11682 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:50 | 2015-02-14 22:26 | 2.6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
115538 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939256 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:51 | 2015-02-14 23:50 | 3.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
115540 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419955 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:47 | 2015-02-14 20:05 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
115547 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:07 | 2015-02-14 21:21 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
115552 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->608-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:20 | 2015-02-14 21:13 | 0.88333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 257.05 | 0 | 0
115552 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610150 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:46 | 2015-02-14 21:13 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
115555 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506864 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:42 | 2015-02-14 23:01 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
115563 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:42 | 2015-02-15 01:47 | 5.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 203.3333 | 0 | 0
115564 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951505 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:48 | 2015-02-14 22:12 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
115568 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23290-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:52 | 2015-02-14 21:57 | 1.0833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 138.6667 | 0 | 0
115573 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:53 | 2015-02-15 01:48 | 4.9167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1145.5833 | 0 | 0
115579 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 20:46 | 2015-02-14 21:50 | 1.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
115581 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949693 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:00 | 2015-02-14 22:18 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
115590 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:07 | 2015-02-14 23:40 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
115592 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979246 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:09 | 2015-02-15 02:17 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
115595 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:08 | 2015-02-15 02:18 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
115617 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->608-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:08 | 2015-02-15 01:03 | 0.91667 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0
115617 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1609967 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:46 | 2015-02-15 01:04 | 3.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
115618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:28 | 2015-02-15 13:30 | 1.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
115622 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23290-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:38 | 2015-02-14 22:00 | 0.36667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
115624 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24369-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:30 | 2015-02-14 21:45 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
115627 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12201-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 21:53 | 2015-02-14 22:36 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
115629 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916687 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:06 | 2015-02-15 02:31 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
115642 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593440 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:00 | 2015-02-14 23:59 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
115646 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901328 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:53 | 2015-02-15 00:15 | 1.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
115648 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:56 | 2015-02-14 23:47 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
115649 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:56 | 2015-02-15 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
115649 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:56 | 2015-02-15 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
115653 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:45 | 2015-02-15 09:26 | 10.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.15 | 0 | 0
115657 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508963 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 22:51 | 2015-02-15 00:26 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
115659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 23:06 | 2015-02-15 01:11 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
115663 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907388 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 23:25 | 2015-02-15 03:25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
115665 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120674 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 23:39 | 2015-02-15 00:37 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
115666 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11682-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 23:33 | 2015-02-15 00:26 | 0.88333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
115668 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 06:09 | 2015-02-15 10:12 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
115676 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401 BELEDİYE-->20402 ORDUEVİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:15 | 2015-02-15 00:45 | 0.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
115677 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->2-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:32 | 2015-02-15 16:20 | 7.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 0
115678 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:17 | 2015-02-15 01:00 | 0.71667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
115679 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744402 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-02-14 23:36 | 2015-02-15 01:45 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
115681 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28347 FİDERİ-->28347 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:19 | 2015-02-15 01:13 | 0.9 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 0 | 0
115682 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415348 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:24 | 2015-02-15 02:00 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
115689 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958912 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:07 | 2015-02-15 03:19 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
115691 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:28 | 2015-02-15 00:45 | 0.28333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
115692 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931945 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:23 | 2015-02-15 03:24 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
115700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453734 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:52 | 2015-02-15 03:00 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
115704 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201849 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:51 | 2015-02-15 01:56 | 1.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
115705 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 00:27 | 2015-02-15 09:45 | 9.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
115712 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 01:19 | 2015-02-15 01:26 | 0.11667 | 0 | 11896 | 0 | 0 | 0 | 1387.8667 | 0 | 0
115713 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 01:22 | 2015-02-15 12:21 | 10.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 0
115714 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140322 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 01:22 | 2015-02-15 12:22 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
115715 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1252 FİDERİ-->1252 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 01:29 | 2015-02-15 02:07 | 0.63333 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 705.5333 | 0 | 0
115717 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 01:40 | 2015-02-15 08:30 | 6.8333 | 5 | 105006 | 0 | 0 | 34.1667 | 717541 | 0 | 0
115718 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3686-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 01:34 | 2015-02-15 03:08 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
115728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 02:28 | 2015-02-15 02:36 | 0.13333 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 0 | 0
115732 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 03:22 | 2015-02-15 04:04 | 0.7 | 0 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 4927.3 | 0 | 0
115733 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 03:22 | 2015-02-15 07:10 | 3.8 | 2 | 6432 | 0 | 0 | 7.6 | 24441.6 | 0 | 0
115734 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3537_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 03:51 | 2015-02-15 07:43 | 3.8667 | 1 | 498 | 0 | 0 | 3.8667 | 1925.6 | 0 | 0
115737 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 04:11 | 2015-02-15 05:00 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
115739 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115221 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 05:17 | 2015-02-15 07:40 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
115740 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 05:26 | 2015-02-15 05:55 | 0.48333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
115743 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM --> 24345 BASINKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 04:38 | 2015-02-15 05:30 | 0.86667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 0 | 0
115746 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115910 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 06:05 | 2015-02-15 07:10 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
115749 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413095 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 05:28 | 2015-02-15 06:28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
115750 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31627 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 04:59 | 2015-02-15 11:20 | 6.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0
115751 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425790 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 06:13 | 2015-02-15 06:53 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
115753 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20654-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 06:51 | 2015-02-15 18:30 | 11.65 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1293.15 | 0 | 0
115754 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 06:03 | 2015-02-15 07:17 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
115757 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28176-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 06:27 | 2015-02-15 18:26 | 11.9833 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1186.35 | 0 | 0
115759 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956479 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 07:17 | 2015-02-15 09:25 | 2.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
115760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150 DM --> 24151 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 07:39 | 2015-02-15 08:32 | 0.88333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
115761 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944494 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 07:43 | 2015-02-15 09:40 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
115764 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 07:58 | 2015-02-15 10:30 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
115770 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22102 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 07:33 | 2015-02-15 08:04 | 0.51667 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 138.4667 | 0 | 0
115771 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:11 | 2015-02-15 08:46 | 0.58333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 152.25 | 0 | 0
115774 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3167-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:28 | 2015-02-15 15:23 | 6.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 0 | 0
115779 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723969 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:32 | 2015-02-15 10:00 | 1.4667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
115790 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:26 | 2015-02-15 09:32 | 1.1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
115792 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911161 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:46 | 2015-02-15 09:54 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
115798 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732525 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:14 | 2015-02-15 09:31 | 1.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
115801 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:52 | 2015-02-15 14:46 | 5.9 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 584.1 | 0 | 0
115804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28805 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:15 | 2015-02-15 10:18 | 2.05 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 2605.55 | 0 | 0
115805 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:55 | 2015-02-15 09:52 | 0.95 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 217.55 | 0 | 0
115808 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:44 | 2015-02-15 10:53 | 2.15 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 741.75 | 0 | 0
115809 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127931 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:33 | 2015-02-15 11:16 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
115810 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28879 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 08:39 | 2015-02-15 11:58 | 3.3167 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 603.6333 | 0 | 0
115811 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:08 | 2015-02-15 09:45 | 0.61667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 110.3833 | 0 | 0
115813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:20 | 2015-02-15 12:02 | 2.7 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 2038.5 | 0 | 0
115814 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29568 FİDERİ-->29568 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:18 | 2015-02-15 10:52 | 1.5667 | 15 | 2514 | 0 | 0 | 23.5 | 3938.6 | 0 | 0
115814 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 29568 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:52 | 2015-02-15 13:26 | 2.5667 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 0
115815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568433 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:30 | 2015-02-15 16:49 | 7.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.2167 | 0 | 0
115818 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945006 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:14 | 2015-02-15 09:51 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
115819 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28968 FİDERİ-->28968. | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:43 | 2015-02-15 10:54 | 1.1833 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1324.15 | 0 | 0
115820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 1 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:45 | 2015-02-15 10:24 | 0.65 | 3 | 11528 | 0 | 0 | 1.95 | 7493.2 | 0 | 0
115821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8522-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:42 | 2015-02-15 11:45 | 2.05 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 362.85 | 0 | 0
115822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900 KİPTAŞ-->22983 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:45 | 2015-02-15 10:10 | 0.41667 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 796.6667 | 0 | 0
115826 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:47 | 2015-02-15 10:09 | 0.36667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
115827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21990-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:38 | 2015-02-15 11:54 | 2.2667 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 1797.4667 | 0 | 0
115829 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431854 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:52 | 2015-02-15 12:56 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
115830 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24252-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:56 | 2015-02-15 10:50 | 0.9 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | 0 | 0
115832 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446687 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:35 | 2015-02-15 11:15 | 1.6667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
115834 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964461 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:57 | 2015-02-15 12:33 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
115836 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:50 | 2015-02-15 10:47 | 0.95 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 382.85 | 0 | 0
115839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459961 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:46 | 2015-02-15 11:02 | 1.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
115842 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455484 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:58 | 2015-02-15 10:57 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
115845 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:09 | 2015-02-15 18:55 | 8.7667 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3436.5333 | 0 | 0
115846 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437043 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:07 | 2015-02-15 12:11 | 2.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
115847 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:10 | 2015-02-15 15:25 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
115848 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:10 | 2015-02-15 11:05 | 0.91667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
115849 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->D.KÖY YOLU 25372 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:06 | 2015-02-15 10:28 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
115850 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31605 DM --> 31418 TM | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:11 | 2015-02-15 11:02 | 0.85 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 2470.1 | 0 | 0
115853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:56 | 2015-02-15 11:01 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
115856 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21461-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:09 | 2015-02-15 16:19 | 6.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
115858 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:06 | 2015-02-15 21:42 | 11.6 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0
115859 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401324 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:20 | 2015-02-15 11:04 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
115861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462106 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:22 | 2015-02-15 11:42 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
115865 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458459 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:25 | 2015-02-15 11:23 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
115866 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577178 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:22 | 2015-02-15 14:07 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
115869 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908099 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:30 | 2015-02-15 11:34 | 1.0667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
115870 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415854 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:25 | 2015-02-15 13:46 | 3.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
115874 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925159 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:29 | 2015-02-15 15:09 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
115882 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426171 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:11 | 2015-02-15 17:44 | 7.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
115888 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:50 | 2015-02-15 13:43 | 2.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.4833 | 0 | 0
115889 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:59 | 2015-02-15 11:13 | 0.23333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
115894 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604442 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:02 | 2015-02-15 11:49 | 0.78333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0
115915 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 10:51 | 2015-02-15 16:25 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
115916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EVRAN SAN. 21522 DM ESENKENT 20000 DM ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 09:49 | 2015-02-15 13:51 | 4.0333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.7667 | 0 | 0
115922 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231301 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:01 | 2015-02-15 11:35 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
115929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218001 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:05 | 2015-02-15 13:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
115939 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:24 | 2015-02-15 12:54 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
115949 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:36 | 2015-02-15 11:58 | 0.36667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
115954 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:37 | 2015-02-15 13:00 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
115960 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945625 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:29 | 2015-02-15 12:02 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
115962 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:35 | 2015-02-15 14:48 | 3.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
115971 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24135-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:34 | 2015-02-15 12:31 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
115986 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416762 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:43 | 2015-02-15 19:52 | 8.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
115987 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751633 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:00 | 2015-02-15 11:45 | 0.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
115988 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970254 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:39 | 2015-02-15 12:15 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
115994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:45 | 2015-02-15 13:30 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
116018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:16 | 2015-02-15 17:32 | 6.2667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1566.6667 | 0 | 0
116018 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:16 | 2015-02-15 17:33 | 6.2833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1193.8333 | 0 | 0
116020 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11371 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:45 | 2015-02-15 13:03 | 0.3 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 290.1 | 0 | 0
116020 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDERİ 2 ---> 11312 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:01 | 2015-02-15 12:41 | 0.66667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2354.6667 | 0 | 0
116020 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:01 | 2015-02-15 12:45 | 0.73333 | 0 | 2988 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 0
116022 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:58 | 2015-02-15 19:45 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
116023 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:44 | 2015-02-15 13:31 | 1.7833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 0
116024 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513697 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:02 | 2015-02-15 21:05 | 9.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
116037 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YENİKENT 20890 DM POSTANE CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:00 | 2015-02-15 15:01 | 3.0167 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 5692.45 | 0 | 0
116039 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909673 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:08 | 2015-02-15 14:30 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
116041 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4111 FİDERİ (AYAZAĞA) | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:10 | 2015-02-15 13:03 | 0.88333 | 1 | 3242 | 0 | 0 | 0.88333 | 2863.7667 | 0 | 0
116048 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:03 | 2015-02-15 15:36 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
116055 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9621 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:57 | 2015-02-15 15:30 | 3.55 | 9 | 197 | 0 | 0 | 31.95 | 699.35 | 0 | 0
116068 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:12 | 2015-02-15 13:04 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
116075 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837259 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:18 | 2015-02-15 21:24 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
116078 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472330 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:00 | 2015-02-15 19:20 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
116079 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3700(BOMONTİ)_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:32 | 2015-02-15 13:00 | 0.46667 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 210.4667 | 0 | 0
116080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430486 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:15 | 2015-02-15 14:00 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
116082 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:31 | 2015-02-15 13:43 | 1.2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
116090 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430677 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:36 | 2015-02-15 13:32 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
116091 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:27 | 2015-02-15 13:30 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
116092 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29586-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:30 | 2015-02-15 14:45 | 2.25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
116106 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971977 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:42 | 2015-02-15 15:03 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
116117 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924676 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:47 | 2015-02-15 13:51 | 1.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
116121 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2420-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:42 | 2015-02-15 19:50 | 7.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
116122 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:47 | 2015-02-15 15:00 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
116146 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24307-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:46 | 2015-02-15 14:02 | 1.2667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
116156 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:47 | 2015-02-15 18:55 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
116187 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942575 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:50 | 2015-02-15 14:30 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
116223 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:05 | 2015-02-15 18:50 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
116227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124561 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:59 | 2015-02-15 13:54 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
116240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416161 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:47 | 2015-02-15 13:09 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
116288 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3700(BOMONTİ)_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:00 | 2015-02-15 14:00 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
116319 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9124-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:09 | 2015-02-15 14:04 | 0.91667 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
116348 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:26 | 2015-02-15 17:38 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
116353 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737383 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:16 | 2015-02-15 15:44 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
116358 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:21 | 2015-02-15 19:00 | 5.65 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1231.7 | 0 | 0
116359 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18510 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:35 | 2015-02-15 13:44 | 0.15 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
116364 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435393 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:28 | 2015-02-15 14:11 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
116370 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471292 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:40 | 2015-02-15 14:18 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
116372 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411049 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:27 | 2015-02-15 15:04 | 1.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
116373 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922901 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:29 | 2015-02-15 14:29 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
116374 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943600 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:39 | 2015-02-15 22:31 | 8.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
116375 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428710 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:20 | 2015-02-15 18:30 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
116376 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31587-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:04 | 2015-02-15 17:32 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
116384 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18296-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:35 | 2015-02-15 17:02 | 3.45 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 351.9 | 0 | 0
116392 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971796 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:47 | 2015-02-15 15:58 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
116394 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571292 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:22 | 2015-02-15 17:19 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
116404 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28797 FİDERİ-->28797 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:51 | 2015-02-15 14:48 | 0.95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 0
116413 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:52 | 2015-02-15 19:29 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
116415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430247 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:54 | 2015-02-15 14:45 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
116425 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:54 | 2015-02-15 17:58 | 4.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
116443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975980 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 11:38 | 2015-02-15 23:20 | 11.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
116468 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:11 | 2015-02-15 16:05 | 0.9 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0 | 0
116485 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:15 | 2015-02-15 18:00 | 3.75 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
116507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 13:54 | 2015-02-15 15:22 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
116518 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9526-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:19 | 2015-02-15 17:00 | 2.6833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 319.3167 | 0 | 0
116532 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517843 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:31 | 2015-02-15 18:55 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
116547 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109119 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:29 | 2015-02-15 17:30 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
116549 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:27 | 2015-02-15 18:14 | 3.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0
116551 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:33 | 2015-02-15 15:00 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
116555 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24300 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:37 | 2015-02-15 16:18 | 1.6833 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 2225.3667 | 0 | 0
116564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103872 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:20 | 2015-02-15 15:24 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
116571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28629 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:46 | 2015-02-15 16:59 | 2.2167 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1241.3333 | 0 | 0
116573 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120492 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:45 | 2015-02-15 16:10 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
116576 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817634 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:42 | 2015-02-15 15:30 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
116577 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:45 | 2015-02-15 18:01 | 3.2667 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 561.8667 | 0 | 0
116580 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11343-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:41 | 2015-02-15 20:02 | 5.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0
116584 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11713-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:35 | 2015-02-15 15:18 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
116587 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:44 | 2015-02-16 02:43 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
116588 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472393 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:47 | 2015-02-15 16:01 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
116591 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949693 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:46 | 2015-02-15 16:47 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
116592 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11713-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:04 | 2015-02-15 15:20 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
116593 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28629 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:05 | 2015-02-15 17:00 | 1.9167 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1073.3333 | 0 | 0
116594 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826342 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:53 | 2015-02-15 16:00 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
116597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470637 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:03 | 2015-02-15 15:19 | 0.26667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
116597 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470643 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:03 | 2015-02-15 15:19 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
116601 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18225-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:05 | 2015-02-15 18:10 | 2.0833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 589.5833 | 0 | 0
116601 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 922901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:15 | 2015-02-15 18:10 | 2.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
116607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 973162 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:15 | 2015-02-15 19:04 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
116617 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:23 | 2015-02-15 16:50 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
116624 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103034 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:31 | 2015-02-15 16:00 | 0.48333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0
116626 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 12:09 | 2015-02-15 15:44 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
116627 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529711 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:38 | 2015-02-15 22:37 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
116631 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702731 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:26 | 2015-02-15 20:49 | 5.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.9833 | 0 | 0
116635 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:20 | 2015-02-15 19:01 | 3.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
116637 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:28 | 2015-02-15 17:02 | 1.5667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 214.6333 | 0 | 0
116641 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 14:21 | 2015-02-15 17:03 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
116642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438280 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:43 | 2015-02-15 18:55 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
116646 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429401 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:40 | 2015-02-15 18:00 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
116659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910127 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:27 | 2015-02-15 18:14 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
116663 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:44 | 2015-02-15 18:50 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
116674 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:25 | 2015-02-15 18:02 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
116677 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAZAR 25208 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:55 | 2015-02-15 17:00 | 1.0833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 315.25 | 0 | 0
116677 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAPATYA 25780 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:55 | 2015-02-15 17:08 | 1.2167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 217.7833 | 0 | 0
116681 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:01 | 2015-02-15 17:55 | 1.9 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 0
116684 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8721-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:00 | 2015-02-15 19:54 | 3.9 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1049.1 | 0 | 0
116695 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:14 | 2015-02-16 00:56 | 8.7 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2227.2 | 0 | 0
116714 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:16 | 2015-02-15 17:30 | 1.2333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 247.9 | 0 | 0
116718 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:02 | 2015-02-15 17:45 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
116721 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9345-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:18 | 2015-02-15 17:56 | 1.6333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 243.3667 | 0 | 0
116723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819905 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:29 | 2015-02-15 16:54 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
116726 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:27 | 2015-02-15 19:06 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
116728 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:08 | 2015-02-15 17:50 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
116731 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25150 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:29 | 2015-02-15 17:30 | 1.0167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
116732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:34 | 2015-02-15 17:29 | 0.91667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 149.4167 | 0 | 0
116732 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:34 | 2015-02-15 17:30 | 0.93333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 466.6667 | 0 | 0
116736 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:48 | 2015-02-15 17:12 | 0.4 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
116737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20585-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:00 | 2015-02-15 20:45 | 0.75 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
116737 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 462058 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:11 | 2015-02-15 20:00 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
116749 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838297 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:26 | 2015-02-15 17:08 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
116750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465989 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:14 | 2015-02-15 17:40 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
116752 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:23 | 2015-02-15 22:10 | 2.7833 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 915.7167 | 0 | 0
116753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407015 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:47 | 2015-02-15 20:31 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
116761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:55 | 2015-02-15 21:21 | 4.4333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 0 | 0
116762 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135344 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 15:17 | 2015-02-15 20:19 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
116763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568433 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:58 | 2015-02-15 20:36 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
116769 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:08 | 2015-02-15 18:16 | 1.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
116770 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2254-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:12 | 2015-02-15 21:19 | 4.1167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1029.1667 | 0 | 0
116773 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:15 | 2015-02-15 18:09 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
116779 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925154 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:20 | 2015-02-15 18:10 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
116786 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131063 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:25 | 2015-02-15 20:16 | 2.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
116787 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122495 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:26 | 2015-02-15 20:21 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
116795 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->İNCEĞİZ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:38 | 2015-02-15 19:55 | 2.2833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 187.2333 | 0 | 0
116796 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562328 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:39 | 2015-02-15 19:50 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
116797 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821921 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:30 | 2015-02-15 18:15 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
116799 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555645 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:27 | 2015-02-16 00:07 | 6.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
116802 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9124-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:53 | 2015-02-15 18:36 | 0.71667 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0
116804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968204 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:00 | 2015-02-15 20:16 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
116810 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102674 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:57 | 2015-02-15 20:13 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
116817 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 17:55 | 2015-02-15 19:10 | 1.25 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 272.5 | 0 | 0
116818 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3818-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:55 | 2015-02-15 18:56 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
116821 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569433 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:11 | 2015-02-15 21:17 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
116837 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2153 FİDERİ-->2153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:17 | 2015-02-15 19:00 | 0.71667 | 0 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 2236.7167 | 0 | 0
116852 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:21 | 2015-02-15 19:27 | 1.1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0
116860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20654-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 16:27 | 2015-02-15 22:48 | 6.35 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 3314.7 | 0 | 0
116861 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:25 | 2015-02-16 06:24 | 11.9833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1210.3167 | 0 | 0
116866 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:27 | 2015-02-15 19:52 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
116869 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18019-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:08 | 2015-02-15 19:37 | 1.4833 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 434.6167 | 0 | 0
116874 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568741 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:46 | 2015-02-15 21:18 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
116875 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:10 | 2015-02-15 20:25 | 2.25 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 0 | 0
116880 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:48 | 2015-02-15 20:30 | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
116889 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:58 | 2015-02-15 21:58 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
116890 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:58 | 2015-02-15 20:05 | 1.1167 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 450.0167 | 0 | 0
116895 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:12 | 2015-02-15 21:04 | 1.8667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 692.5333 | 0 | 0
116908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530362 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:23 | 2015-02-15 22:21 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
116911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 422210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:34 | 2015-02-16 03:00 | 7.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0
116912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:35 | 2015-02-15 22:00 | 2.4167 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0
116916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:41 | 2015-02-15 20:59 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
116918 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734176 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:41 | 2015-02-15 23:30 | 4.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0
116919 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2408 fideri -->2408 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:55 | 2015-02-15 19:00 | 0.083333 | 0 | 5051 | 0 | 0 | 0 | 420.9167 | 0 | 0
116921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945303 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:44 | 2015-02-16 00:25 | 4.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0
116923 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:30 | 2015-02-16 04:19 | 8.8167 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 4822.7167 | 0 | 0
116924 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990850 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:31 | 2015-02-15 21:18 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
116925 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585360 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:53 | 2015-02-16 00:10 | 4.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0 | 0
116929 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110622 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 19:49 | 2015-02-15 21:52 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
116931 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816476 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:03 | 2015-02-15 20:10 | 0.11667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
116932 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:06 | 2015-02-16 00:37 | 4.5167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 700.0833 | 0 | 0
116942 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ---> 11357 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:19 | 2015-02-15 20:42 | 0.38333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1353.9333 | 0 | 0
116943 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933197 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:09 | 2015-02-15 20:28 | 0.31667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
116944 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945573 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:22 | 2015-02-15 21:15 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
116946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:12 | 2015-02-16 02:37 | 6.4167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1103.6667 | 0 | 0
116954 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:31 | 2015-02-16 03:30 | 6.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9667 | 0 | 0
116955 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:32 | 2015-02-16 01:00 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
116955 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 424091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 20:32 | 2015-02-16 01:00 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
116975 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 21:30 | 2015-02-16 04:00 | 6.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 552.5 | 0 | 0
116985 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 21:14 | 2015-02-15 22:17 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
116996 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11812-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 21:32 | 2015-02-15 22:40 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
116999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 12167 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 21:39 | 2015-02-15 22:33 | 0.9 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0
117003 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540593 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 21:42 | 2015-02-15 22:51 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
117004 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991892 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 21:55 | 2015-02-16 09:05 | 11.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.8333 | 0 | 0
117017 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999893 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:26 | 2015-02-16 00:27 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
117018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11682 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:22 | 2015-02-15 23:58 | 1.6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
117019 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9051-->9567 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:30 | 2015-02-15 23:09 | 0.65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
117020 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475101 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:33 | 2015-02-16 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
117026 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9338 FİDERİ | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:42 | 2015-02-16 01:15 | 2.55 | 7 | 150 | 0 | 0 | 17.85 | 382.5 | 0 | 0
117029 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934413 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:14 | 2015-02-15 23:52 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
117030 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520911 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:44 | 2015-02-16 06:00 | 7.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
117033 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:57 | 2015-02-15 23:43 | 0.76667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0
117037 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24042-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 22:56 | 2015-02-15 23:43 | 0.78333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0
117040 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 23:13 | 2015-02-16 02:29 | 3.2667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1633.3333 | 0 | 0
117046 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 753146 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 23:34 | 2015-02-15 23:53 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
117052 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103344 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 23:41 | 2015-02-16 00:35 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
117055 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:16 | 2015-02-16 00:38 | 0.36667 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0
117058 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941420 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:36 | 2015-02-16 12:36 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
117059 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:30 | 2015-02-16 12:28 | 11.9667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2321.5333 | 0 | 0
117060 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585360 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:22 | 2015-02-16 12:21 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
117061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974129 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:29 | 2015-02-16 01:08 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
117062 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:47 | 2015-02-16 02:22 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
117063 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972696 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 00:51 | 2015-02-16 07:38 | 6.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
117064 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29347 FİDERİ-->29347 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 01:09 | 2015-02-16 01:28 | 0.31667 | 0 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 1992.15 | 0 | 0
117066 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 01:33 | 2015-02-16 01:45 | 0.2 | 0 | 12067 | 0 | 0 | 0 | 2413.4 | 0 | 0
117068 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28159-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 01:46 | 2015-02-16 13:45 | 11.9833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1198.3333 | 0 | 0
117070 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110453 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 01:44 | 2015-02-16 13:39 | 11.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
117073 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140359 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 02:36 | 2015-02-16 14:05 | 11.4833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 252.6333 | 0 | 0
117074 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 02:36 | 2015-02-16 02:48 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
117082 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20585-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 06:04 | 2015-02-16 11:17 | 5.2167 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1502.4 | 0 | 0
117083 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PAZAR 25208-->G.YAKA CAMİ 25422 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 06:09 | 2015-02-16 07:22 | 1.2167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 0 | 0
117084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 06:55 | 2015-02-16 18:54 | 11.9833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1953.2833 | 0 | 0
117087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 06:59 | 2015-02-16 18:25 | 11.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
117088 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:06 | 2015-02-16 08:14 | 1.1333 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 259.5333 | 0 | 0
117089 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1362-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:12 | 2015-02-16 08:40 | 1.4667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 108.5333 | 0 | 0
117102 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25841-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:24 | 2015-02-16 10:18 | 2.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0
117120 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:24 | 2015-02-16 15:08 | 7.7333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2018.4 | 0 | 0
117144 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:43 | 2015-02-16 19:42 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
117149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 06:25 | 2015-02-16 09:05 | 2.6667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
117150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:04 | 2015-02-16 09:56 | 1.8667 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 390.1333 | 0 | 0
117161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28026-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:07 | 2015-02-16 08:52 | 0.75 | 31 | 1479 | 0 | 0 | 23.25 | 1109.25 | 0 | 0
117173 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20371-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:07 | 2015-02-16 18:25 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
117180 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:58 | 2015-02-16 10:43 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
117182 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475095 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:08 | 2015-02-16 11:00 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
117187 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991521 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:55 | 2015-02-16 19:54 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
117193 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1911589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:43 | 2015-02-16 12:15 | 4.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
117199 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:25 | 2015-02-16 20:24 | 11.9833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1869.4 | 0 | 0
117209 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:13 | 2015-02-16 11:28 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
117210 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:17 | 2015-02-16 08:49 | 0.53333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0
117211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:29 | 2015-02-16 12:00 | 3.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
117226 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 12391 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:15 | 2015-02-16 20:13 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
117231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487559 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:38 | 2015-02-16 17:00 | 8.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
117233 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:32 | 2015-02-16 20:30 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
117235 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8110 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:38 | 2015-02-16 09:30 | 0.86667 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.86667 | 9.5333 | 0 | 0
117238 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3302-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:32 | 2015-02-16 10:19 | 1.7833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.7667 | 0 | 0
117263 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11682-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:18 | 2015-02-16 20:18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
117273 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585999 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:37 | 2015-02-16 10:14 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
117275 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:52 | 2015-02-16 11:00 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
117277 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3302-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:43 | 2015-02-16 10:18 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
117284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21670-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:51 | 2015-02-16 12:41 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
117299 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:55 | 2015-02-16 17:33 | 8.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
117310 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->506-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:08 | 2015-02-17 16:14 | 6.1 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1110.2 | 0 | 0
117321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:45 | 2015-02-16 17:07 | 9.3667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0
117322 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:44 | 2015-02-16 10:01 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
117323 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:59 | 2015-02-16 11:00 | 2.0167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | 0 | 0
117327 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:18 | 2015-02-16 09:07 | 1.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6167 | 0 | 0
117330 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615538 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:54 | 2015-02-16 12:52 | 3.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
117333 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464673 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:01 | 2015-02-16 13:05 | 4.0667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 203.3333 | 0 | 0
117335 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20405 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:32 | 2015-02-16 17:26 | 4.9 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 8432.9 | 0 | 0
117337 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:38 | 2015-02-16 12:00 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
117341 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947803 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:05 | 2015-02-16 10:41 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
117348 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963166 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:09 | 2015-02-16 14:17 | 5.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
117353 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437626 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:08 | 2015-02-16 10:07 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
117356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28178-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 08:43 | 2015-02-16 17:14 | 8.5167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 315.1167 | 0 | 0
117416 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474576 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:17 | 2015-02-16 11:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
117421 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 470886 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:13 | 2015-02-16 09:59 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
117430 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:20 | 2015-02-16 21:19 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
117442 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738902 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:32 | 2015-02-16 17:40 | 10.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
117465 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615822 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:32 | 2015-02-16 12:54 | 3.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
117473 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937101 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:33 | 2015-02-16 10:01 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
117489 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:37 | 2015-02-16 12:00 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
117491 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945940 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:30 | 2015-02-16 14:30 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
117497 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 07:48 | 2015-02-16 15:07 | 7.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2667 | 0 | 0
117523 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28449-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:39 | 2015-02-16 21:38 | 11.9833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1989.2333 | 0 | 0
117535 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432639 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:34 | 2015-02-16 11:37 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
117538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21953-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:25 | 2015-02-16 11:25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
117545 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:18 | 2015-02-16 21:18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117557 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751107 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:33 | 2015-02-16 17:00 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
117559 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585655 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:28 | 2015-02-16 21:26 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
117580 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:33 | 2015-02-16 21:28 | 11.9167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 440.9167 | 0 | 0
117586 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936246 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:45 | 2015-02-16 11:15 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
117590 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:30 | 2015-02-16 21:28 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
117620 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2019-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:47 | 2015-02-16 10:17 | 0.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
117690 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:07 | 2015-02-16 10:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117764 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216607 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:04 | 2015-02-16 11:57 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
117770 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:05 | 2015-02-16 11:29 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
117779 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:40 | 2015-02-16 15:22 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
117872 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8280-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:16 | 2015-02-16 15:37 | 5.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
117878 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11411-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:39 | 2015-02-16 19:00 | 9.35 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2178.55 | 0 | 0
117899 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:21 | 2015-02-16 12:00 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
117903 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568564 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 09:52 | 2015-02-16 21:52 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117941 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822642 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:28 | 2015-02-16 12:00 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
117942 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:25 | 2015-02-16 11:30 | 1.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
117951 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:31 | 2015-02-16 12:00 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
117963 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 465253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:24 | 2015-02-16 11:00 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
117978 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:35 | 2015-02-16 11:15 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
117983 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:21 | 2015-02-16 11:39 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
117999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488346 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:37 | 2015-02-16 20:38 | 10.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130.2167 | 0 | 0
118048 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:40 | 2015-02-16 12:05 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
118056 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1993597 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:23 | 2015-02-16 22:23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118057 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->711-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:41 | 2015-02-16 14:42 | 4.0167 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1618.7167 | 0 | 0
118121 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588571 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:41 | 2015-02-16 19:24 | 8.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0
118171 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 944707 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:04 | 2015-02-16 12:01 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
118181 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:00 | 2015-02-16 19:40 | 9.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
118210 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123118 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:57 | 2015-02-16 12:48 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
118212 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4398 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:32 | 2015-02-16 11:12 | 0.66667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
118221 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8682-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:00 | 2015-02-16 18:15 | 2.25 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 0 | 0
118221 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 947890 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:52 | 2015-02-16 18:15 | 7.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 0 | 0
118226 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->11992-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:21 | 2015-02-16 19:53 | 8.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
118228 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18256-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:09 | 2015-02-16 12:44 | 1.5833 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 291.3333 | 0 | 0
118272 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 422210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:05 | 2015-02-16 13:00 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
118280 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467794 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:16 | 2015-02-16 12:05 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
118314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 403630 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:10 | 2015-02-16 12:15 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
118315 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515081 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:56 | 2015-02-16 16:10 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
118318 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8682-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:35 | 2015-02-16 21:35 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0
118318 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 939507 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:15 | 2015-02-16 21:35 | 10.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 175.6667 | 0 | 0
118325 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3700(BOMONTİ)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:24 | 2015-02-16 11:45 | 0.35 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
118328 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:22 | 2015-02-16 13:00 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
118359 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31132 İM ---> 11902 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:30 | 2015-02-16 13:31 | 2.0167 | 0 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 6975.65 | 0 | 0
118383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974820 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:23 | 2015-02-16 15:20 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
118397 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929197 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:26 | 2015-02-16 21:04 | 10.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
118417 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:37 | 2015-02-16 19:06 | 7.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0
118447 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620174 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:40 | 2015-02-16 12:33 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
118479 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944079 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:51 | 2015-02-16 13:59 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
118522 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:48 | 2015-02-16 14:13 | 2.4167 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0
118542 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1452-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:04 | 2015-02-16 12:27 | 0.38333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 68.2333 | 0 | 0
118552 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834786 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:58 | 2015-02-16 19:55 | 7.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
118575 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428112 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:00 | 2015-02-16 12:45 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
118576 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901720 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:48 | 2015-02-16 22:46 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
118580 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410809 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:04 | 2015-02-16 12:54 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
118597 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:10 | 2015-02-16 13:09 | 0.98333 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0
118623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485351 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:08 | 2015-02-16 12:38 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118624 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410511 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:04 | 2015-02-16 13:56 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
118660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426429 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:20 | 2015-02-16 13:57 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
118664 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911442 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:18 | 2015-02-16 14:04 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
118670 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939578 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:18 | 2015-02-16 13:02 | 1.7333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
118681 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:25 | 2015-02-16 13:39 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
118690 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825005 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:16 | 2015-02-16 22:39 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
118698 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2256-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:10 | 2015-02-17 00:10 | 12 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 0 | 0
118731 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:59 | 2015-02-16 16:59 | 5 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 0
118738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968721 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:19 | 2015-02-16 14:29 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
118749 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971243 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 10:21 | 2015-02-16 19:35 | 9.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.1667 | 0 | 0
118762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449893 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:56 | 2015-02-16 21:45 | 6.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0
118788 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105437 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:33 | 2015-02-16 14:02 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
118838 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:31 | 2015-02-16 20:50 | 8.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 640.3833 | 0 | 0
118839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457962 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:47 | 2015-02-16 13:30 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
118848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 485330 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:00 | 2015-02-16 13:25 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
118856 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411710 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:00 | 2015-02-16 21:51 | 3.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
118867 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28014 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:02 | 2015-02-16 13:30 | 0.46667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
118870 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410245 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:50 | 2015-02-16 13:40 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
118872 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423909 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:53 | 2015-02-16 13:30 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
118879 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:22 | 2015-02-16 15:32 | 3.1667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
118895 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:08 | 2015-02-16 15:00 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
118976 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543860 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:12 | 2015-02-16 16:03 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
118977 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576758 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:00 | 2015-02-16 18:15 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
118977 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:00 | 2015-02-16 18:15 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
118979 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480145 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:20 | 2015-02-16 13:50 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
119003 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3654 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:20 | 3.9 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1630.2 | 0 | 0
119003 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM 3112 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:21 | 3.9167 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 3787.4167 | 0 | 0
119003 | 3 | İSTANBUL | SISLI | TM 3249 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:21 | 3.9167 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 10058 | 0 | 0
119003 | 4 | İSTANBUL | SISLI | TM 3688 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:21 | 3.9167 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2005.3333 | 0 | 0
119003 | 5 | İSTANBUL | SISLI | TM 3116 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:22 | 3.9333 | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 8523.5333 | 0 | 0
119003 | 6 | İSTANBUL | SISLI | TM 3207 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:22 | 3.9333 | 1 | 3015 | 0 | 0 | 3.9333 | 11859 | 0 | 0
119003 | 7 | İSTANBUL | SISLI | TM 3975 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:22 | 3.9333 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1679.5333 | 0 | 0
119003 | 8 | İSTANBUL | SISLI | TM 3780 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:24 | 3.9667 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2955.1667 | 0 | 0
119003 | 9 | İSTANBUL | SISLI | TM 3334 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:25 | 3.9833 | 1 | 659 | 0 | 0 | 3.9833 | 2625.0167 | 0 | 0
119003 | 10 | İSTANBUL | SISLI | TM 3710 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:25 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
119003 | 11 | İSTANBUL | SISLI | TM 3723 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:25 | 3.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 0 | 0
119003 | 12 | İSTANBUL | SISLI | TM 3359 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:26 | 4 | 1 | 579 | 0 | 0 | 4 | 2316 | 0 | 0
119003 | 13 | İSTANBUL | SISLI | TM 3642 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:26 | 4 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0
119003 | 14 | İSTANBUL | SISLI | TM 3002 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:26 | 2015-02-16 17:28 | 4.0333 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 2891.9 | 0 | 0
119019 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 946450 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:23 | 2015-02-16 18:35 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
119025 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11412-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:12 | 2015-02-16 19:00 | 5.8 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2969.6 | 0 | 0
119051 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:05 | 2015-02-17 00:04 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
119052 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569447 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:52 | 2015-02-17 00:51 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
119053 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:35 | 2015-02-16 19:20 | 5.75 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 293.25 | 0 | 0
119055 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:11 | 2015-02-16 16:58 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
119059 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:54 | 2015-02-16 16:00 | 3.1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0
119076 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:09 | 2015-02-17 01:08 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
119086 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:34 | 2015-02-17 01:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
119099 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:15 | 2015-02-16 17:30 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
119107 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587915 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:45 | 2015-02-16 18:10 | 4.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
119118 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925770 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:33 | 2015-02-16 16:10 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
119140 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:54 | 2015-02-16 17:05 | 3.1833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.1167 | 0 | 0
119213 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957298 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 12:54 | 2015-02-16 23:40 | 10.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
119236 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965990 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:43 | 2015-02-16 22:00 | 8.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
119270 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1953673 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:47 | 2015-02-16 14:35 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
119342 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581697 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:57 | 2015-02-16 23:14 | 9.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0
119352 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:09 | 2015-02-16 17:11 | 3.0333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 494.4333 | 0 | 0
119357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556852 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:17 | 2015-02-17 02:15 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
119391 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:22 | 2015-02-16 16:26 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
119444 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:27 | 2015-02-16 18:50 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
119460 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825395 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:15 | 2015-02-16 15:15 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
119534 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:39 | 2015-02-16 19:27 | 4.8 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 0 | 0
119570 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:42 | 2015-02-16 19:41 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
119574 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28631-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:29 | 2015-02-16 19:17 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
119589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970032 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:41 | 2015-02-16 19:38 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
119719 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944079 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:30 | 2015-02-16 17:48 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
119736 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942915 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:08 | 2015-02-16 16:12 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
119761 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:17 | 2015-02-17 03:16 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
119782 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28585 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:21 | 2015-02-16 15:53 | 0.53333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
119819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:22 | 2015-02-17 01:53 | 10.5167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 168.2667 | 0 | 0
119838 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:18 | 2015-02-16 17:16 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
119865 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:17 | 2015-02-16 16:40 | 1.3833 | 26 | 2510 | 0 | 0 | 35.9667 | 3472.1667 | 0 | 0
119914 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2190-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:23 | 2015-02-16 18:11 | 2.8 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
119951 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31827-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:27 | 2015-02-17 03:26 | 11.9833 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 3930.5333 | 0 | 0
119976 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:27 | 2015-02-16 19:41 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
119989 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925584 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:30 | 2015-02-16 16:37 | 1.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
120080 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:42 | 2015-02-16 21:00 | 5.3 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1128.9 | 0 | 0
120113 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31856-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:58 | 2015-02-16 20:00 | 4.0333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
120145 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542776 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:38 | 2015-02-16 16:45 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
120146 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925475 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:04 | 2015-02-16 15:47 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
120150 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:55 | 2015-02-16 18:05 | 2.1667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
120252 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:08 | 2015-02-16 23:58 | 7.8333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0
120257 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473211 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:11 | 2015-02-16 20:30 | 6.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
120262 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31856-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:59 | 2015-02-16 20:16 | 4.2833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 214.1667 | 0 | 0
120270 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991015 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:10 | 2015-02-17 04:10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
120279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:41 | 2015-02-16 20:31 | 5.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
120284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968853 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:14 | 2015-02-17 00:01 | 7.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.9167 | 0 | 0
120297 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401552 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:11 | 2015-02-16 17:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
120308 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615503 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:35 | 2015-02-16 22:09 | 6.5667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 151.0333 | 0 | 0
120312 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985154 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:18 | 2015-02-17 04:18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
120317 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28797-TR->1 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 14:46 | 2015-02-16 21:41 | 6.9167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 477.25 | 0 | 0
120346 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:16 | 2015-02-17 04:15 | 11.9833 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2432.6167 | 0 | 0
120346 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:16 | 2015-02-17 04:15 | 11.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1521.8833 | 0 | 0
120380 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:52 | 2015-02-16 16:40 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
120382 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915264 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:02 | 2015-02-16 15:31 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
120384 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:56 | 2015-02-16 18:14 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
120454 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:22 | 2015-02-16 16:55 | 0.55 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0
120512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558589 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-17 04:31 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
120537 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:31 | 2015-02-17 04:30 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
120611 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973426 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:45 | 2015-02-16 17:47 | 1.0333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76.4667 | 0 | 0
120628 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 489486 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:15 | 2015-02-16 18:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
120661 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519307 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:40 | 2015-02-16 21:00 | 4.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
120752 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400406 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:45 | 2015-02-16 17:30 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
120774 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140509 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:41 | 2015-02-16 18:21 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
120782 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:42 | 2015-02-16 17:03 | 0.35 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
120854 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408699 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:02 | 2015-02-16 21:51 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
120868 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:34 | 2015-02-16 18:55 | 2.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 0
120895 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133468 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-16 18:52 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
120902 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3653-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:47 | 2015-02-16 17:38 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
120910 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138167 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:42 | 2015-02-16 18:51 | 3.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
120946 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:59 | 2015-02-16 22:10 | 5.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0
121032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980997 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:25 | 2015-02-17 05:24 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
121053 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114698 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:16 | 2015-02-16 18:48 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
121075 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12524 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:18 | 2015-02-16 18:03 | 0.75 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0
121097 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3212-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:31 | 2015-02-16 23:10 | 5.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
121177 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117950 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:26 | 2015-02-17 01:45 | 8.3167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 216.2333 | 0 | 0
121216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:38 | 2015-02-16 20:50 | 3.2 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 953.6 | 0 | 0
121323 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9601 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:49 | 2015-02-16 17:59 | 0.16667 | 1 | 14698 | 0 | 0 | 0.16667 | 2449.6667 | 0 | 0
121329 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11234-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:46 | 2015-02-17 05:45 | 11.9833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 551.2333 | 0 | 0
121330 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:05 | 2015-02-16 23:10 | 1.0833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0
121330 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927113 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:27 | 2015-02-16 23:10 | 5.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
121333 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532069 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:27 | 2015-02-17 04:03 | 10.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
121341 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29401-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:24 | 2015-02-16 23:50 | 6.4333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 926.4 | 0 | 0
121350 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997115 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:37 | 2015-02-17 05:37 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
121377 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:15 | 2015-02-17 05:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
121412 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:11 | 2015-02-17 04:10 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
121437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:12 | 2015-02-17 04:11 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
121442 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:22 | 2015-02-16 21:06 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
121456 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:02 | 2015-02-17 01:04 | 7.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
121486 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:09 | 2015-02-16 19:09 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
121509 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955930 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:11 | 2015-02-16 19:00 | 0.81667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
121567 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12140-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:46 | 2015-02-16 18:57 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
121639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:47 | 2015-02-17 02:13 | 7.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
121643 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132671 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 15:15 | 2015-02-16 17:30 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
121645 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:47 | 2015-02-17 06:46 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
121649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447333 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:12 | 2015-02-16 21:18 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
121649 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 447328 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:00 | 2015-02-16 21:18 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
121649 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 402575 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:48 | 2015-02-16 21:18 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
121661 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585816 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:56 | 2015-02-17 06:55 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
121664 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478537 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:33 | 2015-02-16 19:15 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
121686 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2055-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 17:25 | 2015-02-16 19:07 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
121687 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947839 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:42 | 2015-02-16 19:06 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
121690 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468099 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:32 | 2015-02-16 19:00 | 0.46667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
121691 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3175-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:04 | 2015-02-16 19:55 | 0.85 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
121694 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:58 | 2015-02-17 01:52 | 6.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
121695 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31856-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:07 | 2015-02-16 20:31 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
121696 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975980 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:57 | 2015-02-17 06:56 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
121698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 489486 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:35 | 2015-02-16 20:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
121710 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134839 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 16:18 | 2015-02-16 19:29 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
121728 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541908 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:08 | 2015-02-17 07:07 | 11.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0
121738 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424864 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:09 | 2015-02-16 23:20 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
121740 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596003 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:14 | 2015-02-16 21:09 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
121766 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:16 | 2015-02-17 07:15 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
121788 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129804 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:14 | 2015-02-16 20:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
121794 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:16 | 2015-02-16 22:50 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
121796 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482769 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:18 | 2015-02-16 22:00 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
121812 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:19 | 2015-02-16 20:32 | 1.2167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 122.8833 | 0 | 0
121825 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1897 FİDERİ-->1897 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:28 | 2015-02-16 20:16 | 0.8 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0
121832 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21438-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:24 | 2015-02-16 19:45 | 0.35 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
121836 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:24 | 2015-02-17 02:00 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
121840 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:27 | 2015-02-17 07:26 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
121845 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:26 | 2015-02-16 22:23 | 2.95 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 0 | 0
121860 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:36 | 2015-02-17 07:36 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
121901 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1973291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:28 | 2015-02-16 23:06 | 3.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
121910 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406300 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:36 | 2015-02-16 22:14 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
121927 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:48 | 2015-02-16 20:45 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
121946 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:47 | 2015-02-16 20:55 | 1.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
121965 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905417 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:52 | 2015-02-17 07:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
121992 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:37 | 2015-02-16 20:49 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
122006 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947234 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:05 | 2015-02-17 08:04 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
122007 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969627 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:01 | 2015-02-16 22:05 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
122019 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:48 | 2015-02-16 22:24 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
122022 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18259-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 19:53 | 2015-02-17 00:04 | 4.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
122030 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:05 | 2015-02-17 08:04 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
122035 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18283-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:05 | 2015-02-16 21:17 | 1.2 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0
122036 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588162 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:06 | 2015-02-17 08:05 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
122037 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967946 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:26 | 2015-02-16 20:59 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
122039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:15 | 2015-02-17 07:16 | 11.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 0 | 0
122043 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:45 | 2015-02-17 01:17 | 4.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
122048 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987958 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:54 | 2015-02-17 08:53 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
122049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:58 | 2015-02-17 08:57 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
122051 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28411-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:00 | 2015-02-16 23:28 | 2.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
122055 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22313YONCA EKMEK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:02 | 2015-02-16 21:26 | 0.4 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 914.4 | 0 | 0
122056 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578557 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:06 | 2015-02-17 09:05 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
122057 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:55 | 2015-02-16 22:45 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
122059 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1362-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:16 | 2015-02-16 23:21 | 2.0833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 154.1667 | 0 | 0
122060 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1434143 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:07 | 2015-02-16 23:00 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
122068 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722555 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 20:35 | 2015-02-17 | 3.4167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.5833 | 0 | 0
122073 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21393 JUTESAN-->21887 MERT LİDER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:36 | 2015-02-16 23:22 | 1.7667 | 1 | 477 | 0 | 0 | 1.7667 | 842.7 | 0 | 0
122075 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130955 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:37 | 2015-02-16 22:51 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
122076 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:38 | 2015-02-16 22:08 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
122077 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 444172 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:33 | 2015-02-16 23:02 | 1.4833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
122077 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446687 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:33 | 2015-02-16 23:02 | 1.4833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
122082 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:08 | 2015-02-16 22:26 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
122084 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:51 | 2015-02-17 09:50 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
122085 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:41 | 2015-02-17 09:40 | 11.9833 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5991.6667 | 0 | 0
122089 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:18 | 2015-02-17 09:17 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
122090 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990612 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:32 | 2015-02-17 09:32 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
122094 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936431 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:02 | 2015-02-17 10:01 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
122096 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110453 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:13 | 2015-02-16 22:37 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
122099 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517988 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:09 | 2015-02-17 10:08 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
122100 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:43 | 2015-02-16 22:32 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
122102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 21:34 | 2015-02-17 01:49 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
122103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 11:33 | 2015-02-16 23:00 | 11.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 160.3 | 0 | 0
122106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:25 | 2015-02-17 10:22 | 11.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.45 | 0 | 0
122108 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:06 | 2015-02-16 23:21 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
122111 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 726847 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:16 | 2015-02-16 23:32 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
122114 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:56 | 2015-02-17 10:55 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
122119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:31 | 2015-02-17 02:17 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
122119 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 455174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:31 | 2015-02-17 02:17 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
122122 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110453 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 23:04 | 2015-02-16 23:20 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
122123 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 23:05 | 2015-02-17 | 0.91667 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 526.1667 | 0 | 0
122133 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979899 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 23:47 | 2015-02-17 00:36 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
122137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601270 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 22:25 | 2015-02-17 01:11 | 2.7667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0
122140 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 935722 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 00:23 | 2015-02-17 00:55 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
122145 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111852 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 00:43 | 2015-02-17 11:29 | 10.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
122146 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939771 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 00:49 | 2015-02-17 12:48 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
122148 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446687 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:13 | 2015-02-17 02:20 | 1.1167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
122150 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1362-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:20 | 2015-02-17 13:18 | 11.9667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 885.5333 | 0 | 0
122151 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110453 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 00:41 | 2015-02-17 10:03 | 9.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0
122152 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:28 | 2015-02-17 02:44 | 1.2667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 0 | 0
122154 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 907033 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:40 | 2015-02-17 13:00 | 11.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
122155 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3700(BOMONTİ)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:46 | 2015-02-17 01:53 | 0.11667 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
122158 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117335 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:38 | 2015-02-17 02:15 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
122164 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995665 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 01:56 | 2015-02-17 02:49 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
122165 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 02:02 | 2015-02-17 10:19 | 8.2833 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 3677.8 | 0 | 0
122166 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446687 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 02:43 | 2015-02-17 04:30 | 1.7833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
122167 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3371_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 02:53 | 2015-02-17 03:23 | 0.5 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0
122168 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TGRT FİDERİ --> 31202 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 03:23 | 2015-02-17 06:24 | 3.0167 | 1 | 1043 | 0 | 0 | 3.0167 | 3146.3833 | 0 | 0
122168 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İTFAİYE FİDERİ -->31217 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 03:23 | 2015-02-17 10:00 | 6.6167 | 1 | 3857 | 0 | 0 | 6.6167 | 25520.4833 | 0 | 0
122181 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:43 | 2015-02-17 13:32 | 2.8167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 481.65 | 0 | 0
122181 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609738 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 06:20 | 2015-02-17 10:43 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
122182 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741749 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 06:30 | 2015-02-17 07:13 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
122183 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569929 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:21 | 2015-02-17 09:44 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
122184 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3933_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:18 | 2015-02-17 19:17 | 11.9833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 994.6167 | 0 | 0
122186 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18283-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:32 | 2015-02-17 09:31 | 1.9833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 819.1167 | 0 | 0
122187 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9197-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:29 | 2015-02-17 11:46 | 4.2833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1246.45 | 0 | 0
122189 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:48 | 2015-02-17 10:30 | 2.7 | 0 | 9527 | 0 | 0 | 0 | 25722.9 | 0 | 0
122189 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28526 FİDERİ-->28526 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:48 | 2015-02-17 11:20 | 3.5333 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 50314.6667 | 0 | 0
122191 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:52 | 2015-02-17 08:32 | 0.66667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
122192 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:42 | 2015-02-17 17:00 | 9.3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 381.3 | 0 | 0
122193 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984254 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:22 | 2015-02-17 17:15 | 9.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.5333 | 0 | 0
122194 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 06:48 | 2015-02-17 13:00 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
122202 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427059 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 06:57 | 2015-02-17 09:00 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
122205 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:42 | 2015-02-17 10:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
122207 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:59 | 2015-02-17 09:00 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
122210 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 07:48 | 2015-02-17 19:48 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
122231 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822969 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:15 | 2015-02-17 14:00 | 5.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
122249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31529-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:34 | 2015-02-17 20:34 | 12 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 0
122254 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:32 | 2015-02-17 14:47 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
122273 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970049 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:36 | 2015-02-17 09:53 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
122277 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592510 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:10 | 2015-02-17 10:17 | 2.1167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
122286 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21079-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:39 | 2015-02-17 17:20 | 8.6833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1736.6667 | 0 | 0
122287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:13 | 2015-02-17 10:20 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
122293 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581984 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:17 | 2015-02-17 10:35 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
122312 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:41 | 2015-02-17 09:30 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
122321 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:41 | 2015-02-17 17:25 | 8.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
122322 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:43 | 2015-02-17 09:52 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
122324 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 799 | Modüler Hücre Arızası-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:44 | 2015-02-17 20:43 | 11.9833 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 24553.85 | 0 | 0
122336 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | ESENLER FİDERİ-->18701 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:45 | 2015-02-17 09:26 | 0.68333 | 0 | 10395 | 0 | 0 | 0 | 7103.25 | 0 | 0
122340 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834918 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:35 | 2015-02-17 11:03 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
122352 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823038 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:25 | 2015-02-17 20:24 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
122354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:22 | 2015-02-17 10:43 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
122382 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25532PARSELLER-->25196BİNA TİPİ TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:48 | 2015-02-17 09:10 | 0.36667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
122391 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:49 | 2015-02-17 11:28 | 2.65 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 678.4 | 0 | 0
122407 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:45 | 2015-02-17 10:55 | 1.1667 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 852.8333 | 0 | 0
122476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559571 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:35 | 2015-02-17 09:51 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
122484 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:51 | 2015-02-17 20:49 | 11.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 526.5333 | 0 | 0
122493 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583109 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:53 | 2015-02-17 10:36 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
122530 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:11 | 2015-02-17 14:00 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
122546 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3035-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 08:40 | 2015-02-17 09:38 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
122566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968037 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:14 | 2015-02-17 20:31 | 11.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 0 | 0
122643 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1100-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:19 | 2015-02-17 10:28 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
122655 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:22 | 2015-02-17 10:39 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
122663 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729069 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:20 | 2015-02-17 09:40 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
122697 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820765 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:18 | 2015-02-17 12:14 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
122756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:36 | 2015-02-17 13:00 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
122762 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545166 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:39 | 2015-02-17 11:00 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
122765 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:36 | 2015-02-17 12:02 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
123045 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733480 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:39 | 2015-02-17 12:00 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
123105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:05 | 2015-02-17 13:00 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
123129 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31541 P=0.90 MVA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:53 | 2015-02-17 21:52 | 11.9833 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 12354.8167 | 0 | 0
123182 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939906 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:07 | 2015-02-17 10:47 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
123244 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203493 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:12 | 2015-02-17 12:09 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
123260 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:03 | 2015-02-17 20:03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
123300 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3682-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:11 | 2015-02-17 15:46 | 5.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 223.3333 | 0 | 0
123426 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11125-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:40 | 2015-02-17 15:35 | 5.9167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 715.9167 | 0 | 0
123430 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18542-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:24 | 2015-02-17 12:19 | 1.9167 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 845.25 | 0 | 0
123450 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810020 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:28 | 2015-02-17 10:54 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
123466 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:22 | 2015-02-17 14:00 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
123496 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI25280-->DEĞİRMENKÖY 1 DENİZ 25197 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:31 | 2015-02-17 11:31 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
123498 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2022-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:29 | 2015-02-17 11:34 | 1.0833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
123526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:32 | 2015-02-17 10:55 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
123554 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24390-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:16 | 2015-02-17 11:06 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
123582 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:35 | 2015-02-17 11:33 | 0.96667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 190.4333 | 0 | 0
123583 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429157 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:36 | 2015-02-17 11:42 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
123702 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965553 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:17 | 2015-02-17 11:07 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
123715 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:17 | 2015-02-17 13:32 | 3.25 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 825.5 | 0 | 0
123733 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3870 | Kumanda Panosu Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:52 | 2015-02-17 11:11 | 0.31667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 100.0667 | 0 | 0
123765 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:59 | 2015-02-17 12:13 | 1.2333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 197.3333 | 0 | 0
123786 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536067 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:59 | 2015-02-17 11:22 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
123806 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3296-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:42 | 2015-02-17 12:01 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
123815 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:04 | 2015-02-17 12:16 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
123823 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135128 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:00 | 2015-02-17 16:27 | 5.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
123837 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 09:44 | 2015-02-17 17:05 | 7.35 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1866.9 | 0 | 0
123873 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:01 | 2015-02-17 11:55 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
123874 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:00 | 2015-02-17 21:59 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
123880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:05 | 2015-02-17 17:07 | 7.0333 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 3298.6333 | 0 | 0
123882 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540416 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:15 | 2015-02-17 12:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
123884 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101631 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:08 | 2015-02-17 15:18 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
123888 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120373 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:54 | 2015-02-17 11:53 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
123910 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967867 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:20 | 2015-02-17 13:01 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
123925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485585 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:21 | 2015-02-17 14:00 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
123957 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4076-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:16 | 2015-02-17 16:15 | 4.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.6333 | 0 | 0
123960 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28529 FİDERİ-->28109 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:30 | 2015-02-17 12:19 | 0.81667 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 3346.7 | 0 | 0
123964 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 13:20 | 2015-02-16 14:30 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
123967 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:28 | 2015-02-17 16:30 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
123967 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 407294 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:28 | 2015-02-17 16:30 | 5.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
123983 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9220-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:18 | 2015-02-17 18:08 | 6.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0
123983 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9220-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:18 | 2015-02-17 18:08 | 6.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
123983 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9220 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:18 | 2015-02-17 18:09 | 6.85 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0
123983 | 4 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9220-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:18 | 2015-02-17 18:09 | 6.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0
123984 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545058 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:36 | 2015-02-17 13:17 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
124010 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25225 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:26 | 2015-02-17 11:46 | 0.33333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
124024 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31200 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:30 | 2015-02-17 20:04 | 8.5667 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3358.1333 | 0 | 0
124027 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203348 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:26 | 2015-02-17 13:27 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
124047 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28526 FİDERİ-->28526 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:45 | 2015-02-17 13:13 | 1.4667 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 20885.3333 | 0 | 0
124061 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:41 | 2015-02-17 13:09 | 1.4667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 456.1333 | 0 | 0
124085 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 08:05 | 2015-02-14 17:30 | 9.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.0833 | 0 | 0
124086 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:59 | 2015-02-17 13:06 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
124090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939319 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:25 | 2015-02-17 17:14 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
124098 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940911 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:39 | 2015-02-17 22:39 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
124110 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:39 | 2015-02-17 22:00 | 10.35 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1169.55 | 0 | 0
124113 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:53 | 2015-02-17 12:37 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
124121 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:55 | 2015-02-17 12:42 | 0.78333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 | 0 | 0
124136 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913793 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:06 | 2015-02-17 18:37 | 6.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5833 | 0 | 0
124158 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917804 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:06 | 2015-02-17 14:30 | 2.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
124160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450955 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:17 | 2015-02-17 14:00 | 1.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
124161 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946091 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:12 | 2015-02-17 13:29 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
124164 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233683 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:16 | 2015-02-17 14:11 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
124166 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 451860 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:17 | 2015-02-17 14:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
124173 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11218-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:40 | 2015-02-17 16:42 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
124175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126245 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:21 | 2015-02-17 16:17 | 3.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
124202 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1003 FİDERİ-->1003 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:45 | 2015-02-17 14:15 | 1.5 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 0 | 0
124205 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18218-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:41 | 2015-02-17 22:14 | 3.55 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 0 | 0
124205 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 922939 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:44 | 2015-02-17 22:14 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
124237 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:42 | 2015-02-17 22:00 | 9.3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1478.7 | 0 | 0
124268 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8500 DM-->18700 DM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:04 | 2015-02-17 13:14 | 0.16667 | 1 | 15285 | 0 | 0 | 0.16667 | 2547.5 | 0 | 0
124276 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581892 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:01 | 2015-02-17 14:50 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
124281 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:57 | 2015-02-17 13:32 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
124285 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585414 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:05 | 2015-02-17 14:47 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
124297 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:54 | 2015-02-17 13:34 | 0.66667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
124341 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:20 | 2015-02-17 19:44 | 7.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
124347 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:15 | 2015-02-17 18:13 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
124353 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28411-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:50 | 2015-02-17 16:27 | 5.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 522.35 | 0 | 0
124355 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819879 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:13 | 2015-02-17 15:00 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
124382 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116745 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:58 | 2015-02-17 19:47 | 6.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.4333 | 0 | 0
124393 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114798 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:00 | 2015-02-17 14:53 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
124431 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28657 FİDERİ-->28657 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:29 | 2015-02-17 13:39 | 0.16667 | 0 | 18380 | 0 | 0 | 0 | 3063.3333 | 0 | 0
124433 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25022-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:23 | 2015-02-17 16:00 | 2.6167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 0 | 0
124485 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915894 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 10:49 | 2015-02-17 11:54 | 1.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
124492 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:34 | 2015-02-17 15:27 | 1.8833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80.9833 | 0 | 0
124494 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582643 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:32 | 2015-02-17 14:51 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
124514 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725501 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:42 | 2015-02-17 13:47 | 0.083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
124548 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982895 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 11:04 | 2015-02-17 11:37 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
124549 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31200 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:33 | 2015-02-17 18:18 | 4.75 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 0
124551 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549268 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:39 | 2015-02-17 23:02 | 9.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 178.2833 | 0 | 0
124564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462104 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:40 | 2015-02-17 14:00 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
124567 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:37 | 2015-02-17 21:16 | 7.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
124574 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556992 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:50 | 2015-02-18 00:51 | 11.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.0833 | 0 | 0
124603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1911123 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:08 | 2015-02-17 15:10 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
124606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940381 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 12:41 | 2015-02-17 14:19 | 1.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
124608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413116 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:18 | 2015-02-17 14:00 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
124611 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2022-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:46 | 2015-02-18 01:07 | 11.35 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 749.1 | 0 | 0
124627 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:56 | 2015-02-18 01:55 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
124644 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555451 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:01 | 2015-02-18 00:49 | 10.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
124645 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 13:55 | 2015-02-17 15:29 | 1.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
124658 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113237 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:09 | 2015-02-17 22:48 | 8.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 0 | 0
124663 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:13 | 2015-02-17 17:25 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
124669 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:17 | 2015-02-17 14:52 | 0.58333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
124713 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:11 | 2015-02-17 21:50 | 7.65 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1912.5 | 0 | 0
124767 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:14 | 2015-02-17 18:06 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
124781 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:29 | 2015-02-17 17:00 | 2.5167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 420.2833 | 0 | 0
124794 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:38 | 2015-02-17 17:07 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
124809 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:35 | 2015-02-17 16:27 | 1.8667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
124839 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743078 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:43 | 2015-02-17 16:00 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
124848 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531187 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:37 | 2015-02-18 02:24 | 11.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
124850 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921371 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:28 | 2015-02-17 18:56 | 4.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
124861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:47 | 2015-02-17 17:08 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
124863 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:51 | 2015-02-17 16:37 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
124874 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:49 | 2015-02-17 22:14 | 7.4167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0
124899 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->512-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:34 | 2015-02-17 16:25 | 1.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0
124928 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:57 | 2015-02-17 15:50 | 0.88333 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 461.9833 | 0 | 0
124957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532949 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:57 | 2015-02-18 02:24 | 11.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.15 | 0 | 0
125089 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124654 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:47 | 2015-02-17 16:18 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
125097 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126230 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:05 | 2015-02-17 16:16 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
125126 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21792 TANRI VERDİ-->20334 TAM PLASTİK | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:15 | 2015-02-17 15:32 | 0.28333 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.56667 | 3.4 | 0 | 0
125129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 14:52 | 2015-02-17 23:00 | 8.1333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1276.9333 | 0 | 0
125163 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832900 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:12 | 2015-02-17 17:10 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
125169 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24046-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:25 | 2015-02-17 17:11 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
125170 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485585 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:17 | 2015-02-17 23:59 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
125172 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11359-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:07 | 2015-02-17 22:00 | 6.8833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 474.95 | 0 | 0
125175 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:11 | 2015-02-17 16:44 | 1.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
125204 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11881-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:11 | 2015-02-17 19:34 | 4.3833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 635.5833 | 0 | 0
125231 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI2 FİDERİ-->28400 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:35 | 2015-02-17 19:43 | 4.1333 | 23 | 257 | 0 | 0 | 95.0667 | 1062.2667 | 0 | 0
125238 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552402 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:27 | 2015-02-18 01:06 | 9.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 0 | 0
125244 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545058 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:36 | 2015-02-17 18:27 | 2.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
125245 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:02 | 2015-02-17 15:32 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
125254 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18226-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:29 | 2015-02-17 17:50 | 2.35 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 293.75 | 0 | 0
125265 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:07 | 2015-02-17 17:16 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
125323 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601362 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:44 | 2015-02-18 03:44 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
125323 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->276-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:44 | 2015-02-18 03:44 | 12 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0
125339 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:34 | 2015-02-17 21:16 | 5.7 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2000.7 | 0 | 0
125346 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12140-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:41 | 2015-02-17 17:00 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
125355 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915353 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:20 | 2015-02-18 03:19 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
125388 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:47 | 2015-02-17 16:56 | 1.15 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0
125411 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24323-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:51 | 2015-02-17 16:55 | 1.0667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
125456 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3307-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:01 | 2015-02-17 18:40 | 2.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
125478 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465195 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:42 | 2015-02-17 19:16 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
125494 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11233-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:32 | 2015-02-17 18:15 | 2.7167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 206.4667 | 0 | 0
125502 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223795 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:04 | 2015-02-17 18:00 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
125505 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:57 | 2015-02-17 17:02 | 1.0833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0
125549 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956801 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:58 | 2015-02-17 23:35 | 7.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0
125558 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972815 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:37 | 2015-02-17 19:30 | 3.8833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 322.3167 | 0 | 0
125596 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:31 | 2015-02-17 22:13 | 6.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 381.9 | 0 | 0
125630 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:21 | 2015-02-19 20:38 | 11.2833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1884.3167 | 0 | 0
125640 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:16 | 2015-02-18 04:16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
125657 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580572 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:15 | 2015-02-18 04:15 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
125680 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9169-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:23 | 2015-02-17 17:30 | 1.1167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 136.2333 | 0 | 0
125686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21880 ALKENT YEDİTEPE-->20080 ALKENT ÇAMLICA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:10 | 2015-02-17 20:34 | 4.4 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1381.6 | 0 | 0
125724 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948636 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:05 | 2015-02-17 20:28 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
125727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21922-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:18 | 2015-02-17 20:50 | 4.5333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 865.8667 | 0 | 0
125734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28149 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:27 | 2015-02-17 18:09 | 1.7 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1824.1 | 0 | 0
125755 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:10 | 2015-02-17 18:21 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
125757 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:35 | 2015-02-17 20:15 | 3.6667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1323.6667 | 0 | 0
125829 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:28 | 2015-02-18 04:27 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
125835 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994333 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:06 | 2015-02-18 04:05 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
125841 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928940 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:22 | 2015-02-17 22:04 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
125848 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:43 | 2015-02-18 04:42 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
125853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931347 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:40 | 2015-02-18 04:40 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
125863 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:14 | 2015-02-17 18:00 | 1.7667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
125872 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11598-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:50 | 2015-02-17 17:00 | 0.16667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0
125878 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->21542 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:44 | 2015-02-17 21:16 | 4.5333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 11999.7333 | 0 | 0
125941 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:29 | 2015-02-17 17:17 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
125972 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943082 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:57 | 2015-02-18 04:57 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
125983 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:01 | 2015-02-17 20:41 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
126001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:08 | 2015-02-17 20:12 | 3.0667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1284.9333 | 0 | 0
126020 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TASOLUK_AIM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:09 | 2015-02-17 17:10 | 0.016667 | 4 | 37466 | 0 | 0 | 0.066667 | 624.4333 | 0 | 0
126035 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31130-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:09 | 2015-02-17 20:07 | 2.9667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0
126042 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2188-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:01 | 2015-02-17 17:55 | 0.9 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 366.3 | 0 | 0
126057 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:10 | 2015-02-17 20:35 | 3.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0
126074 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22256 YUSUF ELİ-->22056 ONBEŞ EVLER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:12 | 2015-02-17 19:50 | 2.6333 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1901.2667 | 0 | 0
126086 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:55 | 2015-02-17 18:00 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
126153 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11812-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:21 | 2015-02-17 21:12 | 3.85 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1332.1 | 0 | 0
126160 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->2 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:16 | 2015-02-17 22:49 | 5.55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 149.85 | 0 | 0
126175 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24198 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:37 | 2015-02-17 18:15 | 1.6333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
126188 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:17 | 2015-02-17 18:41 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
126229 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25004 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:35 | 2015-02-17 18:25 | 0.83333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 110.8333 | 0 | 0
126233 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TASOLUK_AIM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:34 | 2015-02-17 18:16 | 0.7 | 4 | 38815 | 0 | 0 | 2.8 | 27170.5 | 0 | 0
126233 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:16 | 2015-02-17 19:16 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
126235 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20265-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:24 | 2015-02-17 22:20 | 4.9333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 656.1333 | 0 | 0
126244 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808775 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:58 | 2015-02-17 19:15 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
126245 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111852 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:30 | 2015-02-17 21:21 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
126328 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24400-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:35 | 2015-02-17 18:38 | 1.05 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
126331 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->20550 BÜYÜKŞEHİR DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:23 | 2015-02-17 21:02 | 3.65 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 26513.6 | 0 | 0
126344 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810027 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-16 18:43 | 2015-02-17 06:42 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
126374 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:11 | 2015-02-17 17:56 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
126409 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21694-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:45 | 2015-02-17 20:40 | 2.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
126412 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:44 | 2015-02-17 22:17 | 4.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
126416 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422790 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 16:55 | 2015-02-17 23:59 | 7.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
126417 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24400-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:36 | 2015-02-17 20:00 | 2.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
126425 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901355 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:09 | 2015-02-18 06:08 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
126432 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:59 | 2015-02-17 19:34 | 1.5833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 253.3333 | 0 | 0
126433 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:10 | 2015-02-17 21:13 | 3.05 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 228.75 | 0 | 0
126436 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:16 | 2015-02-17 19:00 | 0.73333 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 7570.2 | 0 | 0
126439 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3552-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:49 | 2015-02-17 19:02 | 1.2167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0
126443 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24100 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:37 | 2015-02-17 19:52 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
126444 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:20 | 2015-02-17 18:40 | 0.33333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
126455 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ--> 21202 İHLAS 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:15 | 2015-02-17 21:30 | 3.25 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1342.25 | 0 | 0
126458 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970932 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:23 | 2015-02-17 20:10 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
126464 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611031 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:27 | 2015-02-17 18:47 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
126466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106471 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:35 | 2015-02-18 00:02 | 5.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
126469 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20684 FİDERİ--> 21602 ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:11 | 2015-02-17 21:10 | 2.9833 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 6393.2833 | 0 | 0
126473 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:26 | 2015-02-18 06:26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
126474 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1992745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:33 | 2015-02-17 21:03 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
126479 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1996799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:52 | 2015-02-18 06:51 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
126481 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601483 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:26 | 2015-02-17 22:58 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
126486 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:16 | 2015-02-17 20:26 | 2.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
126492 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21887 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:48 | 2015-02-17 21:07 | 2.3167 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 843.2667 | 0 | 0
126494 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:04 | 2015-02-18 07:03 | 11.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6333 | 0 | 0
126495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21977-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:13 | 2015-02-17 20:54 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
126499 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28788 FİDERİ-->28788 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:53 | 2015-02-18 06:52 | 11.9833 | 1 | 328 | 0 | 0 | 11.9833 | 3930.5333 | 0 | 0
126500 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:49 | 2015-02-17 19:45 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
126510 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115667 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 15:58 | 2015-02-17 21:15 | 5.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.8333 | 0 | 0
126511 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612134 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:00 | 2015-02-18 12:33 | 1.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
126516 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21542-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:16 | 2015-02-17 21:33 | 3.2833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 804.4167 | 0 | 0
126521 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11530-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:38 | 2015-02-17 21:12 | 1.5667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 314.9 | 0 | 0
126522 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422339 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:21 | 2015-02-17 23:00 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
126523 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226351 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:37 | 2015-02-17 21:12 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
126524 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:18 | 2015-02-18 07:17 | 11.9833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 695.0333 | 0 | 0
126533 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:34 | 2015-02-17 21:19 | 1.75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
126534 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:48 | 2015-02-17 20:23 | 0.58333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
126538 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi - | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:55 | 2015-02-17 20:24 | 0.48333 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 5.3167 | 39773.0167 | 0 | 0
126541 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973481 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:08 | 2015-02-17 21:27 | 2.3167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 224.7167 | 0 | 0
126542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:08 | 2015-02-17 21:05 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
126543 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 AMBARLI 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:01 | 2015-02-17 20:27 | 0.43333 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.43333 | 152.1 | 0 | 0
126543 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:01 | 2015-02-17 20:27 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
126545 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:06 | 2015-02-17 19:00 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
126552 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31880-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:14 | 2015-02-17 22:06 | 1.8667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 276.2667 | 0 | 0
126553 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227558 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:17 | 2015-02-17 22:36 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
126554 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25312 | Camper Kopuğu -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:27 | 2015-02-17 22:10 | 1.7167 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 0 | 0
126556 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135992 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:26 | 2015-02-17 22:10 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
126558 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18321 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:12 | 2015-02-17 22:30 | 2.3 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 5204.9 | 0 | 0
126561 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:46 | 2015-02-17 20:41 | 2.9167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 364.5833 | 0 | 0
126566 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:20 | 2015-02-17 21:57 | 1.6167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 202.0833 | 0 | 0
126569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20198-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 17:48 | 2015-02-17 21:30 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
126573 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9621-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:44 | 2015-02-18 08:44 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
126580 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:05 | 2015-02-18 09:04 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
126582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430517 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 18:36 | 2015-02-18 02:00 | 7.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0
126585 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430890 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 20:15 | 2015-02-17 21:40 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
126587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:12 | 2015-02-17 21:52 | 0.66667 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 7.3333 | 54859.3333 | 0 | 0
126588 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:16 | 2015-02-18 03:38 | 6.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.6667 | 0 | 0
126591 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 AMBARLI 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:00 | 2015-02-17 21:45 | 0.75 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.75 | 263.25 | 0 | 0
126591 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:00 | 2015-02-17 21:45 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
126593 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:14 | 2015-02-17 22:20 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
126596 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924843 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:17 | 2015-02-18 00:33 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
126597 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103549 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:32 | 2015-02-17 21:48 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
126599 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:33 | 2015-02-17 23:30 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
126604 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9463 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:34 | 2015-02-17 22:31 | 0.95 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 4386.15 | 0 | 0
126610 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2053-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:34 | 2015-02-18 09:33 | 11.9833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2228.9 | 0 | 0
126611 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119581 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:59 | 2015-02-17 22:21 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
126613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978880 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:54 | 2015-02-18 09:52 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
126614 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:47 | 2015-02-17 23:44 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
126615 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3625-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:32 | 2015-02-18 02:20 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
126620 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:20 | 2015-02-17 23:59 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
126621 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9141 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:08 | 2015-02-18 10:07 | 11.9833 | 0 | 11028 | 0 | 0 | 0 | 132152.2 | 0 | 0
126629 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:41 | 2015-02-18 10:40 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
126631 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9486-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:43 | 2015-02-17 23:15 | 0.53333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 73.0667 | 0 | 0
126632 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3663-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:40 | 2015-02-18 00:33 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
126633 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:53 | 2015-02-18 10:52 | 11.9833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2624.35 | 0 | 0
126635 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3168-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:58 | 2015-02-18 00:07 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
126636 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530196 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:47 | 2015-02-18 01:11 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
126638 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->852-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:45 | 2015-02-18 01:10 | 2.4167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.9167 | 0 | 0
126639 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953536 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:55 | 2015-02-18 01:21 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
126640 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953507 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:55 | 2015-02-18 01:48 | 2.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
126641 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 23:00 | 2015-02-18 02:46 | 3.7667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0
126646 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569929 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 23:35 | 2015-02-18 11:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
126647 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18283-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 23:22 | 2015-02-18 11:21 | 11.9833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 4949.1167 | 0 | 0
126649 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21965-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:48 | 2015-02-17 23:40 | 1.8667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
126650 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21205-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:54 | 2015-02-18 02:00 | 4.1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 340.3 | 0 | 0
126651 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 22:27 | 2015-02-17 23:00 | 0.55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 0
126652 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 23:51 | 2015-02-18 01:49 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
126653 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22967-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 21:50 | 2015-02-18 00:04 | 2.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
126656 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:18 | 2015-02-18 01:07 | 0.81667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
126661 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28793 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:30 | 2015-02-18 03:37 | 3.1167 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2652.2833 | 0 | 0
126662 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502356 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:19 | 2015-02-18 10:53 | 10.5667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0
126662 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502356 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:17 | 2015-02-18 10:54 | 10.6167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0
126665 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:36 | 2015-02-18 01:45 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
126671 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139477 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:57 | 2015-02-18 10:00 | 9.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0
126672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 23:45 | 2015-02-18 02:00 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
126673 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20403 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 23:40 | 2015-02-18 03:44 | 4.0667 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 4343.2 | 0 | 0
126677 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 20262 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:48 | 2015-02-18 03:00 | 2.2 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 0
126678 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401716 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 00:13 | 2015-02-18 03:00 | 2.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
126679 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 01:37 | 2015-02-18 08:33 | 6.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
126682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412924 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 01:28 | 2015-02-18 02:00 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
126684 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421402 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 01:31 | 2015-02-18 04:30 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
126685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107358 | Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 02:01 | 2015-02-18 03:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
126686 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323 FİDERİ | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 02:20 | 2015-02-18 03:00 | 0.66667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 175.3333 | 0 | 0
126690 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20010 RİNG 2 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 03:08 | 2015-02-18 03:30 | 0.36667 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 731.1333 | 0 | 0
126691 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3644_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 03:23 | 2015-02-18 03:55 | 0.53333 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 975.4667 | 0 | 0
126692 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8386-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 03:29 | 2015-02-18 09:28 | 5.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1190.6833 | 0 | 0
126693 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR2 FİDERİ-->28800 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 03:17 | 2015-02-18 04:02 | 0.75 | 36 | 5169 | 0 | 0 | 27 | 3876.75 | 0 | 0
126693 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:17 | 2015-02-18 12:03 | 1.7667 | 0 | 9815 | 0 | 0 | 0 | 17339.8333 | 0 | 0
126696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933 SAN1-->20312 ÖMER GÜLTEKİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 03:47 | 2015-02-18 07:55 | 4.1333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 177.7333 | 0 | 0
126701 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21205 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 04:03 | 2015-02-18 08:30 | 4.45 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1748.85 | 0 | 0
126704 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25285 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 04:10 | 2015-02-18 04:56 | 0.76667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
126706 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969555 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 04:37 | 2015-02-18 05:07 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
126708 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23280-->23300 DSİ GİRİŞ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 04:37 | 2015-02-18 09:25 | 4.8 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 6345.6 | 0 | 0
126711 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 05:43 | 2015-02-18 17:41 | 11.9667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0
126713 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933135 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 04:17 | 2015-02-18 15:43 | 11.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
126714 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24327 | İletken Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 06:19 | 2015-02-18 18:18 | 11.9833 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2025.1833 | 0 | 0
126715 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 06:20 | 2015-02-18 18:19 | 11.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1174.3667 | 0 | 0
126716 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422339 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 06:03 | 2015-02-18 18:02 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
126719 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 03:52 | 2015-02-18 15:51 | 11.9833 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2564.4333 | 0 | 0
126720 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 05:41 | 2015-02-18 11:22 | 5.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
126720 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 05:43 | 2015-02-18 13:53 | 8.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
126723 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508892 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 06:09 | 2015-02-18 08:31 | 2.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
126728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:10 | 2015-02-18 08:26 | 1.2667 | 0 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 4216.7333 | 0 | 0
126729 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817928 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:22 | 2015-02-18 17:05 | 9.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 184.6167 | 0 | 0
126731 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:45 | 2015-02-19 07:45 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
126731 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:29 | 2015-02-18 19:29 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 0
126736 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:36 | 2015-02-18 19:36 | 12 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 0 | 0
126738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20684 FİDERİ--> 21602 ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:47 | 2015-02-18 08:34 | 0.78333 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 1840.05 | 0 | 0
126754 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8825 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:10 | 2015-02-18 10:21 | 2.1833 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 899.5333 | 0 | 0
126757 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:08 | 2015-02-18 13:32 | 5.4 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1317.6 | 0 | 0
126758 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8100--->8822 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:12 | 2015-02-18 09:30 | 1.3 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 2546.7 | 0 | 0
126761 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:14 | 2015-02-18 10:16 | 2.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3667 | 0 | 0
126764 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948636 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:45 | 2015-02-18 11:12 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
126773 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 77 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:27 | 2015-02-18 10:17 | 0.83333 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0
126773 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 025 FİDERİ-->025 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:28 | 2015-02-18 09:25 | 0.95 | 0 | 5699 | 0 | 0 | 0 | 5414.05 | 0 | 0
126773 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 487 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:14 | 2015-02-18 10:18 | 2.0667 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 1151.1333 | 0 | 0
126794 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24104 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:35 | 2015-02-18 09:46 | 1.1833 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 1133.6333 | 0 | 0
126798 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950277 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:40 | 2015-02-18 10:31 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
126801 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4428 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:37 | 2015-02-18 11:00 | 2.3833 | 1 | 5844 | 0 | 0 | 2.3833 | 13928.2 | 0 | 0
126803 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24196-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:32 | 2015-02-18 14:56 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
126827 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954223 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:39 | 2015-02-18 09:23 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
126844 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:47 | 2015-02-18 11:29 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
126845 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:55 | 2015-02-18 10:01 | 1.1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
126848 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1915313 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:37 | 2015-02-18 15:33 | 6.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
126855 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469591 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:57 | 2015-02-18 10:45 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
126897 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11357-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:03 | 2015-02-18 21:03 | 12 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0
126910 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579907 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:10 | 2015-02-18 21:10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
126913 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536148 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:10 | 2015-02-18 10:31 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
126914 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18321 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:04 | 2015-02-18 09:45 | 0.68333 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 1546.3833 | 0 | 0
126924 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411320 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:43 | 2015-02-18 11:27 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
126974 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000İKİTELLİ2FİDERİ-->20420 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:56 | 2015-02-18 12:29 | 4.55 | 1 | 346 | 0 | 0 | 4.55 | 1574.3 | 0 | 0
127012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH SANAYİ DM 21635-CÖMERTKENT 21333 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:13 | 2015-02-18 10:35 | 1.3667 | 0 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 12606.1333 | 0 | 0
127083 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:58 | 2015-02-18 16:19 | 7.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
127116 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8743 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:33 | 2015-02-18 18:00 | 8.45 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 718.25 | 0 | 0
127124 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932048 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:30 | 2015-02-18 16:01 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
127136 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21480-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:20 | 2015-02-18 10:00 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
127155 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | METRO FİDERİ ---> 31132 İM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:40 | 2015-02-18 10:01 | 0.35 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1236.2 | 0 | 0
127161 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28433 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:39 | 2015-02-18 21:37 | 11.9667 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 17662.8 | 0 | 0
127274 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959027 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:41 | 2015-02-18 15:10 | 5.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 0
127296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21910-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:09 | 2015-02-18 19:53 | 11.7333 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3332.2667 | 0 | 0
127308 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972696 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:54 | 2015-02-18 10:03 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
127321 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9130-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 09:53 | 2015-02-18 11:50 | 1.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
127324 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ DM-->20061 MAKEL 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 08:54 | 2015-02-18 13:52 | 4.9667 | 0 | 23362 | 0 | 0 | 0 | 116031.2667 | 0 | 0
127432 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:13 | 2015-02-18 11:54 | 1.6833 | 0 | 9084 | 0 | 0 | 0 | 15291.4 | 0 | 0
127447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 06:55 | 2015-02-18 11:40 | 4.75 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0
127456 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:18 | 2015-02-18 19:05 | 8.7833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 878.3333 | 0 | 0
127480 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20079-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:37 | 2015-02-18 09:15 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
127482 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | İSTEK 1 FİDERİ-->18301 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:23 | 2015-02-18 11:06 | 0.71667 | 1 | 3812 | 0 | 0 | 0.71667 | 2731.9333 | 0 | 0
127484 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24160 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:21 | 2015-02-18 12:31 | 2.1667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0
127492 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:27 | 2015-02-18 22:27 | 12 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 0
127504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:52 | 2015-02-18 11:30 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
127526 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948848 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:02 | 2015-02-18 11:26 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
127535 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->KÖY İÇİ 25011 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:06 | 2015-02-18 10:53 | 0.78333 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 315.6833 | 0 | 0
127539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR-> | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:30 | 2015-02-18 12:33 | 2.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0
127608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:35 | 2015-02-18 16:07 | 5.5333 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2877.3333 | 0 | 0
127635 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:41 | 2015-02-18 22:39 | 11.9667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 382.9333 | 0 | 0
127647 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11300 İM--->11339 TM | Başlık Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:30 | 2015-02-18 18:10 | 2.6667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 413.3333 | 0 | 0
127647 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11300 İM--->11339 TM | Başlık Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:40 | 2015-02-18 15:30 | 4.8333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 749.1667 | 0 | 0
127751 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:42 | 2015-02-18 15:10 | 4.4667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 607.4667 | 0 | 0
127836 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1623082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:25 | 2015-02-18 20:34 | 9.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
127840 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:12 | 2015-02-18 16:49 | 6.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0 | 0
127843 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 951199 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:10 | 2015-02-18 11:39 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
127845 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3364-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 10:51 | 2015-02-18 13:53 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
127848 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536801 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:05 | 2015-02-18 16:21 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
127887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:11 | 2015-02-18 18:41 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
127898 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:18 | 2015-02-18 15:01 | 3.7167 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 4526.9 | 0 | 0
127898 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:19 | 2015-02-18 15:03 | 3.7333 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 4547.2 | 0 | 0
127923 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | ESENKENT 2 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:17 | 2015-02-18 11:36 | 0.31667 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.31667 | 4.1167 | 0 | 0
127945 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524850 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:16 | 2015-02-18 23:14 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
128032 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24009 CAMİ ÇIKIŞI | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:08 | 2015-02-18 12:40 | 1.5333 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1054.9333 | 0 | 0
128061 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957627 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:21 | 2015-02-18 15:05 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
128095 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21138-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:20 | 2015-02-18 12:30 | 1.1667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
128117 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21153-->21108 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:21 | 2015-02-18 12:55 | 1.5667 | 2 | 10997 | 0 | 0 | 3.1333 | 17228.6333 | 0 | 0
128180 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120373 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:46 | 2015-02-18 13:02 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
128219 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226123 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:54 | 2015-02-18 14:40 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
128262 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:48 | 2015-02-18 18:35 | 6.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
128299 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KİPTAŞ 2 FİDERİ-->12140 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:48 | 2015-02-18 18:15 | 1.45 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 2269.25 | 0 | 0
128324 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:43 | 2015-02-18 18:10 | 3.45 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 596.85 | 0 | 0
128347 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3822-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:07 | 2015-02-18 18:26 | 6.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.3333 | 0 | 0
128357 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954371 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:00 | 2015-02-18 15:39 | 4.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
128389 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3924_FİDERİ | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:12 | 2015-02-18 13:51 | 1.65 | 0 | 2639 | 0 | 0 | 0 | 4354.35 | 0 | 0
128390 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933293 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:43 | 2015-02-18 17:34 | 5.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
128409 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912115 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:15 | 2015-02-18 15:57 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
128480 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:45 | 2015-02-19 10:39 | 10.9 | 0 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 37016.4 | 0 | 0
128504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:32 | 2015-02-18 14:05 | 1.55 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 7.75 | 14591.7 | 0 | 0
128504 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:27 | 2015-02-18 14:02 | 1.5833 | 2 | 25720 | 0 | 0 | 3.1667 | 40723.3333 | 0 | 0
128527 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133468 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:32 | 2015-02-18 13:23 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
128548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SARBAK FİDERİ-->28038 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:38 | 2015-02-18 14:58 | 2.3333 | 41 | 3658 | 0 | 0 | 95.6667 | 8535.3333 | 0 | 0
128548 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788 FİDERİ-->28788 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:59 | 2015-02-18 20:59 | 6 | 1 | 328 | 0 | 0 | 6 | 1968 | 0 | 0
128550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126230 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:35 | 2015-02-18 18:34 | 5.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
128556 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11966 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:29 | 2015-02-18 20:39 | 8.1667 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 57836.3333 | 0 | 0
128570 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1826 FİDERİ-->1826 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:47 | 2015-02-18 13:35 | 0.8 | 0 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 0 | 0
128572 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953539 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:45 | 2015-02-18 14:11 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
128600 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:42 | 2015-02-18 14:14 | 1.5333 | 36 | 5663 | 0 | 0 | 55.2 | 8683.2667 | 0 | 0
128616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:30 | 2015-02-18 14:40 | 2.1667 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1046.5 | 0 | 0
128616 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:30 | 2015-02-18 14:40 | 2.1667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1029.1667 | 0 | 0
128616 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->21269HARAMİDEREFİDERİ2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:30 | 2015-02-18 14:40 | 2.1667 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 15.1667 | 3206.6667 | 0 | 0
128616 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:30 | 2015-02-18 14:40 | 2.1667 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 0
128632 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485351 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:03 | 2015-02-18 14:01 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
128635 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20704 YEŞİL BAYIR-->21071 İNTERLAB | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:16 | 2015-02-18 16:38 | 3.3667 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23.5667 | 3.3667 | 0 | 0
128667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21975-->21226 ÇETİNKAYA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:58 | 2015-02-18 18:00 | 4.0333 | 1 | 2705 | 0 | 0 | 4.0333 | 10910.1667 | 0 | 0
128684 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120 DM GÜRPINAR 1-->22308 KÖY İÇİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:17 | 2015-02-18 18:13 | 4.9333 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 17656.4 | 0 | 0
128694 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531805 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:39 | 2015-02-18 16:22 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
128701 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23200-->23340 KARİN ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:27 | 2015-02-18 15:00 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0
128722 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907506 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:46 | 2015-02-18 15:03 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
128742 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21641-->21646 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:18 | 2015-02-18 18:02 | 4.7333 | 0 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 17068.4 | 0 | 0
128872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:24 | 2015-02-18 17:36 | 4.2 | 0 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 46746 | 0 | 0
128879 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413327 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:31 | 2015-02-18 14:00 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
128915 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3972 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:51 | 2015-02-18 14:42 | 0.85 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0
128920 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:16 | 2015-02-18 14:35 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
128946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YENİKENT 20890 DM NİKAH SARAYI 20649 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:06 | 2015-02-18 18:59 | 4.8833 | 0 | 8642 | 0 | 0 | 0 | 42201.7667 | 0 | 0
128960 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973426 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:55 | 2015-02-18 15:44 | 1.8167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 134.4333 | 0 | 0
128991 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:03 | 2015-02-19 01:20 | 11.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 451.3333 | 0 | 0
129003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29399 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:18 | 2015-02-18 20:11 | 5.8833 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 5.8833 | 10831.2167 | 0 | 0
129018 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3404-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:10 | 2015-02-18 16:18 | 2.1333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
129019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1977350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:19 | 2015-02-18 17:37 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
129036 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21196-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:19 | 2015-02-18 20:14 | 6.9167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1134.3333 | 0 | 0
129037 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 749953 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:24 | 2015-02-19 00:49 | 10.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
129042 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:24 | 2015-02-18 14:51 | 0.45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
129104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937155 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:38 | 2015-02-18 16:20 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
129119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:44 | 2015-02-18 15:25 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
129121 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3398 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:35 | 2015-02-18 19:23 | 4.8 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 8116.8 | 0 | 0
129135 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1405468 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:42 | 2015-02-18 19:34 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
129140 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:52 | 2015-02-18 22:20 | 7.4667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 0
129167 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29586-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:37 | 2015-02-19 00:32 | 9.9167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3292.3333 | 0 | 0
129178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:53 | 2015-02-18 17:38 | 2.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
129182 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1818-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:54 | 2015-02-18 15:39 | 0.75 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 258.75 | 0 | 0
129217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941012 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:39 | 2015-02-19 02:39 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
129235 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120843 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:49 | 2015-02-18 18:32 | 4.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0
129256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130686 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:46 | 2015-02-18 23:07 | 9.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
129277 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28031-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:31 | 2015-02-18 17:15 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
129285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940289 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:47 | 2015-02-18 15:16 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
129286 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TEKNO PARK FİDERİ ---12418 TM | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:30 | 2015-02-18 22:30 | 3 | 1 | 2584 | 0 | 0 | 3 | 7752 | 0 | 0
129286 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12420 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:30 | 2015-02-19 10:29 | 11.9833 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 3906.5667 | 0 | 0
129286 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12419 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:30 | 2015-02-19 10:29 | 11.9833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3427.2333 | 0 | 0
129286 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446 DM ---> 11063 TM | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 01:00 | 2015-02-19 12:59 | 11.9833 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 28508.35 | 0 | 0
129299 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:52 | 2015-02-18 15:57 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
129301 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11333 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:07 | 2015-02-18 19:38 | 4.5167 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 2249.3 | 0 | 0
129322 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416740 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 11:13 | 2015-02-18 15:19 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
129366 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:22 | 2015-02-19 03:22 | 12 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0
129375 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi - | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:56 | 2015-02-18 17:13 | 2.2833 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 25.1167 | 187893.2167 | 0 | 0
129479 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18323-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:47 | 2015-02-18 19:16 | 3.4833 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1689.4167 | 0 | 0
129510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942276 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:31 | 2015-02-19 03:31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
129511 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3507-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:42 | 2015-02-19 03:41 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
129512 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-17 19:45 | 2015-02-18 00:21 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
129519 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954371 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:24 | 2015-02-18 16:22 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
129525 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:28 | 2015-02-19 03:28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
129527 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:01 | 2015-02-18 19:02 | 3.0167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111.6167 | 0 | 0
129577 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931196 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:11 | 2015-02-19 04:11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
129580 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:09 | 2015-02-18 20:42 | 4.55 | 1 | 706 | 0 | 0 | 4.55 | 3212.3 | 0 | 0
129608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24188-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:05 | 2015-02-18 16:54 | 0.81667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
129642 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111587 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:21 | 2015-02-19 04:20 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
129647 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:10 | 2015-02-18 23:17 | 6.1167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 746.2333 | 0 | 0
129647 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926493 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:02 | 2015-02-18 23:17 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
129649 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ --> 31854 DM | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:18 | 2015-02-18 22:41 | 6.3833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 22545.9333 | 0 | 0
129651 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:33 | 2015-02-18 20:21 | 4.8 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0
129653 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:41 | 2015-02-19 04:40 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
129654 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21049-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:02 | 2015-02-18 23:00 | 7.9667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1736.7333 | 0 | 0
129660 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2294-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:47 | 2015-02-18 18:45 | 1.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 491.6667 | 0 | 0
129662 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:45 | 2015-02-18 18:46 | 2.0167 | 0 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 8597.05 | 0 | 0
129665 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:48 | 2015-02-18 17:23 | 0.58333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
129666 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835420 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:52 | 2015-02-18 21:35 | 4.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.8833 | 0 | 0
129671 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825970 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:51 | 2015-02-18 18:00 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
129673 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527585 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:48 | 2015-02-18 21:21 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
129680 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619186 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:51 | 2015-02-18 17:37 | 0.76667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
129696 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:07 | 2015-02-18 17:22 | 0.25 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
129703 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914928 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:07 | 2015-02-18 19:27 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
129708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980733 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:17 | 2015-02-18 23:19 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
129709 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823298 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:12 | 2015-02-18 18:00 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
129710 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24200-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:17 | 2015-02-18 18:01 | 0.73333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
129716 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:06 | 2015-02-18 18:10 | 1.0667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
129720 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3971-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:26 | 2015-02-18 18:16 | 0.83333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
129726 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28618-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:45 | 2015-02-18 21:39 | 3.9 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1610.7 | 0 | 0
129727 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953028 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:47 | 2015-02-18 23:18 | 5.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0
129729 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1826 FİDERİ-->1826 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:50 | 2015-02-18 18:20 | 0.5 | 0 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 1297.5 | 0 | 0
129736 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24002-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:30 | 2015-02-18 19:51 | 2.35 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 227.95 | 0 | 0
129739 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219968 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:50 | 2015-02-18 18:19 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
129740 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8273-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:11 | 2015-02-18 18:25 | 1.2333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.2333 | 0 | 0
129743 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12599 DM ----> 12600 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:02 | 2015-02-18 21:15 | 3.2167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11361.2667 | 0 | 0
129744 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:42 | 2015-02-18 20:03 | 2.35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
129747 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4358 FİDERİ | -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:10 | 2015-02-18 18:45 | 0.58333 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 345.3333 | 0 | 0
129748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:05 | 2015-02-18 18:30 | 0.41667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
129749 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3971-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:20 | 2015-02-18 20:28 | 2.1333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
129750 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715992 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:15 | 2015-02-18 19:48 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
129752 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:58 | 2015-02-18 19:15 | 1.2833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
129753 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24200-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:18 | 2015-02-18 19:04 | 0.76667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
129755 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823298 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:39 | 2015-02-18 18:00 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
129757 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:24 | 2015-02-18 22:29 | 4.0833 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 10465.5833 | 0 | 0
129758 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133066 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:25 | 2015-02-19 06:24 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
129760 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18019-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:42 | 2015-02-18 19:43 | 1.0167 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 297.8833 | 0 | 0
129762 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:26 | 2015-02-18 19:29 | 1.05 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 248.85 | 0 | 0
129764 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969932 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:44 | 2015-02-18 20:57 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
129767 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822748 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:45 | 2015-02-18 19:24 | 0.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
129768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105546 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:44 | 2015-02-18 20:11 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
129769 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227393 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:54 | 2015-02-18 19:35 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
129770 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11010 İM ---> 11280 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 12:59 | 2015-02-18 22:26 | 9.45 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 21952.35 | 0 | 0
129772 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1141-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:01 | 2015-02-19 02:51 | 7.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
129773 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3333-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:02 | 2015-02-18 19:47 | 0.75 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
129776 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833359 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:58 | 2015-02-18 20:35 | 1.6167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.1167 | 0 | 0
129782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP -->21978 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:14 | 2015-02-18 23:12 | 4.9667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 456.9333 | 0 | 0
129783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:03 | 2015-02-18 21:00 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
129783 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 417728 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:03 | 2015-02-18 21:00 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
129785 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948203 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:16 | 2015-02-18 21:32 | 2.2667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
129786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNONÜ MUH.20292 TM 20654 İNCİRTEPE LİSESİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:13 | 2015-02-18 23:57 | 4.7333 | 0 | 9418 | 0 | 0 | 0 | 44578.5333 | 0 | 0
129787 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:24 | 2015-02-18 21:48 | 2.4 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1250.4 | 0 | 0
129788 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11601 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 13:53 | 2015-02-18 20:39 | 6.7667 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 16842.2333 | 0 | 0
129789 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708253 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:46 | 2015-02-18 20:11 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
129790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:25 | 2015-02-18 21:20 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
129791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:03 | 2015-02-19 07:02 | 11.9833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 455.3667 | 0 | 0
129793 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:24 | 2015-02-18 20:35 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
129795 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424713 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:30 | 2015-02-18 23:21 | 3.85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
129798 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906312 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:37 | 2015-02-19 07:36 | 11.9833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 251.65 | 0 | 0
129799 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910129 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:46 | 2015-02-19 02:03 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
129800 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535028 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:52 | 2015-02-19 07:51 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
129801 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942038 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:44 | 2015-02-19 07:43 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
129809 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:55 | 2015-02-19 07:54 | 11.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0
129810 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22073-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:12 | 2015-02-19 15:18 | 8.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0
129811 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:31 | 2015-02-19 08:31 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
129816 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24025-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:26 | 2015-02-19 00:04 | 3.6333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 577.7 | 0 | 0
129818 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESTONŞEHİR 22784 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:37 | 2015-02-18 22:54 | 2.2833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 312.8167 | 0 | 0
129820 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4399 FİDERİ | Kesici Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:18 | 2015-02-18 20:44 | 0.43333 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 632.2333 | 0 | 0
129821 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972865 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:33 | 2015-02-18 21:26 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
129822 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503585 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:49 | 2015-02-18 23:50 | 3.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0
129823 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4378 FİDERİ | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:48 | 2015-02-18 21:10 | 0.36667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
129825 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953536 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:50 | 2015-02-18 21:56 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
129826 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:56 | 2015-02-18 22:18 | 1.3667 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 2270.0333 | 0 | 0
129827 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:57 | 2015-02-19 01:30 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
129841 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619376 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 21:00 | 2015-02-18 23:36 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
129847 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11815 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:00 | 2015-02-19 13:59 | 11.9833 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 19868.3667 | 0 | 0
129848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21175-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:55 | 2015-02-19 19:27 | 11.5333 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 4313.4667 | 0 | 0
129850 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 21:25 | 2015-02-19 09:24 | 11.9833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2013.2 | 0 | 0
129853 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CENNET 1 FİDERİ ---> 11628 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 21:15 | 2015-02-19 00:46 | 3.5167 | 0 | 22965 | 0 | 0 | 0 | 80760.25 | 0 | 0
129854 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 21:42 | 2015-02-19 09:41 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
129855 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:49 | 2015-02-19 08:48 | 11.9833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1354.1167 | 0 | 0
129856 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4143 FİDERİ | Geçici Arıza -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 21:37 | 2015-02-18 21:55 | 0.3 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0
129859 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 21:31 | 2015-02-18 23:55 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
129865 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:12 | 2015-02-19 10:11 | 11.9833 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 4254.0833 | 0 | 0
129868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29024-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:16 | 2015-02-18 23:32 | 1.2667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 404.0667 | 0 | 0
129869 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2303-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:14 | 2015-02-19 10:13 | 11.9833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3127.65 | 0 | 0
129870 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21641-->21646 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:10 | 2015-02-18 23:59 | 1.8167 | 0 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 6002.2667 | 0 | 0
129871 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907264 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:25 | 2015-02-19 10:25 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
129872 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21031 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:13 | 2015-02-19 02:56 | 4.7167 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 4579.8833 | 0 | 0
129873 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587493 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:09 | 2015-02-19 01:35 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
129878 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3127-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:43 | 2015-02-18 23:16 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
129879 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:20 | 2015-02-19 10:06 | 11.7667 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3259.3667 | 0 | 0
129880 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131469 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:35 | 2015-02-18 23:35 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
129881 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123149 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:49 | 2015-02-18 23:50 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
129882 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108551 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:50 | 2015-02-18 23:55 | 1.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
129884 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135711 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:04 | 2015-02-19 00:21 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
129885 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12607 | Başlık Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:09 | 2015-02-19 10:08 | 11.9833 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 6830.5 | 0 | 0
129885 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ---> 11495 TM | Başlık Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:09 | 2015-02-19 10:08 | 11.9833 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8987.5 | 0 | 0
129885 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Başlık Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:09 | 2015-02-19 10:08 | 11.9833 | 0 | 5448 | 0 | 0 | 0 | 65285.2 | 0 | 0
129887 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520945 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:35 | 2015-02-19 07:56 | 9.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 0
129888 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:14 | 2015-02-19 11:14 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
129889 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31802 TM | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:55 | 2015-02-19 01:32 | 2.6167 | 0 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 8009.6167 | 0 | 0
129893 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910189 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:32 | 2015-02-19 10:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
129896 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938337 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:43 | 2015-02-19 02:56 | 3.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0
129897 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568862 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:54 | 2015-02-19 10:54 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
129905 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2435-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:32 | 2015-02-19 12:31 | 11.9833 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2672.2833 | 0 | 0
129906 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932959 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:26 | 2015-02-19 01:36 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
129907 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936724 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:42 | 2015-02-19 02:04 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
129908 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619978 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:26 | 2015-02-19 10:31 | 11.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 243.8333 | 0 | 0
129909 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11309-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 01:55 | 2015-02-19 12:13 | 10.3 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2049.7 | 0 | 0
129910 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3012-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:40 | 2015-02-19 12:39 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
129920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21146-->21505MEGA ELEKTRONİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:25 | 2015-02-19 14:21 | 4.9333 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 7587.4667 | 0 | 0
129923 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 01:32 | 2015-02-19 10:41 | 9.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0
129927 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955888 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 01:38 | 2015-02-19 02:37 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
129928 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 01:55 | 2015-02-19 02:21 | 0.43333 | 0 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 1847.3 | 0 | 0
129929 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21695 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:33 | 2015-02-19 09:44 | 3.1833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.1333 | 0 | 0
129931 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4358 FİDERİ | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:02 | 2015-02-19 03:00 | 0.96667 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 572.2667 | 0 | 0
129932 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3384_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:21 | 2015-02-19 02:54 | 0.55 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 1653.3 | 0 | 0
129934 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:36 | 2015-02-19 08:00 | 11.4 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0
129936 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112696 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:35 | 2015-02-19 14:21 | 11.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
129939 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469488 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:57 | 2015-02-19 04:19 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
129940 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112394 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:41 | 2015-02-19 04:00 | 1.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 0
129941 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28347 FİDERİ-->28347 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:15 | 2015-02-19 07:36 | 4.35 | 0 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 21541.2 | 0 | 0
129942 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467598 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:07 | 2015-02-19 05:10 | 2.05 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
129944 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:57 | 2015-02-19 04:34 | 1.6167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
129945 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:35 | 2015-02-19 05:10 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
129946 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939942 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:59 | 2015-02-19 04:07 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
129947 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937755 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:13 | 2015-02-19 04:08 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
129948 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3977-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:52 | 2015-02-19 15:51 | 11.9833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 587.1833 | 0 | 0
129949 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22280-->22687 İBİS OTEL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:10 | 2015-02-19 14:59 | 4.8167 | 0 | 5703 | 0 | 0 | 0 | 27469.45 | 0 | 0
129950 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110466 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:38 | 2015-02-19 04:00 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
129951 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972815 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:53 | 2015-02-19 05:28 | 1.5833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 | 0 | 0
129952 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14--> 9706 YAPISAL 9703 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:32 | 2015-02-19 04:30 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0
129954 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:10 | 2015-02-19 04:36 | 0.43333 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 771.3333 | 0 | 0
129955 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:13 | 2015-02-19 07:06 | 2.8833 | 0 | 3658 | 0 | 0 | 0 | 10547.2333 | 0 | 0
129957 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24200-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:30 | 2015-02-19 07:30 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
129959 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104248 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:24 | 2015-02-19 13:28 | 9.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
129960 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | Geçici Arıza - | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:17 | 2015-02-19 05:59 | 1.7 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 18.7 | 139891.3 | 0 | 0
129961 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:37 | 2015-02-19 10:47 | 6.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
129963 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:38 | 2015-02-19 14:35 | 9.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
129968 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401443 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:07 | 2015-02-19 05:00 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
129968 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 401444 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:07 | 2015-02-19 05:00 | 2.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 0
129969 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:32 | 2015-02-19 06:41 | 2.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
129970 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3045_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:55 | 2015-02-19 07:06 | 2.1833 | 1 | 203 | 0 | 0 | 2.1833 | 443.2167 | 0 | 0
129971 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135166 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:34 | 2015-02-19 05:06 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
129976 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519019 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:18 | 2015-02-19 10:53 | 5.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9167 | 0 | 0
129977 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 135984 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 04:31 | 2015-02-19 12:50 | 8.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0
129979 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:46 | 2015-02-19 10:25 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
129980 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:24 | 2015-02-19 12:15 | 6.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0
129981 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130110 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:02 | 2015-02-19 13:09 | 7.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
129983 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:54 | 2015-02-19 07:20 | 1.4333 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 858.5667 | 0 | 0
129984 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:09 | 2015-02-19 17:40 | 11.5167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 610.3833 | 0 | 0
129986 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:03 | 2015-02-19 18:02 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
129987 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112394 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:12 | 2015-02-19 10:47 | 4.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
129988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117646 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:26 | 2015-02-19 07:42 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
129989 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4633-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:23 | 2015-02-19 10:47 | 4.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
129991 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8758-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:57 | 2015-02-19 09:25 | 3.4667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
129992 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120153 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:36 | 2015-02-19 11:53 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0
129993 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111209 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:35 | 2015-02-19 10:12 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
129994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31419 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:27 | 2015-02-19 07:07 | 0.66667 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
130001 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28302 FİDERİ-->28302 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:42 | 2015-02-19 08:17 | 1.5833 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 2949.75 | 0 | 0
130003 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:51 | 2015-02-19 14:23 | 7.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
130008 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:15 | 2015-02-19 07:37 | 0.36667 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 159.1333 | 0 | 0
130009 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4351 | İletken Kopuğu -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:26 | 2015-02-19 08:30 | 1.0667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0
130011 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18226-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:50 | 2015-02-19 14:39 | 6.8167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 852.0833 | 0 | 0
130012 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107051 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:26 | 2015-02-19 14:02 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
130014 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11148-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:57 | 2015-02-19 12:35 | 5.6333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1459.0333 | 0 | 0
130015 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549455 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:59 | 2015-02-19 10:14 | 2.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
130016 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3637-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:18 | 2015-02-19 15:34 | 8.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 330.6667 | 0 | 0
130024 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:16 | 2015-02-19 12:36 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
130030 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:21 | 2015-02-19 10:43 | 2.3667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 125.4333 | 0 | 0
130047 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9053-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 06:36 | 2015-02-19 10:00 | 3.4 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 941.8 | 0 | 0
130049 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24254 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:07 | 2015-02-19 09:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
130054 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107912 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:54 | 2015-02-19 09:55 | 2.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
130070 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:43 | 2015-02-19 12:44 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
130079 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2392-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:46 | 2015-02-19 10:30 | 1.7333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
130083 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:57 | 2015-02-19 11:40 | 2.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
130093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971733 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:56 | 2015-02-19 11:54 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
130102 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:02 | 2015-02-19 11:30 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
130103 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2256-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:09 | 2015-02-19 21:07 | 11.9667 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3601.9667 | 0 | 0
130113 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 08:56 | 2015-02-19 19:21 | 10.4167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 270.8333 | 0 | 0
130123 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943931 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:07 | 2015-02-19 13:00 | 3.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
130123 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:07 | 2015-02-19 13:00 | 3.8833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 586.3833 | 0 | 0
130128 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926309 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:07 | 2015-02-19 21:07 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
130137 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709388 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:17 | 2015-02-19 18:00 | 8.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0
130157 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3404-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:25 | 2015-02-19 11:00 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
130203 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:25 | 2015-02-19 21:24 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
130244 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29372 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:38 | 2015-02-19 13:48 | 4.1667 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 8712.5 | 0 | 0
130268 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:37 | 2015-02-19 10:29 | 0.86667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
130288 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119215 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:19 | 2015-02-19 10:45 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
130315 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:37 | 2015-02-19 16:56 | 7.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.85 | 0 | 0
130317 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948568 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:39 | 2015-02-19 21:39 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
130331 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218788 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:42 | 2015-02-19 11:29 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
130336 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954311 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:52 | 2015-02-19 21:52 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
130341 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901779 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:52 | 2015-02-19 21:51 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
130346 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928614 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:54 | 2015-02-19 17:11 | 7.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
130356 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28805 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:53 | 2015-02-19 18:06 | 8.2167 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 10443.3833 | 0 | 0
130373 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:59 | 2015-02-19 19:57 | 9.9667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 797.3333 | 0 | 0
130393 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18023-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:41 | 2015-02-19 17:06 | 7.4167 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 0 | 0
130409 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112394 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:58 | 2015-02-19 10:47 | 0.81667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
130410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28848 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:04 | 2015-02-19 16:35 | 6.5167 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2782.6167 | 0 | 0
130412 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944988 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:42 | 2015-02-19 11:21 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
130414 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973223 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:45 | 2015-02-19 11:03 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
130418 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:05 | 2015-02-19 22:05 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 0
130421 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:40 | 2015-02-19 11:05 | 1.4167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
130443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:50 | 2015-02-19 22:53 | 3.05 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 771.65 | 0 | 0
130447 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751535 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:53 | 2015-02-19 10:35 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
130459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21541-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:43 | 2015-02-19 16:15 | 10.5333 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3549.7333 | 0 | 0
130466 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 137188 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:27 | 2015-02-19 10:57 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
130468 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28261 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:15 | 2015-02-19 10:44 | 0.48333 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 432.5833 | 0 | 0
130487 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:04 | 2015-02-19 13:02 | 2.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.6667 | 0 | 0
130489 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938297 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:03 | 2015-02-19 04:02 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
130491 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:55 | 2015-02-19 18:41 | 8.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0
130510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29105-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:10 | 2015-02-19 17:29 | 7.3167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1309.6833 | 0 | 0
130521 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23471-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:22 | 2015-02-19 19:00 | 8.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
130522 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28878 FİDERİ-->28878 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:26 | 2015-02-19 12:28 | 2.0333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 386.3333 | 0 | 0
130552 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:29 | 2015-02-19 17:28 | 6.9833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 998.6167 | 0 | 0
130561 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515946 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:54 | 2015-02-19 11:47 | 1.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
130562 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:25 | 2015-02-19 10:43 | 0.3 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 0
130564 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:31 | 2015-02-19 22:29 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
130575 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3536-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:09 | 2015-02-19 11:01 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
130578 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31518-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:59 | 2015-02-20 00:45 | 10.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
130589 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22055-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:33 | 2015-02-19 13:26 | 2.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 184.5333 | 0 | 0
130620 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18027-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:27 | 2015-02-19 16:23 | 5.9333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1127.3333 | 0 | 0
130627 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135032 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:33 | 2015-02-19 20:23 | 9.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
130633 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:17 | 2015-02-19 20:24 | 10.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2333 | 0 | 0
130636 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:07 | 2015-02-19 13:29 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
130643 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977868 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:49 | 2015-02-19 12:47 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
130646 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:08 | 2015-02-19 19:04 | 11.9333 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 7267.4 | 0 | 0
130663 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916615 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:40 | 2015-02-19 21:55 | 11.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
130668 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130482 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:02 | 2015-02-19 20:22 | 11.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
130680 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908860 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:50 | 2015-02-19 14:14 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
130685 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21260-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:21 | 2015-02-19 19:10 | 11.8167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1642.5167 | 0 | 0
130689 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116184 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:46 | 2015-02-19 16:52 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
130695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939233 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:46 | 2015-02-19 22:46 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
130698 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616918 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:42 | 2015-02-19 12:49 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
130703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:28 | 2015-02-19 13:00 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
130707 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:54 | 2015-02-19 20:15 | 9.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
130712 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:52 | 2015-02-19 21:52 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
130725 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512549 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:59 | 2015-02-19 17:55 | 6.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
130745 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954730 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:10 | 2015-02-19 23:10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
130748 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:06 | 2015-02-19 12:05 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
130753 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226694 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:06 | 2015-02-19 11:36 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
130754 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:17 | 2015-02-19 11:55 | 0.63333 | 0 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 4950.7667 | 0 | 0
130760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:46 | 2015-02-19 11:00 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
130784 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:05 | 2015-02-19 12:40 | 1.5833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 0 | 0
130812 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:53 | 2015-02-19 22:52 | 11.9833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2624.35 | 0 | 0
130814 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:18 | 2015-02-19 23:18 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
130824 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:26 | 2015-02-19 14:23 | 2.95 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 3239.1 | 0 | 0
130835 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:56 | 2015-02-19 11:42 | 0.76667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
130849 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:37 | 2015-02-19 14:25 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
130881 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:13 | 2015-02-19 22:13 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
130891 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127931 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:14 | 2015-02-19 23:04 | 11.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
130927 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:30 | 2015-02-19 14:03 | 2.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 599.25 | 0 | 0
130929 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24327 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:50 | 2015-02-19 13:00 | 1.1667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 197.1667 | 0 | 0
130943 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3371_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:00 | 2015-02-19 15:10 | 2.1667 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2946.6667 | 0 | 0
130960 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21085-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:29 | 2015-02-19 19:51 | 10.3667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 725.6667 | 0 | 0
130990 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941693 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:43 | 2015-02-19 23:12 | 11.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
131010 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:12 | 2015-02-19 17:00 | 4.8 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 969.6 | 0 | 0
131017 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000054 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:51 | 2015-02-19 23:21 | 11.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
131019 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:04 | 2015-02-19 14:24 | 2.3333 | 0 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 12306 | 0 | 0
131026 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470411 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:07 | 2015-02-19 14:55 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
131031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:22 | 2015-02-20 00:21 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
131034 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:23 | 2015-02-19 12:50 | 0.45 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0
131034 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:50 | 2015-02-19 14:33 | 1.7167 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 374.2333 | 0 | 0
131039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:56 | 2015-02-19 20:17 | 8.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
131049 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:22 | 2015-02-19 12:43 | 0.35 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 462.7 | 0 | 0
131060 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3333-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:09 | 2015-02-20 00:07 | 11.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 478.6667 | 0 | 0
131077 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:54 | 2015-02-19 13:20 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
131084 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983110 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:28 | 2015-02-20 00:28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
131088 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:25 | 2015-02-19 17:04 | 4.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
131092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:48 | 2015-02-20 02:01 | 8.2167 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 4987.5167 | 0 | 0
131100 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:34 | 2015-02-19 13:27 | 0.88333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 57.4167 | 0 | 0
131106 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:34 | 2015-02-19 14:10 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
131106 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1375-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:10 | 2015-02-19 17:46 | 3.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0
131110 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938024 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:45 | 2015-02-19 20:47 | 9.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.1667 | 0 | 0
131131 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:42 | 2015-02-20 00:41 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
131141 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24102-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:13 | 2015-02-19 17:32 | 5.3167 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1089.9167 | 0 | 0
131143 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28788-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:57 | 2015-02-19 17:40 | 4.7167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 160.3667 | 0 | 0
131146 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:43 | 2015-02-19 13:10 | 0.45 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.45 | 21.6 | 0 | 0
131148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20244-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:54 | 2015-02-19 17:40 | 2.7667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
131150 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132614 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:12 | 2015-02-19 13:40 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
131152 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:57 | 2015-02-19 13:15 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
131153 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:57 | 2015-02-19 13:59 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
131155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:01 | 2015-02-19 16:14 | 3.2167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 241.25 | 0 | 0
131159 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525729 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:22 | 2015-02-20 00:21 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
131160 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119018 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:49 | 2015-02-19 17:45 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
131176 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544438 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:39 | 2015-02-19 22:04 | 9.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 0 | 0
131193 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913978 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:04 | 2015-02-19 14:40 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
131196 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:06 | 2015-02-19 21:45 | 8.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.45 | 0 | 0
131198 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:17 | 2015-02-19 16:40 | 3.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
131200 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9313-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:17 | 2015-02-19 18:25 | 5.1333 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1406.5333 | 0 | 0
131202 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28243 FİDERİ-->28243 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:18 | 2015-02-19 15:13 | 1.9167 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 3026.4167 | 0 | 0
131217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944218 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:17 | 2015-02-20 01:17 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
131224 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1061-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:24 | 2015-02-19 19:30 | 6.1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1823.9 | 0 | 0
131248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:21 | 2015-02-20 01:21 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
131250 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:50 | 2015-02-20 00:49 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
131260 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120105 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:48 | 2015-02-19 16:54 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
131264 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:27 | 2015-02-19 19:55 | 6.4667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 504.4 | 0 | 0
131269 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910020 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:44 | 2015-02-20 00:42 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
131282 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558625 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:28 | 2015-02-20 01:28 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
131297 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:32 | 2015-02-19 17:20 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
131323 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:11 | 2015-02-19 22:01 | 8.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
131351 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:12 | 2015-02-19 21:59 | 8.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
131372 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963166 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:15 | 2015-02-19 16:11 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
131373 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:46 | 2015-02-19 20:19 | 6.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
131399 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839512 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:53 | 2015-02-19 15:29 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
131411 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1435270 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:45 | 2015-02-19 20:20 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
131431 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921557 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:30 | 2015-02-19 16:16 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
131475 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:06 | 2015-02-19 22:18 | 8.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0
131486 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908461 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:46 | 2015-02-19 20:18 | 6.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
131540 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128584 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:55 | 2015-02-19 23:18 | 9.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.2167 | 0 | 0
131560 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28205-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:09 | 2015-02-19 22:10 | 0.016667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
131560 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903128 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:58 | 2015-02-19 22:09 | 9.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
131579 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910309 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:23 | 2015-02-19 23:19 | 9.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0
131610 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:24 | 2015-02-19 18:58 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
131615 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117646 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:19 | 2015-02-19 15:22 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
131616 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:38 | 2015-02-19 21:43 | 8.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 0
131623 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112866 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:25 | 2015-02-19 20:36 | 7.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0
131634 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928097 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:42 | 2015-02-19 15:12 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
131645 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915729 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 13:58 | 2015-02-19 18:19 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
131661 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120373 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:11 | 2015-02-19 14:57 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
131716 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20677-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:42 | 2015-02-19 23:10 | 7.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
131723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2034-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:35 | 2015-02-19 19:30 | 4.9167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 142.5833 | 0 | 0
131753 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1902-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:39 | 2015-02-19 17:18 | 2.65 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1057.35 | 0 | 0
131773 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28325-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:12 | 2015-02-19 17:26 | 3.2333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 866.5333 | 0 | 0
131828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:51 | 2015-02-20 01:36 | 8.75 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 0
131832 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603516 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:44 | 2015-02-19 17:57 | 3.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
131840 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571526 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:25 | 2015-02-19 18:01 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
131845 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910379 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:23 | 2015-02-19 19:18 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
131854 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:23 | 2015-02-19 17:15 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
131864 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924543 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:34 | 2015-02-19 17:11 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
131915 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1967988 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:54 | 2015-02-20 02:54 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
131932 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:50 | 2015-02-19 16:44 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
131957 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:40 | 2015-02-19 19:02 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
131967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 488035 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:07 | 2015-02-19 16:00 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
132019 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751065 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:39 | 2015-02-19 14:00 | 1.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
132025 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745599 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:13 | 2015-02-19 15:00 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
132029 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3777-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:53 | 2015-02-20 20:00 | 2.1167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 270.9333 | 0 | 0
132029 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718113 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:04 | 2015-02-20 03:04 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
132033 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9310 P=0.82 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:13 | 2015-02-19 20:11 | 4.9667 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 6407 | 0 | 0
132036 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2294-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:23 | 2015-02-19 16:10 | 0.78333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
132041 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:02 | 2015-02-19 14:30 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
132043 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:16 | 2015-02-19 23:22 | 8.1 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 5418.9 | 0 | 0
132046 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:18 | 2015-02-19 16:43 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
132049 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:32 | 2015-02-20 03:12 | 11.6667 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4701.6667 | 0 | 0
132051 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119018 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:23 | 2015-02-19 20:22 | 4.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
132056 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3026-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:29 | 2015-02-19 19:00 | 3.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.6667 | 0 | 0
132075 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:29 | 2015-02-19 16:50 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
132079 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130482 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:33 | 2015-02-19 23:16 | 7.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 0
132102 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8776 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:21 | 2015-02-19 19:34 | 4.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0
132108 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 735085 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:21 | 2015-02-19 17:09 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
132119 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:42 | 2015-02-19 16:10 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
132129 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717330 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:31 | 2015-02-19 13:00 | 1.4833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
132133 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:32 | 2015-02-20 03:32 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0
132135 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:43 | 2015-02-19 23:19 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
132137 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993357 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:03 | 2015-02-20 03:03 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
132138 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3212-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:03 | 2015-02-19 16:33 | 1.5 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 0
132144 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:44 | 2015-02-19 16:50 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
132153 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28268-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:02 | 2015-02-19 18:23 | 3.35 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 556.1 | 0 | 0
132178 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9016-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:23 | 2015-02-19 18:34 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
132181 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->98-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:17 | 2015-02-20 03:17 | 12 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0
132191 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:55 | 2015-02-19 18:37 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
132197 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->648-TR->3-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:05 | 2015-02-21 01:45 | 3.6667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
132197 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 647 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:29 | 2015-02-20 22:05 | 5.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
132198 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28724-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:51 | 2015-02-19 17:48 | 1.95 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 659.1 | 0 | 0
132208 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 11:52 | 2015-02-19 23:51 | 11.9833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1485.9333 | 0 | 0
132224 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956840 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:29 | 2015-02-19 21:04 | 5.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.8333 | 0 | 0
132227 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902803 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:04 | 2015-02-19 20:00 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
132231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:24 | 2015-02-19 18:34 | 3.1667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 0 | 0
132244 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132232 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:53 | 2015-02-19 20:21 | 4.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
132247 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:44 | 2015-02-20 03:44 | 12 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2844 | 0 | 0
132269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21584-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:02 | 2015-02-20 03:00 | 10.9667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2270.1 | 0 | 0
132282 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 591854 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:37 | 2015-02-20 03:36 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
132309 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | BOZKURT-->1200_TR2 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:15 | 2015-02-19 16:25 | 0.16667 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 393.5 | 0 | 0
132338 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22320 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:19 | 2015-02-19 20:18 | 3.9833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 601.4833 | 0 | 0
132341 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:25 | 2015-02-19 20:50 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
132364 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:53 | 2015-02-19 18:11 | 2.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
132386 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:32 | 2015-02-19 18:56 | 2.4 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
132402 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:28 | 2015-02-19 19:46 | 10.3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1112.4 | 0 | 0
132421 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20508 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:33 | 2015-02-19 19:24 | 2.85 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 3405.75 | 0 | 0
132422 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939358 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:54 | 2015-02-19 16:03 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
132439 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:24 | 2015-02-20 00:32 | 8.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
132446 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:47 | 2015-02-19 17:31 | 0.73333 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0.73333 | 251.5333 | 0 | 0
132449 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20258-TR->2-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:29 | 2015-02-19 16:54 | 9.4167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 367.25 | 0 | 0
132454 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21651-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:13 | 2015-02-19 20:33 | 5.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 314.6667 | 0 | 0
132457 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:17 | 2015-02-20 04:16 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
132469 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:08 | 2015-02-19 20:16 | 4.1333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.1333 | 16.5333 | 0 | 0
132472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:46 | 2015-02-19 18:36 | 1.8333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 348.3333 | 0 | 0
132478 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->502-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:11 | 2015-02-19 18:12 | 2.0167 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 986.15 | 0 | 0
132493 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20633-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:17 | 2015-02-19 16:47 | 2.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
132517 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:56 | 2015-02-19 20:41 | 4.75 | 0 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 52867.5 | 0 | 0
132523 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1902841 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:44 | 2015-02-20 04:44 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
132547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:13 | 2015-02-19 23:11 | 10.9667 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1886.2667 | 0 | 0
132549 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:38 | 2015-02-19 19:13 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
132557 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20326-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:56 | 2015-02-19 21:44 | 8.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
132570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20038-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:45 | 2015-02-20 11:41 | 9.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
132587 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:23 | 2015-02-19 20:50 | 10.45 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 4148.65 | 0 | 0
132611 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809604 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:17 | 2015-02-19 19:00 | 1.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
132624 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619385 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:00 | 2015-02-19 20:00 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
132637 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:38 | 2015-02-20 04:36 | 11.9667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3159.2 | 0 | 0
132643 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18041-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:23 | 2015-02-19 21:03 | 3.6667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
132650 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1592 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:30 | 2015-02-19 20:25 | 0.91667 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0
132650 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | BEŞYOL4-->BARA1 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:29 | 2015-02-19 19:30 | 2.0167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0
132651 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129907 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:37 | 2015-02-19 17:54 | 1.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
132652 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:26 | 2015-02-19 17:42 | 0.26667 | 0 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 1136.8 | 0 | 0
132655 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3836-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:27 | 2015-02-20 05:26 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
132660 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31835 P=1.11 MVA | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:20 | 2015-02-19 20:56 | 3.6 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 3952.8 | 0 | 0
132663 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2392-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:31 | 2015-02-20 05:31 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
132664 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:19 | 2015-02-19 19:58 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
132674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564913 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:37 | 2015-02-19 21:35 | 3.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
132676 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9629 P=0.72 MVA | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:33 | 2015-02-19 19:12 | 1.65 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0
132682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21333-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:31 | 2015-02-19 23:10 | 5.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0
132707 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2294-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:46 | 2015-02-20 05:46 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
132722 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:48 | 2015-02-19 21:45 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
132728 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->803-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:32 | 2015-02-19 20:44 | 3.2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 0
132746 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:52 | 2015-02-20 05:51 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
132753 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11196 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:25 | 2015-02-20 02:25 | 12 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 10068 | 0 | 0
132762 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:31 | 2015-02-19 20:45 | 3.2333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 611.1 | 0 | 0
132768 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914196 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:01 | 2015-02-19 20:07 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
132781 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938404 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:59 | 2015-02-20 05:59 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
132801 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:37 | 2015-02-19 19:07 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
132829 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1707-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:15 | 2015-02-19 22:06 | 3.85 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 985.6 | 0 | 0
132832 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:33 | 2015-02-20 05:33 | 12 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 0
132833 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 05:42 | 2015-02-22 17:23 | 11.6833 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3925.6 | 0 | 0
132834 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3713-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:20 | 2015-02-19 18:53 | 0.55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
132837 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21644-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:57 | 2015-02-20 00:55 | 7.9667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 462.0667 | 0 | 0
132861 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954145 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:55 | 2015-02-19 19:09 | 1.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
132870 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:56 | 2015-02-22 13:00 | 4.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
132872 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:04 | 2015-02-20 02:17 | 11.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.65 | 0 | 0
132872 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526620 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:04 | 2015-02-20 02:17 | 11.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.5167 | 0 | 0
132872 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:04 | 2015-02-20 02:18 | 11.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.1667 | 0 | 0
132873 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:37 | 2015-02-19 21:33 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
132878 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:38 | 2015-02-19 23:53 | 5.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
132880 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31828-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:51 | 2015-02-19 21:08 | 2.2833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 721.5333 | 0 | 0
132882 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:46 | 2015-02-20 06:45 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
132885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:53 | 2015-02-19 21:33 | 2.6667 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 661.3333 | 0 | 0
132886 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:36 | 2015-02-20 06:34 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
132888 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1087-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:41 | 2015-02-19 20:54 | 2.2167 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 4238.2667 | 0 | 0
132889 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->44-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:05 | 2015-02-19 20:30 | 1.4167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 0 | 0
132890 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:41 | 2015-02-19 19:58 | 1.2833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 530.0167 | 0 | 0
132891 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28874-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:07 | 2015-02-19 20:46 | 1.65 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 0 | 0
132892 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:09 | 2015-02-20 05:07 | 9.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
132893 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916536 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:04 | 2015-02-20 07:03 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
132898 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31528-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:44 | 2015-02-20 01:16 | 6.5333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 182.9333 | 0 | 0
132902 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3071-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:22 | 2015-02-19 20:09 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
132904 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20975-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:00 | 2015-02-19 22:42 | 6.7 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 998.3 | 0 | 0
132906 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22132 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:50 | 2015-02-19 20:10 | 3.3333 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0
132909 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28300-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:33 | 2015-02-20 05:10 | 9.6167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 0 | 0
132910 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | İletken Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:51 | 2015-02-19 21:42 | 1.85 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 1583.6 | 0 | 0
132912 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:48 | 2015-02-19 20:25 | 0.61667 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 247.9 | 0 | 0
132914 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219628 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:53 | 2015-02-19 21:46 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
132921 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:22 | 2015-02-20 00:21 | 4.9833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 966.7667 | 0 | 0
132922 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:52 | 2015-02-19 22:57 | 3.0833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.3333 | 0 | 0
132923 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937007 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:57 | 2015-02-20 01:06 | 5.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
132926 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:42 | 2015-02-20 03:30 | 7.8 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1630.2 | 0 | 0
132927 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:10 | 2015-02-20 08:09 | 11.9833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 886.7667 | 0 | 0
132929 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28123-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:57 | 2015-02-20 07:56 | 11.9833 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1497.9167 | 0 | 0
132931 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:09 | 2015-02-20 08:09 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
132932 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:20 | 2015-02-19 21:40 | 1.3333 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
132934 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:00 | 2015-02-20 05:19 | 9.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.1667 | 0 | 0
132935 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131141 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:40 | 2015-02-19 22:29 | 3.8167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.3333 | 0 | 0
132939 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410971 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:20 | 2015-02-19 21:00 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
132940 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23471-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:27 | 2015-02-19 23:30 | 4.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
132941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:23 | 2015-02-20 08:23 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
132943 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:29 | 2015-02-20 08:29 | 12 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0
132944 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:37 | 2015-02-20 02:08 | 6.5167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.2667 | 0 | 0
132945 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815943 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:22 | 2015-02-19 21:01 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
132947 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18557-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:30 | 2015-02-19 22:51 | 2.35 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 467.65 | 0 | 0
132948 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:08 | 2015-02-20 06:08 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
132950 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918486 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:42 | 2015-02-20 02:38 | 5.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
132951 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:40 | 2015-02-19 23:08 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
132953 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11218-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:38 | 2015-02-19 21:06 | 0.46667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
132955 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953062 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:48 | 2015-02-20 03:37 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
132956 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581107 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:48 | 2015-02-20 04:20 | 7.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
132959 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3132 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:56 | 2015-02-19 22:10 | 1.2333 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 2661.5333 | 0 | 0
132961 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:46 | 2015-02-20 02:18 | 10.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 0
132966 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:36 | 2015-02-20 07:35 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
132967 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561286 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:20 | 2015-02-20 12:21 | 0.016667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
132968 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9013-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:47 | 2015-02-19 22:50 | 2.05 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 463.3 | 0 | 0
132972 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106281 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:22 | 2015-02-19 22:18 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
132973 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959181 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:16 | 2015-02-20 00:17 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
132975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:10 | 2015-02-20 06:01 | 10.85 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 4350.85 | 0 | 0
132976 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:53 | 2015-02-20 02:21 | 8.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
132978 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:53 | 2015-02-19 22:16 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
132980 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738945 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:17 | 2015-02-19 22:31 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
132983 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:13 | 2015-02-19 22:20 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
132985 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:25 | 2015-02-20 09:25 | 12 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0
132986 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133042 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 16:20 | 2015-02-19 21:48 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
132989 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970044 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:51 | 2015-02-20 02:37 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
132990 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21064-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:06 | 2015-02-20 23:42 | 11.6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 0
132991 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31529-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:48 | 2015-02-20 09:48 | 12 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 0
132992 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524196 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:50 | 2015-02-20 02:26 | 5.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
132994 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2718 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:45 | 2015-02-19 22:30 | 0.75 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 0 | 0
132995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11916-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:49 | 2015-02-20 02:27 | 8.6333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2391.4333 | 0 | 0
132996 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:43 | 2015-02-20 07:42 | 11.9833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 826.85 | 0 | 0
132999 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:58 | 2015-02-20 09:57 | 11.9833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4769.3667 | 0 | 0
133006 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531935 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:59 | 2015-02-20 09:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
133011 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105353 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:29 | 2015-02-19 17:27 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
133013 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11713 | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:06 | 2015-02-20 09:05 | 11.9833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2168.9833 | 0 | 0
133013 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11572 | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:06 | 2015-02-20 09:05 | 11.9833 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 3654.9167 | 0 | 0
133022 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28342-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:06 | 2015-02-20 01:07 | 3.0167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.6833 | 0 | 0
133023 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8825-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:08 | 2015-02-19 22:55 | 0.78333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
133024 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:29 | 2015-02-19 22:44 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
133025 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:24 | 2015-02-20 10:22 | 11.9667 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4020.8 | 0 | 0
133026 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928376 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:01 | 2015-02-20 09:00 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
133029 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3836-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:31 | 2015-02-19 20:30 | 1.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
133032 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507992 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:40 | 2015-02-19 23:39 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
133034 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:51 | 2015-02-20 10:50 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
133035 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:37 | 2015-02-20 10:36 | 11.9833 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 5260.6833 | 0 | 0
133037 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400269 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:50 | 2015-02-19 23:00 | 0.16667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
133042 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:20 | 2015-02-19 23:39 | 1.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
133057 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930287 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:19 | 2015-02-20 02:03 | 2.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
133057 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8212-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:19 | 2015-02-20 02:03 | 2.7333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 166.7333 | 0 | 0
133059 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20509-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:41 | 2015-02-20 20:03 | 11.3667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2205.1333 | 0 | 0
133061 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706311 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:22 | 2015-02-19 23:10 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
133062 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | IKITELLI_AIM_TR6 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:22 | 2015-02-20 00:40 | 1.3 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4591.6 | 0 | 0
133062 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | AYAZMA-1 FİDERİ ---> ŞALT KABİN | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:22 | 2015-02-20 01:50 | 2.4667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8712.2667 | 0 | 0
133063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:27 | 2015-02-20 09:02 | 9.5833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1782.5 | 0 | 0
133071 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29219-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 00:31 | 2015-02-20 11:08 | 10.6167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1645.5833 | 0 | 0
133073 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 00:46 | 2015-02-20 03:29 | 2.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0
133075 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 22:42 | 2015-02-20 10:42 | 12 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0
133076 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105603 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 00:46 | 2015-02-20 01:45 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
133078 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9516-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:18 | 2015-02-20 02:04 | 0.76667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 115.7667 | 0 | 0
133079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:00 | 2015-02-20 11:00 | 12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0
133080 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9197-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:21 | 2015-02-20 13:20 | 11.9833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3439.2167 | 0 | 0
133082 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31397-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 00:53 | 2015-02-20 12:53 | 12 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0
133086 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2088 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:34 | 2015-02-20 02:25 | 0.85 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
133088 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 805442 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:40 | 2015-02-20 02:15 | 0.58333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
133089 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4173 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:45 | 2015-02-20 01:59 | 0.23333 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 0 | 0
133091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:57 | 2015-02-20 13:57 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
133092 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:00 | 2015-02-20 03:08 | 2.1333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
133093 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:23 | 2015-02-20 13:23 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
133094 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->637-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 18:41 | 2015-02-19 20:21 | 1.6667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
133095 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 02:04 | 2015-02-20 02:50 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
133096 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608048 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 17:31 | 2015-02-19 20:46 | 3.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
133098 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:24 | 2015-02-20 13:23 | 11.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 515.2833 | 0 | 0
133099 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:43 | 2015-02-19 21:00 | 0.28333 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 194.0833 | 0 | 0
133100 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605758 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:18 | 2015-02-20 03:06 | 1.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
133101 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1998592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 02:11 | 2015-02-20 14:11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
133102 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21175-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 23:17 | 2015-02-20 09:39 | 10.3667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3669.8 | 0 | 0
133103 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11410 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:37 | 2015-02-20 13:29 | 11.8667 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 14940.1333 | 0 | 0
133104 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106733 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:58 | 2015-02-20 04:15 | 2.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 0 | 0
133106 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986749 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 01:04 | 2015-02-20 13:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
133110 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2316-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 02:56 | 2015-02-20 14:55 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
133111 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11372-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 02:15 | 2015-02-20 12:19 | 10.0667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1157.6667 | 0 | 0
133113 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544465 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 03:23 | 2015-02-20 15:22 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
133114 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3822-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 02:51 | 2015-02-20 03:34 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
133118 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2375-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 03:45 | 2015-02-20 04:40 | 0.91667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
133119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21584-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:37 | 2015-02-20 17:47 | 11.1667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0
133120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:26 | 2015-02-21 21:38 | 11.2 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 4603.2 | 0 | 0
133122 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20312 ÖMER GÜLTEKİN-->21696 ÖZ İŞ TEKSTİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:28 | 2015-02-20 08:00 | 3.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 272.0667 | 0 | 0
133124 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12396-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 03:13 | 2015-02-20 15:12 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
133125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11610-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:41 | 2015-02-20 16:40 | 11.9833 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4134.25 | 0 | 0
133126 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3572_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:25 | 2015-02-20 08:29 | 1.0667 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 4574.9333 | 0 | 0
133128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:13 | 2015-02-20 18:42 | 11.4833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 5075.6333 | 0 | 0
133129 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:34 | 2015-02-20 05:36 | 1.0333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 159.1333 | 0 | 0
133130 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:47 | 2015-02-20 05:00 | 7.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0
133131 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:39 | 2015-02-20 10:25 | 5.7667 | 0 | 7987 | 0 | 0 | 0 | 46058.3667 | 0 | 0
133131 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 9601 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:39 | 2015-02-20 10:25 | 5.7667 | 1 | 16183 | 0 | 0 | 5.7667 | 93321.9667 | 0 | 0
133131 | 3 | İSTANBUL | SISLI | 9102 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:39 | 2015-02-20 10:25 | 5.7667 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 6026.1667 | 0 | 0
133136 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3876-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 05:39 | 2015-02-20 06:18 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
133139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981764 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 05:49 | 2015-02-20 07:05 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
133140 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991134 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 03:34 | 2015-02-20 04:39 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
133144 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:29 | 2015-02-20 11:00 | 4.5167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1115.6167 | 0 | 0
133152 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:50 | 2015-02-20 18:50 | 12 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0
133153 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:52 | 2015-02-20 14:29 | 7.6167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1172.9667 | 0 | 0
133154 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29328-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:42 | 2015-02-20 18:41 | 11.9833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0
133155 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:08 | 2015-02-20 19:07 | 11.9833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0
133157 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996945 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:06 | 2015-02-20 19:05 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
133158 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:14 | 2015-02-20 19:14 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
133162 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:10 | 2015-02-20 19:10 | 12 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0
133165 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:18 | 2015-02-20 19:18 | 12 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0
133166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977666 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:16 | 2015-02-20 07:59 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
133169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:23 | 2015-02-20 08:22 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
133170 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938540 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:31 | 2015-02-20 15:14 | 7.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
133174 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:42 | 2015-02-20 10:32 | 2.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
133175 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11178-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:26 | 2015-02-20 19:26 | 12 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0
133176 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25274-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:43 | 2015-02-20 09:13 | 1.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
133179 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:49 | 2015-02-20 13:34 | 5.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
133180 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9369-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:50 | 2015-02-20 19:50 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0
133185 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580710 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:48 | 2015-02-20 19:47 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
133186 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31013-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:53 | 2015-02-20 18:08 | 10.25 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3936 | 0 | 0
133187 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22137-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:41 | 2015-02-20 18:46 | 11.0833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1451.9167 | 0 | 0
133189 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:54 | 2015-02-20 19:48 | 11.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
133191 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2280-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:02 | 2015-02-20 09:24 | 1.3667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0
133199 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:10 | 2015-02-20 20:10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
133214 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:08 | 2015-02-20 19:07 | 11.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 515.2833 | 0 | 0
133233 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1941-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:22 | 2015-02-20 20:21 | 11.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 515.2833 | 0 | 0
133240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:03 | 2015-02-20 21:51 | 11.8 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 7139 | 0 | 0
133243 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603516 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:19 | 2015-02-20 08:42 | 0.38333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
133246 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:23 | 2015-02-20 09:01 | 0.63333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
133252 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:00 | 2015-02-20 20:00 | 12 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
133263 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430696 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:39 | 2015-02-20 12:33 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
133265 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:54 | 2015-02-20 23:59 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
133272 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20265-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:16 | 2015-02-20 19:45 | 11.4833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1527.2833 | 0 | 0
133277 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117342 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:40 | 2015-02-20 14:00 | 5.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
133282 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:12 | 2015-02-20 23:02 | 4.8333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.8333 | 0 | 0
133290 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:26 | 2015-02-20 09:58 | 1.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
133293 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:36 | 2015-02-20 20:34 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
133323 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:56 | 2015-02-20 12:33 | 4.6167 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1865.1333 | 0 | 0
133328 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973426 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:57 | 2015-02-20 10:39 | 1.7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
133330 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->93-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:07 | 2015-02-20 11:10 | 2.05 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
133340 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527881 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:02 | 2015-02-20 20:02 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
133345 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28433-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:04 | 2015-02-20 21:04 | 12 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 0 | 0
133355 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28530-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:12 | 2015-02-20 11:18 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
133358 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410292 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:23 | 2015-02-20 10:00 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
133366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972747 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:33 | 2015-02-20 10:11 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
133401 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31013-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:59 | 2015-02-20 18:47 | 9.8 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3763.2 | 0 | 0
133415 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:23 | 2015-02-20 15:58 | 6.5833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 184.3333 | 0 | 0
133430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:22 | 2015-02-20 21:21 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
133437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935779 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:58 | 2015-02-20 20:58 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
133447 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911218 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:13 | 2015-02-20 16:39 | 7.4333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 252.7333 | 0 | 0
133454 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:08 | 2015-02-20 20:08 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0
133458 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:35 | 2015-02-20 11:21 | 2.7667 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1137.1 | 0 | 0
133460 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:21 | 2015-02-20 11:35 | 2.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
133475 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966350 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:19 | 2015-02-20 09:55 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
133483 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602584 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:23 | 2015-02-20 11:27 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
133487 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600018 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:23 | 2015-02-20 10:44 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
133532 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135719 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:19 | 2015-02-20 10:50 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
133552 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:27 | 2015-02-20 23:00 | 11.55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
133559 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21997-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:21 | 2015-02-20 19:34 | 11.2167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1155.3167 | 0 | 0
133568 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8052-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:53 | 2015-02-20 11:26 | 1.55 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0
133570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21155-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:36 | 2015-02-20 16:11 | 11.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.8333 | 0 | 0
133575 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3384_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:02 | 2015-02-20 11:00 | 1.9667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 727.6667 | 0 | 0
133578 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11355 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:33 | 2015-02-20 14:48 | 6.25 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2218.75 | 0 | 0
133604 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109139 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:58 | 2015-02-20 15:00 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
133615 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3661-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:17 | 2015-02-20 10:00 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
133627 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621265 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:05 | 2015-02-20 11:52 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
133640 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8771-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:08 | 2015-02-20 16:49 | 6.6833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 380.95 | 0 | 0
133645 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977762 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:09 | 2015-02-20 11:02 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
133649 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28203 FİDERİ-->28203 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:09 | 2015-02-20 12:17 | 2.1333 | 1 | 3729 | 0 | 0 | 2.1333 | 7955.2 | 0 | 0
133651 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970844 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:11 | 2015-02-20 11:23 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
133658 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941578 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:11 | 2015-02-20 12:41 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
133668 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3189_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:58 | 2015-02-20 11:00 | 2.0333 | 0 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 8590.8333 | 0 | 0
133695 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:18 | 2015-02-20 17:15 | 6.95 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1376.1 | 0 | 0
133705 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918546 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:24 | 2015-02-20 16:28 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
133710 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429405 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:17 | 2015-02-19 21:44 | 2.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
133712 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407103 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:50 | 2015-02-20 16:49 | 8.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
133717 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405201 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 00:57 | 2015-02-20 04:00 | 3.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
133733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:05 | 2015-02-20 12:00 | 7.9167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1361.6667 | 0 | 0
133767 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:30 | 2015-02-20 22:29 | 11.9833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 886.7667 | 0 | 0
133774 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3840-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:35 | 2015-02-20 14:01 | 4.4333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 234.9667 | 0 | 0
133776 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955161 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:20 | 2015-02-20 12:11 | 1.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0
133783 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28432-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:44 | 2015-02-20 14:46 | 4.0333 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1040.6 | 0 | 0
133790 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924783 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:37 | 2015-02-20 14:28 | 3.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
133792 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23320-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:46 | 2015-02-20 12:05 | 1.3167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
133803 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21099-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:03 | 2015-02-20 18:40 | 11.6167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3856.7333 | 0 | 0
133807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989872 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:48 | 2015-02-20 22:48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
133810 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:39 | 2015-02-20 12:30 | 1.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0
133819 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966108 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:52 | 2015-02-20 11:40 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
133890 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21079-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 04:58 | 2015-02-20 16:45 | 11.7833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2875.1333 | 0 | 0
133926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:06 | 2015-02-20 12:26 | 1.3333 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 481.3333 | 0 | 0
133938 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424280 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:12 | 2015-02-20 13:00 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
133944 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21641-->21646 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:04 | 2015-02-20 13:20 | 2.2667 | 0 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 7489.0667 | 0 | 0
133951 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11343-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:00 | 2015-02-20 23:00 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
133971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:39 | 2015-02-20 19:46 | 9.1167 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2972.0333 | 0 | 0
134011 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:06 | 2015-02-20 12:45 | 1.65 | 0 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 16595.7 | 0 | 0
134034 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22443 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:20 | 2015-02-20 16:13 | 4.8833 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2607.7 | 0 | 0
134036 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:57 | 2015-02-20 18:29 | 10.5333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 905.8667 | 0 | 0
134048 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->2 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:17 | 2015-02-20 13:55 | 2.6333 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1400.9333 | 0 | 0
134068 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100252 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:39 | 2015-02-20 12:48 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
134072 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 140834 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:14 | 2015-02-20 19:24 | 9.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
134077 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939625 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:28 | 2015-02-20 11:42 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
134086 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20258-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:50 | 2015-02-20 18:20 | 11.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
134146 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12113-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:58 | 2015-02-20 13:47 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
134164 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11666-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:07 | 2015-02-20 21:07 | 12 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 0
134173 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707950 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:52 | 2015-02-20 13:30 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
134177 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:21 | 2015-02-20 20:22 | 9.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0
134179 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746296 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:07 | 2015-02-20 11:53 | 2.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
134191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21813-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:52 | 2015-02-20 22:22 | 10.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0
134192 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31028-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:59 | 2015-02-20 15:09 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
134193 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429467 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:54 | 2015-02-20 13:00 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
134199 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744633 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:50 | 2015-02-20 18:25 | 6.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0
134202 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:45 | 2015-02-20 12:27 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
134203 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708156 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:22 | 2015-02-20 13:00 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
134206 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:38 | 2015-02-20 13:00 | 1.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
134208 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3876-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:31 | 2015-02-20 21:31 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
134210 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31028-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:27 | 2015-02-20 15:08 | 3.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
134216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->401-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:04 | 2015-02-20 21:38 | 9.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
134217 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:48 | 2015-02-20 19:47 | 7.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 0
134222 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:06 | 2015-02-20 18:19 | 6.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.25 | 0 | 0
134229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20934-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:31 | 2015-02-20 14:02 | 1.5167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 207.7833 | 0 | 0
134233 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31452-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:36 | 2015-02-20 23:34 | 11.9667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2106.1333 | 0 | 0
134269 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ --> 31854 DM | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:13 | 2015-02-20 16:39 | 4.4333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 15658.5333 | 0 | 0
134271 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3944 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:36 | 2015-02-20 13:35 | 1.9833 | 1 | 4582 | 0 | 0 | 1.9833 | 9087.6333 | 0 | 0
134274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 401715 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:08 | 2015-02-20 17:07 | 4.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.8167 | 0 | 0
134275 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:05 | 2015-02-20 14:21 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
134279 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833960 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:07 | 2015-02-21 00:06 | 11.9833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1821.4667 | 0 | 0
134281 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31055-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:51 | 2015-02-20 17:47 | 5.9333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1459.6 | 0 | 0
134283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450502 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:33 | 2015-02-19 23:30 | 2.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0
134284 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:10 | 2015-02-20 19:56 | 8.7667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 175.3333 | 0 | 0
134285 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20327-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:21 | 2015-02-20 16:28 | 5.1167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 409.3333 | 0 | 0
134286 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:34 | 2015-02-19 22:00 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
134288 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->27-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:15 | 2015-02-21 00:14 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
134291 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118385 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:09 | 2015-02-20 13:10 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
134292 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:01 | 2015-02-20 10:00 | 3.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.8167 | 0 | 0
134294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:34 | 2015-02-20 19:08 | 6.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0
134295 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2844-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:27 | 2015-02-21 00:27 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
134296 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:14 | 2015-02-20 12:57 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
134297 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:34 | 2015-02-20 15:09 | 2.5833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 9124.3333 | 0 | 0
134298 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903772 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:25 | 2015-02-20 17:14 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
134299 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:26 | 2015-02-20 17:24 | 4.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
134300 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576925 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:31 | 2015-02-20 23:30 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
134301 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579961 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:36 | 2015-02-21 00:35 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
134303 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116456 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:19 | 2015-02-20 14:55 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
134304 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984618 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:35 | 2015-02-20 13:21 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
134305 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20175-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:21 | 2015-02-20 22:27 | 11.1 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3674.1 | 0 | 0
134307 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525395 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:21 | 2015-02-20 23:02 | 11.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0
134308 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987871 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:50 | 2015-02-21 00:49 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
134309 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:21 | 2015-02-20 19:52 | 9.5167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1256.2 | 0 | 0
134310 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11885-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:53 | 2015-02-21 00:53 | 12 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0 | 0
134312 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28300-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:41 | 2015-02-20 17:39 | 4.9667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 670.5 | 0 | 0
134315 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135719 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:51 | 2015-02-20 19:00 | 7.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
134318 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3060E_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:00 | 2015-02-20 14:30 | 1.5 | 0 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0
134326 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:11 | 2015-02-20 14:01 | 0.83333 | 0 | 7987 | 0 | 0 | 0 | 6655.8333 | 0 | 0
134329 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:10 | 2015-02-21 01:09 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
134330 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:13 | 2015-02-20 17:40 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
134335 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3109-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:37 | 2015-02-21 00:36 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
134337 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617891 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:04 | 2015-02-20 13:40 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
134346 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603516 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:19 | 2015-02-20 16:33 | 3.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
134346 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1886-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:33 | 2015-02-21 01:33 | 9 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 0 | 0
134347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937743 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:03 | 2015-02-20 15:56 | 2.8833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 0
134361 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:01 | 2015-02-20 20:24 | 11.3833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 5350.1667 | 0 | 0
134399 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110205 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:12 | 2015-02-20 19:08 | 6.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
134405 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11682-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:24 | 2015-02-20 23:24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
134411 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:19 | 2015-02-20 19:05 | 5.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
134448 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20281-->22331 SİMAKENT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:12 | 2015-02-20 16:45 | 3.55 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 0 | 0
134457 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3170_(ESKİ3011_1)_FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:38 | 2015-02-20 16:07 | 2.4833 | 1 | 569 | 0 | 0 | 2.4833 | 1413.0167 | 0 | 0
134473 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2135-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:22 | 2015-02-20 14:41 | 1.3167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 297.5667 | 0 | 0
134488 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619843 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:46 | 2015-02-20 14:57 | 1.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
134502 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104988 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:35 | 2015-02-20 21:35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
134511 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926520 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:34 | 2015-02-20 18:22 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
134535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | GÜRMAR FİDERİ-->28328 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:03 | 2015-02-20 15:58 | 1.9167 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 4818.5 | 0 | 0
134535 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29586 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 00:59 | 2015-02-21 05:57 | 4.9667 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 3233.3 | 0 | 0
134535 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TASOLUK_AIM_TR2 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:59 | 2015-02-21 00:57 | 7.9667 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 8197.7 | 0 | 0
134569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20608-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:26 | 2015-02-20 19:22 | 11.9333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1050.1333 | 0 | 0
134597 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:14 | 2015-02-20 18:44 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
134599 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135108 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:08 | 2015-02-20 23:29 | 9.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
134621 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913974 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:41 | 2015-02-20 19:00 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
134629 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587921 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:10 | 2015-02-21 02:08 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
134635 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11236-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:47 | 2015-02-20 23:46 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
134644 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950433 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:46 | 2015-02-20 16:37 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
134649 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:20 | 2015-02-20 15:26 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
134662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11226-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:16 | 2015-02-21 01:16 | 12 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 0
134689 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11111-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 12:32 | 2015-02-21 00:31 | 11.9833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2911.95 | 0 | 0
134700 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:18 | 2015-02-21 02:17 | 11.9833 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 5584.2333 | 0 | 0
134700 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:51 | 2015-02-21 04:50 | 11.9833 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 5021.0167 | 0 | 0
134718 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825360 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:27 | 2015-02-20 16:03 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
134723 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980433 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:36 | 2015-02-21 02:36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
134724 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:30 | 2015-02-20 16:40 | 2.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
134728 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3183_FİDERİ | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:23 | 2015-02-20 17:55 | 3.5333 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 9688.4 | 0 | 0
134730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529425 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:44 | 2015-02-20 23:06 | 8.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
134733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:36 | 2015-02-20 22:18 | 7.7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 823.9 | 0 | 0
134735 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115910 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:54 | 2015-02-20 19:08 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
134741 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21396-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 05:57 | 2015-02-20 17:13 | 11.2667 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2489.9333 | 0 | 0
134747 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972668 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:47 | 2015-02-20 16:08 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
134750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21522-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:45 | 2015-02-20 22:25 | 7.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
134759 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 00:43 | 2015-02-20 12:21 | 11.6333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2187.0667 | 0 | 0
134762 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120879 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:23 | 2015-02-21 01:00 | 11.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0
134766 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2122-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:40 | 2015-02-20 15:30 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
134774 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108913 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:24 | 2015-02-20 11:28 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
134779 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120 DM GÜRPINAR 1-->22308 KÖY İÇİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:49 | 2015-02-20 16:35 | 1.7667 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 4734.6667 | 0 | 0
134783 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:02 | 2015-02-20 23:28 | 9.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
134786 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:52 | 2015-02-21 02:38 | 11.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.8333 | 0 | 0
134789 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22025-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:00 | 2015-02-20 20:00 | 5 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
134792 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809555 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:58 | 2015-02-20 17:05 | 2.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
134796 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135251 | Alpek Yanması -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:39 | 2015-02-20 23:30 | 8.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
134799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981285 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:57 | 2015-02-20 17:41 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
134822 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2207-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:06 | 2015-02-20 21:34 | 6.4667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 530.2667 | 0 | 0
134823 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3506-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:08 | 2015-02-21 03:07 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
134828 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129926 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:58 | 2015-02-20 22:02 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
134830 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:04 | 2015-02-20 19:20 | 5.2667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1237.6667 | 0 | 0
134832 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2325-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:37 | 2015-02-20 19:41 | 5.0667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0
134837 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:41 | 2015-02-20 17:06 | 2.4167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0
134859 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:17 | 2015-02-21 03:15 | 11.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 478.6667 | 0 | 0
134864 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:18 | 2015-02-20 16:00 | 0.7 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
134871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22936 STARA METAL-->22914 İSTANBUL PLASTİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:21 | 2015-02-20 16:08 | 0.78333 | 2 | 257 | 0 | 0 | 1.5667 | 201.3167 | 0 | 0
134872 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115480 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:12 | 2015-02-20 19:07 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
134880 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1021-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:16 | 2015-02-21 03:16 | 12 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0
134890 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748343 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:55 | 2015-02-21 01:54 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
134898 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:45 | 2015-02-20 22:06 | 5.35 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 18896.2 | 0 | 0
134900 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957379 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:19 | 2015-02-20 15:52 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
134915 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708074 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:54 | 2015-02-20 18:36 | 6.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
134917 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3035-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:02 | 2015-02-21 03:02 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
134918 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586795 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:21 | 2015-02-21 02:40 | 11.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
134923 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:10 | 2015-02-20 16:28 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
134929 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582058 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:03 | 2015-02-21 02:41 | 11.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
134949 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:26 | 2015-02-20 23:26 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
134953 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524105 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:35 | 2015-02-21 03:35 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
134961 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924867 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:36 | 2015-02-20 23:12 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
134973 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:26 | 2015-02-20 20:50 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
134981 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525893 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:47 | 2015-02-21 01:47 | 12 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
134986 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839423 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:23 | 2015-02-20 17:18 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
135002 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:21 | 2015-02-20 16:45 | 1.4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
135006 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:40 | 2015-02-20 18:30 | 2.8333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 708.3333 | 0 | 0
135008 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112175 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:20 | 2015-02-21 01:00 | 9.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
135014 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2134-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:35 | 2015-02-20 18:37 | 0.033333 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
135025 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3443-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:37 | 2015-02-21 03:36 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
135030 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:50 | 2015-02-20 18:18 | 2.4667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 833.7333 | 0 | 0
135032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113635 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:49 | 2015-02-20 21:00 | 5.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
135049 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:22 | 2015-02-20 16:16 | 0.9 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 1342.8 | 0 | 0
135051 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:56 | 2015-02-20 21:37 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
135053 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:52 | 2015-02-20 18:53 | 5.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
135059 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 947839 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:10 | 2015-02-20 16:40 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
135065 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11290-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:00 | 2015-02-21 16:36 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
135065 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621826 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:50 | 2015-02-21 03:49 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
135077 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3038-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:59 | 2015-02-20 16:44 | 0.75 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 0 | 0
135082 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11960-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:46 | 2015-02-21 03:33 | 11.7833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2886.9167 | 0 | 0
135120 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953000 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:44 | 2015-02-20 14:07 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
135122 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:05 | 2015-02-21 00:36 | 8.5167 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 3500.35 | 0 | 0
135149 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127335 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:08 | 2015-02-20 22:23 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
135194 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3785-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:00 | 2015-02-20 17:29 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
135201 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115870 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:56 | 2015-02-20 19:49 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
135221 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928199 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:49 | 2015-02-21 03:48 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
135231 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:13 | 2015-02-20 20:30 | 4.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171.3333 | 0 | 0
135239 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939933 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:10 | 2015-02-20 15:16 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
135259 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3137 | Modüler Hücre Arızası-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:19 | 2015-02-21 | 7.6833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 399.5333 | 0 | 0
135268 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:58 | 2015-02-21 03:57 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
135301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:24 | 2015-02-21 04:23 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
135303 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:20 | 2015-02-20 18:27 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
135338 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28511-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:11 | 2015-02-21 04:11 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
135428 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8210---->8631 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:18 | 2015-02-20 17:45 | 1.45 | 1 | 816 | 0 | 0 | 1.45 | 1183.2 | 0 | 0
135428 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8210--->8094 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:18 | 2015-02-20 19:00 | 2.7 | 0 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 7179.3 | 0 | 0
135428 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8644 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:00 | 2015-02-20 22:50 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
135428 | 4 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8702 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:00 | 2015-02-20 22:50 | 3.8333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
135428 | 5 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8795 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:00 | 2015-02-20 22:50 | 3.8333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 0 | 0
135436 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:16 | 2015-02-20 23:06 | 7.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
135504 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 488190 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:17 | 2015-02-21 02:39 | 10.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0
135516 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129738 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:37 | 2015-02-20 21:40 | 6.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0
135660 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926572 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:11 | 2015-02-20 23:35 | 6.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
135663 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530196 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:19 | 2015-02-21 03:19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
135701 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580720 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:43 | 2015-02-20 22:53 | 6.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
135706 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3199-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:47 | 2015-02-21 04:47 | 12 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0
135715 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133301 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:16 | 2015-02-21 00:51 | 7.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
135719 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475847 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:59 | 2015-02-20 11:29 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
135758 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106559 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:19 | 2015-02-20 18:36 | 1.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
135772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:13 | 2015-02-20 18:04 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
135803 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:08 | 2015-02-20 19:47 | 2.65 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1065.3 | 0 | 0
135809 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903361 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:35 | 2015-02-20 21:39 | 4.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
135824 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 488014 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:10 | 2015-02-21 20:45 | 8.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 137.3333 | 0 | 0
135840 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:47 | 2015-02-20 19:43 | 1.9333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
135842 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:58 | 2015-02-20 18:53 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
135843 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:31 | 2015-02-21 03:27 | 9.9333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3278 | 0 | 0
135845 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:53 | 2015-02-20 19:56 | 2.05 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 569.9 | 0 | 0
135845 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:11 | 2015-02-21 08:11 | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0
135846 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3948 | Ayırıcı Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:01 | 2015-02-20 22:00 | 3.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 163.3167 | 0 | 0
135849 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101124 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:46 | 2015-02-20 19:25 | 1.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
135851 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:06 | 2015-02-20 22:54 | 4.8 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 0
135853 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:04 | 2015-02-20 20:00 | 1.9333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 90.8667 | 0 | 0
135856 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3479-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:49 | 2015-02-20 20:20 | 2.5167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 163.5833 | 0 | 0
135857 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900324 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:06 | 2015-02-21 04:05 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
135860 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->764-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:17 | 2015-02-20 21:44 | 3.45 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 334.65 | 0 | 0
135864 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:52 | 2015-02-20 19:23 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
135866 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 106293 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:42 | 2015-02-20 22:45 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
135867 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->525-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:28 | 2015-02-21 01:33 | 7.0833 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 2748.3333 | 0 | 0
135868 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3557-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:15 | 2015-02-20 20:16 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
135869 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28300-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:25 | 2015-02-21 06:24 | 11.9833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1617.75 | 0 | 0
135870 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->3 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:41 | 2015-02-21 08:00 | 11.3167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2648.1 | 0 | 0
135871 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:14 | 2015-02-20 21:00 | 2.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
135877 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107358 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:41 | 2015-02-20 22:00 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
135879 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:43 | 2015-02-20 20:06 | 1.3833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 345.8333 | 0 | 0
135881 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:51 | 2015-02-20 19:10 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
135882 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21159-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:41 | 2015-02-20 19:45 | 5.0667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1793.6 | 0 | 0
135884 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3694-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:00 | 2015-02-21 06:59 | 11.9833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 467.35 | 0 | 0
135885 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104020 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:51 | 2015-02-20 21:34 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
135889 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116766 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:15 | 2015-02-20 21:39 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
135891 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12200 DM---> 12208 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:42 | 2015-02-20 19:27 | 0.75 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0
135892 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911111 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:21 | 2015-02-20 21:13 | 1.8667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
135893 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:00 | 2015-02-20 21:54 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
135898 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:48 | 2015-02-21 06:48 | 12 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 0 | 0
135900 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931148 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:32 | 2015-02-21 06:32 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
135901 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:51 | 2015-02-21 23:51 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
135902 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749174 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:33 | 2015-02-20 19:47 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
135904 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936946 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-21 06:29 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
135906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 13:15 | 2015-02-21 00:48 | 11.55 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1189.65 | 0 | 0
135908 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941588 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:42 | 2015-02-21 07:41 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
135909 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31828-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:36 | 2015-02-20 20:02 | 0.43333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
135910 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464415 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:49 | 2015-02-20 20:30 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
135911 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18546-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:53 | 2015-02-20 21:20 | 1.45 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0
135912 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540126 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 15:13 | 2015-02-20 21:30 | 6.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.1167 | 0 | 0
135918 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:15 | 2015-02-20 22:40 | 6.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 256.6667 | 0 | 0
135921 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3257-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:40 | 2015-02-21 07:39 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
135928 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569983 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:03 | 2015-02-20 21:32 | 2.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 0 | 0
135931 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480608 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:09 | 2015-02-20 21:15 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
135934 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:13 | 2015-02-21 00:49 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
135939 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908103 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:02 | 2015-02-20 21:36 | 1.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
135940 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12212-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:24 | 2015-02-20 22:38 | 2.2333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 91.5667 | 0 | 0
135947 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481514 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:27 | 2015-02-20 22:39 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
135958 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429405 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:41 | 2015-02-20 20:45 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
135960 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:11 | 2015-02-20 23:31 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
135961 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31094-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:27 | 2015-02-21 05:58 | 9.5167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1884.3 | 0 | 0
135963 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926952 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:07 | 2015-02-21 03:11 | 6.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
135965 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:37 | 2015-02-21 09:36 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
135966 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:41 | 2015-02-21 09:40 | 11.9833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3978.4667 | 0 | 0
135967 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:37 | 2015-02-20 21:45 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
135968 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8744-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:38 | 2015-02-20 19:50 | 1.2 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 0
135969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478614 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:40 | 2015-02-20 22:05 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
135971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:32 | 2015-02-21 03:00 | 6.4667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 646.6667 | 0 | 0
135972 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->44-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:48 | 2015-02-20 23:10 | 1.3667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
135973 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20265-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:09 | 2015-02-20 22:33 | 2.4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0
135974 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937864 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:48 | 2015-02-21 02:27 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
135976 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11371 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:38 | 2015-02-20 22:14 | 0.6 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 0 | 0
135977 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809885 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:53 | 2015-02-21 09:52 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
135979 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542893 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:31 | 2015-02-20 22:09 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
135980 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20079-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:16 | 2015-02-21 04:22 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
135982 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:42 | 2015-02-20 23:54 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
135984 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:01 | 2015-02-21 10:00 | 11.9833 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 4817.3 | 0 | 0
135989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21922-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:11 | 2015-02-21 03:23 | 6.2 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1184.2 | 0 | 0
135992 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:35 | 2015-02-20 22:16 | 0.68333 | 1 | 3965 | 0 | 0 | 0.68333 | 2709.4167 | 0 | 0
135993 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:46 | 2015-02-21 01:35 | 4.8167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 322.7167 | 0 | 0
135995 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:15 | 2015-02-20 22:46 | 0.51667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
135996 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29401-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:12 | 2015-02-21 10:12 | 12 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 0
135998 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2289-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:19 | 2015-02-21 10:18 | 11.9833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2264.85 | 0 | 0
136002 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | Röle Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:25 | 2015-02-20 23:30 | 1.0833 | 0 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 3679 | 0 | 0
136003 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29232-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:29 | 2015-02-21 10:28 | 11.9833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 635.1167 | 0 | 0
136004 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:35 | 2015-02-21 00:11 | 1.6 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
136005 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:43 | 2015-02-21 02:25 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
136006 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MEYDAN 20775 DM 21391 659 SOKAK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:00 | 2015-02-20 22:52 | 1.8667 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 0
136007 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:39 | 2015-02-21 10:38 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
136009 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566700 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:47 | 2015-02-21 04:47 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
136010 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:00 | 2015-02-21 03:50 | 4.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
136011 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8825-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:24 | 2015-02-21 00:27 | 2.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
136012 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2345 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:00 | 2015-02-21 03:51 | 4.85 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2129.15 | 0 | 0
136017 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31802 TM | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:08 | 2015-02-20 23:53 | 0.75 | 0 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 2295.75 | 0 | 0
136022 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:17 | 2015-02-21 01:54 | 2.6167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 800.7 | 0 | 0
136023 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11814-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:39 | 2015-02-21 11:39 | 12 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0
136024 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739620 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:52 | 2015-02-21 00:25 | 1.55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
136025 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:50 | 2015-02-21 10:49 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
136028 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->294-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:51 | 2015-02-21 11:50 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
136032 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106687 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:49 | 2015-02-21 00:50 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
136034 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948775 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:20 | 2015-02-21 09:19 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
136036 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915224 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 00:04 | 2015-02-21 01:02 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
136037 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:58 | 2015-02-20 23:38 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
136038 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974779 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:57 | 2015-02-21 09:56 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
136046 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100718 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 00:32 | 2015-02-21 02:27 | 1.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 0
136047 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561286 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 21:07 | 2015-02-21 09:07 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
136050 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:56 | 2015-02-21 13:47 | 3.85 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 958.65 | 0 | 0
136051 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2104-TR->1-DPNO->27-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 00:49 | 2015-02-21 06:55 | 6.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0
136052 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:41 | 2015-02-21 05:41 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
136053 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:05 | 2015-02-21 07:05 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
136054 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527153 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:47 | 2015-02-21 07:47 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
136057 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20035-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:35 | 2015-02-21 19:01 | 10.4333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0
136058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455673 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:18 | 2015-02-20 19:30 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
136060 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11814-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:49 | 2015-02-21 10:49 | 12 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0
136061 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:00 | 2015-02-21 02:05 | 1.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
136064 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580471 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 22:32 | 2015-02-21 10:32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
136065 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2135-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:21 | 2015-02-21 02:28 | 1.1167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 252.3667 | 0 | 0
136066 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217898 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:17 | 2015-02-21 02:38 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
136070 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 465153 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:17 | 2015-02-21 11:33 | 4.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
136071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALANI 3 FİDERİ-->18299 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:54 | 2015-02-21 03:17 | 1.3833 | 1 | 12544 | 0 | 0 | 1.3833 | 17352.5333 | 0 | 0
136071 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18208 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:54 | 2015-02-21 03:49 | 1.9167 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1981.8333 | 0 | 0
136071 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18225 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:54 | 2015-02-21 03:50 | 1.9333 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 2501.7333 | 0 | 0
136071 | 4 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18299 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:54 | 2015-02-21 03:50 | 1.9333 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 2459.2 | 0 | 0
136072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:50 | 2015-02-20 22:50 | 4 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0
136074 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 16:30 | 2015-02-20 22:50 | 6.3333 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 0
136076 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587012 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 23:22 | 2015-02-21 11:22 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
136080 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608759 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:56 | 2015-02-21 02:57 | 1.0167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
136084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:20 | 2015-02-23 04:19 | 11.9833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2228.9 | 0 | 0
136085 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:54 | 2015-02-21 11:02 | 9.1333 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2164.6 | 0 | 0
136094 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 02:18 | 2015-02-21 03:15 | 0.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 179.55 | 0 | 0
136095 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 00:33 | 2015-02-21 12:33 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
136096 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11679-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 03:06 | 2015-02-21 08:11 | 5.0833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 513.4167 | 0 | 0
136100 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 03:12 | 2015-02-21 05:08 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
136103 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469953 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 03:29 | 2015-02-21 04:10 | 0.68333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.7167 | 0 | 0
136106 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 03:54 | 2015-02-21 04:57 | 1.05 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 628.95 | 0 | 0
136108 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2135-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:07 | 2015-02-21 04:24 | 0.28333 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 64.0333 | 0 | 0
136109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20294-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 03:55 | 2015-02-21 10:00 | 6.0833 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3808.1667 | 0 | 0
136112 | 1 | İSTANBUL | FATIH | BEYAZIT 2791 FİDERİ--> 2791 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:15 | 2015-02-21 04:54 | 0.65 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 974.35 | 0 | 0
136115 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29219-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 03:50 | 2015-02-21 15:49 | 11.9833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3822.6833 | 0 | 0
136117 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101742 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:14 | 2015-02-21 15:06 | 10.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
136119 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 11091FİDERİ-->1176 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:45 | 2015-02-21 05:54 | 0.15 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 128.25 | 0 | 0
136119 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:20 | 2015-02-21 06:32 | 0.2 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 0 | 0
136119 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:33 | 2015-02-21 06:58 | 0.41667 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 668.3333 | 0 | 0
136119 | 4 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1800 FİDERİ-->1800 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:26 | 2015-02-21 05:45 | 1.3167 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 4528.0167 | 0 | 0
136119 | 5 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | ZEYTİNBURNU_1-->1340_BARA1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:26 | 2015-02-21 06:14 | 1.8 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 6190.2 | 0 | 0
136119 | 6 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | ZEYTİNBURNU_2-->1340_BARA2 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:26 | 2015-02-21 06:19 | 1.8833 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 6476.7833 | 0 | 0
136122 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3236-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:48 | 2015-02-21 05:20 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
136123 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18208 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:08 | 2015-02-21 06:02 | 0.9 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 930.6 | 0 | 0
136128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128317 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:29 | 2015-02-21 06:22 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
136129 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3822-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:35 | 2015-02-21 05:57 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
136131 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 123 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:26 | 2015-02-21 06:04 | 0.63333 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 1607.4 | 0 | 0
136134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468030 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:33 | 2015-02-21 06:00 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
136135 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832641 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:26 | 2015-02-21 10:00 | 4.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
136137 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:06 | 2015-02-21 13:33 | 7.45 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2421.25 | 0 | 0
136138 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:09 | 2015-02-21 12:08 | 5.9833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 969.3 | 0 | 0
136139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20154-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:32 | 2015-02-21 09:56 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
136141 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608879 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:49 | 2015-02-21 06:37 | 0.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
136142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:21 | 2015-02-21 10:35 | 9.2333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1255.7333 | 0 | 0
136143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:23 | 2015-02-21 08:19 | 2.9333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
136145 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2135-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:20 | 2015-02-21 06:37 | 0.28333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 68.5667 | 0 | 0
136151 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472433 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:37 | 2015-02-21 10:30 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
136152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21075-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:28 | 2015-02-21 19:07 | 11.65 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 4811.45 | 0 | 0
136153 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483862 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 02:32 | 2015-02-21 05:05 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
136157 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1903 FİDERİ-->1903 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:50 | 2015-02-21 07:54 | 0.066667 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0
136157 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1903 FİDERİ-->1903 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:56 | 2015-02-21 07:50 | 0.9 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1025.1 | 0 | 0
136159 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104020 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:59 | 2015-02-21 10:38 | 3.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
136161 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:00 | 2015-02-21 18:50 | 11.8333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2532.3333 | 0 | 0
136162 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:04 | 2015-02-21 12:19 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
136164 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3822 | Röle Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:53 | 2015-02-21 07:08 | 0.25 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
136165 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 02:37 | 2015-02-21 11:00 | 8.3833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0
136166 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:50 | 2015-02-21 06:50 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
136168 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911111 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:13 | 2015-02-21 11:00 | 3.7833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
136170 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435276 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:00 | 2015-02-21 11:20 | 6.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
136174 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:23 | 2015-02-21 15:44 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
136177 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:38 | 2015-02-21 15:55 | 9.2833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2320.8333 | 0 | 0
136178 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:23 | 2015-02-21 19:22 | 11.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2828.0667 | 0 | 0
136182 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12212-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:47 | 2015-02-21 10:12 | 2.4167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 99.0833 | 0 | 0
136184 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:50 | 2015-02-21 10:14 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
136185 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924872 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:51 | 2015-02-21 09:40 | 1.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
136187 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21608-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:57 | 2015-02-21 10:00 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
136190 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106733 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:02 | 2015-02-21 11:04 | 3.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
136195 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515219 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:30 | 2015-02-21 13:46 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
136204 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956884 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:46 | 2015-02-21 09:43 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
136210 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->154-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:05 | 2015-02-23 01:44 | 7.65 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1093.95 | 0 | 0
136215 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972174 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:07 | 2015-02-21 08:32 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
136218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:54 | 2015-02-22 18:36 | 11.7 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2293.2 | 0 | 0
136221 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410511 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:26 | 2015-02-21 10:55 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
136223 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:30 | 2015-02-21 17:07 | 0.61667 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 143.6833 | 0 | 0
136223 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 915874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:16 | 2015-02-21 17:07 | 8.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
136224 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2135-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:29 | 2015-02-21 20:28 | 11.9833 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2708.2333 | 0 | 0
136226 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:25 | 2015-02-21 19:25 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0
136233 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989269 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:10 | 2015-02-21 14:20 | 6.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
136260 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483685 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:46 | 2015-02-21 09:00 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
136264 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:40 | 2015-02-21 18:40 | 12 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 0 | 0
136265 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 461601 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:45 | 2015-02-21 13:23 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
136274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:54 | 2015-02-21 14:20 | 9.4333 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 5490.2 | 0 | 0
136278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944915 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:49 | 2015-02-21 19:38 | 10.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
136287 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140484 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:28 | 2015-02-21 14:56 | 6.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.6667 | 0 | 0
136320 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3486-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:59 | 2015-02-21 10:00 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
136334 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11131-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:50 | 2015-02-21 18:49 | 11.9833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3367.3167 | 0 | 0
136342 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1457-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:10 | 2015-02-21 09:51 | 0.68333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0
136348 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21990-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:30 | 2015-02-21 13:08 | 4.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 430.9 | 0 | 0
136351 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11226-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:01 | 2015-02-21 18:18 | 11.2833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 947.8 | 0 | 0
136357 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103962 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:15 | 2015-02-21 10:14 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
136369 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20539-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:35 | 2015-02-21 22:13 | 7.6333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1244.2333 | 0 | 0
136370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:13 | 2015-02-21 17:47 | 8.5667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 351.2333 | 0 | 0
136372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437407 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:08 | 2015-02-21 15:00 | 8.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
136374 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21662-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:00 | 2015-02-21 13:18 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
136378 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439637 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:16 | 2015-02-21 10:52 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
136388 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124348 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:11 | 2015-02-21 14:54 | 5.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0
136393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20694-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:35 | 2015-02-21 15:38 | 11.05 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 806.65 | 0 | 0
136395 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22137-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:19 | 2015-02-21 15:08 | 8.8167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1154.9833 | 0 | 0
136399 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->185-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:16 | 2015-02-21 21:16 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
136400 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:00 | 2015-02-21 18:38 | 11.6333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0
136407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:16 | 2015-02-21 21:04 | 11.8 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 3858.6 | 0 | 0
136410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 05:59 | 2015-02-22 17:56 | 11.95 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 0
136411 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:26 | 2015-02-21 10:20 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
136412 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:05 | 2015-02-21 17:05 | 9 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 0
136416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:23 | 2015-02-21 18:23 | 11 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 6314 | 0 | 0
136417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:00 | 2015-02-21 16:33 | 7.55 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1200.45 | 0 | 0
136427 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:19 | 2015-02-21 10:48 | 4.4833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 277.9667 | 0 | 0
136443 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522305 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:54 | 2015-02-21 20:44 | 10.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
136446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425067 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:32 | 2015-02-21 11:30 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
136451 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417936 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:03 | 2015-02-21 10:08 | 1.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
136452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972533 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:55 | 2015-02-21 15:58 | 6.05 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 223.85 | 0 | 0
136454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 04:44 | 2015-02-21 05:20 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
136456 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206075 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:49 | 2015-02-21 17:05 | 7.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
136457 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229922 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:44 | 2015-02-21 12:58 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
136459 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:45 | 2015-02-21 13:20 | 6.5833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 460.8333 | 0 | 0
136467 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20892-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:32 | 2015-02-21 18:07 | 11.5833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4610.1667 | 0 | 0
136468 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 422717 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:35 | 2015-02-21 15:11 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
136469 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3100-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:58 | 2015-02-21 14:48 | 4.8333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
136474 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100607 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:17 | 2015-02-21 13:28 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
136476 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:22 | 2015-02-21 12:10 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
136479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:07 | 2015-02-21 15:33 | 8.4333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2293.8667 | 0 | 0
136484 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619369 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:46 | 2015-02-21 11:09 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
136485 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418607 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:18 | 2015-02-21 15:00 | 6.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
136487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:14 | 2015-02-21 12:23 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
136492 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:27 | 2015-02-21 13:00 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
136494 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR2 FİDERİ-->28800 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:09 | 2015-02-21 10:54 | 0.75 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 270.75 | 0 | 0
136495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:15 | 2015-02-21 20:46 | 9.5167 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 4101.6833 | 0 | 0
136528 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9629 P=0.72 MVA | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:14 | 2015-02-21 13:55 | 3.6833 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 4862 | 0 | 0
136529 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 592082 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:32 | 2015-02-21 14:23 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
136530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971102 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:01 | 2015-02-21 10:42 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
136531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977679 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:28 | 2015-02-21 21:48 | 11.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
136540 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:48 | 2015-02-21 18:57 | 10.15 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1857.45 | 0 | 0
136546 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22958-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:51 | 2015-02-21 14:47 | 3.9333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 180.9333 | 0 | 0
136549 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28026 İTM 13 NOLU FİDER-->28026 İTM | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:48 | 2015-02-21 11:08 | 0.33333 | 35 | 610 | 0 | 0 | 11.6667 | 203.3333 | 0 | 0
136550 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21647-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 06:11 | 2015-02-21 16:00 | 9.8167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 490.8333 | 0 | 0
136551 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582928 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:24 | 2015-02-21 14:24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
136552 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:11 | 2015-02-21 12:00 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
136556 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972867 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:52 | 2015-02-21 21:43 | 10.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
136559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977946 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:58 | 2015-02-21 21:45 | 10.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 0 | 0
136578 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 518963 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:35 | 2015-02-21 22:05 | 11.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 0 | 0
136583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945764 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:00 | 2015-02-21 21:42 | 10.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
136586 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931392 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:45 | 2015-02-21 17:12 | 7.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 0 | 0
136590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20940-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:11 | 2015-02-21 16:21 | 5.1667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1069.5 | 0 | 0
136593 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:11 | 2015-02-21 14:04 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
136599 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946388 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:16 | 2015-02-21 11:52 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
136603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28608-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:19 | 2015-02-21 11:24 | 0.083333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
136604 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:22 | 2015-02-21 14:40 | 3.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
136615 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18619-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:42 | 2015-02-21 14:15 | 3.55 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 954.95 | 0 | 0
136616 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:10 | 2015-02-21 17:00 | 5.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
136622 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:05 | 2015-02-21 17:34 | 7.4833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1638.85 | 0 | 0
136624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979906 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:36 | 2015-02-21 11:58 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
136627 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:45 | 2015-02-21 13:16 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
136628 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:36 | 2015-02-21 23:01 | 11.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 456.6667 | 0 | 0
136629 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953791 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:05 | 2015-02-21 12:33 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
136630 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->630-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:31 | 2015-02-21 18:36 | 7.0833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2110.8333 | 0 | 0
136631 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943053 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:34 | 2015-02-21 13:37 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
136634 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:13 | 2015-02-21 12:52 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
136642 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1974493 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:50 | 2015-02-21 15:31 | 4.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0
136650 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215902 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:37 | 2015-02-21 13:40 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
136660 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997927 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:23 | 2015-02-21 19:25 | 8.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
136661 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:14 | 2015-02-21 22:48 | 11.5667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2139.8333 | 0 | 0
136663 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972229 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:52 | 2015-02-21 14:40 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
136666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9558-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:14 | 2015-02-21 12:15 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
136687 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:31 | 2015-02-21 19:17 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
136695 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1136374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:21 | 2015-02-21 13:37 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
136701 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116914 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:15 | 2015-02-21 21:00 | 9.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
136706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11236-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:53 | 2015-02-21 12:18 | 4.4167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.0833 | 0 | 0
136714 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978080 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:10 | 2015-02-21 23:20 | 11.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
136735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 421069 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 21:08 | 2015-02-19 22:30 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
136743 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442173 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:35 | 2015-02-21 20:50 | 8.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
136745 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:35 | 2015-02-21 13:16 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
136772 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:35 | 2015-02-21 22:36 | 11.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 848.2833 | 0 | 0
136780 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615892 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:57 | 2015-02-21 14:45 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
136784 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:55 | 2015-02-21 14:05 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
136790 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2145-TR->1 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:20 | 2015-02-21 15:41 | 0.35 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 239.05 | 0 | 0
136790 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:57 | 2015-02-21 15:20 | 2.3833 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 8294 | 0 | 0
136792 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28408-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:57 | 2015-02-21 17:56 | 4.9833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 174.4167 | 0 | 0
136809 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983075 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:32 | 2015-02-21 18:32 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
136845 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3366-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:55 | 2015-02-21 13:00 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
136857 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135595 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:14 | 2015-02-21 19:09 | 5.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
136874 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:20 | 2015-02-21 21:35 | 8.25 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1064.25 | 0 | 0
136883 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3428-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:08 | 2015-02-21 13:32 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
136885 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922123 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:33 | 2015-02-21 14:05 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
136886 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:40 | 2015-02-21 22:05 | 8.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
136887 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11679-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:11 | 2015-02-21 20:11 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
136888 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134323 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:58 | 2015-02-21 23:33 | 10.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 0 | 0
136890 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:21 | 2015-02-21 23:53 | 10.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.9333 | 0 | 0
136891 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi - | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:34 | 2015-02-21 13:48 | 0.23333 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 2.5667 | 19200.7667 | 0 | 0
136896 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3073-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:35 | 2015-02-21 14:56 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
136900 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:44 | 2015-02-21 16:41 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
136902 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3489-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:39 | 2015-02-21 16:29 | 2.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
136903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20892-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:30 | 2015-02-22 23:26 | 10.9333 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3870.4 | 0 | 0
136916 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227351 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:49 | 2015-02-21 17:10 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
136950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28680-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:05 | 2015-02-21 14:14 | 0.15 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
136961 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978811 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:09 | 2015-02-21 23:16 | 9.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 0 | 0
136971 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11233-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:09 | 2015-02-21 23:09 | 12 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0
136981 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:00 | 2015-02-21 15:07 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
136985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:21 | 2015-02-21 20:48 | 6.45 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2167.2 | 0 | 0
136986 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929853 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:22 | 2015-02-21 23:47 | 9.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0
136988 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:16 | 2015-02-21 18:54 | 6.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
136994 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3073-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:18 | 2015-02-21 21:35 | 7.2833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0
137000 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:49 | 2015-02-21 14:31 | 6.7 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1112.2 | 0 | 0
137018 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:13 | 2015-02-21 17:24 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
137022 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3612_FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:31 | 2015-02-21 16:16 | 1.75 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 885.5 | 0 | 0
137037 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:15 | 2015-02-21 15:10 | 0.91667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
137054 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138485 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:14 | 2015-02-21 15:03 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
137066 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119607 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:35 | 2015-02-21 18:20 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
137076 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:22 | 2015-02-21 19:22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
137076 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1953507 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:22 | 2015-02-21 19:29 | 6.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2333 | 0 | 0
137079 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3499-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:19 | 2015-02-21 15:28 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
137087 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3822-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:49 | 2015-02-21 16:00 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
137091 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SİMPAŞ 25289-->BASINKENT-4 25167 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:53 | 2015-02-21 15:48 | 0.91667 | 1 | 2251 | 0 | 0 | 0.91667 | 2063.4167 | 0 | 0
137099 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:32 | 2015-02-21 14:00 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
137105 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218751 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:59 | 2015-02-21 17:06 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
137111 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:04 | 2015-02-21 20:00 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
137113 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28600-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:06 | 2015-02-21 22:29 | 7.3833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2052.5667 | 0 | 0
137114 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 974009 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:09 | 2015-02-21 17:02 | 1.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.4833 | 0 | 0
137117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20294-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:09 | 2015-02-23 01:56 | 10.7833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2318.4167 | 0 | 0
137121 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21956-->21968 ADAKENT MAHALLE | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:05 | 2015-02-21 16:43 | 1.6333 | 0 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 8225.4667 | 0 | 0
137126 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134194 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:15 | 2015-02-21 16:23 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
137128 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11205-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:08 | 2015-02-21 22:08 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
137131 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404163 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:16 | 2015-02-21 20:10 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
137141 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->2-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:00 | 2015-02-21 18:16 | 3.2667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0
137142 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:26 | 2015-02-21 19:45 | 1.3167 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 3698.5167 | 0 | 0
137142 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:30 | 2015-02-21 19:45 | 2.25 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 452.25 | 0 | 0
137143 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958522 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:17 | 2015-02-22 00:32 | 9.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 157.25 | 0 | 0
137152 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615892 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:23 | 2015-02-21 17:00 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
137154 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3299-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:26 | 2015-02-21 17:59 | 2.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
137159 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427822 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:21 | 2015-02-21 18:40 | 3.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0
137163 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983328 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:31 | 2015-02-21 18:10 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
137167 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24221 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:17 | 2015-02-21 15:30 | 1.2167 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 991.5833 | 0 | 0
137189 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21325-->21695BİRLİKSAN. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:31 | 2015-02-21 18:00 | 2.4833 | 1 | 2426 | 0 | 0 | 2.4833 | 6024.5667 | 0 | 0
137203 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2053-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:36 | 2015-02-21 21:57 | 6.35 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1181.1 | 0 | 0
137222 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209504 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:06 | 2015-02-21 16:08 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
137231 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:17 | 2015-02-21 17:42 | 2.4167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 171.5833 | 0 | 0
137243 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:51 | 2015-02-21 17:39 | 1.8 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 448.2 | 0 | 0
137268 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3109-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:58 | 2015-02-21 17:38 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
137271 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730337 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:03 | 2015-02-21 17:07 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
137273 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3815-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:35 | 2015-02-22 19:17 | 8.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
137277 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115307 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:08 | 2015-02-21 17:35 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
137296 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:11 | 2015-02-21 19:29 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
137301 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117727 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:55 | 2015-02-21 17:03 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
137331 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:49 | 2015-02-21 16:40 | 0.85 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0
137350 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2347-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:33 | 2015-02-21 18:12 | 1.65 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
137353 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161 DM --> 24240 TEKFEN (1) ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:39 | 2015-02-21 17:20 | 0.68333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 903.3667 | 0 | 0
137418 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21076-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:28 | 2015-02-21 22:16 | 5.8 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1455.8 | 0 | 0
137423 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21396-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:04 | 2015-02-22 03:03 | 9.9833 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2336.1 | 0 | 0
137453 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2250-TR->3-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:45 | 2015-02-21 17:30 | 0.75 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
137460 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:49 | 2015-02-21 21:57 | 6.1333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 0 | 0
137467 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958046 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:51 | 2015-02-22 00:29 | 7.6333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 167.9333 | 0 | 0
137471 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419201 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:06 | 2015-02-21 18:15 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
137483 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2459-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:14 | 2015-02-22 05:13 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
137493 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11885-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:00 | 2015-02-21 22:00 | 12 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0 | 0
137542 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:38 | 2015-02-22 03:00 | 9.3667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2051.3 | 0 | 0
137552 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:31 | 2015-02-21 18:26 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
137559 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:12 | 2015-02-21 18:20 | 1.1333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 283.3333 | 0 | 0
137573 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:18 | 2015-02-21 21:21 | 4.05 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1632.15 | 0 | 0
137575 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945258 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:45 | 2015-02-21 23:55 | 6.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
137576 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:46 | 2015-02-21 18:08 | 0.36667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
137587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1402304 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:44 | 2015-02-21 19:02 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
137600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942364 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:57 | 2015-02-22 00:21 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
137638 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952590 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:03 | 2015-02-21 19:13 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
137659 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:30 | 2015-02-21 20:07 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
137683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978080 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:56 | 2015-02-21 19:39 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
137684 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20134-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:51 | 2015-02-22 21:13 | 11.3667 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 6274.4 | 0 | 0
137704 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 09:00 | 2015-02-21 21:00 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
137718 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21146-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:45 | 2015-02-22 16:16 | 0.51667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 94.0333 | 0 | 0
137718 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 417638 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:03 | 2015-02-22 15:45 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
137728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 11:01 | 2015-02-21 13:51 | 2.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
137756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:45 | 2015-02-21 21:32 | 2.7833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 303.3833 | 0 | 0
137768 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129246 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:41 | 2015-02-22 06:40 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
137784 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2408-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:47 | 2015-02-22 06:46 | 11.9833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1102.4667 | 0 | 0
137785 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101736 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:38 | 2015-02-22 00:09 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
137802 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31013-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:05 | 2015-02-22 07:04 | 11.9833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1282.2167 | 0 | 0
137816 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:00 | 2015-02-21 20:07 | 1.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
137817 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556863 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:29 | 2015-02-21 19:19 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
137827 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:06 | 2015-02-22 02:39 | 7.55 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0
137839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28852-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:11 | 2015-02-22 01:20 | 6.15 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1113.15 | 0 | 0
137847 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540532 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:17 | 2015-02-21 19:19 | 0.033333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
137848 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28408-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:15 | 2015-02-21 22:36 | 3.35 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1373.5 | 0 | 0
137855 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966108 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:23 | 2015-02-21 20:53 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
137856 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140986 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:25 | 2015-02-21 21:56 | 2.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.6833 | 0 | 0
137860 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823551 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:10 | 2015-02-22 07:09 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
137867 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523492 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:07 | 2015-02-21 19:35 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
137872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:33 | 2015-02-22 06:48 | 11.25 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2992.5 | 0 | 0
137874 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:27 | 2015-02-21 22:07 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
137875 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135894 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:44 | 2015-02-21 19:54 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
137879 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:38 | 2015-02-21 22:13 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
137880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486658 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:46 | 2015-02-21 23:13 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
137881 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:51 | 2015-02-21 22:28 | 6.6167 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 3037.05 | 0 | 0
137883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:52 | 2015-02-21 23:55 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
137885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:59 | 2015-02-21 23:00 | 3.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0
137887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:45 | 2015-02-21 21:22 | 1.6167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 0 | 0
137888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548286 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 13:58 | 2015-02-21 20:04 | 6.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0
137892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132615 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 20:11 | 2015-02-21 22:59 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
137893 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435276 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:01 | 2015-02-22 12:23 | 3.3667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 168.3333 | 0 | 0
137894 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21325 BEYMERSAN DM-->21480 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:22 | 2015-02-22 00:25 | 2.05 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 496.1 | 0 | 0
137899 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924874 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 20:29 | 2015-02-21 21:53 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
137901 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 103396 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 20:29 | 2015-02-21 22:32 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
137904 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465189 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:32 | 2015-02-22 18:03 | 11.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.5833 | 0 | 0
137905 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914196 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 20:44 | 2015-02-21 21:55 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
137908 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134189 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 20:47 | 2015-02-21 23:54 | 3.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
137913 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20536-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 20:53 | 2015-02-21 22:02 | 1.15 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 288.65 | 0 | 0
137915 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11040-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:00 | 2015-02-21 22:33 | 1.55 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 275.9 | 0 | 0
137920 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945495 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:00 | 2015-02-21 22:11 | 1.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0
137922 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11047-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 08:58 | 2015-02-21 19:32 | 10.5667 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3349.6333 | 0 | 0
137928 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11123-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 14:46 | 2015-02-22 02:45 | 11.9833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2133.0333 | 0 | 0
137934 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:18 | 2015-02-22 09:17 | 11.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0
137947 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18293-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:36 | 2015-02-21 22:09 | 0.55 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
137950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:34 | 2015-02-21 22:28 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
137953 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:15 | 2015-02-22 09:14 | 11.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.5167 | 0 | 0
137956 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466907 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:33 | 2015-02-21 22:30 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
137960 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:58 | 2015-02-22 09:57 | 11.9833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1330.15 | 0 | 0
137968 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3073-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:10 | 2015-02-21 23:52 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
137970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 5893026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:16 | 2015-02-21 22:37 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
137972 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:18 | 2015-02-22 00:52 | 2.5667 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 12.8333 | 24162.6 | 0 | 0
137972 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:18 | 2015-02-22 00:52 | 2.5667 | 2 | 25720 | 0 | 0 | 5.1333 | 66014.6667 | 0 | 0
137973 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9169-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:17 | 2015-02-22 08:20 | 10.05 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 0
137975 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945699 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:30 | 2015-02-22 00:10 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
137976 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:33 | 2015-02-22 10:32 | 11.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 323.55 | 0 | 0
137980 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18293-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:39 | 2015-02-22 00:28 | 1.8167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0 | 0
137982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21153-->21108 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:19 | 2015-02-21 23:00 | 0.68333 | 2 | 10997 | 0 | 0 | 1.3667 | 7514.6167 | 0 | 0
137984 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:42 | 2015-02-22 00:46 | 2.0667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 413.3333 | 0 | 0
137985 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 103396 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:38 | 2015-02-21 23:35 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
137986 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3299-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:44 | 2015-02-21 23:00 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
137987 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21297-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:12 | 2015-02-22 00:17 | 2.0833 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0
137990 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:06 | 2015-02-22 02:51 | 3.75 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 937.5 | 0 | 0
137992 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:00 | 2015-02-22 02:09 | 3.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
137999 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31012-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:39 | 2015-02-22 11:39 | 12 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0
138000 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2240-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:34 | 2015-02-22 00:37 | 1.05 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
138004 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422178 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:57 | 2015-02-22 02:48 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
138006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467266 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:28 | 2015-02-22 00:30 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
138007 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614859 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:52 | 2015-02-22 11:51 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
138007 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->498-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:52 | 2015-02-22 11:51 | 11.9833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1929.3167 | 0 | 0
138009 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901557 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 00:11 | 2015-02-22 02:03 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
138010 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28350-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 00:02 | 2015-02-22 12:01 | 11.9833 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3043.7667 | 0 | 0
138011 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402275 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:59 | 2015-02-22 04:34 | 6.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
138016 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 23:41 | 2015-02-22 11:40 | 11.9833 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 5656.1333 | 0 | 0
138022 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 00:41 | 2015-02-22 01:48 | 1.1167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
138023 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8034-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 01:13 | 2015-02-22 01:44 | 0.51667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 40.8167 | 0 | 0
138029 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731715 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 01:16 | 2015-02-22 02:06 | 0.83333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
138037 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973135 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 01:51 | 2015-02-22 03:50 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
138039 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 00:18 | 2015-02-22 04:50 | 4.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
138042 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31456-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 01:55 | 2015-02-22 13:43 | 11.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0
138043 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 02:02 | 2015-02-22 02:23 | 0.35 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 158.55 | 0 | 0
138045 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3326-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 02:07 | 2015-02-22 11:00 | 8.8833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 230.9667 | 0 | 0
138048 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1326-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 02:15 | 2015-02-22 03:30 | 1.25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
138063 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909687 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 03:08 | 2015-02-22 10:28 | 7.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
138070 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 03:56 | 2015-02-22 04:15 | 0.31667 | 0 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 1417.4 | 0 | 0
138077 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31803-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 04:06 | 2015-02-22 04:30 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
138081 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:03 | 2015-02-22 19:56 | 11.8833 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4099.75 | 0 | 0
138082 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8815-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 04:33 | 2015-02-22 16:32 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
138084 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->852-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 04:48 | 2015-02-22 16:46 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
138085 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 04:50 | 2015-02-22 05:50 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
138086 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20493-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 04:50 | 2015-02-22 15:00 | 10.1667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3670.1667 | 0 | 0
138089 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:24 | 2015-02-22 07:15 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
138090 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:26 | 2015-02-22 07:38 | 1.2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0
138091 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:02 | 2015-02-22 13:11 | 7.15 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1501.5 | 0 | 0
138094 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21044-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:50 | 2015-02-22 22:30 | 11.6667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 863.3333 | 0 | 0
138101 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619349 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:29 | 2015-02-22 14:40 | 7.1833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 675.2333 | 0 | 0
138102 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:28 | 2015-02-22 09:24 | 1.9333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 0 | 0
138104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:56 | 2015-02-22 18:31 | 11.5833 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 4957.6667 | 0 | 0
138105 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21398-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 06:55 | 2015-02-22 16:16 | 9.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 467.5 | 0 | 0
138107 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:33 | 2015-02-22 08:14 | 0.68333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 0 | 0
138109 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469451 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:38 | 2015-02-22 08:30 | 0.86667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
138112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909695 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:47 | 2015-02-22 10:25 | 2.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
138114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994816 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:57 | 2015-02-22 13:10 | 5.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
138123 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107210 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:13 | 2015-02-22 10:42 | 2.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0
138124 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26171-->ALİPAŞA KÖY İÇİ 26145 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:17 | 2015-02-22 08:43 | 0.43333 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0
138125 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25213-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:23 | 2015-02-22 15:10 | 6.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 373.0833 | 0 | 0
138126 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:05 | 2015-02-22 10:26 | 2.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
138128 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:28 | 2015-02-22 09:39 | 1.1833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 102.95 | 0 | 0
138130 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8211-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:30 | 2015-02-22 19:02 | 10.5333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2159.3333 | 0 | 0
138132 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924830 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:24 | 2015-02-22 11:41 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
138134 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917648 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:04 | 2015-02-22 10:29 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
138136 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969159 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:09 | 2015-02-22 10:25 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
138142 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:36 | 2015-02-22 09:01 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
138143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:35 | 2015-02-22 14:28 | 5.8833 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2418.05 | 0 | 0
138148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:39 | 2015-02-22 19:05 | 10.4333 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 5227.1 | 0 | 0
138149 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:55 | 2015-02-22 10:23 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
138157 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:54 | 2015-02-22 09:12 | 0.3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
138159 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 04:42 | 2015-02-22 16:00 | 11.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 0 | 0
138164 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21852-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:26 | 2015-02-22 15:06 | 6.6667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
138176 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129890 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:32 | 2015-02-22 11:09 | 2.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
138178 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Bakım çalışması-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:20 | 2015-02-22 10:57 | 1.6167 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 643.4333 | 0 | 0
138182 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:25 | 2015-02-23 00:15 | 11.8333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3135.8333 | 0 | 0
138184 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218620 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:27 | 2015-02-22 12:57 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
138185 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | E.D.H. ARKASI 22984 TM 22913 HASTANE CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:19 | 2015-02-22 13:03 | 3.7333 | 0 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 15661.3333 | 0 | 0
138187 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622846 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:34 | 2015-02-22 11:03 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
138188 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21844-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:17 | 2015-02-22 17:01 | 7.7333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1299.2 | 0 | 0
138189 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423878 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:27 | 2015-02-22 17:05 | 7.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
138190 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:01 | 2015-02-22 19:29 | 11.4667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1525.0667 | 0 | 0
138199 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:52 | 2015-02-22 15:47 | 5.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
138203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:10 | 2015-02-22 16:44 | 8.5667 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 3795.0333 | 0 | 0
138213 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18031-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:17 | 2015-02-22 16:33 | 7.2667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 857.4667 | 0 | 0
138214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20290-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:50 | 2015-02-22 21:08 | 11.3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1073.5 | 0 | 0
138215 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:45 | 2015-02-22 20:40 | 0.91667 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1612.4167 | 0 | 0
138215 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:38 | 2015-02-22 21:37 | 11.9833 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3630.95 | 0 | 0
138221 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1021-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:58 | 2015-02-22 16:35 | 6.6167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1495.3667 | 0 | 0
138223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:05 | 2015-02-22 23:44 | 11.65 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3168.8 | 0 | 0
138224 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:55 | 2015-02-22 10:00 | 1.0833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 447.4167 | 0 | 0
138226 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31132 DM--> 31167 TM | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:49 | 2015-02-22 10:19 | 0.5 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 0 | 0
138227 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121417 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:43 | 2015-02-22 10:51 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
138231 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406001 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:19 | 2015-02-22 16:00 | 7.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.5167 | 0 | 0
138234 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1816-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:11 | 2015-02-22 19:06 | 8.9167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 775.75 | 0 | 0
138235 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8310 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:04 | 2015-02-22 20:00 | 9.9333 | 0 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 23174.4667 | 0 | 0
138236 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323 FİDERİ | Geçici Arıza -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:20 | 2015-02-22 10:36 | 0.26667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
138239 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:07 | 2015-02-22 13:00 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
138241 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 194 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:58 | 2015-02-22 10:30 | 0.53333 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 346.1333 | 0 | 0
138243 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:26 | 2015-02-22 11:40 | 2.2333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 91.5667 | 0 | 0
138244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:56 | 2015-02-22 17:07 | 9.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 0 | 0
138245 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411828 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:41 | 2015-02-22 16:25 | 7.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
138246 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22082 FİDERİ--> 22082 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:34 | 2015-02-22 12:06 | 1.5333 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 2158.9333 | 0 | 0
138247 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752050 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:39 | 2015-02-22 10:45 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
138248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:10 | 2015-02-22 11:56 | 3.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
138250 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215902 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:36 | 2015-02-22 11:46 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
138252 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:05 | 2015-02-23 05:02 | 7.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1502.55 | 0 | 0
138253 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429809 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:06 | 2015-02-22 16:00 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
138254 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24198 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:12 | 2015-02-22 11:11 | 0.98333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
138255 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21196-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:55 | 2015-02-22 20:25 | 11.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0
138260 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:37 | 2015-02-22 11:15 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
138263 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4396-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:39 | 2015-02-22 14:52 | 4.2167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 548.1667 | 0 | 0
138265 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:32 | 2015-02-22 11:30 | 0.96667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
138266 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3143-TR->1-DPNO->25-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:50 | 2015-02-22 17:13 | 7.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 295.3333 | 0 | 0
138269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:46 | 2015-02-22 13:40 | 3.9 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1536.6 | 0 | 0
138273 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:21 | 2015-02-22 23:00 | 11.65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 302.9 | 0 | 0
138275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:32 | 2015-02-22 19:15 | 7.7167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1643.65 | 0 | 0
138280 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601734 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:07 | 2015-02-22 12:24 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
138282 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:34 | 2015-02-22 14:31 | 2.95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 191.75 | 0 | 0
138303 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21398-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:26 | 2015-02-22 18:51 | 8.4167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 437.6667 | 0 | 0
138320 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714818 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:19 | 2015-02-22 18:00 | 6.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4167 | 0 | 0
138323 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116453 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:14 | 2015-02-22 14:14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
138326 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706230 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:22 | 2015-02-22 13:00 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
138335 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901557 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:45 | 2015-02-22 14:06 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
138336 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11661-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 10:22 | 2015-02-22 22:22 | 12 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0
138355 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102483 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:39 | 2015-02-22 13:55 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
138361 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423138 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:44 | 2015-02-22 15:00 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
138373 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933966 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:41 | 2015-02-22 14:12 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
138377 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3104-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:37 | 2015-02-22 16:41 | 4.0667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0
138378 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967076 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:23 | 2015-02-22 17:53 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
138381 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114348 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:44 | 2015-02-22 18:14 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
138382 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:55 | 2015-02-22 23:33 | 10.6333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2605.1667 | 0 | 0
138383 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4090-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:07 | 2015-02-22 14:01 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
138393 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938400 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:57 | 2015-02-22 13:31 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
138402 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205652 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:29 | 2015-02-22 14:54 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
138405 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28852-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:51 | 2015-02-22 21:37 | 8.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 0
138408 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28050 FİDERİ-->28050 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:09 | 2015-02-22 14:38 | 1.4833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 0 | 0
138410 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:30 | 2015-02-23 01:29 | 11.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 958.6667 | 0 | 0
138410 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:30 | 2015-02-23 01:30 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
138410 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:30 | 2015-02-23 01:30 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
138411 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423484 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:41 | 2015-02-22 14:45 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
138412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2844-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 12:35 | 2015-02-22 13:20 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
138413 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:44 | 2015-02-22 14:47 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
138415 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982046 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:37 | 2015-02-22 17:04 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
138434 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727828 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:47 | 2015-02-22 17:00 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
138442 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577488 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:07 | 2015-02-22 23:23 | 9.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
138448 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120342 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:01 | 2015-02-22 18:41 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
138457 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 100011 | TEİAŞ Kesintisi - | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:10 | 2015-02-22 15:00 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
138459 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717161 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:12 | 2015-02-22 16:38 | 2.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
138463 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416705 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:20 | 2015-02-22 19:00 | 4.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
138466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:25 | 2015-02-22 19:41 | 5.2667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1843.3333 | 0 | 0
138469 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970347 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:30 | 2015-02-22 18:03 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
138470 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31595-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:25 | 2015-02-22 05:24 | 11.9833 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2744.1833 | 0 | 0
138471 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4026-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:44 | 2015-02-22 16:47 | 2.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
138477 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 840190 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:01 | 2015-02-22 16:41 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
138479 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:46 | 2015-02-22 20:00 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
138485 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21168-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:17 | 2015-02-23 00:59 | 10.7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2953.2 | 0 | 0
138487 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521515 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:53 | 2015-02-22 17:08 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
138488 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135871 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:57 | 2015-02-22 16:55 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
138491 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446687 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:00 | 2015-02-22 16:00 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
138492 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536565 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:38 | 2015-02-22 17:06 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
138494 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3187-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:36 | 2015-02-22 16:38 | 2.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
138495 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909533 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:07 | 2015-02-22 16:37 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
138501 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:43 | 2015-02-22 18:28 | 0.75 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0
138501 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 971394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:10 | 2015-02-22 18:28 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
138502 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:19 | 2015-02-22 17:33 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
138503 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:29 | 2015-02-22 15:28 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
138508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420425 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:00 | 2015-02-22 17:32 | 2.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
138509 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24394-TR->1 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:08 | 2015-02-22 15:55 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
138511 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100136 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:20 | 2015-02-22 16:52 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
138520 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1136267 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:33 | 2015-02-22 17:06 | 1.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
138521 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952751 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:29 | 2015-02-22 18:12 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
138522 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:41 | 2015-02-22 18:10 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
138523 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:29 | 2015-02-22 16:38 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
138523 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11359-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:38 | 2015-02-22 19:07 | 2.4833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 335.25 | 0 | 0
138525 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR4 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:59 | 2015-02-22 16:12 | 1.2167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3220.5167 | 0 | 0
138527 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:36 | 2015-02-22 18:45 | 3.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
138531 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468778 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:59 | 2015-02-22 17:00 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
138533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515507 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:50 | 2015-02-22 18:32 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
138537 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:57 | 2015-02-22 16:13 | 0.26667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 | 0 | 0
138538 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123721 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:06 | 2015-02-22 23:19 | 7.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4333 | 0 | 0
138539 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28449-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:08 | 2015-02-23 04:07 | 11.9833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1989.2333 | 0 | 0
138543 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135324 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:49 | 2015-02-22 20:00 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
138547 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:57 | 2015-02-22 16:31 | 0.56667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
138548 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135255 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:18 | 2015-02-22 17:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
138555 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925625 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:13 | 2015-02-23 02:17 | 10.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
138557 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 4055 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:09 | 2015-02-22 16:38 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
138558 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3190-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:09 | 2015-02-22 16:33 | 1.4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
138562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944793 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:29 | 2015-02-22 17:43 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
138563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:33 | 2015-02-22 18:49 | 4.2667 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1753.6 | 0 | 0
138567 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11814-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:18 | 2015-02-22 23:09 | 7.85 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3650.25 | 0 | 0
138569 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:05 | 2015-02-22 16:34 | 0.48333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
138570 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:18 | 2015-02-23 01:00 | 8.7 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1409.4 | 0 | 0
138571 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21396-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:43 | 2015-02-22 23:59 | 7.2667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2281.7333 | 0 | 0
138572 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28029-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:42 | 2015-02-23 04:41 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
138577 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:55 | 2015-02-22 23:11 | 6.2667 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2199.6 | 0 | 0
138582 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949400 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:26 | 2015-02-22 23:30 | 8.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
138584 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1264-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:04 | 2015-02-22 22:45 | 1.6833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 232.3 | 0 | 0
138584 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615069 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:55 | 2015-02-22 21:03 | 4.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
138586 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:58 | 2015-02-23 04:57 | 11.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2384.6833 | 0 | 0
138587 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947370 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:00 | 2015-02-22 22:48 | 5.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
138589 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944248 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:04 | 2015-02-23 00:38 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
138603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:59 | 2015-02-22 21:27 | 4.4667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1389.1333 | 0 | 0
138605 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419159 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:46 | 2015-02-22 19:40 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
138607 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:42 | 2015-02-22 17:35 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
138610 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:15 | 2015-02-23 05:13 | 11.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2991.6667 | 0 | 0
138611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20001 RİNG 1 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:22 | 2015-02-22 18:34 | 1.2 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 2354.4 | 0 | 0
138614 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3463-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:53 | 2015-02-22 19:11 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
138618 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408250 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:23 | 2015-02-22 21:00 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
138619 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3104-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:27 | 2015-02-22 23:50 | 6.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 255.3333 | 0 | 0
138639 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:45 | 2015-02-22 19:22 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
138640 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1419125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:47 | 2015-02-22 21:50 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
138641 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952478 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:52 | 2015-02-22 18:56 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
138642 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938726 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:53 | 2015-02-22 21:44 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
138643 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:53 | 2015-02-22 21:10 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
138657 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1668-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:05 | 2015-02-22 21:00 | 2.9167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 294.5833 | 0 | 0
138659 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981321 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:23 | 2015-02-23 00:04 | 6.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
138660 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944543 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:57 | 2015-02-22 21:57 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
138661 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 490677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:02 | 2015-02-22 19:30 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
138663 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917344 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:14 | 2015-02-22 22:40 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
138688 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:40 | 2015-02-22 19:38 | 0.96667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0
138691 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:07 | 2015-02-22 19:57 | 1.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
138693 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:49 | 2015-02-22 19:07 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
138694 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25748-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:50 | 2015-02-22 19:15 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
138695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 103817 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:44 | 2015-02-22 22:49 | 4.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
138696 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560718 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:56 | 2015-02-22 23:35 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
138697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:52 | 2015-02-23 03:39 | 8.7833 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 4540.9833 | 0 | 0
138698 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476506 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:50 | 2015-02-22 21:16 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
138701 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29090-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:54 | 2015-02-22 21:24 | 2.5 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
138703 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:10 | 2015-02-22 21:49 | 4.65 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 706.8 | 0 | 0
138707 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130742 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:00 | 2015-02-22 20:45 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
138710 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23172-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:06 | 2015-02-22 20:30 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
138712 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23010-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:07 | 2015-02-22 20:10 | 1.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
138715 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:31 | 2015-02-23 00:27 | 5.9333 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2438.6 | 0 | 0
138716 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:12 | 2015-02-22 19:30 | 0.3 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
138722 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:35 | 2015-02-22 23:32 | 3.95 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 541.15 | 0 | 0
138723 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120800 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:27 | 2015-02-22 20:44 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
138724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426123 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:33 | 2015-02-22 21:01 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
138726 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:42 | 2015-02-22 19:50 | 0.13333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
138727 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | GİŞELER FİDERİ ---> GİŞELER | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:36 | 2015-02-22 20:56 | 1.3333 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
138727 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11518 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:36 | 2015-02-22 21:35 | 1.9833 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 4293.9167 | 0 | 0
138730 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3190-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:02 | 2015-02-22 20:13 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
138734 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12204-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:05 | 2015-02-23 08:05 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
138735 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11577-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 13:20 | 2015-02-23 01:20 | 12 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 0
138738 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478613 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:08 | 2015-02-22 21:13 | 1.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
138738 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478615 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:08 | 2015-02-22 21:13 | 1.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
138743 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23505 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:05 | 2015-02-22 20:50 | 0.75 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
138744 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831230 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:14 | 2015-02-22 23:00 | 2.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
138748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11608-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:13 | 2015-02-23 08:13 | 12 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
138748 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11608-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:00 | 2015-02-23 09:00 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
138749 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 103817 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:07 | 2015-02-22 23:42 | 3.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0 | 0
138751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21113-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:29 | 2015-02-23 00:38 | 4.15 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1938.05 | 0 | 0
138753 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:36 | 2015-02-22 22:27 | 1.85 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 788.1 | 0 | 0
138755 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2153-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:39 | 2015-02-23 08:38 | 11.9833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 467.35 | 0 | 0
138756 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:36 | 2015-02-22 20:44 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
138760 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21396-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:56 | 2015-02-22 23:59 | 6.05 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1337.05 | 0 | 0
138767 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21076-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:28 | 2015-02-22 22:20 | 1.8667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 429.3333 | 0 | 0
138773 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973135 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:03 | 2015-02-22 22:48 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
138779 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135574 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:58 | 2015-02-22 22:42 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
138782 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28801-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:56 | 2015-02-22 22:30 | 1.5667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
138784 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518215 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:22 | 2015-02-23 00:42 | 3.3333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
138787 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 11535 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:18 | 2015-02-23 00:32 | 3.2333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11420.1333 | 0 | 0
138791 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:23 | 2015-02-22 22:58 | 1.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
138792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11040-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:25 | 2015-02-23 09:25 | 12 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0
138800 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615945 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 21:49 | 2015-02-22 22:23 | 0.56667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0
138803 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:55 | 2015-02-22 21:20 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
138804 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933730 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 22:13 | 2015-02-22 00:20 | 2.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
138806 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11118-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:17 | 2015-02-23 05:12 | 9.9167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1279.25 | 0 | 0
138809 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3308-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:12 | 2015-02-22 22:48 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
138810 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424713 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:18 | 2015-02-22 23:05 | 0.78333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
138811 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:09 | 2015-02-23 01:00 | 2.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
138812 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603166 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:11 | 2015-02-23 00:56 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
138813 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416209 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 19:50 | 2015-02-22 23:31 | 3.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
138817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416539 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:45 | 2015-02-22 19:30 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
138817 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 416762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 17:45 | 2015-02-22 19:30 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
138818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101988 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:03 | 2015-02-23 00:15 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
138821 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31465-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:43 | 2015-02-23 02:33 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
138822 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138347 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:11 | 2015-02-23 01:31 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
138823 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 22:42 | 2015-02-22 23:40 | 0.96667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
138829 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 23:06 | 2015-02-22 23:25 | 0.31667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
138841 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 00:10 | 2015-02-23 00:54 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
138843 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 23:33 | 2015-02-23 01:56 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
138845 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 15:16 | 2015-02-23 03:16 | 12 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0
138847 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622308 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 00:08 | 2015-02-23 01:42 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
138857 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 00:45 | 2015-02-23 01:12 | 0.45 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
138859 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:02 | 2015-02-24 02:49 | 11.7833 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 5762.05 | 0 | 0
138874 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727634 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 00:57 | 2015-02-23 02:47 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
138877 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12404-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 23:22 | 2015-02-23 10:12 | 10.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
138878 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 01:37 | 2015-02-23 02:27 | 0.83333 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 0
138879 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28083-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 01:51 | 2015-02-23 13:50 | 11.9833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1569.8167 | 0 | 0
138885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:19 | 2015-02-23 22:22 | 4.05 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1664.55 | 0 | 0
138886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 00:22 | 2015-02-23 10:12 | 9.8333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1484.8333 | 0 | 0
138887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 02:37 | 2015-02-23 08:25 | 5.8 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 806.2 | 0 | 0
138911 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9383 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 04:53 | 2015-02-23 05:08 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
138912 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:34 | 2015-02-23 20:40 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
138913 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->634-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 05:13 | 2015-02-23 07:20 | 2.1167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 522.8167 | 0 | 0
138914 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:25 | 2015-02-23 19:20 | 11.9167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1978.1667 | 0 | 0
138915 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21044-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:12 | 2015-02-23 17:00 | 10.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0
138918 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925618 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 05:33 | 2015-02-23 10:40 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
138920 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21079-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 05:46 | 2015-02-23 16:20 | 10.5667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2113.3333 | 0 | 0
138924 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21076-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 05:56 | 2015-02-23 14:00 | 8.0667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1903.7333 | 0 | 0
138925 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465189 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:12 | 2015-02-23 12:54 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
138926 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20300-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:06 | 2015-02-23 12:51 | 5.75 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 592.25 | 0 | 0
138927 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:00 | 2015-02-23 17:59 | 11.9833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2840.05 | 0 | 0
138929 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21491-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:30 | 2015-02-23 11:14 | 3.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
138930 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21638-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:15 | 2015-02-23 12:00 | 5.75 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 718.75 | 0 | 0
138937 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:30 | 2015-02-23 09:57 | 3.45 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1045.35 | 0 | 0
138939 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449218 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:46 | 2015-02-23 17:50 | 11.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
138940 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941419 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:46 | 2015-02-23 13:20 | 6.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
138943 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:52 | 2015-02-23 10:06 | 3.2333 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1881.8 | 0 | 0
138947 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:44 | 2015-02-23 13:30 | 6.7667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1691.6667 | 0 | 0
138956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 20931 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:13 | 2015-02-23 08:17 | 1.0667 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 2331.7333 | 0 | 0
138962 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:19 | 2015-02-23 10:01 | 2.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
138964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:40 | 2015-02-23 12:30 | 4.8333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0
138968 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 634 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:30 | 2015-02-23 10:29 | 2.9833 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 5295.4167 | 0 | 0
138968 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->634-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:30 | 2015-02-23 15:00 | 7.5 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0
138968 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->634-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:30 | 2015-02-23 15:00 | 7.5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
138968 | 4 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->634-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:30 | 2015-02-23 15:00 | 7.5 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1852.5 | 0 | 0
138969 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903806 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:25 | 2015-02-23 18:20 | 10.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 0 | 0
138970 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:06 | 2015-02-23 22:34 | 10.4667 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 4113.4 | 0 | 0
138973 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731673 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:35 | 2015-02-23 10:08 | 2.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
138976 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962852 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:22 | 2015-02-23 10:09 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
138984 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113977 | Buat Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:23 | 2015-02-23 14:48 | 8.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0
138985 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3625-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:54 | 2015-02-23 11:41 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
139002 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964502 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:03 | 2015-02-23 19:16 | 11.2167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 157.0333 | 0 | 0
139067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:12 | 2015-02-23 19:11 | 11.9833 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2444.6 | 0 | 0
139068 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:07 | 2015-02-23 11:47 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
139113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:57 | 2015-02-23 15:40 | 7.7167 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2044.9167 | 0 | 0
139130 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:30 | 2015-02-23 14:45 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
139139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22291-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:34 | 2015-02-23 10:37 | 2.05 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 500.2 | 0 | 0
139142 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3855-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:50 | 2015-02-23 09:31 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
139147 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1455-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:01 | 2015-02-23 18:54 | 2.8833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 0 | 0
139147 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601174 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:00 | 2015-02-23 16:01 | 7.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 0 | 0
139152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:00 | 2015-02-23 12:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
139185 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:23 | 2015-02-23 09:55 | 1.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
139206 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:09 | 2015-02-23 10:06 | 0.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 0 | 0
139226 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469451 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:06 | 2015-02-23 23:00 | 6.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
139227 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12209-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:01 | 2015-02-23 21:01 | 12 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0
139238 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137509 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:41 | 2015-02-23 09:55 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
139242 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260 KESTANELİK KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:15 | 2015-02-23 09:35 | 0.33333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 440.6667 | 0 | 0
139243 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21335 PANDA-->21662 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:51 | 2015-02-23 10:10 | 1.3167 | 1 | 104 | 0 | 0 | 1.3167 | 136.9333 | 0 | 0
139248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458537 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:19 | 2015-02-23 14:30 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
139249 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:23 | 2015-02-23 12:24 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
139271 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8309 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-23 09:09 | 2015-02-23 19:41 | 10.5333 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 6035.6 | 0 | 0
139328 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:20 | 2015-02-23 10:15 | 0.91667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
139332 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1718 | Ayırıcı Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:47 | 2015-02-23 10:12 | 0.41667 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 433.75 | 0 | 0
139340 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137509 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:48 | 2015-02-23 09:55 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
139348 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 05:43 | 2015-02-23 17:18 | 11.5833 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4668.0833 | 0 | 0
139406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111345 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:55 | 2015-02-23 18:20 | 8.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.3333 | 0 | 0
139528 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:11 | 2015-02-23 11:26 | 1.25 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
139534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489065 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:23 | 2015-02-23 14:00 | 4.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
139546 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465499 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:13 | 2015-02-23 16:24 | 7.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7333 | 0 | 0
139548 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:22 | 2015-02-23 16:12 | 5.8333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
139556 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20892-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 08:11 | 2015-02-23 11:51 | 3.6667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0
139561 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934163 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:18 | 2015-02-23 12:02 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
139574 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:06 | 2015-02-23 18:04 | 7.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 0
139647 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100139 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:42 | 2015-02-23 13:14 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
139662 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:41 | 2015-02-23 21:10 | 10.4833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 608.0333 | 0 | 0
139692 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449886 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:55 | 2015-02-23 11:00 | 1.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
139699 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:02 | 2015-02-23 15:00 | 5.9667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 477.3333 | 0 | 0
139715 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 09:50 | 2015-02-23 17:00 | 7.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
139724 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906236 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:34 | 2015-02-23 15:29 | 4.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
139733 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:00 | 2015-02-23 19:20 | 8.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
139750 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:33 | 2015-02-23 14:03 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
139770 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:58 | 2015-02-23 14:16 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
139784 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:49 | 2015-02-23 17:00 | 6.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
139812 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417501 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:26 | 2015-02-23 14:30 | 4.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
139847 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2705-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:12 | 2015-02-23 14:01 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
139914 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3109-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:24 | 2015-02-23 14:27 | 3.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0
139929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204102 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:35 | 2015-02-23 13:29 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
139930 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22095-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:36 | 2015-02-23 19:12 | 7.6 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1231.2 | 0 | 0
139935 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:18 | 2015-02-23 13:37 | 2.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
139955 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:38 | 2015-02-23 12:30 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
139982 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1718 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:45 | 2015-02-23 12:19 | 0.56667 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 589.9 | 0 | 0
140066 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2154-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:41 | 2015-02-23 11:30 | 0.81667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 204.1667 | 0 | 0
140069 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:22 | 2015-02-23 18:00 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
140077 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 102021 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:25 | 2015-02-23 12:20 | 0.91667 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
140084 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480873 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:58 | 2015-02-23 13:10 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
140095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430401 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:23 | 2015-02-23 12:00 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
140110 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1956092 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:08 | 2015-02-23 15:49 | 5.6833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
140135 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | SANAYİ FİDERİ -->31028 TM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:38 | 2015-02-23 13:09 | 1.5167 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 3690.05 | 0 | 0
140145 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 106284 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:08 | 2015-02-23 16:27 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
140170 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416284 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:57 | 2015-02-23 14:17 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
140172 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132232 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:50 | 2015-02-23 13:15 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
140178 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129842 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:53 | 2015-02-23 17:10 | 5.2833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0
140179 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120077 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:06 | 2015-02-23 14:15 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
140184 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28014 | Trafo Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:16 | 2015-02-23 13:19 | 1.05 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
140206 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232076 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:20 | 2015-02-23 13:14 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
140219 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:27 | 2015-02-23 15:00 | 2.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
140224 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737873 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:28 | 2015-02-23 17:00 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
140227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429719 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:14 | 2015-02-23 18:40 | 8.4333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 446.9667 | 0 | 0
140229 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926128 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:27 | 2015-02-23 19:53 | 7.4333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0
140242 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11218-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:33 | 2015-02-23 13:45 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
140279 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:49 | 2015-02-23 19:00 | 6.1833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 160.7667 | 0 | 0
140308 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440071 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 05:04 | 2015-02-24 11:51 | 6.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
140323 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:22 | 2015-02-23 17:01 | 2.65 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1690.7 | 0 | 0
140339 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 07:06 | 2015-02-23 13:10 | 6.0667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1516.6667 | 0 | 0
140345 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:04 | 2015-02-23 14:13 | 1.15 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 254.15 | 0 | 0
140347 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200096 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:30 | 2015-02-23 14:41 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
140390 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:26 | 2015-02-23 14:19 | 0.88333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 0 | 0
140399 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:39 | 2015-02-23 15:15 | 1.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
140414 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:38 | 2015-02-23 15:00 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
140416 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1021-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:49 | 2015-02-23 14:32 | 0.71667 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 161.9667 | 0 | 0
140439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:48 | 2015-02-23 20:40 | 6.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
140442 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966106 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:14 | 2015-02-23 19:13 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
140460 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452505 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:01 | 2015-02-23 22:00 | 7.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.8333 | 0 | 0
140490 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:08 | 2015-02-23 17:00 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
140508 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 488190 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:22 | 2015-02-23 19:00 | 4.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
140509 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 113429 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:22 | 2015-02-23 18:29 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
140511 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2340-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:23 | 2015-02-24 00:21 | 11.9667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1017.1667 | 0 | 0
140518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:01 | 2015-02-23 18:56 | 4.9167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
140553 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957133 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:35 | 2015-02-23 14:39 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
140554 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:33 | 2015-02-23 19:09 | 4.6 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0
140564 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:28 | 2015-02-24 02:27 | 11.9833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 862.8 | 0 | 0
140653 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:47 | 2015-02-23 16:00 | 1.2167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 169.1167 | 0 | 0
140658 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:28 | 2015-02-23 16:00 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
140667 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:51 | 2015-02-23 18:24 | 3.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
140713 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919337 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:43 | 2015-02-23 16:28 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
140724 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972662 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:56 | 2015-02-23 15:52 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
140730 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22419-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:53 | 2015-02-23 21:03 | 6.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0 | 0
140734 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:01 | 2015-02-23 17:22 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
140745 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:06 | 2015-02-23 16:00 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
140748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487471 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:09 | 2015-02-23 18:00 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
140751 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:42 | 2015-02-23 17:38 | 2.9333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
140754 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111540 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:00 | 2015-02-23 22:31 | 7.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
140765 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8060-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:06 | 2015-02-24 01:44 | 10.6333 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 4710.5667 | 0 | 0
140772 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430890 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:03 | 2015-02-24 02:00 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
140772 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 432467 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:03 | 2015-02-24 02:00 | 10.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
140779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:13 | 2015-02-23 17:00 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
140785 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1127837 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:18 | 2015-02-23 20:13 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
140801 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936001 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:32 | 2015-02-23 17:19 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
140809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:16 | 2015-02-23 16:45 | 1.4833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 399.0167 | 0 | 0
140841 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 418 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:31 | 2015-02-23 15:54 | 0.38333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 183.2333 | 0 | 0
140848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20306 VADİ PARK-->20704 YEŞİL BAYIR | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:31 | 2015-02-23 15:54 | 0.38333 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 121.1333 | 0 | 0
140922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925602 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:44 | 2015-02-23 17:57 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
140939 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413883 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:15 | 2015-02-23 17:00 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
140972 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475224 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:28 | 2015-02-23 17:00 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
140982 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21975-->21226 ÇETİNKAYA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:44 | 2015-02-23 16:15 | 0.51667 | 1 | 2705 | 0 | 0 | 0.51667 | 1397.5833 | 0 | 0
141001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936658 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:54 | 2015-02-23 23:38 | 7.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
141007 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:27 | 2015-02-23 16:00 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
141021 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:48 | 2015-02-23 17:59 | 2.1833 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 906.0833 | 0 | 0
141030 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207363 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:00 | 2015-02-23 18:12 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
141065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:05 | 2015-02-28 16:41 | 6.6 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 0
141099 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949485 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:05 | 2015-02-23 23:47 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
141107 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958213 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:00 | 2015-02-23 17:32 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
141115 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969627 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:15 | 2015-02-23 23:39 | 7.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
141124 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3954-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:18 | 2015-02-23 18:00 | 1.7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 139.4 | 0 | 0
141125 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614760 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:06 | 2015-02-23 19:18 | 4.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
141127 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209087 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:14 | 2015-02-23 20:09 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
141130 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615381 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:19 | 2015-02-23 21:30 | 6.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0
141140 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1592 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:14 | 2015-02-23 16:27 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
141144 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28060-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:02 | 2015-02-24 02:33 | 10.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.6833 | 0 | 0
141160 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917439 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:16 | 2015-02-23 20:12 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
141182 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Buat Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:30 | 2015-02-23 17:40 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
141200 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123493 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:30 | 2015-02-23 22:57 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
141213 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832021 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:36 | 2015-02-23 23:17 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
141215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108003 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:05 | 2015-02-23 19:10 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
141252 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:28 | 2015-02-23 23:00 | 6.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
141264 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->185-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:28 | 2015-02-24 03:27 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
141275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:40 | 2015-02-23 18:00 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
141285 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473197 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:34 | 2015-02-23 19:00 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
141310 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:46 | 2015-02-23 20:32 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
141388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489537 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:29 | 2015-02-23 21:00 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
141397 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 430132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:10 | 2015-02-23 17:00 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
141426 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:01 | 2015-02-23 18:50 | 1.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
141457 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:40 | 2015-02-24 00:35 | 7.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
141466 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429609 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:51 | 2015-02-23 19:04 | 2.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
141500 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114315 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:56 | 2015-02-23 17:20 | 0.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
141518 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404322 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:35 | 2015-02-23 19:00 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
141527 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:54 | 2015-02-23 17:00 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
141535 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472869 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:06 | 2015-02-23 19:00 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
141537 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570491 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:34 | 2015-02-23 19:40 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
141561 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3855-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:01 | 2015-02-23 23:00 | 6.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0
141574 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514000 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:54 | 2015-02-23 22:02 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
141582 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:12 | 2015-02-23 20:20 | 3.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
141583 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:00 | 2015-02-23 20:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
141620 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1100-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:06 | 2015-02-23 19:19 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
141645 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141508 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:26 | 2015-02-23 18:52 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
141692 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:25 | 2015-02-23 22:56 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
141746 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9319-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:11 | 2015-02-23 18:38 | 1.45 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 590.15 | 0 | 0
141804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995340 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:28 | 2015-02-23 23:28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
141810 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 418 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:18 | 2015-02-23 17:50 | 0.53333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 254.9333 | 0 | 0
141870 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:25 | 2015-02-23 21:28 | 4.05 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1899.45 | 0 | 0
141883 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621643 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:50 | 2015-02-23 18:25 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
141896 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31905 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:34 | 2015-02-23 18:15 | 0.68333 | 0 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 2608.2833 | 0 | 0
141898 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:47 | 2015-02-24 03:15 | 9.4667 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2537.0667 | 0 | 0
141951 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PAZAR 25208-->G.YAKA CAMİ 25422 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:59 | 2015-02-23 18:12 | 0.21667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
141966 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1816 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:06 | 2015-02-23 18:23 | 0.28333 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 374.85 | 0 | 0
141971 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111119 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:52 | 2015-02-23 22:30 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
141975 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566816 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:48 | 2015-02-24 03:14 | 11.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
141978 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953196 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:09 | 2015-02-23 22:04 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
141992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 10:04 | 2015-02-23 19:00 | 8.9333 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2215.4667 | 0 | 0
142003 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138485 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:05 | 2015-02-23 18:13 | 0.13333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
142080 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 23:59 | 2015-02-24 11:58 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
142109 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435373 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:27 | 2015-02-23 19:00 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
142122 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28433-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:16 | 2015-02-23 19:03 | 0.78333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 227.95 | 0 | 0
142123 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:35 | 2015-02-23 19:51 | 1.2667 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 288.8 | 0 | 0
142128 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3154-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 15:19 | 2015-02-23 19:00 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
142129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:50 | 2015-02-23 22:00 | 4.1667 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 716.6667 | 0 | 0
142133 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2419-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:39 | 2015-02-24 06:38 | 11.9833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 0 | 0
142135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11932-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 12:19 | 2015-02-23 22:13 | 9.9 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0
142198 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:58 | 2015-02-23 20:13 | 2.25 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 375.75 | 0 | 0
142205 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:13 | 2015-02-23 22:36 | 1.3833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 250.3833 | 0 | 0
142205 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602469 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:46 | 2015-02-23 21:12 | 2.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
142209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:05 | 2015-02-23 20:14 | 2.15 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0
142221 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 14:17 | 2015-02-23 22:10 | 7.8833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 323.2167 | 0 | 0
142247 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917485 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:03 | 2015-02-23 20:47 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
142255 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127324 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:49 | 2015-02-23 22:04 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
142282 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:58 | 2015-02-23 20:04 | 1.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
142302 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520631 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:37 | 2015-02-23 21:53 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
142311 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11359-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:13 | 2015-02-24 03:19 | 8.1 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 3717.9 | 0 | 0
142328 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:03 | 2015-02-23 20:07 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
142344 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1963939 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:00 | 2015-02-23 20:18 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
142373 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:27 | 2015-02-24 00:08 | 4.6833 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1489.3 | 0 | 0
142376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:16 | 2015-02-23 20:15 | 0.98333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 134.7167 | 0 | 0
142380 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1436952 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:30 | 2015-02-23 21:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
142400 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11343-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 16:48 | 2015-02-24 04:48 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
142427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978963 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:51 | 2015-02-23 21:06 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
142429 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:39 | 2015-02-23 21:26 | 1.7833 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 747.2167 | 0 | 0
142435 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:50 | 2015-02-23 20:36 | 0.76667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
142483 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978259 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:52 | 2015-02-23 21:01 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
142499 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485585 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:21 | 2015-02-23 23:00 | 5.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
142535 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:50 | 2015-02-23 23:00 | 4.1667 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 991.6667 | 0 | 0
142540 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28083-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:19 | 2015-02-23 21:29 | 1.1667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
142545 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234475 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:26 | 2015-02-23 22:17 | 1.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0
142564 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->663-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:24 | 2015-02-24 08:23 | 11.9833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2396.6667 | 0 | 0
142590 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:12 | 2015-02-23 21:27 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
142612 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 19:12 | 2015-02-24 02:00 | 6.8 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 2155.6 | 0 | 0
142617 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->BEDEN TERBİYESİ 25781 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:50 | 2015-02-23 21:19 | 0.48333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
142620 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580330 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:22 | 2015-02-24 04:15 | 10.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0
142632 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402275 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 17:53 | 2015-02-23 23:00 | 5.1167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0
142634 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 742430 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:26 | 2015-02-23 21:00 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
142635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21044-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:19 | 2015-02-23 23:52 | 3.55 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 262.7 | 0 | 0
142636 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934917 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:58 | 2015-02-23 21:35 | 0.61667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
142641 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:06 | 2015-02-24 09:05 | 11.9833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 778.9167 | 0 | 0
142642 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743092 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:00 | 2015-02-23 21:49 | 0.81667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
142644 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621927 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:01 | 2015-02-23 22:09 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
142654 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971941 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:32 | 2015-02-23 22:19 | 0.78333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0
142655 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123454 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:30 | 2015-02-23 22:50 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
142660 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952111 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:40 | 2015-02-24 01:20 | 3.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
142665 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929472 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:52 | 2015-02-23 23:10 | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
142671 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 947477 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:13 | 2015-02-24 01:21 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
142676 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 00:18 | 2015-02-24 07:39 | 7.35 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0
142678 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109918 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:32 | 2015-02-24 08:50 | 10.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
142682 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:38 | 2015-02-24 00:38 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
142689 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948959 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:29 | 2015-02-24 00:36 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
142690 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11111-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 11:14 | 2015-02-23 23:13 | 11.9833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2911.95 | 0 | 0
142695 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615831 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:45 | 2015-02-24 01:20 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
142698 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20694-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:08 | 2015-02-23 22:10 | 4.0333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 294.4333 | 0 | 0
142701 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28201 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 23:00 | 2015-02-23 23:14 | 0.23333 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 644.9333 | 0 | 0
142702 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402521 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:36 | 2015-02-23 23:10 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
142704 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 22:50 | 2015-02-23 23:32 | 0.7 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
142708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20308-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 23:06 | 2015-02-24 02:00 | 2.9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 0 | 0
142710 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9319-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 23:21 | 2015-02-24 00:32 | 1.1833 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 481.6167 | 0 | 0
142713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 13:32 | 2015-02-24 01:32 | 12 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0
142715 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532141 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 23:40 | 2015-02-24 03:32 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
142728 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 23:57 | 2015-02-24 01:04 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
142735 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605180 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 00:22 | 2015-02-24 01:04 | 0.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
142741 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:02 | 2015-02-24 01:58 | 0.93333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
142744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 00:31 | 2015-02-24 11:38 | 11.1167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1734.2 | 0 | 0
142748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:16 | 2015-02-24 11:43 | 10.45 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1348.05 | 0 | 0
142750 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946612 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:24 | 2015-02-24 02:53 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
142752 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3401-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:42 | 2015-02-24 02:39 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
142753 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105591 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:37 | 2015-02-24 11:16 | 9.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
142754 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209099 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:39 | 2015-02-24 02:35 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
142756 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24390 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:53 | 2015-02-24 02:50 | 0.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
142758 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KALEKİLİT 2 FİDERİ-->659 | Trafo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:58 | 2015-02-24 05:19 | 3.35 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 5376.75 | 0 | 0
142759 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:48 | 2015-02-24 05:00 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
142760 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28755 FİDERİ-->28755 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 02:01 | 2015-02-24 02:06 | 0.083333 | 0 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 536.75 | 0 | 0
142761 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8822 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:58 | 2015-02-24 02:33 | 0.58333 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1142.75 | 0 | 0
142763 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9601 P=1.23 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 02:26 | 2015-02-24 02:36 | 0.16667 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 185.8333 | 0 | 0
142764 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8822 FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 02:25 | 2015-02-24 04:25 | 2 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0
142770 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 939080 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 03:01 | 2015-02-24 04:50 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
142772 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 İTM(OTAKÇILAR)--->8057 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 03:11 | 2015-02-24 04:21 | 1.1667 | 0 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 9573.6667 | 0 | 0
142775 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1446-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 03:33 | 2015-02-24 06:30 | 2.95 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 917.45 | 0 | 0
142779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584139 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 02:05 | 2015-02-24 04:08 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
142781 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 03:48 | 2015-02-24 05:00 | 1.2 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0
142785 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 03:39 | 2015-02-24 15:37 | 11.9667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2405.3 | 0 | 0
142786 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714346 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 04:21 | 2015-02-24 06:50 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
142787 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18295-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 03:52 | 2015-02-24 13:45 | 9.8833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 790.6667 | 0 | 0
142789 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 963884 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 04:16 | 2015-02-24 05:29 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
142790 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TR 2 10KV--->8778 FİDERİ | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 04:58 | 2015-02-24 05:22 | 0.4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
142791 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 00:41 | 2015-02-24 02:23 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
142793 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21977-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:00 | 2015-02-24 04:47 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
142795 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11814-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 05:16 | 2015-02-24 16:50 | 11.5667 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 5378.5 | 0 | 0
142797 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501905 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 05:29 | 2015-02-24 05:38 | 0.15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
142801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 01:11 | 2015-02-24 06:00 | 4.8167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 568.3667 | 0 | 0
142802 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21698-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:48 | 2015-02-24 06:00 | 8.2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1238.2 | 0 | 0
142805 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 488014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:50 | 2015-02-24 03:00 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
142806 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 21:03 | 2015-02-24 04:00 | 6.95 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2738.3 | 0 | 0
142808 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217269 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 05:07 | 2015-02-24 07:04 | 1.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
142809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 04:13 | 2015-02-24 05:00 | 0.78333 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 2754.2 | 0 | 0
142819 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:08 | 2015-02-24 12:33 | 6.4167 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1552.8333 | 0 | 0
142821 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415358 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:19 | 2015-02-24 13:31 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
142822 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21940-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 05:59 | 2015-02-24 10:44 | 4.75 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1201.75 | 0 | 0
142823 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31026-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:22 | 2015-02-24 13:57 | 7.5833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1418.0833 | 0 | 0
142824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:28 | 2015-02-24 11:31 | 5.05 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 595.9 | 0 | 0
142825 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:03 | 2015-02-24 12:41 | 4.6333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1130.5333 | 0 | 0
142827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412529 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:35 | 2015-02-24 17:41 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
142835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:29 | 2015-02-24 20:16 | 10.7833 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3655.55 | 0 | 0
142836 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21613-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 05:47 | 2015-02-24 12:53 | 7.1 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 3010.4 | 0 | 0
142837 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800 FİDERİ-->28800 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:05 | 2015-02-24 11:10 | 0.083333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0
142840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:31 | 2015-02-24 18:00 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
142840 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 412306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:31 | 2015-02-24 18:00 | 9.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0
142840 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 410511 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:50 | 2015-02-24 18:00 | 11.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
142842 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:45 | 2015-02-24 10:00 | 3.25 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 594.75 | 0 | 0
142846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453085 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:03 | 2015-02-24 12:10 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
142846 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 453086 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:03 | 2015-02-24 12:10 | 5.1167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6833 | 0 | 0
142847 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1011-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:12 | 2015-02-24 15:30 | 8.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0
142848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462913 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:28 | 2015-02-24 18:00 | 6.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
142849 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:56 | 2015-02-24 15:17 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
142850 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9388 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:05 | 2015-02-24 11:43 | 4.6333 | 0 | 9041 | 0 | 0 | 0 | 41889.9667 | 0 | 0
142851 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:09 | 2015-02-24 09:54 | 2.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
142853 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->2 | Ayırıcı Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:11 | 2015-02-24 12:02 | 4.85 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 654.75 | 0 | 0
142854 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DEMİRKAYA 25789-->25788 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:06 | 2015-02-24 07:41 | 0.58333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
142856 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412684 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:11 | 2015-02-24 10:46 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
142857 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:52 | 2015-02-24 21:22 | 11.5 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 3737.5 | 0 | 0
142859 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8732-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:42 | 2015-02-24 18:35 | 10.8833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1806.6333 | 0 | 0
142860 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2340-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:22 | 2015-02-24 08:15 | 0.88333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 274.7167 | 0 | 0
142862 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20948-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:44 | 2015-02-24 11:46 | 4.0333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 451.7333 | 0 | 0
142863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:47 | 2015-02-24 08:24 | 0.61667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 289.8333 | 0 | 0
142865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 485085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:01 | 2015-02-24 09:00 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
142869 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi - | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:54 | 2015-02-24 07:59 | 0.083333 | 11 | 82289 | 0 | 0 | 0.91667 | 6857.4167 | 0 | 0
142870 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 414328 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:06 | 2015-02-24 20:33 | 2.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
142884 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:59 | 2015-02-24 09:49 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
142898 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:54 | 2015-02-24 08:35 | 0.68333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 903.3667 | 0 | 0
142938 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135166 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:59 | 2015-02-24 19:11 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
142942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966625 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:04 | 2015-02-24 15:04 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
142944 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926450 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:54 | 2015-02-24 10:08 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
142968 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617156 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:20 | 2015-02-24 18:14 | 9.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
142992 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:26 | 2015-02-24 08:56 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
143009 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21952-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:06 | 2015-02-24 18:30 | 10.4 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2568.8 | 0 | 0
143010 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:31 | 2015-02-24 10:00 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
143017 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934163 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:15 | 2015-02-24 11:00 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
143020 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24388-TR->1 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:40 | 2015-02-24 09:55 | 1.25 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 196.25 | 0 | 0
143033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488974 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:15 | 2015-02-24 16:20 | 8.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
143058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981639 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:51 | 2015-02-24 10:42 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
143078 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PAPATYA 25158-->DEMİRKAYA 25789 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:00 | 2015-02-24 09:28 | 0.46667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
143086 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435973 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:02 | 2015-02-24 14:21 | 5.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 313.6833 | 0 | 0
143105 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:07 | 2015-02-24 09:00 | 0.88333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 310.9333 | 0 | 0
143111 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:09 | 2015-02-24 19:34 | 10.4167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 270.8333 | 0 | 0
143191 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413192 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:02 | 2015-02-24 13:50 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
143192 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ALTINYILDIZ FİDERİ -->31406 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:19 | 2015-02-24 13:17 | 3.9667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 14010.2667 | 0 | 0
143197 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BEYLİKDÜZÜ AİM --> BEYKENT1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:04 | 2015-02-24 09:40 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
143205 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21155-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:04 | 2015-02-24 18:00 | 8.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0
143225 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:15 | 2015-02-24 21:15 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0
143227 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941336 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:05 | 2015-02-24 09:34 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
143228 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233918 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:19 | 2015-02-24 11:24 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
143239 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2340-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:19 | 2015-02-24 09:50 | 0.51667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 160.6833 | 0 | 0
143246 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:23 | 2015-02-18 21:00 | 1.6167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 0 | 0
143250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:43 | 2015-02-18 21:10 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
143256 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:11 | 2015-02-24 20:11 | 8 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0
143260 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2054-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:24 | 2015-02-24 20:32 | 11.1333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2093.0667 | 0 | 0
143264 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:27 | 2015-02-24 16:52 | 8.4167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 227.25 | 0 | 0
143267 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 00:44 | 2015-02-24 11:20 | 10.6 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1155.4 | 0 | 0
143268 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ULUSOY KABİN --> 31466 TM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:37 | 2015-02-24 13:54 | 4.2833 | 1 | 465 | 0 | 0 | 4.2833 | 1991.75 | 0 | 0
143285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:13 | 2015-02-24 13:00 | 5.7833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1266.55 | 0 | 0
143296 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837347 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:46 | 2015-02-24 11:00 | 1.2333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 65.3667 | 0 | 0
143297 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:48 | 2015-02-24 11:23 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
143321 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2460-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:46 | 2015-02-24 15:49 | 6.05 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1324.95 | 0 | 0
143347 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404949 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:49 | 2015-02-24 12:05 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
143359 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106864 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:05 | 2015-02-24 09:20 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
143385 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24400-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:51 | 2015-02-24 10:00 | 0.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
143388 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1751-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:29 | 2015-02-24 11:51 | 0.36667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
143388 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620639 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:05 | 2015-02-24 11:29 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
143389 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118385 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:44 | 2015-02-24 11:13 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
143405 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:46 | 2015-02-24 15:17 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
143445 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:15 | 2015-02-24 21:15 | 12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
143466 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919954 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:04 | 2015-02-24 11:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
143507 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431987 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:14 | 2015-02-24 11:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
143515 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422800 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:21 | 2015-02-24 15:17 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
143518 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3919-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:10 | 2015-02-24 11:51 | 1.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0
143535 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25794-->25795 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:37 | 2015-02-24 12:06 | 1.4833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 194.3167 | 0 | 0
143545 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:31 | 2015-02-24 13:42 | 3.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.0167 | 0 | 0
143545 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:42 | 2015-02-24 17:17 | 3.5833 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1487.0833 | 0 | 0
143551 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406224 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:24 | 2015-02-24 12:00 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
143556 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921341 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:00 | 2015-02-24 11:00 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
143558 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:56 | 2015-02-24 12:04 | 2.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
143572 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:02 | 2015-02-24 21:35 | 11.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
143582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:01 | 2015-02-24 19:46 | 9.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
143594 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580297 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:02 | 2015-02-24 12:47 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
143611 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423779 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:38 | 2015-02-24 12:36 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
143621 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:18 | 2015-02-24 11:46 | 1.4667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
143624 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:40 | 2015-02-24 12:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
143629 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584208 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:13 | 2015-02-24 12:38 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
143673 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823283 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:09 | 2015-02-24 10:45 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
143695 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562246 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:34 | 2015-02-24 20:46 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
143706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11577-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 09:45 | 2015-02-24 21:45 | 12 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 0 | 0
143707 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427125 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:51 | 2015-02-24 14:50 | 3.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
143762 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 455264 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 12:54 | 2015-02-19 17:00 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
143809 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:35 | 2015-02-24 15:57 | 5.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
143820 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404017 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:02 | 2015-02-24 14:49 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
143917 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:51 | 2015-02-24 16:54 | 6.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
143983 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101077 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:35 | 2015-02-24 11:44 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
144001 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2359-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:32 | 2015-02-24 12:35 | 1.05 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0
144013 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:42 | 2015-02-24 22:53 | 11.1833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 246.0333 | 0 | 0
144037 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:18 | 2015-02-24 15:44 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
144066 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910826 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:32 | 2015-02-24 20:32 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
144068 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2359-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:35 | 2015-02-24 12:35 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
144137 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:07 | 2015-02-24 15:00 | 2.8833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
144142 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973426 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:57 | 2015-02-24 15:00 | 3.05 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 265.35 | 0 | 0
144143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ --> 31903 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:14 | 2015-02-24 17:27 | 5.2167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 18425.2667 | 0 | 0
144145 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:08 | 2015-02-24 20:22 | 8.2333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2807.5667 | 0 | 0
144154 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:14 | 2015-02-24 12:39 | 0.41667 | 1 | 10808 | 0 | 0 | 0.41667 | 4503.3333 | 0 | 0
144158 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3507 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:02 | 2015-02-24 13:17 | 1.25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
144172 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20405-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:17 | 2015-02-24 15:36 | 3.3167 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 832.4833 | 0 | 0
144174 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139919 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:13 | 2015-02-24 14:41 | 3.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
144184 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131539 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:20 | 2015-02-24 13:54 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
144191 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:21 | 2015-02-24 13:26 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
144195 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21075-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:27 | 2015-02-24 15:37 | 3.1667 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1307.8333 | 0 | 0
144196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:32 | 2015-02-24 17:10 | 4.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
144197 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:32 | 2015-02-24 12:46 | 0.23333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
144207 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128737 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:32 | 2015-02-24 15:00 | 2.4667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
144222 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972865 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:39 | 2015-02-24 11:02 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
144239 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11290-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:49 | 2015-02-24 12:59 | 0.16667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
144249 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973145 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:26 | 2015-02-24 13:57 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
144264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430890 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:56 | 2015-02-24 23:00 | 10.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
144269 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18523-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:52 | 2015-02-24 21:45 | 8.8833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2380.7333 | 0 | 0
144278 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->4-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:53 | 2015-02-24 20:33 | 7.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
144280 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:58 | 2015-02-24 22:48 | 9.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
144281 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 118615 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:08 | 2015-02-24 14:10 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
144288 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9014-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:10 | 2015-02-24 17:37 | 4.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.25 | 0 | 0
144295 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DEMİRKAYA 25792-->25793 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:58 | 2015-02-24 13:49 | 0.85 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0
144297 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:12 | 2015-02-24 15:57 | 2.75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
144301 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919954 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:07 | 2015-02-24 14:35 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
144305 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:19 | 2015-02-24 15:34 | 2.25 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 5485.5 | 0 | 0
144314 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126323 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:14 | 2015-02-24 14:17 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
144341 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831230 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 11:13 | 2015-02-24 18:11 | 6.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
144343 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8826-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:23 | 2015-02-24 22:16 | 8.8833 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2700.5333 | 0 | 0
144381 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3218-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:24 | 2015-02-24 18:00 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
144392 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992521 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:17 | 2015-02-24 16:14 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
144409 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817660 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 12:56 | 2015-02-24 15:00 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
144430 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:50 | 2015-02-24 16:58 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
144432 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428201 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:44 | 2015-02-24 14:49 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
144435 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20654 İNCİRTEPE LİSESİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:32 | 2015-02-24 15:08 | 1.6 | 0 | 9418 | 0 | 0 | 0 | 15068.8 | 0 | 0
144465 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:10 | 2015-02-25 03:09 | 11.9833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3223.5167 | 0 | 0
144473 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432973 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:54 | 2015-02-24 15:09 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
144482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459719 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:32 | 2015-02-24 15:00 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
144546 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517408 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:05 | 2015-02-24 17:07 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
144556 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602749 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:47 | 2015-02-24 15:10 | 1.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
144622 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729414 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:09 | 2015-02-24 15:04 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
144647 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116453 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:32 | 2015-02-24 17:45 | 3.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
144653 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20173 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:31 | 2015-02-24 15:41 | 1.1667 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0
144665 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:02 | 2015-02-24 20:44 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
144672 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105117 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:38 | 2015-02-24 17:43 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
144675 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918871 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:49 | 2015-02-24 15:17 | 1.4667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
144724 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1619-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:51 | 2015-02-24 16:47 | 1.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
144742 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:12 | 2015-02-24 17:35 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
144757 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929368 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:51 | 2015-02-24 18:13 | 4.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
144764 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937288 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:44 | 2015-02-24 23:42 | 8.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.5667 | 0 | 0
144767 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904062 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:07 | 2015-02-24 20:24 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
144809 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125829 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:58 | 2015-02-24 20:11 | 5.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0
144818 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225796 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:46 | 2015-02-24 18:23 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
144819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:41 | 2015-02-25 18:49 | 1.1333 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 426.1333 | 0 | 0
144862 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 13:56 | 2015-02-24 18:25 | 4.4833 | 0 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 14194.2333 | 0 | 0
144882 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21094-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:47 | 2015-02-24 21:00 | 6.2167 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1970.6833 | 0 | 0
144900 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150 DM --> M.SİNAN 24286-24249 ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 14:58 | 2015-02-24 18:00 | 3.0333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 731.0333 | 0 | 0
144906 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943567 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:07 | 2015-02-24 18:57 | 3.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
144909 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1134 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:19 | 2015-02-24 16:22 | 1.05 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 547.05 | 0 | 0
144951 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969886 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:23 | 2015-02-24 17:46 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
144953 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815034 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:12 | 2015-02-24 18:24 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
144963 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472470 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:26 | 2015-02-24 17:39 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
144968 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475198 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:30 | 2015-02-24 16:22 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
144976 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:09 | 2015-02-24 19:24 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
144977 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411703 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:33 | 2015-02-24 19:00 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
144996 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132660 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:33 | 2015-02-24 17:23 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
145009 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729708 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:28 | 2015-02-24 18:30 | 3.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
145083 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904154 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:25 | 2015-02-24 21:36 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
145123 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-24 15:50 | 2015-02-24 20:50 | 5 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0
145128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22280-->20498 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:44 | 2015-02-24 16:00 | 0.26667 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 580.5333 | 0 | 0
145197 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2012 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:06 | 2015-02-24 17:04 | 0.96667 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 784.9333 | 0 | 0
145257 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:04 | 2015-02-24 20:23 | 5.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212.6667 | 0 | 0
145273 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25793-->25794 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:18 | 2015-02-24 16:24 | 0.1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
145278 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957867 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:45 | 2015-02-24 18:38 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
145296 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:02 | 2015-02-24 18:00 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
145328 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8210---->8631 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:20 | 2015-02-24 17:57 | 1.6167 | 1 | 816 | 0 | 0 | 1.6167 | 1319.2 | 0 | 0
145339 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964989 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:15 | 2015-02-24 19:36 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
145342 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2369 FİDERİ-->2369 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:24 | 2015-02-24 17:10 | 0.76667 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1349.3333 | 0 | 0
145342 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2079 FİDERİ-->2079 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:24 | 2015-02-24 17:58 | 1.5667 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 3319.7667 | 0 | 0
145357 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28359-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:32 | 2015-02-25 02:25 | 9.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 207.55 | 0 | 0
145408 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:42 | 2015-02-24 18:02 | 1.3333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 177.3333 | 0 | 0
145421 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:37 | 2015-02-24 20:00 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
145425 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117592 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:40 | 2015-02-24 18:28 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
145462 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3505-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:28 | 2015-02-24 17:54 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
145488 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907734 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:50 | 2015-02-24 21:40 | 4.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
145492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:21 | 2015-02-24 18:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
145506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:46 | 2015-02-24 18:17 | 1.5167 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 665.8167 | 0 | 0
145566 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:34 | 2015-02-24 23:54 | 8.3333 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2708.3333 | 0 | 0
145629 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231063 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:08 | 2015-02-24 18:25 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
145666 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:03 | 2015-02-25 03:07 | 11.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
145675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:29 | 2015-02-24 17:00 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
145682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458688 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:31 | 2015-02-24 19:00 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
145695 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:43 | 2015-02-24 20:29 | 3.7667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 734.5 | 0 | 0
145730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:56 | 2015-02-24 23:59 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
145749 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:20 | 2015-02-24 22:46 | 5.4333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 738.9333 | 0 | 0
145795 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950115 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:00 | 2015-02-24 19:00 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
145801 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918787 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:05 | 2015-02-24 18:52 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
145822 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907108 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:19 | 2015-02-24 20:01 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
146087 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:47 | 2015-02-24 18:34 | 1.7833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 221.1333 | 0 | 0
146099 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1176-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:53 | 2015-02-24 18:49 | 0.93333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
146130 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:47 | 2015-02-24 20:17 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
146133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561820 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:52 | 2015-02-24 20:49 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
146175 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600058 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:00 | 2015-02-24 18:04 | 0.066667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
146175 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1173-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:04 | 2015-02-24 19:10 | 1.1 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 398.2 | 0 | 0
146195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:07 | 2015-02-25 15:13 | 8.1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 3888 | 0 | 0
146197 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:54 | 2015-02-24 18:31 | 0.61667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
146222 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:56 | 2015-02-24 18:45 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
146236 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744631 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 17:56 | 2015-02-24 18:33 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
146246 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21780-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:55 | 2015-02-25 02:00 | 9.0833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1734.9167 | 0 | 0
146332 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1751-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:21 | 2015-02-24 22:45 | 1.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
146332 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620569 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:00 | 2015-02-24 21:21 | 3.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0
146344 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435736 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:10 | 2015-02-24 22:15 | 4.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
146350 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18254-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 08:48 | 2015-02-24 20:46 | 11.9667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3422.4667 | 0 | 0
146372 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:09 | 2015-02-24 19:00 | 0.85 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0
146392 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526545 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:24 | 2015-02-24 23:21 | 4.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
146405 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:15 | 2015-02-24 18:32 | 0.28333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
146416 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825415 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:20 | 2015-02-24 21:32 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
146418 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110999 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:29 | 2015-02-24 21:33 | 3.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
146420 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24286 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:50 | 2015-02-24 19:35 | 0.75 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
146467 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:37 | 2015-02-24 21:20 | 2.7167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
146472 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22014 FİDERİ--> 22014 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:37 | 2015-02-24 20:14 | 1.6167 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 593.3167 | 0 | 0
146504 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:53 | 2015-02-24 20:38 | 1.75 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0
146510 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:55 | 2015-02-24 20:03 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
146514 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2219-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:56 | 2015-02-24 20:05 | 1.15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
146516 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11813-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:58 | 2015-02-24 21:11 | 2.2167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 421.1667 | 0 | 0
146520 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 485085 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:36 | 2015-02-24 20:26 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
146522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:53 | 2015-02-24 23:00 | 4.1167 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1309.1 | 0 | 0
146539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:13 | 2015-02-24 22:00 | 3.7833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.85 | 0 | 0
146561 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233497 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:10 | 2015-02-24 20:15 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
146582 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:40 | 2015-02-24 20:58 | 2.3 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 595.7 | 0 | 0
146605 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:18 | 2015-02-25 07:17 | 11.9833 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 4242.1 | 0 | 0
146631 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:00 | 2015-02-24 21:06 | 2.1 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1087.8 | 0 | 0
146652 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:56 | 2015-02-24 20:00 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
146738 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558680 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 15:41 | 2015-02-25 00:12 | 8.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
146745 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559947 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 16:24 | 2015-02-25 00:14 | 7.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
146765 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:24 | 2015-02-24 20:41 | 1.2833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
146874 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583364 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:25 | 2015-02-24 21:01 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
146885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28211-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:47 | 2015-02-25 07:46 | 11.9833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2576.4167 | 0 | 0
146908 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922496 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:16 | 2015-02-25 00:40 | 6.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
146951 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:00 | 2015-02-25 07:59 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
146962 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 18:34 | 2015-02-24 23:38 | 5.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
147004 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908318 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:17 | 2015-02-24 21:38 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
147034 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125847 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:07 | 2015-02-24 22:45 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
147046 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:26 | 2015-02-25 00:11 | 3.75 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0
147103 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 957038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:20 | 2015-02-24 21:20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
147110 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:32 | 2015-02-24 22:43 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
147112 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521726 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:04 | 2015-02-24 22:17 | 2.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
147115 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510432 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:23 | 2015-02-24 22:02 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
147122 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28827-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:47 | 2015-02-24 22:24 | 1.6167 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 554.5167 | 0 | 0
147128 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467347 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:50 | 2015-02-24 22:13 | 1.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.5167 | 0 | 0
147130 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22118-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:54 | 2015-02-25 03:37 | 6.7167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 691.8167 | 0 | 0
147132 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2109 FİDERİ--> 2109 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:39 | 2015-02-24 21:09 | 0.5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
147135 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18225-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:23 | 2015-02-24 23:24 | 3.0167 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 850.7 | 0 | 0
147137 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536565 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:01 | 2015-02-25 01:53 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
147138 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907577 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:03 | 2015-02-24 21:28 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
147142 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115087 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:56 | 2015-02-24 22:10 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
147144 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119630 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:15 | 2015-02-24 22:41 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
147147 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18034-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:14 | 2015-02-25 00:28 | 4.2333 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 2396.0667 | 0 | 0
147149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:47 | 2015-02-24 22:23 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
147153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:24 | 2015-02-25 04:19 | 6.9167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1694.5833 | 0 | 0
147174 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:34 | 2015-02-24 22:38 | 1.0667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
147181 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 19:49 | 2015-02-25 07:48 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
147183 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:31 | 2015-02-24 23:35 | 2.0667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
147184 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:58 | 2015-02-24 23:20 | 1.3667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 297.9333 | 0 | 0
147185 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913995 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:27 | 2015-02-25 02:27 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
147186 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569072 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:49 | 2015-02-24 23:24 | 1.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
147190 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933606 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:51 | 2015-02-24 22:34 | 0.71667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
147195 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11627-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:08 | 2015-02-25 03:13 | 5.0833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 655.75 | 0 | 0
147197 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:55 | 2015-02-25 09:54 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
147199 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578666 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:18 | 2015-02-25 02:25 | 4.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
147208 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616385 | AG Pano Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:28 | 2015-02-24 22:54 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
147220 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8602-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:13 | 2015-02-25 02:00 | 3.7833 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1116.0833 | 0 | 0
147223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:12 | 2015-02-25 22:34 | 7.3667 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2703.5667 | 0 | 0
147224 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129518 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:18 | 2015-02-24 22:46 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
147227 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28201 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:43 | 2015-02-24 23:09 | 0.43333 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 1197.7333 | 0 | 0
147229 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137152 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:06 | 2015-02-24 22:53 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
147230 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:08 | 2015-02-24 23:00 | 0.86667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0
147243 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3541-TR->1-DPNO->25-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:31 | 2015-02-24 23:43 | 1.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
147244 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743523 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:38 | 2015-02-25 02:00 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
147249 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:56 | 2015-02-25 10:55 | 11.9833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1809.4833 | 0 | 0
147251 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->5-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:03 | 2015-02-25 14:40 | 6.6167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 754.3 | 0 | 0
147252 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28008 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 23:48 | 2015-02-25 00:01 | 0.21667 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 462.15 | 0 | 0
147253 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743833 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 | 2015-02-25 01:00 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
147257 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937240 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 00:30 | 2015-02-25 01:04 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
147258 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740025 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 00:32 | 2015-02-25 01:06 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
147262 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706888 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:36 | 2015-02-25 01:21 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
147263 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:15 | 2015-02-25 19:59 | 4.7333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 0
147270 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3538-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 01:38 | 2015-02-25 09:33 | 7.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
147271 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 00:22 | 2015-02-25 02:26 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
147272 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8201-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 01:58 | 2015-02-25 03:26 | 1.4667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0 | 0
147274 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8835-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 02:19 | 2015-02-25 02:36 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
147278 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3384_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 02:39 | 2015-02-25 05:30 | 2.85 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 8929.05 | 0 | 0
147284 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 03:01 | 2015-02-25 04:29 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
147286 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->512-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:56 | 2015-02-26 00:09 | 10.2167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1021.6667 | 0 | 0
147288 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11682-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 04:11 | 2015-02-25 13:00 | 8.8167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 343.85 | 0 | 0
147289 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3944 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 04:42 | 2015-02-25 07:45 | 3.05 | 1 | 4582 | 0 | 0 | 3.05 | 13975.1 | 0 | 0
147296 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11814-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 06:14 | 2015-02-25 14:00 | 7.7667 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 3036.7667 | 0 | 0
147297 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516606 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 06:42 | 2015-02-25 10:18 | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
147298 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 06:57 | 2015-02-25 18:08 | 11.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
147299 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21281-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 06:52 | 2015-02-25 07:47 | 0.91667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 224.5833 | 0 | 0
147301 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1017 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:30 | 2015-02-25 07:40 | 0.16667 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 355.8333 | 0 | 0
147301 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1349 FİDERİ-->1807 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:30 | 2015-02-25 07:40 | 0.16667 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
147301 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1349 FİDERİ-->1052 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:14 | 2015-02-25 07:29 | 0.25 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 593.5 | 0 | 0
147301 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1105 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:30 | 2015-02-25 08:14 | 0.73333 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 170.8667 | 0 | 0
147304 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:14 | 2015-02-26 01:10 | 9.9333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 4519.6667 | 0 | 0
147306 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 04:12 | 2015-02-25 11:00 | 6.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
147309 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 22:58 | 2015-02-24 23:45 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
147310 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485013 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 23:38 | 2015-02-25 11:00 | 11.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
147312 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:32 | 2015-02-25 10:50 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
147313 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926108 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:31 | 2015-02-25 10:24 | 2.8833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
147321 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22189-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:46 | 2015-02-25 12:58 | 5.2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0
147325 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985440 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:05 | 2015-02-25 10:39 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
147341 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118806 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:36 | 2015-02-25 12:16 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
147343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117646 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:44 | 2015-02-25 10:22 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
147389 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:50 | 2015-02-25 23:49 | 11.9833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1318.1667 | 0 | 0
147400 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:08 | 2015-02-25 19:42 | 11.5667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2047.3 | 0 | 0
147402 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479673 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:17 | 2015-02-25 09:20 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
147409 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937427 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:19 | 2015-02-25 10:10 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
147412 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101057 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:05 | 2015-02-25 10:44 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
147414 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912764 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:20 | 2015-02-25 11:56 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
147423 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143004 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:12 | 2015-02-25 14:16 | 6.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
147432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:58 | 2015-02-26 00:34 | 5.6 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 0
147439 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:22 | 2015-02-25 14:00 | 5.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
147441 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:58 | 2015-02-25 17:31 | 9.55 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2406.6 | 0 | 0
147442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:09 | 2015-02-25 14:20 | 6.1833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1391.25 | 0 | 0
147452 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:25 | 2015-02-25 08:58 | 0.55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
147462 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9601-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:20 | 2015-02-25 10:49 | 2.4833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 0 | 0
147471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967876 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:27 | 2015-02-25 18:21 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
147473 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132135 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:24 | 2015-02-25 08:50 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
147477 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909611 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:31 | 2015-02-25 10:28 | 2.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0
147479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:37 | 2015-02-25 09:44 | 1.1167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 390.8333 | 0 | 0
147501 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964498 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 07:52 | 2015-02-25 14:28 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
147523 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:42 | 2015-02-25 09:28 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
147531 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31586-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:49 | 2015-02-25 09:42 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
147534 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3401-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:49 | 2015-02-25 12:44 | 3.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
147538 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507449 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:54 | 2015-02-25 10:05 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
147548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465611 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:47 | 2015-02-25 09:15 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
147620 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999797 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:10 | 2015-02-25 13:07 | 3.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | 0 | 0
147631 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819322 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:49 | 2015-02-25 12:00 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
147644 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919027 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:16 | 2015-02-25 11:03 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
147645 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832570 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:10 | 2015-02-25 11:50 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
147651 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:01 | 2015-02-25 11:06 | 2.0833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 466.6667 | 0 | 0
147656 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->98-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:19 | 2015-02-25 11:45 | 2.4333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 245.7667 | 0 | 0
147663 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:07 | 2015-02-25 17:11 | 8.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
147667 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:00 | 2015-02-25 16:00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
147678 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->185-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:58 | 2015-02-25 10:43 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
147683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:17 | 2015-02-25 13:30 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
147713 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919916 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:06 | 2015-02-25 09:34 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
147723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:33 | 2015-02-25 19:00 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
147752 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937626 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:40 | 2015-02-25 11:30 | 1.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
147808 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722312 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:36 | 2015-02-25 14:18 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
147810 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->596-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:34 | 2015-02-25 20:25 | 10.85 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 3211.6 | 0 | 0
147824 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910000 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:47 | 2015-02-25 13:11 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
147829 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117130 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:44 | 2015-02-25 13:40 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
147833 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:51 | 2015-02-25 11:15 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
147862 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472625 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:53 | 2015-02-25 12:00 | 2.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 | 0 | 0
147865 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416839 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:45 | 2015-02-25 11:50 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
147907 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:50 | 2015-02-25 10:55 | 1.0833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 176.5833 | 0 | 0
147927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:36 | 2015-02-25 18:13 | 1.6167 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 900.4833 | 0 | 0
147930 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:09 | 2015-02-25 11:20 | 1.1833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1167 | 0 | 0
147954 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:14 | 2015-02-25 10:51 | 0.61667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 292.9167 | 0 | 0
147954 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21269HARAMİDEREFİDERİ2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:14 | 2015-02-25 10:51 | 0.61667 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 4.3167 | 912.6667 | 0 | 0
147954 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:14 | 2015-02-25 10:51 | 0.61667 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 1191.4 | 0 | 0
147955 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 08:38 | 2015-02-25 10:35 | 1.95 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.95 | 17.55 | 0 | 0
147986 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:16 | 2015-02-25 12:33 | 2.2833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.6667 | 0 | 0
147989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444206 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:05 | 2015-02-25 11:12 | 1.1167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0
148063 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923033 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:32 | 2015-02-25 13:10 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
148078 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8524-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:56 | 2015-02-25 15:55 | 3.9833 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 0
148078 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933446 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:17 | 2015-02-25 15:55 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
148090 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124847 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:32 | 2015-02-25 12:17 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
148116 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618238 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:39 | 2015-02-25 13:53 | 3.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
148116 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:39 | 2015-02-25 13:54 | 3.25 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 653.25 | 0 | 0
148128 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:24 | 2015-02-25 11:55 | 1.5167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.3833 | 0 | 0
148165 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:11 | 2015-02-25 20:13 | 10.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
148179 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->469-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:48 | 2015-02-25 12:56 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
148185 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1922-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:54 | 2015-02-25 12:00 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
148194 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31056-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:49 | 2015-02-25 12:38 | 1.8167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 167.1333 | 0 | 0
148211 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:03 | 2015-02-25 14:01 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
148222 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:47 | 2015-02-25 12:10 | 1.3833 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 6.9167 | 13022.7 | 0 | 0
148235 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473077 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:02 | 2015-02-25 12:00 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
148240 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473047 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:07 | 2015-02-25 12:00 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
148246 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570058 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:40 | 2015-02-25 12:26 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
148248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:08 | 2015-02-25 13:00 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
148252 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843658 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:16 | 2015-02-25 14:10 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
148263 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:08 | 2015-02-25 13:40 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
148294 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431575 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:13 | 2015-02-25 13:00 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
148296 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956221 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:17 | 2015-02-25 11:19 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
148299 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:11 | 2015-02-25 11:40 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
148311 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28085-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:13 | 2015-02-25 14:20 | 3.1167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
148366 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11042-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 10:35 | 2015-02-25 17:10 | 6.5833 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1632.6667 | 0 | 0
148369 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585574 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:38 | 2015-02-25 23:35 | 11.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
148371 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2251-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:37 | 2015-02-25 13:24 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
148386 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21269HARAMİDEREFİDERİ2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:40 | 2015-02-25 12:05 | 0.41667 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 2.9167 | 616.6667 | 0 | 0
148386 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:40 | 2015-02-25 12:05 | 0.41667 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
148396 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->2-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:54 | 2015-02-25 23:52 | 11.9667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2453.1667 | 0 | 0
148404 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910826 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:55 | 2015-02-25 14:27 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
148412 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-25 12:55 | 2015-02-25 18:59 | 6.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
148412 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-25 12:11 | 2015-02-25 18:59 | 6.8 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2774.4 | 0 | 0
148412 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-25 11:59 | 2015-02-25 18:59 | 7 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 0 | 0
148426 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:33 | 2015-02-25 16:31 | 4.9667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 0 | 0
148449 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982151 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:55 | 2015-02-25 13:09 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
148453 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:15 | 2015-02-25 20:55 | 8.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
148461 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904060 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:17 | 2015-02-25 14:48 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
148467 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616367 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:20 | 2015-02-25 20:34 | 8.2333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 0 | 0
148494 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:20 | 2015-02-25 13:48 | 1.4667 | 0 | 8059 | 0 | 0 | 0 | 11819.8667 | 0 | 0
148514 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429809 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:34 | 2015-02-25 13:26 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
148528 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:26 | 2015-02-25 13:50 | 1.4 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0
148537 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21929-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:39 | 2015-02-26 00:05 | 11.4333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 3955.9333 | 0 | 0
148554 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:30 | 2015-02-25 21:00 | 8.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0
148573 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555275 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:50 | 2015-02-25 17:04 | 4.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
148583 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500753 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:44 | 2015-02-25 21:32 | 8.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
148602 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962554 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:38 | 2015-02-28 14:09 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
148604 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916250 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:02 | 2015-02-25 13:48 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
148611 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218081 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:06 | 2015-02-25 14:35 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
148619 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 09:42 | 2015-02-25 18:12 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
148628 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:08 | 2015-02-25 16:01 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
148628 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1141-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:02 | 2015-02-25 22:01 | 5.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0
148633 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1922-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:57 | 2015-02-25 14:39 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
148634 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450912 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:02 | 2015-02-25 13:40 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
148636 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11935-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:45 | 2015-02-25 22:12 | 10.45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 229.9 | 0 | 0
148638 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:12 | 2015-02-25 20:01 | 6.8167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 0
148638 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:12 | 2015-02-25 20:02 | 6.8333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1380.3333 | 0 | 0
148645 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:58 | 2015-02-25 19:33 | 6.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
148680 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:57 | 2015-02-25 15:03 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
148682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20814-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:06 | 2015-02-25 17:07 | 4.0167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 461.9167 | 0 | 0
148685 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113315 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:07 | 2015-02-25 21:20 | 8.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.1667 | 0 | 0
148688 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473488 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:54 | 2015-02-25 18:00 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
148695 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:18 | 2015-02-25 16:00 | 2.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
148708 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11902-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 12:44 | 2015-02-25 21:49 | 9.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 199.8333 | 0 | 0
148740 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:40 | 2015-02-25 13:41 | 0.016667 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.61667 | 0 | 0
148754 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938000 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:41 | 2015-02-25 16:33 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
148758 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 610021 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:43 | 2015-02-25 22:42 | 8.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
148762 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602722 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:26 | 2015-02-25 17:07 | 3.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
148763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528059 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:01 | 2015-02-25 22:05 | 9.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
148777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:47 | 2015-02-25 23:59 | 10.2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0
148781 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25422 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:48 | 2015-02-25 16:04 | 2.2667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
148782 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:51 | 2015-02-25 15:06 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
148790 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:53 | 2015-02-25 18:09 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
148799 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:36 | 2015-02-25 18:00 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
148807 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431598 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:52 | 2015-02-25 15:50 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
148808 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440644 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:48 | 2015-02-25 16:57 | 3.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
148840 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:51 | 2015-02-25 21:56 | 8.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
148882 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:03 | 2015-02-25 16:00 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
148900 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116820 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:33 | 2015-02-25 21:03 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
148905 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111119 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:46 | 2015-02-25 18:45 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
148917 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118806 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:59 | 2015-02-25 15:01 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
148922 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25825-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:10 | 2015-02-25 14:25 | 0.25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
148938 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 971119 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:07 | 2015-02-25 17:30 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
148942 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528047 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:51 | 2015-02-25 22:07 | 8.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
148984 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:14 | 2015-02-25 18:11 | 4.95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
148992 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 13:38 | 2015-02-25 19:11 | 5.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
149025 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951500 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:01 | 2015-02-25 22:39 | 8.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 0 | 0
149049 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122183 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:15 | 2015-02-25 18:00 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
149074 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915969 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:31 | 2015-02-25 14:43 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
149077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11682-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 11:27 | 2015-02-25 12:32 | 1.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
149087 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:20 | 2015-02-25 20:59 | 6.65 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1310.05 | 0 | 0
149112 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112010 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:29 | 2015-02-25 18:51 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
149149 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:36 | 2015-02-25 15:44 | 1.1333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0
149173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936021 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:38 | 2015-02-25 19:56 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
149191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20306 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:45 | 2015-02-25 15:24 | 0.65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
149201 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951792 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:44 | 2015-02-25 18:06 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
149216 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22443 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:47 | 2015-02-25 15:52 | 1.0833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 638.0833 | 0 | 0
149263 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:54 | 2015-02-25 20:03 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
149284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:56 | 2015-02-25 19:53 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
149314 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24221-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:54 | 2015-02-25 15:24 | 0.5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
149315 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31476-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:06 | 2015-02-25 18:35 | 3.4833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 0 | 0
149320 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475052 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:53 | 2015-02-26 01:37 | 10.7333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1148.4667 | 0 | 0
149382 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116883 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:41 | 2015-02-25 21:04 | 6.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.8333 | 0 | 0
149405 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523820 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:14 | 2015-02-25 17:57 | 2.7167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0
149406 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:14 | 2015-02-25 20:03 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
149449 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11357-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:05 | 2015-02-25 21:55 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
149462 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:11 | 2015-02-25 17:00 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
149474 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522526 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:09 | 2015-02-25 17:16 | 2.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
149497 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:15 | 2015-02-25 18:00 | 2.75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 195.25 | 0 | 0
149501 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:21 | 2015-02-25 16:46 | 1.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
149537 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748261 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:08 | 2015-02-26 03:07 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
149546 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:28 | 2015-02-25 17:00 | 1.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
149571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453094 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:25 | 2015-02-25 19:00 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
149586 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:25 | 2015-02-25 17:05 | 1.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
149604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412590 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:30 | 2015-02-25 19:00 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
149640 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224301 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:38 | 2015-02-25 16:59 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
149683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20654-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:37 | 2015-02-25 23:24 | 7.7833 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1432.1333 | 0 | 0
149733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:49 | 2015-02-25 18:00 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
149779 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944668 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:32 | 2015-02-25 16:37 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
149784 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913995 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:49 | 2015-02-25 21:50 | 6.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
149791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:57 | 2015-02-26 03:56 | 11.9833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 0
149793 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203477 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:57 | 2015-02-25 16:24 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
149812 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937733 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:00 | 2015-02-25 19:22 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
149824 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427982 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:10 | 2015-02-25 18:03 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
149840 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715314 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:40 | 2015-02-25 17:45 | 3.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
149849 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:09 | 2015-02-25 17:42 | 1.55 | 0 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 9053.55 | 0 | 0
149854 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515588 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:52 | 2015-02-25 17:13 | 1.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
149870 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:06 | 2015-02-25 18:07 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
149909 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904556 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:55 | 2015-02-25 17:56 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
149917 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911588 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:59 | 2015-02-25 17:40 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
149929 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401389 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:49 | 2015-02-25 16:30 | 0.68333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
149945 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209490 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:28 | 2015-02-25 17:53 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
149990 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:30 | 2015-02-26 01:23 | 2.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8333 | 0 | 0
150044 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:29 | 2015-02-25 22:00 | 5.5167 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1015.0667 | 0 | 0
150051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447029 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:29 | 2015-02-25 17:00 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
150088 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 14:21 | 2015-02-25 20:57 | 6.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
150135 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972318 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:52 | 2015-02-26 00:06 | 8.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
150141 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472896 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:36 | 2015-02-25 19:00 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
150148 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:38 | 2015-02-25 20:09 | 3.5167 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1040.9333 | 0 | 0
150151 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:26 | 2015-02-25 17:58 | 1.5333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 251.4667 | 0 | 0
150156 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21192-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:39 | 2015-02-25 20:50 | 4.1833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1334.4833 | 0 | 0
150173 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402474 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:43 | 2015-02-25 19:00 | 2.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
150258 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31547 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:52 | 2015-02-25 17:09 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
150274 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568862 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:22 | 2015-02-26 01:37 | 9.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
150333 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401389 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:58 | 2015-02-25 17:10 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
150387 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128692 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:48 | 2015-02-25 19:16 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
150392 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 113608 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:33 | 2015-02-25 19:57 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
150407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:02 | 2015-02-25 20:00 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
150461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 15:51 | 2015-02-25 18:14 | 2.3833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
150464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:18 | 2015-02-25 19:00 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
150517 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2408-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:25 | 2015-02-25 18:10 | 0.75 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
150541 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18031-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:34 | 2015-02-25 20:49 | 3.25 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 438.75 | 0 | 0
150545 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:29 | 2015-02-25 19:49 | 2.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
150558 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9601-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:18 | 2015-02-25 19:28 | 2.1667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
150567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464688 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:41 | 2015-02-25 19:00 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
150598 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:34 | 2015-02-25 21:00 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
150600 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437473 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:49 | 2015-02-25 20:18 | 2.4833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.9833 | 0 | 0
150602 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422690 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:34 | 2015-02-25 19:00 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
150605 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 748343 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:41 | 2015-02-25 17:54 | 0.21667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
150690 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538964 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:59 | 2015-02-25 19:17 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
150691 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8309 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:12 | 2015-02-25 18:29 | 0.28333 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 171.9833 | 0 | 0
150694 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:03 | 2015-02-25 18:26 | 0.38333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
150701 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3134-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:08 | 2015-02-25 19:22 | 1.2333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 209.6667 | 0 | 0
150702 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11041-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 16:50 | 2015-02-25 22:08 | 5.3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 0 | 0
150731 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:17 | 2015-02-25 19:27 | 1.1667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 162.1667 | 0 | 0
150763 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:25 | 2015-02-25 22:16 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
150783 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31017-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:24 | 2015-02-25 18:30 | 0.1 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
150788 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:50 | 2015-02-26 05:49 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
150791 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567732 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:36 | 2015-02-25 20:39 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
150796 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1149 FİDERİ-->1149 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:33 | 2015-02-25 18:56 | 0.38333 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.38333 | 1.9167 | 0 | 0
150811 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606299 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:33 | 2015-02-25 20:29 | 1.9333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
150812 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11217-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:28 | 2015-02-25 20:36 | 2.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
150821 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1621 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:36 | 2015-02-25 20:58 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
150847 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982151 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:33 | 2015-02-26 01:05 | 6.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
150849 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618914 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:15 | 2015-02-25 21:39 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
150851 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 101465 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:15 | 2015-02-25 21:09 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
150854 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:56 | 2015-02-25 20:00 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
150925 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608054 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 17:28 | 2015-02-25 18:57 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
150980 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471744 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:08 | 2015-02-25 20:20 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
150981 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31798-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:06 | 2015-02-25 20:04 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
151012 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9565-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:52 | 2015-02-25 19:56 | 1.0667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
151014 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976381 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:10 | 2015-02-25 22:31 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
151094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:32 | 2015-02-25 22:58 | 3.4333 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 714.1333 | 0 | 0
151113 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1702-TR->1 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:25 | 2015-02-25 20:50 | 1.4167 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1575.3333 | 0 | 0
151119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969575 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:30 | 2015-02-25 20:56 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
151122 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:40 | 2015-02-25 22:44 | 3.0667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1085.6 | 0 | 0
151136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:38 | 2015-02-25 23:59 | 4.35 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 0
151164 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102918 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:53 | 2015-02-25 20:47 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
151168 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:54 | 2015-02-25 22:18 | 2.4 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0
151181 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973215 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:52 | 2015-02-25 21:26 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
151197 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:54 | 2015-02-25 22:24 | 2.5 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0
151200 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12204-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:06 | 2015-02-26 00:35 | 4.4833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 331.7667 | 0 | 0
151208 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432870 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:09 | 2015-02-25 22:00 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
151232 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20500 İSKİ ARITMA-->21325 BEYMERSAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:26 | 2015-02-25 21:34 | 1.1333 | 4 | 338 | 0 | 0 | 4.5333 | 383.0667 | 0 | 0
151234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574639 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:26 | 2015-02-26 01:16 | 4.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
151248 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:36 | 2015-02-26 00:47 | 4.1833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1024.9167 | 0 | 0
151253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:40 | 2015-02-25 21:27 | 0.78333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 108.8833 | 0 | 0
151262 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24225 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:39 | 2015-02-25 21:00 | 0.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
151271 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3478-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:15 | 2015-02-26 08:14 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
151306 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:53 | 2015-02-25 22:00 | 3.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0 | 0
151308 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414850 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 18:59 | 2015-02-25 21:00 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
151310 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 20:15 | 2015-02-25 23:00 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
151319 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 21:28 | 2015-02-25 22:30 | 1.0333 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 541.4667 | 0 | 0
151322 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22511-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 21:31 | 2015-02-26 04:00 | 6.4833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1685.6667 | 0 | 0
151324 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:04 | 2015-02-26 00:54 | 2.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
151339 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700952 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:04 | 2015-02-25 23:04 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
151341 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31012-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:15 | 2015-02-26 01:23 | 3.1333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 814.6667 | 0 | 0
151350 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738663 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 21:57 | 2015-02-26 00:04 | 2.1167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.9833 | 0 | 0
151352 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:27 | 2015-02-26 01:00 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
151357 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438433 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 23:27 | 2015-02-26 01:11 | 1.7333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
151365 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:54 | 2015-02-26 10:47 | 11.8833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1639.9 | 0 | 0
151367 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:51 | 2015-02-26 02:45 | 3.9 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 0 | 0
151369 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:48 | 2015-02-26 01:12 | 2.4 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0
151370 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020 ZİLAN DAĞITIM-->21950 MERÇELİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 23:14 | 2015-02-26 03:00 | 3.7667 | 10 | 127 | 0 | 0 | 37.6667 | 478.3667 | 0 | 0
151375 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720158 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:33 | 2015-02-25 23:35 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
151379 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:52 | 2015-02-25 23:59 | 1.1167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 97.15 | 0 | 0
151380 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28020-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 23:30 | 2015-02-26 01:50 | 2.3333 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0
151381 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923998 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 23:44 | 2015-02-26 00:20 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
151383 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 23:43 | 2015-02-26 00:03 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
151387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 23:58 | 2015-02-26 09:15 | 9.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.6833 | 0 | 0
151394 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 00:13 | 2015-02-26 01:04 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
151397 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 00:42 | 2015-02-26 02:08 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
151398 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938772 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 00:47 | 2015-02-26 01:41 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
151399 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 01:00 | 2015-02-26 01:43 | 0.71667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
151402 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 748550 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 01:16 | 2015-02-26 01:57 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
151411 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 01:54 | 2015-02-26 09:10 | 7.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
151412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820741 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 01:47 | 2015-02-26 02:19 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
151413 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466904 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 22:13 | 2015-02-25 23:59 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
151421 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11614-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 02:17 | 2015-02-26 11:41 | 9.4 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 3478 | 0 | 0
151422 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900604 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 02:01 | 2015-02-26 03:18 | 1.2833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
151426 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3537_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 03:15 | 2015-02-26 03:45 | 0.5 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0.5 | 249 | 0 | 0
151427 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8100--->8822 FİDERİ | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 03:40 | 2015-02-26 04:04 | 0.4 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 783.6 | 0 | 0
151429 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900604 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 03:36 | 2015-02-26 03:59 | 0.38333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
151430 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28184-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 01:59 | 2015-02-26 04:07 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
151436 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:06 | 2015-02-26 17:07 | 10.0167 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 4527.5333 | 0 | 0
151445 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 05:41 | 2015-02-26 11:02 | 5.35 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 877.4 | 0 | 0
151446 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22735 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 04:48 | 2015-02-26 05:30 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
151448 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25536 EKAT SİTESİ-->25534 SEÇKİN KOOP. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 05:57 | 2015-02-26 06:30 | 0.55 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 53.35 | 0 | 0
151450 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | &BUYUKKILICLI 1 ( B.KILIÇLI-->ALİPAŞA DM 25580 ) | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 05:44 | 2015-02-26 06:27 | 0.71667 | 14 | 148 | 0 | 0 | 10.0333 | 106.0667 | 0 | 0
151451 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:08 | 2015-02-26 15:35 | 8.45 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1199.9 | 0 | 0
151453 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25979-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 05:59 | 2015-02-26 06:37 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
151455 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707739 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 06:17 | 2015-02-26 07:25 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
151458 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18227-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:40 | 2015-02-26 14:44 | 3.0667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 791.2 | 0 | 0
151458 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 948565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 05:51 | 2015-02-26 14:44 | 8.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0
151461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH SANAYİ DM 21635-CÖMERTKENT 21333 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 04:58 | 2015-02-26 09:15 | 4.2833 | 0 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 39509.4667 | 0 | 0
151462 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515722 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 06:50 | 2015-02-26 18:49 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
151463 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 06:52 | 2015-02-26 08:29 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
151465 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437470 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 06:31 | 2015-02-26 09:24 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
151467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25094-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 06:41 | 2015-02-26 07:09 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
151472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:13 | 2015-02-26 10:41 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
151479 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:23 | 2015-02-26 09:52 | 2.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0
151480 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:36 | 2015-02-26 11:49 | 4.2167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 986.7 | 0 | 0
151481 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948969 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:34 | 2015-02-26 11:06 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
151482 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18019-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:36 | 2015-02-26 09:40 | 2.0667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0
151486 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431374 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:24 | 2015-02-26 11:00 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
151491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28578-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:41 | 2015-02-26 08:29 | 0.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
151513 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI |  | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:03 | 2015-02-26 08:25 | 0.36667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 60.8667 | 0 | 0
151517 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:59 | 2015-02-26 11:31 | 3.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
151533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 947478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:49 | 2015-02-26 11:30 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
151539 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18031-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 07:59 | 2015-02-26 14:14 | 6.25 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 737.5 | 0 | 0
151544 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:06 | 2015-02-26 11:39 | 3.55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0
151564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:08 | 2015-02-26 12:51 | 4.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.1667 | 0 | 0
151571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:10 | 2015-02-26 19:59 | 11.8167 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4324.9 | 0 | 0
151584 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428710 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:24 | 2015-02-26 10:30 | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
151588 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:23 | 2015-02-26 10:08 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
151611 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:32 | 2015-02-26 10:40 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
151620 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11935-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:18 | 2015-02-26 11:52 | 3.5667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 253.2333 | 0 | 0
151642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:27 | 2015-02-26 14:28 | 6.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.2167 | 0 | 0
151712 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470938 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:45 | 2015-02-26 09:30 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
151717 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941642 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:37 | 2015-02-26 19:05 | 10.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
151728 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:49 | 2015-02-26 10:12 | 1.3833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
151752 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587637 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:52 | 2015-02-26 20:06 | 11.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
151761 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:50 | 2015-02-26 11:47 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
151781 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4591-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:28 | 2015-02-26 12:45 | 4.2833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 830.9667 | 0 | 0
151799 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2218-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:36 | 2015-02-26 11:44 | 3.1333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
151800 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:40 | 2015-02-26 15:00 | 6.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
151805 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728821 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:58 | 2015-02-26 10:27 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
151813 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31534-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:01 | 2015-02-26 13:52 | 4.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
151958 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:15 | 2015-02-26 13:48 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
151959 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:00 | 2015-02-26 15:49 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
151992 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939425 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:58 | 2015-02-26 09:52 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
151996 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430890 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:31 | 2015-02-26 14:23 | 4.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
152003 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:25 | 2015-02-26 11:11 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
152005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437837 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 08:32 | 2015-02-26 16:41 | 8.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
152053 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:38 | 2015-02-26 20:25 | 10.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.9167 | 0 | 0
152060 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->151-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:46 | 2015-02-26 11:08 | 1.3667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 282.9 | 0 | 0
152066 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11357-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:36 | 2015-02-26 21:36 | 12 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
152071 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:26 | 2015-02-26 12:14 | 2.8 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
152133 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11346 TM ---> 11151 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:53 | 2015-02-26 11:46 | 1.8833 | 0 | 4867 | 0 | 0 | 0 | 9166.1833 | 0 | 0
152152 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31056-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:56 | 2015-02-26 10:04 | 0.13333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
152172 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->803-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:08 | 2015-02-26 13:22 | 3.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 759.8333 | 0 | 0
152175 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2184 FİDERİ--> 2184 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:00 | 2015-02-26 10:40 | 0.66667 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 707.3333 | 0 | 0
152243 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25798-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:19 | 2015-02-26 10:34 | 0.25 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
152258 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4495 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:22 | 2015-02-26 11:10 | 0.8 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0.8 | 245.6 | 0 | 0
152259 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:09 | 2015-02-26 17:00 | 6.85 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1260.4 | 0 | 0
152272 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500753 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:17 | 2015-02-26 14:02 | 3.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
152285 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929489 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:24 | 2015-02-26 11:20 | 0.93333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
152295 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408494 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:17 | 2015-02-26 19:31 | 2.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0
152356 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8749-TR->1 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:00 | 2015-02-26 11:18 | 0.3 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
152356 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8715-TR->1 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:00 | 2015-02-26 11:30 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
152356 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8386 FİDERİ | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:08 | 2015-02-26 11:00 | 0.86667 | 1 | 1129 | 0 | 0 | 0.86667 | 978.4667 | 0 | 0
152387 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:36 | 2015-02-26 12:52 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
152427 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961496 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:48 | 2015-02-26 14:41 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
152453 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM-->21489 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:54 | 2015-02-26 11:13 | 0.31667 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.31667 | 16.4667 | 0 | 0
152469 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3190-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:41 | 2015-02-26 12:14 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
152482 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:00 | 2015-02-26 17:05 | 6.0833 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2366.4167 | 0 | 0
152483 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740023 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:46 | 2015-02-26 12:15 | 1.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
152518 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23230-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:02 | 2015-02-26 13:55 | 2.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8333 | 0 | 0
152521 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104008 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:37 | 2015-02-26 22:15 | 11.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 0 | 0
152526 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129143 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 10:43 | 2015-02-26 15:03 | 4.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
152530 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:08 | 2015-02-26 13:23 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
152560 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31613-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:16 | 2015-02-26 14:19 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
152576 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25748-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:17 | 2015-02-26 11:22 | 0.083333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
152624 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2169-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:06 | 2015-02-26 13:58 | 2.8667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 149.0667 | 0 | 0
152630 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:27 | 2015-02-26 12:30 | 1.05 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
152633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:21 | 2015-02-26 12:35 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
152643 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2393 FİDERİ--> 2393 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:28 | 2015-02-26 11:44 | 0.26667 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0
152672 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:27 | 2015-02-26 18:51 | 7.4 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1028.6 | 0 | 0
152727 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8625 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-26 10:42 | 2015-02-26 17:32 | 6.8333 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 14117.6667 | 0 | 0
152767 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:34 | 2015-02-26 12:15 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
152778 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:45 | 2015-02-26 12:59 | 1.2333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
152799 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946107 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:08 | 2015-02-26 12:21 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
152812 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916633 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:54 | 2015-02-26 23:22 | 11.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
152842 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978722 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:49 | 2015-02-26 22:33 | 10.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
152866 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:57 | 2015-02-26 17:02 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
152917 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:13 | 2015-02-26 14:00 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
152929 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969212 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:11 | 2015-02-26 17:50 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
152999 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739760 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:41 | 2015-02-26 19:00 | 7.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.4833 | 0 | 0
153017 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:37 | 2015-02-26 13:48 | 1.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
153018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417988 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:40 | 2015-02-26 23:14 | 10.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 137.3667 | 0 | 0
153019 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 11:52 | 2015-02-26 13:49 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
153020 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127807 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:24 | 2015-02-26 15:15 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
153064 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225631 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:00 | 2015-02-26 14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
153073 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909609 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:04 | 2015-02-26 23:26 | 10.3667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 165.8667 | 0 | 0
153095 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1712-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:09 | 2015-02-26 15:26 | 2.2833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 641.6167 | 0 | 0
153112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:25 | 2015-02-26 18:00 | 4.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
153121 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532485 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:43 | 2015-02-26 20:22 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
153134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22711 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:37 | 2015-02-26 13:58 | 1.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
153148 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:31 | 2015-02-26 16:37 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
153191 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2207-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:31 | 2015-02-26 23:01 | 9.5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 864.5 | 0 | 0
153193 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:24 | 2015-02-26 20:10 | 6.7667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 419.5333 | 0 | 0
153259 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110453 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:48 | 2015-02-26 14:00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
153267 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122183 | Alpek Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:32 | 2015-02-26 17:28 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
153281 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132464 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 09:19 | 2015-02-26 17:46 | 8.45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 321.1 | 0 | 0
153288 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522485 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:14 | 2015-02-26 17:46 | 4.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
153295 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18008-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:50 | 2015-02-26 14:07 | 0.28333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
153296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:51 | 2015-02-26 20:35 | 6.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
153301 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909776 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:47 | 2015-02-26 19:56 | 6.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
153342 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:15 | 2015-02-26 16:37 | 3.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
153347 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:30 | 2015-02-26 21:40 | 8.1667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 277.6667 | 0 | 0
153352 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950132 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:50 | 2015-02-26 19:35 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
153357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530224 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:05 | 2015-02-26 15:40 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
153368 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919185 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:08 | 2015-02-26 18:08 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
153375 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:13 | 2015-02-26 15:05 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
153376 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825360 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 12:41 | 2015-02-26 17:06 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
153404 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947697 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:37 | 2015-02-26 14:22 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
153408 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:00 | 2015-02-26 16:20 | 2.3333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
153461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:10 | 2015-02-26 17:30 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
153473 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118996 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:24 | 2015-02-26 15:00 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
153488 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969188 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:18 | 2015-02-26 22:20 | 8.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
153491 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1996286 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:23 | 2015-02-26 17:21 | 2.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
153513 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11384-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:22 | 2015-02-26 17:00 | 2.6333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
153528 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:29 | 2015-02-26 14:58 | 0.48333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 74.9167 | 0 | 0
153564 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9051-->9140 DEPAR CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:26 | 2015-02-26 14:54 | 1.4667 | 2 | 266 | 0 | 0 | 2.9333 | 390.1333 | 0 | 0
153572 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2078-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:31 | 2015-02-26 16:32 | 3.0167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 301.6667 | 0 | 0
153574 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:38 | 2015-02-26 17:00 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
153583 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473831 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:40 | 2015-02-26 17:00 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
153609 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 13:55 | 2015-02-26 17:25 | 3.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
153645 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:39 | 2015-02-26 23:05 | 8.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.0333 | 0 | 0
153649 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918257 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:42 | 2015-02-26 18:07 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
153735 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11379-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:41 | 2015-02-26 22:43 | 8.0333 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2859.8667 | 0 | 0
153796 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233924 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:06 | 2015-02-26 18:11 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
153846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11661-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:07 | 2015-02-27 03:07 | 12 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0
153855 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907081 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:06 | 2015-02-26 20:24 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
153864 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102893 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 14:39 | 2015-02-26 22:16 | 7.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0
153889 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:15 | 2015-02-26 19:21 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
153903 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115138 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:19 | 2015-02-26 22:18 | 6.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0
154033 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420450 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:22 | 2015-02-26 16:24 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
154058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986190 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:14 | 2015-02-26 16:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
154113 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976510 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:40 | 2015-02-26 18:12 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
154135 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20938-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:26 | 2015-02-26 21:31 | 5.0833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 447.3333 | 0 | 0
154160 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500817 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:39 | 2015-02-27 03:38 | 11.9833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 299.5833 | 0 | 0
154198 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121103 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:45 | 2015-02-26 15:50 | 0.083333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
154218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127749 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:48 | 2015-02-26 17:09 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
154261 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:37 | 2015-02-26 22:00 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
154320 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28433-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:54 | 2015-02-27 03:36 | 11.7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1836.9 | 0 | 0
154348 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:50 | 2015-02-26 21:25 | 5.5833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0
154350 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614570 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:48 | 2015-02-26 18:24 | 2.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
154436 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517563 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:02 | 2015-02-27 00:44 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
154471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979780 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:19 | 2015-02-27 00:51 | 8.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
154488 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832101 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:14 | 2015-02-26 17:41 | 1.45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
154499 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404292 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:15 | 2015-02-26 22:00 | 5.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
154524 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232039 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:19 | 2015-02-26 17:36 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
154607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8204-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:29 | 2015-02-26 17:20 | 0.85 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
154614 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3641-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:05 | 2015-02-26 18:34 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
154622 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430730 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:56 | 2015-02-26 18:00 | 2.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
154627 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 107087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:22 | 2015-02-26 20:32 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
154637 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:31 | 2015-02-27 00:59 | 8.4667 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 2946.4 | 0 | 0
154642 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118852 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:28 | 2015-02-26 22:25 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
154675 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:31 | 2015-02-26 18:42 | 2.1833 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 807.8333 | 0 | 0
154704 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582745 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:47 | 2015-02-26 18:33 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
154716 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583255 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:49 | 2015-02-26 19:35 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
154844 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3137-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:01 | 2015-02-26 18:49 | 1.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
154880 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:49 | 2015-02-27 04:48 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
154883 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:22 | 2015-02-26 20:00 | 3.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
154990 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456472 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:48 | 2015-02-26 19:00 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
154998 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KAYMAKAMLIK 20220 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:49 | 2015-02-26 18:40 | 1.85 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 4229.1 | 0 | 0
155013 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1142072 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:22 | 2015-02-26 18:50 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
155046 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:09 | 2015-02-26 19:01 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
155067 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717685 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 15:09 | 2015-02-26 18:20 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
155088 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427717 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:42 | 2015-02-26 18:00 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
155219 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY 2 FİDERİ--11500 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:29 | 2015-02-26 18:28 | 0.98333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3473.1333 | 0 | 0
155249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYKOP -->21816 KEYFO ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:13 | 2015-02-26 20:54 | 3.6833 | 0 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 9919.2167 | 0 | 0
155268 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:52 | 2015-02-26 20:48 | 3.9333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0
155273 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113362 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:35 | 2015-02-26 18:00 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
155311 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608076 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:38 | 2015-02-26 18:04 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
155344 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9616-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:45 | 2015-02-26 20:08 | 2.3833 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1727.9167 | 0 | 0
155371 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567108 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:14 | 2015-02-27 03:32 | 10.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
155380 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428740 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 16:11 | 2015-02-26 17:20 | 1.15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
155443 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468596 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:09 | 2015-02-26 19:59 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
155449 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948064 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:05 | 2015-02-26 20:01 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
155457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ --> 22992 ÖZNİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:17 | 2015-02-26 20:43 | 3.4333 | 1 | 7004 | 0 | 0 | 3.4333 | 24047.0667 | 0 | 0
155460 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:31 | 2015-02-26 20:33 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
155478 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28744-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:38 | 2015-02-26 23:33 | 5.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
155481 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967877 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:17 | 2015-02-26 23:18 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
155505 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602324 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:57 | 2015-02-27 03:17 | 9.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
155516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1943304 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:15 | 2015-02-27 01:10 | 6.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
155523 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990259 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:41 | 2015-02-27 01:17 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
155556 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107238 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:58 | 2015-02-26 23:52 | 5.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
155574 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:33 | 2015-02-26 21:47 | 3.2333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 161.6667 | 0 | 0
155576 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118806 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:30 | 2015-02-26 22:23 | 3.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
155582 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->509-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:41 | 2015-02-26 22:58 | 4.2833 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2051.7167 | 0 | 0
155632 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21153-->21108 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:56 | 2015-02-26 21:50 | 2.9 | 2 | 13147 | 0 | 0 | 5.8 | 38126.3 | 0 | 0
155634 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:47 | 2015-02-26 23:15 | 4.4667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
155653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935101 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:14 | 2015-02-26 22:58 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
155657 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617432 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:48 | 2015-02-26 21:52 | 3.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
155720 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3661-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:09 | 2015-02-26 21:00 | 1.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
155721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432043 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:06 | 2015-02-26 23:07 | 4.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0
155721 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 437027 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:06 | 2015-02-26 23:07 | 4.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0
155749 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18632-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:13 | 2015-02-26 22:42 | 3.4833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 630.4833 | 0 | 0
155750 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915243 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:00 | 2015-02-26 23:15 | 4.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
155751 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:21 | 2015-02-26 23:02 | 3.6833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 511.9833 | 0 | 0
155752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942335 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:19 | 2015-02-26 23:02 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
155787 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426826 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:56 | 2015-02-26 18:47 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
155821 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450312 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:14 | 2015-02-27 03:00 | 9.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
155837 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956260 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:55 | 2015-02-26 23:21 | 3.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.6333 | 0 | 0
155868 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3766-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 18:29 | 2015-02-27 00:06 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
155872 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9510-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:52 | 2015-02-27 01:00 | 5.1333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1119.0667 | 0 | 0
155884 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:02 | 2015-02-27 08:01 | 11.9833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3786.7333 | 0 | 0
155887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:44 | 2015-02-26 23:12 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
155888 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201201 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:36 | 2015-02-26 21:45 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
155890 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:37 | 2015-02-27 04:36 | 7.9833 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2163.4833 | 0 | 0
155893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 19:42 | 2015-02-26 23:59 | 4.2833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1246.45 | 0 | 0
155894 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914284 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:44 | 2015-02-27 02:27 | 5.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
155908 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:18 | 2015-02-26 22:18 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
155913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438513 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:20 | 2015-02-26 23:06 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
155915 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971312 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:21 | 2015-02-27 02:28 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
155921 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911687 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:25 | 2015-02-26 22:59 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
155923 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911696 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:33 | 2015-02-27 00:38 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
155925 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124321 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:27 | 2015-02-26 22:20 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
155934 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987468 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:54 | 2015-02-27 00:54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
155939 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:58 | 2015-02-26 23:34 | 1.6 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 0 | 0
155943 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:45 | 2015-02-26 22:51 | 2.1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 0
155955 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 22:01 | 2015-02-27 00:32 | 2.5167 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 697.1167 | 0 | 0
155958 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:59 | 2015-02-27 00:57 | 3.9667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
155960 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11812-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 22:26 | 2015-02-26 23:47 | 1.35 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
155968 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 22:45 | 2015-02-27 09:48 | 11.05 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1171.3 | 0 | 0
155972 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 22:52 | 2015-02-26 23:47 | 0.91667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229.1667 | 0 | 0
155977 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8694-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 23:18 | 2015-02-27 01:30 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 0
155979 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617117 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 23:32 | 2015-02-27 03:19 | 3.7833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.0167 | 0 | 0
155986 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 00:11 | 2015-02-27 01:27 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
155998 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28143 FİDERİ-->28143 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 00:38 | 2015-02-27 01:02 | 0.4 | 0 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 1979.6 | 0 | 0
155999 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2111 FİDERİ --> 2111 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 00:50 | 2015-02-27 01:01 | 0.18333 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 137.3167 | 0 | 0
156001 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2085 FİDERİ-->2085 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 01:31 | 2015-02-27 01:36 | 0.083333 | 0 | 4695 | 0 | 0 | 0 | 391.25 | 0 | 0
156002 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21670-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 06:35 | 2015-02-27 09:00 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
156004 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101077 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 01:44 | 2015-02-27 09:40 | 7.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 150.7333 | 0 | 0
156009 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 20:07 | 2015-02-26 23:59 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
156012 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 02:17 | 2015-02-27 02:43 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
156013 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733511 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 02:24 | 2015-02-27 03:15 | 0.85 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
156017 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 02:31 | 2015-02-27 11:12 | 8.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.8333 | 0 | 0
156018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11812-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 03:14 | 2015-02-27 08:52 | 5.6333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 839.3667 | 0 | 0
156018 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 03:14 | 2015-02-27 15:14 | 12 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0
156022 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403437 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 03:36 | 2015-02-27 04:48 | 1.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
156025 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11590-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 21:41 | 2015-02-27 09:39 | 11.9667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 562.4333 | 0 | 0
156027 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 03:57 | 2015-02-27 05:00 | 1.05 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
156028 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22511-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 02:35 | 2015-02-27 09:36 | 7.0167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1824.3333 | 0 | 0
156040 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 04:59 | 2015-02-27 09:00 | 4.0167 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1433.95 | 0 | 0
156042 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106842 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 05:48 | 2015-02-27 09:35 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
156046 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9012-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 06:24 | 2015-02-27 08:31 | 2.1167 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 789.5167 | 0 | 0
156047 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11196-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 06:27 | 2015-02-27 13:17 | 6.8333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2084.1667 | 0 | 0
156048 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423801 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 06:29 | 2015-02-27 09:00 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
156049 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450633 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:02 | 2015-02-27 12:12 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
156051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 06:38 | 2015-02-27 09:00 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
156052 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24259 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 05:53 | 2015-02-27 14:44 | 8.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
156055 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580330 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:00 | 2015-02-27 11:28 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
156056 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-27 06:52 | 2015-02-27 17:38 | 10.7667 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 14696.5 | 0 | 0
156057 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916795 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:14 | 2015-02-27 13:12 | 5.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0
156059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486507 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:29 | 2015-02-27 09:00 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
156060 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:45 | 2015-02-27 12:50 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
156062 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408385 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:37 | 2015-02-27 08:45 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
156064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458817 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:45 | 2015-02-27 14:00 | 6.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
156066 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:53 | 2015-02-27 10:51 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
156068 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28813-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-27 07:58 | 2015-02-27 18:17 | 10.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.85 | 0 | 0
156072 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 10:03 | 2.1333 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 3577.6 | 0 | 0
156072 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 12:35 | 4.6667 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 6608 | 0 | 0
156072 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18553-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 12:35 | 4.6667 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 3509.3333 | 0 | 0
156072 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18595-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 12:35 | 4.6667 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 4316.6667 | 0 | 0
156072 | 5 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18619-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 12:35 | 4.6667 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 5516 | 0 | 0
156072 | 6 | İSTANBUL | BAGCILAR | SEFAKÖY FİDERİ---->18617 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 12:45 | 4.8333 | 0 | 9473 | 0 | 0 | 0 | 45786.1667 | 0 | 0
156072 | 7 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18523-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:55 | 2015-02-27 12:45 | 4.8333 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 9139.8333 | 0 | 0
156073 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919954 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:56 | 2015-02-27 10:22 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
156080 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:05 | 2015-02-27 10:34 | 2.4833 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 5776.2333 | 0 | 0
156086 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474523 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:16 | 2015-02-27 09:00 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
156094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458471 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:20 | 2015-02-27 15:35 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
156095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:59 | 2015-02-27 12:52 | 4.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.4833 | 0 | 0
156096 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:17 | 2015-02-27 20:16 | 11.9833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1569.8167 | 0 | 0
156105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453418 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:25 | 2015-02-27 14:04 | 5.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
156114 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967877 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 07:49 | 2015-02-27 11:19 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
156119 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8694-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:20 | 2015-02-27 17:27 | 9.1167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 428.4833 | 0 | 0
156128 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941642 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:08 | 2015-02-27 09:05 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
156135 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477139 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:40 | 2015-02-27 13:00 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
156153 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:37 | 2015-02-27 09:20 | 0.71667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
156160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:34 | 2015-02-27 15:15 | 6.6833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 942.35 | 0 | 0
156162 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2369-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:43 | 2015-02-27 20:42 | 11.9833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1677.6667 | 0 | 0
156175 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:34 | 2015-02-27 15:10 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
156186 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940008 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:27 | 2015-02-27 17:22 | 8.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0
156258 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 138497 | Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:21 | 2015-02-27 09:08 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
156272 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:00 | 2015-02-27 22:44 | 0.73333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 203.1333 | 0 | 0
156272 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 404447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:12 | 2015-02-27 22:00 | 6.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
156325 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131046 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:04 | 2015-02-27 12:01 | 2.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
156338 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474535 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:14 | 2015-02-27 11:00 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
156346 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431561 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 10:39 | 2015-02-24 15:00 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
156377 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:40 | 2015-02-27 11:01 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
156389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945434 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:15 | 2015-02-27 13:31 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
156413 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123363 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:24 | 2015-02-27 10:27 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
156417 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578042 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:02 | 2015-02-27 11:42 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
156433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208596 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:31 | 2015-02-27 10:13 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
156436 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:19 | 2015-02-27 20:52 | 3.55 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 237.85 | 0 | 0
156436 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601740 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:23 | 2015-02-27 17:19 | 7.9333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.1333 | 0 | 0
156438 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471064 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:32 | 2015-02-27 10:21 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
156448 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426826 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:33 | 2015-02-27 11:00 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
156467 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:27 | 2015-02-27 18:00 | 8.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
156477 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735726 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:34 | 2015-02-27 16:15 | 6.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
156479 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:18 | 2015-02-27 21:18 | 12 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 0
156503 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462993 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:51 | 2015-02-27 17:00 | 7.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
156511 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:49 | 2015-02-27 12:00 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
156533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407294 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 09:55 | 2015-02-27 10:25 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
156645 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608076 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:01 | 2015-02-27 14:32 | 4.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0
156670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:13 | 2015-02-27 11:46 | 1.55 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 0
156720 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460725 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:08 | 2015-02-27 13:49 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
156817 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542627 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:32 | 2015-02-27 11:48 | 1.2667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
156843 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902789 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:44 | 2015-02-27 14:35 | 3.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
156854 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817823 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:38 | 2015-02-27 12:30 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
156869 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585538 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:51 | 2015-02-27 12:59 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
156898 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:51 | 2015-02-27 13:09 | 2.3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
156905 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | Dış Etken Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 08:56 | 2015-02-27 10:00 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
156954 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426167 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:07 | 2015-02-27 11:00 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
156959 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:31 | 2015-02-27 22:31 | 12 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0
156976 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957618 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:37 | 2015-02-27 11:36 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
156977 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29347 FİDERİ-->29347 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:59 | 2015-02-27 11:08 | 0.15 | 0 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 943.65 | 0 | 0
157032 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24259 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:58 | 2015-02-27 11:39 | 0.68333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
157038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454310 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:11 | 2015-02-27 13:00 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
157066 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28432 FİDERİ-->28432 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:23 | 2015-02-27 12:57 | 1.5667 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 2318.6667 | 0 | 0
157115 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456149 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:35 | 2015-02-27 14:00 | 2.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
157122 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804553 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:29 | 2015-02-27 18:11 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
157150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:37 | 2015-02-27 14:17 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
157152 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->711-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:35 | 2015-02-27 15:10 | 3.5833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 526.75 | 0 | 0
157274 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 952846 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:32 | 2015-02-27 12:16 | 0.73333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
157295 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8678-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:38 | 2015-02-27 18:00 | 6.3667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 324.7 | 0 | 0
157311 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583304 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:46 | 2015-02-27 12:57 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
157313 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:26 | 2015-02-27 20:00 | 8.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
157317 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:55 | 2015-02-27 12:25 | 0.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
157323 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450312 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 06:29 | 2015-02-27 07:00 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
157327 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411320 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:33 | 2015-02-27 12:54 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
157329 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587098 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:13 | 2015-02-27 21:55 | 9.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
157345 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9531-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:18 | 2015-02-27 22:00 | 9.7 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1881.8 | 0 | 0
157350 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622566 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:55 | 2015-02-27 21:10 | 9.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
157370 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22651-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 10:38 | 2015-02-27 14:49 | 4.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.0667 | 0 | 0
157378 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 11:59 | 2015-02-27 13:00 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
157380 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:08 | 2015-02-27 23:06 | 10.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
157382 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480592 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:34 | 2015-02-27 17:00 | 4.4333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
157390 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:17 | 2015-02-27 23:59 | 11.7 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2152.8 | 0 | 0
157397 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1942364 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:41 | 2015-02-27 18:19 | 5.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
157398 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966968 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:18 | 2015-02-27 17:01 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
157419 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413587 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:10 | 2015-02-27 13:32 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
157423 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:52 | 2015-02-28 10:29 | 11.6167 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5030.0167 | 0 | 0
157429 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:47 | 2015-02-27 23:59 | 11.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
157432 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439190 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:46 | 2015-02-27 13:39 | 0.88333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0
157439 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 560857 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 12:51 | 2015-02-27 21:56 | 9.0833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 599.5 | 0 | 0
157472 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454285 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:04 | 2015-02-27 13:56 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
157548 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:27 | 2015-02-27 21:57 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
157617 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999760 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:41 | 2015-02-27 20:37 | 6.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
157622 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:40 | 2015-02-27 22:35 | 8.9167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0
157656 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109106 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:32 | 2015-02-27 20:00 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
157678 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:33 | 2015-02-27 21:04 | 7.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
157704 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28184-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:59 | 2015-02-27 23:39 | 9.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
157783 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 103930 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:38 | 2015-02-27 17:15 | 3.6167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.4833 | 0 | 0
157823 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602749 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:09 | 2015-02-27 15:17 | 1.1333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
157834 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22256 YUSUF ELİ-->22056 ONBEŞ EVLER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:21 | 2015-02-27 14:54 | 0.55 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 0 | 0
157838 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-27 14:26 | 2015-02-27 17:55 | 3.4833 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1128.6 | 0 | 0
157838 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-27 14:26 | 2015-02-27 18:20 | 3.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
157841 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423878 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:27 | 2015-02-27 15:00 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
157846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449892 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:17 | 2015-02-27 16:00 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
157850 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122000 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:28 | 2015-02-27 14:32 | 0.066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
157851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444730 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:23 | 2015-02-28 00:07 | 9.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
157858 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427717 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 13:31 | 2015-02-27 16:00 | 2.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0
157876 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104702 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:36 | 2015-02-27 15:22 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
157883 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:27 | 2015-02-27 23:01 | 8.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
158010 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952499 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:53 | 2015-02-27 19:15 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
158016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:51 | 2015-02-27 16:00 | 1.15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
158033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434630 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 14:54 | 2015-02-27 15:40 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
158076 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21929-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:13 | 2015-02-28 00:47 | 9.5667 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 3310.0667 | 0 | 0
158095 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976803 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:20 | 2015-02-28 02:26 | 11.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
158126 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31517-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:17 | 2015-02-27 20:13 | 4.9333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1238.2667 | 0 | 0
158143 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938650 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:33 | 2015-02-27 17:06 | 1.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
158146 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:02 | 2015-02-27 16:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
158197 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419845 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:43 | 2015-02-27 19:00 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
158228 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20938-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:45 | 2015-02-28 01:58 | 10.2167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 899.0667 | 0 | 0
158288 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21147-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 00:01 | 2015-02-28 11:54 | 11.8833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3184.7333 | 0 | 0
158347 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615953 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:54 | 2015-02-27 17:17 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
158350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128601 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:02 | 2015-02-27 18:06 | 2.0667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
158361 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203476 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:07 | 2015-02-27 16:23 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
158377 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746645 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:28 | 2015-02-27 16:13 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
158387 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:31 | 2015-02-27 23:59 | 8.4667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 3208.8667 | 0 | 0
158416 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1406045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:06 | 2015-02-27 17:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
158439 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:15 | 2015-02-27 20:31 | 4.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
158463 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938616 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:12 | 2015-02-27 17:08 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
158506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986364 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:09 | 2015-02-27 18:42 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
158526 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | İNÖNÜ FİDERİ ---> 11116 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:26 | 2015-02-27 17:41 | 1.25 | 0 | 6639 | 0 | 0 | 0 | 8298.75 | 0 | 0
158567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 07:18 | 2015-02-24 10:00 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
158584 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427364 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:13 | 2015-02-27 17:00 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
158604 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->711-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:50 | 2015-02-28 02:15 | 8.4167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1237.25 | 0 | 0
158604 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613991 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:39 | 2015-02-28 02:15 | 9.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
158619 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:41 | 2015-02-27 19:00 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
158645 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18587-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:36 | 2015-02-27 19:18 | 2.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0
158651 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127682 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:51 | 2015-02-27 17:45 | 0.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
158671 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972191 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:35 | 2015-02-28 00:09 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
158776 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425591 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:02 | 2015-02-27 18:00 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
158783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20425-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:56 | 2015-02-27 18:26 | 1.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
158796 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:13 | 2015-02-28 22:53 | 7.6667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 0 | 0
158811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442317 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:45 | 2015-02-27 17:25 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
158819 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425042 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:24 | 2015-02-27 17:00 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
158822 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:00 | 2015-02-27 18:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
158936 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9663-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:07 | 2015-02-27 17:59 | 0.86667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
158942 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112456 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:48 | 2015-02-27 18:44 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
158954 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1942364 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:17 | 2015-02-27 22:51 | 5.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
158992 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21108-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:09 | 2015-02-27 18:30 | 2.35 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
159012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440698 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:26 | 2015-02-27 22:24 | 4.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
159025 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9599 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:40 | 2015-02-27 17:57 | 0.28333 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 194.3667 | 0 | 0
159033 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31028 DM --> 31560 TM | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:39 | 2015-02-27 18:40 | 1.0167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
159051 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425847 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:40 | 2015-02-27 18:10 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
159088 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406659 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 15:55 | 2015-02-27 17:00 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
159133 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:54 | 2015-02-27 20:57 | 3.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
159155 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28600-TR->1 | Dış Etken Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:56 | 2015-02-27 19:00 | 1.0667 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 296.5333 | 0 | 0
159157 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 17:06 | 2015-02-26 17:30 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
159204 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:08 | 2015-02-27 19:00 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
159225 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464597 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:12 | 2015-02-28 00:21 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
159229 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:55 | 2015-02-27 19:19 | 0.4 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0
159229 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8753 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:13 | 2015-02-27 18:55 | 0.7 | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0.7 | 1416.8 | 0 | 0
159231 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12218 TM---> 12148 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:22 | 2015-02-27 18:52 | 0.5 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 744.5 | 0 | 0
159238 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415351 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:22 | 2015-02-28 00:11 | 5.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.5167 | 0 | 0
159244 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937864 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:03 | 2015-02-27 21:01 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
159252 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217945 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:24 | 2015-02-27 19:11 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
159257 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972320 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:27 | 2015-02-27 21:59 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
159260 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986815 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:13 | 2015-02-27 20:06 | 2.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
159283 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 952507 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:43 | 2015-02-27 18:46 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
159284 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113741 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:33 | 2015-02-27 19:54 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
159287 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925733 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:34 | 2015-02-28 00:09 | 5.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.5833 | 0 | 0
159297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404460 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:02 | 2015-02-27 16:30 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
159326 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2387-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:53 | 2015-02-27 20:23 | 1.5 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0
159335 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:02 | 2015-02-28 01:13 | 6.1833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1558.2 | 0 | 0
159342 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:10 | 2015-02-27 17:30 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
159342 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 452593 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:10 | 2015-02-27 17:30 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
159350 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582597 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:48 | 2015-02-27 21:59 | 3.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
159355 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973796 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:13 | 2015-02-28 02:29 | 7.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
159368 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20044-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:58 | 2015-02-27 23:46 | 4.8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 0
159371 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->-TR-> | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:20 | 2015-02-27 20:40 | 0.33333 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 228.3333 | 0 | 0
159383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:32 | 2015-02-27 20:30 | 0.96667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
159385 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968896 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:28 | 2015-02-27 22:15 | 2.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
159403 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965461 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:43 | 2015-02-28 02:27 | 6.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
159408 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472818 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:53 | 2015-02-27 19:40 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
159410 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:43 | 2015-02-28 07:42 | 11.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0
159411 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505151 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:54 | 2015-02-27 21:29 | 1.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
159417 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934226 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:03 | 2015-02-28 00:06 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
159434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20002-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 05:01 | 2015-02-28 14:00 | 8.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 0 | 0
159443 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:19 | 2015-02-27 21:41 | 1.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
159454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:15 | 2015-02-27 17:31 | 1.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
159456 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:22 | 2015-02-27 21:41 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
159458 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604419 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:36 | 2015-02-27 23:10 | 2.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
159461 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:47 | 2015-02-27 22:07 | 1.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
159462 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:39 | 2015-02-28 08:38 | 11.9833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 4050.3667 | 0 | 0
159465 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1897-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 21:00 | 2015-02-27 22:22 | 1.3667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 117.5333 | 0 | 0
159467 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:31 | 2015-02-27 21:55 | 1.4 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 618.8 | 0 | 0
159486 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410161 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:49 | 2015-02-27 22:00 | 4.1833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.3833 | 0 | 0
159495 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2029-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 21:13 | 2015-02-28 09:12 | 11.9833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2216.9167 | 0 | 0
159500 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1092-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 21:30 | 2015-02-27 22:02 | 0.53333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
159505 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 21:57 | 2015-02-27 23:55 | 1.9667 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 440.5333 | 0 | 0
159507 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520848 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 21:56 | 2015-02-28 00:19 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
159511 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:03 | 2015-02-27 22:38 | 0.58333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 124.8333 | 0 | 0
159514 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2335 FİDERİ -->2335 | Modüler Hücre Arızası-OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:09 | 2015-02-28 02:31 | 4.3667 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 7117.6667 | 0 | 0
159516 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:24 | 2015-02-27 19:00 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
159519 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703410 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:02 | 2015-02-28 01:14 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
159520 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4022 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:21 | 2015-02-27 23:20 | 0.98333 | 0 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 2620.5833 | 0 | 0
159524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450252 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:17 | 2015-02-27 23:52 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
159525 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230438 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:27 | 2015-02-27 23:09 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
159527 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3109-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:27 | 2015-02-28 00:40 | 2.2167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
159528 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421606 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:14 | 2015-02-28 00:45 | 2.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
159529 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 487612 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:15 | 2015-02-27 23:59 | 1.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
159534 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:43 | 2015-02-27 23:36 | 0.88333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
159542 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116308 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 22:57 | 2015-02-28 10:34 | 11.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0
159546 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447457 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 23:00 | 2015-02-28 00:15 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
159549 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18526-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 23:06 | 2015-02-28 11:04 | 11.9667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1603.5333 | 0 | 0
159554 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 23:49 | 2015-02-28 02:28 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
159555 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2369 FİDERİ-->2369 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 | 2015-02-28 00:05 | 0.083333 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 156.75 | 0 | 0
159565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 00:04 | 2015-02-28 04:47 | 4.7167 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1056.5333 | 0 | 0
159567 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM--->8774 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 00:22 | 2015-02-28 01:15 | 0.88333 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 6112.6667 | 0 | 0
159574 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 00:17 | 2015-02-28 01:08 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
159577 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 18:17 | 2015-02-27 23:59 | 5.7 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1527.6 | 0 | 0
159578 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28143 FİDERİ-->28143 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 01:11 | 2015-02-28 01:34 | 0.38333 | 0 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 1897.1167 | 0 | 0
159579 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483493 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:34 | 2015-02-27 18:51 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
159582 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:15 | 2015-02-28 12:13 | 5.9667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 948.7 | 0 | 0
159583 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925686 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 01:24 | 2015-02-28 02:12 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
159584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:10 | 2015-02-27 21:00 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
159585 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 16:26 | 2015-02-27 23:59 | 7.55 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 0
159589 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 140028 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 00:48 | 2015-02-28 02:00 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
159590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:16 | 2015-02-27 21:33 | 1.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
159598 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 19:49 | 2015-02-27 21:00 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
159601 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563330 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 03:36 | 2015-02-28 13:38 | 10.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
159602 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3774-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 03:48 | 2015-02-28 11:00 | 7.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
159604 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938665 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 04:02 | 2015-02-28 05:22 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
159606 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31833 P=1.01 MVA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 04:27 | 2015-02-28 07:49 | 3.3667 | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 9197.7333 | 0 | 0
159606 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31395 P=0.85 MVA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 04:24 | 2015-02-28 11:35 | 7.1833 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 9898.6333 | 0 | 0
159606 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31797 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 04:23 | 2015-02-28 11:52 | 7.4833 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 6375.8 | 0 | 0
159607 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437643 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 04:40 | 2015-02-28 10:24 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
159609 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956303 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 04:36 | 2015-02-28 06:38 | 2.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0
159614 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:13 | 2015-02-28 11:30 | 5.2833 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1595.5667 | 0 | 0
159617 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:33 | 2015-02-28 17:51 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
159618 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 4482 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:38 | 2015-02-28 10:00 | 3.3667 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 3252.2 | 0 | 0
159624 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132061 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:53 | 2015-02-28 09:00 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
159625 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28004 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:57 | 2015-02-28 08:00 | 1.05 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 2185.05 | 0 | 0
159630 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18012-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 06:45 | 2015-02-28 09:27 | 2.7 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 0 | 0
159631 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18796-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:04 | 2015-02-28 09:31 | 2.45 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 0 | 0
159633 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25088 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:28 | 2015-02-28 08:32 | 1.0667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 219.7333 | 0 | 0
159634 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 751551 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:14 | 2015-02-28 12:05 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
159636 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28424 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:25 | 2015-02-28 09:22 | 1.95 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 313.95 | 0 | 0
159637 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956539 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:27 | 2015-02-28 10:41 | 3.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
159638 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28089 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-28 07:23 | 2015-02-28 16:23 | 9 | 1 | 2263 | 0 | 0 | 9 | 20367 | 0 | 0
159639 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:30 | 2015-02-28 10:06 | 2.6 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 340.6 | 0 | 0
159642 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28339-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:46 | 2015-02-28 11:01 | 3.25 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0 | 0
159649 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916756 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:50 | 2015-02-28 09:24 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
159650 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922127 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:59 | 2015-02-28 10:50 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
159654 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937995 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:06 | 2015-02-28 09:48 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
159658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28850 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-28 08:13 | 2015-02-28 18:59 | 10.7667 | 0 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 35788.4 | 0 | 0
159659 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3057-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:09 | 2015-02-28 12:01 | 3.8667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 259.0667 | 0 | 0
159666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972998 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:24 | 2015-02-28 12:12 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
159670 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28449-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:31 | 2015-02-28 20:30 | 11.9833 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 6734.6333 | 0 | 0
159676 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 02:19 | 2015-02-21 07:00 | 4.6833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 196.7 | 0 | 0
159687 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11615-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:00 | 2015-02-28 18:11 | 6.1833 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1916.8333 | 0 | 0
159688 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:28 | 2015-02-28 09:24 | 0.93333 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 496.5333 | 0 | 0
159761 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24161-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:30 | 2015-02-28 09:06 | 0.6 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
159768 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946943 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:40 | 2015-02-28 10:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
159775 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438385 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:47 | 2015-02-28 09:45 | 0.96667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
159810 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:17 | 2015-02-28 09:33 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
159849 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 20:34 | 2015-02-27 22:00 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
159879 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21586-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:20 | 2015-02-27 22:58 | 5.6333 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1825.2 | 0 | 0
159881 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8282 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-28 08:52 | 2015-02-28 17:59 | 9.1167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 911.6667 | 0 | 0
159897 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945235 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:06 | 2015-02-28 10:42 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
159904 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108101 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:57 | 2015-02-28 11:33 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
159922 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->185-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:11 | 2015-02-28 16:21 | 7.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
159925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:28 | 2015-02-28 12:35 | 0.11667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
159925 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 942454 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:15 | 2015-02-28 12:40 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
159934 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8185-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:13 | 2015-02-28 15:03 | 5.8333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1347.5 | 0 | 0
159942 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:27 | 2015-02-28 21:26 | 11.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0
159943 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18041-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:23 | 2015-02-28 13:04 | 3.6833 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1197.0833 | 0 | 0
159948 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122952 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:16 | 2015-02-28 17:56 | 8.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
159951 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:30 | 2015-02-28 11:10 | 1.6667 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
159962 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:28 | 2015-02-28 21:01 | 11.55 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 4296.6 | 0 | 0
159977 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404958 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:32 | 2015-02-28 12:20 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
159980 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429431 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:11 | 2015-02-28 10:00 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
160002 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948525 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:38 | 2015-02-28 15:13 | 5.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
160033 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25616-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:42 | 2015-02-28 09:57 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
160082 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28272 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-02-28 09:21 | 2015-02-28 18:00 | 8.65 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2171.15 | 0 | 0
160093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985060 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:49 | 2015-02-28 13:55 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
160097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973442 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:47 | 2015-02-28 15:02 | 5.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
160100 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25267-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:53 | 2015-02-28 10:33 | 0.66667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
160130 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:58 | 2015-02-28 13:00 | 3.0333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.6667 | 0 | 0
160150 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 748574 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:49 | 2015-02-28 18:30 | 8.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 0 | 0
160160 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25126-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:16 | 2015-02-28 10:55 | 0.65 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0
160211 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:13 | 2015-02-28 11:16 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
160230 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619385 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:13 | 2015-02-28 10:28 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
160234 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2013 FİDERİ -->2013 | İzolatör Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:20 | 2015-02-28 11:20 | 1 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0
160252 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123674 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:23 | 2015-02-28 12:33 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
160258 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474523 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 09:06 | 2015-02-28 10:00 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
160273 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415253 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:31 | 2015-02-28 15:23 | 4.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
160282 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475132 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 08:23 | 2015-02-28 16:32 | 8.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 | 0
160370 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31415-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:31 | 2015-02-28 11:30 | 0.98333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
160432 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:58 | 2015-02-28 11:59 | 1.0167 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 2364.7667 | 0 | 0
160436 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112245 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:02 | 2015-02-28 16:33 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
160503 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1897-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:51 | 2015-02-28 11:48 | 0.95 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 0 | 0
160520 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1903-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:13 | 2015-02-28 12:03 | 1.8333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
160533 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:19 | 2015-02-28 12:08 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
160566 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:21 | 2015-02-28 13:40 | 2.3167 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1195.4 | 0 | 0
160584 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227325 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:17 | 2015-02-28 13:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
160592 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:02 | 2015-02-28 13:16 | 2.2333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7888.1333 | 0 | 0
160601 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202874 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:29 | 2015-02-28 12:10 | 0.68333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
160602 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978811 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:22 | 2015-02-28 22:39 | 11.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2833 | 0 | 0
160643 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9531-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:35 | 2015-02-28 14:04 | 2.4833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 481.7667 | 0 | 0
160663 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20285-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:38 | 2015-02-28 12:20 | 0.7 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 349.3 | 0 | 0
160673 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->GÖKSULAR 25275 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:45 | 2015-02-28 12:16 | 0.51667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.55 | 1.0333 | 0 | 0
160680 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->K. KILIÇLI 25015 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:42 | 2015-02-28 13:00 | 1.3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
160699 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18594-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:47 | 2015-02-28 14:21 | 2.5667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 451.7333 | 0 | 0
160704 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18796-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:40 | 2015-02-28 18:43 | 1.05 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
160704 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 923674 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:48 | 2015-02-28 18:43 | 6.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
160711 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:28 | 2015-02-28 13:21 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
160729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965461 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:51 | 2015-02-28 15:04 | 3.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
160738 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943564 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:43 | 2015-02-28 13:09 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
160756 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132516 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:01 | 2015-02-28 13:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
160784 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:04 | 2015-02-28 12:14 | 0.16667 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 397.3333 | 0 | 0
160802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:37 | 2015-02-28 13:44 | 3.1167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.9833 | 0 | 0
160813 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 404460 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:26 | 2015-02-28 12:00 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
160827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:03 | 2015-02-28 13:00 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
160829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455039 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:40 | 2015-02-28 12:00 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
160857 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8736-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:22 | 2015-02-28 22:17 | 9.9167 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2062.6667 | 0 | 0
160870 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:20 | 2015-02-28 12:33 | 0.21667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 286.4333 | 0 | 0
160910 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980962 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:11 | 2015-02-28 13:48 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
160921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978243 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:33 | 2015-02-28 13:47 | 1.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
160922 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:48 | 2015-02-28 17:30 | 4.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
160932 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 11:45 | 2015-02-28 12:55 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
160983 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:50 | 2015-02-28 22:14 | 9.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
160987 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756589 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:58 | 2015-02-28 17:15 | 4.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
161003 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994857 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:08 | 2015-02-28 22:34 | 9.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0
161035 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980883 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:08 | 2015-02-28 22:39 | 9.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0
161119 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2071 FİDERİ -->2071 | İzolatör Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:30 | 2015-02-28 14:50 | 1.3333 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 2337.3333 | 0 | 0
161130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:44 | 2015-02-28 15:46 | 2.0333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 457.5 | 0 | 0
161205 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561222 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:49 | 2015-03-01 00:09 | 10.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
161221 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132087 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:58 | 2015-02-28 16:37 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
161227 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11661-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:47 | 2015-03-01 01:46 | 11.9833 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3175.5833 | 0 | 0
161235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25451-->25452 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:01 | 2015-02-28 14:24 | 0.38333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 130.7167 | 0 | 0
161266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:09 | 2015-02-28 19:41 | 5.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
161349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20001 RİNG 1 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:17 | 2015-02-28 17:58 | 3.6833 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 7337.2 | 0 | 0
161384 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915592 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:25 | 2015-02-28 14:34 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
161388 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:13 | 2015-02-28 18:07 | 3.9 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 456.3 | 0 | 0
161404 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483259 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:24 | 2015-02-28 16:30 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
161423 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31909-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:22 | 2015-02-28 17:03 | 2.6833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 890.8667 | 0 | 0
161432 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:27 | 2015-02-28 19:19 | 4.8667 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 7991.0667 | 0 | 0
161458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981334 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:23 | 2015-02-28 22:38 | 8.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
161511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413254 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:26 | 2015-02-28 16:01 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
161535 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938322 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:46 | 2015-02-28 18:13 | 3.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
161550 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3632-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:25 | 2015-02-28 17:08 | 2.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
161594 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:36 | 2015-02-28 16:11 | 1.5833 | 0 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 10426.25 | 0 | 0
161621 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:57 | 2015-02-28 15:35 | 0.63333 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 336.9333 | 0 | 0
161641 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24345-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:00 | 2015-02-28 18:12 | 3.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
161663 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4310 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 13:36 | 2015-02-28 14:00 | 0.4 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0
161671 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1100-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:31 | 2015-02-28 16:49 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
161680 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1 | Sigorta Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:02 | 2015-02-28 15:45 | 0.71667 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 1666.9667 | 0 | 0
161687 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3592_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:15 | 2015-02-28 16:35 | 1.3333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
161697 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120202 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:58 | 2015-02-28 18:00 | 5.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
161704 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925492 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:06 | 2015-02-28 20:54 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
161712 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936673 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:13 | 2015-02-28 16:07 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
161713 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209933 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:09 | 2015-02-28 17:34 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
161788 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 14:41 | 2015-02-28 17:29 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
161809 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:32 | 2015-02-28 22:52 | 7.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
161812 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:29 | 2015-02-28 18:15 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
161815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982359 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:27 | 2015-02-28 21:30 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
161863 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112804 | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:31 | 2015-02-28 20:00 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
161939 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1612194 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:52 | 2015-02-28 22:33 | 6.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.8833 | 0 | 0
161968 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28529 FİDERİ-->28109 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:24 | 2015-02-28 18:19 | 2.9167 | 0 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 12270.4167 | 0 | 0
161998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111472 | Klemens Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:51 | 2015-02-28 19:00 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
162014 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:46 | 2015-02-28 19:15 | 3.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
162035 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990492 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:06 | 2015-02-28 18:23 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
162097 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205930 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:11 | 2015-02-28 17:35 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
162142 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1017-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:50 | 2015-02-28 19:03 | 1.2167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 366.2167 | 0 | 0
162142 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614901 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:08 | 2015-02-28 17:50 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
162191 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:15 | 2015-02-28 18:56 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
162197 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1025-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:26 | 2015-02-28 16:42 | 0.26667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
162205 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746056 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:22 | 2015-02-28 18:08 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
162268 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 972679 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:40 | 2015-02-28 21:55 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
162331 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:42 | 2015-02-28 21:10 | 4.4667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1518.6667 | 0 | 0
162344 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25018-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:37 | 2015-02-28 18:05 | 1.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
162349 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230438 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:43 | 2015-02-28 17:39 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
162438 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9075-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:42 | 2015-02-28 19:05 | 2.3833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 390.8667 | 0 | 0
162457 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:08 | 2015-03-01 00:03 | 6.9167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1065.1667 | 0 | 0
162464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969515 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:33 | 2015-02-28 21:29 | 4.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
162469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970055 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:50 | 2015-02-28 17:31 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
162477 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 16:51 | 2015-02-28 21:13 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
162575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415921 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:00 | 2015-02-28 18:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
162619 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:48 | 2015-02-28 18:17 | 0.48333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 120.8333 | 0 | 0
162624 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:30 | 2015-02-28 23:00 | 5.5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0
162659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:50 | 2015-02-28 22:14 | 4.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
162660 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11868-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:49 | 2015-02-28 20:23 | 2.5667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 659.6333 | 0 | 0
162662 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:55 | 2015-02-28 19:37 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
162666 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:52 | 2015-03-01 04:00 | 10.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
162667 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415254 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:48 | 2015-02-28 18:28 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
162677 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523611 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:09 | 2015-02-28 20:03 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
162680 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477141 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:07 | 2015-02-28 23:00 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
162687 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:24 | 2015-02-28 20:29 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
162688 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978182 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:33 | 2015-02-28 22:40 | 5.1167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.9833 | 0 | 0
162695 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->660-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:25 | 2015-02-28 18:51 | 0.43333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 88.8333 | 0 | 0
162696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460591 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:05 | 2015-02-28 22:14 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
162699 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:28 | 2015-02-28 21:01 | 2.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
162712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487472 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:14 | 2015-02-28 21:38 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
162720 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465396 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:45 | 2015-02-28 19:30 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
162725 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509166 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:56 | 2015-02-28 19:31 | 0.58333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
162727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988803 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:52 | 2015-02-28 21:11 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
162728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969182 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:01 | 2015-02-28 21:28 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
162738 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3326-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:10 | 2015-03-01 07:09 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
162740 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456468 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:11 | 2015-02-28 20:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
162742 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3192-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:10 | 2015-02-28 19:56 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
162745 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9565-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 15:30 | 2015-02-28 19:21 | 3.85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 0 | 0
162750 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21948BELEDİYE_ GARAJI-->21800 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:15 | 2015-02-28 19:52 | 0.61667 | 1 | 6843 | 0 | 0 | 0.61667 | 4219.85 | 0 | 0
162753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:28 | 2015-02-28 19:30 | 0.033333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
162754 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:13 | 2015-02-28 20:15 | 1.0333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 444.3333 | 0 | 0
162755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415854 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:23 | 2015-02-28 21:00 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
162756 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920559 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:30 | 2015-02-28 22:49 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
162758 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 942304 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:33 | 2015-02-28 21:16 | 1.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
162759 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138795 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:44 | 2015-02-28 22:32 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
162760 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 19:56 | 2015-02-28 20:16 | 0.33333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
162765 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957247 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:05 | 2015-02-28 22:34 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
162767 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:12 | 2015-03-01 00:04 | 3.8667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 850.6667 | 0 | 0
162768 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:18 | 2015-03-01 02:19 | 6.0167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 607.6833 | 0 | 0
162770 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:18 | 2015-02-28 20:35 | 0.28333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
162771 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745787 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:13 | 2015-03-01 00:15 | 4.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
162772 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:23 | 2015-02-28 22:30 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
162773 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116658 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:13 | 2015-02-28 21:46 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
162774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440648 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:26 | 2015-02-28 22:08 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
162779 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2119 FİDERİ-->2119 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:37 | 2015-02-28 21:30 | 0.88333 | 0 | 5787 | 0 | 0 | 0 | 5111.85 | 0 | 0
162787 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428314 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:44 | 2015-03-01 00:58 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
162788 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411990 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:26 | 2015-03-01 | 3.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
162793 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-03-01 16:00 | 2015-03-01 18:30 | 2.5 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
162793 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 741453 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:18 | 2015-03-01 09:17 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
162799 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226847 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:43 | 2015-02-28 23:07 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
162801 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11070 TM ----> 11346 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:46 | 2015-02-28 22:06 | 0.33333 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
162802 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:45 | 2015-02-28 22:20 | 0.58333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 86.3333 | 0 | 0
162804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20981 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:48 | 2015-03-01 00:35 | 2.7833 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1998.4333 | 0 | 0
162808 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9601-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:24 | 2015-03-01 09:23 | 11.9833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 563.2167 | 0 | 0
162809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:39 | 2015-03-01 09:20 | 11.6833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 5164.0333 | 0 | 0
162812 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709960 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:30 | 2015-03-01 00:14 | 2.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
162815 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2053-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 21:48 | 2015-02-28 23:31 | 1.7167 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 1471.1833 | 0 | 0
162826 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 22:16 | 2015-03-01 02:29 | 4.2167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 497.5667 | 0 | 0
162827 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 22:33 | 2015-02-28 23:42 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
162832 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 22:15 | 2015-02-28 23:00 | 0.75 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0
162837 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990605 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 23:05 | 2015-03-01 10:27 | 11.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
162838 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 23:07 | 2015-03-01 00:47 | 1.6667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 161.6667 | 0 | 0
162840 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580992 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 23:32 | 2015-03-01 02:26 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
162841 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 23:35 | 2015-03-01 02:25 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
162842 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958750 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 23:32 | 2015-03-01 00:10 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
162844 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 23:51 | 2015-03-01 00:14 | 0.38333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
163909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22278-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 07:15 | 2015-02-18 07:51 | 0.6 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
178311 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 11:31 | 2015-02-20 16:00 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
178320 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430517 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:15 | 2015-02-18 21:00 | 1.75 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
178328 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 449419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:44 | 2015-02-19 01:00 | 0.26667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
178328 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 449409 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 22:42 | 2015-02-19 01:00 | 2.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0
178328 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 449555 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:11 | 2015-02-19 01:00 | 6.8167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 156.7833 | 0 | 0
178354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432231 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 19:52 | 2015-02-18 21:00 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
179027 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20533-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 15:34 | 2015-02-21 22:16 | 6.7 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2472.3 | 0 | 0
179112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:44 | 2015-02-21 22:17 | 0.55 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0
179465 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20930-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 05:57 | 2015-02-22 17:13 | 11.2667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1419.6 | 0 | 0
179523 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20509-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:38 | 2015-02-21 21:08 | 2.5 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
180160 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 21:44 | 2015-02-21 23:00 | 1.2667 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 445.8667 | 0 | 0
180179 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:48 | 2015-02-21 21:50 | 4.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.3333 | 0 | 0
180192 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 16:04 | 2015-02-21 17:38 | 1.5667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
180639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 07:01 | 2015-02-21 18:19 | 11.3 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 4734.7 | 0 | 0
181439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:19 | 2015-02-22 19:12 | 11.8833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 4444.3667 | 0 | 0
181445 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:45 | 2015-02-22 12:10 | 3.4167 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1499.9167 | 0 | 0
187543 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22087-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:18 | 2015-02-20 22:47 | 8.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 407.2 | 0 | 0
191736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 11:51 | 2015-02-22 13:00 | 1.15 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 415.15 | 0 | 0
191774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445756 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 03:26 | 2015-02-20 05:13 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
192331 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 461601 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 14:41 | 2015-02-19 16:00 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
192350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:01 | 2015-02-21 20:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
192380 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 03:00 | 2015-02-20 05:00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
192406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:32 | 2015-02-21 09:00 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
192426 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 428700 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 12:05 | 2015-02-21 14:00 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
192440 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425326 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 14:38 | 2015-02-22 16:00 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
197475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440648 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 19:49 | 2015-02-25 23:10 | 3.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0
197493 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436957 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 10:48 | 2015-02-21 14:30 | 3.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
204606 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429305 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 15:16 | 2015-02-19 16:03 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
205538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 16:39 | 2015-02-22 22:16 | 5.6167 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2038.85 | 0 | 0
205711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:29 | 2015-02-23 23:08 | 4.65 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0
206756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-02 18:01 | 2015-02-02 19:24 | 1.3833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 370.7333 | 0 | 0
207680 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 05:45 | 2015-02-25 10:42 | 4.95 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1608.75 | 0 | 0
208263 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21449-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 09:34 | 2015-02-22 16:47 | 7.2167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 505.1667 | 0 | 0
213153 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 18:14 | 2015-02-23 23:43 | 5.4833 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1963.0333 | 0 | 0
213160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 07:13 | 2015-02-20 12:40 | 5.45 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 2185.45 | 0 | 0
215204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446859 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-06 16:50 | 2015-02-06 23:43 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
215209 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 05:45 | 2015-02-20 10:22 | 4.6167 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1735.8667 | 0 | 0
215338 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:21 | 2015-02-22 10:15 | 2.9 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 884.5 | 0 | 0
215463 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-01 23:59 | 2015-02-02 01:42 | 1.7167 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 506.4167 | 0 | 0
217244 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21175-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 10:30 | 2015-02-20 16:20 | 5.8333 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 2181.6667 | 0 | 0
217248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21997-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 18:41 | 2015-02-22 23:22 | 4.6833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 482.3833 | 0 | 0
217252 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21338-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 09:06 | 2015-02-20 14:23 | 5.2833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 655.1333 | 0 | 0
217601 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20044-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:37 | 2015-02-28 17:40 | 10.05 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 733.65 | 0 | 0
217605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 02:54 | 2015-02-20 12:20 | 9.4333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2556.4333 | 0 | 0
218015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20654-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-15 18:46 | 2015-02-15 22:00 | 3.2333 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1846.2333 | 0 | 0
218121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 06:32 | 2015-02-24 15:42 | 9.1667 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 3721.6667 | 0 | 0
218184 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:58 | 2015-02-20 20:23 | 2.4167 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0
218607 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 21:47 | 2015-02-25 02:29 | 4.7 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 667.4 | 0 | 0
218777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 19:01 | 2015-02-22 06:00 | 10.9833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2471.25 | 0 | 0
218787 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21997-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 20:28 | 2015-02-20 04:03 | 7.5833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1220.9167 | 0 | 0
234469 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21102-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 06:09 | 2015-02-23 11:49 | 5.6667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0
234913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:04 | 2015-02-20 10:51 | 4.7833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1903.7667 | 0 | 0
235307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20517-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-24 20:40 | 2015-02-24 22:38 | 1.9667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 503.4667 | 0 | 0
235314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21910-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 08:53 | 2015-02-22 10:33 | 1.6667 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 473.3333 | 0 | 0
235557 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 14:50 | 2015-02-20 19:42 | 4.8667 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2136.4667 | 0 | 0
235729 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21064-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:14 | 2015-02-20 06:41 | 11.45 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4957.85 | 0 | 0
236587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20294-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:06 | 2015-02-20 23:40 | 4.5667 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 2045.8667 | 0 | 0
236593 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21099-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 20:24 | 2015-02-20 21:59 | 1.5833 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 723.5833 | 0 | 0
236649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-25 06:44 | 2015-02-25 08:00 | 1.2667 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 629.5333 | 0 | 0
236744 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 05:59 | 2015-02-22 08:10 | 2.1833 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 993.4167 | 0 | 0
236760 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21742-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 09:10 | 2015-02-19 19:00 | 9.8333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1642.1667 | 0 | 0
236802 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21944-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 08:24 | 2015-02-20 19:55 | 11.5167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 875.2667 | 0 | 0
236827 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 10:44 | 2015-02-28 19:21 | 8.6167 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 3731.0167 | 0 | 0
236832 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21618-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 17:07 | 2015-02-28 19:46 | 2.65 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1065.3 | 0 | 0
236955 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-26 05:58 | 2015-02-26 08:06 | 2.1333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 467.2 | 0 | 0
237926 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 19:14 | 2015-02-19 23:00 | 3.7667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 500.9667 | 0 | 0
239941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 06:56 | 2015-02-20 18:49 | 11.8833 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2400.4333 | 0 | 0
239999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 18:14 | 2015-02-20 23:54 | 5.6667 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 2646.3333 | 0 | 0
240092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20291-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:20 | 2015-02-21 10:12 | 8.8667 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 4140.7333 | 0 | 0
241069 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21147-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 12:12 | 2015-02-28 23:54 | 11.7 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3135.6 | 0 | 0
241530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 20:23 | 2015-02-18 23:39 | 3.2667 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 875.4667 | 0 | 0
241555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21321-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:22 | 2015-02-19 15:28 | 8.1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 3329.1 | 0 | 0
241935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:45 | 2015-02-19 04:50 | 4.0833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1094.3333 | 0 | 0
244785 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21742-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 17:19 | 2015-02-21 03:47 | 10.4667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1747.9333 | 0 | 0
244923 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21079-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 05:35 | 2015-02-21 17:05 | 11.5 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 0 | 0
244982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20493-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 17:46 | 2015-02-22 00:15 | 6.4833 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2418.2833 | 0 | 0
244992 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21929-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:00 | 2015-02-28 18:47 | 11.7833 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 4077.0333 | 0 | 0
245690 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-14 19:13 | 2015-02-14 21:01 | 1.8 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 0
245745 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21597-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 07:16 | 2015-02-22 18:36 | 11.3333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 0
245832 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-23 20:39 | 2015-02-23 23:03 | 2.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
245840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 01:18 | 2015-02-21 08:36 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0
245874 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-22 20:09 | 2015-02-22 23:00 | 2.85 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1006.05 | 0 | 0
245950 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-21 18:43 | 2015-02-22 03:22 | 8.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 285.45 | 0 | 0
247529 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-27 17:41 | 2015-02-28 00:03 | 6.3667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2769.5 | 0 | 0
247677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 18:05 | 2015-03-01 00:55 | 6.8333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 2193.5 | 0 | 0
247688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:15 | 2015-02-28 14:23 | 7.1333 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0
247704 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 20:21 | 2015-02-28 21:52 | 1.5167 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 753.7833 | 0 | 0
249086 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20608-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:15 | 2015-02-18 23:52 | 9.6167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1904.1 | 0 | 0
249214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:16 | 2015-02-19 09:23 | 9.1167 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2406.8 | 0 | 0
249279 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20608-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:51 | 2015-02-19 11:43 | 3.8667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0
249444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 07:19 | 2015-02-19 15:41 | 8.3667 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 3580.9333 | 0 | 0
249523 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21651-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:13 | 2015-02-19 10:01 | 7.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 460.2 | 0 | 0
314914 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20258-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 10:32 | 2015-02-19 11:57 | 1.4167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0
318488 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-20 19:13 | 2015-02-20 20:33 | 1.3333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
318491 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-07 12:23 | 2015-02-07 13:00 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
320149 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-09 12:16 | 2015-02-09 13:00 | 0.73333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
320152 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM --> 11983 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-04 23:57 | 2015-02-05 01:00 | 1.05 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3708.6 | 0 | 0
323634 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11619 İM ---> 11620 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-28 07:44 | 2015-02-28 10:00 | 2.2667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8005.8667 | 0 | 0
346095 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 00:24 | 2015-02-19 05:01 | 4.6167 | 0 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 24297.5167 | 0 | 0
592530 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21945 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 05:21 | 2015-02-19 10:18 | 4.95 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 4212.45 | 0 | 0
592825 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:50 | 2015-02-18 23:20 | 8.5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0
592831 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 15:37 | 2015-02-18 23:44 | 8.1167 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 5519.3333 | 0 | 0
592879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20813-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 17:01 | 2015-02-18 23:25 | 6.4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | 0
592882 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 14:59 | 2015-02-18 23:24 | 8.4167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2575.5 | 0 | 0
592965 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 16:48 | 2015-02-18 22:13 | 5.4167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1083.3333 | 0 | 0
612950 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM -->22300 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 18:16 | 2015-02-18 23:00 | 4.7333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 733.6667 | 0 | 0
612960 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22055-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-18 23:39 | 2015-02-19 09:50 | 10.1833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 733.2 | 0 | 0
613074 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22318-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 02:34 | 2015-02-19 09:40 | 7.1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1576.2 | 0 | 0
613077 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-02-19 03:13 | 2015-02-19 09:30 | 6.2833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 948.7833 | 0 | 0

## Tablo5
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK(Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK (Kısa)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.034062 | 0.46476 | 0.46424 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.027332 | 0.31793 | 0.31758 | İletim | 0.00070534 | 0.0079269 | 0.0079182
İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | 0.00017634 | 0.00061865 | 0.00061812
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2417 | 0.93392 | 0.93309 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14618 | 0.45916 | 0.45879 | GENEL TOPLAM | 0.00088168 | 0.0085455 | 0.0085364
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.00029389 | 0.0070256 | 0.0070175 | Dağıtım-OG | Dışsal | 0.00035267 | 0.0038591 | 0.0038549
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 4.0503e-05 | 4.0454e-05 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.1637e-05 | 1.1623e-05
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.59566 | 0.59495 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.12446 | 0.12431
Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.00039838 | 0.00039791 | Dağıtım-AG | Dışsal |  | 8.5265e-05 | 8.5163e-05
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.0001525 | 0.00015232 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00012568 | 0.00012553
GENEL TOPLAM |  | 0.27605 | 2.002 | 1.9999 | GENEL TOPLAM |  | 0.17387 | 0.90564 | 0.90476
A) OKSÜRE (Bildirimli) |  |  |  |  | A) OKSIK (Bildirimli)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0016693 | 0.037646 | 0.037603 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00035267 | 0.0049426 | 0.0049371
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.013565 | 0.013549 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0016321 | 0.0016301
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0016693 | 0.051211 | 0.051152 | GENEL TOPLAM |  | 0.00035267 | 0.0065747 | 0.0065673